OBRAZAC 3



Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 79/19

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 653

Mjesto i datum: Podgorica, 27.09.2019.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA**

**Izgradnja STS 10/0,4 kV 250 kVA ‘’Dragovoljići 3’’ sa priključnim DV 10 kV i uklapanjem u SN i NN mrežu, region 1 (Nikšić)**

**SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

[POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3](#_Toc489857679)

[TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA](#_Toc489857680) 7

[IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU](#_Toc489857681) 20

[IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA](#_Toc489857682) 21

[IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA](#_Toc489857683) 22

[METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA](#_Toc489857684) 23

[OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ](#_Toc489857685) 24

[NASLOVNA STRANA PONUDE](#_Toc489857686) 25

[SADRŽAJ PONUDE](#_Toc489857687) 26

[PODACI O PONUDI I PONUĐAČU](#_Toc489857688) 27

[FINANSIJSKI DIO PONUDE](#_Toc489857689) 33

[IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA](#_Toc489857690) 34

[DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA](#_Toc489857691) 35

[DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI](#_Toc489857692) 36

[DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI](#_Toc489857693) 37

[NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI](#_Toc489857694) 39

[UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE](#_Toc489857696) 44

[OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA](#_Toc489857697) 49

[UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU](#_Toc489857698) 50

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: **Crnogorski elektrodistributivni sistem Podgorica DOO** | Lice/a za davanje informacija: **Marina Mitrović** |
| Adresa: **Ivana Milutinovića br. 12** | Poštanski broj: **81 000** |
| Sjedište:**Podgorica** | PIB (Matični broj): **03099873** |
| Telefon:**020 408 336** | Faks: |
| E-mail adresa:**marina.mitrovic@cedis.me** | Internet stranica (web): **www.cedis.com** |

**II Vrsta postupka**

- Otvoreni postupak.

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

🗷 Radovi

1. **Opis predmeta javne nabavke**

|  |
| --- |
| Izgradnja STS 10/0,4 kV 250 kVA ‘’Dragovoljići 3’’ sa priključnim DV 10 kV i uklapanjem u SN i NN mrežu, region 1 (Nikšić), stavka 653 iz Amandmana IV na Plan javnih nabavki broj 10-10-337524 od 02.08.2019. godine. |

1. **CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

|  |
| --- |
| 45232220-0 Radovi na izgradnji trafostanica; 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama. |

**IV Zaključivanje okvirnog sporazuma**

Zaključiće se okvirni sporazum:

🗷 ne

**V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:**

⌧ **Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez** **zaključivanja okvirnog sporazuma**

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 130.000,00 eura.

**VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda**

🗷 ne

**VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

**a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

|  |
| --- |
| Ponuđači su u predmetnom postupku javne nabavke dužni da dostave sljedeće dokaze: U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekta (Sl.list CG 064/17) ponuđač privredno društvo treba da dostavi licencu Ministarstva održivog razvoja i turizma:- Licenca projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata.Važeće Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inžinjera (struka elektrotehnika i građevina) za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 10 kV i više, kablovske i podzemne instalacije naponskog nivoa 10 kV i više) izdato od strane Ministarstva ekonomije.- Važeću Licencu za projektovanje/ izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). |

**b) Fakultativni uslovi**

**b1) ekonomsko-finansijska sposobnost**

 ⌧ nije potrebno.

**b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

**Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza i to:**

⌧ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.);

**VIII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**IX Garancija ponude**

🗷 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

**X Rok i mjesto izvršenja ugovora**

Rok izvršenja ugovora:

- rok za građenje, ispitivanje i puštanje u rad STS 10/0,4 kV 250 kVA ‘’Dragovoljići 3’’ sa priključnim DV 10 kV i uklapanjem u SN i NN mrežu, region 1 (Nikšić), je 30 kalendarskih dana od dana uručenja revidovanog glavnog projekta i građevinske dozvole i otvaranja građevinskog dnevnika.

1. Mjesto izvršenja ugovora:

- mjesto izvođenja radova je opština Nikšić,Plužine.

**XI Jezik ponude:**

🗷 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

**XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🗷 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 21.10.2019.godine do **09:00 sati**.

Ponude se mogu predati:

🗷 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

🗷 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br.12, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 21.10.2019.godine u **10:00 sati**, u poslovnim prostorijama Naručioca, Ivana Milutinovića br.12 u Podgorici.

 Rok za podnošenje ponuda sa 38 skraćen je na 22 dana iz razloga hitnosti investicija (priključenja na elektroenergetsku mrežu pumnog postrojenja za napajanje lokalnog vodovoda teritorije opštine Nikšić).

**XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke**

**Rok i način plaćanja**

Rok plaćanja:Naručilac će izvršiti plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja ovjerne privremene i ovjerne okončane situacije.Privremena situacija na iznos najviše do 5% od ukupne ugovorne cijene. Okonačna situacija se ispostvalja nakon pozitivnog izvještaja komisije za tehnički pregled. Privremene i okončanu situaciju Izvođač će dostaviti do 10-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Naručilac će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.Način plaćanja virmanski na žiro račun izvođača.

🗷 **Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

🗷 bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen da garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da izvođač ne ispuni bilo koju obavezu predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promjene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost garancije se mora produžiti.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora naručiocu preda:

🗷 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10 % Ugovorene vrijednosti sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka.Naručilac je ovlašćen da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze u garantnom roku.Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Izvođaču radova garancije.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora Naručiocu preda:

🗷polisu osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta (Sl.list CG br.064/17, 044/18, 063/18). Osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i finansijski gubitak. Osigurana suma iznosi 100.000,00 eura u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl.list CG 068/17).

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,** **odnosno dijela predmeta nabavke****Tabela 1** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina**  |
| 1 | Nabavka matrrijala i opreme, isporuka do mjesta ugradnje i izvođenje radova na objektu STS 10/0,4 kV 250 kVA’’Dragovodraljići 3’’ sa priključnim DV 10 kV i uklapanjem u SN i NN mrežu, region 1 (Nikšić) skladu sa revidovanim Glavnim projektom.  |  | kompl | 1 |
| 2 | Nakon izvođenja radova izvršiti isipitivanje elektromontažnih radova, pribaviti sertifikat o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira i izvršiti mjerenje otpora uzemljivača nove STS 10/0,4 kV. Potrebno je dostaviti sve tražene ispitne protokole od strane licencirane firme. Ukoliko je potrebno, preduzeti dodatne mjere uzemljenja da bi se postigao i investitoru dostaviti pozitivan stručni nalaz. Izvršiti ispitivanje i dostaviti izvještaj o ispitivanju potisne čvrstoće betonskih uzoraka za temelje betonskih stubova |  | komplet | 1 |
| 3 | Nakon izvođenja radova izvršiti geodetsko snimanje i kartiranje situacije izvedenog objekta, kao i dostava podataka u papirnoj formi i elektronskoj formi (situacija u dwg i kmz (kml) formatu).  |  | kom | 1 |
| 4 | Izrada projekta izvedenog objekta i geodetskim podacima izvedenog objekta |  | kom | 1 |

**Predmjer i predračun radova i materijala STS 10/0,4 kV, 250 kVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Pripremno-završni radovi: otvaranje i organizacija gradilišta, dopremanje alata i mehanizacije; popravak postojećih staza do stubnih mjesta, i pravljenje novih na početnoj dionici; pregled izvršenih radova; rad sa komisijom za tehnički pregled objekta; otprema alata i mehanizacije i zatvaranje gradilišta. | pauš | 1 |
| **2** | Iskop zemlje za temelj STS u zemljištu III kategorije dimenzija za nosivost tla 2daN/cm2 +10%, sa pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna jame i odbacivanjem iskopane zemlje. | m3 | 4 |
| **3** | Izrada prefabrikovanih betonskih temelja za STS prema podacima uzetim iz kataloga EBB, od betona MB 20 sa armaturom I popunjen sitnim pijeskom, prema nacrtu u prilogu projekta. | kom | 1 |
| **4** | Nabavka, transport i podizanje tipskog armiranobetonskog stuba STS 11/1500 , fabričke proizvodnje "Elektroizgradnja Bajina Bašta" ili ekvivalent, predviđen za STS sa vertikalnim linijskim rastavljačem, od natur betona MB 40, oblika zarubljene kupe, atestiran za horizontalnu vršnu silu 1500 daN, duzine 11m sa vršnim prečnicima 48 cm, odnosno 26 cm, sa maticama za montažu konzola i ručice pogona linijskog rastavljača i uzemljenje konozola i stuba, za montažu stubne trafostanice,  | kom | 1 |
| **5** | Nabavka, transport i montaža pocinčane vršne konzole koja obezbjeđuje razmak VN provodnika od D=125cm tipa ČD 3Z 125/500/315,  | kom | 1 |
| **6** | Nabavka materijala i izrada čelične konzole za transformator, zaštićene od korozije cinčanjem, toplim postupkom,  | kom | 1 |
| **7** | Nabavka materijala i izrada čelične konzole za za odvodnike prenapona, zaštićene od korozije cinčanjem, toplim postupkom, | kom | 1 |
| **8** | Nabavka materijala i izrada čelične konzolea za NN ormar, zaštićene od korozije cinčanjem, toplim postupkom,  | kom | 1 |
| **9** | Nabavka, transport sastavljanje i montaža izolatorskih lanaca sa izolatorskim člancima tipa U120BS, ovjesnom opremom, ili ekvivalentne, komplet tipa :JZP | kom | 6 |
| **10** | Nabavka, transport i montaža srednjenaponske opreme na stubu stubne trafostanice sa odvodnicima prenapona naznačenog napona 12kV, struje pražnjenja 10 kA pri talasu 8/20μs, linijskim vertikalnim rastavljačem 12 kV/200A sa prigrađenim osiguračima 30A,  | kom | 1 |
| **11** | Nabavka, transport i ugradnja trofaznog, uljnog transfomatora 10/0,4 kV, proizveden i testiran prema standardu JUS IEC 76 IEC 354, sa bakarnim namotajima, sniženih gubitaka, sa konzervatorom, buholcom i kontaktnim termometrom, sa vruće cinkovanim transformatorskim sudom, snage 250 kVA u spoju Dyn5 | kom | 1 |
| **12** | Nabavka, transport i montaža niskonaponskog razvodnog ormara izrađenog od aluminijumskog lima debljine 2.5mm, klase zaštite IP 54. Sa prednje strane ormara su dvokrilna vrata. Vrata su opremljena sa bravom na zaključavanje. Svi ulazi kablova su sa donje strane i zaštićeni uvodnicama. Niskonaponski orman je podijeljen na tri polja: polje priključenja, polje mjerenja i polje razvoda. U NN ormar ugraditi sledeću opremu: |   |   |
|  | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 400A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, fiksne verzije, tip COMPACT NSX400F "Schneider Electric", ili ekvivalent sastavljen od sledećih komponenti:bazni uredaj - prekidač, mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 2.3A, Standardna zaštita za distributivne sisteme: MX okidač za isključenje kompakt prekidača, AC 220-240V, 50 Hz, Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje 0.9- 1Io do maksimalne podešene struje Ir, Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10 x Ir i vremena 0...0,4sTrenutna zaštita Ii=0,5-12xIn, u koracima od po 0,5xInIndikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - pred-alarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir). Utičnica za test uređaj, pomoćni kontakti za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF i SDE, prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 400A, prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 400A, bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama. |   |   |
|   | Nosač osigurača veličine 10,3x38, prema IEC 60947-3, nazivne struje 25A, prekidne moći 120kA, tip STI "Schneider Electric", ili ekvivalent: |   |   |
|   | STI 1P 10,3X38 500V | kom | 2 |
|   | STI 3P 10,3X38 500V | kom | 1 |
|   | Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 60269-1/2: |   |   |
|   | gG 10,3X38, 6A |   | 3 |
|   | gG 10,3X38, 10A |   | 1 |
|   | gG 10,3X38, 16A |   | 1 |
|   | Nosač osigurača veličine 14x51, prema IEC60947-3, nazivne struje 50A, prekidne moći 120kA, tip SBI "Schneider Electric", ili ekvivalent: |   |   |
|   | SBI 3P 14x51 500V | kom | 3 |
|   | Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 60269-1/2: |   |   |
|   | gG 14x51, 50A |   | 3 |
|   | Odvodnik za zaštitu od prenapona uslijed atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona tipa 1+2 (klasa B+C) prema EN 61643-11 (VDE 0675 dio 6-11) , LPZ 0 - LPZ 2, za sistem napajanja TN-C, impulsne struje 21kA (10/350us), nivoa zaštite < 0,9kV, nazivnog napona 280 V, proizvođača OBO Betterman, tip MCD 50-B VDE OBO ili ekvivalent: | kom | 3 |
|   | Odvodnik za zaštitu od prenapona uslijed atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona tipa 1+2 (klasa B+C) prema EN 61643-11 (VDE 0675 dio 6-11) , LPZ 0 - LPZ 2, za sistem napajanja TN-C, impulsne struje 21kA (10/350us), nivoa zaštite < 0,9kV, nazivnog napona 280 V, proizvođača OBO Betterman, tip MC 125-B/NPE OBO ili ekvivalent : | kom | 1 |
|   | U mjernom polju razvodnog ormara, smješteni su: |   |   |
|   | Strujni mjerni transformator tipa TI ; kl. 0,5 , nazivnog napona 690V, ispitnog napona 50 Hz, 1 min. 3 kV, nazivna frekvencija 50/60 Hz, u skladu sa JUS IEC 60044-1 VDE 0414, BS 3938: |   |   |
|   | odnosa primarne i sekundarne struje TI 400/5A | kom | 3 |
|   | Priključna kutija (stezaljke) za priključak naponskih i strujnih grana za mjerenje utrošene električne energije i snage. | kom | 1 |
|   | Mjerno polje: |   |   |
|   | Višefunkcijsko trofazno trosistemsko brojilo u poluindirektnoj vezi 3x230/400 V, 5 A predviđeno za mjerenje: |   |   |
|   |  aktivne energije u klasi 1, |   |   |
|   |  reaktivne energije u klasi 3 i |   |   |
|   | sa mjerenjem i pokazivanjem 15-minutne maksimalne snage u klasi 1. | kom | 1 |
|   | Polju razvoda, prostor razvoda “sopstvene potrošnje”: |   |   |
|   | šuko priključnica 16A; 250V; OG izrada | kom | 1 |
|   | jednopolni nadgradni prekidač, sa stepenom zaštite IP44, naznačenog napona 250V AC, naznačene struje 10A, OG izrada | kom | 1 |
|   | Porcelansko grlo E27 |   |   |
|   | sa sijalicom 60W, 230V | kom | 1 |
|   | Prostor razvoda niskog napona: |   |   |
|   | sabirničke šine Cu 30x5mm |   |   |
|   | nulta šina Cu 30x5mm |   |   |
|   | zaštitna jednopotecijalna šina Fe Zn 25x4 mm |   |   |
|   | 1 potporni izolator |   |   |
|   | 3-polne osiguračke letve, prema IEC 60947-5-1, za ručno upravljanje strujnim kolima pod opterećenjem, sa nožastim uloškom DIN (NH), za vertikalnu montažu na sabirnice na rastojanju 185 mm, vješanjem, proizvođač'' Schneider'' ili ekvialent: |   |   |
|   | ISFL 250 3P, DIN (NH1) | kom | 4 |
|   | Visokoučinski osigurači sa osnovama za naznačeni napon 400V i naznačenu struju 100A sa topljivim umetcima naznačenih struja 25A, za priključak trofaznog kondezatora. | kom | 3 |
|   | Trofazni kondezator 10 kVAr. | kom | 1 |
|  |   |   |   |
|  | Ukupno NN ormar | kom | 1 |
| **13** | Iskop i zatrpavanje rova za polaganje trake za uzemljenje u zemljištu III kategorije. | m3 | 71 |
| **14** | Nabavka pocinčane trake 25x4 mm i izvođenje uzemljenja sa polaganjem u rovu i izradom svih spojnih mjesta, a plaća se po kg položene trake. | kg | 140 |
| **15** | Isporuka i montaža pocinčanih zavrtnji M8x25 mm | kom | 8 |
| **15** | Isporuka i montaža ukrsnih komad Uz sa zavrtnjima "Elind" ili ekvivalent. | kom | 21 |
| **16** | Isporuka i polaganje HDPE cijevi fi40mm za vod za uzemljenje stuba. | m | 6 |
| **17** | Nabavka, polaganje i povezivanje kabla PP00 1x50 mm2,Cu, 1 kV za spajanje radnog uzemljenja. | m | 32 |
| **18** | Nabavka, polaganje i povezivanje kabla PP00 4x95 mm2,Cu, 1 kV za povezivanje transformatora sa niskonaponskim razvodnim ormarićem . | m | 32 |
| **19** | Nabavka i postavljanje tablica za numeraciju i upozorenje opasnosti od visokog napona:  | kom | 1 |
| **20** | Ostali sitan materijal (šrafovska roba, spojni materijal, obujmice i dr.) | pauš | 1 |

**Predmjer i predračun radova i materijala dalekovoda**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A)** | **Građevinski dio** |  |  |
| **1** | Pripremno-završni radovi: otvaranje i organizacija gradilišta, dopremanje alata i mehanizacije; popravak postojećih staza do stubnih mjesta,i pravljenje novih na početnoj dionici; pregled izvršenih radova; rad sa komisijom za tehnički pregled objekta; otprema alata i mehanizacije i zatvaranje gradilišta. | pauš | 1 |
| **2** | Obilježavanje-kolčenje projektovanih stubnih mjesta. Ukupno za rad računato po stubnom mjestu:  | kom | 26 |
| **3** | Krčenje trase voda, sječa mjestimične šume i šikare; širina prosječenog pojasa je 6 m, sigurnosna udaljenost od krajnjih provodnika do bilo kojeg dijela stabla iznosi najmanje 3,0m.Takođe se, radi sigurnosti, predviđa da se uklone i ona stabla van trase koja su sklona padu i koja bi eventualnim padom mogla ugroziti vod, a u svemu prema tehničkom opisu. Posječena stabla i grane ukloniti van prosječenog pojasa i uspostaviti šumski red. | m2 | 525 |
| **4** | Iskop temelja za drvene nosive stubove prema datim dimenzijama iz projekta stuba, uvećan 20% zbog mjestimično kosog terena, bilo koje kategorije zemljišta. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : | m3 | 24,3 |
| **5** | Iskop temelja za betonske stubove prema datim dimenzijama iz projekta stuba, uvećan 30% zbog mjestimično kosog terena bilo koje kategorije. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : | m3 | 13,3 |
| **6** | Izrada arimirano betonskih blok temelja, betonom marke C25/30, tipa čaša. Pod stavkom se podrazumijeva:- provjera pretpostavljene nosivosti tla i usvojenog tipa temelja od strane ovlašćenog građevinskog inžinjera. Ukoliko se pretpostavljena nosivost tla razlikuje od stvarne, u dogovoru sa nadzornim organom, usvojiti odgovarajući tip temelja - nabavka i dopremanje na stubna mjesta šljunka, cementa i vode; - spravljanje i ugradnja betona marke MB-20 (sa najmanje 250 kg cementa po m3 betona). Betoniranje izvesti bez prekida uz vibriranje i ručno nabijanje;- armiranje armaturnom mrežom Q188; - fina obrada gornje površine - kape betonskih temelja i njega betona.Sve prema nacrtu temelja stubova komplet, a plaća se po m3 ugrađenog betona | m3 | 5,19 |
| **7** | Iskop rovova za izvođenje uzemljenja betonskih stubova u zemljištu bilo koje kategorije, prema nacrtima u prilogu projekta. Ukupno za rad i transport, komplet sa zatrpavanjem rova nakon polaganja uzemljivača računato po m3 iskopa : | m3 | 48,4 |
| **8** | Nabavka i spoljašnji transport drvenih stubova do trase dalekovoda prema specifikaciji materijala: | m3 | 8,49 |
| **9** | Unutrašnji transport i podizanje nosivih drvenih stubova: | kom | 19 |
| **10** | Nabavka i spoljašnji transport tipskih betonskih stubova do trase dalekovoda, izrađenih od armiranog betona MB-400 vibriranjem na vibrostolovima, sa stalnim priraštajem prečnika od vrha prema podnožju stuba u iznosu 15 mm/m, s koeficijentom sigurnosti loma 1,8, opremljeni s minimalno dvije vruće pocinčane navojne čaure M12 za uzemljenje (pri vrhu i podnožju stupa) i to tipa: |   |   |
|  | BZ\_LR\_12/1000\_10,0 | kom | 1,00 |
|  | BZ\_T\_12/1000\_8,6 | kom | 4,00 |
|  | BZ\_T\_12/1250\_8,6 | kom | 1,00 |
|  | BZ\_T\_12/1600\_8,6 | kom | 1,00 |
| **11** | Unutrašnji transport i podizanje betonskih stubova u pripremljene temeljne jame, sa centrom u simetralu trase i provjerom vertikalnosti po osi i normalno na osu trase, stuba tipa: |   |   |
|  | BZ\_LR\_12/1000\_10,0 | kom | 1,00 |
|  | BZ\_T\_12/1000\_8,6 | kom | 4,00 |
|  | BZ\_T\_12/1250\_8,6 | kom | 1,00 |
|  | BZ\_T\_12/1600\_8,6 | kom | 1,00 |
| **12** | Nabavka materijala i izvođenje uzemljenja betonskih stubova sa pocinčanim željezom f10 mm. Pod stavkom se podrazumijeva rezanje i polaganje u temeljne jame i kanale povezivanje ukrsnim komadima “žica-traka” i "žica žica" - “Elind”ili ekvivalent – Valjevo, u sistem uzemljenja prema nacrtu u prilogu projekta i stubnoj listi, i povezivanje na betonski stub preko čaure za uzemljenje, a plaća se po kg pocinčanog željeza | kg | 98,91 |
| **12** | Nabavka materijala i izvođenje uzemljenja betonskih stubova sa pocinčanom trakom Fe -Zn 25x4mm. Pod stavkom se podrazumijeva rezanje i polaganje u temeljne jame i kanale povezivanje ukrsnim komadima “traka-traka” - “Elind” – Valjevo ili ekvivalent, u sistem uzemljenja prema nacrtu u prilogu projekta i stubnoj listi, i povezivanje na betonski stub preko čaure za uzemljenje, a plaća se po kg pocinčanog željeza | kg | 23,04 |
| **13** | Nabavka, transport i montaža tipskih željeznih konzola za drvene nosive stubove prema tehničkom opisu, nacrtima i specifikaciji materijala:  | kg | 323,00 |
| **14** | Nabavka, transport i montaža tipskih željeznih konzola i konzole za horizontalni linijski rastavljač za betonske stubove prema tehničkom opisu, nacrtima i specifikaciji materijala:  | kg | 526,00 |
| **15** | Demontaža i ponovna montaža postojeće vršne konzole na postojećem otcjepnom stubu blizu TS-K Dragovoljići 2, nakon montaže gore specificirane vršne konzole. | pauš | 1,00 |
| **B)** | **Elektromontažni dio:** |  |  |
| **1** | Pripremno-završni radovi - organizacija gradilišta i radova; - doprema i smještaj alata, mehanizacije i materijala; - otprema alata i mehanizacije; - pregled izvršnih radova | pauš | 1 |
| **2** | Demontaža postojeće NN mreže trasom gdje je planirano postavljanje priključnog 10 kV nadzemnog dalekovoda (Profil 1 i Profil 3). U cijenu je uračunat i odvoz materijala na lokaciji koju utvrdi investitor a sve prema situacionom planu | pauš | 1,00 |
| **3** | Nabavka, transport i montaža linijskih potpornih izolatora sa tijelom od porculana bez armature, sa nosačem izolatora, oznake prema IEC 720. Uračunati iizolatori tipa R 12,5 ET 75 L i R 12,5 ET 95 za montažu na nosivim drvenim stubovima a sve prema grafičkom prilogu |   |   |
|  | OV | kom | 47,00 |
|  | OVP | kom | 12,00 |
| **4** | Nabavka, transport sastavljanje i montaža izolatorskih lanaca sa izolatorskim lancima tipa U120BS , ovjesnom opremom, prema tehničkom opisu, specifikaciji i nacrtima u prilogu dokumentacije, ili ekvivalentne, komplet tipa :JZP | kom | 45 |
| **5** | Nabavka i spoljašnji transport užeta Al-Fe 35/6mm2 do trase dalekovoda:  | kg | 509 |
| **6** | Unutrašnji transport, razvlačenje sa bubnja i propisna montaža užeta Al-Fe 35/6mm2 sa zatezanjem provodnika i izradom mostova a plaća se po kg montirnanog užeta:  | kg | 509 |
| **7** | Nabavka, transport i montaža tropolnog linijskog rastavljača sa nosačem za horizontalnu montažu, tip LR-E9S 12 kV 400 A sa pogonskim polužjem dužine 8 metara, prema nacrtu u prilogu projekta i specifikaciji materijala: | kom | 1 |
| **8** | Strujne stezaljke za izvođenje strujnih mostova drugih strujnih veza, za provodnik 35/6 mm2, proizvođača '' Minel''- Beograd ili ekivalent:  | kom | 108 |
| **9** | Nabavka i postavljanje tablica za numeraciju i upozorenje od visokog napona: | kom | 26 |
| **10** | Ostali sitan materijal, paušalno:  | pauš | 1 |
| **11** | Nepredviđeni radovi ( 5% investicione vrijednosti ). Stavka se podrazumijeva samo u slučaju ugovaranja po sistemu " Ključ u ruke " | pauš | 1 |

**Predmjer i predračun radova i materijala**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A)** | **Građevinski dio** |   |   |
| **1** | Pripremno - završni radovi: otvaranje i organizacija gradilišta, dopremanje alata i mehanizacije, pregled izvršenih radova; otprema alata i mehanizacije i zatvaranje gradilišta. | pauš | 1 |
| **2** | Demontaža postojeće NN mreže sa golim provodnicima. U stavku je uračunata demontaža drvenih i betonskih stubova predviđenih za zamjenu sa NN opremom za kačenje golih provodnika, kao i demontaža opreme za vješanje golih porovodnika (konzole, savijeni nosači, izolatori) sa stubova koji se zadržavaju i demontaža užeta postojeće NN mreže, sa odvozom na deponiju ili mjesto za otpad koje predvidi investitor. | pauš | 1 |
| **3** | Obilježavanje - kolčenje novih stubnih mjesta. Ukupno za rad računato po stubnom mjestu:  | kom | 24 |
| **4** | Krčenje trase voda, sječenjem mjestimične šikare u pojasu širine 4m,: | m2 | 60,0 |
| **5** | Iskop rupa za temelje betonskih stubova u zemljištu bilo koje kategorije, uvećan za 10%, prema nacrtima u prilogu projekta. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa: | m3 | 9,86 |
| **6** | Iskop rova sa naknadnim zatrpavanjem, dimenzija 0,4x0,8m za uzemljenje ventilskih odvodnika prenapona u zemljištu bilo koje kategorije, prema crtežu u prilogu projekta (10,24m3 po jednom odvodu). Ukupno za rad, računato po m3 iskopa: | m3 | 10,2 |
| **7** | Nabavka i spoljašnji transport drvenih stubova do trase dalekovoda : | kom | 17,0 |
| **8** | Unutrašnji transport i podizanje nosivih drvenih stubova: | kom | 17,0 |
| **9** | Nabavka i spoljašnji transport armirano betonskih stubova. Ukupno za nabavku i transport: |   |   |
|  | 9/315 | kom | 5 |
|  | 9/1000 | kom | 2 |
| **10** | Iskop temelja za drvene nosive stubove prema datim dimenzijama iz projekta stuba, uvećan 20% zbog mjestimično kosog terenabilo koje kategorije. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : | m3 | 14,28 |
| **11** | Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove niskonaponske kablovske mreže sa SKS-om. Temelji su dimenzija kako je to dato nacrtom u prilogu projekta i izrađuju se od betona MB 20. Pri izradi temelja, kroz temelj provući pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25 x 4 mm (l = 2,0 m), za vezu stuba sa uzemljenjem na mjestima montaže odvodnika prenapona.  Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona: | m3 | 5,94 |
| **12** | Unutrašnji transport, podizanje i ugradnja armirano betonskih stubova. |   |   |
|  | 9/315 | kom | 5 |
|  | 9/1000 | kom | 2 |
| **B)** | **Elektromontažni dio** |   |   |
| **1** | Nabavka, transport i montaža SKS voda na stubovima mreže, a u svemu prema tehničkom opisu i situacionom planu u prilogu projekta, tipa: |   |   |
|  | X00/O-A 3x70+54.6 mm2 | m | 2396,00 |
| **2** | Nabavka i ugradnja dvodijelnih obujmica sa imbus šarafima proizvod Feman - Jagodina, ili ekvivalent, za montažu na betonskih stubovima, a za nošenje ovješenja kablovskih snopova, u svemu prema nacrtu u prilogu projekta i stubnoj listi: |   |   |
|  | Dvod.obujmica 3891150 za D=130-150mm | kom | 7 |
|  | Dvod.obujmica 3891200 za D=150-200mm | kom | 41 |
|  | Dvod.obujmica 3891250 za D=200-250mm | kom | 5 |
| **3** | Nabavka i ugradnja komplet pribora za vješanje distributivnog samonosivog kablovskog snopa na stubovima, proizvod Feman - Jagodina ili ekvivalent, na dvodjelnim obujmicama, prema specifikaciji navedenoj u stubnoj listi i katalogu proizvodjača, komplet, : |   |   |
|  | Univerzalni nosač tipa 3810010 | kom | 58 |
|  | Zatezna stezaljka 3812070 | kom | 10 |
|  | Nosiva stezaljka 3810020 | kom | 48 |
|  | Plastificirani remen 3880120 | kom | 106 |
| **4** | Nabavka i montaža izolovanih metal-oksidnih katodnih odvodnika prenapona tipa LVA-280-CK 10 kA, prema VDE 0675/6, proizvođača ''Raychem'' ili ekvivalent povezuju se na SKS pomoću izolovanih vodo-zaptivnih priključnih stezaljki tipa FIDOS РС 4-150 M i adaptera za kratko spajanje i uzemljenje, proizvođača ''Feman'' - Jagodina, ili ekvialent. Plaća se po odvodniku prenapona. | kom | 8 |
| **5** | Nabavka pocinčane trake Fe/Zn 25x4 mm2, mase (0.768 kg/m), 42m po jednom uzemljenju (33kg) i izvođenje uzemljenja za katodne odvodnike prenapona, sa povezivanjem. Komplet za nabavku i rad: | m | 42 |
| **6** | Nabavka i montaža profilisanog željeza L50x50x5mm, za zaštitu zemljovodne trake (dužine 2,2m, težine 8,3kg/kom). Komplet za nabavku i rad: | kom | 1 |
| **8** | Nabavka i montaža izolovane vodozaptivne priključne stezaljke za prelaz provodnika na NN SKS, slična tipu NF 25-150, kat br. 3802525, proizvođač ''Feman'' Jagodina ili ekvialanet. | kom | 4 |
| **9** | Nabavka i montaža vodozaptivne stezaljke FIDOS РС 4-150 M za povezivanje na katodne odvodnike pod kataloskim brojem 3804352 | kom | 8 |
| **10** | Nabavka i montaža izolovanog adaptera za kratko spajanje i uzemljenje sa stezaljkom PC 4-150 M za kratko spajanje i uzemljenje SKS-a. | kom | 8 |
| **11** | Nabavka i ugradnja kablovske glave VKG3 za kablove do 4x150 mm2 pod kat. brojem 3801595,'' proizvođač Feman'' ili ekvialent komplet: | kom | 1 |
| **12** | Nabavka i ugradnja konzole za opštu namjenu za nošenje kablovske glave pod kat. brojem 4894002, proizvođač ''Feman' ili ekivalent, komplet | kom | 1 |
| **13** | Nabavka i ugradnja čeličnih obujmica za ucvršćivanje konzola pod kat. brojem 4895240 | kom | 1 |
| **14** | Nabavka i montaža završne izolacione kape za sigurno izolovanje krajeva NN SKS-a radi sprečavanja prodiranja vlage u kabl i obezbjeđivanje sigurnog rada pod naponom, na stubnim mjestima 42` I 83`. | kom | 8 |
| **15** |  Ostali sitan materijal | pauš | 1 |

**Predmjer i predračun radova i materijala**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A)** | **Građevinski dio** |   |   |
| **1** | Pripremno - završni radovi: otvaranje i organizacija gradilišta, dopremanje alata i mehanizacije, pregled izvršenih radova; otprema alata i mehanizacije i zatvaranje gradilišta. | pauš | 1 |
| **2** | Obilježavanje - kolčenje stubnih mjesta. Ukupno za rad računato po stubnom mjestu:  | kom | 12 |
| **3** | Krčenje trase voda, sječenjem mjestimične šikare u pojasu širine 4m,: | m2 | 370,7 |
| **4** | Iskop rupa za temelje stubova u zemljištu bilo koje kategorije, uvećan za 10%, prema nacrtima u prilogu projekta. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa: | m3 | 16,4 |
| **5** | Iskop rova sa naknadnim zatrpavanjem, dimenzija 0,4x0,8m za uzemljenje ventilskih odvodnika prenapona u zemljištu bilo koje kategorije, prema crtežu u prilogu projekta (10,24m3 po jednom odvodu). Ukupno za rad, računato po m3 iskopa: | m3 | 51,2 |
| **6** | Nabavka i spoljašnji transport armirano betonskih stubova. Ukupno za nabavku i transport: |   |   |
|  | 9/315 | kom | 9 |
|  | 9 / 1000 | kom | 3 |
| **7** | Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove niskonaponske kablovske mreže sa SKS-om. Temelji su dimenzija kako je to dato nacrtom u prilogu projekta i izrađuju se od betona MB 20. Pri izradi temelja, kroz temelj provući pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25 x 4 mm (l = 2,0 m), za vezu stuba sa uzemljenjem na mjestima montaže odvodnika prenapona.  Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona: | m3 | 9,74 |
| **8** | Unutrašnji transport, podizanje i ugradnja armirano betonskih stubova  |   |   |
|  | 9/315 | kom | 9 |
|  | 9 / 1000 | kom | 3 |
| **B)** | **Elektromontažni dio** |   |   |
| **1.** | Nabavka, transport i montaža SKS voda na stubovima mreže,  |   |   |
|  | X00/0-A 3x70+71,5 | m | 1070,00 |
| **2** | Nabavka i ugradnja dvodijelnih obujmica sa imbus šarafima proizvođača ''Feman'' ili ekvialent – Jagodina za montažu na betonskih stubovima, a za nošenje ovješenja kablovskih snopova, u svemu prema nacrtu u prilogu projekta i stubnoj listi: |   |   |
|  | Dvod.obujmica 3891150 za D=130-150mm | kom | 9 |
|  | Dvod.obujmica 3891200 za D=150-200mm | kom | 10 |
|  | Dvod.obujmica 3891250 za D=200-250mm | kom | 8 |
|  | Dvod.obujmica 3891300 za D=250-300mm | kom | 3 |
| **3** | Nabavka i ugradnja komplet pribora za vješanje distributivnog samonosivog kablovskog snopa na stubovima, proizvođača ''Feman'' - Jagodina ili ekivalent, na dvodjelnim obujmicama,  |   |   |
|  | Univerzalni nosač tipa 3810010 | kom | 33 |
|  | Zatezna stezaljka 3812070 | kom | 21 |
|  | Nosiva stezaljka 3810020 | kom | 19 |
|  | Plastificirani remen 3880120 | kom | 58 |
| **4** | Nabavka i montaža izolovanih metal-oksidnih katodnih odvodnika prenapona tipa LVA-280-CK 10 kA, prema VDE 0675/6, proizvođača ''Raychem'' ili ekivalentr, , povezuju se na SKS pomoću izolovanih vodo-zaptivnih priključnih stezaljki tipa FIDOS РС 4-150 M i adaptera za kratko spajanje i uzemljenje, proizvođača ''Feman'' - Jagodina, ili ekvivalent Plaća se po odvodniku prenapona. | kom | 24 |
| **5** | Nabavka pocinčane trake Fe/Zn 25x4 mm2, mase (0.768 kg/m), 42m po jednom uzemljenju (33kg) i izvođenje uzemljenja za katodne odvodnike prenapona, sa povezivanjem. Komplet za nabavku i rad: | m | 210 |
| **6** | Nabavka i montaža profilisanog željeza L50x50x5mm, za zaštitu zemljovodne trake (dužine 2,2m, težine 8,3kg/kom). Komplet za nabavku i rad: | kom | 5 |
| **7** | Nabavka i montaža obujmica od prohrom trake (sa žabicom) za pričvršćivanje pocinčane trake i kabla na stubu. Komplet za nabavku i rad: | kom | 5 |
| **8** | Nabavka i montaža izolovane vodozaptivne priključne stezaljke za prelaz provodnika na NN SKS, slična tipu NF 25-150, kat br. 3802525, proizvođač ''Feman'' Jagodina ili ekvialanet | kom | 12 |
| **9** | Nabavka i montaža vodozaptivne stezaljke FIDOS РС 4-150 M za povezivanje na katodne odvodnike pod kataloskim brojem 3804352 | kom | 24 |
| **10** | Nabavka i montaža izolovanog adaptera za kratko spajanje i uzemljenje sa stezaljkom PC 4-150 M za kratko spajanje i uzemljenje SKS-a | kom | 24 |
| **11** | Nabavka i ugradnja kablovske glave VKG3 za kablove do 4x150 mm2 pod kat. brojem 3801595,'proizvođač 'Feman'' ili ekvialent komplet: | kom | 3 |
| **12** | Nabavka i ugradnja konzole za opštu namjenu za nošenje kablovske glave pod kat. brojem 4894002, proizvođač''Feman,'' ili ekvialent komplet | kom | 3 |
| **13** | Nabavka i ugradnja čeličnih obujmica za ucvršćivanje konzola pod kat. brojem 4895240 | kom | 2 |
| **14** | Završna izolaciona kapa za sigurno izolovanje krajeva NN SKS-a radi sprečavanja prodiranja vlage u kabl i obezbjeđivanje sigurnog rada pod naponom | kom | 8 |
| **15** |  Ostali sitan materijal | pauš | 1 |

**Ponuđači u finansijskom dijelu ponude, u koloni „Opis opredmeta nabavke“, upisuju naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponuđenog materijala i opreme.**

**⌧Garantni rok**: Garantni rok za kvalitet izvedenih radova i ugrađenu opremu iznosi min 24 mjeseca računajući od dana primopredaje objekta. Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. Izvođač nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjesnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

⌧ **Garancije kvaliteta:** sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač.

**Izvođač je obavezan da prilikom realizacije ugovora Naručiocu dostavi:**

- **za STS:**

Opis tehničkog rješenja sa skicmam i jednoplonom šemom

**-za kabal:**

IEC 60332 ili ekvialent

**-za ormar za STS 10/0,4 kV:**

1. IEC 60439-1 ili ekvivalent tačka 8.2.1

2.EN 60947-3 ili ekvivalent

3. IEC 60947 ili ekvivalent

4. specifikacija ugrađene opreme u ponuđenom ormaru.

**-za transformatore:**

**1.** MEST EN 60296:2012 (Table 2 + Section 71) ili evivalentan standard (Transformatosko ulje mora biti inhibirano mineralno transformatorsko ulje u skaldu sa standardom )

2.MEST EN 61125C:2013 ili ekvivalentanom standardu (Transformatorsko ulje)

3. MEST EN 60076-2:2012 ili ekvivalentan standard(mjerenje zagrijevanja transformatora)

4. MEST EN 60076-3:2016 ili ekvivalentan standard (ispitivanja udarnim naponom oblika 1.2/50)

**-za armirano betonski stub:**

1. EN 60652 ili ekvivalent

2. EN 12843 ili ekivalent (dimenzije, oblik, debljine zaštitnog sloja do armature, kvalitet spoljne površine, kvaliteta materijala);

3. certifikat da je izvršeno ispitivanje galvanske veze navojne čaure za galvansko povezivanje stabla sa uzemljivačem stuba i navojne(ih) čaure(a) za galvansko povezivanje stabla sa navojnom čaurom konzole.

**Za drveni impregnisani stubovi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | MEST EN 351-1:2010 ili ekvivalent | Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Masivno drvo tretirano sredstvom za zaštitu - Dio 1: Klasifikacija prodiranja i zadržavanja sredstva za zaštitu / Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention |
| 2. | MEST EN 351-2:2010 ili ekvivalent | Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Masivno drvo tretirano sredstvom za zaštitu - Dio 2: Uputstvo za uzimanje uzoraka za analizu drveta tretiranog sredstvom za zaštitu / Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 2: Guidance on sampling for the analysis of preservative-treated wood |
| 3. | MEST EN 460:2010 ili ekvivalent | Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Prirodna trajnost masivnog drveta - Uputstvo o zahtjevima za trajnost drveta u odnosu na klase opasnosti / Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Guide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes |
| 4. | MEST EN 599-1:2010 ili ekvivalent | Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Efikasnost sredstava za preventivnu zaštitu drveta utvrđena biološkim ispitivanjima - Dio 1: Specifikacija prema klasi upotrebe / Durability of wood and wood-based products - Efficacy of preventive wood preservatives as determined by biological tests - Part 1: Specification according to use class |
| 5. | MEST EN 599-2:2011 ili ekivalent | Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Performansa preventivnih sredstava za zaštitu drveta koja je određena biološkim ispitivanjima - Dio 2: Klasifikacija i obilježavanje / Durability of wood and wood-based products - Performance of preventive wood preservatives as determined by biological tests - Part 2: Classification and labelling |
| 6. | DIN 68 800 | Wood preservation- Preventive protection of wood with wood preserwatives. 2012-02 |
| 7. | MEST EN 14229:2012 ili ekvivalent | Drvene konstrukcije - Drveni stubovi za nadzemne vodove / Structural timber - Wood poles for overhead lines |
| 8. | MEST EN 13991:2011 ili ekivalent | Derivati pirolize uglja - Ulja na bazi katrana uglja: kreoziti - Specifikacije i metode ispitivanja / Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: creosotes - Specifications and test methods |

**-Za uže AlČe**

1. MEST EN 50182:2014 ili ekivalent
2. MEST EN 50183:2017 ili ekvivalent

-**Za izolatore, nosače izolatora, konzole, ovjesnu opremu za SKS**

1. Certifikat izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata kojima se jasno potvrđuje podobnost robe.

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi katalog proizvođača za ponuđeni tip opreme.

⌧ **Način sprovođenja kontrole kvaliteta**:

Provjera kvaliteta izvedenih radova vršiće se putem stručnog nadzora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objektaka. Izvođač radova je dužan da prije ugradnje opreme i materijala nadzornom organu stavi na uvid dokumuntaciju deklaracija proizvođača kojom se potvrđuje da isporučena oprema i materijal su istovjetni sa ponuđenom opremom i materijalom.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Tehnički pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Osobe navedene za komunikaciju po pitanjima vezanim za izvođenje radova.Strane ugovora su u obavezi da komisiji za Tehnički pregled izvedenih radova, koja se obrazuje u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.Izvođač se obavezuje da o svom trošku otkloni sve nedostatke i primjedbe navedene u Izvještaju Komisije za Tehnički pregled.

 **OSTALI USLOVU U POGLEDU PRIMJENE PROPISA**

Predmet nabavke će se realizovati po Glavnom projektu koji je izradio Predmet nabavke će se realizovati po Glavnom projektu. Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa: u skladu sa Ugovornom dokumentacijom (građevinske knjige i građevinski dnevnik); Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije, Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda i drugom važećom regulativom koja reguliše ovu obast.

**D) GENERALNE OBAVEZE IZVOĐAČA VEZANO ZA TABELU PREDMJER RADOVA**

**Geodetski snimak**

Obaveza Izvođača radova je da Naručiocu dostavi geodetski snimak i kartiranje situacije izvedenog stanja predmetnog objekta

**Ispitivanje**

Nakon izvođenja radova izvršiti isipitivanje elektromontažnih radova, pribaviti sertifikat o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira i izvršiti mjerenje otpora uzemljivača nove STS 10/0,4 kV. Potrebno je dostaviti sve tražene ispitne protokole od strane licencirane firme. Ukoliko je potrebno, preduzeti dodatne mjere uzemljenja da bi se postigao i investitoru dostaviti pozitivan stručni nalaz. Izvršiti ispitivanje i dostaviti izvještaj o ispitivanju potisne čvrstoće betonskih uzoraka za temelje betonskih stubova.

**Projekat izvedenog objekta**

Obaveza Izvođača radova je da izradi Projekat izvedenog objekta sa geodetskim podacima izvedenog objekta.

 **PROPISI, STANDARDI I USLOVI**

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018); Zakonom o energetici ("Službeni list CG", br. 5/2016 i 51/2017); Zakon o zaštiti na radu ("Sl. list RCG 79/04"); Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG br. 13/2007); Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije, Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda, Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018), Opšti uslovi za isporuku električne energije ("Sl. list RCG" br. 1/90),Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V ("Sl. list SFRJ" br.4/74),Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ("Sl. list SRJ" br.41/93), Pravilnik o tehničkim normativama za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” (”Sl.list SFRJ ”, br. 65/88 i “Sl. List SRJ”, br.18/92),Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona ("Sl. list SFRJ" br.7/71, 44/76), Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ" br.11/96),Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Sl. list SFRJ" br.74/90),Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetski postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Sl. list SRJ" br.61/95).

**OSTALE OBAVEZE U POGLEDA PRIMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručioc mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca.

Izvođač se obavezuje:

* da radove izvede prema revidovanom Glavnom projektu, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i da oprema, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -\_\_\_/\_\_ od \_\_ godine i odredbama ovog Ugovora;
* da na gradilištu posjeduje primjerak Glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektna i revidenta, štambiljom na kojem je upisn broj, datum i potpis i pečat na svakom listu glavnog projekta
* obezbijedi sigurost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture)
* obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađene opreme, instalacija
* da imenuje odgovornog rukovodioca radova,
* vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,
* da izgrađuje složeni inžinjerski objekat na osnovu građevinske dozvole i tehničke dokumentacije.Promjena ivzvođača radova može da se vrši do dana stavljanja objekta u upotrebu. U skladu sa članom 94 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
* da izvede ugovorene radove na način i u rokovima koji su određeni ugovorom
* da nakon izvođenja radova izvršiti isipitivanje elektromontažnih radova, pribaviti sertifikat o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira i izvršiti mjerenje otpora uzemljivača nove STS 10/0,4 kV. Potrebno je dostaviti sve tražene ispitne protokole od strane licencirane firme. Ukoliko je potrebno, preduzeti dodatne mjere uzemljenja da bi se postigao i investitoru dostaviti pozitivan stručni nalaz. Izvršiti ispitivanje i dostaviti izvještaj o ispitivanju potisne čvrstoće betonskih uzoraka za temelje betonskih stubova
* da izvrši geodetsko snimanje i kartiranje situacije izvedenog objekta, kao i dostava podataka u papirnoj formi i elektronskoj formi (situacija u dwg i kmz (kml) formatu)
* da izradi projekat izvedenog objekta
* da dostavi izjavu da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom
* da dostavi garancije za dobro izvršenje ugovora i otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Naručilac se obavezuje:

* da Izvođača radova u što kraćem roku uvede u posao.
* da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora.
* Da vrši stručni nadzor i tehnčki pregled u skaldu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta
* da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Izvođač radova je dužan da za svaki neopravdani dan zakašnjenja na izvršenju ugovora plati ugovornu kaznu u iznosu od 2 %o (promila) a najviše do 5 % ugovorene vrijednosti. Ugovorena kazna se plaća umanjenjem privermene odnosno okončane situacije za iznos utvrđene kazne.

Izvođač radova je dužan da prije zaključenja ugovora naručiocu preda: polisu osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta (Sl.list CG br.064/17, 044/18, 063/18). Osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i finansijski gubitak. Osigurana suma iznosi 100.000,00 eura u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl.list CG 068/17).

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim**.**

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

a)napusti radove odnosno na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

b)ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i garanciju za otklanjanje nedostataka

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU[[1]](#footnote-1)

CEDIS d.o.o. Podgorica

Broj: 60-00-44620/1

Mjesto i datum: Podgorica, 17.09.2019. godine

 U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Rukovoidlac Sektora za komercijalne poslove, Ranko Vojinović, kao ovlašćeno lice Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica, daje

**I z j a v u**

da će CEDIS d.o.o. Podgorica, shodno Amandmanu IV na Plan javnih nabavke broj 10-10-37524 od 02.08.2019. godine i Ugovora o javnoj nabavci radova za potrebe CEDIS-a, Izgradnja STS 10/0,4 kV 250 kVA ‘’Dragovoljići 3’’ sa priključnim 10 kV i uklapanjem u SN i NN mrežu, region 1 (Nikšić) uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

 **Rukovodilac Sektora za**

 **komercijalne poslove**

 Ranko Vojinović

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA [[2]](#footnote-2)

CEDIS d.o.o. Podgorica

Broj: 60-00-44620/2

Mjesto i datum: Podgorica, 17.09.2019. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Amandmana IV na Plan javnih nabavke broj 10-10-37524 od 02.08.2019. godine, za nabavku radova za potrebe CEDIS-a Izgradnja STS 10/0,4 kV 250 kVA ‘’Dragovoljići 3’’ sa priključnim DV 10 kV I uklapanjem u SN i NN mrežu, region 1 (Nikšić), nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Ranko Vojinović \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

Službenik za javne nabavke Mirko Dedović \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Jovan Milović \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA[[3]](#footnote-3)

CEDIS d.o.o. Podgorica

Broj: 60-00-44620/3

Mjesto i datum: Podgorica, 17.09.2019. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Amandmana IV na Plan javnih nabavke broj 10-10-37524 od 02.08.2019. godine, za nabavku radova za potrebe CEDIS-a: Izgradnja STS 10/0,4 kV 250 kVA ‘’Dragovoljići 3’’ sa priključnim DV kV I uklapanjem u SN i NN mrežu, region 1 (Nikšić), nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Marina Mitrović

 *s.r.*

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Milena Savić

 *s.r.*

 Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Maksim Novaković

 *s.r.*

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

🗷 **Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:**

Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene sa uračunatim popustom, date od strane ponuđača, čije su ponude ispravne.

Maksimalan broj bodova, po ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu sa uračunatim popustom, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom kriterijumu, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

*Broj bodova = C (Najniža ponuđena cijena* *sa uračunatim popustom) / C (Ponuđena cijena* *sa uračunatim popustom) \* 100*

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

#

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

 (*naziv ponuđača*)

podnosi

 (*naziv naručioca*)

**P O N U D U**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj \_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine**

**za nabavku**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*opis predmeta nabavke*)

⌧ Predmet nabavke u cjelosti

# SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

 **Ponuda se podnosi kao:**

🞎 Samostalna ponuda

🞎 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

🞎 Zajednička ponuda

🞎 Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

**Podaci o podnosiocu samostalne ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača |   |
| PIB[[4]](#footnote-4) |   |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |   |
| Adresa |   |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |   |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude[[5]](#footnote-5)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podugovarača /podizvođača |   |
| PIB[[6]](#footnote-6) |   |
| Ovlašćeno lice |   |
| Adresa |   |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |   |

**Podaci o podnosiocu zajedničke ponude [[7]](#footnote-7)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podnosioca zajedničke ponude |   |
| Adresa |   |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | *(Ime i prezime)* |
| *(Potpis)* |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |   |
|  |
|  |
| .... |

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv nosioca zajedničke ponude |   |
| PIB[[8]](#footnote-8) |   |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |   |
| Adresa |   |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o članu zajedničke ponude[[9]](#footnote-9):**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv člana zajedničke ponude |   |
| PIB[[10]](#footnote-10) |   |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |   |
| Adresa |   |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude[[11]](#footnote-11)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Naziv podugovarača /podizvođača |   |
| PIB[[12]](#footnote-12) |   |
| Ovlašćeno lice |   |
| Adresa |   |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |   |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sapdv-om |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |   |
| PDV |   |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |   |

**Uslovi ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja ugovora je |   |
| Mjesto izvršenja ugovora je |   |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način provjere kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*svojeručni potpis*)

 M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA[[13]](#footnote-13)

 (*ponuđač*)

**Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
 (*ime i prezime i radno mjesto*) , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

**Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj \_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine za nabavku (*opis predmeta*) , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*svojeručni potpis*)

 M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

1) dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

|  |
| --- |
| Ponuđači su u predmetnom postupku javne nabavke dužni da dostave sljedeće dokaze: U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekta (Sl.list CG 064/17) ponuđač privredno društvo treba da dostavi licencu Ministarstva održivog razvoja i turizma:- Licenca projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata.Važeće Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inžinjera (struka elektrotehnika i građevina) za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 10 kV i više, kablovske i podzemne instalacije naponskog nivoa 10 kV i više) izdato od strane Ministarstva ekonomije.- Važeću Licencu za projektovanje /izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). |

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

.

⌧ nije potrebno

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

⌧ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.);

 OBRAZAC IR8

|  |
| --- |
| **IZJAVA O** **NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA[[14]](#footnote-14)**Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)**Izjavljuje**da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:1.2......Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*ime, prezime i funkcija*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*svojeručni potpis*) M.P. |

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca** Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica – CEDIS, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Broj žiro računa: 535-15969-90 kod Prve banke Crne Gore; koga zastupa Rukovodilac Sektora za komercijalne poslove, Ranko Vojinović (u daljem tekstu: Naručilac)

**i**

**Ponuđača** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ulica\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Naziv banke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (u daljem tekstu: Izvodjač).

**OSNOV UGOVORA:**

Tenderska dokumentacija br. 79/19 od 27.09.2019. godine za otvoreni postupak za nabavkuradova – Izgradnja STS 10/0,4 kV 250 kVA ‘’Dragovoljići 3’’ sa priključnim DV 10 kV i uklapanjem u SN i NN mrežu, region 1 (Nikšić), broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;Ponuda ponuđača *(naziv ponuđača)* broj \_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je nabavka radova za potrebe CEDIS-a – Izgradnja STS 10/0,4 kV 250 kVA ‘’Dragovoljići 3’’ sa priključnim DV 10 kV I uklapanjem u SN i NN mrežu, region 1 (Nikšić)..Ponuda Izvođača i specifikacija integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

**Član 2.**

Ukupna cijena za izvođenje radova iz člana 1 ovog Ugovora bez PDV**-**a iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €.

PDV po obračunskoj stopi od 21% iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz člana 1 ovog Ugovora, sa PDV-om, iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

**Član 3.**

Rok plaćanja:Naručilac će izvršiti plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja ovjerne privremene i ovjerne okončane situacije.Privremena situacija na iznos najviše do 5% od ukupne ugovorne cijene. Okonačna situacija se ispostvalja nakon pozitivnog izvještaja komisije za tehnički pregled. Privremene i okončanu situaciju Izvođač će dostaviti do 10-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Naručilac će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.Način plaćanja virmanski na žiro račun izvođača.

**Član 4.**

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije ugovora ostvariće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem emaila ili faxa. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača: Za Naručioca:

 Za tehnička pitanja:

 Makism Novaković

 Mail: vojislava.cerovic@cedis.me

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju ugovora ostvariće se putem maila komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača: Za Naručioca:

Za pitanja vezana za fakturisanje

 Veselinka Vuković; +382 67 477 408

 Mail: veselinka.vukovic@cedis.me

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju promjene podataka osoba za komunikaciju, a najkasnije 7 dana od nastanka promjene.

**Član 5.**

Rok izvršenja ugovora:

- rok za građenje, ispitivanje i puštanje u rad STS 10/0,4 kV 250 kVA ‘’Dragovoljići 3’’ sa priključnim DV 10 kV i uklapanjem u SN i NN mrežu, region 1 (Nikšić), je 30 kalendarskih dana od dana uručenja revidovanog glavnog projekta i građevinske dozvole i otvaranja građevinskog dnevnika.

1. Mjesto izvršenja ugovora:

- mjesto izvođenja radova je opština Nikšić (Plužine).

**Član 6.**

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručioc mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca.

**Član 7.**

Izvođač se obavezuje:

* da radove izvede prema revidovanom Glavnom projektu, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i da oprema, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -\_\_\_/\_\_ od \_\_ godine i odredbama ovog Ugovora;
* da na gradilištu posjeduje primjerak Glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektna i revidenta, štambiljom na kojem je upisn broj, datum i potpis i pečat na svakom listu glavnog projekta
* obezbijedi sigurost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture)
* obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađene opreme, instalacija
* da imenuje odgovornog rukovodioca radova,
* vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,
* da izgrađuje složeni inžinjerski objekat na osnovu građevinske dozvole i tehničke dokumentacije.Promjena ivzvođača radova može da se vrši do dana stavljanja objekta u upotrebu. U skladu sa članom 94 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
* da izvede ugovorene radove na način i u rokovima koji su određeni ugovorom
* da nakon izvođenja radova izvršiti isipitivanje elektromontažnih radova, pribaviti sertifikat o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira i izvršiti mjerenje otpora uzemljivača nove STS 10/0,4 kV. Potrebno je dostaviti sve tražene ispitne protokole od strane licencirane firme. Ukoliko je potrebno, preduzeti dodatne mjere uzemljenja da bi se postigao i investitoru dostaviti pozitivan stručni nalaz. Izvršiti ispitivanje i dostaviti izvještaj o ispitivanju potisne čvrstoće betonskih uzoraka za temelje betonskih stubova
* da izvrši geodetsko snimanje i kartiranje situacije izvedenog objekta, kao i dostava podataka u papirnoj formi i elektronskoj formi (situacija u dwg i kmz (kml) formatu)
* da izradi projekat izvedenog objekta
* da dostavi izjavu da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom
* da dostavi garancije za dobro izvršenje ugovora i otklanjanje nedostataka u garantnom roku

**Član 8.**

Naručilac se obavezuje:

* da Izvođača radova u što kraćem roku uvede u posao.
* da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora.
* Da vrši stručni nadtor i tehnčki pregled u skaldu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta
* da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

**Član 9.**

Garantni rok za kvalitet izvedenih radova i ugrađenu opremu iznosi min 24 mjeseca računajući od dana primopredaje objekta. Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. Izvođač nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjesnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

**Član 10.**

Provjera kvaliteta izvedenih radova vršiće se putem stručnog nadzora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objektaka. Izvođač radova je dužan da prije ugradnje opreme i materijala nadzornom organu stavi na uvid dokumuntaciju deklaracija proizvođača kojom se potvrđuje da isporučena oprema i materijal su istovjetni sa ponuđenom opremom i materijalom.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Tehnički pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Osobe navedene za komunikaciju po pitanjima vezanim za izvođenje radova.Strane ugovora su u obavezi da komisiji za Tehnički pregled izvedenih radova, koja se obrazuje u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.Izvođač se obavezuje da o svom trošku otkloni sve nedostatke i primjedbe navedene u Izvještaju Komisije za Tehnički pregled.

**Član 11.**

Izvođač radova je dužan da za svaki neopravdani dan zakašnjenja na izvršenju ugovora plati ugovornu kaznu u iznosu od 2 %o (promila) a najviše do 5 % ugovorene vrijednosti. Ugovorena kazna se plaća umanjenjem privermene odnosno okončane situacije za iznos utvrđene kazne.

**Član 12.**

Izvođač radova se obavezuje da Naručiocu prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

🗷 bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen da garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da izvođač ne ispuni bilo koju obavezu predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promjene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost garancije se mora produžiti.

Izvođač je dužan da najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora Naručiocu preda:

🗷 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10 % Ugovorene vrijednosti sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka.Naručilac je ovlašćen da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze u garantnom roku.Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Izvođaču radova garancije.

**Član 13.**

Izvođač radova je dužan da prije zaključenja ugovora naručiocu preda: polisu osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta (Sl.list CG br.064/17, 044/18, 063/18). Osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i finansijski gubitak. Osigurana suma iznosi 100.000,00 eura u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl.list CG 068/17).

**Član 14.**

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

**Član 15.**

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim**.**

**Član 16.**

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

a)napusti radove odnosno na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

b)ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i garanciju za otklanjanje nedostataka

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

**Član 17.**

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

**Član 18.**

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 primjeraka Naručiocu.

 **I Z V O Đ A Č N A R U Č I L A C**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Saglasan sa tekstom nacrta ugovora,**

**Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(svojeručni potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama* nabavkama („Službeni list CG”, br. *42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).*

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

**I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI**

**1. Pripremanje i dostavljanje ponude**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

**2. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma**

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

**3. Način pripremanja ponude po partijama**

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

**4. Način pripremanja zajedničke ponude**

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

**5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem**

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

**6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

**7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

**8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

**9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

**10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

**11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

**11.1 Način dostavljanja garancije ponude**

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

 Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

**11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

**12. Način iskazivanja ponuđene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

**13. Alternativna ponuda**

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

**14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

**15. Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

**16. Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

**17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana[[15]](#footnote-15), od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi e-mailom na adresu naručioca **marina.mitrovic@cedis.me**.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

**II IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se (*ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave*) da, u ime

 (*naziv ponuđača*), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (*naziv naručioca*) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_. godine, za nabavku (*opis predmeta nabavke*)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

 **Ovlašćeno lice ponuđača**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(svojeručni potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

1. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci [↑](#footnote-ref-1)
2. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-2)
3. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-3)
4. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-4)
5. Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-6)
7. Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-7)
8. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-8)
9. Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude [↑](#footnote-ref-9)
10. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-10)
11. Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-12)
13. Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača [↑](#footnote-ref-13)
14. Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-14)
15. u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama [↑](#footnote-ref-15)