OBRAZAC  3

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki:109/19

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 59

Podgorica, 18.12.2019. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ROBE

Transformatori 10/0,4 kV

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	22

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	23

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	24

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	25

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	26

NASLOVNA STRANA PONUDE	27

SADRŽAJ PONUDE	28

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	29

FINANSIJSKI DIO PONUDE	35

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	36

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	37

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	38

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	39

NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA……………………………………………………………………………………………………….34

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	48

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	44

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	57

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	58

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO | Lice/a za davanje informacija: Marina Mitrović |
| --- | --- |
| Adresa: Ivana Milutinovića br. 12 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 03099873 |
| Telefon: 020 408 336 | Faks: |
| E-mail adresa: marina.mitrovic@cedis.me | Internet stranica (web): www.cedis.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Robe

- Opis predmeta javne nabavke

Nabavka robe transformaotri 10/04kV, stavka 59 iz Amandmana VII na Plan javnih nabavki br. 10-10-60230 od 10.12.2019. godine.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

31170000-8 transformatori

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( da

( za predmet nabavke u cjelini

Okvirni sporazum zaključuje se na period od dvije godine.

( Okvirni sporazum će se zaključiti sa 6 prvorangiranih ponuđača.

Nepromjenljivi elementi okvirnog sporazuma:

1) predmet nabavke;

2) uslovi za učešće u postupku javne nabavke;

3) ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke;

4) ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabavke u cjelosti za vrijeme primjene okvirnog sorazuma;

Promjenljivi elementi okvirnog sporazuma:

- količina roba koje su predmet nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma na godišnjem nivou;

- dinamika isporuke roba koje su predmet nabavke;

- pojedinačna cijena roba koji su predmet nabavke.

Način zaključivanja ugovora o javnoj nabavci:

( nakon ponovljenog poziva ponuđačima za dostavljanje ponude u skladu sa uslovima iz okvirnog sporazuma.

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa zaključivanjem okvirnog sporazuma

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma sa uračunatim PDV-om 200.000,00 €.

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 150.000,00 €

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za drugu godinu primjene okvirnog sporazuma:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 50.000,00 €.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

- Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

( liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je  dvije godine od dana zaključivanja ugovora odnosno do dostizanja finansijkog limita procijenje vrijednosti.

b) Mjesto izvršenja ugovora je: Centralni magacin CEDIS-a u Podgorici.

XI Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

( Tehnička dokumentacija tražena kao garancija kvaliteta može se dostaviti na engleskom jeziku.

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

( najniža ponuđena cijena	broj bodova  	   100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 28.01.2020. godine do 09:00 sati.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12. Podgorica.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  28.01.2020. godine u 10:00 sati, u prostorijama CEDIS-a, na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture.

Način plaćanja je: virmanski na račun isporučioca

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da u trenutku potpisivanja ugovora o javnoj nabavci, a najkasnije u roku od 8 dana, dostavi naručiocu:

( bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen  da  garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da isporučilac ne ispuni bilo koju obavezu  predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promjene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost  garancije se mora produžiti.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da  najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora naručiocu preda:

( garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku  u  iznosu od 10 %   Ugovorene vrijednosti sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka.Naručilac je ovlašćen da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze u garantnom roku.Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Isporučiocu garancije.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE TRANSFORMATORA SNAGE 100kVA

| Red. Broj | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta javne nabavke | Bitne karakteristika predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performanski i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trofazni uljni energetski transformator: prenosnog odnosa 10±2x2,5%/0,42kV, snage 100kVA, sa sniženim gubicima, za spoljašnju montažu, predviđen za rad u elektrodistributivnoj mreži naznačenog napona 10kV (najviši napon 12kV) i 0,4kV (najviši napon 1,1kV), naznačene frekvencije 50Hz Proizvođač:____________ Tip:__________________ | 1. Električni parametri: Prenosni odnos: 10±2x2,5%/0,42 kV/kV Viši napon: 10000 V Niski napon: 420 V Snaga: 100kVA Broj faza: 3 Naznačena frekvencija: 50Hz Maksimalni napon opreme: 12kV Naznačeni izolacioni nivo: LI75 AC28 Proizveden u skladu sa: IEC 60076 Sprega: Yzn5 Regulacija napona: ±2x2,5 Gubici u praznom hodu: 210 W Gubici pri opterećenju: 1475 W Napon kratkog spoja: 4% 2. Konstrukcija Proizveden u skladu sa: IEC 60076 Маterijal namotaja: bakar Transformatorsko ulje: novo mineralno inhibirano transformatorsko ulje saglasno IEC 60296 Priključci 0,42kV: porcelanski izolatori Priključci 10kV: porcelanski izolator Antikorozivna zaštita izvedena bojanjem: RAL 7033. Svi zaštitni premazi moraju biti otporni na UVE zrake, na povišenu temperaturu, na atmosferalije, mineralno ulje i vodu. 3. Oprema 3.1. Oprema i pribor transformatorskog suda i poklopca: Transformatorski sud i poklopca spojeni zavrtnjima između kojih se nalaz zaptivač otporan na mineralna izolaciona ulja Antikorozivna zaštita transformatorskog suda i poklopca izvedena bojanjem. Svi zaštitni premazi moraju biti otporni na povišenu temepraturu i mineralna ulja. Natpisna pločica postavljena sa strane niskog napona; Dva priključka za uzemljenje; Jedan ventil za ispust ulja - dolje; Četiri točka koji omogućavaju kretanje u pravcima osa simetrije transformatorskog suda Kuke za dizanje kompletnog transformatora; Premještač za regulaciju napona u beznaponskom stanju, sa 5 položaja Tri provodna porcelanska izolatora za priključenja na naponu 10kV Četiri provodna izolatora za priključenja na naponu 0,4kV Oznake priključaka 10kV i 0,4kV Oznake za premještač za regulaciju napona; Zaštitni varničari na priključcima 10kV 3.2. Konzervator Konzervator dimenzija koje odgovaraju svim uslovima rada i promjeni temperature ulja u opsegu: -200C do +1150C Priključak na konzervatoru za sušionik vazduha Sušionik sa silikagelom na konzervatoru Otvor na konzervatoru za nalijevanje ulja Priključak za pokazivač nivoa ulja Pokazivač nivoa ulja na konzervatoru, magnetni Ventil na konzervatoru za ispuštanje ulja i taloga Antikorozivna zaštita konzervatora izvedena bojanjem, na isti način kao i transformatorkog suda sa poklopcem. Svi antikorozivni zaštitni premazi moraju biti otporni na povišenu temepraturu i mineralna ulja. 3.3. Zaštitna i kontrolna oprema: Sušionik vazduha sa silikagelom Magnetni uljokaz 3.4. Uslovi korišćenja Hlađenje: ONAN Nivo zvučne snage: 49dB Nadmorska visina: ≤ 1000 Temperatura okoline: -25°C do 40°C Vrsta montaže: spoljašnja | kom. | 3 |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE TRANSFORMATORA SNAGE 160kVA

| Red. Broj | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristika predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performanski i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trofazni uljni energetski transformator: prenosnog odnosa 10±2x2,5%/0,42kV, snage 160kVA, sa sniženim gubicima, za spoljašnju montažu, predviđen za rad u elektrodistributivnoj mreži naznačenog napona 10kV (najviši napon 12kV) i 0,4kV (najviši napon 1,1kV), naznačene frekvencije 50Hz Proizvođač:____________ Tip:__________________ | 1. Električni parametri: Prenosni odnos: 10±2x2,5%/0,42 kV/kV Viši napon: 10000 V Niski napon: 420 V Snaga: 160kVA Broj faza: 3 Naznačena frekvencija: 50Hz Maksimalni napon opreme: 12kV Naznačeni izolacioni nivo: LI75 AC28 Proizveden u skladu sa: IEC 60076 Sprega: Yzn5 Regulacija napona: ±2x2,5 Gubici u praznom hodu: 300 W Gubici pri opterećenju: 2000 W Napon kratkog spoja: 4% 2. Konstrukcija Proizveden u skladu sa: IEC 60076 Маterijal namotaja: bakar Transformatorsko ulje: novo mineralno inhibirano transformatorsko ulje saglasno IEC 60296 Priključci 0,42kV: porcelanski izolatori Priključci 10kV: porcelanski izolator Antikorozivna zaštita izvedena bojanjem: RAL 7033. Svi zaštitni premazi moraju biti otporni na UVE zrake, na povišenu temperaturu, na atmosferalije, mineralno ulje i vodu. 3. Oprema 3.1. Oprema i pribor transformatorskog suda i poklopca: Transformatorski sud i poklopac spojeni zavrtnjima između kojih se nalaz zaptivač otporan na mineralna izolaciona ulja Antikorozivna zaštita transformatorskog suda i poklopca izvedena bojanjem. Svi zaštitni premazi moraju biti otporni na povišenu temepraturu i mineralna ulja. Natpisna pločica postavljena sa strane niskog napona; Dva priključka za uzemljenje; Jedan ventil za ispust ulja - dolje; Četiri točka koji omogućavaju kretanje u pravcima osa simetrije transformatorskog suda Kuke za dizanje kompletnog transformatora; Premještač za regulaciju napona u beznaponskom stanju, sa 5 položaja Tri provodna porcelanska izolatora za priključenja na naponu 10kV Četiri provodna izolatora za priključenja na naponu 0,4kV Oznake priključaka 10kV i 0,4kV Oznake za premještač za regulaciju napona; Zaštitni varničari na priključcima 10kV 3.2. Konzervator Konzervator dimenzija koje odgovaraju svim uslovima rada i promjeni temperature ulja u opsegu: -200C do +1150C Priključak na konzervatoru za sušionik vazduha Sušionik sa silikagelom na konzervatoru Otvor na konzervatoru za nalijevanje ulja Priključak za pokazivač nivoa ulja Pokazivač nivoa ulja na konzervatoru, magnetni Ventil na konzervatoru za ispuštanje ulja i taloga Antikorozivna zaštita konzervatora izvedena bojanjem, na isti način kao i transformatorkog suda sa poklopcem. Svi antikorozivni zaštitni premazi moraju biti otporni na povišenu temepraturu i mineralna ulja. 3.3. Zaštitna i kontrolna oprema: Sušionik vazduha sa silikagelom Magnetni uljokaz Ekspanzioni uređaj za nadpritisak 3.4. Uslovi korišćenja Hlađenje: ONAN Nivo zvučne snage: 52dB Nadmorska visina: ≤ 1000 Temperatura okoline: -25°C do 40°C Vrsta montaže: spoljašnja | kom. | 5 |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE TRANSFORMATORA SNAGE 250kVA

| Red. Broj | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristika predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performanski i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trofazni uljni energetski transformator: prenosnog odnosa 10±2x2,5%/0,42kV, snage 250kVA, sa sniženim gubicima, za spoljašnju montažu, predviđen za rad u elektrodistributivnoj mreži naznačenog napona 10kV (najviši napon 12kV) i 0,4kV (najviši napon 1,1kV), naznačene frekvencije 50Hz Proizvođač:____________ Tip:__________________ | 1. Električni parametri: Prenosni odnos: 10±2x2,5%/0,42 kV/kV Viši napon: 10000 V Niski napon: 420 V Snaga: 250kVA Broj faza: 3 Naznačena frekvencija: 50Hz Maksimalni napon opreme: 12kV Naznačeni izolacioni nivo: LI75 AC28 Proizveden u skladu sa: IEC 60076 Sprega: Dyn5 Regulacija napona: ±2x2,5 Gubici u praznom hodu: 425 W Gubici pri opterećenju: 2750 W Napon kratkog spoja: 4% 2. Konstrukcija Proizveden u skladu sa: IEC 60076 Маterijal namotaja: bakar Transformatorsko ulje: novo mineralno inhibirano transformatorsko ulje saglasno IEC 60296 Priključci 0,42kV: porcelanski izolatori Priključci 10kV: porcelanski izolator Antikorozivna zaštita izvedena bojanjem: RAL 7033. Svi zaštitni premazi moraju biti otporni na UVE zrake, na povišenu temperaturu, na atmosferalije, mineralno ulje i vodu. 3. Oprema 3.1. Oprema i pribor transformatorskog suda i poklopca: Transformatorski sud i poklopca spojeni zavrtnjima između kojih se nalaz zaptivač otporan na mineralna izolaciona ulja Antikorozivna zaštita transformatorskog suda i poklopca izvedena bojanjem. Svi zaštitni premazi moraju biti otporni na povišenu temepraturu i mineralna ulja. Natpisna pločica postavljena sa strane niskog napona; Dva priključka za uzemljenje; Jedan ventil za ispust ulja - dolje; Četiri točka koji omogućavaju kretanje u pravcima osa simetrije transformatorskog suda Kuke za dizanje kompletnog transformatora; Premještač za regulaciju napona u beznaponskom stanju, sa 5 položaja Tri provodna porcelanska izolatora za priključenja na naponu 10kV Četiri provodna izolatora za priključenja na naponu 0,4kV Oznake priključaka 10kV i 0,4kV Oznake za premještač za regulaciju napona; Zaštitni varničari na priključcima 10kV 3.2. Konzervator Konzervator dimenzija koje odgovaraju svim uslovima rada i promjeni temperature ulja u opsegu: -200C do +1150C Priključak na konzervatoru za sušionik vazduha Sušionik sa silikagelom na konzervatoru Otvor na konzervatoru za nalijevanje ulja Priključak za pokazivač nivoa ulja Pokazivač nivoa ulja na konzervatoru, magnetni Ventil na konzervatoru za ispuštanje ulja i taloga Antikorozivna zaštita konzervatora izvedena bojanjem, na isti način kao i transformatorkog suda sa poklopcem. Svi antikorozivni zaštitni premazi moraju biti otporni na povišenu temepraturu i mineralna ulja. 3.3. Zaštitna i kontrolna oprema: Sušionik vazduha sa silikagelom Magnetni uljokaz Ekspanzioni uređaj za nadpritisak 3.4. Uslovi korišćenja Hlađenje: ONAN Nivo zvučne snage: 55 dB Nadmorska visina: ≤ 1000 Temperatura okoline: -25°C do 40°C Vrsta montaže: spoljašnja | kom. | 5 |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE TRANSFORMATORA SNAGE 400kVA

| Red. Broj | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristika predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performanski i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trofazni uljni energetski transformator: prenosnog odnosa 10±2x2,5%/0,42kV, snage 400kVA, sa sniženim gubicima, za spoljašnju montažu, predviđen za rad u elektrodistributivnoj mreži naznačenog napona 10kV (najviši napon 12kV) i 0,4kV (najviši napon 1,1kV), naznačene frekvencije 50Hz Proizvođač:____________ Tip:__________________ | 1. Električni parametri: Prenosni odnos: 10±2x2,5%/0,42 kV/kV Viši napon: 10000 V Niski napon: 420 V Snaga: 400kVA Broj faza: 3 Naznačena frekvencija: 50Hz Maksimalni napon opreme: 12kV Naznačeni izolacioni nivo: LI75 AC28 Proizveden u skladu sa: IEC 60076 Sprega: Dyn5 Regulacija napona: ±2x2,5 Gubici u praznom hodu: 610W Gubici pri opterećenju: 3850 W Napon kratkog spoja: 4% 2. Konstrukcija Proizveden u skladu sa: IEC 60076 Маterijal namotaja: bakar Transformatorsko ulje: novo mineralno inhibirano transformatorsko ulje saglasno IEC 60296 Priključci 0,42kV: porcelanski izolatori Priključci 10kV: porcelanski izolator Antikorozivna zaštita izvedena bojanjem: RAL 7033. Svi zaštitni premazi moraju biti otporni na UVE zrake, na povišenu temperaturu, na atmosferalije, mineralno ulje i vodu. 3. Oprema3.1. Oprema i pribor transformatorskog suda i poklopca: Transformatorski sud i poklopca spojeni zavrtnjima između kojih se nalaz zaptivač otporan na mineralna izolaciona ulja Antikorozivna zaštita transformatorskog suda i poklopca izvedena bojanjem. Svi zaštitni premazi moraju biti otporni na povišenu temepraturu i mineralna ulja. Natpisna pločica postavljena sa strane niskog napona; Dva priključka za uzemljenje; Jedan džep za kontaktni termometar; Jedan ventil za ispust ulja - dolje; Četiri točka koji omogućavaju kretanje u pravcima osa simetrije transformatorskog suda Kuke za dizanje kompletnog transformatora; Premještač za regulaciju napona u beznaponskom stanju, sa 5 položaja Tri provodna porcelanska izolatora za priključenja na naponu 10kV Četiri provodna izolatora za priključenja na naponu 0,4kV sa odgovarajućim zastavicama Oznake priključaka 10kV i 0,4kV Oznake za premještač za regulaciju napona; Zaštitni varničari na priključcima 10kV 3.2. Konzervator Konzervator dimenzija koje odgovaraju svim uslovima rada i promjeni temperature ulja u opsegu: -200C do +1150C Priključak na konzervatoru za sušionik vazduha Sušionik sa silikagelom na konzervatoru Otvor na konzervatoru za nalijevanje ulja Priključak za pokazivač nivoa ulja Pokazivač nivoa ulja na konzervatoru, magnetni Ventil na konzervatoru za ispuštanje ulja i taloga Priključak za Buholc relea Antikorozivna zaštita konzervatora izvedena bojanjem, na isti način kao i transformatorkog suda sa poklopcem. Svi antikorozivni zaštitni premazi moraju biti otporni na povišenu temepraturu i mineralna ulja. 3.3. Zaštitna i kontrolna oprema: Kontaktni termometar sa dva kontakta za napon 250V AC, 3A, sa mogućnošću podešavanja, opsega 100C -1200C. Buholc rele sa dva kontakta za napon 240V AC, 3A Sušionik vazduha sa silikagelom Magnetni uljokaz Ekspanzioni uređaj za nadpritisak 3.4. Uslovi korišćenja Hlađenje: ONAN Nivo zvučne snage: 58dB Nadmorska visina: ≤ 1000 Temperatura okoline: -25°C do 40°C Vrsta montaže: spoljašnja | kom. | 3 |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE TRANSFORMATORA SNAGE 630kVA

| Red. Broj | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristika predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, perforanski i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trofazni uljni energetski transformator: prenosnog odnosa 10±2x2,5%/0,42kV, snage 630kVA, sa sniženim gubicima, za unutrašnju montažu, predviđen za rad u elektrodistributivnoj mreži naznačenog napona 10kV (najviši napon 12kV) i 0,4kV (najviši napon 1,1kV), naznačene frekvencije 50Hz Proizvođač:____________ Tip:__________________ | 1. Električni parametri: Prenosni odnos: 10±2x2,5%/0,42 kV/kV Viši napon: 10000 V Niski napon: 420 V Snaga: 630kVA Broj faza: 3 Naznačena frekvencija: 50Hz Maksimalni napon opreme: 12kV Naznačeni izolacioni nivo: LI75 AC28 Proizveden u skladu sa: IEC 60076 Sprega: Dyn5 Regulacija napona: ±2x2,5 Gubici u praznom hodu: 860W Gubici pri opterećenju: 5400 W Napon kratkog spoja: 4% 2. Konstrukcija Proizveden u skladu sa: IEC 60076 Маterijal namotaja: bakar Transformatorsko ulje: novo mineralno inhibirano transformatorsko ulje saglasno IEC 60296 Priključci 0,42kV: porcelanski izolatori sa odgovarajućom zastavicom Priključci 10kV: provodni izolatori utičnog tipa Antikorozivna zaštita izvedena bojanjem: RAL 7033. Svi zaštitni premazi moraju biti otporni na UVE zrake, na povišenu temperaturu, na atmosferalije, mineralno ulje i vodu. 3. Oprema3.1. Oprema i pribor transformatorskog suda i poklopca: Transformatorski sud i poklopac spojeni zavrtnjima između kojih se nalaz zaptivač otporan na mineralna izolaciona ulja Antikorozivna zaštita transformatorskog suda i poklopca izvedena bojanjem. Svi zaštitni premazi moraju biti otporni na povišenu temepraturu i mineralna ulja. Natpisna pločica postavljena sa strane niskog napona; Dva priključka za uzemljenje; Jedan džep za kontaktni termometar; Jedan ventil za ispust ulja - dolje; Četiri točka koji omogućavaju kretanje u pravcima osa simetrije transformatorskog suda Kuke za dizanje kompletnog transformatora; Premještač za regulaciju napona u beznaponskom stanju, sa 5 položaja Tri provodna izolatora utičnog tipa za priključenje na naponu 10kV Četiri provodna izolatora za priključenja na naponu 0,4kV sa odgovarajućim zastavicama Oznake priključaka 10kV i 0,4kV Oznake za premještač za regulaciju napona; 3.2. Konzervator Konzervator dimenzija koje odgovaraju svim uslovima rada i promjeni temperature ulja u opsegu: -200C do +1150C Priključak na konzervatoru za sušionik vazduha Sušionik sa silikagelom na konzervatoru Otvor na konzervatoru za nalijevanje ulja Priključak za pokazivač nivoa ulja Pokazivač nivoa ulja na konzervatoru, magnetni Ventil na konzervatoru za ispuštanje ulja i taloga Priključak za Buholc relea Antikorozivna zaštita konzervatora izvedena bojanjem, na isti način kao i transformatorkog suda sa poklopcem. Svi antikorozivni zaštitni premazi moraju biti otporni na povišenu temepraturu i mineralna ulja. 3.3. Zaštitna i kontrolna oprema: Kontaktni termometar sa dva kontakta za napon 250V AC, 3A, sa mogućnošću podešavanja, opsega 100C -1200C. Buholc rele sa dva kontakta za napon 240V AC, 3A Sušionik vazduha sa silikagelom Magnetni uljokaz Ekspanzioni uređaj za nadpritisak 3.4. Uslovi korišćenja Hlađenje: ONAN Nivo zvučne snage: 60dB Nadmorska visina: ≤ 1000 Temperatura okoline: -25°C do 40°C Vrsta montaže: unutrašnja | kom. | 3 |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE TRANSFORMATORA SNAGE 1000kVA

| Red. Broj | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristika predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performanski i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trofazni uljni energetski transformator: prenosnog odnosa 10±2x2,5%/0,42kV, snage 1000kVA, sa sniženim gubicima, za unutrašnju montažu, predviđen za rad u elektrodistributivnoj mreži naznačenog napona 10kV (najviši napon 12kV) i 0,4kV (najviši napon 1,1kV), naznačene frekvencije 50Hz Proizvođač:____________ Tip:__________________ | 1. Električni parametri: Prenosni odnos: 10±2x2,5%/0,42 kV/kV Viši napon: 10000 V Niski napon: 420 V Snaga: 1000kVA Broj faza: 3 Naznačena frekvencija: 50Hz Maksimalni napon opreme: 12kV Naznačeni izolacioni nivo: LI75 AC28 Proizveden u skladu sa: IEC 60076 Sprega: Dyn5 Regulacija napona: ±2x2,5 Gubici u praznom hodu: 1100W Gubici pri opterećenju: 9500 W Napon kratkog spoja: 6% 2. Konstrukcija Proizveden u skladu sa: IEC 60076 Маterijal namotaja: bakar Transformatorsko ulje: novo mineralno inhibirano transformatorsko ulje saglasno IEC 60296 Priključci 0,42kV: porcelanski izolatorI sa odgovarajućom zastavicom Priključci 10kV: provodni izolatori utičnog tipa Antikorozivna zaštita izvedena bojanjem: RAL 7033. Svi zaštitni premazi moraju biti otporni na UVE zrake, na povišenu temperaturu, na atmosferalije, mineralno ulje i vodu. 3. Oprema 3.1. Oprema i pribor transformatorskog suda i poklopca: Transformatorski sud i poklopac spojeni zavrtnjima između kojih se nalaz zaptivač otporan na mineralna izolaciona ulja Antikorozivna zaštita transformatorskog suda i poklopca izvedena bojanjem. Svi zaštitni premazi moraju biti otporni na povišenu temepraturu i mineralna ulja. Natpisna pločica postavljena sa strane niskog napona; Dva priključka za uzemljenje; Jedan džep za kontaktni termometar; Jedan ventil za ispust ulja - dolje; Četiri točka koji omogućavaju kretanje u pravcima osa simetrije transformatorskog suda Kuke za dizanje kompletnog transformatora; Premještač za regulaciju napona u beznaponskom stanju, sa 5 položaja Tri provodna izolatora utičnog tipa za priključenja na naponu 10kV Četiri provodna izolatora za priključenja na naponu 0,4kV sa odgovarajućim zastavicama Oznake priključaka 10kV i 0,4kV Oznake za premještač za regulaciju napona; 3.2. Konzervator Konzervator dimenzija koje odgovaraju svim uslovima rada i promjeni temperature ulja u opsegu: -200C do +1150C Priključak na konzervatoru za sušionik vazduha Sušionik sa silikagelom na konzervatoru Otvor na konzervatoru za nalijevanje ulja Priključak za pokazivač nivoa ulja Pokazivač nivoa ulja na konzervatoru, magnetni Ventil na konzervatoru za ispuštanje ulja i taloga Priključak za Buholc relea Antikorozivna zaštita konzervatora izvedena bojanjem, na isti način kao i transformatorkog suda sa poklopcem. Svi antikorozivni zaštitni premazi moraju biti otporni na povišenu temepraturu i mineralna ulja. 3.3. Zaštitna i kontrolna oprema: Kontaktni termometar sa dva kontakta za napon 250V AC, 3A, sa mogućnošću podešavanja, opsega 100C -1200C. Buholc rele sa dva kontakta za napon 240V AC, 3A Sušionik vazduha sa silikagelom Magnetni uljokaz Ekspanzioni uređaj za nadpritisak 3.4. Uslovi korišćenja Hlađenje: ONAN Nivo zvučne snage: 63dB Nadmorska visina: ≤ 1000 Temperatura okoline: -25°C do 40°C Vrsta montaže: unutrašnja | kom. | 1 |

GRANTNI ROK: Garantni rok za robu iznosi min 48 mjeseci od potpisivanja Zapisnika o kvantitavnom i kvalitativnom prijemu transformatora. Isporučilac garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Isporučilac garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja naručioca.

Ako se prilikom primopredaje zapisnički utvrdi da roba koju je isporučilac isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili količini, isporučilac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi o svom trošku otklonio uočene nedostatke istaknute od strane Naručioca. Nakon otklanjanja nedostataka, isporučilac je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca. Garantni rok miruje za vrijeme otklanjanja nedostataka, a u slučaju zamjene sva zamjenjena roba podliježe novom garantnom roku u naznačenom trajanju, počev od dana završetka zamjene.

GARANCIJA KVALITETA :

Ponuđač uz ponudu prilaže:

- crtež transformatora sa izgledom transformatora (pogled s prijeda, pogled odozgo i pogled sa bočne strane), glavnim mjerama transformatora (visina, dužina, širina, težina), rasporedom opreme i pribora.Pribor i oprema: zaštita, varničari, priključna kutija sa dovedenim žicama iz buholca i kontaktnog termometra sa datom šemom ožičenja i priključnim zastavicama na primaru i na sekundaru.

- Izvještaje o tipskom ispitivanju transforamatora 10/0,4kV  koje je izdala akreditovana laboratorija za ispitivanje transformatora prema standardu IEC 60076 ili ekvialent

# NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA:

Kontrolu kvaliteta robe vrši naručilac koji obrazuje komisiju za prijem robe.Primopredaju robe vrše predstavnici ugovorenih strana, koji zapisnički konstatuju isporuku robe po vrsti i kvalitetu. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika isporučioca. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja isporučioca da je roba spremna za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje ugovorene robe, ovlašćena lica Naručioca su obavezna da sačine zapisnik koji potpisuju predstavnici ugovornih strana. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrše ovlašćena lica Naručioca, na lokaciji isporuke, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Isporučioca.

Isporučilac je obavezan da prilikom isporuke robe  Naručiocu dostavi:

- Certifikat o ispitivanju tipa transformatora izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata u skladu sa zahtjevima standarda ISO IEC 17025, sa jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih standarda i to standardom EN 60076. Sastavni dio ovog sertifikata mora biti izvještaj o tipskom ispitivanju ponuđenog transformatora prema standardu EN 60076.

- Izjava proizvođača u kojoj se navodi u kojem ovlašćenom servisu će se vršiti servisiranje ponuđenog transformatora u garantnom roku, potpisana i ovjerena od strane ovlašćene osobe proizvođača. U izjavi je potrebno navesti lokaciju i opremljenost servisne radionice, rutinska ispitivanja prema standardu EN 60076 ili ekvivalent;”

- Izvještaj o tipskom ispitivanju izolacionog ulja sa naznakom o porijeklu i oznaci ulja u skladu sa standardom IEC 60296;

- Izjavu proizvođača transformatora da se namotaji mogu servisirati potpisanu od strane ovlašćene osobe proizvođača

- Izjavu proizvođača transformatora da su namotaji od visokoprovodnog, elektrolitičkog bakra sa 99,99% čistoće i sa papirnom izolacijom od čiste celuloze potpisanu od strane ovlašćene osobe proizvođača

- Garantni list za svaki isporučeni transformator

- Uputstvo za održavanje prevedeno na crnogorski jezik

Napomene:

Količine date po stavkama u tehničkoj specifikaciji predstavljaju okvirne vrijednosti ukupne/stvarne količine robe koje će se izvršiti za prvu godinu godinu korišćenja Okvirnog sporazuma, pa će se u zavisnosti od stvarnih potreba Naručioca, roba po stavkama isporučiti prema zahtjevima Naručioca, a po jediničnim cijenama datim u tabelama finansijskog dijela ponude ponuđača/Isporučioca sa kojima bude zaključen Okvirni sporazum.

Ponuđači u ponudama na osnovu kojih će se zaključivati Pojedinačni ugovori za vrijeme trajanja prve godine Okvirnog sporazuma mogu mijenjati pojedinačne cijene, zavisno od predmeta i količina i to samo na način što iste mogu biti smanjene u odnosu na pojedinačne cijene date u ponudama na osnovu kojih će biti zaključen Okvirni sporazum;

Ukupna ponuđena cijena iz tabele finansijskog dijela ponude koristiće se u svrhu vrednovanja pristiglih ponuda. Okvirni sporazum će se zaključiti na period od dvije godine od dana zaključivanja ugovora odnosno do dostizanja finansijskog limita procijenjene vrijednosti javne nabavke. Nakon isteka prve godine korišćenja Okvirnog sprazuma ponuđači će za drugu godinu korišćenja Okvirnog sprazuma dobiti zahtjev za dostavljanje ponude sa tehničkom specifikacijom i okvirnim količinama, gdje će moći ponuditi pojedinačnu cijenu za predmet javne nabavke u iznosu većem od cijene utvrđene Okvirnim sporazumom, a najviše u iznosu koji je za 10% veći od cijene utvrđene Okvirnim sporazumom, u skladu sa članom 26a Zakona o javnim nabavkama;

Ukoliko u predmetnom postupku javne nabavke ispravnu ponudu ne podnese predviđeni broj ponuđača sa kojim se namjerava zaključiti okvirni sporazum, naručilac može da zaključi okvirni sporazum sa ponuđačem, odnosno ponuđačima čije su ponude ispravne ili da obustavi postupak, u skladu sa članom 26 ZJN.

Ostale obaveze u pogledu izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Isporučilac je dužan da za svaki neopravdani dan zakašnjenja na izvršenju ugovora plati ugovornu kaznu u iznosu od 2 %o (promila) a najviše do 5 % ugovorene vrijednosti.

Isporučilac isporučuje robu u skladu sa tehničkom specifikacijom odnosno ponudom, koja čini sastavni dio ugovora.Primopredaju robe vrše predstavnici ugvorenih strana, koji zapisnički konstatuju isporuku robe po vrsti i kvalitetu. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika isporučioca. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja isporučioca da je roba spremna za primopredaju.Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje komisija je obavezna da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Izvršavanje ugovornih obaveza isporučioca se smatra završenim kada Naručilac i isporučilac  potpišu Zapisnik o kvaltativnom i kvantitativnom prijemu robe i u kojem je naveden datum isporuke ugovorene robe (datum izvršenja ugovora).Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Zapisnik o kvaltativnom i kvantitativnom prijemu smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane isporučioca. Po izdavanju Zapisnika o kvaltativnom i kvantitativnom prijemu, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbijednost isporučene robe.

Isporučilac se obavezuje da:

- navedenu robu isporuči u svemu prema ponudi br._____

- po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- zajedno sa naručiocem sačini, potpiše i ovjeri zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom preuzimanju robe koja je predmet nabavke;

- da o svom trošku organizuje i obezbjedi prijemno ispitivanje za ponuđene transformatore u fabrici proizvođača za tri predstavnika Naručioca. Troškovi koji padaju na teret Isporučioca podrazumijevaju troškove prijemnog ispitivanja, prevoza i smještaja, dok dnevnice padaju na teret Naručioca;

- da dostavi svu tehničku dokumentaciju

- dostavi garanciju za dobro izvršenje posla i otklanjanaje nedostataka u garantnom roku.

Naručilac se obavezuje da:

- izvrši kontrolu kvaliteta isporučene robe

- obezbijedi isporučiocu pravo pristupa lokaciji predviđenoj za isporuku robe;

- izvrši plaćanje za isporučenu robu na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da isporučilac:

- jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

- ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

- ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom

- ne dostavi potrebnu dokumetnaciju iz člana 10 ugovora

Isporučilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća  u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora, Naručilac i isporučilac su dužni da preduzmu potrebne mjere da se roba zaštiti  od propadanja. Troškove zaštite robe snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 60-00-61462/1

Podgorica: 17.12.2019. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Rukovodilac Sektora za komercijalne poslove, Ranko Vojinović, kao ovlašćeno lice CEDIS d.o.o. Podgorica daje

I z j a v u

da će CEDIS d.o.o. Podgorica, shodno Amandmanu VII na Plan javnih nabavki broj 10-10-60230 od 10.12.2019. godine i Ugovoru o javnoj nabavci roba – TRANSFORMATORI 10/0,4 kV, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Rukovodilac

Ranko Vojinović

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 60-00-61462/2

Podgorica: 17.12.2019. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke, shodno Amandmanu VII na Plan javnih nabavki broj 10-10-60230 od 10.12.2019. godine, za nabavku roba – transformatori 10/0,4 kV, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Ranko Vojinović ______________________

s.r.

Službenik za javne nabavke Mirko Dedović ______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Jovan Milović _____________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 60-00-61462/3

Podgorica: 17.12.2019. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke shodno Amandmanu VII na Plan javnih nabavki broj 10-10-60230 od 10.12.2019. godine, za nabavku roba – tranasformatori, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

| Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Marina Mitrović, dipl.pravnik |
| --- | --- |
|  | s.r |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Milena Savić, dipl.ecc. |
|  | s.r. |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Vojislava Cerović, dipl.el.ing. |
|  | s.r. |

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene sa uračunatim popustom, date od strane ponuđača, čije su ponude ispravne.

Maksimalan broj bodova, po ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu sa uračunatim popustom, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom kriterijumu, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova = C (Najniža ponuđena cijena sa uračunatim popustom) / C (Ponuđena cijena sa uračunatim popustom) * 100

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

(Predmet nabavke u cjelosti

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt okvirnog sporazuma

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a (€) | ukupan iznos bez pdv-a (€) | pdv (€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

M.P.	___________________________

(svojeručni potpis)

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

- Nije potrebno.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

( liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC  R1

LISTA GLAVNIH ISPORUKA ROBA U POSLJEDNJE DVIJE GODINE

| Redni broj | Primalac (kupac) | Broj i datum zaključenja ugovora | Godina realizacije ugovora | Vrijednost ugovora (€) | Kontakt osoba primaoca (kupca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Sastavni dio Liste glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine su  potvrde o izvršenim isporukama izdatim od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Naručilac može da provjeri istinitost podataka navedenih u potvrdi odnosno izjavi.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje Da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA

Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji br. 109/19 objavljenoj dana 18.12.2019. godine na portalu Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me i sajtu CEDIS-a d.o.o. Podgorica: www.cedis.mewww.nabavka.vlada.cg.yu, a u skladu sa članom 26 Zakona o javnim nabavkama, sporazumne strane: CEDIS-a d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Naručilac) i _________(u daljem tekstu: Ponuđač), zaključuju Okvirni sporazum, kako slijedi:

Član 1.

PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA

Predmet Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova za zaključivanje ugovora sa  6 prvorangiranih ponuđača za nabavku robe  u skladu sa ponudama 6 prvorangiranih ponuđača, odredbama ovog Okvirnog sporazuma i stvarnim potrebama naručioca.Detaljna specifikacija sa količinama robe, data je u kroz ponudu  ponuđača u prilogu ovog Okvirnog sporazuma i čini njegov sastavni dio.

TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 2.

Okvirni sporazum zaključuje se na period dvije godine od dana zaključenja istog.

Ovaj okvirni sporazum nije obavezujući za potpisnike sporazuma, već predstavlja mogućnost za potpisivanje ugovora o isporuci robe u periodu važenja. Obaveza nastaje tek kada se zaključi ugovor o javnoj nabavci na temelju uslova za sklapanje ugovora navedenih u okvirnom sporazumu.

PREDMET NABAVKE

Član 3.

Predmet nabavke je nabavka robe transformatori 10/0,4 kV u skladu sa tehničkom specifikacijom prema tenderskoj dokumentaciji br.109/19 od 18.12.2019.godine i ponudi ponuđača _____.

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

Član 4.

Ukupna  procijenjena vrijednost javne nabavke za vrijeme  trajanja  Okvirnog sporazum sa uračunatim PDV-om iznosi 200.000,00 eura.

UKUPNA PROCIJENJA VRIJEDNOST JAVNE NAABVKE ZA PRVU GODINU PRIMJENE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 5.

Procijenjena vrijednost javne nabavke za  prvu  godinu okvirnog sporazuma  je 150.000,00 €.

VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE ZA PRVU GODINU PRIMJENE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 6.

Prvorangirani Isporučilac ____________ je  ponudio:

Ukupna cijena za isporuku robe za prvu godinu   Okvirnog sporazuma bez PDV-a iznosi ____ eura

PDV po obračunskoj stopi u iznosu  od______ eura.

Ukupna cijena za isporuku robe za prvu godinu trajanja okvirnog sporazuma sa uračunatim  PDV-om iznosi _______ eura.

Drugorangirani Isporučilac ____________ je  ponudio:

Ukupna cijena za isporuku robe za prvu godinu   Okvirnog sporazuma bez PDV-a iznosi ____ eura

PDV po obračunskoj stopi u iznosu  od______ eura.

Ukupna cijena za isporuku robe za prvu godinu trajanja okvirnog sporazuma sa uračunatim  PDV-om iznosi _______ eura.

Trećerangirani Isporučilac ____________ je  ponudio:

Ukupna cijena za isporuku robe za prvu godinu   Okvirnog sporazuma bez PDV-a iznosi ____ eura

PDV po obračunskoj stopi u iznosu  od______ eura.

Ukupna cijena za isporuku robe za prvu godinu trajanja okvirnog sporazuma sa uračunatim  PDV-om iznosi _______ eura.

Četvrtorangirani Isporučilac ____________ je  ponudio:

Ukupna cijena za isporuku robe za prvu godinu   Okvirnog sporazuma bez PDV-a iznosi ____ eura

PDV po obračunskoj stopi u iznosu  od______ eura.

Ukupna cijena za isporuku robe za prvu godinu trajanja okvirnog sporazuma sa uračunatim  PDV-om iznosi _______ eura.

Petorangirani Isporučilac ____________ je  ponudio:

Ukupna cijena za isporuku robe za prvu godinu   Okvirnog sporazuma bez PDV-a iznosi ____ eura

PDV po obračunskoj stopi u iznosu  od______ eura.

Ukupna cijena za isporuku robe za prvu godinu trajanja okvirnog sporazuma sa uračunatim  PDV-om iznosi _______ eura.

Šestorangirani Isporučilac ____________ je  ponudio:

Ukupna cijena za isporuku robe za prvu godinu   Okvirnog sporazuma bez PDV-a iznosi ____ eura

PDV po obračunskoj stopi u iznosu  od______ eura.

Ukupna cijena za isporuku robe za prvu godinu trajanja okvirnog sporazuma sa uračunatim  PDV-om iznosi _______ eura.

UKUPNA KOLIČINA ROBA,USLUGA, ILI OBIM RADOVA ZA PRVU GODINU PRIMJENE  OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 7.

Količine date po stavkama u tehničkoj specifikaciji predstavljaju okvirne vrijednosti ukupne/stvarne količine robe koje će se isporučiti za prvu godinu godinu korišćenja Okvirnog sporazuma, pa će se u zavisnosti od stvarnih potreba Naručioca, usluge po stavkama izvršavati prema zahtjevima Naručioca, a po jediničnim cijenama datim u tabelama finansijskog dijela ponude ponuđača/Izvršioca sa kojima bude zaključen Okvirni sporazum

POJEDINAČNE CIJENE ZA PRVU GODINU PRIMJENE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 8.

Ponuđači u ponudama na osnovu kojih će se zaključivati Pojedinačni ugovori za vrijeme trajanja prve godine Okvirnog sporazuma mogu mijenjati pojedinačne cijene, zavisno od predmeta i količina i to samo na način što iste mogu biti smanjene u odnosu na pojedinačne cijene date u ponudama na osnovu kojih će biti zaključen Okvirni sporazum;

DINAMIKA ISPORUKA ROBA, IZVRŠENJA USLUGA ILI IZVOĐENJA RADOVA ZA PRVU GODINU PRIMJENE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 9.

Dinamika isporuka roba  je sukcesivno, po potrebi Naručioca.

MJESTO ISPORUKE ROBA, IZVRŠAVANJE USLUGA ILI IZVOĐENJA RADOVA U PRVOJ GODINI PRIMJENE  OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 10.

Strane potpisnice ovog Okvirnog sporazuma saglasne su da je mjesto isporuke robe  centralni magacin CEDIS-a.

GARANCIJA KVALITETA I UTVĐIVANJE KVALITETA

Član 11.

Ponuđač uz ponudu prilaže:

- crtež transformatora sa izgledom transformatora (pogled s prijeda, pogled odozgo i pogled sa bočne strane), glavnim mjerama transformatora (visina, dužina, širina, težina), rasporedom opreme i pribora.Pribor i oprema: zaštita, varničari, priključna kutija sa dovedenim žicama iz buholca i kontaktnog termometra sa datom šemom ožičenja i priključnim zastavicama na primaru i na sekundaru.

- Izvještaje o tipskom ispitivanju transforamatora 10/0,4kV  koje je izdala akreditovana laboratorija za ispitivanje transformatora prema standardu IEC 60076 ili ekvialent

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 12.

Rok plaćanja je: u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture.

Način plaćanja je: virmanski na račun isporučioca

VAŽENJE PONUDE

Član 13.

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponude.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 14.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da u trenutku potpisivanja ugovora o javnoj nabavci, a najkasnije u roku od 8 dana, dostavi naručiocu:

( bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen  da  garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da isporučilac ne ispuni bilo koju obavezu  predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promjene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost  garancije se mora produžiti.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da  najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora naručiocu preda:

( garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku  u  iznosu od 10 %   Ugovorene vrijednosti sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka.Naručilac je ovlašćen da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze u garantnom roku.Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Isporučiocu garancije.

NAČIN ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI NA OSNOVU   OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 15.

Na osnovu pisanog zahtjeva naručioca ponuđaču da dostavi dopunu ponude ili novu ponudu, u skladu sa uslovima predviđenim okvirnim sporazumom;

POJEDINAČNE CIJENE ZA PRVU GODINU PRIMJENE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 16.

Ponuđači u ponudama na osnovu kojih će se zaključivati Pojedinačni ugovori za vrijeme trajanja prve godine Okvirnog sporazuma mogu mijenjati pojedinačne cijene, zavisno od predmeta i količina i to samo na način što iste mogu biti smanjene u odnosu na pojedinačne cijene date u ponudama na osnovu kojih će biti zaključen Okvirni sporazum;

NAČIN ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI U DRUGOJ GODINI PRIMJENE  OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 17.

Nakon isteka prve godine korišćenja Okvirnog sprazuma  ponuđač će za drugu godinu korišćenja Okvirnog sprazuma dobiti zahtjev za dostavljanje ponude sa tehničkom specifikacijom i okvirnim količinama, gdje će moći ponuditi pojedinačnu cijenu za predmet javne nabavke u iznosu većem od cijene utvrđene Okvirnim sporazumom, a najviše u iznosu koji je za 10% veći od cijene utvrđene Okvirnim sporazumom, u skladu sa članom 26a Zakona o javnim nabavkama;

MOGUĆNOST PROMJENE POJEDINAČNIH CIJENA

Član 18.

Nakon isteka prve godine korišćenja okvirnog sprazuma  ponuđači će za drugu godinu korišćenja okvirnog sprazuma dobiti zahtjev za dostavaljanje ponude sa tehničkom specifikacijom i okvirnim količinama, gdje će moći ponuditi pojedinačnu cijenu za predmet javne nabavke u iznosu većem od cijene utvrđene okvirnim sporazumom, a najviše u iznosu koji je za 10% veći od cijene utvrđene okvirnim sporazumom, u skladu sa članom 26a Zakona o javnim nabavkama.

PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Član 19.

Ugovor o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma zaključuje se na period od dvije godine odnosno  do dostizanja finanasijskog limita procijenje vrijednosti javne nabavke.

OBAVEZE PONUĐAČA U POGLEDU USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Član 20.

Obaveze ponuđača u pogledu učešća u postupku javne nabavke date su tenderskom dokumentacijom 109/19 od 18.12.2019.godine.

PRESTANAK VAŽENJA OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 21.

Okvirni sporazum prestaje da važi nakon proteka roka od dvije dana od dana stupanja na snagu okvirnog sporazuma.

PRIMJERCI OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 22.

Ovaj Okvirni sporazum sačinjen je u 14  istovjetnih primjeraka, od kojih su 2 (dva) za Naručioca, a po 2 (dva) primjerka za  Isporučioca.

STUPANJE NA SNAGU

Član 23.

Ovaj Okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisivanja od ovlašćenih predstavnika Naručioca i Isporučioca.

PONUĐAČ/I                                                                     NARUČILAC

_____________________________		                    ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM OKVIRNOG SPORAZUMA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica – CEDIS, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Broj žiro računa: 535-15969-90 kod Prve banke Crne Gore; koga po Ovlašćenju br. 10-10-55164 od 28.11.2018. godine, zastupa Rukovodilac Sektora za komercijalne poslove, Ranko Vojinović (u daljem tekstu:  Naručilac).

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Isporučilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj:109/19 od 18.12.2019.za otvoreni postupak za nabavku roba – transformatori 10/0,4 kV, Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Broj okvirnog sporazuma________ od_______.Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je isporuka robe – transformatori 10/0,4 kV. Ponuda isporučioca i specifikacija integrisane su u odredbama ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi ________________ €

PDV  u iznosu od _______________ Eura.

Ukupna cijena za robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _________________ €

Član 3.

Rok plaćanja je: u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture.

Način plaćanja je: virmanski na račun isporučioca

ROK

Član 4.

Rok izvršenja ugovora je  dvije godine od dana zaključivanja ugovora odnosno do dostizanja finansijkog limita procijenje vrijednosti.

b) Mjesto izvršenja ugovora je: Centralni magacin CEDIS-a u Podgorici.

Član 5.

Isporučilac je dužan da za svaki neopravdani dan zakašnjenja na izvršenju ugovora plati ugovornu kaznu u iznosu od 2 %o (promila) a najviše do 5 % ugovorene vrijednosti.

Član 6.

Isporučilac isporučuje robu u skladu sa tehničkom specifikacijom odnosno ponudom, koja čini sastavni dio ugovora.Primopredaju robe vrše predstavnici ugvorenih strana, koji zapisnički konstatuju isporuku robe po vrsti i kvalitetu. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika isporučioca. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja isporučioca da je roba spremna za primopredaju.Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje komisija je obavezna da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Član 7.

Kontrolu kvaliteta robe vrši naručilac koji obrazuje komisiju za prijem robe. Primopredaju robe vrše predstavnici ugvorenih strana, koji zapisnički konstatuju isporuku robe po vrsti i kvalitetu. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika isporučioca. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja isporučioca da je roba spremna za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje ugovorene robe, ovlašćena lica Naručioca su obavezna da sačine zapisnik koji potpisuju predstavnici ugovornih strana. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrše ovlašćena lica Naručioca, na lokaciji isporuke, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Isporučioca

Član 8.

Izvršavanje ugovornih obaveza isporučioca se smatra završenim kada Naručilac i isporučilac  potpišu Zapisnik o kvaltativnom i kvantitativnom prijemu robe i u kojem je naveden datum isporuke ugovorene robe (datum izvršenja ugovora).Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Zapisnik o kvaltativnom i kvantitativnom prijemu smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane isporučioca. Po izdavanju Zapisnika o kvaltativnom i kvantitativnom prijemu, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbijednost isporučene robe.

Član 9.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem email-a ili fax-a. Osobe za komunikaciju su:

Za isporučioca:	Za Naručioca:

Tel:	Tel:

e-mail: 	e-mail:

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju Ugovora ostvarivaće se putem email komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za isporučioca:	Za Naručioca:

Tel:	Tel:

e-mail:	e-mail:

Član 10.

Isporučilac se obavezuje da:

- navedenu robu isporuči u svemu prema ponudi br._____

- po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- zajedno sa naručiocem sačini, potpiše i ovjeri zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom preuzimanju robe koja je predmet nabavke;

- da o svom trošku organizuje i obezbjedi prijemno ispitivanje za ponuđene transformatore u fabrici proizvođača za tri predstavnika Naručioca. Troškovi koji padaju na teret Isporučioca podrazumijevaju troškove prijemnog ispitivanja, prevoza i smještaja, dok dnevnice padaju na teret Naručioca;

- da dostavi svu tehničku dokumentaciju

- dostavi garanciju za dobro izvršenje posla i otklanjanaje nedostataka u garantnom roku.

Član 11.

Naručilac se obavezuje da:

- izvrši kontrolu kvaliteta isporučene robe

- obezbijedi isporučiocu pravo pristupa lokaciji predviđenoj za isporuku robe;

- izvrši plaćanje za isporučenu robu na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Član 12.

Garantni rok za robu iznosi _________ od potpisivanja Zapisnika o kvantitavnom i kvalitativnom prijemu transformatora. Isporučilac garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Isporučilac garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja naručioca.

Ako se prilikom primopredaje zapisnički utvrdi da roba koju je isporučilac isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili količini, isporučilac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi o svom trošku otklonio uočene nedostatke istaknute od strane Naručioca. Nakon otklanjanja nedostataka, isporučilac je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca. Garantni rok miruje za vrijeme otklanjanja nedostataka, a u slučaju zamjene sva zamjenjena roba podliježe novom garantnom roku u naznačenom trajanju, počev od dana završetka zamjene.

Član 13.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da isporučilac:

- jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

- ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

- ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom

- ne dostavi potrebnu dokumetnaciju iz člana 10 ugovora

Isporučilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća  u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora, Naručilac i isporučilac su dužni da preduzmu potrebne mjere da se roba zaštiti  od propadanja. Troškove zaštite robe snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora.

Član 14.

Isporučičac je dužan da u trenutku potpisivanja ugovora o javnoj nabavci, a najkasnije u roku od 8 dana, dostavi naručiocu:

( bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen  da  garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da isporučilac ne ispuni bilo koju obavezu  predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promjene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost  garancije se mora produžiti.

Isporučilac je dužan da  najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora naručiocu preda:

( garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku  u  iznosu od 10 %   Ugovorene vrijednosti sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka.Naručilac je ovlašćen da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze u garantnom roku.Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Isporučiocu garancije.

Član 15.

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 16.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 17.

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 18.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovornih strana i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih su po 2 (dva) primjerka za Naručioca i  isporučioc

ISPORUČILAC                                                                    N A R U Č I L A C

_____________________________                                             _______________________

# Saglasan sa tekstom nacrta ugovora,

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15)

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude koju je potrebno uračunati u ukupan broj strana ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu trajanja Okvirnog sporazuma.

3. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

4. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

12. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

13. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

15. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

16. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi e-mailom na adresu naručioca marina.mitrovic@cedis.me.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama