OBRAZAC 1

Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 76/20

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 328

Mjesto i datum: Podgorica, 11.12.2020. godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA

# Izgradnja STS 10/0,4 kV 160 Kva „ Vrševo II“ sa priključnim DV 10 kV - Petnjica

Predmet nabavke se nabavlja:

( kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1.	POZIV ZA NADMETANJE	3

2.	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE	9

3.	METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA	24

4.     UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE	24

5.     NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI	25

6.     ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE    DOKUMENTACIJE	28

7.    ZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	29

8.    UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	30

# POZIV ZA NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO | Lice/a za davanje informacija: Aleksandar Gagović |
| --- | --- |
| Adresa: Ivana Milutinovića br. 12 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 03099873 |
| Telefon: 020 408 366 | Faks: / |
| E-mail adresa: aleksandar.gagovic@cedis.me | Internet stranica (web): www.cedis.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

(  Radovi

- Naziv i opis predmeta javne nabavke

Izgradnja STS 10/0,4 kV 160 Kva „ Vrševo II“ sa priključnim DV 10 kV - Petnjica

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45232220-0 Radovi na izgradnji trafostanica 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama

IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

( kao cjelina

( Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Izgradnja STS 10/0,4 kV 160 Kva „ Vrševo II“ sa priključnim DV 10 kV - Petnjica je posao čije izvodjenje je neophodno izvesti i završiti u kompletu kao jedinstvenu funkcionalnu cjelinu pa stoga iste radove nije moguće razložiti na partije.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

( kao cjeline je 40.082,64 € bez uračunatog PDV-a;

VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

( Ne

VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:

( Ne

IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

- Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

- Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

(  za obavljanje djelatnosti,

(  stručne i tehničke osposobljenosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

( je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i

( posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

( dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

(  ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke):

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekta (Sl.list CG 064/17) ponuđač privredno društvo treba da dostavi licencu Ministarstva održivog razvoja i turizma:

- Licenca projektanta i izvođača radova  za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata;

- Važeće Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inžinjera (struka elektrotehnika i građevina) izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;

- Važeću Licencu za projektovanje i izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

B2. Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

( minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora:

- Minimum 1 diplomirani inženjer građevinarstva;

- Minimum 1 diplomirani inženjer elektrotehnike;

- Minimum 1 diplomirani inžinjer geodetske struke.

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

( dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to:

- dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za: inženjera građevinarstva, inženjera elektrotehnike i inžinjera geodetske struke.

C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

(  je u postupku stečaja ili likvidacije;

( ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

( je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

( je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

(  odnos cijene i kvaliteta

- Cijena  90 bodova

- Kvalitet 10 bodova

XIII Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

( Podnošenje ponuda u pisanoj formi:

Ponude se mogu podnijeti:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12;

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,  radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 19.01.2021. godine do 9 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 19.01.2021. godine u 10 sati, u prostorijama Naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

XIV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XV Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

XVI Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

( ne

# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

# Izgradnja STS 10/0,4 kV 160 Kva „ Vrševo II“ sa priključnim DV 10 kV - Petnjica

| R.B. | Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr... | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Izgradnja STS 10/0,4 kV 160 Kva „ Vrševo II“ sa priključnim DV 10 kV - Petnjica Izgradnja STS 10/0,4 kV 160 Kva „ Vrševo II“ sa priključnim DV 10 kV - Petnjica | DALEKOVOD |  |  |
| 1 |  | Gradjevinski radovi |  |  |
| 1.1 |  | Pripremno-završni radovi: otvaranje i organizacija gradilišta, dopremanje alata i mehanizacije; popravak postojećih staza do stubnih mjesta,i pravljenje novih na početnoj dionici; pregled izvršenih radova; rad sa komisijom za tehnički pregled objekta; otprema alata i mehanizacije i zatvaranje gradilišta | pauš | 1.0 |
| 1.2 |  | Krčenje trase voda, sječa mjestimične šume i šikare; širina prosječenog pojasa je 6 m, sigurnosna udaljenost od krajnjih provodnika do bilo kojeg dijela stabla iznosi najmanje 3,0m. Takođe se, radi sigurnosti, predviđa da se uklone i ona stabla van trase koja su sklona padu i koja bi eventualnim padom mogla ugroziti vod, a u svemu prema tehničkom opisu. Posječena stabla i grane ukloniti van prosječenog pojasa i uspostaviti šumski red. | m | 500.0 |
| 1.3. |  | Iskop temelja za drvene nosive stubove prema datim dimenzijama iz projekta stuba, uvećan 20% zbog mjestimično kosog terenabilo koje kategorije zemljišta. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : | m³ | 18.1 |
| 1.4. |  | Iskop temelja za za betonske stubove prema datim dimenzijama iz projekta stuba, uvećan 20% zbog mjestimično kosog terena. U svim kategorijama zemljišta. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa: | m³ | 6.6 |
| 1.5. |  | Izrada arimirano betonskih blok temelja, betonom marke C25/30, tipa čaša. Pod stavkom se podrazumijeva:- provjera pretpostavljene nosivosti tla i usvojenog tipa temelja od strane ovlašćenog građevinskog inžinjera. Ukoliko se pretpostavljena nosvost tla razlikuje od stvarne, u dogovoru sa nadzornim organom, usvojiti odgovarajući tip temelja - nabavka i dopremanje na stubna mjesta šljunka, cementa i vode; - spravljanje i ugradnja betona marke C25/30 (sa najmanje 250 kg cementa po m3 betona). Betoniranje izvesti bez prekida uz vibriranje i ručno nabijanje;- armiranje armaturnom mrežom Q188; - fina obrada gornje površine - kape betonskih temelja i njega betona.Sve prema nacrtu temelja stubova komplet, a plaća se po m3 ugrađenog betona | m³ | 2.7 |
| 1.6. |  | Iskop rovova za uzemljenje betonskih stubova I linijskog rastavljača u svim kategorijama zemljišta, prema opisu u dokumentaciji, komplet sa zatrpavanjem rova nakon polaganja uzemljivača, računato po m3 iskopa: | m³ | 35.21 |
| 1.7 |  | Nabavka i spoljašnji transport drvenih stubova do trase dalekovoda, impregnisanih kreozotnim uljima prema Evropskom standardu EN 12303, Cen 2000, EN 13991. Stubovi su označeni ekserima na kojima se obavezno nalazi dužina stuba, logotip proizvođača i godina impregnacije, a sve prema specifikaciji materijala, a plaća se po m3 stuba: | m³ | 7.57 |
| 1.8. |  | Unutrašnji transport i podizanje nosivih drvenih stubova, sa centrom u simetralu trase, u sa provjerom vertikalnosti po osi i normalno na osu trase: | kom | 17 |
| 1.9. |  | Nabavka i spoljašnji transport tipskih betonskih stubova do trase dalekovoda, izrađenih od armiranog betona MB-400 vibriranjem na vibrostolovima, sa stalnim priraštajem prečnika od vrha prema podnožju stuba u iznosu 15 mm/m, s koeficijentom sigurnosti kloma 1,8, opremljeni s minimalno dvije vruće pocinčane navojne čaure M12 za uzemljenje (pri vrhu i podnožju stupa) i to: |  |  |
|  |  | BZ_T_11/1000_7,8 | kom | 1 |
|  |  | BZ_R_12/1000_10,0 | kom | 1 |
|  |  | BZ_R_12/1000_8,6 | kom | 1 |
|  |  | BZ_LR_100_11/1000_9,2 | kom | 1 |
| 1.10. |  | Unutrašnji transport i podizanje betonskih stubova u pripremljene temeljne jame, stuba tipa: |  |  |
|  |  | BZ_T_11/1000_7,8 | kom | 1 |
|  |  | BZ_R_12/1000_10,0 | kom | 1 |
|  |  | BZ_R_12/1000_8,6 | kom | 1 |
|  |  | BZ_LR_100_11/1000_9,2 | kom | 1 |
| 1.11. |  | Čišćenje terena od šuta I kamena I dovođenje u prvobitno stanje, posebno dionica sa livadama predviđenim za košenje. | Paus. |  |
|  |  | Ukupno gradjevinski radovi: |  |  |
| 2 |  | Elektromontažni dio |  |  |
| 2.1 |  | Pripremno-završni radovi - organizacija gradilišta i radova; - doprema i smještaj alata, mehanizacije i materijala; - otprema alata i mehanizacije; - pregled izvršnih radova | pauš. | 1 |
| 2.2 |  | Nabavka, transport i montaža tipskih pocinčanih željeznih konzola fabričke proizvodne za drvene nosive stubove prema tehničkom opisu, nacrtima i specifikaciji materijala sa atestima ili dokazom o nosivosti:: | kg | 309 |
| 2.3. |  | Nabavka, transport i montaža tipskih pocinčanih željeznih konzola fabričke proizvodne za betonske stubove prema tehničkom opisu, nacrtima i specifikaciji materijala, sa orjentacijom prema simetrali ugla skretanja trase, sa atestima ili dokazom o nosivosti: | kg | 348 |
| 2.4. |  | Nabavka, transport i montaža linijskih potpornih izolatora sa tijelom od porculana bez armature, sa nosačem izolatora, oznake prema IEC 720: |  |  |
|  |  | R 12,5 ET 75 L | kom | 47 |
|  |  | R 12,5 ET 95 L | kom | 3 |
| 2.5 |  | Nabavka, transport sastavljanje i montaža izolatorskih lanaca sa izolatorskim člancima tipa U120BS, ovjesnom opremom, prema tehničkom opisu, specifikaciji i nacrtima u prilogu komplet tipa: |  |  |
|  |  | JZP | kom | 27 |
|  |  | DZP | kom | 3 |
| 2.6 |  | Nabavka i spoljašnji transport užeta Al-Fe 35/6mm2 do trase dalekovoda: | kg | 536 |
| 2.7 |  | Unutrašnji transport, razvlačenje sa bubnja i propisna montaža užeta Al-Fe 35/6mm2 sa zatezanjem provodnika i izradom mostova a plaća se po kg montirnanog užeta: | kg | 536 |
| 2.8. |  | Nabavka materijala i izvođenje uzemljenja betonskih stubova sa pocinčanim željezom fi 10 mm. Pod stavkom se podrazumijeva rezanje i polaganje u temeljne jame i kanale, postavljanje sitnozrnaste zemlje sa bentonitom, povezivanje ukrsnim komadima u sistem uzemljenja prema nacrtu u prilogu projekta i stubnoj listi, i povezivanje na betonski stub preko čaure za uzemljenje. Izvođenje radova uz prisustvo nadzornog organa. Ukoliko izvođač izvodi uzemljenje bez prisustva nadzornog organa, a mjerenja pokažu da otpor uzemljenja ne zadovoljava, izvođač je dužan da o svom trošku izvede dodatne radove dok se ne postigne zadovoljavajući otpor uzemljenja. Plaća se po kg pocinčanog željeza: | kg | 61.84 |
| 2.9. |  | Pored uzemljenja betonskog stuba br. 2 sa dva prstena, što je obračunato prethodnom stavkom, neophodo je povezati pogon rastavljača I izvršiti dodatane mjere Izjednačenje potencijala stajališta oko stuba br. 2 sa linijskim rastavljačem betoniranjem površine sa prečnikom 1,25 m oko stuba: | Pauš, |  |
| 2.10. |  | Nabavka, transport i montaža tropolnog linijskog rastavljača sa nosačem za horizontalnu montažu na stubu br.2, tip LR-E9S 12 kV 400 A sa pogonskim polužjem dužine 8 metara, prema nacrtu u prilogu projekta i specifikaciji materijala: | kom | 1 |
| 2.11. |  | Strujne stezaljke za izvođenje strujnih mostova drugih strujnih veza, za provodnik 35/6 mm2 | kom | 48 |
| 2.12. |  | Demontaža izolatora sa savijenim nosačima sa dva postojeća drvena stuba NN mreže sa golim provodnicima, za rad postizanja sigurnosne visine prilikom ukrštanja sa novoprojektovanim predmetnim DV 10 kV, u rasponu između stubova 10 i 11. | Pauš. |  |
| 2.13. |  | Nabavka, transport I montaža niskonaponske ugaone konzole tipa "NUK-4" | kom | 2 |
| 2.14. |  | Isporuka I ugradnja potpornih nosivih izolatora sa pravim nosačima na postojećim drvenim stubovima NN mreže. | kom | 8 |
| 2.15 |  | Nabavka i postavljanje tablica za numeraciju i upozorenje od visokog napona: | kom | 21 |
| 2.16. |  | Geodetsko snimanje i kartiranje situacije izvedenog stanja predmetnih objekata, kao i dostava podataka u papirnoj i elektronskoj formi Investitoru. Ukupno za troškove, računato po kompletno izvedenim radovima: | pauš |  |
| 2.17. |  | Ispitivanje izvedenog uzemljenja sa pribavljanjem atesta | pauš |  |
| B |  | STS 10/0.4 kV; 160kVA "Vrševo II" |  |  |
| 1.1 |  | Izrada protokola o iskolčenju STS i trase dalekovoda 10 kV | paus |  |
| 1.2. |  | Priprema terena, iskolčenje lokacije STS, obezbjedjivanje prilaza kamionima na odabranu lokaciju i odstranjivanje viška materijala nastalog iskopom zemlje za temelj STS. | paus |  |
| 1.3. |  | Iskop zemlje za temelj STS u zemljištu bilo koje kategorije dimenzija za nosivost tla 2daN/cm2 +10%, sa pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna jame i odbacivanjem iskopane zemlje. | m³ | 4.0 |
| 1.4. |  | Izrada betonskih temelja za STS, od betona C16/2 20 sa armaturom I popunjen sitnim pijeskom, prema nacrtu u prilogu projekta. | kom | 1 |
| 1.5. |  | Nabavka, transport i podizanje tipskog armirano-betonskog stuba STS 11/1500, fabričke proizvodnje " predviđen za STS sa vertikalnim linijskim rastavljačem, od natur betona C35/40, oblika zarubljene kupe, atestiran za horizontalnu vršnu silu 1500 daN, duzine 11m sa vršnim prečnicima 48 cm, odnosno 26 cm, sa maticama za montažu konzola i ručice pogona linijskog rastavljača i uzemljenje konozola i stuba, za montažu stubne trafostanice, u svemu prema tehničkom opisu i nacrtima u prilogu projekta. | kom | 1.0 |
| 1.6. |  | Nabavka, transport i montaža tipske, atestirane pocinčane (min 95 μm) vršne konzole, fabričke izrade, koja obezbjeđuje razmak VN provodnika od D=125cm tipa ČD 3Z 125/500/315, a u svemu prema tehničkom opisu i nacrtima u prilogu projekta | kom | 1 |
| 1.7. |  | Nabavka materijala i izrada tipske, atestirane čelične konzole za transformator, fabričke izrade, zaštićene od korozije cinčanjem min 95 μm, toplim postupkom, u svemu prema tehničkom opisu i nacrtima u prilogu projekta | kom | 1 |
| 1.8. |  | Nabavka materijala i izrada tipske, atestirane čelične konzole za za odvodnike prenapona, fabričke izrade, zaštićene od korozije cinčanjem min 95 μm, toplim postupkom, u svemu prema tehničkom opisu i nacrtima u prilogu projekta. | kom | 1 |
| 1.9. |  | Nabavka materijala i izrada tipske, atestirane čelične konzole za NN ormar, fabričke izrade, zaštićene od korozije cinčanjem min 95 μm, toplim postupkom, u svemu prema tehničkom opisu i nacrtima u prilogu projekta. | kom | 1 |
| 1.10. |  | Nabavka, transport sastavljanje i montaža izolatorskih lanaca sa izolatorskim člancima tipa U120BS, ovjesnom opremom, prema tehničkom opisu, specifikaciji i nacrtima u prilogu dokumentacije, komplet tipa : |  |  |
|  |  | JZP | kom | 3 |
| 1.11. |  | Nabavka, transport i montaža srednjenaponske opreme na stubu stubne trafostanice sa odvodnicima prenapona naznačenog napona 12kV, struje pražnjenja 10 kA pri talasu 8/20μs, linijskim vertikalnim rastavljačem 12 kV/200A sa prigrađenim osiguračima 20A, a u svemu prema tehničkom opisu i nacrtima u prilogu projekta, | kom | 1 |
| 1.12. |  | Nabavka, transport i ugradnja trofaznog, uljnog transfomatora 10/0,4 kV, proizveden i testiran prema standardu JUS IEC 76 IEC 354, sa bakarnim namotajima, sniženih gubitaka, sa konzervatorom, buholcom i kontaktnim termometrom, sa vruće cinkovanim transformatorskim sudom, snage 160 kVA u spoju Dyn5 | kom | 1 |
| 1.13. |  | Nabavka, transport i montaža niskonaponskog razvodnog ormara izrađenog od aluminijumskog lima debljine 3mm, klase zaštite IP 54. Sa prednje strane ormara su dvokrilna vrata. Vrata su opremljena sa bravom na zaključavanje. Svi ulazi kablova su sa donje strane i zaštićeni uvodnicama. Niskonaponski orman je podijeljen na tri polja: polje priključenja, polje mjerenja i polje razvoda. U NN ormar ugraditi sledeću opremu: Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 400A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, fiksne verzije, tip COMPACT NSX400F , sastavljen od sledećih komponenti:bazni uredaj - prekidač, mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 2.3A, Standardna zaštita za distributivne sisteme: MX okidač za isključenje kompakt prekidača, AC 220-240V, 50 Hz, Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje 0.9- 1Io do maksimalne podešene struje Ir, Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10 x Ir i vremena 0...0,4sTrenutna zaštita Ii=0,5-12xIn, u koracima od po 0,5xInIndikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - pred-alarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir). Utičnica za test uređaj, pomoćni kontakti za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF i SDE, prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 400A, prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 400A, bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama. Nosač osigurača veličine 10,3x38, prema IEC 60947-3, nazivne struje 25A, prekidne moći 120kA, STI 1P 10,3X38 500V kom 2 STI 3P 10,3X38 500V kom 1 Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 60269-1/2: gG 10,3X38, 6A 3 gG 10,3X38, 10A 1 gG 10,3X38, 16A 1 Nosač osigurača veličine 14x51, prema IEC60947-3, nazivne struje 50A, prekidne moći 120kA, SBI 3P 14x51 500V kom 3 Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 60269-1/2: gG 14x51, 50A 3 Odvodnik za zaštitu od prenapona uslijed atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona tipa 1+2 (klasa B+C) prema EN 61643-11 (VDE 0675 dio 6-11) , LPZ 0 - LPZ 2, za sistem napajanja TN-C, impulsne struje 21kA (10/350us), nivoa zaštite < 0,9kV, nazivnog napona 280 V, Odvodnik za zaštitu od prenapona uslijed atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona tipa 1+2 (klasa B+C) prema EN 61643-11 (VDE 0675 dio 6-11) , LPZ 0 - LPZ 2, za sistem napajanja TN-C, impulsne struje 21kA (10/350us), nivoa zaštite < 0,9kV, nazivnog napona 280 V, kom 1 U mjernom polju razvodnog ormara, smješteni su: Strujni mjerni transformator tipa TI ; kl. 1 , nazivnog napona 690V, ispitnog napona 50 Hz, 1 min. 3 kV, nazivna frekvencija 50/60 Hz, u skladu sa JUS IEC 60044-1 VDE 0414, BS 3938: odnosa primarne i sekundarne struje TI 400/5A kom 3 Priključna kutija (stezaljke) za priključak naponskih i strujnih grana za mjerenje utrošene električne energije i snage. kom 1 Mjerno polje: Višefunkcijsko trofazno trosistemsko brojilo u poluindirektnoj vezi 3x230/400 V, 5 A predviđeno za mjerenje: aktivne energije u klasi 1, reaktivne energije u klasi 3 i sa mjerenjem i pokazivanjem 15-minutne maksimalne snage u klasi 1. kom 1 Polju razvoda, prostor razvoda “sopstvene potrošnje”: šuko priključnica 16A; 250V; OG izrada kom 1 jednopolni nadgradni prekidač, sa stepenom zaštite IP44, naznačenog napona 250V AC, naznačene struje 10A, OG izrada kom 1 Porcelansko grlo E27 sa sijalicom za rasvjetu NN ormara, uključuje se automatski otvaranjem vrata preko mikroprekidača predviđenog u vratima: 250 VAC, 8A, jednopolni. kom 1 Prostor razvoda niskog napona: sabirničke šine Cu 30x5mm nulta šina Cu 30x5mm zaštitna jednopotecijalna šina Fe Zn 25x4 mm 1 potporni isolator 3-polne osiguračke letve, prema IEC 60947-5-1, za ručno upravljanje strujnim kolima pod opterećenjem, sa nožastim uloškom DIN (NH), za vertikalnu montažu na sabirnice na rastojanju 185 mm, vješanjem, ISFL 250 3P, DIN (NH1) kom 4 |  |  |
|  |  | Ukupno NN ormar | kom | 1 |
| 1.14. |  | Iskop rova za polaganje trake, kabla PP00 1x50 mm2 za vezu radnog uzemljenja sa stubom STSe i iskop jama za postavljanje sondi, bez obzira na kategoriju tla. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i instalacije vodovoda , a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima uz saglasnost vlasnika. Obračun po 1m3 iskopanog materijala: 105x0,4x1+18x0,4x0,7+10x0,4x0,5+7x1x3x14x3,5 + 32x0,4x1 | m³ | 139 |
| 1.15. |  | Nabavka i transport i izrada bentonit podloge za uzemljivač. Bentonit se polaže na način što se prvo iskop dobro pokvasi, a zatim se granule sipaju u iskop. Na granule se sipa voda i vrši se kompaktiranje ispune. Kada se dođe do polovine planirane debljine ispune, kod horiziontalnog uzemljivača postavlja se uzemljivač na kant nakon čega se sipa druga polovina planirane ispune uz dobro nabijanje materijala oko uzemljivača i postupak hidratacije se ponavlja. Kod sondi bentonit se postavlja u prečniku od 150 mm uz odgovarajuću cijev oko koje se nabija ispuna, a potom se cijev izvlači uz sondu. Radove izvoditi uz prisustvo nadzornog organa. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 bentonita: (105+18+10)x0,4x0,25 | m³ | 14 |
| 1.16. |  | Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po prostoru. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Radove izvoditi uz prisustvo nadzornog organa. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa: 105x0,4x0,75+7x3,14x0,5+18x0,4x0,45+ 10x0,4x0,25 + 32x0,4x0,6 | m³ | 55 |
| 1.17. |  | Nabavka transport i rad na zatrpavanje jama sa sondama materijalom sa malom specifičnom otpornošću-glinom, zemljom u koji je umiješano 5% bentonita... Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po rostoru. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, transport i materijal, računato po m3 materijala : 7x3x3,122 | m³ | 65.6 |
| 1.18. |  | Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska, granulacije do 4mm. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice: 32x0,4x0,4 | m³ | 5.12 |
| 1.19. |  | Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova planiranjem viška materijala. Ukupno za rad a plaća se po m3 planiranog iskopa: 1.25x(105x0,4x0,25+7x3x3,14+32x0,4x0,4+ 18x0,4x0,25+10x0,4x0,25 | m³ | 105.45 |
| 1.20. |  | Štapna sonda, izrađena od vruće cinčanog željeza presjeka 50x50x3 mm2 dužine 3 m, zajedno s priključnom sponom za pljosnati vodič do širine 30 mm, namijenjena izradi štapnih uzemljenja, sličnog tipu Pos FeZn Ukupno za nabavku i rad, računato po komadu sonde: | kom | 7 |
| 1.21. |  | Nabavka pocinčane trake 25x4 mm i izvođenje uzemljenja sa polaganjem u rovu i izradom svih spojnih mjesta, a plaća se po kg položene trake | kg | 140 |
| 1.22. |  | Dodatne mjere poboljšanja otpora uzemljenja, sve do postizanja projektovanog otpora uzemljenja. Ako izmjereni otpor zaštitnog i radnog uzemljenja prevazilazi projektovani onda je neophodno ugraditi dodatne sonde postavljene u iskopanoj jami prečnika 2 metra, dubine 3.5 metra sa sondom od čeličnog profila L 50.50.5, 3000 mm, oko koje se postavlja bentonit u prečniku od 20 cm, i ispuna od dovežene gline ili zemlje dobre provodljiovosti sa umiješanim bentonitom u procentu od 5% i/ili izvršiti betoniranje prostora oko stubne trafostanice u prečniku 1,2 m oko stuba I NN ormara, kako bi se postigla zaštita od opasnog napona dodira I koraka, kao i proširiti uzemljenje dodavanjem trakastog uzemljivača za dovođenje otpora uzemljivača na projektovani nivo. | pauš |  |
| 1.23. |  | Isporuka I montaža pocinčanih zavrtnji M8x25 mm | kom | 8 |
| 1.24. |  | Isporuka I montaža ukrsnih komad Uz sa Zavrtnjima. | kom | 21 |
| 1.25. |  | Isporuka I polaganje HDPE cijevi fi50mm za vod za uzemljenje stuba. | m | 6 |
| 1.26. |  | Nabavka, polaganje i povezivanje kabla PP00 1x50 mm2, 1 kV za spajanje radnog uzemljenja. | m | 32 |
| 1.27. |  | Nabavka, polaganje i povezivanje kabla PP00- A 4x95 mm2, 1 kV za povezivanje transformatora sa niskonaponskim razvodnim ormarićem. | m | 32 |
| 1.28. |  | Nabavka I postavljanje tablica za numeraciju i upozorenje opasnosti od visokog napona: | kom | 1 |

Napomena: Ponuđači su u ponudi dužni upisati naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponuđenog materijala i opreme.

Elektrotehnički projekat je prilog specifikacije kao informativni material. Tehničke karakteristike opreme trebaju da budu u skladu sa tehničkim opisom iz projekta. Ispod se nalazi fajl  sa Elektrotehničkim projektom.

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

( Rok izvršenja ugovora: je dva mjeseca od dana uručenja revidovanog glavnog projekta i otvaranja građevinskog dnevnika. Pod uvođenjem Izvoača u posao podrazumjeva se otvaranje građevinskog dnevnika, u kojem se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

( Mjesto izvršenja ugovora je: Ulcinj.

( Rok plaćanja je:  roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture/situacije za izvedene radove prema CEDIS d.o.o. Podgorica – Sektor za komercijalne poslove (n/r Bojana Tamindžija, dipl. ecc.) adresa Ivana Milutinovića br. 12, na žiro račun Izvođača.

( Način plaćanja je: virmanski.

( Garantni rok:

Garantni rok za  kvalitet izvedenih radova i ugrađenu opremu iznosi min 24 mjeseca računajući od dana primopredaje objekta. Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. Izvođač nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjesnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

( Način sprovođenja kontrole kvaliteta – Provjera kvaliteta izvedenih radova vršiće se putem stručnog nadzora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objektaka. Izvođač radova je dužan da prije ugradnje opreme i materijala nadzornom organu stavi na uvid dokumuntaciju deklaracija proizvođača kojom se potvrđuje da isporučena oprema i materijal su istovjetni sa ponuđenom opremom i materijalom.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. Tehnički pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Osobe navedene za komunikaciju po  pitanjima vezanim za izvođenje radova. Strane ugovora su u obavezi da komisiji za Tehnički pregled izvedenih radova, koja se obrazuje u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.Izvođač se obavezuje da o svom trošku otkloni sve nedostatke i primjedbe navedene u Izvještaju  Komisije za Tehnički pregled.

( Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke:

Izvođač je obavezan da prije uvođenja u posao Naručiocu dostavi sljedeću tehničku specifikaciju:

Transformator:

- Certifikat o ispitivanju tipa transformatora, u skladu sa zahtjevima standarda ISO IEC 17025 izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, sa jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih standarda. Zahjtevani certifikat mora da bude izdat od strane registrovane/ ovlašćene organizacije  koja je akreditovana prema važećim evropskim, međunarodnim i drugim standardima za izdavanje certifikata. Sastavni dio certifikata je izvještaj o tipskom ispitivanju ponuđenog transformatora prema standardu EN 60076.

- Izvještaj o tipskom ispitivanju izolacionog ulja sa naznakom o porijeklu i oznaci ulja u skladu sa standardom IEC 60296;

- Dokaz da proizvođač ponuđenog transformatora ima uveden sistem kvaliteta za oblast proizvodnje transformatora u skladu sa zahjevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001;

- Izjavu proizvođača transformatora da se namotaji mogu servisirati potpisanu od strane ovlašćene osobe proizvođača i ovjerena pečatom, štambiljom ili drugim znakom proizvođača;

- Izjavu proizvođača transformatora da su namotaji od visokoprovodnog, elektrolitičkog bakra sa 99,99% čistoće i sa papirnom izolacijom od čiste celuloze potpisanu od strane ovlašćene osobe proizvođača i ovjerena pečatom, štambiljom ili drugim znakom proizvođača.“

Kabal:

Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po standardu:

- IEC 60502-2 ili ekvivalentan standard

- Izjavu proizvođača kojom se potvrđuje da je kabal izveden suvim postupkom umrežavanja

Kablovski pribor

- CENELEC standardi

Samonosivi kablovski snop

Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po standardu:

- IEC 60502-2 ili ekvivalentan standard

Ormar za STS 10/0,4 kV:

Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po standardima:IEC 60439-1 ili ekvivalent, EN 60947-3 ili ekvivalent,  IEC 60947 ili ekvivalent, specifikacija ugrađene opreme u ponuđenom ormaru.

Armirano betonski stub:

Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po standardima:

1. EN 60652 ili ekvivalent

2. EN 12843 ili ekivalent

3. certifikat da je izvršeno ispitivanje galvanske veze navojne čaure za galvansko povezivanje stabla sa uzemljivačem stuba i navojne(ih) čaure(a) za galvansko povezivanje stabla sa navojnom čaurom konzole.

-Za izolatore, nosače izolatora, konzole, ovjesnu opremu za SKS

Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba.

( Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.

( Drugi uslovi:

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018); Zakonom o energetici ("Službeni list CG", br. 5/2016 i 51/2017); Zakon o zaštiti na radu ("Sl. list RCG 79/04"); Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG br. 13/2007); Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije, Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda, Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018), Opšti uslovi za isporuku električne energije ("Sl. list RCG" br. 1/90),Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V ("Sl. list SFRJ" br.4/74),Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ("Sl. list SRJ" br.41/93), Pravilnik o tehničkim normativama za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” (”Sl.list SFRJ ”, br. 65/88 i “Sl. List SRJ”, br.18/92),Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona ("Sl. list SFRJ" br.7/71, 44/76), Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ" br.11/96),Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Sl. list SFRJ" br.74/90),Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetski postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Sl. list SRJ" br.61/95).

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( bezuslovnu, neopozivu, plativu na prvi poziv, garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen  da  garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da Izvođač ne ispuni bilo koju obavezu  predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promijene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost  garancije se mora produžiti. Troškove produženja bankarske garancije snosi Izvođača;

( polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na  djelatnost  građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta i limitom pokrića (sumom osiguranja) minimum 100.000,00 eura. Ovo osiguranje  mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da po kompletno završenom poslui dostavi naručiocu:

( garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku  u  iznosu od 10% Ugovorene cijene, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka.Naručilac je ovlašćen da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da isporučilac ne ispuni svoje obaveze u garantnom roku.Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Isporučiocu garancije.

# METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

( odnos cijene i kvaliteta

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih podkriterijuma:

1.Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova............ 90

2. Kvalitet (K) ..............maksimalan broj bodova .............10

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

- Podkriterijum cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×90

2. Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – garantni rok na kompletne elektromontažne radove i ugrađenu opremu, i to na sljedeći način:

Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj  bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po  formuli: K  = (Kp/ Kmax) x 10

-	Kp – ponuđeni garantni rok

-	Kmax – najduži ponuđeni garantni rok

U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan u dijelu - Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora, navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima.

5.UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

# 6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u posao u roku od 10 radnih dana od dana zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci. Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumjeva se otvaranje građevinskog dnevnika, u kojem se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac će preko stručnog nadzora svojim potpisom da potvrdi. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pisanim putem obavijestiti Naručioca i pribaviti pisanu saglasnost za produženje roka od Naručioca.

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu situaciju dostaviti Nadzornom organu (Naručiocu) preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ (Naručilac) će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručioc mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka Naručiocu na saglasnost.

Izvođač se obavezuje:

-	da radove izvede u svemu prema tehničkoj specifikaciji, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i da oprema, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju  tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -___/__ od __ godine i odredbama ovog Ugovora;

-	da na gradilištu posjeduje primjerak Glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektna i revidenta, štambiljom na kojem je upisn broj, datum i potpis i pečat na svakom listu glavnog projekta

-	obezbijedi sigurost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture)

-	obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađene opreme, instalacija

-	da imenuje odgovornog rukovodioca radova,

-	vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,

-	da izgrađuje složeni inžinjerski objekat na osnovu građevinske dozvole i tehničke dokumentacije.Promjena ivzvođača radova može da se vrši do dana stavljanja objekta u upotrebu. U skladu sa članom 94 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata,

-	 da izvede ugovorene radove na način i u rokovima koji su određeni ugovorom

-     da odgovara za bezbjednost svojih radnika i njihovu osposobljenost za bezbjedan rad u skladu sa propisima u ovoj oblasti, posjeduje i primjenjuje sredstva zaštite na radu i da se pridržava mjera bezbjednosti prilikom obavljanja posla, kako ne bi došlo do nesreće na radu, a ukoliko do nje dođe odgovoran je po svim osnovama;

-          da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvršenje usluge,

-       da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte i imovinu trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom,

-        da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim radom ili krivicom lica koje izvode radove,

-	da dostavi garancije za dobro izvršenje ugovora i otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Naručilac se obavezuje:

-	da Izvođača radova  uvede u posao,

-	da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora,

-	da obezbijedi vršenje stručnog nadzora i tehnčkog pregleda u skaldu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta,

-	da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Izvođač radova je dužan da za svaki neopravdani dan zakašnjenja na izvršenju ugovora plati ugovornu kaznu u iznosu od 2 %o (promila) a najviše do 5 % ugovorene vrijednosti. Ugovorena kazna se plaća umanjenjem privermene odnosno okončane situacije za iznos utvrđene kazne.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

a)napusti radove odnosno na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

b)ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i garanciju za otklanjanje nedostataka

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni radovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.

# 7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om na adresu aleksandar.gagovic@cedis.me.

# IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Crnogorski elektrodistributivni system d.o.o. Podgorica

Broj: 60-00-49850/1

Mjesto i datum: Podgorica, 24.11.2020.g.

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 328 iz Amandmana 4 na usaglašeni Plan javnih nabavki broj 10-10-47869 od 12.11.2020. godine – Izgradnja STS 10/0,4 kV 160 Kva „ Vrševo II“ sa priključnim DV 10 kV - Petnjica, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Ranko Vojinović

Službenik za javne nabavke Mirko Dedović

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Jovan Milović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Aleksandar Gagović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Marko Drobnjak

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Joko Petranović

# 8. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

# Footnotes

Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

# Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje

Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.

Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije

Do dana uspostavljanja ESJN

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora