OBRAZAC 1

**Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica**

**Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 94/20**

**Redni broj iz Plana javnih nabavki: 63,69 i 83**

**Mjesto i datum: Podgorica, 29.12.2020. godine**

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica objavljuje

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ROBE**

**Partija 1: Odvodnici prenapona (35/10/0,4 kV)**

**Partija 2: Rastavljači (10/0,4 kV)**

**Partija 3: Prekidači (35/10/0,4 kV)**

Predmet nabavke se nabavlja:

⌧ po partijama

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

[**1.** **POZIV ZA NADMETANJE** 3](#_Toc52141419)

[**2.** **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE** 9](#_Toc52141420)

[**4.** **METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA** 14](#_Toc52141421)

[**5.** **UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE** 15](#_Toc52141422)

[**6.** **NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI** 15](#_Toc52141423)

[**7.** **ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE** 16](#_Toc52141424)

[**8.** **IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA** 17](#_Toc52141425)

[**9.** **UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU** 18](#_Toc52141426)

1. **POZIV ZA NADMETANJE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac:  Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO | Lice/a za davanje informacija:  Aleksandar Gagović |
| Adresa:  Ivana Milutinovića br. 12 | Poštanski broj:  81000 |
| Sjedište:  Podgorica | PIB (Matični broj):  03099873 |
| Telefon:  020 408 451 | Faks:  / |
| E-mail adresa:  aleksandar.gagovic@cedis.me | Internet stranica (web):  www.cedis.me |

**II Vrsta postupka**

- otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

**⌧ Robe**

1. **Naziv i opis predmeta javne nabavke**

|  |
| --- |
| Predmet javne nabavke je nabavka roba: Partija 1: Odvodnici prenapona (35/10/0,4 kV); Partija 2: Rastavljači (10/0,4 kV); Partija 3: Prekidači (35/10/0,4 kV)  Redni broj iz Plana javnih nabavki: 63,69 i 83. |

1. **CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

|  |
| --- |
| 31000000-6 Elektricni uredaji, aparati, oprema i potrošna roba  31210000-1 Elektricni aparati za ukljucivanje/iskljucivanje ili zaštitu elektricnih strujnih krugova |

**IV Način nabavke:**

Nabavka se vrši:

🗷 po partijama

**V Zaključivanje okvirnog sporazuma[[1]](#footnote-1)**

Zaključiće se okvirni sporazum:

🗷 da

Okvirni sporazum se odnosi na :

🗷 partije jedan, dva i tri

Okvirni sporazum zaključuje se

na period od 12 mjeseci ili do potrošnje finansijskih sredstava.

Okvirni sporazum će se zaključiti sa:

🗷 sa tri najbolje rangirana ponuđača.

Potpisnici okvirnog sporazuma su dužni da izvršavaju okvirni sporazum:

🗷 da

Način zaključivanja ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma:

🗷 ponovnim nadmetanjem potpisnika okvirnog sporazuma, ako u okvirnom sporazumu nijesu utvrđeni svi uslovi za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe;

**VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[[2]](#footnote-2)**

🗷 **Procijenjena vrijednost predmeta nabavke**:

🗷 po partijama je:

Partija 1: Odvodnici prenapona (35/10/0,4 kV) je **33.704,96 €** bez uračunatog PDV-a

Partija 2: Rastavljači (10/0,4 kV) je **60.814,88 €** bez uračunatog PDV-a

Partija 3: Prekidači (35/10/0,4 kV) je **139.400,00 €** bez uračunatog PDV-a

UKUPNO: **233.919,84 €**

🗷 **Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa zaključivanjem okvirnog sporazuma**

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma **233.919,84 €.**

**Procijenjena vrijednost prvog ugovora o javnoj nabavci:**

🗷 po partijama:

Partija 1: Odvodnici prenapona (35/10/0,4 kV) procijenjene vrijednosti 11.234,98 €

Partija 2: Rastavljači (10/0,4 kV) procijenjene vrijednosti 20.271,62 €

Partija 3: Prekidači (35/10/0,4 kV) procijenjene vrijednosti 46.466,66 €

UKUPNO: 77.973,26 €.

**VII Zajednička nabavka**

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

🗷 Ne

**VIII Centralizovana nabavka**

Nabavka je centralizovana:

🗷 Ne

**IX Jezik ponude**

Ponuda se sačinjava na:

🗷crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

**X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

**XI Posebni oblik nabavke**

**ELEKTRONSKA AUKCIJA[[3]](#footnote-3)**

Da li zaključivanju ugovora o javnoj nabavci prethodi elektronska aukcija:

🗷 Ne

**ELEKTRONSKI KATALOG[[4]](#footnote-4)**

Ponuda sadrži elektronski katalog:

🗷 Ne

**PONUDA SA VARIJANTAMA**

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

🗷Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

**REZERVISANA NABAVKA**

🗷 Ne

**XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje**

1. **Obavezni uslovi**

**U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:**

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

**Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:**

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

1. **Uslovi sposobnosti privrednog subjekta**

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

🗷za obavljanje djelatnosti

**B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti**

Privredni subjekat treba da:

🗷je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište

**Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti**

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

🗷dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.

**B3. Stručna i tehnička sposobnost**

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

🗷 opis i karakteristike predmeta nabavke.

**Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti**

Stručna i tehnička sposobnostdokazuje se:

🗷 Za partiju 3: katalog od proizvođača sa tačnim dimenzijama ponuđenog prekidača, kao i navođenje web adrese proizvođača radi detaljne provjere karakteristika tipa prekidača koji se nudi.

**C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke**

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

**D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke**

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

**⌧** je u postupku stečaja ili likvidacije;

**⌧** ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

**⌧** je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

**⌧** je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

**XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

⌧ odnos cijene i kvaliteta (za sve tri partije)

- Cijena 90 bodova

- Kvalitet 10 bodova

**XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda**

🗷 **Podnošenje ponuda u pisanoj formi:**

Ponude se mogu podnijeti:[[5]](#footnote-5)

* neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12;
* preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 28.01.2021. godine do 9 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 28.01.2021. godine u 10 sati, u prostorijama Naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

**XV Rok važenja ponude**

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

**XVI Garancija ponude**

**⌧** da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

**XVII Tajnost podataka**

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

**⌧** ne

1. **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE**

**Partija 1: Odvodnici prenapona (35/10/0,4 kV)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja roka upotrebe i dr. …** | **Jedinica mjere** | **Količina** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Odvodnici prenapona (35/10/0,4 kV)** | Cinkoksidni odvodnik prenapona trajnog radnog napona 36 kV, naznačenog napona 45 kV, minimalne odvodne moći 10 kA, preostalog napona 120 kV pri udarnoj struji 20 kA. Odvodnik za spoljašnju primjenu. Priključak linijskog voda sa odgovarajućim stezaljkama, zavrtnjima M12, maticama i podloškama. Priključak uzemljenja sa odgovarajućim zavrtnjima M12, maticama i podloškama. Odvodnici prenapona trebaju biti klase DH | Kom | 50 |
| 2. | Cinkoksidni odvodnik prenapona trajnog radnog napona 12 kV, naznačenog napona 15 kV, minimalne odvodne moći 10 kA, preostalog napona 40 kV pri udarnoj struji 20 kA. Odvodnik za spoljašnju primjenu. Priključak linijskog voda sa odgovarajućim stezaljkama, zavrtnjima M12, maticama i podloškama. Priključak uzemljenja sa odgovarajućim zavrtnjima M12, maticama i podloškama. Odvodnici prenapona trebaju biti klase DH | Kom | 1.100 |
| 3. | Metalooksidni odvodnici prenapona za spoljnu montažu 0,4kV, 10 kA. | Kom | 500 |

**Partija 2: Rastavljači (10/0,4 kV)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja roka upotrebe iIi dr. …** | **Jedinica mjere** | **Količina** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Rastavljači (10/0,4 kV)** | Rastavljač 10kV sa polužnim pogonom - za horizontalnu montažu na stubu, Rastavljač treba da je sa polimernim izolatorima. | Kom. | 123 |
| 2. | Rastavljač 10kV sa polužnim pogonom - za vertikalnu montažu na stubu, Rastavljač treba da je sa polimernim izolatorima. | Kom. | 20 |
| 3. | Rastavljač 10 kV sa polužnim pogonom, za vertikalnu montažu na stubu, sa postoljima osigurača i odvodnicima prenapona (za kablovske odvode), Rastavljač treba da je sa polimernim izolatorima. | Kom. | 5 |

**Partija 3: Prekidači (35/10/0,4 kV)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja roka upotrebe iI dr. …** | **Jedinica mjere** | **Količina** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Prekidači (35/10/0,4 kV)** | **Prekidač vakuumski za unutrašnju montažu, fiksna ugradnja**  **Električne karakteristike:**  Naznačeni napon:36 kV  Naznačena frekvencija: 50 Hz  Naznačeni podnosivi udarni napon trajanja 1.2/50 ms: 170 kV  Naznačeni podnosivi napon frekvencije 50 Hz/1minute: 70 kV  Naznačena trajna struja: 1250 A  Naznačena prekidna moć: 16 kA  Naznačeno trajanje kratkog spoja: 3s  Naznačena uklopna moć: 40 kA  **Konstruktivne karakteristike:**  Rastojanje između centara polova prekidača je minimalno 350 mm.  Maksimalna širina najisturenijih djelova prekidača 1200 mm.  Maksimalna dubina najisturenijih djelova prekidača 700 mm.  Vakuum boce: ili da budu zalivene u čvrsti izolacioni materijal, ili da su opremljene sa dodatnim izolacionim pregradama između polova  Minimalna mogućnost 10 000 radnih ciklusa  Broj prekidanja pri naznačenoj struji kratkog spoja 80 ili više  Ciklus: O-0.3s-CO-3min.-CO  Temperatura okoline: max. +40⁰C, min. -5⁰C, max. srednja vrijednost za 24 h +35⁰C  Nadmorska visina do 1000m  Oprema prekidača:  Motornoopružni pogon sa motorom naznačenog napona: 110 V DC  (maksimalni radni napon 121 V DC, a minimalni radni napon 93 V DC)  Kalemovi za uključenje i isključenje naznačenog napona: 110 V DC  (maksimalni radni napon 121 V DC, a minimalni radni napon 93 V DC)  Minimalno 6 pomoćnih radnih, 6 pomoćnih mirnih i 1 prolazni pomoćni kontakt  Antipumpaž relej  Mehanizam opremljen odgovarajućim priključnim klemama za ožičenje sekundarnih krugova  Mehanizam opremljen mehaničkom indikacijom navijenosti opruga za uključenje  Mehanizam opremljen mehaničkom indikacijom stanja prekidača  Mehanizam opremljen brojačem operacija  Tasteri za lokalno ručno upravljanje (uključenje i isključenje)  Ručica za navijanje opruge mehanizma prekidača  Napomena: - sa prekidačem ponuditi i odgovarajuće priključne konektore i to oba konektora (i priključni i utični); utični da je ugrađen na samom prekidaču, a priključni da je sa komplet ožičenjem dužine 5 m i negorivim bužirom.   * Ponuđač sa kojim se potpiše ugovor dužan je da o svom trošku organizuje prijemno ispitivanje prekidača u fabrici za dva inženjera kao i obuku za održavanje i rukovanje prekidačima za dva elektromontera. U tu cijenu uključiti troškove obuke, prevoza i smještaja | kom | 18 |

**ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE KOJI SU OD ZNAČAJA ZA SAČINJAVANJE PONUDE I IZVRŠENJE UGOVORA**

**⌧Rok izvršenja ugovora:** je godinu dana od dana zaključivanja istog ili do potrošnje ugovorenih finansijskih sredstava. Rok izvršenja po pojedinačnim ugovorima je 75 dana od zaključenja ugovora;

**⌧Mjesto izvršenja ugovora**: Za sve tri partije Centralni magacin CEDIS-a u Podgorici.

**⌧Rok plaćanja:** Naručilac će plaćanje predmetnih roba izvršiti u roku od 60 (slovima: šezdeset) kalendarskih dana od dana potpisivanja Zapisnika o kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe.

**⌧Način plaćanja:** virmanski.

**⌧Garantni rok:** za sve tri partije minimum 12 mjeseci od dana primopredaje robe i potpisivanja Zapisnika o kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe.

**⌧** Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke:

**Za partiju 1:**

-Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije kojim se potvrđuje da je odvodnik prenapona 35kV u skladu sa standardom MEST EN 60099-4:2016;

-Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije kojim se potvrđuje da je odvodnik prenapona 10kV u skladu sa standardom MEST EN 60099-4:2016;

-Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije kojim se potvrđuje da je odvodnik prenapona u skladu sa standardom MEST EN 61643-11:2015.

**Za partiju 2:**

-Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije kojim se potvrđuje da je rastavljač 10kV u skladu sa standardom MEST EN 62271-102:2012;

-Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije kojim se potvrđuje da je rastavljač 10kV u skladu sa standardom MEST EN 62271-102:2012;

-Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije kojim se potvrđuje da je rastavljač 10kV u skladu sa standardom MEST EN 62271-102:2012;

**Za partiju 3:**

-Dokaz da je Prekidač ispitan prema standardu IEC 62271-100

**3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

**⌧** bezuslovnu, neopozivu, plativu na prvi poziv, garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen da garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da Izvođač ne ispuni bilo koju obavezu predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promijene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost garancije se mora produžiti. Troškove produženja bankarske garancije snosi Izvođača.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora Naručiocu preda:

🗷 garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% Ugovorene cijene, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka. Naručilac je ovlašćen da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da isporučilac ne ispuni svoje obaveze u garantnom roku.Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Isporučiocu garancije.

1. **METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA**

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, za sve tri partije, po osnovu kriterijuma:

**⌧** odnos cijene i kvaliteta

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih podkriterijuma:

1. Cijena (C) ................maksimalan broj bodova............ 90

2. Kvalitet (K) .............maksimalan broj bodova ............10

**Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)**

1. **Podkriterijum cijena (C), vrednovaće se na sljedeći način:**

Max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×90

1. **Podkriterijum kvalitet (K), vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – garantni rok, i to na sljedeći način:**

Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: K = (Kp/ Kmax) x 10

- Kp – ponuđeni garantni rok

- Kmax – najduži ponuđeni garantni rok

U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan u dijelu - Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora, navesti tačan garantni rok za ponuđenu robu izražen u mjesecima računajući od dana potpisivanja Zapisnika o kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe.

1. **UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE**

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

1. **NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI**

Isporučilac isporučuje robu u skladu sa tehničkom specifikacijom odnosno ponudom, koja čini sastavni dio ugovora.

Primopredaju robe vrše predstavnici ugvorenih strana, koji zapisnički konstatuju isporuku robe po vrsti i kvalitetu. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika isporučioca. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja isporučioca da je roba spremna za primopredaju.Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje komisija je obavezna da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Izvršavanje ugovornih obaveza isporučioca se smatra završenim kada Naručilac i isporučilac potpišu Zapisnik o kvaltativnom i kvantitativnom prijemu robe i u kojem je naveden datum isporuke ugovorene robe (datum izvršenja ugovora).

Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Zapisnik o kvaltativnom i kvantitativnom prijemu smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane isporučioca. Po izdavanju Zapisnika o kvaltativnom i kvantitativnom prijemu, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbijednost isporučene robe.

Isporučilac se obavezuje da:

- navedenu robu isporuči u svemu prema tehničkoj specifikaciji i datoj ponudi br.\_\_\_\_\_

- po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- zajedno sa Naručiocem sačini, potpiše i ovjeri zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom preuzimanju robe koja je predmet nabavke;

- dostavi garanciju za dobro izvršenje posla i otklanjanaje nedostataka u garantnom roku.

Naručilac se obavezuje da:

- izvrši kontrolu kvaliteta isporučene robe;

- obezbijedi isporučiocu pravo pristupa lokaciji predviđenoj za isporuku robe;

- zajedno sa Isporučiocem sačini, potpiše i ovjeri zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom preuzimanju robe koja je predmet nabavke;

- izvrši plaćanje za isporučenu robu na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Isporučilac isporučio naručiocu ima nedostatke u pogledu tehničkih karakteristika, Isporučilac mora iste otkloniti (zamijeniti robom ugovorenih tehničkih karakteristika) nakasnije u roku od tri dana od dana dobijanja reklamacije, o svom trošku.

Isporučilac je dužan da za svaki neopravdani dan zakašnjenja na izvršenju ugovora plati ugovornu kaznu u iznosu od 2 %o (promila) a najviše do 5 % ugovorene vrijednosti.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da isporučilac:

a) jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

b) ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

b) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Isporučilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora, Naručilac i isporučilac su dužni da preduzmu potrebne mjere da se roba zaštiti od propadanja. Troškove zaštite robe snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora.

Na sve što nije regulisano odredbama Okvirnog sporazuma i Ugovora o javnoj nabavci primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (Objavljen u "Sl. listu CG", br. 47 od 7. avgusta 2008, 4/11, 22/17).

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

1. **ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od **osam dana** od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije **deset dana** prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om na adresu [aleksandar.gagovic@cedis.me](mailto:aleksandar.gagovic@cedis.me).

1. **IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA**

Crnogorski elektrodistributivni system d.o.o. Podgorica

Broj: 10-10-55324/1

Mjesto i datum: Podgorica, 16.12.2020.g.

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke redni broj 63, 69 i 83 iz Amandmana 5 na usaglašeni Plan javnih nabavki broj 10-10-54933 od 15.12.2020. godine - ***Partija 1: Odvodnici prenapona (35/10/0,4 kV), Partija 2: Rastavljači (10/0,4 kV), Partija 3: Prekidači (35/10/0,4 kV)***, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Zoran Đukanović

Službenik za javne nabavke Mirko Dedović

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Jovan Milović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Aleksandar Gagović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Veljko Knežević

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Boris Babović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mladen Popović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Joko Petranović

1. **UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a[[6]](#footnote-6). Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

1. Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije [↑](#footnote-ref-1)
2. Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ukoliko se u toku postupka neće sprovoditi elektronska aukcija brisati cijelu sekciju iz tenderske dokumentacije, primjenjivo od dana uspostavljanja ESJN-a [↑](#footnote-ref-3)
4. Ukoliko se ne zahtijeva dostavljanje elektronskog kataloga brisati cijelu sekciju iz tenderske dokumentacije, primjenjivo od dana uspostavljanja ESJN-a [↑](#footnote-ref-4)
5. Do dana uspostavljanja ESJN [↑](#footnote-ref-5)
6. Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a [↑](#footnote-ref-6)