## Tabela D1 35 kV
Redni broj prekida | Datum početka prekida | Vrijeme početka prekida | Datum kraja prekida | Vrijeme kraja prekida | Broj pogođenih kupaca | Trajanje prekida po pogođenim kupcima [min] | Ukupno trajanje prekida po pojedinačnim prekidima [min] | Vrsta prekida | Uzrok prekida | Element distributivnog sistema zbog kog se prekid desio | Grad | Region | SAIDI | SAIFI
1 | 2024-01-01 | 3:53 | 2024-01-01 | 18:06 | 35 | 853 | 853 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.066983 | 7.8527e-05
2 | 2024-01-02 | 0:36 | 2024-01-02 | 1:05 | 35 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0022773 | 7.8527e-05
3 | 2024-01-02 | 1:09 | 2024-01-02 | 1:23 | 35 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0010994 | 7.8527e-05
4 | 2024-01-02 | 2:36 | 2024-01-02 | 4:56 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00031411 | 2.2436e-06
5 | 2024-01-06 | 16:52 | 2024-01-06 | 23:35 | 1 | 403 | 403 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00090418 | 2.2436e-06
6 | 2024-01-12 | 9:07 | 2024-01-12 | 15:00 | 482 | 353 | 353 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.38174 | 0.0010814
7 | 2024-01-12 | 14:00 | 2024-01-12 | 14:16 | 1307 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Šavnik | Žabljak | 7 | 0.046919 | 0.0029324
8 | 2024-01-12 | 15:00 | 2024-01-12 | 15:09 | 482 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.0097328 | 0.0010814
9 | 2024-01-15 | 8:33 | 2024-01-15 | 8:53 | 681 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Gorica B | Podgorica | 2 | 0.030558 | 0.0015279
10 | 2024-01-15 | 12:13 | 2024-01-15 | 12:40 | 681 | 27 | 29.82 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Gorica A | Podgorica | 2 | 0.041253 | 0.0015279
10 | 2024-01-15 | 12:13 | 2024-01-15 | 12:43 | 10878 | 30 | 29.82 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Gorica A | Podgorica | 2 | 0.73218 | 0.024406
11 | 2024-01-15 | 17:28 | 2024-01-15 | 17:38 | 3949 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.0886 | 0.00886
12 | 2024-01-16 | 12:02 | 2024-01-16 | 12:08 | 6034 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.081228 | 0.013538
13 | 2024-01-16 | 12:02 | 2024-01-16 | 12:11 | 6034 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.12184 | 0.013538
14 | 2024-01-17 | 6:01 | 2024-01-17 | 6:53 | 6229 | 52 | 52 | Planiran | CGES | DV 35 kV Podgorica 1 - Tuzi | Podgorica | 2 | 0.72673 | 0.013975
15 | 2024-01-17 | 9:39 | 2024-01-17 | 11:47 | 103 | 128 | 270 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.02958 | 0.00023109
15 | 2024-01-17 | 9:39 | 2024-01-17 | 14:48 | 375 | 309 | 270 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.25998 | 0.00084136
16 | 2024-01-17 | 10:35 | 2024-01-17 | 11:00 | 4518 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Mojkovac | Mojkovac | 6 | 0.25342 | 0.010137
17 | 2024-01-17 | 10:45 | 2024-01-17 | 11:36 | 1951 | 51 | 53.01 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 0.22324 | 0.0043773
17 | 2024-01-17 | 10:45 | 2024-01-17 | 11:37 | 8693 | 52 | 53.01 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 1.0142 | 0.019504
17 | 2024-01-17 | 10:45 | 2024-01-17 | 11:40 | 6407 | 55 | 53.01 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 0.79062 | 0.014375
18 | 2024-01-17 | 11:00 | 2024-01-17 | 11:07 | 4518 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Mojkovac | Mojkovac | 6 | 0.070957 | 0.010137
19 | 2024-01-18 | 8:23 | 2024-01-18 | 12:03 | 127 | 220 | 220 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.062687 | 0.00028494
20 | 2024-01-18 | 10:59 | 2024-01-18 | 12:05 | 158 | 66 | 67.03 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.023396 | 0.00035449
20 | 2024-01-18 | 10:59 | 2024-01-18 | 12:08 | 82 | 69 | 67.03 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.012694 | 0.00018398
21 | 2024-01-18 | 11:03 | 2024-01-18 | 12:12 | 482 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.074618 | 0.0010814
22 | 2024-01-19 | 6:00 | 2024-01-19 | 6:51 | 17051 | 51 | 51 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 1.9511 | 0.038256
23 | 2024-01-19 | 6:49 | 2024-01-19 | 7:12 | 1992 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Plav - Gusinje | Berane | 3 | 0.10279 | 0.0044693
24 | 2024-01-19 | 9:13 | 2024-01-19 | 12:23 | 2968 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - Stari Obod (CT1) | Cetinje | 2 | 1.2652 | 0.0066591
25 | 2024-01-20 | 3:56 | 2024-01-20 | 4:25 | 1938 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ribarevine - Medanovići (1) | Bijelo Polje | 6 | 0.1261 | 0.0043481
26 | 2024-01-20 | 5:30 | 2024-01-20 | 5:55 | 110 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Glava Zete - Kličevo | Nikšić | 1 | 0.0061699 | 0.0002468
27 | 2024-01-20 | 8:09 | 2024-01-20 | 8:13 | 1498 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.013444 | 0.0033609
28 | 2024-01-20 | 8:09 | 2024-01-20 | 12:07 | 2 | 238 | 238 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Plav - mHE Jara | Berane | 3 | 0.001068 | 4.4872e-06
29 | 2024-01-20 | 11:26 | 2024-01-20 | 11:45 | 4110 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.1752 | 0.0092213
30 | 2024-01-20 | 22:07 | 2024-01-20 | 22:19 | 1502 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | TS 35/6 kV Seoca | Nikšić | 1 | 0.040439 | 0.0033699
31 | 2024-01-21 | 7:04 | 2024-01-21 | 7:15 | 1 | 11 | 11 | Planiran | TL | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 2.468e-05 | 2.2436e-06
32 | 2024-01-21 | 7:15 | 2024-01-21 | 7:26 | 1 | 11 | 11 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 2.468e-05 | 2.2436e-06
33 | 2024-01-21 | 16:32 | 2024-01-21 | 16:41 | 1 | 9 | 9 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 2.0193e-05 | 2.2436e-06
34 | 2024-01-22 | 10:07 | 2024-01-22 | 12:00 | 2078 | 113 | 113 | Planiran | CGES | TS 35/10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.52683 | 0.0046622
35 | 2024-01-22 | 12:00 | 2024-01-22 | 12:36 | 2078 | 36 | 36 | Neplaniran | CGES | TS 35/10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.16784 | 0.0046622
36 | 2024-01-23 | 9:45 | 2024-01-23 | 13:02 | 1506 | 197 | 197 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.66564 | 0.0033789
37 | 2024-01-23 | 15:30 | 2024-01-23 | 16:44 | 1502 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | TS 35/6 kV Seoca | Nikšić | 1 | 0.24937 | 0.0033699
38 | 2024-01-23 | 21:55 | 2024-01-23 | 22:47 | 1432 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Sutomore - Đurmani | Bar | 4 | 0.16707 | 0.0032129
39 | 2024-01-24 | 10:59 | 2024-01-24 | 12:48 | 339 | 109 | 109 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Čevo | Cetinje | 2 | 0.082904 | 0.00076059
40 | 2024-01-25 | 5:44 | 2024-01-25 | 6:30 | 13099 | 46 | 46 | Planiran | CGES | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 1.3519 | 0.029389
41 | 2024-01-25 | 6:30 | 2024-01-25 | 6:48 | 13099 | 18 | 18 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 0.529 | 0.029389
42 | 2024-01-25 | 11:02 | 2024-01-25 | 11:14 | 5029 | 12 | 12 | Neplaniran | CGES | TS 35/10 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.1354 | 0.011283
43 | 2024-01-26 | 3:01 | 2024-01-26 | 5:01 | 6472 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Ulcinj - Grad | Ulcinj | 4 | 1.7425 | 0.014521
44 | 2024-01-26 | 5:06 | 2024-01-26 | 5:30 | 6472 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Grad | Ulcinj | 4 | 0.3485 | 0.014521
45 | 2024-01-26 | 10:00 | 2024-01-26 | 13:49 | 1566 | 229 | 229 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Ponari | Podgorica | 2 | 0.80459 | 0.0035135
46 | 2024-01-26 | 13:07 | 2024-01-26 | 13:43 | 3354 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Gornja Zeta - Ponari | Podgorica | 2 | 0.2709 | 0.0075251
47 | 2024-01-28 | 2:14 | 2024-01-28 | 10:29 | 1 | 495 | 495 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0011106 | 2.2436e-06
48 | 2024-01-28 | 6:01 | 2024-01-28 | 6:41 | 2 | 40 | 42 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Pljevlja 1 - Potrlica | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 4.4872e-06
48 | 2024-01-28 | 6:01 | 2024-01-28 | 6:43 | 6407 | 42 | 42 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Pljevlja 1 - Volođa | Pljevlja | 7 | 0.60374 | 0.014375
49 | 2024-01-28 | 6:02 | 2024-01-28 | 6:42 | 8693 | 40 | 40 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Pljevlja 1 - Guke | Pljevlja | 7 | 0.78015 | 0.019504
50 | 2024-01-28 | 6:03 | 2024-01-28 | 6:40 | 1949 | 37 | 37 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 0.16179 | 0.0043728
51 | 2024-01-30 | 14:30 | 2024-01-30 | 14:40 | 31 | 10 | 24.45 | Neplaniran | VS | DV 35 kV RP Goransko - Plužine | Nikšić | 1 | 0.00069552 | 6.9552e-05
51 | 2024-01-30 | 14:30 | 2024-01-30 | 14:54 | 402 | 24 | 24.45 | Neplaniran | VS | DV 35 kV RP Goransko - Plužine | Nikšić | 1 | 0.021646 | 0.00090193
51 | 2024-01-30 | 14:30 | 2024-01-30 | 14:55 | 1141 | 25 | 24.45 | Neplaniran | VS | DV 35 kV RP Goransko - Plužine | Nikšić | 1 | 0.063999 | 0.00256
52 | 2024-01-30 | 14:30 | 2024-01-30 | 17:46 | 460 | 196 | 196.06 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.20228 | 0.0010321
52 | 2024-01-30 | 14:30 | 2024-01-30 | 18:12 | 1 | 222 | 196.06 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.00049808 | 2.2436e-06
53 | 2024-01-30 | 17:59 | 2024-01-30 | 18:12 | 460 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.013417 | 0.0010321
54 | 2024-01-31 | 8:24 | 2024-01-31 | 15:13 | 1 | 409 | 409 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV RP Goransko - mHE Vrbnica | Nikšić | 1 | 0.00091764 | 2.2436e-06
55 | 2024-02-01 | 9:40 | 2024-02-01 | 10:41 | 1683 | 61 | 61 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Tivat - Račica | Tivat | 5 | 0.23034 | 0.003776
56 | 2024-02-03 | 6:11 | 2024-02-03 | 6:48 | 7048 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Sutomore - Đurmani | Bar | 4 | 0.58508 | 0.015813
57 | 2024-02-03 | 7:34 | 2024-02-03 | 17:00 | 110 | 566 | 566 | Planiran | CGES | DV 35 kV mHE Glava Zete - Kličevo | Nikšić | 1 | 0.13969 | 0.0002468
58 | 2024-02-03 | 9:54 | 2024-02-03 | 10:56 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0001391 | 2.2436e-06
59 | 2024-02-03 | 17:00 | 2024-02-03 | 17:14 | 110 | 14 | 14 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV mHE Glava Zete - Kličevo | Nikšić | 1 | 0.0034552 | 0.0002468
60 | 2024-02-06 | 8:38 | 2024-02-06 | 9:08 | 1288 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Gornja Zeta - Barutana | Podgorica | 2 | 0.086693 | 0.0028898
61 | 2024-02-08 | 7:05 | 2024-02-08 | 11:00 | 110 | 235 | 235 | Planiran | CGES | DV 35 kV mHE Glava Zete - Kličevo | Nikšić | 1 | 0.057997 | 0.0002468
62 | 2024-02-08 | 10:06 | 2024-02-08 | 12:00 | 7048 | 114 | 114 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Sutomore - Đurmani | Bar | 4 | 1.8027 | 0.015813
63 | 2024-02-08 | 10:33 | 2024-02-08 | 10:37 | 8600 | 4 | 34.18 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Bar - Topolica | Bar | 4 | 0.07718 | 0.019295
63 | 2024-02-08 | 10:33 | 2024-02-08 | 11:37 | 8703 | 64 | 34.18 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Bar - Topolica | Bar | 4 | 1.2497 | 0.019526
64 | 2024-02-08 | 11:00 | 2024-02-08 | 12:35 | 110 | 95 | 95 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV mHE Glava Zete - Kličevo | Nikšić | 1 | 0.023446 | 0.0002468
65 | 2024-02-08 | 12:00 | 2024-02-08 | 12:08 | 7048 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Sutomore - Đurmani | Bar | 4 | 0.1265 | 0.015813
66 | 2024-02-09 | 9:35 | 2024-02-09 | 13:40 | 664 | 245 | 245 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.36499 | 0.0014898
67 | 2024-02-10 | 19:08 | 2024-02-12 | 15:28 | 1 | 2660 | 2660 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.005968 | 2.2436e-06
68 | 2024-02-10 | 20:19 | 2024-02-10 | 20:26 | 1020 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.016019 | 0.0022885
69 | 2024-02-10 | 21:25 | 2024-02-10 | 21:50 | 4893 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Grbalj | Kotor | 5 | 0.27445 | 0.010978
70 | 2024-02-10 | 22:03 | 2024-02-10 | 22:37 | 4353 | 34 | 34.13 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.33206 | 0.0097665
70 | 2024-02-10 | 22:03 | 2024-02-10 | 22:38 | 676 | 35 | 34.13 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.053084 | 0.0015167
71 | 2024-02-10 | 22:42 | 2024-02-11 | 7:17 | 676 | 515 | 515 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.78109 | 0.0015167
72 | 2024-02-10 | 22:51 | 2024-02-11 | 0:52 | 607 | 121 | 121.29 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Gradac - Šula | Pljevlja | 7 | 0.16479 | 0.0013619
72 | 2024-02-10 | 22:51 | 2024-02-11 | 0:53 | 253 | 122 | 121.29 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Gradac - Šula | Nikšić | 1 | 0.069251 | 0.00056763
73 | 2024-02-10 | 23:00 | 2024-02-11 | 7:51 | 460 | 531 | 531 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Boan | Žabljak | 7 | 0.54803 | 0.0010321
74 | 2024-02-11 | 0:00 | 2024-02-11 | 6:22 | 811 | 382 | 477.72 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.69508 | 0.0018196
74 | 2024-02-11 | 0:00 | 2024-02-11 | 9:06 | 1137 | 546 | 477.72 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 1.3928 | 0.002551
75 | 2024-02-11 | 1:03 | 2024-02-11 | 9:05 | 253 | 482 | 482 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Crkvičko Polje | Nikšić | 1 | 0.2736 | 0.00056763
76 | 2024-02-11 | 1:45 | 2024-02-11 | 2:18 | 11141 | 33 | 33.95 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.82487 | 0.024996
76 | 2024-02-11 | 1:45 | 2024-02-11 | 2:19 | 10716 | 34 | 33.95 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.81745 | 0.024043
76 | 2024-02-11 | 1:45 | 2024-02-11 | 2:20 | 9643 | 35 | 33.95 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.75723 | 0.021635
77 | 2024-02-11 | 2:39 | 2024-02-11 | 6:12 | 1020 | 213 | 213 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.48745 | 0.0022885
78 | 2024-02-11 | 2:50 | 2024-02-11 | 2:56 | 82 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.0011039 | 0.00018398
79 | 2024-02-11 | 3:26 | 2024-02-11 | 3:53 | 1617 | 27 | 27.22 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.097954 | 0.0036279
79 | 2024-02-11 | 3:26 | 2024-02-11 | 3:56 | 127 | 30 | 27.22 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.0085482 | 0.00028494
80 | 2024-02-11 | 3:42 | 2024-02-11 | 9:38 | 35 | 356 | 356 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.027955 | 7.8527e-05
81 | 2024-02-11 | 4:02 | 2024-02-11 | 6:10 | 1 | 128 | 555.72 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.00028718 | 2.2436e-06
81 | 2024-02-11 | 4:02 | 2024-02-11 | 13:18 | 1501 | 556 | 555.72 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 1.8724 | 0.0033677
82 | 2024-02-11 | 8:59 | 2024-02-11 | 9:41 | 6034 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.5686 | 0.013538
83 | 2024-02-11 | 14:35 | 2024-02-11 | 14:50 | 5029 | 15 | 15 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.16925 | 0.011283
84 | 2024-02-11 | 18:25 | 2024-02-11 | 18:51 | 31500 | 26 | 26 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 1.8375 | 0.070674
85 | 2024-02-11 | 20:25 | 2024-02-11 | 21:04 | 1501 | 39 | 39 | Neplaniran | TL | TS 35/6 kV Seoca | Nikšić | 1 | 0.13134 | 0.0033677
85 | 2024-02-11 | 20:25 | 2024-02-11 | 21:10 | 1 | 45 | 39 | Neplaniran | TL | TS 35/6 kV Seoca | Nikšić | 1 | 0.00010096 | 2.2436e-06
86 | 2024-02-11 | 20:45 | 2024-02-11 | 22:16 | 2968 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - Stari Obod (CT1) | Cetinje | 2 | 0.60597 | 0.0066591
87 | 2024-02-11 | 21:05 | 2024-02-11 | 22:20 | 438 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.073703 | 0.0009827
88 | 2024-02-11 | 22:21 | 2024-02-11 | 22:26 | 2968 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Stari Obod | Cetinje | 2 | 0.033295 | 0.0066591
89 | 2024-02-12 | 0:05 | 2024-02-12 | 0:31 | 4893 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Grbalj - Pržno | Kotor | 5 | 0.28543 | 0.010978
90 | 2024-02-12 | 1:20 | 2024-02-12 | 2:19 | 438 | 59 | 59 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.05798 | 0.0009827
91 | 2024-02-12 | 9:47 | 2024-02-12 | 9:54 | 82 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.0012878 | 0.00018398
92 | 2024-02-12 | 13:00 | 2024-02-12 | 13:14 | 11141 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Herceg Novi - Topla | Herceg Novi | 5 | 0.34995 | 0.024996
93 | 2024-02-13 | 9:52 | 2024-02-13 | 10:07 | 253 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Crkvičko Polje | Nikšić | 1 | 0.0085145 | 0.00056763
94 | 2024-02-13 | 12:48 | 2024-02-13 | 13:00 | 1 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 2.6923e-05 | 2.2436e-06
95 | 2024-02-13 | 13:00 | 2024-02-13 | 13:32 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
96 | 2024-02-14 | 11:00 | 2024-02-14 | 11:55 | 1501 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Seoca - Mačak | Nikšić | 1 | 0.18522 | 0.0033677
97 | 2024-02-15 | 9:47 | 2024-02-15 | 15:59 | 2078 | 372 | 372 | Planiran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 1.7344 | 0.0046622
98 | 2024-02-15 | 10:01 | 2024-02-15 | 10:50 | 8703 | 49 | 49 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Bar - Rade Končar | Bar | 4 | 0.95678 | 0.019526
99 | 2024-02-15 | 10:05 | 2024-02-15 | 10:54 | 2065 | 49 | 49 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.22702 | 0.0046331
100 | 2024-02-15 | 10:14 | 2024-02-15 | 10:23 | 3654 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.073784 | 0.0081982
101 | 2024-02-15 | 12:11 | 2024-02-15 | 12:16 | 8599 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Topolica | Bar | 4 | 0.096464 | 0.019293
102 | 2024-02-15 | 16:30 | 2024-02-15 | 17:07 | 2981 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Ulcinj - Vladimir | Bar | 4 | 0.24746 | 0.0066882
103 | 2024-02-15 | 18:34 | 2024-02-15 | 18:59 | 2928 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Velika Plaža 1 - Velika Plaža 2 | Ulcinj | 4 | 0.16423 | 0.0065693
104 | 2024-02-15 | 21:31 | 2024-02-15 | 23:58 | 2928 | 147 | 147 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Velika Plaža 1 - Velika Plaža 2 | Ulcinj | 4 | 0.96569 | 0.0065693
105 | 2024-02-16 | 8:00 | 2024-02-16 | 8:52 | 1502 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.17524 | 0.0033699
106 | 2024-02-16 | 14:04 | 2024-02-16 | 14:50 | 1683 | 46 | 46 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Tivat - Račica | Tivat | 5 | 0.1737 | 0.003776
107 | 2024-02-20 | 16:43 | 2024-02-20 | 18:04 | 4747 | 81 | 81.3 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 0.86269 | 0.01065
107 | 2024-02-20 | 16:43 | 2024-02-20 | 18:05 | 1992 | 82 | 81.3 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 0.36648 | 0.0044693
107 | 2024-02-20 | 16:43 | 2024-02-20 | 18:07 | 2 | 84 | 81.3 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 0.00037693 | 4.4872e-06
108 | 2024-02-21 | 11:58 | 2024-02-21 | 12:35 | 8480 | 37 | 47.72 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Bar | Bar | 4 | 0.70396 | 0.019026
108 | 2024-02-21 | 11:58 | 2024-02-21 | 12:57 | 8059 | 59 | 47.72 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Bar | Bar | 4 | 1.0668 | 0.018081
109 | 2024-02-22 | 9:33 | 2024-02-22 | 10:00 | 4521 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Kotor | 5 | 0.27387 | 0.010143
110 | 2024-02-22 | 10:00 | 2024-02-22 | 10:14 | 4521 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Kotor | 5 | 0.14201 | 0.010143
111 | 2024-02-22 | 11:37 | 2024-02-22 | 11:50 | 2968 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - Stari Obod (CT1) | Cetinje | 2 | 0.086568 | 0.0066591
112 | 2024-02-22 | 11:58 | 2024-02-22 | 17:38 | 110 | 340 | 340 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV mHE Glava Zete - Kličevo | Nikšić | 1 | 0.083911 | 0.0002468
113 | 2024-02-22 | 12:40 | 2024-02-22 | 13:30 | 478 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.053622 | 0.0010724
114 | 2024-02-22 | 13:30 | 2024-02-22 | 14:04 | 478 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.036463 | 0.0010724
115 | 2024-02-23 | 9:10 | 2024-02-23 | 9:18 | 1 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 1.7949e-05 | 2.2436e-06
116 | 2024-02-24 | 0:31 | 2024-02-24 | 0:35 | 1020 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.009154 | 0.0022885
117 | 2024-02-24 | 2:08 | 2024-02-24 | 2:35 | 5029 | 27 | 27 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.30464 | 0.011283
118 | 2024-02-24 | 3:42 | 2024-02-24 | 3:53 | 5029 | 11 | 11 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.12411 | 0.011283
119 | 2024-02-24 | 10:16 | 2024-02-25 | 14:34 | 1 | 1698 | 1698 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0038097 | 2.2436e-06
120 | 2024-02-24 | 20:17 | 2024-02-24 | 20:52 | 10546 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Herceg Novi - Kumbor | Herceg Novi | 5 | 0.82814 | 0.023661
121 | 2024-02-24 | 22:25 | 2024-02-24 | 23:10 | 438 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.044222 | 0.0009827
122 | 2024-02-24 | 22:59 | 2024-02-24 | 23:31 | 1617 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.11609 | 0.0036279
123 | 2024-02-25 | 10:27 | 2024-02-25 | 10:32 | 1364 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Čanj | Bar | 4 | 0.015301 | 0.0030603
124 | 2024-02-26 | 11:04 | 2024-02-26 | 12:12 | 7368 | 68 | 68 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Igalo | Herceg Novi | 5 | 1.1241 | 0.016531
125 | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 11:00 | 1364 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Čanj | Bar | 4 | 0.36724 | 0.0030603
126 | 2024-02-28 | 6:00 | 2024-02-28 | 6:30 | 17052 | 30 | 30 | Planiran | CGES | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 1.1477 | 0.038258
127 | 2024-02-28 | 6:30 | 2024-02-28 | 6:34 | 17052 | 4 | 4 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 0.15303 | 0.038258
128 | 2024-02-28 | 9:23 | 2024-02-28 | 10:18 | 2619 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.32318 | 0.005876
129 | 2024-02-28 | 17:35 | 2024-02-28 | 17:47 | 8599 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Bar - Topolica | Bar | 4 | 0.23151 | 0.019293
130 | 2024-02-28 | 17:39 | 2024-02-28 | 21:33 | 1 | 234 | 234 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 0.00052501 | 2.2436e-06
131 | 2024-03-03 | 3:15 | 2024-03-03 | 8:17 | 1 | 302 | 302 | Neplaniran | TL | TS 35/0.4 kV Lovćen | Kotor | 5 | 0.00067757 | 2.2436e-06
132 | 2024-03-06 | 8:23 | 2024-03-06 | 8:29 | 3949 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Miločer - Buljarica | Budva | 4 | 0.05316 | 0.00886
133 | 2024-03-06 | 9:26 | 2024-03-06 | 10:15 | 482 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.05299 | 0.0010814
134 | 2024-03-06 | 20:14 | 2024-03-06 | 23:37 | 1 | 203 | 203 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00045545 | 2.2436e-06
135 | 2024-03-06 | 21:05 | 2024-03-06 | 21:41 | 1744 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.14086 | 0.0039129
136 | 2024-03-06 | 22:00 | 2024-03-06 | 22:24 | 10716 | 24 | 24.99 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.57702 | 0.024043
136 | 2024-03-06 | 22:00 | 2024-03-06 | 22:25 | 11141 | 25 | 24.99 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.6249 | 0.024996
136 | 2024-03-06 | 22:00 | 2024-03-06 | 22:26 | 10546 | 26 | 24.99 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.61519 | 0.023661
137 | 2024-03-07 | 5:10 | 2024-03-07 | 10:38 | 1 | 328 | 328 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00073591 | 2.2436e-06
138 | 2024-03-07 | 7:25 | 2024-03-07 | 7:41 | 15279 | 16 | 16.33 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Ulcinj - Novi Ulcinj | Ulcinj | 4 | 0.54848 | 0.03428
138 | 2024-03-07 | 7:25 | 2024-03-07 | 7:43 | 2981 | 18 | 16.33 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Ulcinj - Novi Ulcinj | Ulcinj | 4 | 0.12039 | 0.0066882
139 | 2024-03-07 | 11:00 | 2024-03-07 | 11:30 | 732 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Morinj | Kotor | 5 | 0.04927 | 0.0016423
140 | 2024-03-08 | 10:05 | 2024-03-08 | 10:30 | 6741 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | TS 110/35 kV Andrijevica | Berane | 3 | 0.37811 | 0.015124
140 | 2024-03-08 | 10:05 | 2024-03-08 | 10:30 | 2733 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | TS 110/35 kV Andrijevica | Berane | 3 | 0.1533 | 0.0061318
141 | 2024-03-08 | 10:30 | 2024-03-08 | 10:38 | 2733 | 8 | 9.42 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Andrijevica | Berane | 3 | 0.049054 | 0.0061318
141 | 2024-03-08 | 10:30 | 2024-03-08 | 10:40 | 6741 | 10 | 9.42 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Andrijevica | Berane | 3 | 0.15124 | 0.015124
142 | 2024-03-08 | 15:47 | 2024-03-08 | 18:47 | 82 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.033116 | 0.00018398
143 | 2024-03-09 | 5:00 | 2024-03-09 | 6:07 | 1 | 67 | 68 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.00015032 | 2.2436e-06
143 | 2024-03-09 | 5:00 | 2024-03-09 | 6:08 | 1501 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.229 | 0.0033677
144 | 2024-03-09 | 8:29 | 2024-03-09 | 8:47 | 1 | 18 | 20 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
144 | 2024-03-09 | 8:29 | 2024-03-09 | 8:49 | 1501 | 20 | 20 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.067353 | 0.0033677
145 | 2024-03-09 | 9:52 | 2024-03-09 | 10:12 | 1 | 20 | 21 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
145 | 2024-03-09 | 9:52 | 2024-03-09 | 10:13 | 1501 | 21 | 21 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.070721 | 0.0033677
146 | 2024-03-11 | 2:00 | 2024-03-11 | 3:19 | 5029 | 79 | 79 | Neplaniran | CGES | TS 35/10 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.89137 | 0.011283
147 | 2024-03-11 | 2:34 | 2024-03-11 | 10:06 | 253 | 452 | 452 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Crkvičko Polje | Nikšić | 1 | 0.25657 | 0.00056763
148 | 2024-03-11 | 4:10 | 2024-03-11 | 4:16 | 4353 | 6 | 6.27 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.058599 | 0.0097665
148 | 2024-03-11 | 4:10 | 2024-03-11 | 4:18 | 676 | 8 | 6.27 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.012133 | 0.0015167
149 | 2024-03-11 | 4:26 | 2024-03-11 | 4:34 | 4353 | 8 | 8.13 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.078132 | 0.0097665
149 | 2024-03-11 | 4:26 | 2024-03-11 | 4:35 | 676 | 9 | 8.13 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.01365 | 0.0015167
150 | 2024-03-11 | 4:38 | 2024-03-11 | 4:47 | 4353 | 9 | 50.54 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.087898 | 0.0097665
150 | 2024-03-11 | 4:38 | 2024-03-11 | 9:56 | 676 | 318 | 50.54 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.48231 | 0.0015167
151 | 2024-03-11 | 7:10 | 2024-03-11 | 7:50 | 1948 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.17482 | 0.0043706
152 | 2024-03-11 | 10:03 | 2024-03-11 | 11:59 | 1348 | 116 | 116 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Drijenak - Manastir Morača | Kolašin | 6 | 0.35083 | 0.0030244
153 | 2024-03-11 | 10:12 | 2024-03-11 | 10:17 | 1330 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Buljarica - Petrovac | Budva | 4 | 0.01492 | 0.002984
154 | 2024-03-11 | 10:28 | 2024-03-11 | 14:10 | 1 | 222 | 222 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00049808 | 2.2436e-06
155 | 2024-03-11 | 10:29 | 2024-03-11 | 17:57 | 916 | 448 | 448 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Vladimir - Ostros | Bar | 4 | 0.92071 | 0.0020552
156 | 2024-03-11 | 11:46 | 2024-03-11 | 11:51 | 1683 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Grbalj - Pržno | Tivat | 5 | 0.01888 | 0.003776
157 | 2024-03-11 | 11:46 | 2024-03-11 | 11:51 | 2427 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Grbalj - Pržno | Tivat | 5 | 0.027226 | 0.0054453
158 | 2024-03-12 | 1:23 | 2024-03-12 | 1:34 | 10716 | 11 | 11.67 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.26447 | 0.024043
158 | 2024-03-12 | 1:23 | 2024-03-12 | 1:35 | 21687 | 12 | 11.67 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.58389 | 0.048657
159 | 2024-03-12 | 2:51 | 2024-03-12 | 7:12 | 916 | 261 | 261 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.53639 | 0.0020552
160 | 2024-03-12 | 6:36 | 2024-03-12 | 14:12 | 1 | 456 | 456 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0010231 | 2.2436e-06
161 | 2024-03-12 | 10:00 | 2024-03-12 | 11:00 | 2259 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.3041 | 0.0050683
162 | 2024-03-12 | 16:54 | 2024-03-13 | 2:18 | 2733 | 564 | 564 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Andrijevica | Berane | 3 | 3.4583 | 0.0061318
163 | 2024-03-13 | 9:05 | 2024-03-13 | 10:53 | 1 | 108 | 110 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV mHE Vrelo - Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.00024231 | 2.2436e-06
163 | 2024-03-13 | 9:05 | 2024-03-13 | 10:55 | 1937 | 110 | 110 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV mHE Vrelo - Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.47805 | 0.0043459
164 | 2024-03-14 | 11:53 | 2024-03-14 | 17:13 | 916 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Vladimir - Ostros | Bar | 4 | 0.65765 | 0.0020552
165 | 2024-03-17 | 9:50 | 2024-03-17 | 15:29 | 1 | 339 | 339 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00076059 | 2.2436e-06
166 | 2024-03-17 | 14:53 | 2024-03-17 | 15:06 | 1744 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.050867 | 0.0039129
167 | 2024-03-19 | 10:48 | 2024-03-19 | 12:40 | 4893 | 112 | 112 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Tivat - Grbalj | Kotor | 5 | 1.2295 | 0.010978
168 | 2024-03-20 | 10:00 | 2024-03-20 | 13:33 | 607 | 213 | 213 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Šula | Pljevlja | 7 | 0.29008 | 0.0013619
169 | 2024-03-21 | 10:03 | 2024-03-21 | 11:48 | 4747 | 105 | 126.28 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 1.1183 | 0.01065
169 | 2024-03-21 | 10:03 | 2024-03-21 | 12:16 | 2 | 133 | 126.28 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 0.0005968 | 4.4872e-06
169 | 2024-03-21 | 10:03 | 2024-03-21 | 13:00 | 1992 | 177 | 126.28 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 0.79106 | 0.0044693
170 | 2024-03-21 | 11:32 | 2024-03-21 | 11:50 | 1330 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Petrovac | Budva | 4 | 0.053712 | 0.002984
171 | 2024-03-24 | 5:41 | 2024-03-24 | 8:00 | 3354 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Gornja Zeta - Ponari | Podgorica | 2 | 1.046 | 0.0075251
172 | 2024-03-24 | 17:12 | 2024-03-25 | 10:20 | 1 | 1028 | 1028 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0023064 | 2.2436e-06
173 | 2024-03-24 | 18:14 | 2024-03-24 | 18:28 | 10716 | 14 | 14.67 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.3366 | 0.024043
173 | 2024-03-24 | 18:14 | 2024-03-24 | 18:29 | 21687 | 15 | 14.67 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.72986 | 0.048657
174 | 2024-03-24 | 19:16 | 2024-03-24 | 19:25 | 1020 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.020596 | 0.0022885
175 | 2024-03-24 | 19:35 | 2024-03-24 | 21:23 | 811 | 108 | 108.58 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.19651 | 0.0018196
175 | 2024-03-24 | 19:35 | 2024-03-24 | 21:24 | 1137 | 109 | 108.58 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.27806 | 0.002551
176 | 2024-03-24 | 19:44 | 2024-03-24 | 20:11 | 732 | 27 | 30.06 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Dobrota - Risan | Kotor | 5 | 0.044343 | 0.0016423
176 | 2024-03-24 | 19:44 | 2024-03-24 | 20:15 | 2396 | 31 | 30.06 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Dobrota - Risan | Kotor | 5 | 0.16665 | 0.0053757
177 | 2024-03-24 | 23:16 | 2024-03-24 | 23:49 | 4747 | 33 | 33.59 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 0.35146 | 0.01065
177 | 2024-03-24 | 23:16 | 2024-03-24 | 23:51 | 1992 | 35 | 33.59 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 0.15642 | 0.0044693
177 | 2024-03-24 | 23:16 | 2024-03-24 | 23:53 | 2 | 37 | 33.59 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 0.00016603 | 4.4872e-06
178 | 2024-03-25 | 8:16 | 2024-03-25 | 8:25 | 2456 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Rožaje - Zeleni | Rožaje | 3 | 0.049593 | 0.0055103
179 | 2024-03-25 | 9:37 | 2024-03-25 | 15:41 | 7 | 364 | 364 | Planiran | TL | TS 35/10 kV mHE Rijeka Mušovića | Kolašin | 6 | 0.0057167 | 1.5705e-05
180 | 2024-03-25 | 10:40 | 2024-03-25 | 11:19 | 916 | 39 | 39 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.080151 | 0.0020552
181 | 2024-03-26 | 17:54 | 2024-03-27 | 15:29 | 1 | 1295 | 1295 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0029055 | 2.2436e-06
182 | 2024-03-27 | 10:06 | 2024-03-27 | 11:27 | 3354 | 81 | 81 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Gornja Zeta - Ponari | Podgorica | 2 | 0.60953 | 0.0075251
183 | 2024-03-27 | 20:43 | 2024-03-28 | 5:00 | 1 | 497 | 497 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0011151 | 2.2436e-06
184 | 2024-03-28 | 0:05 | 2024-03-28 | 0:28 | 4353 | 23 | 23.13 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.22463 | 0.0097665
184 | 2024-03-28 | 0:05 | 2024-03-28 | 0:29 | 676 | 24 | 23.13 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.0364 | 0.0015167
185 | 2024-03-28 | 7:24 | 2024-03-28 | 8:24 | 1137 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.15306 | 0.002551
186 | 2024-03-28 | 8:42 | 2024-03-28 | 10:40 | 1137 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.30102 | 0.002551
187 | 2024-03-28 | 12:01 | 2024-03-28 | 15:49 | 5903 | 228 | 228 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Berane - Centar (BA2) | Berane | 3 | 3.0196 | 0.013244
188 | 2024-03-31 | 8:56 | 2024-03-31 | 11:26 | 127 | 150 | 156.49 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.042741 | 0.00028494
188 | 2024-03-31 | 8:56 | 2024-03-31 | 11:33 | 1617 | 157 | 156.49 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.56958 | 0.0036279
189 | 2024-04-01 | 21:54 | 2024-04-01 | 22:22 | 253 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Crkvičko Polje | Nikšić | 1 | 0.015894 | 0.00056763
190 | 2024-04-02 | 0:00 | 2024-04-02 | 7:14 | 460 | 434 | 434 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Boan | Žabljak | 7 | 0.44792 | 0.0010321
191 | 2024-04-02 | 2:35 | 2024-04-02 | 7:32 | 1 | 297 | 428.93 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Medanovići - mHE Vrelo | Bijelo Polje | 6 | 0.00066635 | 2.2436e-06
191 | 2024-04-02 | 2:35 | 2024-04-02 | 9:44 | 1937 | 429 | 428.93 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Medanovići - mHE Vrelo | Bijelo Polje | 6 | 1.8644 | 0.0043459
192 | 2024-04-02 | 2:47 | 2024-04-02 | 3:10 | 8168 | 23 | 42.37 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.42149 | 0.018326
192 | 2024-04-02 | 2:47 | 2024-04-02 | 3:52 | 6988 | 65 | 42.37 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 1.0191 | 0.015678
193 | 2024-04-02 | 8:47 | 2024-04-03 | 11:37 | 1 | 1610 | 1610 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Medanovići - mHE Vrelo | Bijelo Polje | 6 | 0.0036122 | 2.2436e-06
194 | 2024-04-02 | 8:49 | 2024-04-02 | 9:22 | 1683 | 33 | 42.45 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 0.12461 | 0.003776
194 | 2024-04-02 | 8:49 | 2024-04-02 | 9:38 | 2427 | 49 | 42.45 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 0.26682 | 0.0054453
195 | 2024-04-03 | 11:02 | 2024-04-03 | 11:41 | 1937 | 39 | 39 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Medanovići - mHE Vrelo | Bijelo Polje | 6 | 0.16949 | 0.0043459
196 | 2024-04-05 | 3:01 | 2024-04-05 | 3:47 | 2819 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - Humci (CT2) | Cetinje | 2 | 0.29094 | 0.0063248
197 | 2024-04-05 | 6:08 | 2024-04-05 | 6:22 | 6767 | 14 | 16.78 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.21256 | 0.015183
198 | 2024-04-05 | 6:08 | 2024-04-05 | 8:16 | 3354 | 128 | 128 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Gornja Zeta - Ponari | Podgorica | 2 | 0.96321 | 0.0075251
199 | 2024-04-05 | 6:08 | 2024-04-05 | 8:17 | 49 | 129 | 16.78 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.014182 | 0.00010994
199 | 2024-04-05 | 6:08 | 2024-04-05 | 8:26 | 110 | 138 | 16.78 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Nikšić | 1 | 0.034058 | 0.0002468
200 | 2024-04-08 | 8:51 | 2024-04-08 | 9:00 | 1 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV mHE Slap Zete | Podgorica | 2 | 2.0193e-05 | 2.2436e-06
201 | 2024-04-08 | 9:00 | 2024-04-08 | 17:00 | 1 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV mHE Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.0010769 | 2.2436e-06
202 | 2024-04-08 | 9:07 | 2024-04-08 | 17:00 | 111 | 473 | 473 | Planiran | CEDIS | TS 35/6 kV mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.1178 | 0.00024904
203 | 2024-04-08 | 9:08 | 2024-04-08 | 17:00 | 126 | 472 | 472 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.13343 | 0.0002827
204 | 2024-04-08 | 10:10 | 2024-04-08 | 14:29 | 4747 | 259 | 259.3 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 2.7585 | 0.01065
204 | 2024-04-08 | 10:10 | 2024-04-08 | 14:30 | 1994 | 260 | 259.3 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 1.1632 | 0.0044738
205 | 2024-04-08 | 10:14 | 2024-04-08 | 14:22 | 2733 | 248 | 248 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Andrijevica | Berane | 3 | 1.5207 | 0.0061318
206 | 2024-04-08 | 10:17 | 2024-04-08 | 14:23 | 9 | 246 | 246 | Planiran | CEDIS | TS 110/35 kV Andrijevica | Berane | 3 | 0.0049674 | 2.0193e-05
207 | 2024-04-08 | 17:00 | 2024-04-08 | 17:04 | 126 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.0011308 | 0.0002827
208 | 2024-04-08 | 17:00 | 2024-04-08 | 17:10 | 111 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/6 kV mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.0024904 | 0.00024904
209 | 2024-04-08 | 17:00 | 2024-04-08 | 17:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV mHE Slap Zete | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
210 | 2024-04-09 | 9:25 | 2024-04-09 | 17:00 | 110 | 455 | 455 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV mHE Glava Zete - Kličevo | Nikšić | 1 | 0.11229 | 0.0002468
211 | 2024-04-09 | 17:00 | 2024-04-09 | 18:40 | 110 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV mHE Glava Zete - Kličevo | Nikšić | 1 | 0.02468 | 0.0002468
212 | 2024-04-15 | 9:23 | 2024-04-15 | 13:00 | 1137 | 217 | 217 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.55357 | 0.002551
212 | 2024-04-15 | 9:23 | 2024-04-15 | 13:00 | 811 | 217 | 217 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.39485 | 0.0018196
213 | 2024-04-15 | 10:04 | 2024-04-15 | 10:43 | 8168 | 39 | 39 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Nedakusi - Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.71471 | 0.018326
214 | 2024-04-15 | 10:29 | 2024-04-15 | 12:00 | 2928 | 91 | 91 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Ulcinj - Velika Plaža 1 | Ulcinj | 4 | 0.59781 | 0.0065693
215 | 2024-04-15 | 13:00 | 2024-04-15 | 13:32 | 1137 | 32 | 32.42 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.081632 | 0.002551
215 | 2024-04-15 | 13:00 | 2024-04-15 | 13:33 | 811 | 33 | 32.42 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.060046 | 0.0018196
216 | 2024-04-16 | 2:19 | 2024-04-16 | 2:24 | 1020 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.011442 | 0.0022885
217 | 2024-04-16 | 23:58 | 2024-04-17 | 13:00 | 126 | 782 | 790.51 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.22107 | 0.0002827
217 | 2024-04-16 | 23:58 | 2024-04-17 | 13:12 | 1 | 794 | 790.51 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.0017814 | 2.2436e-06
217 | 2024-04-16 | 23:58 | 2024-04-17 | 13:18 | 110 | 800 | 790.51 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.19744 | 0.0002468
217 | 2024-04-16 | 23:58 | 2024-04-17 | 13:34 | 1 | 816 | 790.51 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.0018308 | 2.2436e-06
218 | 2024-04-17 | 7:09 | 2024-04-17 | 8:26 | 253 | 77 | 77 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Crkvičko Polje | Nikšić | 1 | 0.043708 | 0.00056763
219 | 2024-04-17 | 11:07 | 2024-04-17 | 11:32 | 6065 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Rožaje | Rožaje | 3 | 0.34019 | 0.013608
220 | 2024-04-18 | 0:00 | 2024-04-18 | 4:10 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0005609 | 2.2436e-06
221 | 2024-04-18 | 13:54 | 2024-04-18 | 15:28 | 1 | 94 | 94 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0002109 | 2.2436e-06
222 | 2024-04-18 | 14:05 | 2024-04-18 | 14:21 | 478 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.017159 | 0.0010724
223 | 2024-04-18 | 14:05 | 2024-04-18 | 14:24 | 438 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.018671 | 0.0009827
224 | 2024-04-19 | 9:55 | 2024-04-19 | 9:59 | 6034 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.054152 | 0.013538
225 | 2024-04-19 | 12:02 | 2024-04-19 | 13:00 | 6034 | 58 | 58 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.7852 | 0.013538
226 | 2024-04-19 | 13:00 | 2024-04-19 | 13:21 | 6034 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.2843 | 0.013538
227 | 2024-04-19 | 19:40 | 2024-04-19 | 19:49 | 6472 | 9 | 9 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Ulcinj - Grad | Ulcinj | 4 | 0.13069 | 0.014521
228 | 2024-04-20 | 9:08 | 2024-04-20 | 18:00 | 110 | 532 | 532 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.1313 | 0.0002468
228 | 2024-04-20 | 9:08 | 2024-04-20 | 18:00 | 127 | 532 | 532 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.15159 | 0.00028494
228 | 2024-04-20 | 9:08 | 2024-04-20 | 18:00 | 1 | 532 | 532 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.0011936 | 2.2436e-06
229 | 2024-04-20 | 18:00 | 2024-04-20 | 18:38 | 127 | 38 | 38.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.010828 | 0.00028494
229 | 2024-04-20 | 18:00 | 2024-04-20 | 18:39 | 1 | 39 | 38.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
229 | 2024-04-20 | 18:00 | 2024-04-20 | 18:40 | 110 | 40 | 38.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.0098719 | 0.0002468
230 | 2024-04-22 | 10:04 | 2024-04-22 | 11:23 | 482 | 79 | 79.55 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.085432 | 0.0010814
230 | 2024-04-22 | 10:04 | 2024-04-22 | 11:24 | 82 | 80 | 79.55 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Cetinje | 2 | 0.014718 | 0.00018398
230 | 2024-04-22 | 10:04 | 2024-04-22 | 11:25 | 158 | 81 | 79.55 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Cetinje | 2 | 0.028714 | 0.00035449
231 | 2024-04-22 | 10:04 | 2024-04-22 | 11:30 | 127 | 86 | 86 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.024505 | 0.00028494
232 | 2024-04-24 | 11:38 | 2024-04-24 | 11:54 | 1938 | 16 | 18.07 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.06957 | 0.0043481
232 | 2024-04-24 | 11:38 | 2024-04-24 | 11:55 | 6988 | 17 | 18.07 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.26653 | 0.015678
232 | 2024-04-24 | 11:38 | 2024-04-24 | 11:57 | 12278 | 19 | 18.07 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.5234 | 0.027547
233 | 2024-04-24 | 12:08 | 2024-04-24 | 16:08 | 1948 | 240 | 240.01 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 1.0489 | 0.0043706
233 | 2024-04-24 | 12:08 | 2024-04-24 | 16:28 | 1 | 260 | 240.01 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.00058334 | 2.2436e-06
234 | 2024-04-24 | 13:02 | 2024-04-24 | 13:36 | 3773 | 34 | 34.66 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Herceg Novi - Topla | Herceg Novi | 5 | 0.28782 | 0.0084652
234 | 2024-04-24 | 13:02 | 2024-04-24 | 13:37 | 7368 | 35 | 34.66 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Herceg Novi - Topla | Herceg Novi | 5 | 0.57858 | 0.016531
235 | 2024-04-24 | 15:03 | 2024-04-24 | 17:00 | 6034 | 117 | 117 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 1.5839 | 0.013538
236 | 2024-04-24 | 17:00 | 2024-04-24 | 17:30 | 6034 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.40614 | 0.013538
237 | 2024-04-24 | 19:05 | 2024-04-25 | 0:00 | 126 | 295 | 301.07 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.083395 | 0.0002827
237 | 2024-04-24 | 19:05 | 2024-04-25 | 0:02 | 1 | 297 | 301.07 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.00066635 | 2.2436e-06
237 | 2024-04-24 | 19:05 | 2024-04-25 | 0:13 | 111 | 308 | 301.07 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.076705 | 0.00024904
238 | 2024-04-25 | 17:00 | 2024-04-25 | 18:18 | 103 | 78 | 81.14 | Planiran | TL | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.018025 | 0.00023109
238 | 2024-04-25 | 17:00 | 2024-04-25 | 18:21 | 1 | 81 | 81.14 | Planiran | TL | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.00018173 | 2.2436e-06
238 | 2024-04-25 | 17:00 | 2024-04-25 | 18:22 | 374 | 82 | 81.14 | Planiran | TL | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.068807 | 0.00083911
239 | 2024-04-26 | 10:23 | 2024-04-26 | 15:09 | 2078 | 286 | 286 | Planiran | CEDIS | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 1.3334 | 0.0046622
240 | 2024-04-27 | 14:12 | 2024-04-27 | 15:48 | 12 | 96 | 99.95 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0025846 | 2.6923e-05
240 | 2024-04-27 | 14:12 | 2024-04-27 | 15:52 | 1008 | 100 | 99.95 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Podgorica | 2 | 0.22616 | 0.0022616
241 | 2024-05-01 | 20:12 | 2024-05-02 | 10:21 | 1 | 849 | 849 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0019048 | 2.2436e-06
242 | 2024-05-02 | 20:56 | 2024-05-03 | 11:19 | 1 | 863 | 863 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0019362 | 2.2436e-06
243 | 2024-05-03 | 11:33 | 2024-05-03 | 11:51 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
244 | 2024-05-03 | 15:32 | 2024-05-03 | 16:20 | 1992 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Plav - Gusinje | Berane | 3 | 0.21453 | 0.0044693
245 | 2024-05-06 | 1:39 | 2024-05-06 | 1:44 | 1020 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.011442 | 0.0022885
246 | 2024-05-07 | 9:24 | 2024-05-07 | 15:46 | 128 | 382 | 382.46 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.1097 | 0.00028718
246 | 2024-05-07 | 9:24 | 2024-05-07 | 15:47 | 110 | 383 | 382.46 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.094524 | 0.0002468
247 | 2024-05-07 | 10:03 | 2024-05-07 | 11:15 | 2396 | 72 | 72 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Risan | Kotor | 5 | 0.38705 | 0.0053757
248 | 2024-05-07 | 12:09 | 2024-05-07 | 15:00 | 1 | 171 | 171 | Planiran | CEDIS | TS 35/0.4 kV Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.00038366 | 2.2436e-06
249 | 2024-05-07 | 12:15 | 2024-05-07 | 15:00 | 436 | 165 | 165 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Tunel Njeguši - Kuk | Cetinje | 2 | 0.16141 | 0.00097822
250 | 2024-05-07 | 14:21 | 2024-05-07 | 14:53 | 1683 | 32 | 39.59 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Tivat - Grbalj | Tivat | 5 | 0.12083 | 0.003776
250 | 2024-05-07 | 14:21 | 2024-05-07 | 15:01 | 2427 | 40 | 39.59 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Tivat - Grbalj | Tivat | 5 | 0.21781 | 0.0054453
250 | 2024-05-07 | 14:21 | 2024-05-07 | 15:03 | 4893 | 42 | 39.59 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Tivat - Grbalj | Kotor | 5 | 0.46108 | 0.010978
251 | 2024-05-07 | 15:00 | 2024-05-07 | 15:22 | 436 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Tunel Njeguši - Kuk | Cetinje | 2 | 0.021521 | 0.00097822
252 | 2024-05-07 | 15:00 | 2024-05-07 | 15:23 | 1 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/0.4 kV Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 5.1603e-05 | 2.2436e-06
253 | 2024-05-08 | 9:12 | 2024-05-08 | 15:48 | 128 | 396 | 401.08 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.11372 | 0.00028718
253 | 2024-05-08 | 9:12 | 2024-05-08 | 15:59 | 110 | 407 | 401.08 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.10045 | 0.0002468
254 | 2024-05-08 | 10:22 | 2024-05-08 | 14:25 | 1348 | 243 | 243 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Drijenak - Manastir Morača | Kolašin | 6 | 0.73493 | 0.0030244
255 | 2024-05-08 | 12:22 | 2024-05-08 | 12:37 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
256 | 2024-05-09 | 8:43 | 2024-05-09 | 8:59 | 1 | 16 | 16.5 | Planiran | CGES | TS 110/35 kV Virpazar | Podgorica | 2 | 3.5898e-05 | 2.2436e-06
256 | 2024-05-09 | 8:43 | 2024-05-09 | 9:00 | 1 | 17 | 16.5 | Planiran | CGES | TS 110/35 kV Virpazar | Bar | 4 | 3.8141e-05 | 2.2436e-06
257 | 2024-05-09 | 9:22 | 2024-05-09 | 16:42 | 482 | 440 | 440 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.47583 | 0.0010814
258 | 2024-05-09 | 20:30 | 2024-05-09 | 20:54 | 1020 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.054924 | 0.0022885
259 | 2024-05-10 | 9:44 | 2024-05-10 | 11:43 | 2396 | 119 | 119 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Dobrota - Risan | Kotor | 5 | 0.63971 | 0.0053757
260 | 2024-05-10 | 16:40 | 2024-05-10 | 18:07 | 1 | 87 | 87 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00019519 | 2.2436e-06
261 | 2024-05-12 | 16:57 | 2024-05-12 | 17:18 | 1992 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Plav - Gusinje | Berane | 3 | 0.093855 | 0.0044693
262 | 2024-05-12 | 18:28 | 2024-05-12 | 19:36 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00015257 | 2.2436e-06
263 | 2024-05-13 | 8:39 | 2024-05-13 | 8:53 | 2 | 14 | 14 | Planiran | CGES | TS 110/35 kV Virpazar | Bar | 4 | 6.2821e-05 | 4.4872e-06
264 | 2024-05-13 | 8:46 | 2024-05-13 | 16:02 | 35 | 436 | 436 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.034238 | 7.8527e-05
265 | 2024-05-14 | 10:09 | 2024-05-14 | 10:17 | 6034 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.1083 | 0.013538
266 | 2024-05-15 | 0:14 | 2024-05-15 | 5:55 | 1 | 341 | 341 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00076507 | 2.2436e-06
267 | 2024-05-15 | 3:10 | 2024-05-15 | 5:00 | 10120 | 110 | 110 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 2.4976 | 0.022705
267 | 2024-05-15 | 3:10 | 2024-05-15 | 5:03 | 1 | 113 | 110 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 0.00025353 | 2.2436e-06
268 | 2024-05-15 | 3:14 | 2024-05-15 | 4:56 | 9003 | 102 | 102 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Tivat | Tivat | 5 | 2.0603 | 0.020199
269 | 2024-05-15 | 3:17 | 2024-05-15 | 4:30 | 7649 | 73 | 78.4 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Kotor | Kotor | 5 | 1.2528 | 0.017161
269 | 2024-05-15 | 3:17 | 2024-05-15 | 4:40 | 8975 | 83 | 78.4 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Kotor | Kotor | 5 | 1.6713 | 0.020136
270 | 2024-05-15 | 7:05 | 2024-05-15 | 7:27 | 82 | 22 | 41.1 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.0040475 | 0.00018398
270 | 2024-05-15 | 7:05 | 2024-05-15 | 7:47 | 1744 | 42 | 41.1 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.16434 | 0.0039129
271 | 2024-05-15 | 8:39 | 2024-05-15 | 18:00 | 35 | 561 | 561 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.044053 | 7.8527e-05
272 | 2024-05-15 | 18:00 | 2024-05-15 | 18:41 | 35 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0032196 | 7.8527e-05
273 | 2024-05-16 | 7:21 | 2024-05-16 | 11:14 | 1 | 233 | 233 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00052276 | 2.2436e-06
274 | 2024-05-16 | 8:54 | 2024-05-16 | 18:00 | 35 | 546 | 546 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.042876 | 7.8527e-05
275 | 2024-05-16 | 11:04 | 2024-05-16 | 11:39 | 4521 | 35 | 42.27 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Kotor | 5 | 0.35502 | 0.010143
275 | 2024-05-16 | 11:04 | 2024-05-16 | 12:00 | 2396 | 56 | 42.27 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Kotor | 5 | 0.30104 | 0.0053757
276 | 2024-05-16 | 12:00 | 2024-05-16 | 12:12 | 2396 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Kotor | 5 | 0.064508 | 0.0053757
277 | 2024-05-16 | 18:00 | 2024-05-16 | 19:53 | 35 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0088735 | 7.8527e-05
278 | 2024-05-17 | 8:54 | 2024-05-17 | 18:00 | 35 | 546 | 546 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.042876 | 7.8527e-05
279 | 2024-05-17 | 10:15 | 2024-05-17 | 12:00 | 1348 | 105 | 105 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Drijenak - Manastir Morača | Kolašin | 6 | 0.31756 | 0.0030244
280 | 2024-05-17 | 12:00 | 2024-05-17 | 12:04 | 1348 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Drijenak - Manastir Morača | Kolašin | 6 | 0.012098 | 0.0030244
281 | 2024-05-17 | 18:00 | 2024-05-17 | 18:15 | 35 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0011779 | 7.8527e-05
282 | 2024-05-19 | 18:28 | 2024-05-19 | 18:35 | 31 | 7 | 20.87 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Brezna | Nikšić | 1 | 0.00048686 | 6.9552e-05
282 | 2024-05-19 | 18:28 | 2024-05-19 | 18:47 | 1768 | 19 | 20.87 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Brezna | Žabljak | 7 | 0.075368 | 0.0039667
282 | 2024-05-19 | 18:28 | 2024-05-19 | 18:50 | 385 | 22 | 20.87 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Brezna | Nikšić | 1 | 0.019003 | 0.00086379
282 | 2024-05-19 | 18:28 | 2024-05-19 | 18:51 | 1543 | 23 | 20.87 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Brezna | Nikšić | 1 | 0.079624 | 0.0034619
283 | 2024-05-22 | 1:21 | 2024-05-22 | 9:44 | 1 | 503 | 503 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0011285 | 2.2436e-06
284 | 2024-05-22 | 6:56 | 2024-05-22 | 8:27 | 384 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Brezna | Nikšić | 1 | 0.078401 | 0.00086155
285 | 2024-05-22 | 11:00 | 2024-05-22 | 13:21 | 1 | 141 | 141 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00031635 | 2.2436e-06
286 | 2024-05-22 | 11:21 | 2024-05-22 | 11:36 | 21687 | 15 | 15.99 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.72986 | 0.048657
286 | 2024-05-22 | 11:21 | 2024-05-22 | 11:39 | 10716 | 18 | 15.99 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.43277 | 0.024043
287 | 2024-05-22 | 12:42 | 2024-05-22 | 13:04 | 1744 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.086083 | 0.0039129
288 | 2024-05-22 | 13:06 | 2024-05-22 | 13:24 | 31 | 18 | 44.92 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Plužine - Mratinje | Nikšić | 1 | 0.0012519 | 6.9552e-05
288 | 2024-05-22 | 13:06 | 2024-05-22 | 13:53 | 402 | 47 | 44.92 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Plužine - Mratinje | Nikšić | 1 | 0.042391 | 0.00090193
289 | 2024-05-22 | 13:17 | 2024-05-22 | 13:32 | 127 | 15 | 16.85 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.0042741 | 0.00028494
289 | 2024-05-22 | 13:17 | 2024-05-22 | 13:34 | 1617 | 17 | 16.85 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.061675 | 0.0036279
290 | 2024-05-22 | 18:25 | 2024-05-22 | 19:12 | 31 | 47 | 106.8 | Neplaniran | VS | DV 35 kV RP Goransko - Plužine | Nikšić | 1 | 0.0032689 | 6.9552e-05
290 | 2024-05-22 | 18:25 | 2024-05-22 | 20:13 | 1543 | 108 | 106.8 | Neplaniran | VS | DV 35 kV RP Goransko - Plužine | Nikšić | 1 | 0.37389 | 0.0034619
291 | 2024-05-23 | 11:14 | 2024-05-23 | 16:50 | 2 | 336 | 336 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Potrlica | Pljevlja | 7 | 0.0015077 | 4.4872e-06
292 | 2024-05-23 | 14:24 | 2024-05-23 | 15:17 | 1506 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.17908 | 0.0033789
293 | 2024-05-23 | 16:30 | 2024-05-23 | 16:34 | 1020 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Podgorica | 2 | 0.009154 | 0.0022885
294 | 2024-05-23 | 16:49 | 2024-05-23 | 17:49 | 1020 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Podgorica | 2 | 0.13731 | 0.0022885
295 | 2024-05-23 | 17:43 | 2024-05-23 | 18:26 | 661 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.06377 | 0.001483
296 | 2024-05-24 | 8:11 | 2024-05-24 | 12:03 | 6690 | 232 | 232 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Guke | Pljevlja | 7 | 3.4823 | 0.01501
297 | 2024-05-24 | 8:11 | 2024-05-24 | 13:56 | 1 | 345 | 345 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Vektra Jakić | Pljevlja | 7 | 0.00077405 | 2.2436e-06
298 | 2024-05-24 | 10:09 | 2024-05-24 | 11:23 | 1949 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.32359 | 0.0043728
299 | 2024-05-24 | 13:08 | 2024-05-24 | 20:14 | 10121 | 426 | 426 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 9.6735 | 0.022708
300 | 2024-05-24 | 20:29 | 2024-05-24 | 20:33 | 10121 | 4 | 4 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 0.090831 | 0.022708
301 | 2024-05-25 | 0:19 | 2024-05-25 | 0:24 | 10121 | 5 | 5 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 0.11354 | 0.022708
302 | 2024-05-25 | 1:05 | 2024-05-25 | 1:28 | 10121 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 0.52228 | 0.022708
303 | 2024-05-25 | 19:49 | 2024-05-25 | 20:25 | 1506 | 36 | 36.31 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Podgorica 1 - Ubli | Podgorica | 2 | 0.12164 | 0.0033789
303 | 2024-05-25 | 19:49 | 2024-05-25 | 20:26 | 664 | 37 | 36.31 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Podgorica 1 - Ubli | Podgorica | 2 | 0.055121 | 0.0014898
304 | 2024-05-25 | 20:51 | 2024-05-25 | 20:55 | 1744 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.015651 | 0.0039129
305 | 2024-05-25 | 21:01 | 2024-05-26 | 5:42 | 1 | 521 | 521 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0011689 | 2.2436e-06
306 | 2024-05-25 | 21:29 | 2024-05-25 | 22:34 | 35 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0051042 | 7.8527e-05
307 | 2024-05-25 | 22:27 | 2024-05-25 | 22:46 | 32403 | 19 | 19 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 1.3813 | 0.0727
308 | 2024-05-25 | 22:35 | 2024-05-25 | 22:57 | 1137 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.056122 | 0.002551
309 | 2024-05-26 | 12:05 | 2024-05-26 | 12:10 | 661 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.0074152 | 0.001483
310 | 2024-05-26 | 16:16 | 2024-05-26 | 17:04 | 10716 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 1.154 | 0.024043
311 | 2024-05-26 | 20:44 | 2024-05-26 | 23:55 | 1 | 191 | 191 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00042853 | 2.2436e-06
312 | 2024-05-26 | 22:27 | 2024-05-26 | 23:21 | 7966 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Rudeš | Berane | 3 | 0.96512 | 0.017873
313 | 2024-05-26 | 22:27 | 2024-05-26 | 23:30 | 8 | 63 | 63 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Rudeš (BA1) - RP Buče | Berane | 3 | 0.0011308 | 1.7949e-05
314 | 2024-05-28 | 10:33 | 2024-05-28 | 18:00 | 1 | 447 | 447 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0010029 | 2.2436e-06
315 | 2024-05-28 | 17:22 | 2024-05-28 | 17:30 | 4 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Rudeš (BA1) - RP Buče | Berane | 3 | 7.1796e-05 | 8.9745e-06
316 | 2024-05-28 | 21:03 | 2024-05-28 | 21:30 | 810 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.049068 | 0.0018173
317 | 2024-05-28 | 21:33 | 2024-05-28 | 21:37 | 810 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.0072693 | 0.0018173
318 | 2024-05-28 | 21:39 | 2024-05-28 | 21:47 | 810 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.014539 | 0.0018173
319 | 2024-05-28 | 21:39 | 2024-05-28 | 22:23 | 2065 | 44 | 45.84 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ulcinj - Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.20385 | 0.0046331
319 | 2024-05-28 | 21:39 | 2024-05-28 | 22:29 | 916 | 50 | 45.84 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ulcinj - Vladimir | Bar | 4 | 0.10276 | 0.0020552
320 | 2024-05-28 | 21:51 | 2024-05-28 | 21:56 | 810 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.0090866 | 0.0018173
321 | 2024-05-29 | 11:26 | 2024-05-29 | 11:30 | 339 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Čevo | Cetinje | 2 | 0.0030423 | 0.00076059
322 | 2024-05-29 | 11:30 | 2024-05-29 | 12:17 | 339 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Čevo | Cetinje | 2 | 0.035748 | 0.00076059
323 | 2024-05-29 | 11:43 | 2024-05-29 | 15:58 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00057212 | 2.2436e-06
324 | 2024-05-29 | 14:21 | 2024-05-29 | 14:40 | 810 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.034529 | 0.0018173
325 | 2024-05-29 | 14:25 | 2024-05-29 | 14:30 | 478 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.0053622 | 0.0010724
326 | 2024-05-29 | 14:51 | 2024-05-29 | 16:52 | 810 | 121 | 121 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.2199 | 0.0018173
327 | 2024-05-30 | 10:09 | 2024-05-30 | 15:42 | 1 | 333 | 333 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00074712 | 2.2436e-06
328 | 2024-05-30 | 11:21 | 2024-05-30 | 11:40 | 916 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Vladimir - Ostros | Bar | 4 | 0.039048 | 0.0020552
329 | 2024-05-30 | 11:45 | 2024-05-30 | 17:30 | 916 | 345 | 345 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Vladimir - Ostros | Bar | 4 | 0.70903 | 0.0020552
330 | 2024-05-30 | 12:06 | 2024-05-30 | 12:10 | 5114 | 4 | 4.29 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ulcinj - Velika Plaža 1 | Ulcinj | 4 | 0.045895 | 0.011474
330 | 2024-05-30 | 12:06 | 2024-05-30 | 12:11 | 2065 | 5 | 4.29 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ulcinj - Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.023165 | 0.0046331
331 | 2024-05-30 | 13:24 | 2024-05-30 | 13:41 | 810 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.030895 | 0.0018173
332 | 2024-05-31 | 5:55 | 2024-05-31 | 6:14 | 810 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.034529 | 0.0018173
333 | 2024-05-31 | 8:41 | 2024-05-31 | 8:46 | 810 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.0090866 | 0.0018173
334 | 2024-05-31 | 10:06 | 2024-05-31 | 11:21 | 7966 | 75 | 75.07 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Berane - Rudeš (BA1) | Berane | 3 | 1.3404 | 0.017873
334 | 2024-05-31 | 10:06 | 2024-05-31 | 13:38 | 4 | 212 | 75.07 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Berane - Rudeš (BA1) | Berane | 3 | 0.0019026 | 8.9745e-06
335 | 2024-05-31 | 12:01 | 2024-05-31 | 13:26 | 7966 | 85 | 85 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Berane - Rudeš (BA1) | Berane | 3 | 1.5192 | 0.017873
336 | 2024-06-02 | 4:35 | 2024-06-02 | 5:03 | 10121 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 (Tivat 3-Rez) | Tivat | 5 | 0.63581 | 0.022708
337 | 2024-06-02 | 7:08 | 2024-06-02 | 7:27 | 1768 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.075368 | 0.0039667
338 | 2024-06-02 | 8:34 | 2024-06-02 | 8:41 | 82 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.0012878 | 0.00018398
339 | 2024-06-02 | 8:34 | 2024-06-02 | 9:48 | 127 | 74 | 75.85 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.021086 | 0.00028494
339 | 2024-06-02 | 8:34 | 2024-06-02 | 9:50 | 1617 | 76 | 75.85 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.27572 | 0.0036279
340 | 2024-06-03 | 9:01 | 2024-06-03 | 11:44 | 1498 | 163 | 163 | Planiran | CGES | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.54783 | 0.0033609
341 | 2024-06-05 | 4:37 | 2024-06-05 | 5:04 | 10121 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 (Tivat 3-Rez) | Tivat | 5 | 0.61311 | 0.022708
342 | 2024-06-05 | 14:18 | 2024-06-05 | 14:48 | 8095 | 30 | 97.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Ulcinj | 4 | 0.54486 | 0.018162
342 | 2024-06-05 | 14:18 | 2024-06-05 | 14:49 | 10165 | 31 | 97.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Ulcinj | 4 | 0.707 | 0.022806
342 | 2024-06-05 | 14:18 | 2024-06-05 | 19:20 | 6034 | 302 | 97.98 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 4.0885 | 0.013538
343 | 2024-06-06 | 9:37 | 2024-06-06 | 17:25 | 339 | 468 | 468 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Čevo | Cetinje | 2 | 0.35595 | 0.00076059
344 | 2024-06-06 | 10:40 | 2024-06-06 | 14:55 | 916 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Vladimir - Ostros | Bar | 4 | 0.52406 | 0.0020552
345 | 2024-06-06 | 15:01 | 2024-06-06 | 15:07 | 6472 | 6 | 6.81 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Ulcinj - Veliki Pijesak | Ulcinj | 4 | 0.087124 | 0.014521
345 | 2024-06-06 | 15:01 | 2024-06-06 | 15:08 | 8807 | 7 | 6.81 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Ulcinj - Veliki Pijesak | Ulcinj | 4 | 0.13832 | 0.01976
345 | 2024-06-06 | 15:01 | 2024-06-06 | 15:09 | 2981 | 8 | 6.81 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Ulcinj - Veliki Pijesak | Ulcinj | 4 | 0.053506 | 0.0066882
346 | 2024-06-07 | 9:38 | 2024-06-07 | 18:00 | 35 | 502 | 502 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.03942 | 7.8527e-05
347 | 2024-06-07 | 9:39 | 2024-06-07 | 18:00 | 339 | 501 | 501 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Čevo | Cetinje | 2 | 0.38105 | 0.00076059
348 | 2024-06-07 | 12:29 | 2024-06-07 | 13:14 | 18260 | 45 | 95.42 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Ulcinj | 4 | 1.8436 | 0.040968
348 | 2024-06-07 | 12:29 | 2024-06-07 | 16:37 | 6034 | 248 | 95.42 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 3.3574 | 0.013538
349 | 2024-06-07 | 18:00 | 2024-06-07 | 18:49 | 339 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Čevo | Cetinje | 2 | 0.037269 | 0.00076059
350 | 2024-06-07 | 18:00 | 2024-06-07 | 18:50 | 35 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0039263 | 7.8527e-05
351 | 2024-06-07 | 19:38 | 2024-06-07 | 19:51 | 8599 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Bar - Topolica | Bar | 4 | 0.25081 | 0.019293
352 | 2024-06-08 | 20:17 | 2024-06-08 | 20:43 | 1020 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.059501 | 0.0022885
353 | 2024-06-08 | 21:27 | 2024-06-08 | 22:21 | 1020 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.12358 | 0.0022885
354 | 2024-06-08 | 22:26 | 2024-06-08 | 22:31 | 1020 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.011442 | 0.0022885
355 | 2024-06-08 | 22:54 | 2024-06-08 | 23:44 | 82 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.0091988 | 0.00018398
356 | 2024-06-08 | 23:17 | 2024-06-08 | 23:41 | 158 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/6 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.0085078 | 0.00035449
357 | 2024-06-09 | 8:57 | 2024-06-09 | 9:39 | 1008 | 42 | 46.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Podgorica | 2 | 0.094986 | 0.0022616
357 | 2024-06-09 | 8:57 | 2024-06-09 | 15:50 | 1 | 413 | 46.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.00092661 | 2.2436e-06
357 | 2024-06-09 | 8:57 | 2024-06-09 | 16:42 | 11 | 465 | 46.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.011476 | 2.468e-05
358 | 2024-06-10 | 5:37 | 2024-06-10 | 6:14 | 10121 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 0.84018 | 0.022708
359 | 2024-06-10 | 10:08 | 2024-06-10 | 14:41 | 461 | 273 | 273 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.28237 | 0.0010343
360 | 2024-06-11 | 10:00 | 2024-06-11 | 17:02 | 482 | 422 | 422 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.45636 | 0.0010814
361 | 2024-06-11 | 12:55 | 2024-06-11 | 14:35 | 2612 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Šćepanica | Bijelo Polje | 6 | 0.58603 | 0.0058603
362 | 2024-06-11 | 15:22 | 2024-06-11 | 18:16 | 10121 | 174 | 174 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 3.9511 | 0.022708
363 | 2024-06-13 | 1:20 | 2024-06-13 | 8:11 | 10716 | 411 | 411 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 9.8815 | 0.024043
364 | 2024-06-13 | 4:02 | 2024-06-13 | 5:12 | 10121 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 (Tivat 3-Rez) | Tivat | 5 | 1.5895 | 0.022708
365 | 2024-06-13 | 10:17 | 2024-06-13 | 10:51 | 4518 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Mojkovac | Mojkovac | 6 | 0.34465 | 0.010137
366 | 2024-06-13 | 22:11 | 2024-06-13 | 22:35 | 5029 | 24 | 24 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.2708 | 0.011283
367 | 2024-06-14 | 10:01 | 2024-06-14 | 17:01 | 482 | 420 | 420 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.4542 | 0.0010814
368 | 2024-06-14 | 12:04 | 2024-06-14 | 14:00 | 3102 | 116 | 116 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Polica (BA4) | Berane | 3 | 0.80732 | 0.0069597
369 | 2024-06-17 | 1:37 | 2024-06-17 | 2:08 | 1141 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Plužine | Nikšić | 1 | 0.079359 | 0.00256
370 | 2024-06-17 | 8:36 | 2024-06-17 | 9:30 | 2078 | 54 | 54 | Planiran | CGES | TS 35/10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.25176 | 0.0046622
371 | 2024-06-17 | 9:30 | 2024-06-17 | 10:38 | 2078 | 68 | 68 | Neplaniran | CGES | TS 35/10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.31703 | 0.0046622
372 | 2024-06-17 | 20:38 | 2024-06-17 | 21:02 | 1768 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Brezna - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.095201 | 0.0039667
373 | 2024-06-18 | 10:01 | 2024-06-18 | 19:00 | 11 | 539 | 539 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.013302 | 2.468e-05
374 | 2024-06-18 | 10:05 | 2024-06-18 | 19:00 | 1 | 535 | 535 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0012003 | 2.2436e-06
375 | 2024-06-18 | 12:53 | 2024-06-18 | 13:11 | 13549 | 18 | 21.31 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Nikšić | Nikšić | 1 | 0.54718 | 0.030399
375 | 2024-06-18 | 12:53 | 2024-06-18 | 13:19 | 9586 | 26 | 21.31 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Nikšić | Nikšić | 1 | 0.55919 | 0.021507
376 | 2024-06-18 | 15:35 | 2024-06-18 | 17:33 | 2078 | 118 | 118 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.55014 | 0.0046622
377 | 2024-06-18 | 19:00 | 2024-06-18 | 19:40 | 11 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.00098719 | 2.468e-05
378 | 2024-06-18 | 19:00 | 2024-06-18 | 19:40 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
379 | 2024-06-19 | 8:16 | 2024-06-19 | 9:08 | 1137 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.13265 | 0.002551
380 | 2024-06-19 | 8:57 | 2024-06-19 | 9:10 | 9188 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Dubovica | Budva | 4 | 0.26799 | 0.020614
381 | 2024-06-20 | 6:47 | 2024-06-20 | 7:02 | 8599 | 15 | 15.02 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Bar - Topolica | Bar | 4 | 0.28939 | 0.019293
381 | 2024-06-20 | 6:47 | 2024-06-20 | 9:33 | 1 | 166 | 15.02 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 0.00037244 | 2.2436e-06
382 | 2024-06-20 | 8:20 | 2024-06-20 | 8:40 | 14567 | 20 | 27.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Ulcinj | 4 | 0.65366 | 0.032683
382 | 2024-06-20 | 8:20 | 2024-06-20 | 8:41 | 3693 | 21 | 27.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Ulcinj | 4 | 0.174 | 0.0082857
382 | 2024-06-20 | 8:20 | 2024-06-20 | 9:10 | 6034 | 50 | 27.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.6769 | 0.013538
383 | 2024-06-20 | 10:01 | 2024-06-20 | 15:22 | 1288 | 321 | 321 | Planiran | CGES | DV 35 kV Gornja Zeta - Barutana | Podgorica | 2 | 0.92762 | 0.0028898
384 | 2024-06-20 | 11:01 | 2024-06-20 | 11:48 | 2065 | 47 | 48.23 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Ulcinj - Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.21775 | 0.0046331
384 | 2024-06-20 | 11:01 | 2024-06-20 | 11:52 | 916 | 51 | 48.23 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Ulcinj - Vladimir | Bar | 4 | 0.10481 | 0.0020552
385 | 2024-06-20 | 14:00 | 2024-06-20 | 14:14 | 4 | 14 | 14 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Rudeš (BA1) - RP Buče | Berane | 3 | 0.00012564 | 8.9745e-06
386 | 2024-06-21 | 10:03 | 2024-06-21 | 13:56 | 1288 | 233 | 233 | Planiran | CGES | DV 35 kV Gornja Zeta - Barutana | Podgorica | 2 | 0.67332 | 0.0028898
387 | 2024-06-21 | 10:21 | 2024-06-21 | 10:27 | 6034 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.081228 | 0.013538
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:13 | 37059 | 52 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Podgorica 1 | Podgorica | 2 | 4.3236 | 0.083146
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:30 | 40637 | 69 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Budva | Budva | 4 | 6.291 | 0.091174
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:36 | 38492 | 75 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Bar | Bar | 4 | 6.4771 | 0.086361
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:37 | 9685 | 76 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 1.6514 | 0.021729
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:48 | 23135 | 87 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Nikšić | Nikšić | 1 | 4.5158 | 0.051906
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:58 | 31 | 97 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Brezna | Nikšić | 1 | 0.0067466 | 6.9552e-05
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:00 | 6472 | 99 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Ulcinj | Ulcinj | 4 | 1.4375 | 0.014521
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:22 | 1250 | 121 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Virpazar | Podgorica | 2 | 0.33935 | 0.0028045
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 2 | 129 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.00057885 | 4.4872e-06
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:32 | 482 | 131 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.14167 | 0.0010814
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:35 | 1984 | 134 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Virpazar | Cetinje | 2 | 0.59648 | 0.0044513
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:36 | 9003 | 135 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Tivat | Tivat | 5 | 2.7269 | 0.020199
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:42 | 10121 | 141 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Tivat | Tivat | 5 | 3.2018 | 0.022708
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:49 | 11788 | 148 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Ulcinj | Bar | 4 | 3.9143 | 0.026448
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:51 | 2078 | 150 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.69934 | 0.0046622
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:52 | 4353 | 151 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 1.4747 | 0.0097665
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:53 | 1768 | 152 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Brezna | Žabljak | 7 | 0.60294 | 0.0039667
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:57 | 1928 | 156 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Brezna | Nikšić | 1 | 0.67481 | 0.0043257
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 15:00 | 676 | 159 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.24115 | 0.0015167
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 15:04 | 238 | 163 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.087039 | 0.00053398
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 15:14 | 8975 | 173 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Kotor | Kotor | 5 | 3.4836 | 0.020136
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 15:15 | 21687 | 174 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 8.4664 | 0.048657
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 15:23 | 10716 | 182 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 4.3758 | 0.024043
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 15:38 | 7649 | 197 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Kotor | Kotor | 5 | 3.3808 | 0.017161
388 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 15:40 | 1 | 199 | 105.3 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Kotor | Kotor | 5 | 0.00044648 | 2.2436e-06
389 | 2024-06-21 | 13:51 | 2024-06-21 | 14:12 | 6767 | 21 | 23 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.31883 | 0.015183
389 | 2024-06-21 | 13:51 | 2024-06-21 | 14:16 | 6793 | 25 | 23 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.38102 | 0.015241
390 | 2024-06-21 | 14:09 | 2024-06-22 | 1:52 | 81 | 703 | 401.43 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.12776 | 0.00018173
390 | 2024-06-21 | 14:09 | 2024-06-21 | 19:42 | 356 | 333 | 401.43 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.26598 | 0.00079873
390 | 2024-06-21 | 14:09 | 2024-06-21 | 19:46 | 1 | 337 | 401.43 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.0007561 | 2.2436e-06
391 | 2024-06-21 | 14:28 | 2024-06-21 | 14:36 | 6767 | 8 | 9.5 | Neplaniran | CGES | TS 35/10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.12146 | 0.015183
391 | 2024-06-21 | 14:28 | 2024-06-21 | 14:39 | 6793 | 11 | 9.5 | Neplaniran | CGES | TS 35/10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.16765 | 0.015241
392 | 2024-06-21 | 14:28 | 2024-06-21 | 15:16 | 4650 | 48 | 48 | Neplaniran | CGES | TS 35/10 kV Popovići | Bar | 4 | 0.50078 | 0.010433
393 | 2024-06-21 | 15:00 | 2024-06-21 | 15:09 | 6793 | 9 | 9 | Neplaniran | CGES | TS 35/10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.13717 | 0.015241
394 | 2024-06-21 | 23:59 | 2024-06-22 | 1:52 | 357 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.09051 | 0.00080097
395 | 2024-06-22 | 14:33 | 2024-06-22 | 14:57 | 438 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.023585 | 0.0009827
396 | 2024-06-23 | 6:16 | 2024-06-23 | 6:29 | 1020 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.02975 | 0.0022885
397 | 2024-06-23 | 19:28 | 2024-06-23 | 22:16 | 1 | 168 | 168 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Dubovica - PS Budva | Budva | 4 | 0.00037693 | 2.2436e-06
398 | 2024-06-23 | 19:56 | 2024-06-23 | 20:39 | 1768 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.17057 | 0.0039667
399 | 2024-06-24 | 6:30 | 2024-06-24 | 6:50 | 3354 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Gornja Zeta - Ponari | Podgorica | 2 | 0.1505 | 0.0075251
400 | 2024-06-24 | 6:32 | 2024-06-24 | 6:57 | 1768 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.099168 | 0.0039667
401 | 2024-06-24 | 7:23 | 2024-06-24 | 16:00 | 1288 | 517 | 517 | Planiran | CGES | DV 35 kV Gornja Zeta - Barutana | Podgorica | 2 | 1.494 | 0.0028898
402 | 2024-06-24 | 8:42 | 2024-06-24 | 9:40 | 1307 | 58 | 58 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Šavnik | Žabljak | 7 | 0.17008 | 0.0029324
403 | 2024-06-24 | 10:21 | 2024-06-24 | 10:55 | 460 | 34 | 34 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Boan | Žabljak | 7 | 0.03509 | 0.0010321
404 | 2024-06-24 | 16:00 | 2024-06-24 | 16:27 | 1288 | 27 | 27 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Gornja Zeta - Barutana | Podgorica | 2 | 0.078024 | 0.0028898
405 | 2024-06-24 | 16:55 | 2024-06-24 | 18:22 | 1498 | 87 | 131.01 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.2924 | 0.0033609
405 | 2024-06-24 | 16:55 | 2024-06-24 | 18:23 | 2612 | 88 | 131.01 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.51571 | 0.0058603
405 | 2024-06-24 | 16:55 | 2024-06-24 | 20:38 | 1938 | 223 | 131.01 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.96963 | 0.0043481
406 | 2024-06-24 | 20:04 | 2024-06-24 | 20:18 | 1498 | 14 | 18.67 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.047053 | 0.0033609
406 | 2024-06-24 | 20:04 | 2024-06-24 | 20:19 | 2612 | 15 | 18.67 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.087905 | 0.0058603
406 | 2024-06-24 | 20:04 | 2024-06-24 | 20:21 | 8168 | 17 | 18.67 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.31154 | 0.018326
406 | 2024-06-24 | 20:04 | 2024-06-24 | 20:27 | 6988 | 23 | 18.67 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.3606 | 0.015678
407 | 2024-06-25 | 6:30 | 2024-06-25 | 6:50 | 3354 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Gornja Zeta - Ponari | Podgorica | 2 | 0.1505 | 0.0075251
408 | 2024-06-25 | 7:01 | 2024-06-25 | 7:58 | 1288 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Gornja Zeta - Barutana | Podgorica | 2 | 0.16472 | 0.0028898
409 | 2024-06-25 | 8:19 | 2024-06-25 | 13:09 | 2 | 290 | 290 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Pljevlja 1 - Potrlica | Pljevlja | 7 | 0.0013013 | 4.4872e-06
410 | 2024-06-25 | 11:13 | 2024-06-25 | 12:13 | 1008 | 60 | 62.67 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Bioče - Ptič | Podgorica | 2 | 0.13569 | 0.0022616
410 | 2024-06-25 | 11:13 | 2024-06-25 | 16:00 | 12 | 287 | 62.67 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.007727 | 2.6923e-05
411 | 2024-06-26 | 9:13 | 2024-06-26 | 9:47 | 1348 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Drijenak - Manastir Morača | Kolašin | 6 | 0.10283 | 0.0030244
412 | 2024-06-26 | 12:46 | 2024-06-26 | 13:24 | 1672 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.14255 | 0.0037513
413 | 2024-06-27 | 0:53 | 2024-06-27 | 1:02 | 3949 | 9 | 26.69 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Budva - Miločer | Budva | 4 | 0.07974 | 0.00886
413 | 2024-06-27 | 0:53 | 2024-06-27 | 1:42 | 3130 | 49 | 26.69 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Budva - Miločer | Budva | 4 | 0.3441 | 0.0070225
414 | 2024-06-27 | 1:25 | 2024-06-27 | 1:59 | 10165 | 34 | 34.44 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Ulcinj | Ulcinj | 4 | 0.77542 | 0.022806
414 | 2024-06-27 | 1:25 | 2024-06-27 | 2:00 | 8095 | 35 | 34.44 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Ulcinj | Ulcinj | 4 | 0.63567 | 0.018162
415 | 2024-06-27 | 1:41 | 2024-06-27 | 2:15 | 2396 | 34 | 34.23 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Dobrota - Risan | Kotor | 5 | 0.18277 | 0.0053757
415 | 2024-06-27 | 1:41 | 2024-06-27 | 2:16 | 732 | 35 | 34.23 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Dobrota - Risan | Kotor | 5 | 0.057481 | 0.0016423
416 | 2024-06-27 | 2:04 | 2024-06-27 | 2:43 | 2427 | 39 | 39.41 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Grbalj - Pržno | Tivat | 5 | 0.21237 | 0.0054453
416 | 2024-06-27 | 2:04 | 2024-06-27 | 2:44 | 1683 | 40 | 39.41 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Grbalj - Pržno | Tivat | 5 | 0.15104 | 0.003776
417 | 2024-06-27 | 4:10 | 2024-06-27 | 4:20 | 10716 | 10 | 10.67 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.24043 | 0.024043
417 | 2024-06-27 | 4:10 | 2024-06-27 | 4:21 | 21687 | 11 | 10.67 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.53523 | 0.048657
418 | 2024-06-27 | 4:52 | 2024-06-27 | 6:00 | 1768 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.26974 | 0.0039667
419 | 2024-06-27 | 5:16 | 2024-06-27 | 5:46 | 5029 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.33849 | 0.011283
420 | 2024-06-27 | 5:39 | 2024-06-27 | 6:22 | 1617 | 43 | 43.73 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.156 | 0.0036279
420 | 2024-06-27 | 5:39 | 2024-06-27 | 6:32 | 127 | 53 | 43.73 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.015102 | 0.00028494
421 | 2024-06-27 | 10:06 | 2024-06-27 | 11:17 | 6 | 71 | 71 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV mHE Rijeka Mušovića - Jezerine | Kolašin | 6 | 0.00095578 | 1.3462e-05
422 | 2024-06-27 | 11:26 | 2024-06-27 | 11:59 | 664 | 33 | 33.6 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.049162 | 0.0014898
422 | 2024-06-27 | 11:26 | 2024-06-27 | 12:00 | 1008 | 34 | 33.6 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Bioče - Ptič | Podgorica | 2 | 0.076893 | 0.0022616
423 | 2024-06-27 | 17:21 | 2024-06-27 | 18:51 | 6690 | 90 | 93.42 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 1.3509 | 0.01501
423 | 2024-06-27 | 17:21 | 2024-06-27 | 18:55 | 2 | 94 | 93.42 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 0.0004218 | 4.4872e-06
423 | 2024-06-27 | 17:21 | 2024-06-27 | 18:58 | 6407 | 97 | 93.42 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 1.3944 | 0.014375
424 | 2024-06-28 | 5:32 | 2024-06-28 | 5:57 | 3354 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Gornja Zeta - Ponari | Podgorica | 2 | 0.18813 | 0.0075251
425 | 2024-06-28 | 6:03 | 2024-06-28 | 6:10 | 3354 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Gornja Zeta - Ponari | Podgorica | 2 | 0.052676 | 0.0075251
426 | 2024-07-01 | 7:31 | 2024-07-01 | 12:22 | 1288 | 291 | 291 | Planiran | CGES | DV 35 kV Gornja Zeta - Barutana | Podgorica | 2 | 0.84093 | 0.0028898
427 | 2024-07-02 | 5:56 | 2024-07-02 | 6:20 | 2078 | 24 | 24 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.11189 | 0.0046622
428 | 2024-07-02 | 6:04 | 2024-07-02 | 6:16 | 7368 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Igalo | Herceg Novi | 5 | 0.19837 | 0.016531
429 | 2024-07-02 | 6:22 | 2024-07-02 | 6:58 | 1307 | 36 | 108.97 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.10557 | 0.0029324
429 | 2024-07-02 | 6:22 | 2024-07-02 | 10:32 | 1 | 250 | 108.97 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.0005609 | 2.2436e-06
429 | 2024-07-02 | 6:22 | 2024-07-02 | 11:38 | 460 | 316 | 108.97 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.32613 | 0.0010321
430 | 2024-07-02 | 6:54 | 2024-07-02 | 8:26 | 253 | 92 | 92 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Crkvičko Polje | Nikšić | 1 | 0.052222 | 0.00056763
431 | 2024-07-02 | 7:15 | 2024-07-02 | 7:26 | 21857 | 11 | 11.33 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.53943 | 0.049039
431 | 2024-07-02 | 7:15 | 2024-07-02 | 7:27 | 10546 | 12 | 11.33 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.28393 | 0.023661
432 | 2024-07-02 | 7:16 | 2024-07-02 | 7:36 | 1137 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.05102 | 0.002551
433 | 2024-07-02 | 7:18 | 2024-07-02 | 15:44 | 1 | 506 | 506 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0011353 | 2.2436e-06
434 | 2024-07-02 | 10:37 | 2024-07-02 | 11:35 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Dubovica - PS Budva | Budva | 4 | 0.00013013 | 2.2436e-06
435 | 2024-07-02 | 10:45 | 2024-07-02 | 10:50 | 3949 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Miločer - Buljarica | Budva | 4 | 0.0443 | 0.00886
436 | 2024-07-02 | 10:46 | 2024-07-02 | 13:19 | 35 | 153 | 153 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.012015 | 7.8527e-05
437 | 2024-07-02 | 10:50 | 2024-07-02 | 10:55 | 1617 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.01814 | 0.0036279
438 | 2024-07-02 | 10:52 | 2024-07-02 | 11:12 | 11586 | 20 | 21.1 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Ulcinj - Grad | Ulcinj | 4 | 0.51989 | 0.025995
438 | 2024-07-02 | 10:52 | 2024-07-02 | 11:15 | 6674 | 23 | 21.1 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Ulcinj - Novi Ulcinj | Ulcinj | 4 | 0.3444 | 0.014974
439 | 2024-07-02 | 10:54 | 2024-07-02 | 12:24 | 1364 | 90 | 99.98 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Bar - Sutomore | Bar | 4 | 0.27543 | 0.0030603
439 | 2024-07-02 | 10:54 | 2024-07-02 | 12:25 | 68 | 91 | 99.98 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Bar - Sutomore | Bar | 4 | 0.013883 | 0.00015257
439 | 2024-07-02 | 10:54 | 2024-07-02 | 12:36 | 7048 | 102 | 99.98 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Bar - Sutomore | Bar | 4 | 1.6129 | 0.015813
440 | 2024-07-02 | 10:57 | 2024-07-02 | 11:11 | 127 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.0039891 | 0.00028494
441 | 2024-07-02 | 10:58 | 2024-07-02 | 11:40 | 6034 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.5686 | 0.013538
442 | 2024-07-02 | 11:05 | 2024-07-02 | 11:10 | 1617 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.01814 | 0.0036279
443 | 2024-07-02 | 11:13 | 2024-07-02 | 11:21 | 2619 | 8 | 9.68 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.047008 | 0.005876
443 | 2024-07-02 | 11:13 | 2024-07-02 | 11:26 | 1330 | 13 | 9.68 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.038792 | 0.002984
444 | 2024-07-02 | 11:20 | 2024-07-02 | 12:41 | 810 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.1472 | 0.0018173
445 | 2024-07-02 | 11:28 | 2024-07-02 | 11:57 | 1506 | 29 | 58.21 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.097988 | 0.0033789
445 | 2024-07-02 | 11:28 | 2024-07-02 | 12:10 | 3354 | 42 | 58.21 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Podgorica 1 - Gornja Zeta | Podgorica | 2 | 0.31605 | 0.0075251
445 | 2024-07-02 | 11:28 | 2024-07-02 | 12:12 | 3040 | 44 | 58.21 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Podgorica 1 - Gornja Zeta | Podgorica | 2 | 0.30011 | 0.0068206
445 | 2024-07-02 | 11:28 | 2024-07-02 | 12:18 | 1288 | 50 | 58.21 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Podgorica 1 - Gornja Zeta | Podgorica | 2 | 0.14449 | 0.0028898
445 | 2024-07-02 | 11:28 | 2024-07-02 | 13:53 | 664 | 145 | 58.21 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.21602 | 0.0014898
445 | 2024-07-02 | 11:28 | 2024-07-02 | 14:00 | 1008 | 152 | 58.21 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.34376 | 0.0022616
446 | 2024-07-02 | 11:43 | 2024-07-02 | 12:04 | 5029 | 21 | 21 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.23695 | 0.011283
447 | 2024-07-02 | 12:28 | 2024-07-02 | 12:51 | 2733 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Andrijevica | Berane | 3 | 0.14103 | 0.0061318
448 | 2024-07-02 | 13:32 | 2024-07-02 | 14:29 | 1566 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ponari | Podgorica | 2 | 0.20027 | 0.0035135
449 | 2024-07-02 | 14:49 | 2024-07-02 | 15:11 | 1137 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.056122 | 0.002551
450 | 2024-07-02 | 16:30 | 2024-07-02 | 16:49 | 482 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.020547 | 0.0010814
451 | 2024-07-03 | 7:16 | 2024-07-03 | 7:34 | 3654 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.14757 | 0.0081982
452 | 2024-07-04 | 6:04 | 2024-07-04 | 6:48 | 8703 | 44 | 44 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Rade Končar - Topolica | Bar | 4 | 0.85915 | 0.019526
453 | 2024-07-04 | 10:04 | 2024-07-04 | 11:22 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 0.000175 | 2.2436e-06
454 | 2024-07-07 | 11:26 | 2024-07-07 | 11:41 | 2078 | 15 | 15 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.069934 | 0.0046622
455 | 2024-07-07 | 23:50 | 2024-07-08 | 1:02 | 1 | 72 | 118.98 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.00016154 | 2.2436e-06
455 | 2024-07-07 | 23:50 | 2024-07-08 | 1:49 | 1948 | 119 | 118.98 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.5201 | 0.0043706
456 | 2024-07-08 | 1:26 | 2024-07-08 | 12:37 | 1 | 671 | 671 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.0015055 | 2.2436e-06
457 | 2024-07-08 | 4:57 | 2024-07-08 | 6:00 | 2078 | 63 | 63 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.29372 | 0.0046622
458 | 2024-07-08 | 9:10 | 2024-07-08 | 14:56 | 35 | 346 | 346 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.02717 | 7.8527e-05
459 | 2024-07-08 | 10:00 | 2024-07-08 | 17:00 | 1501 | 420 | 420 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Mačak | Nikšić | 1 | 1.4144 | 0.0033677
460 | 2024-07-08 | 12:00 | 2024-07-08 | 12:13 | 3654 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.10658 | 0.0081982
461 | 2024-07-08 | 12:30 | 2024-07-08 | 12:35 | 1948 | 5 | 5 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.021853 | 0.0043706
462 | 2024-07-08 | 17:00 | 2024-07-08 | 17:04 | 1501 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Mačak | Nikšić | 1 | 0.013471 | 0.0033677
463 | 2024-07-09 | 9:59 | 2024-07-09 | 12:20 | 35 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.011072 | 7.8527e-05
464 | 2024-07-09 | 18:52 | 2024-07-09 | 19:24 | 35 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0025129 | 7.8527e-05
465 | 2024-07-09 | 18:52 | 2024-07-09 | 20:27 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00021314 | 2.2436e-06
466 | 2024-07-09 | 20:00 | 2024-07-09 | 20:11 | 911 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Drijenak | Kolašin | 6 | 0.022483 | 0.0020439
467 | 2024-07-10 | 5:06 | 2024-07-10 | 5:53 | 2928 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Velika Plaža 2 | Ulcinj | 4 | 0.30876 | 0.0065693
468 | 2024-07-10 | 6:04 | 2024-07-10 | 6:47 | 5114 | 43 | 49.66 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Ulcinj | 4 | 0.49338 | 0.011474
468 | 2024-07-10 | 6:04 | 2024-07-10 | 6:48 | 6674 | 44 | 49.66 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Ulcinj | 4 | 0.65885 | 0.014974
468 | 2024-07-10 | 6:04 | 2024-07-10 | 6:57 | 6472 | 53 | 49.66 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Ulcinj | 4 | 0.7696 | 0.014521
468 | 2024-07-10 | 6:04 | 2024-07-10 | 7:02 | 6034 | 58 | 49.66 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.7852 | 0.013538
469 | 2024-07-11 | 5:13 | 2024-07-11 | 5:22 | 31 | 9 | 68.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.00062597 | 6.9552e-05
469 | 2024-07-11 | 5:13 | 2024-07-11 | 5:57 | 1768 | 44 | 68.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Brezna - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.17454 | 0.0039667
469 | 2024-07-11 | 5:13 | 2024-07-11 | 6:44 | 1928 | 91 | 68.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.39364 | 0.0043257
470 | 2024-07-12 | 8:54 | 2024-07-12 | 9:11 | 1143 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Gradac | Pljevlja | 7 | 0.043596 | 0.0025645
471 | 2024-07-12 | 11:36 | 2024-07-12 | 13:56 | 460 | 140 | 140.09 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.14449 | 0.0010321
471 | 2024-07-12 | 11:36 | 2024-07-12 | 14:38 | 1 | 182 | 140.09 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.00040834 | 2.2436e-06
472 | 2024-07-12 | 13:48 | 2024-07-12 | 14:13 | 6988 | 25 | 34.16 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.39196 | 0.015678
472 | 2024-07-12 | 13:48 | 2024-07-12 | 14:30 | 8168 | 42 | 34.16 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.76969 | 0.018326
473 | 2024-07-12 | 14:22 | 2024-07-12 | 14:38 | 460 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.016513 | 0.0010321
474 | 2024-07-14 | 3:45 | 2024-07-14 | 6:57 | 2733 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Andrijevica | Berane | 3 | 1.1773 | 0.0061318
475 | 2024-07-14 | 18:42 | 2024-07-14 | 18:52 | 31 | 10 | 58.88 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Gradac - Šula | Nikšić | 1 | 0.00069552 | 6.9552e-05
475 | 2024-07-14 | 18:42 | 2024-07-14 | 19:37 | 253 | 55 | 58.88 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Gradac - Šula | Nikšić | 1 | 0.03122 | 0.00056763
475 | 2024-07-14 | 18:42 | 2024-07-14 | 19:45 | 607 | 63 | 58.88 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Gradac - Šula | Pljevlja | 7 | 0.085798 | 0.0013619
476 | 2024-07-14 | 18:55 | 2024-07-14 | 19:40 | 1143 | 45 | 45.63 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 0.1154 | 0.0025645
476 | 2024-07-14 | 18:55 | 2024-07-14 | 19:41 | 1949 | 46 | 45.63 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 0.20115 | 0.0043728
477 | 2024-07-16 | 7:31 | 2024-07-16 | 11:30 | 1 | 239 | 239 | Planiran | CGES | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.00053622 | 2.2436e-06
478 | 2024-07-16 | 7:31 | 2024-07-16 | 17:00 | 1501 | 569 | 569 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 1.9162 | 0.0033677
479 | 2024-07-16 | 10:02 | 2024-07-16 | 15:01 | 1 | 299 | 301 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.00067084 | 2.2436e-06
479 | 2024-07-16 | 10:02 | 2024-07-16 | 15:03 | 660 | 301 | 301 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.44572 | 0.0014808
480 | 2024-07-16 | 10:34 | 2024-07-16 | 12:09 | 6 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV mHE Rijeka Mušovića - Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0012789 | 1.3462e-05
481 | 2024-07-16 | 11:30 | 2024-07-16 | 11:39 | 1 | 9 | 9 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 2.0193e-05 | 2.2436e-06
482 | 2024-07-16 | 12:00 | 2024-07-16 | 12:30 | 1683 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Račica | Tivat | 5 | 0.11328 | 0.003776
483 | 2024-07-16 | 14:00 | 2024-07-16 | 14:36 | 10121 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 0.81748 | 0.022708
484 | 2024-07-16 | 14:43 | 2024-07-16 | 19:27 | 1 | 284 | 284 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat 35 - Porto | Tivat | 5 | 0.00063719 | 2.2436e-06
485 | 2024-07-16 | 15:42 | 2024-07-16 | 16:28 | 9656 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Budva - RP Lazi | Budva | 4 | 0.99656 | 0.021664
486 | 2024-07-16 | 16:00 | 2024-07-16 | 16:11 | 238 | 11 | 13.94 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Nikšić | 1 | 0.0058738 | 0.00053398
486 | 2024-07-16 | 16:00 | 2024-07-16 | 16:12 | 6793 | 12 | 13.94 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.18289 | 0.015241
486 | 2024-07-16 | 16:00 | 2024-07-16 | 16:16 | 6767 | 16 | 13.94 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.24292 | 0.015183
487 | 2024-07-16 | 16:41 | 2024-07-16 | 16:52 | 6767 | 11 | 12.04 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.16701 | 0.015183
487 | 2024-07-16 | 16:41 | 2024-07-16 | 16:54 | 6793 | 13 | 12.04 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.19813 | 0.015241
487 | 2024-07-16 | 16:41 | 2024-07-16 | 16:55 | 238 | 14 | 12.04 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Nikšić | 1 | 0.0074757 | 0.00053398
488 | 2024-07-16 | 17:00 | 2024-07-16 | 17:43 | 1501 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.14481 | 0.0033677
489 | 2024-07-16 | 17:36 | 2024-07-16 | 17:43 | 6767 | 7 | 7.51 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.10628 | 0.015183
489 | 2024-07-16 | 17:36 | 2024-07-16 | 17:44 | 7031 | 8 | 7.51 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Nikšić | 1 | 0.1262 | 0.015775
490 | 2024-07-16 | 19:39 | 2024-07-16 | 20:56 | 2612 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Ribarevine - Šćepanica | Bijelo Polje | 6 | 0.45125 | 0.0058603
491 | 2024-07-16 | 20:26 | 2024-07-16 | 20:43 | 18845 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Dubovica | Budva | 4 | 0.71878 | 0.042281
492 | 2024-07-17 | 7:34 | 2024-07-17 | 11:23 | 1 | 229 | 232 | Planiran | CGES | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.00051379 | 2.2436e-06
492 | 2024-07-17 | 7:34 | 2024-07-17 | 11:26 | 1501 | 232 | 232 | Planiran | CGES | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.7813 | 0.0033677
493 | 2024-07-17 | 9:14 | 2024-07-17 | 9:48 | 35 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0026699 | 7.8527e-05
494 | 2024-07-17 | 9:22 | 2024-07-17 | 16:28 | 1 | 426 | 427 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.00095578 | 2.2436e-06
494 | 2024-07-17 | 9:22 | 2024-07-17 | 16:29 | 660 | 427 | 427 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.6323 | 0.0014808
495 | 2024-07-17 | 15:04 | 2024-07-17 | 21:09 | 1 | 365 | 382.96 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.00081892 | 2.2436e-06
495 | 2024-07-17 | 15:04 | 2024-07-17 | 21:27 | 460 | 383 | 382.96 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.39528 | 0.0010321
496 | 2024-07-17 | 15:19 | 2024-07-17 | 15:36 | 5029 | 17 | 17 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.19181 | 0.011283
497 | 2024-07-17 | 16:20 | 2024-07-17 | 16:41 | 2742 | 21 | 22.76 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Andrijevica | Berane | 3 | 0.12919 | 0.006152
497 | 2024-07-17 | 16:20 | 2024-07-17 | 16:42 | 4747 | 22 | 22.76 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Andrijevica | Berane | 3 | 0.23431 | 0.01065
497 | 2024-07-17 | 16:20 | 2024-07-17 | 16:47 | 1994 | 27 | 22.76 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Andrijevica | Berane | 3 | 0.12079 | 0.0044738
498 | 2024-07-18 | 9:20 | 2024-07-18 | 13:46 | 1 | 266 | 267 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.0005968 | 2.2436e-06
498 | 2024-07-18 | 9:20 | 2024-07-18 | 13:47 | 660 | 267 | 267 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.39537 | 0.0014808
499 | 2024-07-18 | 9:31 | 2024-07-18 | 11:25 | 127 | 114 | 115.87 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.032483 | 0.00028494
499 | 2024-07-18 | 9:31 | 2024-07-18 | 11:29 | 111 | 118 | 115.87 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.029387 | 0.00024904
500 | 2024-07-18 | 9:31 | 2024-07-18 | 11:53 | 35 | 142 | 142 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.011151 | 7.8527e-05
501 | 2024-07-18 | 12:17 | 2024-07-18 | 12:47 | 35 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0023558 | 7.8527e-05
502 | 2024-07-18 | 12:30 | 2024-07-18 | 12:37 | 461 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.0072401 | 0.0010343
503 | 2024-07-18 | 13:38 | 2024-07-18 | 13:58 | 461 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.020686 | 0.0010343
504 | 2024-07-18 | 14:33 | 2024-07-18 | 15:07 | 676 | 34 | 34 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Žabljak - Njegovuđa | Žabljak | 7 | 0.051567 | 0.0015167
505 | 2024-07-18 | 14:45 | 2024-07-18 | 15:20 | 1 | 35 | 36 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Medanovići - mHE Vrelo | Bijelo Polje | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
505 | 2024-07-18 | 14:45 | 2024-07-18 | 15:21 | 1937 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Medanovići - mHE Vrelo | Bijelo Polje | 6 | 0.15645 | 0.0043459
506 | 2024-07-18 | 15:11 | 2024-07-18 | 16:15 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00014359 | 2.2436e-06
507 | 2024-07-18 | 15:29 | 2024-07-18 | 16:14 | 7 | 45 | 45 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Rudeš (BA1) - RP Buče | Berane | 3 | 0.00070674 | 1.5705e-05
508 | 2024-07-18 | 15:35 | 2024-07-18 | 15:44 | 31 | 9 | 77.22 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Gradac | Nikšić | 1 | 0.00062597 | 6.9552e-05
508 | 2024-07-18 | 15:35 | 2024-07-18 | 16:23 | 253 | 48 | 77.22 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Gradac | Nikšić | 1 | 0.027246 | 0.00056763
508 | 2024-07-18 | 15:35 | 2024-07-18 | 16:57 | 607 | 82 | 77.22 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Gradac | Pljevlja | 7 | 0.11167 | 0.0013619
508 | 2024-07-18 | 15:35 | 2024-07-18 | 16:58 | 1143 | 83 | 77.22 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Gradac | Pljevlja | 7 | 0.21285 | 0.0025645
509 | 2024-07-18 | 16:09 | 2024-07-18 | 16:25 | 1949 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Pljevlja 1 | Pljevlja | 7 | 0.069965 | 0.0043728
510 | 2024-07-19 | 0:34 | 2024-07-19 | 0:58 | 1143 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Gradac | Pljevlja | 7 | 0.061547 | 0.0025645
511 | 2024-07-19 | 3:45 | 2024-07-19 | 4:23 | 10120 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Tivat | Tivat | 5 | 0.86281 | 0.022705
512 | 2024-07-19 | 3:48 | 2024-07-19 | 4:23 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat 35 - Porto | Tivat | 5 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
513 | 2024-07-19 | 6:58 | 2024-07-19 | 7:12 | 5434 | 14 | 18.8 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgorica 1 - Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.17069 | 0.012192
513 | 2024-07-19 | 6:58 | 2024-07-19 | 7:36 | 1359 | 38 | 18.8 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgorica 1 - Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.11586 | 0.0030491
514 | 2024-07-19 | 9:30 | 2024-07-19 | 14:19 | 661 | 289 | 289 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.4286 | 0.001483
515 | 2024-07-19 | 9:49 | 2024-07-19 | 14:53 | 402 | 304 | 304 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Plužine - Mratinje | Nikšić | 1 | 0.27419 | 0.00090193
516 | 2024-07-19 | 14:00 | 2024-07-19 | 14:25 | 385 | 25 | 27.24 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.021595 | 0.00086379
516 | 2024-07-19 | 14:00 | 2024-07-19 | 14:28 | 1141 | 28 | 27.24 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.071679 | 0.00256
517 | 2024-07-19 | 14:13 | 2024-07-19 | 14:29 | 7 | 16 | 16 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Rudeš (BA1) - RP Buče | Berane | 3 | 0.00025129 | 1.5705e-05
518 | 2024-07-19 | 14:21 | 2024-07-19 | 14:26 | 461 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.0051715 | 0.0010343
519 | 2024-07-20 | 3:03 | 2024-07-20 | 6:29 | 3130 | 206 | 206 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Budva - Miločer | Budva | 4 | 1.4466 | 0.0070225
520 | 2024-07-20 | 3:03 | 2024-07-20 | 6:30 | 9189 | 207 | 207 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Budva - Lazi (BD1) | Budva | 4 | 4.2676 | 0.020617
521 | 2024-07-20 | 3:03 | 2024-07-20 | 6:31 | 9656 | 208 | 208 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Budva - RP Lazi | Budva | 4 | 4.5062 | 0.021664
522 | 2024-07-20 | 3:03 | 2024-07-20 | 6:32 | 8231 | 209 | 209 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Budva - Lazi | Budva | 4 | 3.8596 | 0.018467
523 | 2024-07-20 | 3:04 | 2024-07-20 | 6:32 | 6482 | 208 | 208 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Budva - Bečići | Budva | 4 | 3.025 | 0.014543
524 | 2024-07-20 | 14:29 | 2024-07-20 | 14:35 | 3773 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Topla | Herceg Novi | 5 | 0.050791 | 0.0084652
525 | 2024-07-20 | 15:18 | 2024-07-20 | 15:47 | 3773 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Topla | Herceg Novi | 5 | 0.24549 | 0.0084652
526 | 2024-07-20 | 15:47 | 2024-07-20 | 19:07 | 3773 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Topla | Herceg Novi | 5 | 1.693 | 0.0084652
527 | 2024-07-20 | 18:33 | 2024-07-20 | 20:25 | 253 | 112 | 114.12 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Gradac - Šula | Nikšić | 1 | 0.063575 | 0.00056763
527 | 2024-07-20 | 18:33 | 2024-07-20 | 20:28 | 607 | 115 | 114.12 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Gradac - Šula | Pljevlja | 7 | 0.15662 | 0.0013619
528 | 2024-07-20 | 18:38 | 2024-07-20 | 19:11 | 1141 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Plužine | Nikšić | 1 | 0.084479 | 0.00256
529 | 2024-07-22 | 8:31 | 2024-07-22 | 10:46 | 126 | 135 | 135.02 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.038164 | 0.0002827
529 | 2024-07-22 | 8:31 | 2024-07-22 | 10:48 | 1 | 137 | 135.02 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.00030738 | 2.2436e-06
530 | 2024-07-22 | 10:40 | 2024-07-22 | 14:36 | 1948 | 236 | 236 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 1.0315 | 0.0043706
531 | 2024-07-22 | 16:06 | 2024-07-22 | 16:24 | 8084 | 18 | 18.16 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Nikšić - Trebjesa | Nikšić | 1 | 0.32647 | 0.018137
531 | 2024-07-22 | 16:06 | 2024-07-22 | 16:25 | 1502 | 19 | 18.16 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Nikšić - Trebjesa | Nikšić | 1 | 0.064028 | 0.0033699
532 | 2024-07-23 | 4:22 | 2024-07-23 | 4:39 | 21687 | 17 | 17.66 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.82717 | 0.048657
532 | 2024-07-23 | 4:22 | 2024-07-23 | 4:41 | 10716 | 19 | 17.66 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.45681 | 0.024043
533 | 2024-07-23 | 9:00 | 2024-07-23 | 14:38 | 1948 | 338 | 338 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 1.4773 | 0.0043706
534 | 2024-07-24 | 6:17 | 2024-07-24 | 6:54 | 461 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.038269 | 0.0010343
535 | 2024-07-24 | 7:31 | 2024-07-24 | 13:15 | 460 | 344 | 344 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Boan | Žabljak | 7 | 0.35503 | 0.0010321
536 | 2024-07-24 | 9:05 | 2024-07-24 | 11:02 | 1948 | 117 | 117 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.51136 | 0.0043706
537 | 2024-07-24 | 11:35 | 2024-07-24 | 17:56 | 1 | 381 | 381 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00085482 | 2.2436e-06
538 | 2024-07-24 | 11:39 | 2024-07-24 | 11:48 | 438 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.0088443 | 0.0009827
539 | 2024-07-24 | 12:01 | 2024-07-24 | 13:11 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.00015705 | 2.2436e-06
540 | 2024-07-24 | 12:03 | 2024-07-24 | 12:13 | 1744 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.039129 | 0.0039129
541 | 2024-07-24 | 13:51 | 2024-07-24 | 14:16 | 10716 | 25 | 60.99 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.60106 | 0.024043
541 | 2024-07-24 | 13:51 | 2024-07-24 | 14:38 | 11141 | 47 | 60.99 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 1.1748 | 0.024996
541 | 2024-07-24 | 13:51 | 2024-07-24 | 15:43 | 6892 | 112 | 60.99 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 1.7319 | 0.015463
541 | 2024-07-24 | 13:51 | 2024-07-24 | 15:44 | 3654 | 113 | 60.99 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 0.92639 | 0.0081982
542 | 2024-07-25 | 9:07 | 2024-07-25 | 15:20 | 1948 | 373 | 373 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 1.6302 | 0.0043706
543 | 2024-07-25 | 11:07 | 2024-07-25 | 12:40 | 607 | 93 | 93 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Šula | Pljevlja | 7 | 0.12665 | 0.0013619
544 | 2024-07-25 | 13:42 | 2024-07-25 | 14:05 | 1501 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Mačak | Nikšić | 1 | 0.077456 | 0.0033677
545 | 2024-07-27 | 14:15 | 2024-07-27 | 14:50 | 911 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Drijenak | Kolašin | 6 | 0.071538 | 0.0020439
546 | 2024-07-27 | 18:11 | 2024-07-27 | 18:16 | 810 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.0090866 | 0.0018173
547 | 2024-07-27 | 19:36 | 2024-07-27 | 19:40 | 810 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.0072693 | 0.0018173
548 | 2024-07-27 | 20:52 | 2024-07-27 | 21:01 | 810 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.016356 | 0.0018173
549 | 2024-07-28 | 20:58 | 2024-07-28 | 23:53 | 7368 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Igalo | Herceg Novi | 5 | 2.8929 | 0.016531
550 | 2024-07-28 | 23:11 | 2024-07-28 | 23:41 | 1137 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.07653 | 0.002551
551 | 2024-07-29 | 9:00 | 2024-07-29 | 10:51 | 12 | 111 | 111 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0029885 | 2.6923e-05
552 | 2024-07-30 | 1:34 | 2024-07-30 | 2:20 | 3128 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Dobrota - Risan | Kotor | 5 | 0.32283 | 0.007018
553 | 2024-07-30 | 2:24 | 2024-07-30 | 3:17 | 3128 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Bijela - Morinj | Kotor | 5 | 0.37196 | 0.007018
554 | 2024-07-30 | 4:16 | 2024-07-30 | 8:00 | 4518 | 224 | 224 | Planiran | CEDIS | TS 110/35 kV Mojkovac | Mojkovac | 6 | 2.2706 | 0.010137
555 | 2024-07-30 | 8:00 | 2024-07-30 | 8:15 | 4518 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Mojkovac | Mojkovac | 6 | 0.15205 | 0.010137
556 | 2024-07-30 | 9:52 | 2024-07-30 | 9:59 | 11278 | 7 | 25.13 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Dobrota | Herceg Novi | 5 | 0.17712 | 0.025304
556 | 2024-07-30 | 9:52 | 2024-07-30 | 10:46 | 4521 | 54 | 25.13 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Dobrota | Kotor | 5 | 0.54774 | 0.010143
556 | 2024-07-30 | 9:52 | 2024-07-30 | 10:48 | 2396 | 56 | 25.13 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Dobrota | Kotor | 5 | 0.30104 | 0.0053757
557 | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 14:21 | 6 | 321 | 321 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV mHE Rijeka Mušovića - Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0043212 | 1.3462e-05
558 | 2024-08-01 | 10:13 | 2024-08-01 | 11:11 | 103 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.013403 | 0.00023109
559 | 2024-08-03 | 2:00 | 2024-08-03 | 7:22 | 374 | 322 | 322 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mSE Čevo - Čevo | Cetinje | 2 | 0.27019 | 0.00083911
560 | 2024-08-03 | 4:46 | 2024-08-03 | 5:15 | 32403 | 29 | 29 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Herceg Novi | Herceg Novi | 5 | 2.1083 | 0.0727
561 | 2024-08-03 | 7:30 | 2024-08-03 | 9:08 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00021987 | 2.2436e-06
562 | 2024-08-03 | 7:52 | 2024-08-03 | 8:29 | 478 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.039681 | 0.0010724
563 | 2024-08-03 | 14:42 | 2024-08-03 | 16:06 | 607 | 84 | 87.24 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Gradac - Šula | Pljevlja | 7 | 0.1144 | 0.0013619
563 | 2024-08-03 | 14:42 | 2024-08-03 | 16:17 | 253 | 95 | 87.24 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Gradac - Šula | Nikšić | 1 | 0.053925 | 0.00056763
564 | 2024-08-03 | 20:59 | 2024-08-03 | 21:24 | 35 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0019632 | 7.8527e-05
565 | 2024-08-04 | 5:28 | 2024-08-04 | 5:47 | 1137 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.048469 | 0.002551
566 | 2024-08-05 | 9:56 | 2024-08-05 | 10:20 | 80 | 24 | 31.43 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.0043077 | 0.00017949
566 | 2024-08-05 | 9:56 | 2024-08-05 | 10:31 | 1 | 35 | 31.43 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
566 | 2024-08-05 | 9:56 | 2024-08-05 | 20:18 | 1 | 622 | 31.43 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.0013955 | 2.2436e-06
567 | 2024-08-05 | 10:47 | 2024-08-05 | 10:53 | 80 | 6 | 7.84 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.0010769 | 0.00017949
567 | 2024-08-05 | 10:47 | 2024-08-05 | 13:22 | 1 | 155 | 7.84 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
568 | 2024-08-05 | 10:57 | 2024-08-05 | 11:15 | 80 | 18 | 18 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.0032308 | 0.00017949
569 | 2024-08-05 | 12:48 | 2024-08-05 | 13:04 | 80 | 16 | 16 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.0028718 | 0.00017949
570 | 2024-08-05 | 16:52 | 2024-08-05 | 20:18 | 81 | 206 | 206 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.037437 | 0.00018173
571 | 2024-08-05 | 20:45 | 2024-08-05 | 20:58 | 82 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.0023917 | 0.00018398
572 | 2024-08-06 | 3:28 | 2024-08-06 | 4:09 | 4518 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Mojkovac | Mojkovac | 6 | 0.4156 | 0.010137
573 | 2024-08-06 | 8:09 | 2024-08-06 | 9:00 | 1 | 51 | 51 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.00011442 | 2.2436e-06
573 | 2024-08-06 | 8:09 | 2024-08-06 | 9:00 | 48 | 51 | 51 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.0054924 | 0.00010769
574 | 2024-08-06 | 8:20 | 2024-08-06 | 9:43 | 1498 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ribarevine Trafo 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.27896 | 0.0033609
575 | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-08 | 8:00 | 1 | 2820 | 80.08 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.006327 | 2.2436e-06
575 | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 9:23 | 48 | 23 | 80.08 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.002477 | 0.00010769
576 | 2024-08-06 | 10:16 | 2024-08-06 | 10:35 | 1937 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.082572 | 0.0043459
577 | 2024-08-08 | 7:34 | 2024-08-08 | 7:59 | 48 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.0026923 | 0.00010769
578 | 2024-08-08 | 14:02 | 2024-08-08 | 14:19 | 1948 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.0743 | 0.0043706
579 | 2024-08-08 | 14:04 | 2024-08-08 | 14:10 | 6029 | 6 | 14.1 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Guke | Pljevlja | 7 | 0.081161 | 0.013527
579 | 2024-08-08 | 14:04 | 2024-08-08 | 15:32 | 661 | 88 | 14.1 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Guke | Pljevlja | 7 | 0.13051 | 0.001483
580 | 2024-08-08 | 14:48 | 2024-08-08 | 14:56 | 676 | 8 | 9.73 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.012133 | 0.0015167
580 | 2024-08-08 | 14:48 | 2024-08-08 | 14:58 | 4353 | 10 | 9.73 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.097665 | 0.0097665
581 | 2024-08-08 | 15:45 | 2024-08-08 | 17:04 | 1502 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/6 kV Seoca | Nikšić | 1 | 0.26622 | 0.0033699
582 | 2024-08-08 | 15:55 | 2024-08-08 | 18:30 | 46 | 155 | 302.77 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.015997 | 0.00010321
582 | 2024-08-08 | 15:55 | 2024-08-08 | 21:04 | 1091 | 309 | 302.77 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.75637 | 0.0024478
583 | 2024-08-08 | 18:32 | 2024-08-08 | 19:11 | 46 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.004025 | 0.00010321
584 | 2024-08-08 | 20:11 | 2024-08-08 | 21:04 | 46 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.0054699 | 0.00010321
585 | 2024-08-09 | 12:28 | 2024-08-09 | 12:50 | 4518 | 22 | 33.4 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Mojkovac | Mojkovac | 6 | 0.22301 | 0.010137
585 | 2024-08-09 | 12:28 | 2024-08-09 | 13:10 | 5984 | 42 | 33.4 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Mojkovac | Kolašin | 6 | 0.56388 | 0.013426
586 | 2024-08-09 | 15:33 | 2024-08-09 | 16:00 | 1020 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.061789 | 0.0022885
587 | 2024-08-10 | 2:08 | 2024-08-10 | 3:23 | 2427 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Grbalj - Pržno | Tivat | 5 | 0.40839 | 0.0054453
588 | 2024-08-12 | 2:12 | 2024-08-12 | 6:00 | 4518 | 228 | 228 | Planiran | CGES | TS 110/35 kV Mojkovac | Mojkovac | 6 | 2.3112 | 0.010137
589 | 2024-08-12 | 6:00 | 2024-08-12 | 6:28 | 4518 | 28 | 28 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Mojkovac | Mojkovac | 6 | 0.28383 | 0.010137
590 | 2024-08-12 | 20:39 | 2024-08-12 | 21:05 | 9656 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Budva - RP Lazi | Budva | 4 | 0.56327 | 0.021664
591 | 2024-08-12 | 23:06 | 2024-08-12 | 23:16 | 9189 | 10 | 11.54 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Budva - Lazi (BD1) | Budva | 4 | 0.20617 | 0.020617
591 | 2024-08-12 | 23:06 | 2024-08-12 | 23:19 | 9656 | 13 | 11.54 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Budva - Lazi (BD1) | Budva | 4 | 0.28164 | 0.021664
592 | 2024-08-13 | 15:44 | 2024-08-13 | 15:55 | 6767 | 11 | 12.29 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.16701 | 0.015183
592 | 2024-08-13 | 15:44 | 2024-08-13 | 16:31 | 110 | 47 | 12.29 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Danilovgrad | Nikšić | 1 | 0.011599 | 0.0002468
592 | 2024-08-13 | 15:44 | 2024-08-13 | 16:35 | 127 | 51 | 12.29 | Neplaniran | CEDIS | TS 110/35 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.014532 | 0.00028494
593 | 2024-08-13 | 19:43 | 2024-08-13 | 20:08 | 810 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.045433 | 0.0018173
594 | 2024-08-13 | 20:14 | 2024-08-13 | 20:18 | 810 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.0072693 | 0.0018173
595 | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 13:08 | 402 | 248 | 248 | Planiran | TL | DV 35 kV Plužine - Mratinje | Nikšić | 1 | 0.22368 | 0.00090193
596 | 2024-08-14 | 12:01 | 2024-08-14 | 12:45 | 2456 | 44 | 44 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Rožaje - Zeleni | Rožaje | 3 | 0.24245 | 0.0055103
597 | 2024-08-14 | 12:45 | 2024-08-14 | 13:31 | 2456 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Rožaje - Zeleni | Rožaje | 3 | 0.25347 | 0.0055103
598 | 2024-08-14 | 12:47 | 2024-08-14 | 13:30 | 6065 | 43 | 43 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Rožaje | Rožaje | 3 | 0.58512 | 0.013608
599 | 2024-08-14 | 23:40 | 2024-08-14 | 23:47 | 6229 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.097828 | 0.013975
600 | 2024-08-15 | 9:30 | 2024-08-15 | 14:17 | 1137 | 287 | 287 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.73213 | 0.002551
601 | 2024-08-15 | 13:38 | 2024-08-15 | 18:24 | 1502 | 286 | 286 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.96379 | 0.0033699
602 | 2024-08-16 | 9:33 | 2024-08-16 | 12:00 | 1137 | 147 | 147 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.375 | 0.002551
603 | 2024-08-16 | 18:30 | 2024-08-16 | 19:04 | 253 | 34 | 82 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Gradac - Šula | Nikšić | 1 | 0.0193 | 0.00056763
603 | 2024-08-16 | 18:30 | 2024-08-16 | 20:12 | 607 | 102 | 82 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Gradac - Šula | Pljevlja | 7 | 0.13891 | 0.0013619
604 | 2024-08-16 | 20:12 | 2024-08-16 | 20:25 | 860 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mratinje - Crkvičko Polje | Pljevlja | 7 | 0.025084 | 0.0019295
605 | 2024-08-16 | 20:34 | 2024-08-16 | 21:03 | 1574 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 35 kV RP Goransko - Plužine | Nikšić | 1 | 0.10241 | 0.0035315
606 | 2024-08-16 | 20:35 | 2024-08-16 | 21:06 | 253 | 31 | 33.12 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Šula | Nikšić | 1 | 0.017597 | 0.00056763
606 | 2024-08-16 | 20:35 | 2024-08-16 | 21:09 | 607 | 34 | 33.12 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Šula | Pljevlja | 7 | 0.046304 | 0.0013619
607 | 2024-08-16 | 21:17 | 2024-08-16 | 21:23 | 1574 | 6 | 9.18 | Neplaniran | VS | DV 35 kV RP Goransko - Plužine | Nikšić | 1 | 0.021189 | 0.0035315
607 | 2024-08-16 | 21:17 | 2024-08-16 | 21:32 | 860 | 15 | 9.18 | Neplaniran | VS | DV 35 kV RP Goransko - Plužine | Pljevlja | 7 | 0.028943 | 0.0019295
608 | 2024-08-16 | 21:53 | 2024-08-16 | 22:01 | 2434 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 35 kV RP Goransko - Plužine | Pljevlja | 7 | 0.043688 | 0.005461
609 | 2024-08-18 | 7:10 | 2024-08-18 | 7:30 | 1 | 20 | 21 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Tivat | Tivat | 5 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
609 | 2024-08-18 | 7:10 | 2024-08-18 | 7:31 | 10120 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Tivat | Tivat | 5 | 0.47681 | 0.022705
610 | 2024-08-18 | 11:00 | 2024-08-18 | 16:27 | 1288 | 327 | 327 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Gornja Zeta - Barutana | Podgorica | 2 | 0.94496 | 0.0028898
611 | 2024-08-18 | 11:02 | 2024-08-18 | 11:26 | 3040 | 24 | 24.52 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Podgorica 1 - Gornja Zeta | Podgorica | 2 | 0.16369 | 0.0068206
611 | 2024-08-18 | 11:02 | 2024-08-18 | 11:27 | 3354 | 25 | 24.52 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Podgorica 1 - Gornja Zeta | Podgorica | 2 | 0.18813 | 0.0075251
612 | 2024-08-18 | 12:03 | 2024-08-18 | 12:49 | 8975 | 46 | 46.46 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Kotor | Kotor | 5 | 0.92628 | 0.020136
612 | 2024-08-18 | 12:03 | 2024-08-18 | 12:50 | 7649 | 47 | 46.46 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Kotor | Kotor | 5 | 0.80659 | 0.017161
612 | 2024-08-18 | 12:03 | 2024-08-18 | 13:56 | 1 | 113 | 46.46 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Kotor | Kotor | 5 | 0.00025353 | 2.2436e-06
613 | 2024-08-18 | 12:29 | 2024-08-18 | 12:51 | 253 | 22 | 22.71 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Gradac - Šula | Nikšić | 1 | 0.012488 | 0.00056763
613 | 2024-08-18 | 12:29 | 2024-08-18 | 12:52 | 607 | 23 | 22.71 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Gradac - Šula | Pljevlja | 7 | 0.031323 | 0.0013619
614 | 2024-08-18 | 12:54 | 2024-08-18 | 13:05 | 607 | 11 | 12.47 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Mratinje - Crkvičko Polje | Pljevlja | 7 | 0.014981 | 0.0013619
614 | 2024-08-18 | 12:54 | 2024-08-18 | 13:10 | 253 | 16 | 12.47 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Mratinje - Crkvičko Polje | Nikšić | 1 | 0.0090822 | 0.00056763
615 | 2024-08-18 | 20:18 | 2024-08-18 | 21:30 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00016154 | 2.2436e-06
616 | 2024-08-19 | 7:16 | 2024-08-19 | 8:48 | 128 | 92 | 229.33 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.026421 | 0.00028718
616 | 2024-08-19 | 7:16 | 2024-08-19 | 9:00 | 35 | 104 | 229.33 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0081668 | 7.8527e-05
616 | 2024-08-19 | 7:16 | 2024-08-19 | 14:25 | 110 | 429 | 229.33 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.10588 | 0.0002468
617 | 2024-08-19 | 9:10 | 2024-08-19 | 9:31 | 10716 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Herceg Novi - Herceg Novi 35 (2) | Herceg Novi | 5 | 0.50489 | 0.024043
618 | 2024-08-19 | 9:17 | 2024-08-20 | 5:41 | 1 | 1224 | 1224 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0027462 | 2.2436e-06
619 | 2024-08-19 | 10:10 | 2024-08-19 | 11:20 | 2456 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Zeleni | Rožaje | 3 | 0.38572 | 0.0055103
620 | 2024-08-19 | 10:49 | 2024-08-19 | 11:30 | 2427 | 41 | 44.69 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Tivat - Račica | Tivat | 5 | 0.22326 | 0.0054453
620 | 2024-08-19 | 10:49 | 2024-08-19 | 11:39 | 1683 | 50 | 44.69 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Tivat - Račica | Tivat | 5 | 0.1888 | 0.003776
621 | 2024-08-19 | 11:12 | 2024-08-19 | 11:33 | 6034 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.2843 | 0.013538
622 | 2024-08-19 | 12:03 | 2024-08-19 | 12:32 | 6472 | 29 | 55.48 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Ulcinj - Grad | Ulcinj | 4 | 0.4211 | 0.014521
622 | 2024-08-19 | 12:03 | 2024-08-19 | 13:08 | 8095 | 65 | 55.48 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Ulcinj - Velika Plaža 1 | Ulcinj | 4 | 1.1805 | 0.018162
622 | 2024-08-19 | 12:03 | 2024-08-19 | 13:24 | 3693 | 81 | 55.48 | Neplaniran | CGES | KB 35 kV Ulcinj - Novi Ulcinj | Ulcinj | 4 | 0.67114 | 0.0082857
623 | 2024-08-19 | 12:32 | 2024-08-19 | 13:08 | 6472 | 36 | 36 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Ulcinj | Ulcinj | 4 | 0.52274 | 0.014521
624 | 2024-08-19 | 14:01 | 2024-08-19 | 14:06 | 4353 | 5 | 5.13 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.048832 | 0.0097665
624 | 2024-08-19 | 14:01 | 2024-08-19 | 14:07 | 676 | 6 | 5.13 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.0091001 | 0.0015167
625 | 2024-08-19 | 14:26 | 2024-08-19 | 14:30 | 810 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.0072693 | 0.0018173
626 | 2024-08-19 | 17:47 | 2024-08-19 | 18:16 | 6034 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.3926 | 0.013538
627 | 2024-08-20 | 9:31 | 2024-08-20 | 14:24 | 1 | 293 | 294 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.00065738 | 2.2436e-06
627 | 2024-08-20 | 9:31 | 2024-08-20 | 14:25 | 660 | 294 | 294 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.43535 | 0.0014808
628 | 2024-08-20 | 12:00 | 2024-08-20 | 12:43 | 6739 | 43 | 43 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Plav | Berane | 3 | 0.65015 | 0.01512
628 | 2024-08-20 | 12:00 | 2024-08-20 | 12:45 | 2 | 45 | 43 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Plav | Berane | 3 | 0.00020193 | 4.4872e-06
629 | 2024-08-20 | 12:14 | 2024-08-20 | 12:32 | 810 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.032712 | 0.0018173
630 | 2024-08-20 | 12:45 | 2024-08-20 | 13:03 | 2 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Plav | Berane | 3 | 8.077e-05 | 4.4872e-06
631 | 2024-08-20 | 13:32 | 2024-08-20 | 13:54 | 1992 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Plav - Gusinje | Berane | 3 | 0.098324 | 0.0044693
632 | 2024-08-20 | 20:09 | 2024-08-20 | 20:48 | 6229 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.54504 | 0.013975
633 | 2024-08-21 | 9:37 | 2024-08-21 | 15:06 | 1 | 329 | 330 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.00073815 | 2.2436e-06
633 | 2024-08-21 | 9:37 | 2024-08-21 | 15:07 | 660 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.48866 | 0.0014808
634 | 2024-08-21 | 11:03 | 2024-08-21 | 11:30 | 1992 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Gusinje | Berane | 3 | 0.12067 | 0.0044693
635 | 2024-08-21 | 11:30 | 2024-08-21 | 12:21 | 1992 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Gusinje | Berane | 3 | 0.22793 | 0.0044693
636 | 2024-08-22 | 8:02 | 2024-08-22 | 18:00 | 1506 | 598 | 598 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Podgorica 1 - Ubli | Podgorica | 2 | 2.0206 | 0.0033789
637 | 2024-08-22 | 9:40 | 2024-08-22 | 17:00 | 46 | 440 | 440 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.045411 | 0.00010321
637 | 2024-08-22 | 9:40 | 2024-08-22 | 17:00 | 1091 | 440 | 440 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 1.077 | 0.0024478
638 | 2024-08-22 | 17:00 | 2024-08-22 | 17:22 | 46 | 22 | 23.92 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.0022705 | 0.00010321
638 | 2024-08-22 | 17:00 | 2024-08-22 | 17:24 | 1091 | 24 | 23.92 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.058747 | 0.0024478
639 | 2024-08-22 | 18:00 | 2024-08-22 | 18:40 | 1506 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgorica 1 - Ubli | Podgorica | 2 | 0.13516 | 0.0033789
640 | 2024-08-23 | 8:02 | 2024-08-23 | 18:00 | 1506 | 598 | 598 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Podgorica 1 - Ubli | Podgorica | 2 | 2.0206 | 0.0033789
641 | 2024-08-23 | 9:30 | 2024-08-23 | 11:10 | 1 | 100 | 236.32 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.00022436 | 2.2436e-06
641 | 2024-08-23 | 9:30 | 2024-08-23 | 11:11 | 811 | 101 | 236.32 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.18378 | 0.0018196
641 | 2024-08-23 | 9:30 | 2024-08-23 | 15:02 | 46 | 332 | 236.32 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.034265 | 0.00010321
641 | 2024-08-23 | 9:30 | 2024-08-23 | 15:03 | 1091 | 333 | 236.32 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.81511 | 0.0024478
642 | 2024-08-23 | 18:00 | 2024-08-23 | 18:14 | 1506 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgorica 1 - Ubli | Podgorica | 2 | 0.047304 | 0.0033789
643 | 2024-08-25 | 8:31 | 2024-08-25 | 8:47 | 10121 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 0.36332 | 0.022708
644 | 2024-08-26 | 14:43 | 2024-08-26 | 16:24 | 2427 | 101 | 101 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Grbalj - Pržno | Tivat | 5 | 0.54997 | 0.0054453
645 | 2024-08-26 | 18:03 | 2024-08-26 | 18:37 | 2427 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Grbalj - Pržno | Tivat | 5 | 0.18514 | 0.0054453
646 | 2024-08-27 | 5:04 | 2024-08-27 | 5:32 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Dubovica - PS Budva | Budva | 4 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
647 | 2024-08-28 | 14:01 | 2024-08-28 | 15:37 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00021539 | 2.2436e-06
648 | 2024-08-28 | 14:59 | 2024-08-28 | 15:46 | 3949 | 47 | 51.86 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Budva - Miločer | Budva | 4 | 0.41642 | 0.00886
648 | 2024-08-28 | 14:59 | 2024-08-28 | 15:57 | 3130 | 58 | 51.86 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Budva - Miločer | Budva | 4 | 0.40731 | 0.0070225
649 | 2024-08-28 | 18:21 | 2024-08-28 | 20:03 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00022885 | 2.2436e-06
650 | 2024-08-28 | 18:50 | 2024-08-28 | 19:09 | 16624 | 19 | 19 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Kotor | Kotor | 5 | 0.70866 | 0.037298
651 | 2024-08-29 | 5:12 | 2024-08-29 | 12:04 | 1938 | 412 | 412 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Ribarevine - Medanovići (1) | Bijelo Polje | 6 | 1.7914 | 0.0043481
652 | 2024-08-29 | 5:13 | 2024-08-29 | 12:04 | 15156 | 411 | 411 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 13.9757 | 0.034004
653 | 2024-08-29 | 5:54 | 2024-08-29 | 12:04 | 1498 | 370 | 462.79 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 1.2435 | 0.0033609
653 | 2024-08-29 | 5:54 | 2024-08-29 | 14:30 | 2612 | 516 | 462.79 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 3.0239 | 0.0058603
654 | 2024-08-29 | 10:14 | 2024-08-29 | 10:40 | 3102 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Polica | Berane | 3 | 0.18095 | 0.0069597
655 | 2024-08-29 | 12:20 | 2024-08-29 | 14:44 | 1 | 144 | 144 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00032308 | 2.2436e-06
656 | 2024-08-29 | 14:59 | 2024-08-29 | 15:06 | 6229 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Podgorica 1 - Tuzi | Podgorica | 2 | 0.097828 | 0.013975
657 | 2024-09-01 | 9:32 | 2024-09-01 | 10:01 | 1938 | 29 | 29 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Medanovići - mHE Vrelo | Bijelo Polje | 6 | 0.1261 | 0.0043481
658 | 2024-09-02 | 7:04 | 2024-09-02 | 7:33 | 1 | 29 | 90.55 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 6.5065e-05 | 2.2436e-06
658 | 2024-09-02 | 7:04 | 2024-09-02 | 7:38 | 110 | 34 | 90.55 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.0083911 | 0.0002468
658 | 2024-09-02 | 7:04 | 2024-09-02 | 9:24 | 126 | 140 | 90.55 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.039577 | 0.0002827
658 | 2024-09-02 | 7:04 | 2024-09-02 | 9:27 | 1 | 143 | 90.55 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.00032084 | 2.2436e-06
659 | 2024-09-02 | 17:29 | 2024-09-02 | 18:49 | 339 | 80 | 80.37 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Čevo | Cetinje | 2 | 0.060847 | 0.00076059
659 | 2024-09-02 | 17:29 | 2024-09-02 | 18:53 | 35 | 84 | 80.37 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Čevo | Cetinje | 2 | 0.0065962 | 7.8527e-05
660 | 2024-09-03 | 2:56 | 2024-09-03 | 3:02 | 1020 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.013731 | 0.0022885
661 | 2024-09-03 | 9:06 | 2024-09-03 | 15:00 | 35 | 354 | 354 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.027798 | 7.8527e-05
662 | 2024-09-03 | 15:00 | 2024-09-03 | 15:11 | 35 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.00086379 | 7.8527e-05
663 | 2024-09-04 | 10:08 | 2024-09-04 | 17:00 | 402 | 412 | 412 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Plužine - Mratinje | Nikšić | 1 | 0.3716 | 0.00090193
664 | 2024-09-04 | 16:39 | 2024-09-04 | 17:35 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00012564 | 2.2436e-06
665 | 2024-09-04 | 17:00 | 2024-09-04 | 17:26 | 402 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Plužine - Mratinje | Nikšić | 1 | 0.02345 | 0.00090193
666 | 2024-09-05 | 6:29 | 2024-09-05 | 7:00 | 2456 | 31 | 31 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 0.17082 | 0.0055103
666 | 2024-09-05 | 6:29 | 2024-09-05 | 7:00 | 6065 | 31 | 31 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 0.42183 | 0.013608
667 | 2024-09-05 | 7:00 | 2024-09-05 | 7:04 | 2456 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 0.022041 | 0.0055103
668 | 2024-09-05 | 9:03 | 2024-09-05 | 18:00 | 12 | 537 | 537 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.014458 | 2.6923e-05
669 | 2024-09-05 | 18:00 | 2024-09-05 | 18:28 | 12 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.00075386 | 2.6923e-05
670 | 2024-09-06 | 5:07 | 2024-09-06 | 9:38 | 1 | 271 | 271 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00060802 | 2.2436e-06
671 | 2024-09-06 | 6:27 | 2024-09-06 | 6:57 | 1617 | 30 | 62.38 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Cetinje | 2 | 0.10884 | 0.0036279
671 | 2024-09-06 | 6:27 | 2024-09-06 | 6:59 | 127 | 32 | 62.38 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Cetinje | 2 | 0.0091181 | 0.00028494
671 | 2024-09-06 | 6:27 | 2024-09-06 | 9:26 | 482 | 179 | 62.38 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.19357 | 0.0010814
672 | 2024-09-06 | 11:54 | 2024-09-06 | 12:51 | 482 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.061641 | 0.0010814
673 | 2024-09-07 | 4:26 | 2024-09-07 | 4:50 | 16268 | 24 | 24 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Budva - Lazi (BD1) | Budva | 4 | 0.87598 | 0.036499
674 | 2024-09-09 | 9:05 | 2024-09-09 | 13:33 | 127 | 268 | 268 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.076364 | 0.00028494
675 | 2024-09-09 | 12:37 | 2024-09-10 | 7:43 | 1 | 1146 | 1146 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0025712 | 2.2436e-06
676 | 2024-09-09 | 12:55 | 2024-09-09 | 13:09 | 589 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.018501 | 0.0013215
677 | 2024-09-09 | 15:22 | 2024-09-09 | 16:16 | 1672 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.20257 | 0.0037513
678 | 2024-09-10 | 8:31 | 2024-09-10 | 9:28 | 103 | 57 | 57 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.013172 | 0.00023109
679 | 2024-09-11 | 10:12 | 2024-09-11 | 16:00 | 1091 | 348 | 348 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.85183 | 0.0024478
679 | 2024-09-11 | 10:12 | 2024-09-11 | 16:00 | 46 | 348 | 348 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.035916 | 0.00010321
680 | 2024-09-12 | 8:11 | 2024-09-12 | 8:44 | 3354 | 33 | 33 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Gornja Zeta - Ponari | Podgorica | 2 | 0.24833 | 0.0075251
681 | 2024-09-12 | 9:04 | 2024-09-12 | 15:59 | 676 | 415 | 415 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Žabljak - Njegovuđa | Žabljak | 7 | 0.62942 | 0.0015167
682 | 2024-09-12 | 9:07 | 2024-09-12 | 15:57 | 461 | 410 | 410 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.42407 | 0.0010343
683 | 2024-09-12 | 10:01 | 2024-09-12 | 16:00 | 661 | 359 | 359 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.53241 | 0.001483
684 | 2024-09-12 | 16:00 | 2024-09-12 | 16:33 | 661 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.04894 | 0.001483
685 | 2024-09-12 | 18:17 | 2024-09-13 | 10:09 | 1 | 952 | 952 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0021359 | 2.2436e-06
686 | 2024-09-12 | 23:18 | 2024-09-12 | 23:44 | 461 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.026892 | 0.0010343
687 | 2024-09-13 | 0:17 | 2024-09-13 | 0:54 | 1672 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.1388 | 0.0037513
688 | 2024-09-13 | 3:12 | 2024-09-13 | 4:46 | 1288 | 94 | 94 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Gornja Zeta - Barutana | Podgorica | 2 | 0.27164 | 0.0028898
689 | 2024-09-13 | 3:30 | 2024-09-13 | 6:57 | 2427 | 207 | 401.52 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Tivat - Grbalj | Tivat | 5 | 1.1272 | 0.0054453
689 | 2024-09-13 | 3:30 | 2024-09-13 | 11:48 | 4893 | 498 | 401.52 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Tivat - Grbalj | Kotor | 5 | 5.4671 | 0.010978
690 | 2024-09-13 | 3:43 | 2024-09-13 | 4:34 | 11804 | 51 | 78.12 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Tivat | Tivat | 5 | 1.3507 | 0.026484
690 | 2024-09-13 | 3:43 | 2024-09-13 | 5:19 | 8975 | 96 | 78.12 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Tivat | Kotor | 5 | 1.9331 | 0.020136
690 | 2024-09-13 | 3:43 | 2024-09-13 | 5:22 | 7649 | 99 | 78.12 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Tivat | Kotor | 5 | 1.699 | 0.017161
691 | 2024-09-13 | 3:58 | 2024-09-13 | 4:09 | 7079 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Budva - Miločer | Budva | 4 | 0.17471 | 0.015883
692 | 2024-09-13 | 5:00 | 2024-09-13 | 10:10 | 1008 | 310 | 310 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ptič | Podgorica | 2 | 0.70109 | 0.0022616
693 | 2024-09-13 | 5:03 | 2024-09-13 | 6:19 | 11788 | 76 | 85.92 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Ulcinj | Ulcinj | 4 | 2.01 | 0.026448
693 | 2024-09-13 | 5:03 | 2024-09-13 | 6:47 | 6472 | 104 | 85.92 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Ulcinj | Ulcinj | 4 | 1.5102 | 0.014521
694 | 2024-09-13 | 8:53 | 2024-09-13 | 9:13 | 240 | 20 | 198.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Cetinje | 2 | 0.010769 | 0.00053847
694 | 2024-09-13 | 8:53 | 2024-09-13 | 11:28 | 101 | 155 | 198.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.035124 | 0.00022661
694 | 2024-09-13 | 8:53 | 2024-09-13 | 11:38 | 57 | 165 | 198.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.021101 | 0.00012789
694 | 2024-09-13 | 8:53 | 2024-09-13 | 13:52 | 248 | 299 | 198.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.16637 | 0.00055642
694 | 2024-09-13 | 8:53 | 2024-09-13 | 17:32 | 76 | 519 | 198.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.088497 | 0.00017051
695 | 2024-09-13 | 9:13 | 2024-09-13 | 9:21 | 1768 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Šavnik | Žabljak | 7 | 0.031734 | 0.0039667
696 | 2024-09-13 | 10:19 | 2024-09-13 | 15:59 | 1 | 340 | 341 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.00076283 | 2.2436e-06
696 | 2024-09-13 | 10:19 | 2024-09-13 | 16:00 | 660 | 341 | 341 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.50495 | 0.0014808
697 | 2024-09-13 | 11:30 | 2024-09-13 | 13:52 | 101 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.032178 | 0.00022661
698 | 2024-09-13 | 11:38 | 2024-09-13 | 13:52 | 57 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.017137 | 0.00012789
699 | 2024-09-13 | 11:44 | 2024-09-13 | 11:50 | 1984 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.026708 | 0.0044513
700 | 2024-09-13 | 19:40 | 2024-09-14 | 8:04 | 1 | 744 | 744 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0016693 | 2.2436e-06
701 | 2024-09-14 | 8:24 | 2024-09-14 | 16:07 | 1506 | 463 | 463 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Podgorica 1 - Ubli | Podgorica | 2 | 1.5644 | 0.0033789
702 | 2024-09-14 | 22:00 | 2024-09-15 | 7:58 | 1008 | 598 | 598 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ptič | Podgorica | 2 | 1.3524 | 0.0022616
703 | 2024-09-15 | 0:41 | 2024-09-15 | 1:38 | 10716 | 57 | 57 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Herceg Novi - Herceg Novi 35 (1) | Herceg Novi | 5 | 1.3704 | 0.024043
704 | 2024-09-15 | 12:48 | 2024-09-15 | 14:15 | 12 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0023423 | 2.6923e-05
705 | 2024-09-16 | 9:14 | 2024-09-16 | 11:00 | 2078 | 106 | 106 | Planiran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.4942 | 0.0046622
706 | 2024-09-16 | 9:35 | 2024-09-16 | 12:30 | 6 | 175 | 175 | Planiran | TL | TS 35/10 kV mHE Rijeka Mušovića | Kolašin | 6 | 0.0023558 | 1.3462e-05
706 | 2024-09-16 | 9:35 | 2024-09-16 | 12:30 | 1 | 175 | 175 | Planiran | TL | TS 35/10 kV mHE Rijeka Mušovića | Kolašin | 6 | 0.00039263 | 2.2436e-06
707 | 2024-09-16 | 11:00 | 2024-09-16 | 13:34 | 2078 | 154 | 154 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.71798 | 0.0046622
708 | 2024-09-16 | 12:30 | 2024-09-16 | 13:27 | 6 | 57 | 57.43 | Neplaniran | TL | TS 35/10 kV mHE Rijeka Mušovića | Kolašin | 6 | 0.00076732 | 1.3462e-05
708 | 2024-09-16 | 12:30 | 2024-09-16 | 13:30 | 1 | 60 | 57.43 | Neplaniran | TL | TS 35/10 kV mHE Rijeka Mušovića | Kolašin | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
709 | 2024-09-19 | 7:00 | 2024-09-19 | 7:41 | 6472 | 41 | 41 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Ulcinj - Grad | Ulcinj | 4 | 0.59535 | 0.014521
710 | 2024-09-19 | 12:56 | 2024-09-19 | 15:50 | 1 | 174 | 174 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00039039 | 2.2436e-06
711 | 2024-09-19 | 13:17 | 2024-09-19 | 13:30 | 4521 | 13 | 13.82 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Kotor | 5 | 0.13186 | 0.010143
711 | 2024-09-19 | 13:17 | 2024-09-19 | 13:32 | 3128 | 15 | 13.82 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Kotor | 5 | 0.10527 | 0.007018
712 | 2024-09-19 | 13:20 | 2024-09-19 | 13:34 | 3949 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Miločer - Buljarica | Budva | 4 | 0.12404 | 0.00886
713 | 2024-09-19 | 13:39 | 2024-09-19 | 13:48 | 1744 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.035216 | 0.0039129
714 | 2024-09-19 | 13:39 | 2024-09-19 | 14:29 | 2928 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Velika Plaža 1 - Velika Plaža 2 | Ulcinj | 4 | 0.32847 | 0.0065693
715 | 2024-09-19 | 14:26 | 2024-09-19 | 15:15 | 1672 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.18382 | 0.0037513
716 | 2024-09-19 | 15:15 | 2024-09-19 | 15:23 | 5029 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.090265 | 0.011283
717 | 2024-09-19 | 15:25 | 2024-09-19 | 17:48 | 1288 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.41324 | 0.0028898
718 | 2024-09-20 | 8:32 | 2024-09-20 | 8:47 | 111 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 35 - Vranjina 1 | Podgorica | 2 | 0.0037356 | 0.00024904
719 | 2024-09-20 | 14:36 | 2024-09-20 | 14:57 | 111 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Ponari - Vranjina 1 | Podgorica | 2 | 0.0052299 | 0.00024904
720 | 2024-09-24 | 5:30 | 2024-09-24 | 20:44 | 1 | 914 | 914 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0020507 | 2.2436e-06
721 | 2024-09-24 | 8:11 | 2024-09-24 | 10:06 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Dubovica - PS Budva | Budva | 4 | 0.00025802 | 2.2436e-06
722 | 2024-09-24 | 8:40 | 2024-09-24 | 8:48 | 1744 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.031303 | 0.0039129
723 | 2024-09-24 | 8:50 | 2024-09-24 | 9:35 | 2427 | 45 | 45.82 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Tivat - Račica | Tivat | 5 | 0.24504 | 0.0054453
723 | 2024-09-24 | 8:50 | 2024-09-24 | 9:37 | 1683 | 47 | 45.82 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Tivat - Račica | Tivat | 5 | 0.17747 | 0.003776
724 | 2024-09-24 | 9:52 | 2024-09-24 | 10:11 | 438 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.018671 | 0.0009827
725 | 2024-09-24 | 10:02 | 2024-09-24 | 10:47 | 2612 | 45 | 45 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Ribarevine - Šćepanica | Bijelo Polje | 6 | 0.26371 | 0.0058603
726 | 2024-09-24 | 10:18 | 2024-09-24 | 10:23 | 82 | 5 | 5.96 | Neplaniran | VS | TS 35/6 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.00091988 | 0.00018398
726 | 2024-09-24 | 10:18 | 2024-09-24 | 10:24 | 1744 | 6 | 5.96 | Neplaniran | VS | TS 35/6 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.023477 | 0.0039129
727 | 2024-09-24 | 12:25 | 2024-09-24 | 12:34 | 339 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Čevo | Cetinje | 2 | 0.0068453 | 0.00076059
728 | 2024-09-24 | 12:45 | 2024-09-24 | 12:51 | 339 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Čevo | Cetinje | 2 | 0.0045635 | 0.00076059
729 | 2024-09-24 | 12:45 | 2024-09-24 | 12:51 | 339 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Čevo | Cetinje | 2 | 0.0045635 | 0.00076059
730 | 2024-09-24 | 15:40 | 2024-09-24 | 16:11 | 35 | 31 | 34.71 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0024343 | 7.8527e-05
730 | 2024-09-24 | 15:40 | 2024-09-24 | 16:15 | 443 | 35 | 34.71 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.034787 | 0.00099392
731 | 2024-09-25 | 2:49 | 2024-09-25 | 9:12 | 1 | 383 | 383 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00085931 | 2.2436e-06
732 | 2024-09-25 | 7:15 | 2024-09-25 | 11:45 | 240 | 270 | 270 | Neplaniran | VS | TS 35/6 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.14539 | 0.00053847
733 | 2024-09-25 | 10:15 | 2024-09-25 | 10:46 | 5903 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Berane - Centar (BA2) | Berane | 3 | 0.41057 | 0.013244
734 | 2024-09-26 | 6:38 | 2024-09-26 | 7:59 | 4110 | 81 | 81 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Tivat - Račica | Tivat | 5 | 0.74692 | 0.0092213
735 | 2024-09-26 | 8:07 | 2024-09-26 | 15:00 | 6065 | 413 | 413 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 5.6199 | 0.013608
735 | 2024-09-26 | 8:07 | 2024-09-26 | 15:00 | 2456 | 413 | 413 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 2.2758 | 0.0055103
736 | 2024-09-26 | 11:08 | 2024-09-26 | 11:24 | 6229 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.22361 | 0.013975
737 | 2024-09-26 | 15:00 | 2024-09-26 | 15:05 | 6065 | 5 | 6.15 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 0.068038 | 0.013608
737 | 2024-09-26 | 15:00 | 2024-09-26 | 15:09 | 2456 | 9 | 6.15 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 0.049593 | 0.0055103
738 | 2024-09-27 | 4:55 | 2024-09-27 | 5:54 | 10121 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 (Tivat 3-Rez) | Tivat | 5 | 1.3398 | 0.022708
739 | 2024-09-27 | 8:52 | 2024-09-27 | 15:00 | 6065 | 368 | 368 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 5.0076 | 0.013608
739 | 2024-09-27 | 8:52 | 2024-09-27 | 15:00 | 2456 | 368 | 368 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 2.0278 | 0.0055103
740 | 2024-09-27 | 14:16 | 2024-09-27 | 14:32 | 2982 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Novi Obod | Cetinje | 2 | 0.10705 | 0.0066905
741 | 2024-09-27 | 15:00 | 2024-09-27 | 15:10 | 2456 | 10 | 10.71 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 0.055103 | 0.0055103
741 | 2024-09-27 | 15:00 | 2024-09-27 | 15:11 | 6065 | 11 | 10.71 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 0.14968 | 0.013608
742 | 2024-09-28 | 22:30 | 2024-09-28 | 22:52 | 4521 | 22 | 23.32 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Kotor | 5 | 0.22315 | 0.010143
742 | 2024-09-28 | 22:30 | 2024-09-28 | 22:55 | 2396 | 25 | 23.32 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Kotor | 5 | 0.13439 | 0.0053757
742 | 2024-09-28 | 22:30 | 2024-09-28 | 22:56 | 732 | 26 | 23.32 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Kotor | 5 | 0.042701 | 0.0016423
743 | 2024-09-28 | 22:32 | 2024-09-29 | 2:19 | 1 | 227 | 227 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0005093 | 2.2436e-06
744 | 2024-09-28 | 22:50 | 2024-09-29 | 8:34 | 35 | 584 | 591.41 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.04586 | 7.8527e-05
744 | 2024-09-28 | 22:50 | 2024-09-29 | 8:42 | 443 | 592 | 591.41 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.5884 | 0.00099392
745 | 2024-09-28 | 23:52 | 2024-09-29 | 0:01 | 158 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/6 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.0031904 | 0.00035449
746 | 2024-09-30 | 11:07 | 2024-09-30 | 11:56 | 3654 | 49 | 51.42 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Herceg Novi - Kumbor | Herceg Novi | 5 | 0.40171 | 0.0081982
746 | 2024-09-30 | 11:07 | 2024-09-30 | 11:58 | 2969 | 51 | 51.42 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Herceg Novi - Kumbor | Herceg Novi | 5 | 0.33973 | 0.0066613
746 | 2024-09-30 | 11:07 | 2024-09-30 | 12:01 | 3923 | 54 | 51.42 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Herceg Novi - Kumbor | Herceg Novi | 5 | 0.47529 | 0.0088017
747 | 2024-09-30 | 15:38 | 2024-09-30 | 16:14 | 12 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.00096924 | 2.6923e-05
748 | 2024-10-01 | 11:28 | 2024-10-01 | 16:58 | 676 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Žabljak - Njegovuđa | Žabljak | 7 | 0.50051 | 0.0015167
749 | 2024-10-03 | 9:15 | 2024-10-03 | 9:30 | 6407 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Volođa | Pljevlja | 7 | 0.21562 | 0.014375
750 | 2024-10-03 | 15:33 | 2024-10-03 | 15:48 | 127 | 15 | 15.93 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.0042741 | 0.00028494
750 | 2024-10-03 | 15:33 | 2024-10-03 | 15:49 | 1617 | 16 | 15.93 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.058047 | 0.0036279
751 | 2024-10-03 | 19:11 | 2024-10-03 | 19:41 | 158 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | TS 35/6 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.010635 | 0.00035449
752 | 2024-10-03 | 22:05 | 2024-10-03 | 22:13 | 8975 | 8 | 8 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Kotor | Kotor | 5 | 0.16109 | 0.020136
753 | 2024-10-04 | 0:42 | 2024-10-04 | 12:07 | 12 | 685 | 685 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.018443 | 2.6923e-05
754 | 2024-10-04 | 4:01 | 2024-10-04 | 7:34 | 1502 | 213 | 213 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.71779 | 0.0033699
755 | 2024-10-04 | 5:18 | 2024-10-04 | 7:00 | 438 | 102 | 102 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.10024 | 0.0009827
756 | 2024-10-04 | 5:18 | 2024-10-04 | 7:31 | 1744 | 133 | 133 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.52041 | 0.0039129
757 | 2024-10-04 | 5:20 | 2024-10-04 | 9:08 | 443 | 228 | 228 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.22661 | 0.00099392
758 | 2024-10-04 | 5:22 | 2024-10-04 | 9:19 | 1008 | 237 | 237 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ptič | Podgorica | 2 | 0.53599 | 0.0022616
759 | 2024-10-04 | 6:20 | 2024-10-04 | 7:48 | 1948 | 88 | 88 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.38461 | 0.0043706
759 | 2024-10-04 | 6:20 | 2024-10-04 | 7:50 | 1 | 90 | 88 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 2.2436e-06
760 | 2024-10-04 | 6:21 | 2024-10-04 | 7:48 | 1948 | 87 | 87 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.38024 | 0.0043706
760 | 2024-10-04 | 6:21 | 2024-10-04 | 7:50 | 1 | 89 | 87 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.00019968 | 2.2436e-06
761 | 2024-10-04 | 6:23 | 2024-10-04 | 7:05 | 6034 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.5686 | 0.013538
762 | 2024-10-04 | 7:03 | 2024-10-04 | 7:23 | 1672 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.075027 | 0.0037513
763 | 2024-10-04 | 7:20 | 2024-10-04 | 7:58 | 4353 | 38 | 38.27 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.37113 | 0.0097665
763 | 2024-10-04 | 7:20 | 2024-10-04 | 8:00 | 676 | 40 | 38.27 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.060667 | 0.0015167
764 | 2024-10-04 | 8:10 | 2024-10-04 | 13:06 | 2078 | 296 | 296 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 1.38 | 0.0046622
765 | 2024-10-04 | 8:52 | 2024-10-04 | 8:57 | 5490 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.061587 | 0.012317
766 | 2024-10-05 | 11:44 | 2024-10-05 | 13:34 | 104 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mSE Čevo - Čevo | Cetinje | 2 | 0.025667 | 0.00023334
767 | 2024-10-05 | 11:58 | 2024-10-05 | 12:28 | 110 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Glava Zete - Kličevo | Nikšić | 1 | 0.0074039 | 0.0002468
768 | 2024-10-05 | 13:52 | 2024-10-05 | 13:59 | 127 | 7 | 9.78 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.0019946 | 0.00028494
768 | 2024-10-05 | 13:52 | 2024-10-05 | 14:02 | 1617 | 10 | 9.78 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.036279 | 0.0036279
769 | 2024-10-05 | 19:20 | 2024-10-05 | 22:54 | 126 | 214 | 224.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.060497 | 0.0002827
769 | 2024-10-05 | 19:20 | 2024-10-05 | 22:55 | 1 | 215 | 224.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.00048238 | 2.2436e-06
769 | 2024-10-05 | 19:20 | 2024-10-05 | 23:07 | 589 | 227 | 224.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.29998 | 0.0013215
770 | 2024-10-06 | 8:01 | 2024-10-06 | 13:09 | 1 | 308 | 308 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 0.00069103 | 2.2436e-06
771 | 2024-10-06 | 15:36 | 2024-10-06 | 15:52 | 1 | 16 | 16 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 3.5898e-05 | 2.2436e-06
772 | 2024-10-07 | 10:11 | 2024-10-07 | 10:20 | 1 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | TS 35/6 kV PS Budva | Budva | 4 | 2.0193e-05 | 2.2436e-06
773 | 2024-10-08 | 9:02 | 2024-10-08 | 13:43 | 2968 | 281 | 281 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - Stari Obod (CT1) | Cetinje | 2 | 1.8712 | 0.0066591
774 | 2024-10-08 | 9:13 | 2024-10-08 | 14:05 | 6065 | 292 | 292.86 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 3.9734 | 0.013608
774 | 2024-10-08 | 9:13 | 2024-10-08 | 14:08 | 2456 | 295 | 292.86 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 1.6255 | 0.0055103
775 | 2024-10-09 | 5:03 | 2024-10-09 | 5:55 | 10121 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 (Tivat 3-Rez) | Tivat | 5 | 1.1808 | 0.022708
776 | 2024-10-09 | 8:56 | 2024-10-09 | 9:51 | 374 | 55 | 56.74 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.046151 | 0.00083911
776 | 2024-10-09 | 8:56 | 2024-10-09 | 9:59 | 104 | 63 | 56.74 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0147 | 0.00023334
777 | 2024-10-09 | 12:03 | 2024-10-09 | 12:35 | 4747 | 32 | 32.3 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 0.34081 | 0.01065
777 | 2024-10-09 | 12:03 | 2024-10-09 | 12:36 | 1992 | 33 | 32.3 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 0.14749 | 0.0044693
777 | 2024-10-09 | 12:03 | 2024-10-09 | 12:38 | 2 | 35 | 32.3 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 0.00015705 | 4.4872e-06
778 | 2024-10-09 | 12:44 | 2024-10-09 | 13:00 | 9 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | RP 35 kV Đulići | Berane | 3 | 0.00032308 | 2.0193e-05
779 | 2024-10-09 | 13:00 | 2024-10-09 | 13:24 | 9 | 24 | 24 | Planiran | CEDIS | RP 35 kV Đulići | Berane | 3 | 0.00048462 | 2.0193e-05
780 | 2024-10-09 | 21:12 | 2024-10-09 | 22:41 | 1 | 89 | 91 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 (Tivat 3-Rez) | Tivat | 5 | 0.00019968 | 2.2436e-06
780 | 2024-10-09 | 21:12 | 2024-10-09 | 22:43 | 10120 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 (Tivat 3-Rez) | Tivat | 5 | 2.0662 | 0.022705
781 | 2024-10-09 | 23:50 | 2024-10-10 | 8:46 | 8703 | 536 | 536 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Bar - Rade Končar | Bar | 4 | 10.466 | 0.019526
782 | 2024-10-10 | 9:37 | 2024-10-10 | 9:43 | 8703 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Rade Končar | Bar | 4 | 0.11716 | 0.019526
783 | 2024-10-10 | 13:33 | 2024-10-10 | 14:04 | 12 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.00083463 | 2.6923e-05
784 | 2024-10-11 | 11:04 | 2024-10-11 | 11:45 | 7973 | 41 | 41 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Berane - Rudeš (BA1) | Berane | 3 | 0.73342 | 0.017888
785 | 2024-10-11 | 11:05 | 2024-10-11 | 11:10 | 3102 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Polica (BA4) | Berane | 3 | 0.034798 | 0.0069597
786 | 2024-10-11 | 11:45 | 2024-10-11 | 12:09 | 7973 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Berane - Rudeš (BA1) | Berane | 3 | 0.42932 | 0.017888
787 | 2024-10-12 | 4:50 | 2024-10-12 | 5:31 | 10121 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 0.93101 | 0.022708
788 | 2024-10-12 | 15:40 | 2024-10-12 | 16:00 | 31 | 20 | 51.83 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.001391 | 6.9552e-05
788 | 2024-10-12 | 15:40 | 2024-10-12 | 16:04 | 1768 | 24 | 51.83 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Šavnik | Žabljak | 7 | 0.095201 | 0.0039667
788 | 2024-10-12 | 15:40 | 2024-10-12 | 16:52 | 384 | 72 | 51.83 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.062032 | 0.00086155
788 | 2024-10-12 | 15:40 | 2024-10-12 | 16:59 | 1 | 79 | 51.83 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.00017725 | 2.2436e-06
788 | 2024-10-12 | 15:40 | 2024-10-12 | 17:09 | 1141 | 89 | 51.83 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.22784 | 0.00256
789 | 2024-10-13 | 7:09 | 2024-10-13 | 7:15 | 3654 | 6 | 6 | Planiran | TL | DV 35 kV Baošići - Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.049189 | 0.0081982
790 | 2024-10-13 | 7:15 | 2024-10-13 | 7:20 | 3654 | 5 | 5 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Baošići - Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.040991 | 0.0081982
791 | 2024-10-13 | 17:00 | 2024-10-13 | 17:12 | 3654 | 12 | 12 | Planiran | TL | DV 35 kV Baošići - Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.098378 | 0.0081982
792 | 2024-10-14 | 8:10 | 2024-10-14 | 16:35 | 11 | 505 | 505.08 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.012463 | 2.468e-05
792 | 2024-10-14 | 8:10 | 2024-10-14 | 16:36 | 1 | 506 | 505.08 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0011353 | 2.2436e-06
793 | 2024-10-14 | 8:44 | 2024-10-14 | 9:31 | 103 | 47 | 47 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.010861 | 0.00023109
794 | 2024-10-14 | 9:13 | 2024-10-14 | 13:00 | 8521 | 227 | 227 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 4.3398 | 0.019118
795 | 2024-10-14 | 10:38 | 2024-10-14 | 11:00 | 35 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0017276 | 7.8527e-05
796 | 2024-10-14 | 10:42 | 2024-10-14 | 12:56 | 1744 | 134 | 134 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.52432 | 0.0039129
797 | 2024-10-14 | 11:00 | 2024-10-14 | 11:18 | 35 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0014135 | 7.8527e-05
798 | 2024-10-15 | 8:16 | 2024-10-15 | 11:56 | 126 | 220 | 224.29 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.062193 | 0.0002827
798 | 2024-10-15 | 8:16 | 2024-10-15 | 12:04 | 146 | 228 | 224.29 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.074686 | 0.00032757
799 | 2024-10-15 | 11:21 | 2024-10-15 | 11:26 | 1307 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Šavnik | Žabljak | 7 | 0.014662 | 0.0029324
800 | 2024-10-15 | 12:32 | 2024-10-15 | 13:08 | 2065 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.16679 | 0.0046331
801 | 2024-10-15 | 14:26 | 2024-10-15 | 14:43 | 10716 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Herceg Novi - Herceg Novi 35 (1) | Herceg Novi | 5 | 0.40872 | 0.024043
802 | 2024-10-16 | 2:09 | 2024-10-16 | 3:02 | 2025 | 53 | 53.75 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Bar - Stari Bar | Bar | 4 | 0.2408 | 0.0045433
802 | 2024-10-16 | 2:09 | 2024-10-16 | 3:03 | 6034 | 54 | 53.75 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Bar - Stari Bar | Bar | 4 | 0.73105 | 0.013538
803 | 2024-10-16 | 9:14 | 2024-10-16 | 10:00 | 1008 | 46 | 46 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Ptič | Podgorica | 2 | 0.10403 | 0.0022616
804 | 2024-10-16 | 9:18 | 2024-10-16 | 13:00 | 2456 | 222 | 222 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 1.2233 | 0.0055103
804 | 2024-10-16 | 9:18 | 2024-10-16 | 13:00 | 6065 | 222 | 222 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 3.0209 | 0.013608
805 | 2024-10-16 | 10:00 | 2024-10-16 | 10:05 | 1008 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ptič | Podgorica | 2 | 0.011308 | 0.0022616
806 | 2024-10-16 | 10:19 | 2024-10-16 | 10:54 | 1091 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.085672 | 0.0024478
807 | 2024-10-16 | 12:02 | 2024-10-16 | 12:49 | 811 | 47 | 47 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Odžak | Pljevlja | 7 | 0.08552 | 0.0018196
808 | 2024-10-16 | 13:00 | 2024-10-16 | 13:05 | 2456 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 0.027552 | 0.0055103
809 | 2024-10-17 | 10:08 | 2024-10-17 | 11:00 | 732 | 52 | 52 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Morinj | Kotor | 5 | 0.085401 | 0.0016423
810 | 2024-10-17 | 10:40 | 2024-10-17 | 11:29 | 660 | 49 | 49 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.072559 | 0.0014808
811 | 2024-10-17 | 13:34 | 2024-10-17 | 14:00 | 1992 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Gusinje | Berane | 3 | 0.1162 | 0.0044693
812 | 2024-10-17 | 14:00 | 2024-10-17 | 14:09 | 1992 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Gusinje | Berane | 3 | 0.040224 | 0.0044693
813 | 2024-10-20 | 14:17 | 2024-10-20 | 21:39 | 1 | 442 | 442 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 0.00099168 | 2.2436e-06
814 | 2024-10-21 | 8:04 | 2024-10-21 | 12:14 | 2078 | 250 | 250 | Planiran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 1.1656 | 0.0046622
815 | 2024-10-21 | 9:01 | 2024-10-21 | 11:55 | 1 | 174 | 174 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.00039039 | 2.2436e-06
816 | 2024-10-21 | 9:15 | 2024-10-21 | 11:55 | 11 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0039488 | 2.468e-05
817 | 2024-10-21 | 10:44 | 2024-10-21 | 11:16 | 127 | 32 | 32 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.0091181 | 0.00028494
818 | 2024-10-21 | 15:32 | 2024-10-21 | 15:50 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
819 | 2024-10-22 | 9:03 | 2024-10-22 | 12:00 | 3102 | 177 | 177 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Polica (BA4) | Berane | 3 | 1.2319 | 0.0069597
820 | 2024-10-22 | 12:00 | 2024-10-22 | 12:17 | 3102 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Polica (BA4) | Berane | 3 | 0.11831 | 0.0069597
821 | 2024-10-22 | 13:02 | 2024-10-22 | 13:21 | 3773 | 19 | 26.94 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Topla | Herceg Novi | 5 | 0.16084 | 0.0084652
821 | 2024-10-22 | 13:02 | 2024-10-22 | 13:33 | 7368 | 31 | 26.94 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Topla | Herceg Novi | 5 | 0.51246 | 0.016531
822 | 2024-10-22 | 13:04 | 2024-10-22 | 14:08 | 1359 | 64 | 108 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - Podanje | Podgorica | 2 | 0.19514 | 0.0030491
822 | 2024-10-22 | 13:04 | 2024-10-22 | 15:03 | 5434 | 119 | 108 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - Podanje | Podgorica | 2 | 1.4508 | 0.012192
823 | 2024-10-23 | 9:00 | 2024-10-23 | 9:34 | 126 | 34 | 34.55 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.0096117 | 0.0002827
823 | 2024-10-23 | 9:00 | 2024-10-23 | 9:35 | 146 | 35 | 34.55 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.011465 | 0.00032757
823 | 2024-10-23 | 9:00 | 2024-10-23 | 9:38 | 1 | 38 | 34.55 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
824 | 2024-10-23 | 9:10 | 2024-10-23 | 11:32 | 5903 | 142 | 142 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Berane - Centar (BA2) | Berane | 3 | 1.8807 | 0.013244
825 | 2024-10-23 | 10:30 | 2024-10-23 | 12:00 | 1498 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Ribarevine Trafo 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.30248 | 0.0033609
826 | 2024-10-23 | 12:00 | 2024-10-23 | 12:15 | 1498 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ribarevine Trafo 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.050414 | 0.0033609
827 | 2024-10-24 | 1:47 | 2024-10-24 | 2:24 | 461 | 37 | 62.65 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.038269 | 0.0010343
827 | 2024-10-24 | 1:47 | 2024-10-24 | 2:52 | 5029 | 65 | 62.65 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.7334 | 0.011283
828 | 2024-10-24 | 2:25 | 2024-10-24 | 2:32 | 461 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.0072401 | 0.0010343
829 | 2024-10-24 | 9:00 | 2024-10-24 | 13:16 | 1137 | 256 | 256 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.65305 | 0.002551
830 | 2024-10-24 | 9:03 | 2024-10-24 | 16:00 | 8521 | 417 | 417 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 7.9721 | 0.019118
831 | 2024-10-24 | 9:08 | 2024-10-24 | 10:32 | 8926 | 84 | 84 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Ribarevine - Medanovići (2) | Bijelo Polje | 6 | 1.6822 | 0.020027
832 | 2024-10-24 | 10:04 | 2024-10-24 | 11:00 | 2612 | 56 | 56 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Ribarevine - Šćepanica | Bijelo Polje | 6 | 0.32818 | 0.0058603
833 | 2024-10-24 | 10:30 | 2024-10-24 | 10:59 | 3654 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.23775 | 0.0081982
834 | 2024-10-24 | 12:01 | 2024-10-24 | 12:12 | 903 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Klinci | Herceg Novi | 5 | 0.022286 | 0.002026
835 | 2024-10-24 | 16:00 | 2024-10-24 | 16:09 | 8521 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Berane - Rožaje | Rožaje | 3 | 0.17206 | 0.019118
836 | 2024-10-25 | 5:39 | 2024-10-25 | 6:46 | 1359 | 67 | 114.2 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - Podanje | Podgorica | 2 | 0.20429 | 0.0030491
836 | 2024-10-25 | 5:39 | 2024-10-25 | 7:45 | 5434 | 126 | 114.2 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - Podanje | Podgorica | 2 | 1.5362 | 0.012192
837 | 2024-10-26 | 9:05 | 2024-10-26 | 12:58 | 2456 | 233 | 233 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Rožaje | Rožaje | 3 | 1.2839 | 0.0055103
838 | 2024-10-28 | 5:01 | 2024-10-28 | 5:41 | 10120 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 0.90822 | 0.022705
839 | 2024-10-28 | 8:02 | 2024-10-28 | 14:00 | 2078 | 358 | 358 | Planiran | CGES | TS 35/10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 1.6691 | 0.0046622
840 | 2024-10-28 | 14:00 | 2024-10-28 | 14:07 | 2078 | 7 | 7 | Neplaniran | CGES | TS 35/10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.032636 | 0.0046622
841 | 2024-10-28 | 23:57 | 2024-10-29 | 11:05 | 2078 | 668 | 668 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 3.1144 | 0.0046622
842 | 2024-10-29 | 5:30 | 2024-10-29 | 6:30 | 8600 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Bar - Topolica | Bar | 4 | 1.1577 | 0.019295
843 | 2024-10-29 | 10:18 | 2024-10-29 | 10:39 | 2981 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Ulcinj - Vladimir | Bar | 4 | 0.14045 | 0.0066882
844 | 2024-10-29 | 14:20 | 2024-10-29 | 15:30 | 1502 | 70 | 70 | Neplaniran | TL | TS 35/6 kV Seoca | Nikšić | 1 | 0.23589 | 0.0033699
845 | 2024-10-29 | 15:30 | 2024-10-29 | 20:40 | 1502 | 310 | 310 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 1.0447 | 0.0033699
846 | 2024-10-29 | 20:40 | 2024-10-29 | 20:52 | 1502 | 12 | 12 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.040439 | 0.0033699
847 | 2024-10-29 | 20:52 | 2024-10-29 | 22:56 | 1502 | 124 | 124 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.41787 | 0.0033699
848 | 2024-10-29 | 22:56 | 2024-10-30 | 2:38 | 1501 | 222 | 222 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.74762 | 0.0033677
848 | 2024-10-29 | 22:56 | 2024-10-30 | 2:39 | 1 | 223 | 222 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.00050033 | 2.2436e-06
849 | 2024-10-30 | 2:41 | 2024-10-30 | 2:45 | 1502 | 4 | 4 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.01348 | 0.0033699
850 | 2024-10-30 | 9:42 | 2024-10-30 | 10:01 | 1 | 19 | 19 | Neplaniran | TL | TS 35/6 kV Seoca | Nikšić | 1 | 4.2629e-05 | 2.2436e-06
851 | 2024-11-01 | 5:09 | 2024-11-01 | 6:18 | 10121 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 (Tivat 3-Rez) | Tivat | 5 | 1.5668 | 0.022708
852 | 2024-11-03 | 11:03 | 2024-11-03 | 11:43 | 732 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Risan - Morinj | Kotor | 5 | 0.065693 | 0.0016423
853 | 2024-11-04 | 9:40 | 2024-11-04 | 13:56 | 110 | 256 | 256 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV mHE Glava Zete - Kličevo | Nikšić | 1 | 0.06318 | 0.0002468
854 | 2024-11-04 | 10:34 | 2024-11-04 | 11:42 | 35 | 68 | 68 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0053398 | 7.8527e-05
855 | 2024-11-06 | 9:38 | 2024-11-06 | 10:29 | 1137 | 51 | 51 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.1301 | 0.002551
856 | 2024-11-06 | 10:01 | 2024-11-06 | 12:55 | 2078 | 174 | 174 | Planiran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.81123 | 0.0046622
857 | 2024-11-07 | 10:10 | 2024-11-07 | 13:36 | 2968 | 206 | 206 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Stari Obod | Cetinje | 2 | 1.3718 | 0.0066591
858 | 2024-11-07 | 12:59 | 2024-11-07 | 13:55 | 1359 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Velje Brdo - Podanje | Podgorica | 2 | 0.17075 | 0.0030491
859 | 2024-11-08 | 9:05 | 2024-11-08 | 11:56 | 2456 | 171 | 171 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Rožaje - Zeleni | Rožaje | 3 | 0.94227 | 0.0055103
860 | 2024-11-08 | 11:01 | 2024-11-08 | 11:41 | 253 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Crkvičko Polje | Nikšić | 1 | 0.022705 | 0.00056763
861 | 2024-11-08 | 13:20 | 2024-11-08 | 13:30 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
862 | 2024-11-08 | 13:30 | 2024-11-08 | 13:37 | 1 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 1.5705e-05 | 2.2436e-06
863 | 2024-11-09 | 10:01 | 2024-11-09 | 11:42 | 1 | 101 | 102 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.00022661 | 2.2436e-06
863 | 2024-11-09 | 10:01 | 2024-11-09 | 11:43 | 1501 | 102 | 102 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.3435 | 0.0033677
864 | 2024-11-11 | 10:04 | 2024-11-11 | 13:55 | 2456 | 231 | 231 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Rožaje - Zeleni | Rožaje | 3 | 1.2729 | 0.0055103
865 | 2024-11-11 | 10:08 | 2024-11-11 | 13:40 | 110 | 212 | 212 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV mHE Glava Zete - Kličevo | Nikšić | 1 | 0.052321 | 0.0002468
866 | 2024-11-11 | 10:34 | 2024-11-11 | 12:17 | 1137 | 103 | 103 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Odžak - Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.26275 | 0.002551
867 | 2024-11-12 | 9:08 | 2024-11-12 | 10:44 | 1566 | 96 | 96 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Ponari | Podgorica | 2 | 0.3373 | 0.0035135
868 | 2024-11-12 | 11:03 | 2024-11-12 | 11:45 | 2969 | 42 | 42 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Baošići | Herceg Novi | 5 | 0.27977 | 0.0066613
869 | 2024-11-12 | 11:45 | 2024-11-12 | 11:55 | 2969 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Baošići | Herceg Novi | 5 | 0.066613 | 0.0066613
870 | 2024-11-12 | 12:53 | 2024-11-12 | 14:16 | 35 | 83 | 83 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0065177 | 7.8527e-05
871 | 2024-11-14 | 2:00 | 2024-11-14 | 2:05 | 3949 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Miločer - Buljarica | Budva | 4 | 0.0443 | 0.00886
872 | 2024-11-18 | 4:00 | 2024-11-18 | 5:32 | 6229 | 92 | 92 | Planiran | CGES | DV 35 kV Podgorica 1 - Tuzi | Podgorica | 2 | 1.2857 | 0.013975
873 | 2024-11-18 | 8:34 | 2024-11-18 | 9:36 | 664 | 62 | 101.97 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Bioče | Podgorica | 2 | 0.092365 | 0.0014898
873 | 2024-11-18 | 8:34 | 2024-11-18 | 9:46 | 1020 | 72 | 101.97 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Bioče | Kolašin | 6 | 0.16477 | 0.0022885
873 | 2024-11-18 | 8:34 | 2024-11-18 | 10:58 | 1359 | 144 | 101.97 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgorica 1 - Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.43907 | 0.0030491
874 | 2024-11-18 | 9:19 | 2024-11-18 | 12:25 | 482 | 186 | 186 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.20114 | 0.0010814
875 | 2024-11-19 | 9:07 | 2024-11-19 | 12:20 | 48 | 193 | 193.2 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.020785 | 0.00010769
875 | 2024-11-19 | 9:07 | 2024-11-19 | 12:30 | 1 | 203 | 193.2 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.00045545 | 2.2436e-06
876 | 2024-11-19 | 9:13 | 2024-11-19 | 13:27 | 661 | 254 | 254 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.37669 | 0.001483
877 | 2024-11-19 | 13:39 | 2024-11-19 | 14:01 | 6034 | 22 | 57.61 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Bar | 4 | 0.29784 | 0.013538
877 | 2024-11-19 | 13:39 | 2024-11-19 | 14:03 | 13146 | 24 | 57.61 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Ulcinj | 4 | 0.70787 | 0.029495
877 | 2024-11-19 | 13:39 | 2024-11-19 | 16:45 | 5114 | 186 | 57.61 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Stari Bar - Veliki Pijesak | Ulcinj | 4 | 2.1341 | 0.011474
878 | 2024-11-19 | 13:54 | 2024-11-19 | 14:34 | 810 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Ljubović | Podgorica | 2 | 0.072693 | 0.0018173
879 | 2024-11-19 | 17:37 | 2024-11-20 | 5:29 | 1617 | 712 | 712 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 2.5831 | 0.0036279
880 | 2024-11-19 | 17:59 | 2024-11-19 | 19:56 | 374 | 117 | 117 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.098176 | 0.00083911
881 | 2024-11-19 | 18:12 | 2024-11-19 | 18:48 | 810 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.065424 | 0.0018173
882 | 2024-11-20 | 0:58 | 2024-11-20 | 5:27 | 127 | 269 | 269 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.076649 | 0.00028494
883 | 2024-11-20 | 4:33 | 2024-11-20 | 4:53 | 82 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.0036795 | 0.00018398
884 | 2024-11-20 | 13:32 | 2024-11-20 | 14:30 | 11141 | 58 | 58 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Topla | Herceg Novi | 5 | 1.4498 | 0.024996
885 | 2024-11-20 | 22:57 | 2024-11-21 | 8:26 | 35 | 569 | 569 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.044682 | 7.8527e-05
886 | 2024-11-21 | 0:00 | 2024-11-21 | 0:32 | 1141 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Plužine | Nikšić | 1 | 0.081919 | 0.00256
887 | 2024-11-21 | 0:10 | 2024-11-21 | 7:04 | 46 | 414 | 425.72 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.042727 | 0.00010321
887 | 2024-11-21 | 0:10 | 2024-11-21 | 7:16 | 1902 | 426 | 425.72 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 1.8179 | 0.0042674
888 | 2024-11-21 | 1:13 | 2024-11-21 | 1:21 | 1498 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ribarevine Trafo 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.026887 | 0.0033609
889 | 2024-11-21 | 9:15 | 2024-11-21 | 11:15 | 1498 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Ribarevine Trafo 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.40331 | 0.0033609
890 | 2024-11-21 | 9:24 | 2024-11-21 | 9:48 | 253 | 24 | 34.41 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Gradac | Nikšić | 1 | 0.013623 | 0.00056763
890 | 2024-11-21 | 9:24 | 2024-11-21 | 9:56 | 607 | 32 | 34.41 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Gradac | Pljevlja | 7 | 0.04358 | 0.0013619
890 | 2024-11-21 | 9:24 | 2024-11-21 | 10:02 | 1143 | 38 | 34.41 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Pljevlja 1 - Gradac | Pljevlja | 7 | 0.097449 | 0.0025645
891 | 2024-11-21 | 10:00 | 2024-11-21 | 10:34 | 1 | 34 | 35 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Medanovići - mHE Vrelo | Bijelo Polje | 6 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
891 | 2024-11-21 | 10:00 | 2024-11-21 | 10:35 | 1937 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Medanovići - mHE Vrelo | Bijelo Polje | 6 | 0.15211 | 0.0043459
892 | 2024-11-21 | 10:23 | 2024-11-21 | 10:30 | 1948 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.030594 | 0.0043706
893 | 2024-11-21 | 10:24 | 2024-11-21 | 10:31 | 2612 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ribarevine - Šćepanica | Bijelo Polje | 6 | 0.041022 | 0.0058603
894 | 2024-11-21 | 13:33 | 2024-11-21 | 15:30 | 1 | 117 | 1373.57 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - mHE Rijeka Mušovića | Kolašin | 6 | 0.0002625 | 2.2436e-06
894 | 2024-11-21 | 13:33 | 2024-11-22 | 15:56 | 6 | 1583 | 1373.57 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - mHE Rijeka Mušovića | Kolašin | 6 | 0.02131 | 1.3462e-05
895 | 2024-11-21 | 16:20 | 2024-11-21 | 17:10 | 2259 | 50 | 51.25 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.25342 | 0.0050683
895 | 2024-11-21 | 16:20 | 2024-11-21 | 17:12 | 3724 | 52 | 51.25 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.43447 | 0.0083552
895 | 2024-11-21 | 16:20 | 2024-11-21 | 17:26 | 1 | 66 | 51.25 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.00014808 | 2.2436e-06
896 | 2024-11-22 | 2:15 | 2024-11-22 | 2:46 | 2968 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Stari Obod | Cetinje | 2 | 0.20643 | 0.0066591
897 | 2024-11-22 | 4:39 | 2024-11-22 | 10:18 | 2078 | 339 | 339 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 1.5805 | 0.0046622
898 | 2024-11-22 | 5:02 | 2024-11-22 | 6:07 | 5029 | 65 | 65 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.7334 | 0.011283
899 | 2024-11-22 | 6:00 | 2024-11-22 | 6:45 | 460 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Boan | Žabljak | 7 | 0.046443 | 0.0010321
900 | 2024-11-22 | 6:13 | 2024-11-22 | 6:30 | 5029 | 17 | 17 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.19181 | 0.011283
901 | 2024-11-22 | 10:22 | 2024-11-22 | 10:29 | 2078 | 7 | 7 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.032636 | 0.0046622
902 | 2024-11-22 | 10:32 | 2024-11-22 | 14:30 | 1 | 238 | 240 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.00053398 | 2.2436e-06
902 | 2024-11-22 | 10:32 | 2024-11-22 | 14:32 | 460 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Žabljak - Šavnik | Žabljak | 7 | 0.2477 | 0.0010321
903 | 2024-11-22 | 10:41 | 2024-11-22 | 11:33 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV mHE Rijeka Mušovića | Kolašin | 6 | 0.00011667 | 2.2436e-06
904 | 2024-11-22 | 11:06 | 2024-11-23 | 11:54 | 1 | 1488 | 65.75 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.0033385 | 2.2436e-06
904 | 2024-11-22 | 11:06 | 2024-11-22 | 12:10 | 811 | 64 | 65.75 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.11645 | 0.0018196
905 | 2024-11-22 | 11:37 | 2024-11-22 | 11:44 | 437 | 7 | 7.58 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.0068632 | 0.00098046
905 | 2024-11-22 | 11:37 | 2024-11-22 | 16:00 | 1 | 263 | 7.58 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.00059007 | 2.2436e-06
906 | 2024-11-22 | 11:51 | 2024-11-22 | 11:55 | 1744 | 4 | 4.76 | Neplaniran | VS | DV 35 kV mHE Rijeka Crnojevića - Podgor | Cetinje | 2 | 0.015651 | 0.0039129
906 | 2024-11-22 | 11:51 | 2024-11-22 | 12:12 | 82 | 21 | 4.76 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Podgor - Utrg | Cetinje | 2 | 0.0038635 | 0.00018398
907 | 2024-11-22 | 12:04 | 2024-11-22 | 12:23 | 1 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - mHE Rijeka Mušovića | Kolašin | 6 | 4.2629e-05 | 2.2436e-06
908 | 2024-11-22 | 12:32 | 2024-11-22 | 13:14 | 811 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.076422 | 0.0018196
909 | 2024-11-22 | 12:40 | 2024-11-22 | 13:00 | 5029 | 20 | 20 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Žabljak | Žabljak | 7 | 0.22566 | 0.011283
910 | 2024-11-22 | 12:45 | 2024-11-22 | 13:40 | 664 | 55 | 245.23 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.081937 | 0.0014898
910 | 2024-11-22 | 12:45 | 2024-11-22 | 18:54 | 1008 | 369 | 245.23 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.83452 | 0.0022616
910 | 2024-11-22 | 12:45 | 2024-11-22 | 19:00 | 12 | 375 | 245.23 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Kolašin | 6 | 0.010096 | 2.6923e-05
911 | 2024-11-22 | 12:58 | 2024-11-22 | 18:10 | 2078 | 312 | 312 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 1.4546 | 0.0046622
912 | 2024-11-22 | 13:22 | 2024-11-22 | 14:15 | 104 | 53 | 53.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.012367 | 0.00023334
912 | 2024-11-22 | 13:22 | 2024-11-22 | 14:16 | 339 | 54 | 53.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.041072 | 0.00076059
912 | 2024-11-22 | 13:22 | 2024-11-22 | 14:18 | 35 | 56 | 53.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.0043975 | 7.8527e-05
913 | 2024-11-22 | 14:24 | 2024-11-22 | 14:43 | 664 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.028305 | 0.0014898
914 | 2024-11-22 | 15:00 | 2024-11-22 | 15:28 | 438 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.027516 | 0.0009827
915 | 2024-11-22 | 19:35 | 2024-12-10 | 15:12 | 1 | 25657 | 25662.14 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Breza - mHE Rijeka Mušovića | Kolašin | 6 | 0.057564 | 2.2436e-06
915 | 2024-11-22 | 19:35 | 2024-12-10 | 15:18 | 6 | 25663 | 25662.14 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Breza - mHE Rijeka Mušovića | Kolašin | 6 | 0.34547 | 1.3462e-05
916 | 2024-11-22 | 20:35 | 2024-11-22 | 20:53 | 2078 | 18 | 18 | Neplaniran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.08392 | 0.0046622
917 | 2024-11-23 | 10:00 | 2024-11-23 | 11:54 | 1948 | 114 | 114 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Pljevlja 1 - Šumani | Pljevlja | 7 | 0.49824 | 0.0043706
918 | 2024-11-25 | 8:10 | 2024-11-25 | 8:22 | 2065 | 12 | 22.45 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Ulcinj - Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.055597 | 0.0046331
918 | 2024-11-25 | 8:10 | 2024-11-25 | 8:56 | 916 | 46 | 22.45 | Neplaniran | CGES | DV 35 kV Ulcinj - Vladimir | Bar | 4 | 0.094537 | 0.0020552
919 | 2024-11-25 | 10:04 | 2024-11-25 | 11:24 | 3354 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Gornja Zeta - Ponari | Podgorica | 2 | 0.60201 | 0.0075251
920 | 2024-11-25 | 10:08 | 2024-11-25 | 13:46 | 2078 | 218 | 218 | Planiran | CGES | TS 110/35 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 1.0164 | 0.0046622
921 | 2024-11-25 | 10:15 | 2024-11-25 | 14:40 | 4747 | 265 | 265.59 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 2.8224 | 0.01065
921 | 2024-11-25 | 10:15 | 2024-11-25 | 14:42 | 1992 | 267 | 265.59 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 1.1933 | 0.0044693
921 | 2024-11-25 | 10:15 | 2024-11-25 | 14:44 | 2 | 269 | 265.59 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 0.0012071 | 4.4872e-06
922 | 2024-11-25 | 11:19 | 2024-11-25 | 12:00 | 482 | 41 | 41 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.044338 | 0.0010814
923 | 2024-11-25 | 12:00 | 2024-11-25 | 12:08 | 482 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.0086514 | 0.0010814
924 | 2024-11-25 | 12:16 | 2024-11-25 | 12:45 | 1 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Virpazar - PS Reljići | Bar | 4 | 6.5065e-05 | 2.2436e-06
925 | 2024-11-25 | 12:48 | 2024-11-25 | 13:18 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Virpazar - Bolje Sestre | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
926 | 2024-11-25 | 14:13 | 2024-11-25 | 14:55 | 2 | 42 | 42 | Planiran | CEDIS | TS 110/35 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.00018846 | 4.4872e-06
927 | 2024-11-26 | 10:41 | 2024-11-26 | 12:06 | 402 | 85 | 85 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Plužine - Mratinje | Nikšić | 1 | 0.076664 | 0.00090193
928 | 2024-11-26 | 18:14 | 2024-11-26 | 18:35 | 1992 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Plav - Gusinje | Berane | 3 | 0.093855 | 0.0044693
929 | 2024-11-28 | 9:07 | 2024-11-28 | 9:46 | 437 | 39 | 39 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.038238 | 0.00098046
930 | 2024-11-29 | 11:54 | 2024-11-29 | 12:02 | 2456 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Rožaje - Zeleni | Rožaje | 3 | 0.044083 | 0.0055103
931 | 2024-11-29 | 15:34 | 2024-11-29 | 15:44 | 5995 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.1345 | 0.01345
932 | 2024-11-29 | 16:22 | 2024-11-29 | 16:41 | 5995 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.25556 | 0.01345
933 | 2024-11-29 | 16:46 | 2024-11-30 | 15:32 | 12 | 1366 | 28.37 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.036777 | 2.6923e-05
933 | 2024-11-29 | 16:46 | 2024-11-29 | 17:08 | 3724 | 22 | 28.37 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.18382 | 0.0083552
933 | 2024-11-29 | 16:46 | 2024-11-29 | 17:10 | 911 | 24 | 28.37 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.049054 | 0.0020439
933 | 2024-11-29 | 16:46 | 2024-11-29 | 17:23 | 1348 | 37 | 28.37 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.1119 | 0.0030244
934 | 2024-11-30 | 20:10 | 2024-11-30 | 21:20 | 811 | 70 | 81.67 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.12737 | 0.0018196
934 | 2024-11-30 | 20:10 | 2024-11-30 | 21:40 | 1137 | 90 | 81.67 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.22959 | 0.002551
935 | 2024-11-30 | 22:51 | 2024-11-30 | 22:55 | 6741 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Andrijevica - Plav | Berane | 3 | 0.060497 | 0.015124
936 | 2024-12-01 | 1:10 | 2024-12-01 | 1:16 | 7966 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Rudeš | Berane | 3 | 0.10724 | 0.017873
937 | 2024-12-01 | 1:39 | 2024-12-01 | 2:13 | 238 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.018155 | 0.00053398
938 | 2024-12-01 | 2:20 | 2024-12-01 | 2:28 | 128 | 8 | 301.61 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.0022975 | 0.00028718
938 | 2024-12-01 | 2:20 | 2024-12-01 | 12:37 | 72 | 617 | 301.61 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.09967 | 0.00016154
938 | 2024-12-01 | 2:20 | 2024-12-01 | 13:53 | 38 | 693 | 301.61 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.059083 | 8.5257e-05
939 | 2024-12-01 | 7:20 | 2024-12-01 | 8:38 | 1992 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Gusinje | Berane | 3 | 0.3486 | 0.0044693
940 | 2024-12-01 | 11:23 | 2024-12-01 | 11:30 | 2456 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Rožaje - Zeleni | Rožaje | 3 | 0.038572 | 0.0055103
941 | 2024-12-01 | 12:54 | 2024-12-01 | 13:53 | 72 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV mHE Glava Zete - Kličevo | Nikšić | 1 | 0.0095309 | 0.00016154
942 | 2024-12-01 | 14:26 | 2024-12-01 | 14:42 | 128 | 16 | 31.25 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.0045949 | 0.00028718
942 | 2024-12-01 | 14:26 | 2024-12-01 | 15:15 | 110 | 49 | 31.25 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.012093 | 0.0002468
943 | 2024-12-01 | 16:29 | 2024-12-01 | 16:41 | 110 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV mHE Glava Zete - Kličevo | Nikšić | 1 | 0.0029616 | 0.0002468
944 | 2024-12-02 | 8:04 | 2024-12-02 | 8:30 | 103 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.0060084 | 0.00023109
945 | 2024-12-02 | 8:30 | 2024-12-02 | 9:30 | 103 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.013866 | 0.00023109
946 | 2024-12-02 | 11:45 | 2024-12-02 | 12:44 | 1137 | 59 | 59 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.15051 | 0.002551
946 | 2024-12-02 | 11:45 | 2024-12-02 | 12:46 | 1 | 61 | 59 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Šumani - Odžak | Pljevlja | 7 | 0.00013686 | 2.2436e-06
947 | 2024-12-03 | 11:43 | 2024-12-03 | 11:56 | 461 | 13 | 14.48 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Šavnik | Žabljak | 7 | 0.013446 | 0.0010343
947 | 2024-12-03 | 11:43 | 2024-12-03 | 11:58 | 1307 | 15 | 14.48 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Šavnik | Žabljak | 7 | 0.043986 | 0.0029324
948 | 2024-12-04 | 18:36 | 2024-12-04 | 19:41 | 1938 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Medanovići - mHE Vrelo | Bijelo Polje | 6 | 0.28263 | 0.0043481
949 | 2024-12-07 | 12:47 | 2024-12-07 | 14:37 | 2078 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.51285 | 0.0046622
950 | 2024-12-07 | 18:53 | 2024-12-07 | 19:01 | 1501 | 8 | 8.06 | Neplaniran | TL | TS 35/6 kV Seoca | Nikšić | 1 | 0.026941 | 0.0033677
950 | 2024-12-07 | 18:53 | 2024-12-07 | 20:24 | 1 | 91 | 8.06 | Neplaniran | TL | TS 35/6 kV Seoca | Nikšić | 1 | 0.00020417 | 2.2436e-06
951 | 2024-12-08 | 16:12 | 2024-12-08 | 19:43 | 1 | 211 | 211 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0004734 | 2.2436e-06
952 | 2024-12-09 | 0:05 | 2024-12-09 | 6:06 | 1 | 361 | 361 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00080995 | 2.2436e-06
953 | 2024-12-09 | 16:05 | 2024-12-09 | 18:07 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00027372 | 2.2436e-06
954 | 2024-12-10 | 1:19 | 2024-12-10 | 7:09 | 1 | 350 | 350 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00078527 | 2.2436e-06
955 | 2024-12-10 | 14:29 | 2024-12-10 | 16:24 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00025802 | 2.2436e-06
956 | 2024-12-11 | 10:52 | 2024-12-11 | 19:39 | 1 | 527 | 527 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.0011824 | 2.2436e-06
957 | 2024-12-11 | 20:27 | 2024-12-11 | 20:59 | 6472 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Ulcinj - Grad | Ulcinj | 4 | 0.46466 | 0.014521
958 | 2024-12-11 | 23:58 | 2024-12-12 | 0:14 | 8599 | 16 | 16.09 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 0.30869 | 0.019293
958 | 2024-12-11 | 23:58 | 2024-12-12 | 13:20 | 1 | 802 | 16.09 | Neplaniran | TL | KB 35 kV Topolica - Luka Bar (LB1) | Bar | 4 | 0.0017994 | 2.2436e-06
959 | 2024-12-12 | 6:00 | 2024-12-12 | 7:03 | 8703 | 63 | 63 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Bar - Rade Končar | Bar | 4 | 1.2302 | 0.019526
960 | 2024-12-13 | 10:02 | 2024-12-13 | 10:30 | 482 | 28 | 28 | Planiran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.03028 | 0.0010814
961 | 2024-12-13 | 10:30 | 2024-12-13 | 10:41 | 482 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Virpazar 110 - Buljarica - Podgor | Bar | 4 | 0.011896 | 0.0010814
962 | 2024-12-14 | 16:39 | 2024-12-14 | 18:01 | 3654 | 82 | 176.96 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Herceg Novi - Kumbor | Herceg Novi | 5 | 0.67225 | 0.0081982
962 | 2024-12-14 | 16:39 | 2024-12-14 | 18:04 | 2969 | 85 | 176.96 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Herceg Novi - Kumbor | Herceg Novi | 5 | 0.56621 | 0.0066613
962 | 2024-12-14 | 16:39 | 2024-12-14 | 22:14 | 3923 | 335 | 176.96 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Herceg Novi - Kumbor | Herceg Novi | 5 | 2.9486 | 0.0088017
963 | 2024-12-14 | 16:48 | 2024-12-14 | 19:10 | 1 | 142 | 142 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00031859 | 2.2436e-06
964 | 2024-12-14 | 17:25 | 2024-12-14 | 18:48 | 104 | 83 | 83 | Neplaniran | VS | TS 35/0.8 kV mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.019367 | 0.00023334
965 | 2024-12-14 | 18:09 | 2024-12-14 | 18:19 | 6917 | 10 | 10.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Kotor | 5 | 0.15519 | 0.015519
965 | 2024-12-14 | 18:09 | 2024-12-14 | 18:20 | 732 | 11 | 10.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Kotor | 5 | 0.018066 | 0.0016423
965 | 2024-12-14 | 18:09 | 2024-12-14 | 18:21 | 6623 | 12 | 10.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Herceg Novi | 5 | 0.17831 | 0.014859
966 | 2024-12-14 | 18:31 | 2024-12-14 | 18:35 | 7649 | 4 | 4.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Kotor | 5 | 0.068646 | 0.017161
966 | 2024-12-14 | 18:31 | 2024-12-14 | 18:37 | 6623 | 6 | 4.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Škaljari - Dobrota | Herceg Novi | 5 | 0.089157 | 0.014859
967 | 2024-12-15 | 6:17 | 2024-12-15 | 14:30 | 9 | 493 | 493 | Neplaniran | VS | KB 35 kV Andrijevica - RP Đulići | Berane | 3 | 0.0099549 | 2.0193e-05
968 | 2024-12-15 | 14:55 | 2024-12-15 | 15:13 | 127 | 18 | 68.39 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.0051289 | 0.00028494
968 | 2024-12-15 | 14:55 | 2024-12-15 | 15:21 | 1 | 26 | 68.39 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Podgorica | 2 | 5.8334e-05 | 2.2436e-06
968 | 2024-12-15 | 14:55 | 2024-12-15 | 15:23 | 110 | 28 | 68.39 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Nikšić | 1 | 0.0069103 | 0.0002468
968 | 2024-12-15 | 14:55 | 2024-12-15 | 15:25 | 35 | 30 | 68.39 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.0023558 | 7.8527e-05
968 | 2024-12-15 | 14:55 | 2024-12-15 | 16:31 | 443 | 96 | 68.39 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 35 - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.095417 | 0.00099392
969 | 2024-12-15 | 18:32 | 2024-12-15 | 19:05 | 1683 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Račica | Tivat | 5 | 0.12461 | 0.003776
970 | 2024-12-16 | 5:02 | 2024-12-16 | 5:37 | 10121 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat - Tivat 35 | Tivat | 5 | 0.79477 | 0.022708
971 | 2024-12-16 | 9:37 | 2024-12-16 | 10:47 | 1617 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.25395 | 0.0036279
972 | 2024-12-16 | 12:37 | 2024-12-16 | 13:42 | 1288 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.18784 | 0.0028898
973 | 2024-12-17 | 9:56 | 2024-12-17 | 11:02 | 1008 | 66 | 66 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Ptič | Podgorica | 2 | 0.14926 | 0.0022616
974 | 2024-12-17 | 12:35 | 2024-12-17 | 13:59 | 664 | 84 | 84 | Planiran | CEDIS | TS 35/10 kV Bioče | Podgorica | 2 | 0.12514 | 0.0014898
975 | 2024-12-18 | 11:15 | 2024-12-18 | 11:20 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Tivat 35 - Porto | Tivat | 5 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
976 | 2024-12-18 | 14:06 | 2024-12-18 | 15:00 | 364 | 54 | 54 | Planiran | CEDIS | TS 35/0.8 kV mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.044101 | 0.00081668
977 | 2024-12-18 | 15:00 | 2024-12-18 | 15:43 | 364 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/0.8 kV mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.035117 | 0.00081668
978 | 2024-12-20 | 14:26 | 2024-12-20 | 16:48 | 1 | 142 | 142 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Škaljari - Lovćen | Kotor | 5 | 0.00031859 | 2.2436e-06
979 | 2024-12-20 | 22:00 | 2024-12-20 | 23:24 | 7526 | 84 | 95.74 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Herceg Novi - Kumbor | Herceg Novi | 5 | 1.4184 | 0.016885
979 | 2024-12-20 | 22:00 | 2024-12-21 | 0:05 | 3020 | 125 | 95.74 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Herceg Novi - Kumbor | Herceg Novi | 5 | 0.84697 | 0.0067757
980 | 2024-12-21 | 1:03 | 2024-12-21 | 6:46 | 12 | 343 | 343 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0092347 | 2.6923e-05
981 | 2024-12-21 | 2:34 | 2024-12-21 | 3:15 | 2025 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Stari Bar | Bar | 4 | 0.18628 | 0.0045433
982 | 2024-12-21 | 4:31 | 2024-12-21 | 5:03 | 1432 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Đurmani - Čanj | Bar | 4 | 0.10281 | 0.0032129
983 | 2024-12-21 | 5:05 | 2024-12-21 | 5:28 | 1364 | 23 | 23.05 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Đurmani - Čanj | Bar | 4 | 0.070387 | 0.0030603
983 | 2024-12-21 | 5:05 | 2024-12-21 | 5:29 | 68 | 24 | 23.05 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Đurmani - Čanj | Bar | 4 | 0.0036616 | 0.00015257
984 | 2024-12-21 | 5:36 | 2024-12-21 | 5:41 | 16268 | 5 | 9.93 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Budva | Budva | 4 | 0.1825 | 0.036499
984 | 2024-12-21 | 5:36 | 2024-12-21 | 6:01 | 68 | 25 | 9.93 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Budva | Bar | 4 | 0.0038141 | 0.00015257
984 | 2024-12-21 | 5:36 | 2024-12-21 | 6:44 | 1364 | 68 | 9.93 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Budva | Bar | 4 | 0.2081 | 0.0030603
985 | 2024-12-21 | 6:39 | 2024-12-21 | 6:51 | 68 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Sutomore - Đurmani | Bar | 4 | 0.0018308 | 0.00015257
986 | 2024-12-23 | 4:26 | 2024-12-23 | 9:29 | 374 | 303 | 677.33 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.25425 | 0.00083911
986 | 2024-12-23 | 4:26 | 2024-12-23 | 9:50 | 1 | 324 | 677.33 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.00072693 | 2.2436e-06
986 | 2024-12-23 | 4:26 | 2024-12-24 | 14:26 | 103 | 2040 | 677.33 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Cetinje | 2 | 0.47143 | 0.00023109
987 | 2024-12-23 | 6:37 | 2024-12-23 | 7:15 | 1744 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Humci - Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.14869 | 0.0039129
988 | 2024-12-23 | 6:52 | 2024-12-23 | 7:20 | 5787 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - Stari Obod (CT1) | Cetinje | 2 | 0.36355 | 0.012984
989 | 2024-12-23 | 9:31 | 2024-12-23 | 9:55 | 5787 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - Stari Obod (CT1) | Cetinje | 2 | 0.31161 | 0.012984
990 | 2024-12-23 | 10:21 | 2024-12-23 | 12:35 | 438 | 134 | 134 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Cetinje - Tunel Njeguši | Cetinje | 2 | 0.13168 | 0.0009827
991 | 2024-12-23 | 10:27 | 2024-12-23 | 10:32 | 5787 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - Stari Obod (CT1) | Cetinje | 2 | 0.064919 | 0.012984
992 | 2024-12-23 | 15:21 | 2024-12-23 | 19:02 | 1 | 221 | 221 | Neplaniran | VS | RP 35 kV Goransko | Nikšić | 1 | 0.00049584 | 2.2436e-06
993 | 2024-12-23 | 16:19 | 2024-12-23 | 16:34 | 31 | 15 | 38.23 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.0010433 | 6.9552e-05
993 | 2024-12-23 | 16:19 | 2024-12-23 | 16:56 | 384 | 37 | 38.23 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.031877 | 0.00086155
993 | 2024-12-23 | 16:19 | 2024-12-23 | 16:58 | 1543 | 39 | 38.23 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.13501 | 0.0034619
994 | 2024-12-23 | 17:02 | 2024-12-23 | 17:07 | 5787 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - Stari Obod (CT1) | Cetinje | 2 | 0.064919 | 0.012984
995 | 2024-12-23 | 17:16 | 2024-12-23 | 17:33 | 384 | 17 | 36.22 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.014646 | 0.00086155
995 | 2024-12-23 | 17:16 | 2024-12-23 | 17:57 | 1543 | 41 | 36.22 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.14194 | 0.0034619
996 | 2024-12-23 | 17:41 | 2024-12-23 | 17:59 | 384 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Brezna - Brezna 35 | Nikšić | 1 | 0.015508 | 0.00086155
997 | 2024-12-23 | 18:42 | 2024-12-23 | 18:56 | 1348 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Drijenak - Manastir Morača | Kolašin | 6 | 0.042342 | 0.0030244
998 | 2024-12-23 | 19:13 | 2024-12-23 | 19:19 | 12 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.00016154 | 2.6923e-05
999 | 2024-12-23 | 19:22 | 2024-12-24 | 9:51 | 1348 | 869 | 869 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Drijenak - Manastir Morača | Kolašin | 6 | 2.6282 | 0.0030244
1000 | 2024-12-23 | 19:27 | 2024-12-23 | 20:23 | 12 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0015077 | 2.6923e-05
1001 | 2024-12-23 | 20:45 | 2024-12-23 | 22:45 | 375 | 120 | 120 | Neplaniran | TL | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.10096 | 0.00084136
1002 | 2024-12-23 | 21:48 | 2024-12-24 | 7:25 | 12 | 577 | 577 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.015535 | 2.6923e-05
1003 | 2024-12-23 | 22:52 | 2024-12-23 | 23:16 | 31 | 24 | 30.3 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Plužine - Mratinje | Nikšić | 1 | 0.0016693 | 6.9552e-05
1003 | 2024-12-23 | 22:52 | 2024-12-23 | 23:22 | 1543 | 30 | 30.3 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Plužine - Mratinje | Nikšić | 1 | 0.10386 | 0.0034619
1003 | 2024-12-23 | 22:52 | 2024-12-23 | 23:24 | 385 | 32 | 30.3 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Plužine - Mratinje | Nikšić | 1 | 0.027641 | 0.00086379
1004 | 2024-12-23 | 23:53 | 2024-12-24 | 0:45 | 1672 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.19507 | 0.0037513
1005 | 2024-12-24 | 0:48 | 2024-12-24 | 1:40 | 1672 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.19507 | 0.0037513
1006 | 2024-12-24 | 2:53 | 2024-12-24 | 3:56 | 1672 | 63 | 63 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.23633 | 0.0037513
1007 | 2024-12-24 | 4:00 | 2024-12-24 | 5:54 | 1672 | 114 | 114 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Ubli - Bioče | Podgorica | 2 | 0.42765 | 0.0037513
1008 | 2024-12-24 | 8:25 | 2024-12-24 | 8:31 | 12 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.00016154 | 2.6923e-05
1009 | 2024-12-24 | 9:00 | 2024-12-24 | 9:06 | 12 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.00016154 | 2.6923e-05
1010 | 2024-12-24 | 9:21 | 2024-12-24 | 9:40 | 1501 | 19 | 19.01 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 0.063986 | 0.0033677
1010 | 2024-12-24 | 9:21 | 2024-12-24 | 9:52 | 1 | 31 | 19.01 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Trebjesa - Seoca | Nikšić | 1 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
1011 | 2024-12-24 | 9:25 | 2024-12-24 | 10:20 | 12 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0014808 | 2.6923e-05
1012 | 2024-12-24 | 9:54 | 2024-12-24 | 15:27 | 1348 | 333 | 333 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Drijenak - Manastir Morača | Kolašin | 6 | 1.0071 | 0.0030244
1013 | 2024-12-24 | 10:22 | 2024-12-24 | 15:44 | 12 | 322 | 322 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0086693 | 2.6923e-05
1014 | 2024-12-24 | 10:24 | 2024-12-24 | 10:33 | 1768 | 9 | 16.71 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Brezna | Žabljak | 7 | 0.0357 | 0.0039667
1014 | 2024-12-24 | 10:24 | 2024-12-24 | 10:41 | 1543 | 17 | 16.71 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Brezna | Nikšić | 1 | 0.058852 | 0.0034619
1014 | 2024-12-24 | 10:24 | 2024-12-24 | 11:15 | 384 | 51 | 16.71 | Neplaniran | VS | TS 110/35 kV Brezna | Nikšić | 1 | 0.043939 | 0.00086155
1015 | 2024-12-24 | 11:29 | 2024-12-24 | 11:50 | 1141 | 21 | 21.28 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mratinje - Crkvičko Polje | Nikšić | 1 | 0.053759 | 0.00256
1015 | 2024-12-24 | 11:29 | 2024-12-24 | 11:51 | 433 | 22 | 21.28 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mratinje - Crkvičko Polje | Nikšić | 1 | 0.021373 | 0.00097149
1016 | 2024-12-24 | 15:57 | 2024-12-25 | 10:38 | 12 | 1121 | 1121 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.030181 | 2.6923e-05
1017 | 2024-12-25 | 4:26 | 2024-12-25 | 9:04 | 35 | 278 | 278 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.02183 | 7.8527e-05
1018 | 2024-12-25 | 6:14 | 2024-12-25 | 6:25 | 8480 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Bar - Sutomore | Bar | 4 | 0.20928 | 0.019026
1019 | 2024-12-25 | 7:10 | 2024-12-25 | 7:50 | 2259 | 40 | 43.74 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.20273 | 0.0050683
1019 | 2024-12-25 | 7:10 | 2024-12-25 | 7:56 | 3724 | 46 | 43.74 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.38434 | 0.0083552
1019 | 2024-12-25 | 7:10 | 2024-12-25 | 8:00 | 1 | 50 | 43.74 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
1019 | 2024-12-25 | 7:10 | 2024-12-25 | 8:02 | 6 | 52 | 43.74 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.00070001 | 1.3462e-05
1020 | 2024-12-25 | 9:14 | 2024-12-25 | 9:23 | 2259 | 9 | 10.25 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.045615 | 0.0050683
1020 | 2024-12-25 | 9:14 | 2024-12-25 | 9:25 | 3724 | 11 | 10.25 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.091908 | 0.0083552
1020 | 2024-12-25 | 9:14 | 2024-12-25 | 9:29 | 7 | 15 | 10.25 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.00023558 | 1.5705e-05
1021 | 2024-12-25 | 9:48 | 2024-12-25 | 10:04 | 607 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Šula | Pljevlja | 7 | 0.02179 | 0.0013619
1022 | 2024-12-25 | 9:58 | 2024-12-25 | 10:11 | 911 | 13 | 48.5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.026571 | 0.0020439
1022 | 2024-12-25 | 9:58 | 2024-12-25 | 10:25 | 3724 | 27 | 48.5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.22559 | 0.0083552
1022 | 2024-12-25 | 9:58 | 2024-12-25 | 10:28 | 7 | 30 | 48.5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.00047116 | 1.5705e-05
1022 | 2024-12-25 | 9:58 | 2024-12-25 | 12:10 | 1348 | 132 | 48.5 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.39922 | 0.0030244
1023 | 2024-12-25 | 11:22 | 2024-12-25 | 11:31 | 4635 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.093592 | 0.010399
1023 | 2024-12-25 | 11:22 | 2024-12-25 | 11:32 | 7 | 10 | 9 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Mojkovac - Drijenak | Kolašin | 6 | 0.00015705 | 1.5705e-05
1024 | 2024-12-25 | 11:23 | 2024-12-25 | 12:13 | 31 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Plužine - Mratinje | Nikšić | 1 | 0.0034776 | 6.9552e-05
1025 | 2024-12-25 | 11:29 | 2024-12-26 | 9:36 | 12 | 1327 | 39.33 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.035727 | 2.6923e-05
1025 | 2024-12-25 | 11:29 | 2024-12-25 | 11:53 | 1008 | 24 | 39.33 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Podgorica | 2 | 0.054278 | 0.0022616
1026 | 2024-12-25 | 11:33 | 2024-12-25 | 12:13 | 402 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Plužine - Mratinje | Nikšić | 1 | 0.036077 | 0.00090193
1027 | 2024-12-25 | 16:01 | 2024-12-25 | 16:32 | 7323 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | TS 35/10 kV Centar | Podgorica | 2 | 0.50933 | 0.01643
1028 | 2024-12-25 | 16:36 | 2024-12-25 | 16:59 | 1348 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Drijenak - Manastir Morača | Kolašin | 6 | 0.069561 | 0.0030244
1029 | 2024-12-25 | 16:45 | 2024-12-25 | 17:02 | 35 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Čevo - mHE Glava Zete | Cetinje | 2 | 0.001335 | 7.8527e-05
1030 | 2024-12-26 | 1:36 | 2024-12-26 | 1:57 | 127 | 21 | 21.93 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 110 - Danilovgrad 35 | Podgorica | 2 | 0.0059837 | 0.00028494
1030 | 2024-12-26 | 1:36 | 2024-12-26 | 1:59 | 111 | 23 | 21.93 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Danilovgrad 110 - Danilovgrad 35 | Podgorica | 2 | 0.005728 | 0.00024904
1031 | 2024-12-26 | 8:00 | 2024-12-26 | 8:08 | 661 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Guke - Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.011864 | 0.001483
1032 | 2024-12-26 | 10:51 | 2024-12-26 | 11:30 | 1348 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Drijenak - Manastir Morača | Kolašin | 6 | 0.11795 | 0.0030244
1033 | 2024-12-26 | 11:34 | 2024-12-26 | 13:27 | 1348 | 113 | 113 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Drijenak - Manastir Morača | Kolašin | 6 | 0.34176 | 0.0030244
1034 | 2024-12-27 | 16:55 | 2024-12-27 | 17:52 | 12 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0015346 | 2.6923e-05
1035 | 2024-12-27 | 18:23 | 2024-12-27 | 20:03 | 12 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0026923 | 2.6923e-05
1036 | 2024-12-27 | 21:23 | 2024-12-28 | 8:01 | 12 | 638 | 638 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.017177 | 2.6923e-05
1037 | 2024-12-28 | 11:01 | 2024-12-28 | 11:05 | 1 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 35 kV Tivat 35 - Porto | Tivat | 5 | 8.9745e-06 | 2.2436e-06
1038 | 2024-12-28 | 16:45 | 2024-12-28 | 17:42 | 12 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0015346 | 2.6923e-05
1039 | 2024-12-30 | 9:50 | 2024-12-30 | 10:11 | 4747 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Plav | Berane | 3 | 0.22366 | 0.01065
1040 | 2024-12-30 | 10:22 | 2024-12-30 | 10:39 | 12 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Breza - Ptič | Kolašin | 6 | 0.0004577 | 2.6923e-05
1041 | 2024-12-30 | 17:14 | 2024-12-30 | 17:56 | 5434 | 42 | 45.16 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.51206 | 0.012192
1041 | 2024-12-30 | 17:14 | 2024-12-30 | 17:59 | 6767 | 45 | 45.16 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.68321 | 0.015183
1041 | 2024-12-30 | 17:14 | 2024-12-30 | 19:16 | 238 | 122 | 45.16 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.065146 | 0.00053398
1042 | 2024-12-30 | 18:07 | 2024-12-30 | 18:26 | 1359 | 19 | 115.58 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgorica 1 - Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.057932 | 0.0030491
1043 | 2024-12-30 | 18:07 | 2024-12-30 | 19:08 | 1684 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Bioče | Kolašin | 6 | 0.23047 | 0.0037782
1044 | 2024-12-30 | 18:07 | 2024-12-30 | 19:19 | 6767 | 72 | 115.58 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgorica 1 - Velje Brdo | Podgorica | 2 | 1.0931 | 0.015183
1044 | 2024-12-30 | 18:07 | 2024-12-30 | 21:21 | 5434 | 194 | 115.58 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Podgorica 1 - Velje Brdo | Podgorica | 2 | 2.3652 | 0.012192
1045 | 2024-12-30 | 20:03 | 2024-12-30 | 20:07 | 7404 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Podgorica | 2 | 0.066447 | 0.016612
1045 | 2024-12-30 | 20:03 | 2024-12-30 | 20:33 | 1 | 30 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 35 kV Cetinje - mSE Čevo | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
1046 | 2024-12-31 | 10:14 | 2024-12-31 | 10:32 | 2969 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | TS 35/10 kV Baošići | Herceg Novi | 5 | 0.1199 | 0.0066613
1047 | 2024-12-31 | 10:20 | 2024-12-31 | 12:48 | 903 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | KB 35 kV Kumbor - Klinci | Herceg Novi | 5 | 0.29985 | 0.002026

## Tabela D1 10 kV
Redni broj prekida | Datum početka prekida | Vrijeme početka prekida | Datum kraja prekida | Vrijeme kraja prekida | Broj pogođenih kupaca | Trajanje prekida po pogođenim kupcima [min] | Ukupno trajanje prekida po pojedinačnim prekidima [min] | Vrsta prekida | Uzrok prekida | Element distributivnog sistema zbog kog se prekid desio | Grad | Region | SAIDI | SAIFI
1 | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-01-01 | 8:20 | 3 | 500 | 500 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 2 | 0.0033654 | 6.7308e-06
2 | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-01-31 | 23:59 | 1 | 44639 | 44639 | Neplaniran | TL | TS-O 10/0.4 kV Hotel Grand | Cetinje | 2 | 0.10015 | 2.2436e-06
3 | 2024-01-01 | 0:00 | 2024-01-31 | 23:59 | 3 | 44639 | 44639 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radoje Dakić 1 | Podgorica | 2 | 0.30046 | 6.7308e-06
4 | 2024-01-01 | 1:45 | 2024-01-01 | 11:06 | 74 | 561 | 561 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.093141 | 0.00016603
5 | 2024-01-01 | 5:24 | 2024-01-01 | 13:18 | 363 | 474 | 474 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.38604 | 0.00081443
6 | 2024-01-01 | 11:06 | 2024-01-01 | 15:23 | 35 | 257 | 257 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.020181 | 7.8527e-05
7 | 2024-01-01 | 12:57 | 2024-01-01 | 13:04 | 687 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijelo Polje 2 | Podgorica | 2 | 0.01079 | 0.0015414
8 | 2024-01-01 | 15:20 | 2024-01-01 | 15:24 | 1687 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Senjak | Pljevlja | 7 | 0.01514 | 0.003785
9 | 2024-01-01 | 15:35 | 2024-01-01 | 16:20 | 1686 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Senjak | Pljevlja | 7 | 0.17022 | 0.0037827
10 | 2024-01-01 | 19:40 | 2024-01-01 | 19:55 | 1224 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.041193 | 0.0027462
11 | 2024-01-01 | 20:00 | 2024-01-01 | 20:04 | 840 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Most Radovića 1 | Podgorica | 2 | 0.0075386 | 0.0018846
12 | 2024-01-01 | 20:36 | 2024-01-01 | 21:50 | 1224 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.20322 | 0.0027462
13 | 2024-01-02 | 2:16 | 2024-01-02 | 2:20 | 1889 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Barington | Herceg Novi | 5 | 0.016953 | 0.0042382
14 | 2024-01-02 | 2:16 | 2024-01-02 | 2:38 | 217 | 22 | 413.97 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.010711 | 0.00048686
14 | 2024-01-02 | 2:16 | 2024-01-02 | 13:40 | 315 | 684 | 413.97 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.48341 | 0.00070674
15 | 2024-01-02 | 3:39 | 2024-01-02 | 4:33 | 1224 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.14829 | 0.0027462
16 | 2024-01-02 | 9:53 | 2024-01-02 | 10:02 | 195 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0039375 | 0.00043751
17 | 2024-01-02 | 11:06 | 2024-01-02 | 11:55 | 546 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.060026 | 0.001225
18 | 2024-01-02 | 11:06 | 2024-01-02 | 11:55 | 86 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0094546 | 0.00019295
19 | 2024-01-02 | 12:15 | 2024-01-03 | 10:42 | 135 | 1347 | 1347 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.40799 | 0.00030289
20 | 2024-01-02 | 12:53 | 2024-01-02 | 12:58 | 501 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0056203 | 0.0011241
21 | 2024-01-02 | 17:52 | 2024-01-02 | 17:58 | 544 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Feratovo Polje | Mojkovac | 6 | 0.0073232 | 0.0012205
22 | 2024-01-03 | 4:40 | 2024-01-03 | 5:27 | 363 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.038278 | 0.00081443
23 | 2024-01-03 | 7:10 | 2024-01-03 | 7:38 | 363 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.022804 | 0.00081443
24 | 2024-01-03 | 7:48 | 2024-01-03 | 10:46 | 363 | 178 | 178 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.14497 | 0.00081443
25 | 2024-01-03 | 8:52 | 2024-01-03 | 9:05 | 309 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.0090126 | 0.00069328
26 | 2024-01-03 | 8:52 | 2024-01-03 | 9:05 | 1809 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Budva | 4 | 0.052763 | 0.0040587
27 | 2024-01-03 | 9:14 | 2024-01-03 | 9:48 | 544 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Feratovo Polje | Mojkovac | 6 | 0.041498 | 0.0012205
28 | 2024-01-04 | 1:21 | 2024-01-04 | 2:01 | 363 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.032577 | 0.00081443
29 | 2024-01-04 | 1:26 | 2024-01-04 | 1:47 | 582 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.027421 | 0.0013058
30 | 2024-01-04 | 3:09 | 2024-01-04 | 6:55 | 363 | 226 | 226 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.18406 | 0.00081443
31 | 2024-01-04 | 7:58 | 2024-01-04 | 8:45 | 363 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.038278 | 0.00081443
32 | 2024-01-04 | 8:46 | 2024-01-04 | 8:51 | 1224 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.013731 | 0.0027462
33 | 2024-01-04 | 8:52 | 2024-01-04 | 9:38 | 363 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.037464 | 0.00081443
34 | 2024-01-04 | 9:06 | 2024-01-04 | 11:30 | 3 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00096924 | 6.7308e-06
35 | 2024-01-04 | 10:03 | 2024-01-04 | 11:34 | 98 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.020009 | 0.00021987
36 | 2024-01-04 | 13:02 | 2024-01-04 | 13:24 | 3 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00014808 | 6.7308e-06
37 | 2024-01-04 | 13:27 | 2024-01-04 | 13:45 | 282 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.011389 | 0.0006327
38 | 2024-01-04 | 14:29 | 2024-01-04 | 14:33 | 363 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0032577 | 0.00081443
39 | 2024-01-04 | 14:29 | 2024-01-04 | 14:33 | 814 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0073052 | 0.0018263
40 | 2024-01-04 | 14:29 | 2024-01-04 | 14:33 | 71 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.00063719 | 0.0001593
41 | 2024-01-04 | 14:29 | 2024-01-04 | 14:33 | 261 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0023423 | 0.00058558
42 | 2024-01-04 | 16:45 | 2024-01-04 | 16:50 | 1581 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.017736 | 0.0035472
43 | 2024-01-04 | 17:01 | 2024-01-04 | 17:05 | 248 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Karaula Jagoda | Podgorica | 2 | 0.0022257 | 0.00055642
44 | 2024-01-04 | 17:20 | 2024-01-04 | 17:24 | 248 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Arza | Podgorica | 2 | 0.0022257 | 0.00055642
45 | 2024-01-04 | 18:18 | 2024-01-04 | 18:25 | 1041 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sukuruć 12 | Podgorica | 2 | 0.016349 | 0.0023356
46 | 2024-01-05 | 1:12 | 2024-01-05 | 4:04 | 1922 | 172 | 172 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zlatica | Podgorica | 2 | 0.7417 | 0.0043122
47 | 2024-01-05 | 3:37 | 2024-01-05 | 7:01 | 207 | 204 | 204 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Rijeka | Cetinje | 2 | 0.094743 | 0.00046443
48 | 2024-01-05 | 5:16 | 2024-01-06 | 8:16 | 135 | 1620 | 1620 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.49068 | 0.00030289
49 | 2024-01-05 | 8:05 | 2024-01-05 | 8:49 | 784 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.077396 | 0.001759
50 | 2024-01-05 | 8:40 | 2024-01-05 | 10:00 | 624 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.112 | 0.0014
51 | 2024-01-05 | 9:45 | 2024-01-05 | 9:56 | 253 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pelinkovići | Bar | 4 | 0.006244 | 0.00056763
52 | 2024-01-05 | 10:11 | 2024-01-05 | 10:22 | 1041 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sukuruć 12 | Podgorica | 2 | 0.025692 | 0.0023356
53 | 2024-01-05 | 11:03 | 2024-01-05 | 11:13 | 624 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.014 | 0.0014
54 | 2024-01-05 | 12:11 | 2024-01-05 | 12:20 | 388 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Straganica | Podgorica | 2 | 0.0078347 | 0.00087052
55 | 2024-01-05 | 15:15 | 2024-01-05 | 15:21 | 557 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0074982 | 0.0012497
56 | 2024-01-05 | 15:20 | 2024-01-05 | 15:53 | 86 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.0063674 | 0.00019295
57 | 2024-01-05 | 17:02 | 2024-01-05 | 17:07 | 822 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.0092213 | 0.0018443
58 | 2024-01-05 | 19:34 | 2024-01-05 | 20:20 | 363 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.037464 | 0.00081443
59 | 2024-01-05 | 21:20 | 2024-01-05 | 21:25 | 363 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0040722 | 0.00081443
60 | 2024-01-05 | 21:39 | 2024-01-05 | 21:45 | 89 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Brezna | Plužine | 1 | 0.0011981 | 0.00019968
61 | 2024-01-05 | 21:45 | 2024-01-05 | 22:17 | 363 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.026062 | 0.00081443
62 | 2024-01-05 | 22:18 | 2024-01-06 | 10:23 | 98 | 725 | 232.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.15941 | 0.00021987
62 | 2024-01-05 | 22:18 | 2024-01-05 | 23:12 | 270 | 54 | 232.69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.032712 | 0.00060578
63 | 2024-01-05 | 23:08 | 2024-01-06 | 0:10 | 110 | 62 | 105 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sveta Vrača | Kotor | 5 | 0.015301 | 0.0002468
63 | 2024-01-05 | 23:08 | 2024-01-06 | 0:58 | 946 | 110 | 105 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sveta Vrača | Kotor | 5 | 0.23347 | 0.0021225
64 | 2024-01-06 | 9:10 | 2024-01-06 | 9:35 | 401 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.022492 | 0.00089969
65 | 2024-01-06 | 9:35 | 2024-01-06 | 9:51 | 339 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.012169 | 0.00076059
66 | 2024-01-06 | 9:54 | 2024-01-06 | 10:01 | 135 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0021202 | 0.00030289
67 | 2024-01-06 | 9:55 | 2024-01-06 | 10:23 | 270 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.016962 | 0.00060578
68 | 2024-01-06 | 13:35 | 2024-01-06 | 18:19 | 253 | 284 | 284 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pelinkovići | Bar | 4 | 0.16121 | 0.00056763
69 | 2024-01-06 | 20:44 | 2024-01-07 | 1:04 | 955 | 260 | 142.82 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.55709 | 0.0021427
69 | 2024-01-06 | 20:44 | 2024-01-06 | 21:07 | 934 | 23 | 142.82 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Barington | Herceg Novi | 5 | 0.048197 | 0.0020955
70 | 2024-01-06 | 22:17 | 2024-01-06 | 22:22 | 934 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Barington | Herceg Novi | 5 | 0.010478 | 0.0020955
71 | 2024-01-06 | 22:24 | 2024-01-06 | 23:49 | 135 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.025745 | 0.00030289
72 | 2024-01-06 | 22:43 | 2024-01-06 | 23:59 | 307 | 76 | 76 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.052348 | 0.00068879
73 | 2024-01-06 | 23:45 | 2024-01-07 | 0:03 | 1224 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kula Lakića | Podgorica | 2 | 0.049431 | 0.0027462
74 | 2024-01-07 | 11:20 | 2024-01-07 | 11:35 | 315 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.010601 | 0.00070674
75 | 2024-01-08 | 9:19 | 2024-01-08 | 9:25 | 688 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Peuta | Podgorica | 2 | 0.0092616 | 0.0015436
76 | 2024-01-08 | 9:50 | 2024-01-08 | 9:55 | 43 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.00048238 | 9.6476e-05
77 | 2024-01-08 | 10:20 | 2024-01-08 | 11:56 | 423 | 96 | 180.95 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.091109 | 0.00094905
77 | 2024-01-08 | 10:20 | 2024-01-09 | 12:23 | 26 | 1563 | 180.95 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.091176 | 5.8334e-05
78 | 2024-01-08 | 13:51 | 2024-01-08 | 13:59 | 1045 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Široke Lazine | Podgorica | 2 | 0.018757 | 0.0023446
79 | 2024-01-08 | 14:11 | 2024-01-08 | 14:38 | 432 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Andrijevica | Berane | 3 | 0.02617 | 0.00096924
80 | 2024-01-08 | 14:30 | 2024-01-08 | 14:36 | 1045 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Široke Lazine | Podgorica | 2 | 0.014067 | 0.0023446
81 | 2024-01-09 | 1:29 | 2024-01-09 | 2:00 | 1041 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.072404 | 0.0023356
82 | 2024-01-09 | 6:26 | 2024-01-09 | 7:51 | 71 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.01354 | 0.0001593
83 | 2024-01-09 | 8:00 | 2024-01-09 | 8:45 | 401 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.040486 | 0.00089969
84 | 2024-01-09 | 9:30 | 2024-01-09 | 9:35 | 1041 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mataguži 4 | Podgorica | 2 | 0.011678 | 0.0023356
85 | 2024-01-09 | 9:40 | 2024-01-09 | 9:48 | 471 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Sunga 1 | Kolašin | 6 | 0.0084539 | 0.0010567
86 | 2024-01-09 | 9:50 | 2024-01-09 | 9:59 | 544 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Feratovo Polje | Mojkovac | 6 | 0.010985 | 0.0012205
87 | 2024-01-09 | 12:17 | 2024-01-09 | 12:23 | 423 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.0056943 | 0.00094905
88 | 2024-01-09 | 17:06 | 2024-01-09 | 17:12 | 388 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rogamski Doljani | Podgorica | 2 | 0.0052231 | 0.00087052
89 | 2024-01-09 | 17:51 | 2024-01-09 | 19:18 | 388 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.075736 | 0.00087052
90 | 2024-01-09 | 23:06 | 2024-01-10 | 16:00 | 946 | 1014 | 911.5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sveta Vrača | Kotor | 5 | 2.1522 | 0.0021225
90 | 2024-01-09 | 23:06 | 2024-01-09 | 23:36 | 110 | 30 | 911.5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sveta Vrača | Kotor | 5 | 0.0074039 | 0.0002468
91 | 2024-01-10 | 7:37 | 2024-01-10 | 7:47 | 7 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Servis Import | Tivat | 5 | 0.00015705 | 1.5705e-05
92 | 2024-01-10 | 9:38 | 2024-01-10 | 9:42 | 157 | 4 | 187.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.001409 | 0.00035225
92 | 2024-01-10 | 9:38 | 2024-01-10 | 13:30 | 641 | 232 | 187.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.33365 | 0.0014382
93 | 2024-01-10 | 9:40 | 2024-01-10 | 13:02 | 186 | 202 | 202 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.084297 | 0.00041731
94 | 2024-01-10 | 10:30 | 2024-01-10 | 10:40 | 92 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Solila 4 - Šajo | Herceg Novi | 5 | 0.0020641 | 0.00020641
95 | 2024-01-10 | 10:45 | 2024-01-31 | 23:59 | 1 | 31034 | 31034 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.069628 | 2.2436e-06
96 | 2024-01-10 | 12:02 | 2024-01-10 | 12:10 | 926 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.016621 | 0.0020776
97 | 2024-01-10 | 12:14 | 2024-01-10 | 12:18 | 926 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0083104 | 0.0020776
98 | 2024-01-10 | 12:45 | 2024-01-10 | 12:50 | 407 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0045658 | 0.00091315
99 | 2024-01-10 | 12:55 | 2024-01-10 | 13:00 | 407 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0045658 | 0.00091315
100 | 2024-01-10 | 12:57 | 2024-01-10 | 13:02 | 277 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
101 | 2024-01-10 | 13:21 | 2024-01-10 | 13:30 | 157 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0031702 | 0.00035225
102 | 2024-01-11 | 8:30 | 2024-01-11 | 11:55 | 955 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.43924 | 0.0021427
103 | 2024-01-11 | 9:20 | 2024-01-11 | 9:24 | 270 | 4 | 93.48 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0024231 | 0.00060578
103 | 2024-01-11 | 9:20 | 2024-01-11 | 15:00 | 98 | 340 | 93.48 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.074757 | 0.00021987
104 | 2024-01-11 | 9:46 | 2024-01-11 | 9:56 | 573 | 10 | 12.4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.012856 | 0.0012856
104 | 2024-01-11 | 9:46 | 2024-01-11 | 12:31 | 9 | 165 | 12.4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.0033318 | 2.0193e-05
105 | 2024-01-11 | 10:11 | 2024-01-11 | 10:47 | 1045 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.084405 | 0.0023446
106 | 2024-01-11 | 10:14 | 2024-01-11 | 10:25 | 1475 | 11 | 12.1 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.036403 | 0.0033093
106 | 2024-01-11 | 10:14 | 2024-01-11 | 14:57 | 6 | 283 | 12.1 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0038097 | 1.3462e-05
107 | 2024-01-11 | 10:30 | 2024-01-11 | 12:24 | 351 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.089776 | 0.00078751
108 | 2024-01-11 | 11:21 | 2024-01-11 | 11:31 | 1081 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.024253 | 0.0024253
109 | 2024-01-11 | 11:35 | 2024-01-11 | 11:55 | 1031 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.046263 | 0.0023132
110 | 2024-01-11 | 12:13 | 2024-01-11 | 12:31 | 573 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.023141 | 0.0012856
111 | 2024-01-11 | 12:45 | 2024-01-11 | 12:54 | 1606 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.032429 | 0.0036032
112 | 2024-01-11 | 13:59 | 2024-01-11 | 17:57 | 109 | 238 | 238 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Željeznička Stanica - Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.058204 | 0.00024455
113 | 2024-01-11 | 14:51 | 2024-01-11 | 14:57 | 1475 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.019856 | 0.0033093
114 | 2024-01-11 | 15:00 | 2024-01-11 | 15:10 | 98 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0021987 | 0.00021987
115 | 2024-01-11 | 15:05 | 2024-01-11 | 15:10 | 270 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0030289 | 0.00060578
116 | 2024-01-12 | 8:31 | 2024-01-12 | 8:41 | 467 | 10 | 30.58 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.010478 | 0.0010478
116 | 2024-01-12 | 8:31 | 2024-01-12 | 9:43 | 232 | 72 | 30.58 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Topla 1 (Obrad Radović) | Herceg Novi | 5 | 0.037477 | 0.00052052
117 | 2024-01-12 | 8:49 | 2024-01-12 | 13:08 | 606 | 259 | 259 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.35214 | 0.0013596
118 | 2024-01-12 | 8:55 | 2024-01-12 | 9:21 | 779 | 26 | 83.44 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.045442 | 0.0017478
118 | 2024-01-12 | 8:55 | 2024-01-12 | 11:59 | 445 | 184 | 83.44 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.18371 | 0.00099841
119 | 2024-01-12 | 8:57 | 2024-01-12 | 12:35 | 53 | 218 | 218 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Meksiko | Bar | 4 | 0.025923 | 0.00011891
120 | 2024-01-12 | 9:37 | 2024-01-12 | 9:43 | 467 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.0062866 | 0.0010478
121 | 2024-01-12 | 9:40 | 2024-01-12 | 9:46 | 277 | 6 | 98 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0037289 | 0.00062148
121 | 2024-01-12 | 9:40 | 2024-01-12 | 13:35 | 186 | 235 | 98 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.098068 | 0.00041731
122 | 2024-01-12 | 9:59 | 2024-01-12 | 10:36 | 966 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.080191 | 0.0021673
123 | 2024-01-12 | 9:59 | 2024-01-12 | 10:36 | 829 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.068818 | 0.00186
124 | 2024-01-12 | 10:00 | 2024-01-12 | 13:00 | 1031 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.41637 | 0.0023132
125 | 2024-01-12 | 10:01 | 2024-01-12 | 11:01 | 18 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Studentski dom | Berane | 3 | 0.0024231 | 4.0385e-05
126 | 2024-01-12 | 10:16 | 2024-01-12 | 10:21 | 1206 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.013529 | 0.0027058
127 | 2024-01-12 | 11:16 | 2024-01-12 | 11:20 | 135 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Izvori | Cetinje | 2 | 0.0012116 | 0.00030289
128 | 2024-01-12 | 12:01 | 2024-01-12 | 12:29 | 1224 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.076893 | 0.0027462
129 | 2024-01-12 | 12:27 | 2024-01-12 | 12:36 | 135 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.002726 | 0.00030289
130 | 2024-01-12 | 13:02 | 2024-01-12 | 13:08 | 1757 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 1 | Tivat | 5 | 0.023652 | 0.003942
131 | 2024-01-12 | 13:22 | 2024-01-12 | 13:27 | 1224 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kula Lakića | Podgorica | 2 | 0.013731 | 0.0027462
132 | 2024-01-12 | 13:30 | 2024-01-12 | 13:35 | 277 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
133 | 2024-01-12 | 15:13 | 2024-01-12 | 15:42 | 631 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.041056 | 0.0014157
134 | 2024-01-12 | 16:01 | 2024-01-12 | 16:35 | 417 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.03181 | 0.00093559
135 | 2024-01-12 | 16:19 | 2024-01-12 | 16:34 | 214 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.007202 | 0.00048013
136 | 2024-01-12 | 16:24 | 2024-01-12 | 16:31 | 1490 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Hadžaj | Podgorica | 2 | 0.023401 | 0.003343
137 | 2024-01-12 | 16:35 | 2024-01-12 | 16:51 | 308 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.011057 | 0.00069103
138 | 2024-01-12 | 17:39 | 2024-01-12 | 19:50 | 418 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čeluga 1 | Bar | 4 | 0.12286 | 0.00093783
139 | 2024-01-12 | 17:56 | 2024-01-12 | 18:04 | 1224 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ždrebaonik 1 | Podgorica | 2 | 0.021969 | 0.0027462
140 | 2024-01-13 | 11:48 | 2024-01-13 | 16:48 | 200 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.13462 | 0.00044872
141 | 2024-01-13 | 13:55 | 2024-01-13 | 13:59 | 650 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV 10 kV DV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.0058334 | 0.0014584
142 | 2024-01-13 | 15:22 | 2024-01-13 | 15:31 | 135 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lipa | Cetinje | 2 | 0.002726 | 0.00030289
143 | 2024-01-13 | 19:07 | 2024-01-13 | 19:31 | 109 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0058693 | 0.00024455
144 | 2024-01-14 | 2:13 | 2024-01-14 | 2:54 | 109 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.010027 | 0.00024455
145 | 2024-01-14 | 3:59 | 2024-01-14 | 5:46 | 1290 | 107 | 117.57 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Masline 1 | Podgorica | 2 | 0.30969 | 0.0028943
145 | 2024-01-14 | 3:59 | 2024-01-14 | 6:18 | 636 | 139 | 117.57 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Masline 1 | Podgorica | 2 | 0.19834 | 0.0014269
146 | 2024-01-14 | 7:00 | 2024-01-14 | 9:05 | 271 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Joković | Nikšić | 1 | 0.076003 | 0.00060802
147 | 2024-01-14 | 11:25 | 2024-01-14 | 11:31 | 1224 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Ždrebaonik 1 | Podgorica | 2 | 0.016477 | 0.0027462
148 | 2024-01-14 | 12:23 | 2024-01-14 | 13:59 | 1436 | 96 | 137.98 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zlatica | Podgorica | 2 | 0.3093 | 0.0032218
148 | 2024-01-14 | 12:23 | 2024-01-14 | 16:45 | 486 | 262 | 137.98 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.28568 | 0.0010904
149 | 2024-01-14 | 14:07 | 2024-01-14 | 14:13 | 1479 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.01991 | 0.0033183
150 | 2024-01-14 | 19:27 | 2024-01-14 | 19:58 | 1922 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zlatica | Podgorica | 2 | 0.13368 | 0.0043122
151 | 2024-01-15 | 3:55 | 2024-01-15 | 5:32 | 852 | 97 | 98.66 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.18542 | 0.0019116
151 | 2024-01-15 | 3:55 | 2024-01-15 | 5:37 | 422 | 102 | 98.66 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.096574 | 0.00094681
152 | 2024-01-15 | 6:47 | 2024-01-15 | 12:31 | 200 | 344 | 344 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.15436 | 0.00044872
153 | 2024-01-15 | 8:50 | 2024-01-15 | 9:35 | 198 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vojvođanka | Bar | 4 | 0.019991 | 0.00044424
154 | 2024-01-15 | 9:10 | 2024-01-15 | 15:00 | 206 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.16176 | 0.00046218
155 | 2024-01-15 | 11:36 | 2024-01-15 | 11:50 | 966 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.030343 | 0.0021673
156 | 2024-01-15 | 11:36 | 2024-01-15 | 12:03 | 1108 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 2 | Ulcinj | 4 | 0.06712 | 0.0024859
157 | 2024-01-15 | 15:00 | 2024-01-15 | 17:13 | 206 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.061471 | 0.00046218
158 | 2024-01-15 | 15:17 | 2024-01-15 | 15:49 | 592 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Nova Mahala 2 | Ulcinj | 4 | 0.042503 | 0.0013282
159 | 2024-01-15 | 16:23 | 2024-01-15 | 16:35 | 1353 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.036427 | 0.0030356
160 | 2024-01-15 | 17:35 | 2024-01-15 | 17:45 | 510 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.011442 | 0.0011442
161 | 2024-01-15 | 17:35 | 2024-01-15 | 21:10 | 1027 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 0.4954 | 0.0023042
162 | 2024-01-16 | 0:01 | 2024-01-16 | 11:58 | 496 | 717 | 717.49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.7979 | 0.0011128
162 | 2024-01-16 | 0:01 | 2024-01-16 | 14:00 | 2 | 839 | 717.49 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Bratogošt(534) | Nikšić | 1 | 0.0037648 | 4.4872e-06
163 | 2024-01-16 | 9:15 | 2024-01-16 | 17:08 | 566 | 473 | 473 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.60066 | 0.0012699
164 | 2024-01-16 | 9:25 | 2024-01-16 | 13:40 | 271 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.15505 | 0.00060802
165 | 2024-01-16 | 10:05 | 2024-01-16 | 11:21 | 1822 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.31068 | 0.0040879
166 | 2024-01-16 | 10:30 | 2024-01-16 | 12:08 | 106 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.023307 | 0.00023782
167 | 2024-01-16 | 10:49 | 2024-01-16 | 11:54 | 886 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.12921 | 0.0019878
168 | 2024-01-16 | 12:08 | 2024-01-16 | 13:37 | 800 | 89 | 89 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.15975 | 0.0017949
169 | 2024-01-16 | 12:13 | 2024-01-16 | 13:35 | 557 | 82 | 82 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Masline 2 | Podgorica | 2 | 0.10247 | 0.0012497
170 | 2024-01-16 | 12:19 | 2024-01-16 | 12:58 | 238 | 39 | 39 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.020825 | 0.00053398
171 | 2024-01-16 | 13:14 | 2024-01-16 | 14:00 | 496 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.05119 | 0.0011128
172 | 2024-01-16 | 13:43 | 2024-01-16 | 15:50 | 809 | 127 | 127 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.23052 | 0.0018151
173 | 2024-01-16 | 13:45 | 2024-01-16 | 14:38 | 886 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.10536 | 0.0019878
174 | 2024-01-16 | 13:51 | 2024-01-16 | 14:00 | 742 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.014983 | 0.0016648
175 | 2024-01-16 | 15:04 | 2024-01-16 | 15:34 | 624 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.042 | 0.0014
176 | 2024-01-16 | 15:44 | 2024-01-16 | 16:21 | 886 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.07355 | 0.0019878
177 | 2024-01-17 | 8:35 | 2024-01-17 | 9:00 | 384 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stari Bar | Bar | 4 | 0.021539 | 0.00086155
178 | 2024-01-17 | 9:00 | 2024-01-17 | 9:29 | 384 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Stari Bar | Bar | 4 | 0.024985 | 0.00086155
179 | 2024-01-17 | 9:15 | 2024-01-17 | 9:30 | 224 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Grad 6 | Kotor | 5 | 0.0075386 | 0.00050257
180 | 2024-01-17 | 9:28 | 2024-01-17 | 10:02 | 714 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.054466 | 0.0016019
181 | 2024-01-17 | 10:15 | 2024-01-17 | 11:21 | 198 | 66 | 66 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjeliši 1 | Bar | 4 | 0.02932 | 0.00044424
182 | 2024-01-17 | 10:33 | 2024-01-17 | 11:11 | 544 | 38 | 38 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.04638 | 0.0012205
183 | 2024-01-17 | 10:33 | 2024-01-17 | 11:13 | 685 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.061475 | 0.0015369
184 | 2024-01-17 | 10:33 | 2024-01-17 | 11:14 | 674 | 41 | 41 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.062 | 0.0015122
185 | 2024-01-17 | 10:33 | 2024-01-17 | 11:14 | 315 | 41 | 41 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.028976 | 0.00070674
186 | 2024-01-17 | 10:33 | 2024-01-17 | 11:30 | 109 | 57 | 57 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Željeznička Stanica - Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.01394 | 0.00024455
187 | 2024-01-17 | 10:38 | 2024-01-17 | 10:45 | 422 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.0066276 | 0.00094681
188 | 2024-01-17 | 11:30 | 2024-01-17 | 11:38 | 109 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Željeznička Stanica - Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.0019564 | 0.00024455
189 | 2024-01-17 | 12:40 | 2024-01-17 | 13:00 | 1676 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.075206 | 0.0037603
190 | 2024-01-17 | 12:43 | 2024-01-17 | 12:48 | 6 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Servis Import | Tivat | 5 | 6.7308e-05 | 1.3462e-05
191 | 2024-01-17 | 13:00 | 2024-01-17 | 13:18 | 789 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.031864 | 0.0017702
192 | 2024-01-17 | 17:55 | 2024-01-17 | 19:33 | 672 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.14776 | 0.0015077
193 | 2024-01-17 | 20:48 | 2024-01-19 | 9:25 | 10 | 2197 | 2197 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.049292 | 2.2436e-05
194 | 2024-01-17 | 20:48 | 2024-01-18 | 14:45 | 353 | 1077 | 1077 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.85298 | 0.000792
195 | 2024-01-17 | 22:17 | 2024-01-17 | 22:30 | 683 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.019921 | 0.0015324
196 | 2024-01-17 | 22:46 | 2024-01-17 | 23:03 | 1224 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.046685 | 0.0027462
197 | 2024-01-18 | 0:16 | 2024-01-18 | 1:05 | 392 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Morinj - Centar | Kotor | 5 | 0.043095 | 0.0008795
198 | 2024-01-18 | 1:06 | 2024-01-18 | 7:18 | 327 | 372 | 397.2 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Morinj - Centar | Kotor | 5 | 0.27292 | 0.00073366
198 | 2024-01-18 | 1:06 | 2024-01-18 | 9:50 | 65 | 524 | 397.2 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Morinj - Centar | Kotor | 5 | 0.076418 | 0.00014584
199 | 2024-01-18 | 5:37 | 2024-01-18 | 11:11 | 93 | 334 | 334 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.069691 | 0.00020866
200 | 2024-01-18 | 7:23 | 2024-01-18 | 13:05 | 351 | 342 | 342 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.26933 | 0.00078751
201 | 2024-01-18 | 7:38 | 2024-01-18 | 8:15 | 331 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Kolašin | 6 | 0.027478 | 0.00074264
202 | 2024-01-18 | 8:40 | 2024-01-18 | 8:50 | 829 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.0186 | 0.00186
203 | 2024-01-18 | 9:31 | 2024-01-18 | 10:17 | 672 | 46 | 46 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.069355 | 0.0015077
204 | 2024-01-18 | 9:39 | 2024-01-18 | 9:46 | 601 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podhum 2 | Podgorica | 2 | 0.0094389 | 0.0013484
205 | 2024-01-18 | 9:45 | 2024-01-18 | 9:50 | 327 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Morinj - Centar | Kotor | 5 | 0.0036683 | 0.00073366
206 | 2024-01-18 | 10:00 | 2024-01-18 | 10:10 | 1606 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.036032 | 0.0036032
207 | 2024-01-18 | 10:40 | 2024-01-18 | 10:45 | 248 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.0027821 | 0.00055642
208 | 2024-01-18 | 11:21 | 2024-01-18 | 11:33 | 654 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Petlja | Herceg Novi | 5 | 0.017608 | 0.0014673
209 | 2024-01-18 | 11:58 | 2024-01-18 | 12:10 | 654 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Petlja | Herceg Novi | 5 | 0.017608 | 0.0014673
210 | 2024-01-18 | 12:30 | 2024-01-18 | 12:38 | 331 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.0059411 | 0.00074264
211 | 2024-01-18 | 12:39 | 2024-01-18 | 12:43 | 331 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.0029705 | 0.00074264
212 | 2024-01-18 | 13:54 | 2024-01-18 | 13:59 | 88 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.00098719 | 0.00019744
213 | 2024-01-18 | 14:55 | 2024-01-18 | 15:00 | 135 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0015144 | 0.00030289
214 | 2024-01-18 | 15:10 | 2024-01-18 | 15:18 | 156 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0028 | 0.00035
215 | 2024-01-18 | 15:21 | 2024-01-18 | 16:35 | 135 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.022414 | 0.00030289
216 | 2024-01-18 | 15:33 | 2024-01-18 | 15:39 | 814 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.010958 | 0.0018263
217 | 2024-01-18 | 15:46 | 2024-01-19 | 11:38 | 397 | 1192 | 641.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 1.0617 | 0.00089072
217 | 2024-01-18 | 15:46 | 2024-01-18 | 17:13 | 394 | 87 | 641.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.076907 | 0.00088398
218 | 2024-01-18 | 15:55 | 2024-01-18 | 16:15 | 688 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.030872 | 0.0015436
219 | 2024-01-18 | 15:55 | 2024-01-18 | 16:37 | 353 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.033264 | 0.000792
220 | 2024-01-18 | 15:57 | 2024-01-18 | 17:27 | 1087 | 90 | 91.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.21949 | 0.0024388
220 | 2024-01-18 | 15:57 | 2024-01-18 | 17:37 | 137 | 100 | 91.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.030738 | 0.00030738
221 | 2024-01-18 | 17:07 | 2024-01-18 | 17:56 | 1011 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.11115 | 0.0022683
222 | 2024-01-18 | 18:05 | 2024-01-18 | 21:46 | 299 | 221 | 221 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.14826 | 0.00067084
223 | 2024-01-18 | 19:07 | 2024-01-18 | 19:17 | 124 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0027821 | 0.00027821
224 | 2024-01-18 | 21:10 | 2024-01-18 | 21:33 | 542 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.027969 | 0.001216
225 | 2024-01-19 | 8:27 | 2024-01-19 | 8:38 | 124 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0030603 | 0.00027821
226 | 2024-01-19 | 9:03 | 2024-01-19 | 13:48 | 238 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.15218 | 0.00053398
227 | 2024-01-19 | 9:07 | 2024-01-19 | 9:30 | 224 | 23 | 23 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Grad 6 | Kotor | 5 | 0.011559 | 0.00050257
228 | 2024-01-19 | 9:25 | 2024-01-19 | 9:31 | 353 | 6 | 10.5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.004752 | 0.000792
228 | 2024-01-19 | 9:25 | 2024-01-19 | 14:53 | 5 | 328 | 10.5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0036795 | 1.1218e-05
229 | 2024-01-19 | 9:41 | 2024-01-19 | 11:38 | 814 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.21368 | 0.0018263
230 | 2024-01-19 | 9:54 | 2024-01-19 | 10:06 | 302 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0081309 | 0.00067757
231 | 2024-01-19 | 10:15 | 2024-01-19 | 10:45 | 299 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.020125 | 0.00067084
232 | 2024-01-19 | 10:42 | 2024-01-19 | 11:11 | 1236 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hareme | Berane | 3 | 0.08042 | 0.0027731
233 | 2024-01-19 | 11:38 | 2024-01-19 | 17:12 | 125 | 334 | 334 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.093671 | 0.00028045
234 | 2024-01-19 | 12:34 | 2024-01-19 | 13:39 | 1399 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Nikšićki Put | Podgorica | 2 | 0.20402 | 0.0031388
235 | 2024-01-19 | 12:34 | 2024-01-19 | 18:05 | 206 | 331 | 331 | Neplaniran | TL | MBTS 10/0.4 kV Nikšićki Put | Podgorica | 2 | 0.15298 | 0.00046218
236 | 2024-01-19 | 14:44 | 2024-01-19 | 14:53 | 358 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0072289 | 0.00080321
237 | 2024-01-19 | 15:06 | 2024-01-19 | 15:29 | 1490 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.076889 | 0.003343
238 | 2024-01-19 | 15:40 | 2024-01-19 | 15:44 | 321 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radio Predajnik | Podgorica | 2 | 0.0028808 | 0.0007202
239 | 2024-01-19 | 16:19 | 2024-01-19 | 17:12 | 789 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.093821 | 0.0017702
240 | 2024-01-19 | 18:06 | 2024-01-19 | 18:23 | 688 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Repetitor Sjenica | Podgorica | 2 | 0.026241 | 0.0015436
241 | 2024-01-19 | 22:57 | 2024-01-20 | 13:42 | 141 | 885 | 228.28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.27997 | 0.00031635
241 | 2024-01-19 | 22:57 | 2024-01-19 | 23:56 | 547 | 59 | 228.28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.072408 | 0.0012273
242 | 2024-01-20 | 1:49 | 2024-01-20 | 2:27 | 1490 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.12703 | 0.003343
243 | 2024-01-20 | 2:13 | 2024-01-20 | 8:37 | 135 | 384 | 384 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.11631 | 0.00030289
244 | 2024-01-20 | 2:13 | 2024-01-20 | 8:37 | 88 | 384 | 384 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.075816 | 0.00019744
245 | 2024-01-20 | 2:13 | 2024-01-20 | 8:37 | 74 | 384 | 384 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.063755 | 0.00016603
246 | 2024-01-20 | 2:36 | 2024-01-20 | 11:40 | 566 | 544 | 557.9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.69082 | 0.0012699
246 | 2024-01-20 | 2:36 | 2024-01-20 | 13:00 | 119 | 624 | 557.9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.1666 | 0.00026699
247 | 2024-01-20 | 2:42 | 2024-01-20 | 3:29 | 913 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.096276 | 0.0020484
248 | 2024-01-20 | 3:19 | 2024-01-20 | 6:12 | 248 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.09626 | 0.00055642
249 | 2024-01-20 | 3:42 | 2024-01-20 | 4:50 | 1160 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Branulovica | Podgorica | 2 | 0.17698 | 0.0026026
250 | 2024-01-20 | 3:46 | 2024-01-20 | 4:08 | 525 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.025914 | 0.0011779
251 | 2024-01-20 | 4:21 | 2024-01-20 | 5:44 | 525 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.097766 | 0.0011779
252 | 2024-01-20 | 4:34 | 2024-01-20 | 7:58 | 297 | 204 | 255.88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.13594 | 0.00066635
252 | 2024-01-20 | 4:34 | 2024-01-20 | 13:25 | 56 | 531 | 255.88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.066716 | 0.00012564
253 | 2024-01-20 | 5:27 | 2024-01-20 | 5:54 | 1160 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Branulovica | Podgorica | 2 | 0.07027 | 0.0026026
254 | 2024-01-20 | 6:02 | 2024-01-20 | 8:21 | 41 | 139 | 233.58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.012786 | 9.1988e-05
254 | 2024-01-20 | 6:02 | 2024-01-20 | 8:47 | 742 | 165 | 233.58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.27469 | 0.0016648
254 | 2024-01-20 | 6:02 | 2024-01-20 | 10:37 | 147 | 275 | 233.58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.090698 | 0.00032981
254 | 2024-01-20 | 6:02 | 2024-01-20 | 10:56 | 639 | 294 | 233.58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.4215 | 0.0014337
254 | 2024-01-20 | 6:02 | 2024-01-20 | 13:02 | 54 | 420 | 233.58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.050885 | 0.00012116
255 | 2024-01-20 | 6:05 | 2024-01-20 | 7:09 | 705 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.10123 | 0.0015817
256 | 2024-01-20 | 6:10 | 2024-01-20 | 8:15 | 74 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.020753 | 0.00016603
257 | 2024-01-20 | 6:39 | 2024-01-20 | 9:41 | 1037 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.42345 | 0.0023266
258 | 2024-01-20 | 6:43 | 2024-01-20 | 8:17 | 624 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.1316 | 0.0014
259 | 2024-01-20 | 6:55 | 2024-01-20 | 8:10 | 742 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.12486 | 0.0016648
260 | 2024-01-20 | 8:04 | 2024-01-20 | 10:17 | 1490 | 133 | 161.05 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.44462 | 0.003343
260 | 2024-01-20 | 8:04 | 2024-01-20 | 11:22 | 1131 | 198 | 161.05 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.50243 | 0.0025375
261 | 2024-01-20 | 8:07 | 2024-01-20 | 9:00 | 388 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.046138 | 0.00087052
262 | 2024-01-20 | 8:38 | 2024-01-20 | 9:03 | 806 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bonesa | Bar | 4 | 0.045209 | 0.0018084
263 | 2024-01-20 | 8:43 | 2024-01-20 | 15:10 | 339 | 387 | 387 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajići | Budva | 4 | 0.29435 | 0.00076059
264 | 2024-01-20 | 8:51 | 2024-01-20 | 9:58 | 38 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bentonit | Budva | 4 | 0.0057122 | 8.5257e-05
265 | 2024-01-20 | 9:52 | 2024-01-20 | 9:58 | 1224 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.016477 | 0.0027462
266 | 2024-01-20 | 10:04 | 2024-01-20 | 10:15 | 806 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bonesa | Bar | 4 | 0.019892 | 0.0018084
267 | 2024-01-20 | 10:40 | 2024-01-20 | 11:22 | 1490 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.14041 | 0.003343
268 | 2024-01-20 | 11:23 | 2024-01-20 | 12:53 | 214 | 90 | 97.27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.043212 | 0.00048013
268 | 2024-01-20 | 11:23 | 2024-01-20 | 13:04 | 417 | 101 | 97.27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.094494 | 0.00093559
269 | 2024-01-20 | 11:29 | 2024-01-20 | 11:41 | 248 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Spinja | Podgorica | 2 | 0.006677 | 0.00055642
270 | 2024-01-20 | 12:23 | 2024-01-20 | 12:55 | 248 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.017805 | 0.00055642
271 | 2024-01-20 | 13:04 | 2024-01-20 | 14:07 | 308 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.043535 | 0.00069103
272 | 2024-01-20 | 13:17 | 2024-01-20 | 13:25 | 353 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.006336 | 0.000792
273 | 2024-01-20 | 13:17 | 2024-01-20 | 13:42 | 547 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.030681 | 0.0012273
274 | 2024-01-20 | 13:20 | 2024-01-20 | 14:32 | 211 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.034085 | 0.0004734
275 | 2024-01-20 | 13:42 | 2024-01-21 | 12:56 | 9 | 1394 | 1394 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.028148 | 2.0193e-05
276 | 2024-01-20 | 13:42 | 2024-01-20 | 14:00 | 806 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bonesa | Bar | 4 | 0.03255 | 0.0018084
277 | 2024-01-20 | 14:07 | 2024-01-20 | 16:40 | 93 | 153 | 153 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.031924 | 0.00020866
278 | 2024-01-20 | 14:29 | 2024-01-20 | 14:44 | 677 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.022784 | 0.0015189
279 | 2024-01-20 | 15:10 | 2024-01-20 | 15:18 | 135 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0024231 | 0.00030289
280 | 2024-01-20 | 15:14 | 2024-01-20 | 15:19 | 685 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0076844 | 0.0015369
281 | 2024-01-20 | 15:18 | 2024-01-20 | 15:59 | 211 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Orahovo | Bar | 4 | 0.01941 | 0.0004734
282 | 2024-01-20 | 15:20 | 2024-01-20 | 15:31 | 1224 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.030208 | 0.0027462
283 | 2024-01-20 | 15:26 | 2024-01-20 | 15:43 | 1490 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuće Rakića 1A | Podgorica | 2 | 0.056831 | 0.003343
284 | 2024-01-20 | 15:40 | 2024-01-20 | 15:45 | 705 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.0079087 | 0.0015817
285 | 2024-01-20 | 15:45 | 2024-01-20 | 16:41 | 240 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.030154 | 0.00053847
286 | 2024-01-20 | 15:59 | 2024-01-20 | 16:13 | 1490 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.046802 | 0.003343
287 | 2024-01-20 | 16:00 | 2024-01-20 | 16:20 | 110 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.004936 | 0.0002468
288 | 2024-01-20 | 16:03 | 2024-01-20 | 16:15 | 1224 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.032954 | 0.0027462
289 | 2024-01-20 | 16:25 | 2024-01-20 | 16:40 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
290 | 2024-01-20 | 17:46 | 2024-01-20 | 17:51 | 631 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lakat | Podgorica | 2 | 0.0070786 | 0.0014157
291 | 2024-01-20 | 18:11 | 2024-01-20 | 18:17 | 840 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stanjevića Rupa 2 | Podgorica | 2 | 0.011308 | 0.0018846
292 | 2024-01-20 | 18:30 | 2024-01-21 | 11:40 | 36 | 1030 | 1030 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.083193 | 8.077e-05
293 | 2024-01-20 | 19:05 | 2024-01-21 | 0:24 | 191 | 319 | 501.69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.1367 | 0.00042853
293 | 2024-01-20 | 19:05 | 2024-01-21 | 9:34 | 95 | 869 | 501.69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.18522 | 0.00021314
294 | 2024-01-20 | 19:17 | 2024-01-20 | 19:23 | 840 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stanjevića Rupa 2 | Podgorica | 2 | 0.011308 | 0.0018846
295 | 2024-01-20 | 21:07 | 2024-01-20 | 21:20 | 1224 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0357 | 0.0027462
296 | 2024-01-20 | 22:18 | 2024-01-20 | 22:31 | 1224 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0357 | 0.0027462
297 | 2024-01-20 | 22:42 | 2024-01-21 | 10:10 | 225 | 688 | 688 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.34731 | 0.00050481
298 | 2024-01-20 | 23:31 | 2024-01-20 | 23:55 | 248 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.013354 | 0.00055642
299 | 2024-01-21 | 1:54 | 2024-01-21 | 7:40 | 248 | 346 | 346 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.19252 | 0.00055642
300 | 2024-01-21 | 3:35 | 2024-01-21 | 4:03 | 829 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.052079 | 0.00186
301 | 2024-01-21 | 4:47 | 2024-01-21 | 6:07 | 663 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.119 | 0.0014875
302 | 2024-01-21 | 7:35 | 2024-01-21 | 7:42 | 840 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stanjevića Rupa 2 | Podgorica | 2 | 0.013192 | 0.0018846
303 | 2024-01-21 | 7:42 | 2024-01-21 | 8:15 | 71 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0052568 | 0.0001593
304 | 2024-01-21 | 7:42 | 2024-01-21 | 8:15 | 363 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.026876 | 0.00081443
305 | 2024-01-21 | 7:42 | 2024-01-21 | 8:15 | 814 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.060268 | 0.0018263
306 | 2024-01-21 | 7:42 | 2024-01-21 | 8:15 | 261 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.019324 | 0.00058558
307 | 2024-01-21 | 8:20 | 2024-01-21 | 14:25 | 1 | 365 | 365 | Planiran | TL | MBTS 10/0.4 kV Voli Zelenika | Podgorica | 2 | 0.00081892 | 2.2436e-06
308 | 2024-01-21 | 8:21 | 2024-01-21 | 10:18 | 261 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.068513 | 0.00058558
309 | 2024-01-21 | 9:34 | 2024-01-21 | 11:44 | 135 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.039375 | 0.00030289
310 | 2024-01-21 | 9:54 | 2024-01-21 | 10:16 | 115 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Karanikići | Bar | 4 | 0.0056763 | 0.00025802
311 | 2024-01-21 | 9:55 | 2024-01-21 | 10:08 | 386 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.011258 | 0.00086604
312 | 2024-01-21 | 10:33 | 2024-01-21 | 10:37 | 840 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuline | Podgorica | 2 | 0.0075386 | 0.0018846
313 | 2024-01-21 | 10:35 | 2024-01-21 | 11:17 | 197 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.018564 | 0.00044199
314 | 2024-01-21 | 12:11 | 2024-01-21 | 12:30 | 135 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Proseni Do | Cetinje | 2 | 0.0057549 | 0.00030289
315 | 2024-01-21 | 12:20 | 2024-01-21 | 12:56 | 677 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.054681 | 0.0015189
316 | 2024-01-21 | 13:27 | 2024-01-21 | 13:33 | 6 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Servis Import | Tivat | 5 | 8.077e-05 | 1.3462e-05
317 | 2024-01-21 | 14:49 | 2024-01-21 | 15:02 | 814 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.023742 | 0.0018263
318 | 2024-01-21 | 19:07 | 2024-01-21 | 19:59 | 1372 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 3 | Podgorica | 2 | 0.16007 | 0.0030782
319 | 2024-01-22 | 8:30 | 2024-01-22 | 9:40 | 194 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Modra Ploča | Herceg Novi | 5 | 0.030468 | 0.00043526
320 | 2024-01-22 | 9:00 | 2024-01-22 | 10:22 | 288 | 82 | 82 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV RAP | Bar | 4 | 0.052985 | 0.00064616
321 | 2024-01-22 | 9:10 | 2024-01-22 | 15:40 | 95 | 390 | 390 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.083126 | 0.00021314
322 | 2024-01-22 | 9:15 | 2024-01-22 | 11:12 | 28 | 117 | 117 | Planiran | CEDIS | TS - K 10/0.4 kV Orja Luka | Podgorica | 2 | 0.0073501 | 6.2821e-05
323 | 2024-01-22 | 9:22 | 2024-01-22 | 10:48 | 9 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.0017366 | 2.0193e-05
324 | 2024-01-22 | 9:36 | 2024-01-22 | 9:45 | 677 | 9 | 13.34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.01367 | 0.0015189
324 | 2024-01-22 | 9:36 | 2024-01-22 | 15:16 | 9 | 340 | 13.34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.0068655 | 2.0193e-05
325 | 2024-01-22 | 9:39 | 2024-01-22 | 10:54 | 1254 | 75 | 75 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.21101 | 0.0028135
326 | 2024-01-22 | 9:53 | 2024-01-22 | 10:31 | 208 | 38 | 38 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Sveta Vrača 1 | Kotor | 5 | 0.017734 | 0.00046667
327 | 2024-01-22 | 9:56 | 2024-01-22 | 13:47 | 557 | 231 | 231 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.28868 | 0.0012497
328 | 2024-01-22 | 10:20 | 2024-01-22 | 12:07 | 268 | 107 | 107 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kruševo | Bijelo Polje | 6 | 0.064338 | 0.00060129
329 | 2024-01-22 | 11:06 | 2024-01-22 | 11:12 | 1254 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ljajkovići 2 | Podgorica | 2 | 0.016881 | 0.0028135
330 | 2024-01-22 | 11:20 | 2024-01-22 | 11:59 | 135 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.011813 | 0.00030289
331 | 2024-01-22 | 12:40 | 2024-01-22 | 14:37 | 2 | 117 | 117 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Luštica Developement | Tivat | 5 | 0.00052501 | 4.4872e-06
332 | 2024-01-22 | 14:16 | 2024-01-22 | 14:22 | 388 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.0052231 | 0.00087052
333 | 2024-01-22 | 14:30 | 2024-01-22 | 14:40 | 388 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.0087052 | 0.00087052
334 | 2024-01-22 | 14:52 | 2024-01-22 | 15:40 | 590 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.063539 | 0.0013237
335 | 2024-01-22 | 14:52 | 2024-01-22 | 15:40 | 87 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0093693 | 0.00019519
336 | 2024-01-22 | 14:52 | 2024-01-22 | 17:20 | 92 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.030549 | 0.00020641
337 | 2024-01-22 | 15:10 | 2024-01-22 | 15:16 | 677 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.0091136 | 0.0015189
338 | 2024-01-22 | 16:32 | 2024-01-22 | 16:43 | 631 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.015573 | 0.0014157
339 | 2024-01-23 | 9:00 | 2024-01-23 | 13:30 | 1082 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.65545 | 0.0024276
340 | 2024-01-23 | 9:09 | 2024-01-23 | 10:22 | 358 | 73 | 73 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Topla | Herceg Novi | 5 | 0.058635 | 0.00080321
341 | 2024-01-23 | 9:32 | 2024-01-23 | 9:44 | 716 | 12 | 142.32 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.019277 | 0.0016064
341 | 2024-01-23 | 9:32 | 2024-01-23 | 14:58 | 508 | 326 | 142.32 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.37156 | 0.0011398
342 | 2024-01-23 | 9:54 | 2024-01-23 | 11:44 | 844 | 110 | 110 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.2083 | 0.0018936
343 | 2024-01-23 | 10:00 | 2024-01-23 | 10:13 | 1458 | 13 | 19.16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.042526 | 0.0032712
343 | 2024-01-23 | 10:00 | 2024-01-23 | 15:00 | 32 | 300 | 19.16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.021539 | 7.1796e-05
344 | 2024-01-23 | 11:12 | 2024-01-23 | 11:16 | 1110 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0099617 | 0.0024904
345 | 2024-01-23 | 11:12 | 2024-01-23 | 11:55 | 92 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0088757 | 0.00020641
346 | 2024-01-23 | 11:15 | 2024-01-23 | 11:57 | 200 | 42 | 42 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.018846 | 0.00044872
347 | 2024-01-23 | 12:42 | 2024-01-23 | 12:51 | 566 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.011429 | 0.0012699
348 | 2024-01-23 | 14:32 | 2024-01-23 | 14:52 | 1565 | 20 | 22.79 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kabal Tuzi | Podgorica | 2 | 0.070225 | 0.0035113
348 | 2024-01-23 | 14:32 | 2024-01-23 | 14:59 | 1035 | 27 | 22.79 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kabal Tuzi | Podgorica | 2 | 0.062698 | 0.0023221
349 | 2024-01-23 | 15:00 | 2024-01-23 | 15:36 | 32 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0025846 | 7.1796e-05
350 | 2024-01-23 | 15:14 | 2024-01-23 | 15:21 | 268 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kruševo | Bijelo Polje | 6 | 0.004209 | 0.00060129
351 | 2024-01-23 | 15:23 | 2024-01-23 | 15:36 | 1458 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.042526 | 0.0032712
352 | 2024-01-23 | 17:39 | 2024-01-23 | 18:42 | 135 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.019082 | 0.00030289
353 | 2024-01-23 | 18:10 | 2024-01-23 | 18:30 | 22 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.00098719 | 4.936e-05
354 | 2024-01-23 | 18:44 | 2024-01-23 | 18:49 | 135 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0015144 | 0.00030289
355 | 2024-01-23 | 18:58 | 2024-01-24 | 8:29 | 135 | 811 | 811 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.24564 | 0.00030289
356 | 2024-01-23 | 20:20 | 2024-01-23 | 20:24 | 1206 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.010823 | 0.0027058
357 | 2024-01-23 | 20:20 | 2024-01-23 | 20:27 | 22 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.00034552 | 4.936e-05
358 | 2024-01-23 | 20:33 | 2024-01-23 | 20:45 | 1206 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.03247 | 0.0027058
359 | 2024-01-23 | 21:54 | 2024-01-24 | 8:29 | 74 | 635 | 635 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.10543 | 0.00016603
360 | 2024-01-24 | 3:39 | 2024-01-24 | 7:50 | 610 | 251 | 251 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.34352 | 0.0013686
361 | 2024-01-24 | 7:18 | 2024-01-24 | 8:01 | 200 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.019295 | 0.00044872
362 | 2024-01-24 | 7:55 | 2024-01-24 | 8:13 | 243 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zabes | Bar | 4 | 0.0098136 | 0.0005452
363 | 2024-01-24 | 8:09 | 2024-01-24 | 8:23 | 248 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.0077898 | 0.00055642
364 | 2024-01-24 | 8:40 | 2024-01-24 | 9:25 | 300 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.030289 | 0.00067308
365 | 2024-01-24 | 8:55 | 2024-01-24 | 9:02 | 683 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komunica 2 | Podgorica | 2 | 0.010727 | 0.0015324
366 | 2024-01-24 | 9:13 | 2024-01-24 | 10:23 | 83 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Njivice | Pljevlja | 7 | 0.013035 | 0.00018622
367 | 2024-01-24 | 9:14 | 2024-01-24 | 9:20 | 1069 | 6 | 12.8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.014391 | 0.0023984
367 | 2024-01-24 | 9:14 | 2024-01-24 | 11:44 | 53 | 150 | 12.8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.017837 | 0.00011891
368 | 2024-01-24 | 9:23 | 2024-01-24 | 9:27 | 1036 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0092975 | 0.0023244
369 | 2024-01-24 | 9:57 | 2024-01-24 | 12:20 | 339 | 143 | 143 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Brajići | Budva | 4 | 0.10876 | 0.00076059
370 | 2024-01-24 | 10:01 | 2024-01-24 | 10:53 | 200 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.023334 | 0.00044872
371 | 2024-01-24 | 10:10 | 2024-01-24 | 11:29 | 663 | 79 | 79 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.11751 | 0.0014875
372 | 2024-01-24 | 10:14 | 2024-01-24 | 11:30 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Br.4 | Bar | 4 | 0.00017051 | 2.2436e-06
373 | 2024-01-24 | 10:19 | 2024-01-24 | 13:51 | 215 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.10226 | 0.00048238
374 | 2024-01-24 | 11:03 | 2024-01-24 | 14:32 | 1075 | 209 | 209 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.50408 | 0.0024119
375 | 2024-01-24 | 11:15 | 2024-01-24 | 13:51 | 173 | 156 | 156 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.060551 | 0.00038815
376 | 2024-01-24 | 11:33 | 2024-01-24 | 11:44 | 1069 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.026383 | 0.0023984
377 | 2024-01-24 | 14:06 | 2024-01-25 | 15:34 | 256 | 1528 | 1528 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Šavnik | Žabljak | 7 | 0.87763 | 0.00057437
378 | 2024-01-24 | 14:11 | 2024-01-24 | 14:24 | 174 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rijeka Piperska | Podgorica | 2 | 0.0050751 | 0.00039039
379 | 2024-01-24 | 14:46 | 2024-01-24 | 15:20 | 72 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.0054924 | 0.00016154
380 | 2024-01-24 | 23:07 | 2024-01-24 | 23:13 | 1093 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.014714 | 0.0024523
381 | 2024-01-25 | 1:24 | 2024-01-25 | 2:25 | 1664 | 61 | 61 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TS Br.5 | Bar | 4 | 0.22774 | 0.0037334
382 | 2024-01-25 | 2:46 | 2024-01-25 | 7:46 | 707 | 300 | 313.61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.47587 | 0.0015862
382 | 2024-01-25 | 2:46 | 2024-01-25 | 7:47 | 156 | 301 | 313.61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.10535 | 0.00035
382 | 2024-01-25 | 2:46 | 2024-01-25 | 8:50 | 230 | 364 | 313.61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.18784 | 0.00051603
383 | 2024-01-25 | 8:27 | 2024-01-25 | 8:33 | 650 | 6 | 8.91 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0087501 | 0.0014584
383 | 2024-01-25 | 8:27 | 2024-01-25 | 9:30 | 35 | 63 | 8.91 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0049472 | 7.8527e-05
384 | 2024-01-25 | 8:45 | 2024-01-25 | 9:25 | 583 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.052321 | 0.001308
385 | 2024-01-25 | 8:49 | 2024-01-25 | 8:54 | 252 | 5 | 11.56 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.002827 | 0.00056539
385 | 2024-01-25 | 8:49 | 2024-01-25 | 9:35 | 48 | 46 | 11.56 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šišići | Kotor | 5 | 0.0049539 | 0.00010769
386 | 2024-01-25 | 9:00 | 2024-01-25 | 10:20 | 115 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.020641 | 0.00025802
387 | 2024-01-25 | 9:01 | 2024-01-25 | 9:07 | 650 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0087501 | 0.0014584
388 | 2024-01-25 | 9:06 | 2024-01-25 | 9:19 | 707 | 13 | 22.11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.020621 | 0.0015862
388 | 2024-01-25 | 9:06 | 2024-01-25 | 9:21 | 326 | 15 | 22.11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.010971 | 0.00073142
388 | 2024-01-25 | 9:06 | 2024-01-25 | 11:54 | 60 | 168 | 22.11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.022616 | 0.00013462
389 | 2024-01-25 | 9:13 | 2024-01-25 | 9:20 | 277 | 7 | 133.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0043504 | 0.00062148
389 | 2024-01-25 | 9:13 | 2024-01-25 | 14:34 | 186 | 321 | 133.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.13396 | 0.00041731
390 | 2024-01-25 | 9:18 | 2024-01-25 | 14:46 | 98 | 328 | 328 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.072119 | 0.00021987
391 | 2024-01-25 | 9:19 | 2024-01-25 | 9:32 | 716 | 13 | 149.13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.020884 | 0.0016064
391 | 2024-01-25 | 9:19 | 2024-01-25 | 15:00 | 508 | 341 | 149.13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.38866 | 0.0011398
392 | 2024-01-25 | 9:22 | 2024-01-25 | 9:30 | 685 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.012295 | 0.0015369
393 | 2024-01-25 | 9:31 | 2024-01-25 | 9:35 | 252 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0022616 | 0.00056539
394 | 2024-01-25 | 9:42 | 2024-01-25 | 9:54 | 1458 | 12 | 18.12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.039254 | 0.0032712
394 | 2024-01-25 | 9:42 | 2024-01-25 | 14:39 | 32 | 297 | 18.12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.021323 | 7.1796e-05
395 | 2024-01-25 | 9:52 | 2024-01-25 | 10:10 | 417 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Sveta Vrača 1 | Kotor | 5 | 0.016841 | 0.00093559
396 | 2024-01-25 | 9:52 | 2024-01-25 | 12:32 | 1007 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.36149 | 0.0022593
397 | 2024-01-25 | 10:10 | 2024-01-25 | 14:09 | 286 | 239 | 239 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.15336 | 0.00064167
398 | 2024-01-25 | 10:53 | 2024-01-25 | 11:03 | 146 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Babljak | Kolašin | 6 | 0.0032757 | 0.00032757
399 | 2024-01-25 | 11:15 | 2024-01-25 | 13:35 | 307 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zagrad | Nikšić | 1 | 0.096431 | 0.00068879
400 | 2024-01-25 | 11:21 | 2024-01-25 | 11:54 | 1033 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.076483 | 0.0023177
401 | 2024-01-25 | 11:28 | 2024-01-25 | 14:01 | 136 | 153 | 153 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.046685 | 0.00030513
402 | 2024-01-25 | 12:10 | 2024-01-25 | 12:16 | 878 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ibarac i Suho Polje | Rožaje | 3 | 0.011819 | 0.0019699
403 | 2024-01-25 | 13:45 | 2024-01-25 | 13:56 | 602 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.014857 | 0.0013507
404 | 2024-01-25 | 14:29 | 2024-01-25 | 14:34 | 277 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
405 | 2024-01-25 | 14:29 | 2024-01-25 | 14:39 | 1458 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.032712 | 0.0032712
406 | 2024-01-25 | 14:41 | 2024-01-25 | 14:46 | 265 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0029728 | 0.00059456
407 | 2024-01-25 | 15:00 | 2024-01-25 | 17:13 | 508 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.15159 | 0.0011398
408 | 2024-01-25 | 15:42 | 2024-01-25 | 16:01 | 256 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Šavnik | Žabljak | 7 | 0.010913 | 0.00057437
409 | 2024-01-25 | 15:43 | 2024-01-25 | 18:25 | 1820 | 162 | 162 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.66151 | 0.0040834
410 | 2024-01-25 | 16:04 | 2024-01-25 | 16:09 | 256 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Šavnik | Žabljak | 7 | 0.0028718 | 0.00057437
411 | 2024-01-25 | 19:32 | 2024-01-25 | 20:19 | 537 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.056627 | 0.0012048
412 | 2024-01-25 | 20:25 | 2024-01-25 | 20:41 | 1820 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.065334 | 0.0040834
413 | 2024-01-26 | 3:00 | 2024-01-26 | 8:14 | 1036 | 314 | 314 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.72986 | 0.0023244
414 | 2024-01-26 | 3:00 | 2024-01-26 | 8:16 | 317 | 316 | 316 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Albatros | Ulcinj | 4 | 0.22475 | 0.00071123
415 | 2024-01-26 | 3:00 | 2024-01-26 | 8:40 | 1812 | 340 | 340 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Galeb | Ulcinj | 4 | 1.3822 | 0.0040654
416 | 2024-01-26 | 5:11 | 2024-01-26 | 6:11 | 1284 | 60 | 72.93 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Masline 1 | Podgorica | 2 | 0.17285 | 0.0028808
416 | 2024-01-26 | 5:11 | 2024-01-26 | 6:50 | 637 | 99 | 72.93 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Masline 1 | Podgorica | 2 | 0.14149 | 0.0014292
417 | 2024-01-26 | 8:13 | 2024-01-26 | 20:04 | 1007 | 711 | 711 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 1.6064 | 0.0022593
418 | 2024-01-26 | 8:30 | 2024-01-26 | 8:44 | 783 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Konik | Podgorica | 2 | 0.024595 | 0.0017568
419 | 2024-01-26 | 8:30 | 2024-01-26 | 14:00 | 289 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Supermarket Konik | Podgorica | 2 | 0.21397 | 0.00064841
420 | 2024-01-26 | 9:12 | 2024-01-26 | 9:28 | 418 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Čeluga 1 | Bar | 4 | 0.015005 | 0.00093783
421 | 2024-01-26 | 9:12 | 2024-01-26 | 14:00 | 135 | 288 | 288 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čeluga 3 | Bar | 4 | 0.087232 | 0.00030289
422 | 2024-01-26 | 9:45 | 2024-01-26 | 11:11 | 430 | 86 | 86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Goričani | Podgorica | 2 | 0.082969 | 0.00096476
423 | 2024-01-26 | 9:50 | 2024-01-26 | 15:00 | 254 | 310 | 310 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Golija | Nikšić | 1 | 0.17666 | 0.00056988
424 | 2024-01-26 | 10:00 | 2024-01-26 | 10:08 | 277 | 8 | 125.3 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0049719 | 0.00062148
424 | 2024-01-26 | 10:00 | 2024-01-26 | 15:00 | 186 | 300 | 125.3 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.12519 | 0.00041731
425 | 2024-01-26 | 10:09 | 2024-01-26 | 11:30 | 1113 | 81 | 85.94 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Femići | Ulcinj | 4 | 0.20227 | 0.0024971
425 | 2024-01-26 | 10:09 | 2024-01-26 | 16:10 | 20 | 361 | 85.94 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Femići | Ulcinj | 4 | 0.016199 | 4.4872e-05
426 | 2024-01-26 | 13:57 | 2024-01-26 | 14:24 | 687 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.041617 | 0.0015414
427 | 2024-01-26 | 14:00 | 2024-01-26 | 15:15 | 135 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čeluga 3 | Bar | 4 | 0.022717 | 0.00030289
428 | 2024-01-26 | 15:00 | 2024-01-26 | 15:49 | 186 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.020448 | 0.00041731
429 | 2024-01-26 | 15:06 | 2024-01-26 | 15:15 | 418 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Čeluga 1 | Bar | 4 | 0.0084405 | 0.00093783
430 | 2024-01-26 | 15:44 | 2024-01-26 | 15:49 | 277 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
431 | 2024-01-26 | 18:24 | 2024-01-26 | 19:44 | 418 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čeluga 3 | Bar | 4 | 0.075027 | 0.00093783
432 | 2024-01-27 | 8:53 | 2024-01-27 | 9:21 | 528 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Novo Selo 2 | Podgorica | 2 | 0.03317 | 0.0011846
433 | 2024-01-27 | 8:53 | 2024-01-27 | 15:26 | 78 | 393 | 393 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Novo Selo 2 | Podgorica | 2 | 0.068776 | 0.000175
434 | 2024-01-27 | 11:52 | 2024-01-27 | 12:37 | 363 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.036649 | 0.00081443
435 | 2024-01-27 | 12:08 | 2024-01-27 | 12:50 | 1160 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grlić | Podgorica | 2 | 0.10931 | 0.0026026
436 | 2024-01-27 | 13:06 | 2024-01-27 | 15:26 | 528 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.16585 | 0.0011846
437 | 2024-01-27 | 16:14 | 2024-01-27 | 16:18 | 840 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lije | Podgorica | 2 | 0.0075386 | 0.0018846
438 | 2024-01-28 | 6:02 | 2024-01-28 | 8:13 | 135 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.039678 | 0.00030289
439 | 2024-01-28 | 8:20 | 2024-01-28 | 8:35 | 1 | 15 | 15 | Planiran | TL | MBTS 10/0.4 kV Voli Zelenika | Podgorica | 2 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
440 | 2024-01-28 | 10:00 | 2024-01-28 | 14:18 | 1 | 258 | 258 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Polieks (Vojna Fabrika) | Berane | 3 | 0.00057885 | 2.2436e-06
441 | 2024-01-28 | 10:40 | 2024-01-28 | 10:50 | 800 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pelinkovići | Bar | 4 | 0.017949 | 0.0017949
442 | 2024-01-28 | 11:02 | 2024-01-28 | 11:07 | 135 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0015144 | 0.00030289
443 | 2024-01-28 | 11:02 | 2024-01-28 | 11:07 | 74 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.00083014 | 0.00016603
444 | 2024-01-28 | 11:02 | 2024-01-28 | 11:07 | 88 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.00098719 | 0.00019744
445 | 2024-01-28 | 11:07 | 2024-01-28 | 12:21 | 135 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.022414 | 0.00030289
446 | 2024-01-28 | 11:12 | 2024-01-28 | 11:31 | 74 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0031545 | 0.00016603
447 | 2024-01-28 | 12:50 | 2024-01-28 | 17:32 | 27 | 282 | 282 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.017083 | 6.0578e-05
448 | 2024-01-28 | 13:34 | 2024-01-28 | 14:13 | 71 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0062126 | 0.0001593
449 | 2024-01-28 | 16:03 | 2024-01-28 | 16:24 | 508 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Jokmegdan | Herceg Novi | 5 | 0.023935 | 0.0011398
450 | 2024-01-28 | 17:24 | 2024-01-28 | 17:32 | 108 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0019385 | 0.00024231
451 | 2024-01-28 | 23:45 | 2024-01-29 | 0:27 | 1325 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.12486 | 0.0029728
452 | 2024-01-29 | 5:07 | 2024-01-30 | 8:03 | 1565 | 1616 | 1616 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kabal Tuzi | Podgorica | 2 | 5.6742 | 0.0035113
453 | 2024-01-29 | 8:29 | 2024-01-29 | 8:38 | 685 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.013832 | 0.0015369
454 | 2024-01-29 | 8:56 | 2024-01-29 | 9:00 | 293 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.0026295 | 0.00065738
455 | 2024-01-29 | 9:00 | 2024-01-29 | 14:00 | 293 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.19721 | 0.00065738
456 | 2024-01-29 | 9:25 | 2024-01-29 | 10:30 | 115 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.016771 | 0.00025802
457 | 2024-01-29 | 10:01 | 2024-01-29 | 10:12 | 606 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.014956 | 0.0013596
458 | 2024-01-29 | 10:43 | 2024-01-29 | 10:59 | 683 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.024518 | 0.0015324
459 | 2024-01-29 | 10:43 | 2024-01-29 | 11:34 | 388 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.044397 | 0.00087052
460 | 2024-01-29 | 10:43 | 2024-01-29 | 11:34 | 521 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.059615 | 0.0011689
461 | 2024-01-29 | 10:43 | 2024-01-29 | 11:34 | 820 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rogami | Podgorica | 2 | 0.093828 | 0.0018398
462 | 2024-01-29 | 11:40 | 2024-01-29 | 12:12 | 463 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.033241 | 0.0010388
463 | 2024-01-29 | 11:50 | 2024-01-29 | 12:45 | 966 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.1192 | 0.0021673
464 | 2024-01-29 | 12:00 | 2024-01-29 | 12:17 | 521 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.019872 | 0.0011689
465 | 2024-01-29 | 12:00 | 2024-01-29 | 18:25 | 388 | 385 | 385 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.33515 | 0.00087052
466 | 2024-01-29 | 12:00 | 2024-01-29 | 20:17 | 820 | 497 | 497 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rogami | Podgorica | 2 | 0.91436 | 0.0018398
467 | 2024-01-29 | 12:21 | 2024-01-29 | 12:52 | 541 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.037628 | 0.0012138
468 | 2024-01-29 | 13:42 | 2024-01-29 | 15:11 | 463 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.092453 | 0.0010388
469 | 2024-01-29 | 14:00 | 2024-01-29 | 14:30 | 293 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.019721 | 0.00065738
470 | 2024-01-30 | 8:04 | 2024-01-30 | 8:22 | 242 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | MBTS 10 kV Dječiji Vrtić Igalo | Herceg Novi | 5 | 0.0097732 | 0.00054296
471 | 2024-01-30 | 8:24 | 2024-01-30 | 8:30 | 125 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10 kV Dječija Bolnica | Herceg Novi | 5 | 0.0016827 | 0.00028045
472 | 2024-01-30 | 8:30 | 2024-01-30 | 8:45 | 125 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | TS-O 10 kV Dječija Bolnica | Herceg Novi | 5 | 0.0042068 | 0.00028045
473 | 2024-01-30 | 8:52 | 2024-01-30 | 9:00 | 307 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10 kV Gomila 1 | Herceg Novi | 5 | 0.0055103 | 0.00068879
474 | 2024-01-30 | 9:00 | 2024-01-30 | 9:08 | 307 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | MBTS 10 kV Gomila 1 | Herceg Novi | 5 | 0.0055103 | 0.00068879
475 | 2024-01-30 | 9:02 | 2024-01-30 | 12:25 | 259 | 203 | 203 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.11796 | 0.0005811
476 | 2024-01-30 | 9:02 | 2024-01-30 | 12:28 | 463 | 206 | 206 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.21399 | 0.0010388
477 | 2024-01-30 | 9:04 | 2024-01-30 | 9:14 | 685 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.015369 | 0.0015369
478 | 2024-01-30 | 9:20 | 2024-01-30 | 15:00 | 118 | 340 | 340 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Golija | Nikšić | 1 | 0.090014 | 0.00026475
479 | 2024-01-30 | 9:39 | 2024-01-30 | 10:14 | 339 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Brajići | Budva | 4 | 0.026621 | 0.00076059
480 | 2024-01-30 | 9:52 | 2024-01-30 | 10:03 | 681 | 11 | 14.34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.016807 | 0.0015279
480 | 2024-01-30 | 9:52 | 2024-01-31 | 23:59 | 1 | 2287 | 14.34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.0051312 | 2.2436e-06
481 | 2024-01-30 | 9:54 | 2024-01-30 | 10:05 | 1458 | 11 | 17.34 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.035983 | 0.0032712
481 | 2024-01-30 | 9:54 | 2024-01-30 | 15:00 | 32 | 306 | 17.34 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.021969 | 7.1796e-05
482 | 2024-01-30 | 9:58 | 2024-01-30 | 10:27 | 829 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.053939 | 0.00186
483 | 2024-01-30 | 10:00 | 2024-01-30 | 10:25 | 464 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | TS-O 10 kV Igalo Centar | Herceg Novi | 5 | 0.026026 | 0.001041
484 | 2024-01-30 | 10:27 | 2024-01-30 | 14:00 | 156 | 213 | 213 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.074551 | 0.00035
485 | 2024-01-30 | 10:50 | 2024-01-30 | 11:35 | 1820 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.18375 | 0.0040834
486 | 2024-01-30 | 10:51 | 2024-01-30 | 11:24 | 624 | 33 | 33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.046201 | 0.0014
487 | 2024-01-30 | 11:35 | 2024-01-30 | 12:09 | 1820 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.13883 | 0.0040834
488 | 2024-01-30 | 14:00 | 2024-01-30 | 14:31 | 156 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.01085 | 0.00035
489 | 2024-01-30 | 15:00 | 2024-01-30 | 15:27 | 32 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0019385 | 7.1796e-05
490 | 2024-01-30 | 15:15 | 2024-01-30 | 15:27 | 1458 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.039254 | 0.0032712
491 | 2024-01-30 | 15:33 | 2024-01-30 | 15:59 | 1200 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.070001 | 0.0026923
492 | 2024-01-30 | 16:59 | 2024-01-30 | 18:02 | 1038 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Poljo Dobro | Tivat | 5 | 0.14672 | 0.0023289
493 | 2024-01-30 | 18:53 | 2024-01-30 | 19:50 | 2151 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.27508 | 0.004826
494 | 2024-01-31 | 8:13 | 2024-01-31 | 10:23 | 4 | 130 | 130 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 0.0011667 | 8.9745e-06
495 | 2024-01-31 | 9:23 | 2024-01-31 | 11:56 | 663 | 153 | 153 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.22759 | 0.0014875
496 | 2024-01-31 | 9:24 | 2024-01-31 | 9:32 | 266 | 8 | 228.82 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0047744 | 0.0005968
496 | 2024-01-31 | 9:24 | 2024-01-31 | 15:00 | 548 | 336 | 228.82 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.41311 | 0.0012295
497 | 2024-01-31 | 9:35 | 2024-01-31 | 12:54 | 135 | 199 | 199 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.060275 | 0.00030289
498 | 2024-01-31 | 9:41 | 2024-01-31 | 10:03 | 1200 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.059231 | 0.0026923
499 | 2024-01-31 | 10:43 | 2024-01-31 | 12:17 | 175 | 94 | 94 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.036907 | 0.00039263
500 | 2024-01-31 | 11:01 | 2024-01-31 | 11:10 | 813 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.016417 | 0.0018241
501 | 2024-01-31 | 12:06 | 2024-01-31 | 12:25 | 259 | 19 | 49.96 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 1 | Kotor | 5 | 0.011041 | 0.0005811
501 | 2024-01-31 | 12:06 | 2024-01-31 | 12:47 | 670 | 41 | 49.96 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 1 | Kotor | 5 | 0.061632 | 0.0015032
501 | 2024-01-31 | 12:06 | 2024-01-31 | 12:55 | 312 | 49 | 49.96 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 1 | Kotor | 5 | 0.0343 | 0.00070001
501 | 2024-01-31 | 12:06 | 2024-01-31 | 14:16 | 179 | 130 | 49.96 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TS -O S 39 | Kotor | 5 | 0.052209 | 0.00040161
502 | 2024-01-31 | 14:42 | 2024-01-31 | 14:46 | 601 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sukuruć 15 | Podgorica | 2 | 0.0053937 | 0.0013484
503 | 2024-01-31 | 15:00 | 2024-01-31 | 15:34 | 548 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.041803 | 0.0012295
504 | 2024-01-31 | 15:29 | 2024-01-31 | 15:34 | 266 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.002984 | 0.0005968
505 | 2024-01-31 | 15:40 | 2024-01-31 | 17:19 | 147 | 99 | 197.46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.032651 | 0.00032981
505 | 2024-01-31 | 15:40 | 2024-01-31 | 23:59 | 48 | 499 | 197.46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.053739 | 0.00010769
506 | 2024-01-31 | 18:17 | 2024-01-31 | 18:24 | 1224 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kula Lakića | Podgorica | 2 | 0.019223 | 0.0027462
507 | 2024-01-31 | 20:59 | 2024-02-01 | 0:10 | 390 | 191 | 85.86 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10 kV Dumidran | Tivat | 5 | 0.16713 | 0.00087501
507 | 2024-01-31 | 20:59 | 2024-01-31 | 21:39 | 894 | 40 | 85.86 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.080232 | 0.0020058
508 | 2024-02-01 | 0:00 | 2024-02-01 | 12:56 | 48 | 776 | 776 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.08357 | 0.00010769
509 | 2024-02-01 | 0:00 | 2024-03-29 | 23:59 | 1 | 83519 | 83519 | Neplaniran | TL | TS-O 10/0.4 kV Hotel Grand | Cetinje | 2 | 0.18738 | 2.2436e-06
510 | 2024-02-01 | 0:00 | 2024-03-29 | 23:59 | 3 | 83519 | 83519 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radoje Dakić 1 | Podgorica | 2 | 0.56215 | 6.7308e-06
511 | 2024-02-01 | 0:00 | 2024-03-29 | 23:59 | 1 | 83519 | 83519 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tunel Mekavac | Cetinje | 2 | 0.18738 | 2.2436e-06
512 | 2024-02-01 | 0:00 | 2024-03-29 | 23:59 | 1 | 83519 | 83519 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Balijače 3 | Podgorica | 2 | 0.18738 | 2.2436e-06
513 | 2024-02-01 | 8:35 | 2024-02-01 | 9:06 | 351 | 31 | 38.52 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Grad 2 | Ulcinj | 4 | 0.024413 | 0.00078751
513 | 2024-02-01 | 8:35 | 2024-02-01 | 9:17 | 757 | 42 | 38.52 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Nova Mahala 2 | Ulcinj | 4 | 0.071334 | 0.0016984
514 | 2024-02-01 | 8:52 | 2024-02-01 | 9:00 | 870 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.015616 | 0.0019519
515 | 2024-02-01 | 9:00 | 2024-02-01 | 10:35 | 870 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.18543 | 0.0019519
516 | 2024-02-01 | 9:10 | 2024-02-01 | 9:16 | 265 | 6 | 98.87 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0035673 | 0.00059456
516 | 2024-02-01 | 9:10 | 2024-02-01 | 15:00 | 98 | 350 | 98.87 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.076956 | 0.00021987
517 | 2024-02-01 | 9:18 | 2024-02-01 | 9:29 | 261 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0064414 | 0.00058558
518 | 2024-02-01 | 9:37 | 2024-02-01 | 9:52 | 779 | 15 | 126.98 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.026217 | 0.0017478
518 | 2024-02-01 | 9:37 | 2024-02-01 | 15:00 | 445 | 323 | 126.98 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.32249 | 0.00099841
519 | 2024-02-01 | 9:40 | 2024-02-01 | 14:00 | 286 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.16684 | 0.00064167
520 | 2024-02-01 | 9:42 | 2024-02-01 | 9:54 | 1458 | 12 | 18.57 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.039254 | 0.0032712
520 | 2024-02-01 | 9:42 | 2024-02-01 | 15:00 | 32 | 318 | 18.57 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.022831 | 7.1796e-05
521 | 2024-02-01 | 9:51 | 2024-02-01 | 9:57 | 277 | 6 | 50.59 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0037289 | 0.00062148
521 | 2024-02-01 | 9:51 | 2024-02-01 | 11:48 | 186 | 117 | 50.59 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.048826 | 0.00041731
522 | 2024-02-01 | 9:57 | 2024-02-01 | 10:33 | 137 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.011066 | 0.00030738
523 | 2024-02-01 | 10:30 | 2024-02-01 | 10:35 | 163 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.0018285 | 0.00036571
524 | 2024-02-01 | 10:57 | 2024-02-01 | 11:21 | 319 | 24 | 60.97 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grnčar | Berane | 3 | 0.017177 | 0.00071571
524 | 2024-02-01 | 10:57 | 2024-02-01 | 14:12 | 88 | 195 | 60.97 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grnčar | Berane | 3 | 0.0385 | 0.00019744
525 | 2024-02-01 | 11:50 | 2024-02-01 | 11:54 | 67 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.00060129 | 0.00015032
526 | 2024-02-01 | 12:42 | 2024-02-01 | 12:56 | 137 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0043033 | 0.00030738
527 | 2024-02-01 | 14:52 | 2024-02-01 | 15:00 | 1458 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.02617 | 0.0032712
528 | 2024-02-01 | 15:00 | 2024-02-01 | 15:06 | 32 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00043077 | 7.1796e-05
529 | 2024-02-01 | 15:00 | 2024-02-01 | 15:06 | 1458 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.019627 | 0.0032712
530 | 2024-02-01 | 15:00 | 2024-02-01 | 16:02 | 98 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.013632 | 0.00021987
531 | 2024-02-01 | 15:00 | 2024-02-01 | 16:59 | 445 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.11881 | 0.00099841
532 | 2024-02-01 | 15:57 | 2024-02-01 | 16:02 | 265 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0029728 | 0.00059456
533 | 2024-02-01 | 16:46 | 2024-02-01 | 16:59 | 779 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.022721 | 0.0017478
534 | 2024-02-01 | 19:30 | 2024-02-01 | 19:36 | 576 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Budimlja | Berane | 3 | 0.0077539 | 0.0012923
535 | 2024-02-02 | 9:24 | 2024-02-02 | 9:28 | 157 | 4 | 264.7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.001409 | 0.00035225
535 | 2024-02-02 | 9:24 | 2024-02-02 | 14:51 | 657 | 327 | 264.7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.48202 | 0.0014741
536 | 2024-02-02 | 9:35 | 2024-02-02 | 10:34 | 685 | 59 | 59 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.090676 | 0.0015369
537 | 2024-02-02 | 10:12 | 2024-02-02 | 10:19 | 277 | 7 | 101 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0043504 | 0.00062148
537 | 2024-02-02 | 10:12 | 2024-02-02 | 14:13 | 186 | 241 | 101 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.10057 | 0.00041731
538 | 2024-02-02 | 10:26 | 2024-02-02 | 10:30 | 557 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0049988 | 0.0012497
539 | 2024-02-02 | 10:50 | 2024-02-02 | 11:40 | 394 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.044199 | 0.00088398
540 | 2024-02-02 | 11:40 | 2024-02-02 | 13:16 | 307 | 96 | 96 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zagrad | Nikšić | 1 | 0.066124 | 0.00068879
541 | 2024-02-02 | 12:58 | 2024-02-02 | 14:04 | 71 | 66 | 66 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.010514 | 0.0001593
542 | 2024-02-02 | 13:00 | 2024-02-02 | 14:15 | 390 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dumidran | Tivat | 5 | 0.065626 | 0.00087501
543 | 2024-02-02 | 13:01 | 2024-02-02 | 13:20 | 1557 | 19 | 19.15 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.066373 | 0.0034933
543 | 2024-02-02 | 13:01 | 2024-02-02 | 17:17 | 1 | 256 | 19.15 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.00057437 | 2.2436e-06
544 | 2024-02-02 | 14:09 | 2024-02-02 | 14:13 | 277 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0024859 | 0.00062148
545 | 2024-02-02 | 17:40 | 2024-02-02 | 17:45 | 813 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.0091203 | 0.0018241
546 | 2024-02-02 | 17:46 | 2024-02-02 | 18:22 | 1007 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gošići 1 | Podgorica | 2 | 0.081336 | 0.0022593
547 | 2024-02-03 | 7:17 | 2024-02-03 | 8:17 | 52 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0070001 | 0.00011667
548 | 2024-02-03 | 10:19 | 2024-02-03 | 10:23 | 499 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0044783 | 0.0011196
549 | 2024-02-03 | 16:39 | 2024-02-03 | 16:54 | 1122 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tunjevo | Podgorica | 2 | 0.03776 | 0.0025173
550 | 2024-02-03 | 18:58 | 2024-02-03 | 19:02 | 1037 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0093065 | 0.0023266
551 | 2024-02-04 | 0:04 | 2024-02-04 | 4:25 | 1 | 261 | 261 | Planiran | TL | MBTS 10/0.4 kV Voli Stari Aerodrom | Podgorica | 2 | 0.00058558 | 2.2436e-06
552 | 2024-02-04 | 15:25 | 2024-02-04 | 16:19 | 2 | 54 | 64.98 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Poljo Dobro | Tivat | 5 | 0.00024231 | 4.4872e-06
552 | 2024-02-04 | 15:25 | 2024-02-04 | 16:30 | 1036 | 65 | 64.98 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Poljo Dobro | Tivat | 5 | 0.15109 | 0.0023244
553 | 2024-02-04 | 16:50 | 2024-02-04 | 16:54 | 2320 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.020821 | 0.0052052
554 | 2024-02-04 | 22:30 | 2024-02-04 | 22:35 | 1121 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.012575 | 0.0025151
555 | 2024-02-05 | 5:20 | 2024-02-05 | 13:33 | 298 | 493 | 493 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Deli Radivoje | Herceg Novi | 5 | 0.32962 | 0.0006686
556 | 2024-02-05 | 7:52 | 2024-02-05 | 9:40 | 836 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Deli Radivoje | Herceg Novi | 5 | 0.20257 | 0.0018757
557 | 2024-02-05 | 9:07 | 2024-02-05 | 9:11 | 566 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.0050795 | 0.0012699
558 | 2024-02-05 | 9:16 | 2024-02-05 | 9:36 | 685 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.030738 | 0.0015369
559 | 2024-02-05 | 9:22 | 2024-02-05 | 9:33 | 265 | 11 | 99.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0065401 | 0.00059456
559 | 2024-02-05 | 9:22 | 2024-02-05 | 15:00 | 98 | 338 | 99.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.074318 | 0.00021987
560 | 2024-02-05 | 10:08 | 2024-02-05 | 10:23 | 593 | 15 | 37.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.019957 | 0.0013305
560 | 2024-02-05 | 10:08 | 2024-02-05 | 13:58 | 70 | 230 | 37.7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krst Mojanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.036122 | 0.00015705
561 | 2024-02-05 | 12:59 | 2024-02-05 | 13:33 | 836 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Deli Radivoje | Herceg Novi | 5 | 0.063773 | 0.0018757
562 | 2024-02-05 | 13:51 | 2024-02-05 | 13:58 | 593 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.0093133 | 0.0013305
563 | 2024-02-05 | 15:00 | 2024-02-05 | 15:37 | 98 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0081354 | 0.00021987
564 | 2024-02-05 | 15:33 | 2024-02-05 | 15:37 | 265 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0023782 | 0.00059456
565 | 2024-02-06 | 8:31 | 2024-02-06 | 8:49 | 779 | 18 | 174.7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.03146 | 0.0017478
565 | 2024-02-06 | 8:31 | 2024-02-06 | 16:00 | 445 | 449 | 174.7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.44829 | 0.00099841
566 | 2024-02-06 | 8:45 | 2024-02-06 | 9:12 | 1121 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.067908 | 0.0025151
567 | 2024-02-06 | 8:51 | 2024-02-06 | 9:07 | 331 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.011882 | 0.00074264
568 | 2024-02-06 | 9:27 | 2024-02-06 | 11:00 | 820 | 93 | 93 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rogami | Podgorica | 2 | 0.1711 | 0.0018398
569 | 2024-02-06 | 9:34 | 2024-02-06 | 9:38 | 157 | 4 | 67.76 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.001409 | 0.00035225
569 | 2024-02-06 | 9:34 | 2024-02-06 | 10:57 | 657 | 83 | 67.76 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.12235 | 0.0014741
570 | 2024-02-06 | 9:44 | 2024-02-06 | 12:59 | 843 | 195 | 195.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.36882 | 0.0018914
570 | 2024-02-06 | 9:44 | 2024-02-06 | 15:00 | 6 | 316 | 195.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0042539 | 1.3462e-05
571 | 2024-02-06 | 9:50 | 2024-02-06 | 9:57 | 377 | 7 | 60.11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.0059209 | 0.00084584
571 | 2024-02-06 | 9:50 | 2024-02-06 | 12:50 | 167 | 180 | 60.11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.067443 | 0.00037468
572 | 2024-02-06 | 10:10 | 2024-02-06 | 13:06 | 38 | 176 | 176 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.015005 | 8.5257e-05
573 | 2024-02-06 | 10:15 | 2024-02-06 | 12:07 | 521 | 112 | 112 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.13092 | 0.0011689
574 | 2024-02-06 | 10:15 | 2024-02-06 | 13:45 | 1007 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.47446 | 0.0022593
575 | 2024-02-06 | 10:31 | 2024-02-06 | 13:24 | 102 | 173 | 173 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.039591 | 0.00022885
576 | 2024-02-06 | 10:35 | 2024-02-06 | 10:54 | 581 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.024767 | 0.0013035
577 | 2024-02-06 | 10:53 | 2024-02-06 | 10:57 | 157 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.001409 | 0.00035225
578 | 2024-02-06 | 10:59 | 2024-02-06 | 13:37 | 417 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Andrijevica | Berane | 3 | 0.14782 | 0.00093559
579 | 2024-02-06 | 11:00 | 2024-02-06 | 13:38 | 820 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rogami | Podgorica | 2 | 0.29068 | 0.0018398
580 | 2024-02-06 | 12:34 | 2024-02-06 | 12:55 | 1283 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Priboj | Bar | 4 | 0.06045 | 0.0028786
581 | 2024-02-06 | 12:36 | 2024-02-06 | 12:57 | 606 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.028552 | 0.0013596
582 | 2024-02-06 | 12:39 | 2024-02-06 | 12:59 | 641 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.028763 | 0.0014382
583 | 2024-02-06 | 12:55 | 2024-02-06 | 13:12 | 1228 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dvorište - Sutomore | Bar | 4 | 0.046838 | 0.0027552
584 | 2024-02-06 | 13:09 | 2024-02-06 | 14:18 | 132 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.020435 | 0.00029616
585 | 2024-02-06 | 13:12 | 2024-02-06 | 13:25 | 931 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Mirošica 1 | Bar | 4 | 0.027154 | 0.0020888
586 | 2024-02-06 | 13:25 | 2024-02-06 | 13:36 | 1202 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ivan Milutinović | Bar | 4 | 0.029665 | 0.0026968
587 | 2024-02-06 | 13:36 | 2024-02-06 | 13:48 | 1139 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Pobrđe | Bar | 4 | 0.030666 | 0.0025555
588 | 2024-02-06 | 13:43 | 2024-02-06 | 14:14 | 890 | 31 | 31 | Neplaniran | TL | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.061901 | 0.0019968
589 | 2024-02-06 | 13:49 | 2024-02-06 | 14:02 | 124 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Hotel Nikšić | Bar | 4 | 0.0036167 | 0.00027821
590 | 2024-02-06 | 14:02 | 2024-02-06 | 14:23 | 288 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Mirošica 2 | Bar | 4 | 0.013569 | 0.00064616
591 | 2024-02-06 | 14:19 | 2024-02-06 | 14:39 | 682 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.030603 | 0.0015301
592 | 2024-02-06 | 14:25 | 2024-02-06 | 14:40 | 954 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Vinogradi | Bar | 4 | 0.032106 | 0.0021404
593 | 2024-02-06 | 15:00 | 2024-02-06 | 15:06 | 6 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 8.077e-05 | 1.3462e-05
594 | 2024-02-06 | 16:00 | 2024-02-06 | 16:59 | 445 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.058906 | 0.00099841
595 | 2024-02-06 | 16:47 | 2024-02-06 | 16:59 | 779 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.020973 | 0.0017478
596 | 2024-02-06 | 18:01 | 2024-02-06 | 18:12 | 1224 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.030208 | 0.0027462
597 | 2024-02-07 | 8:53 | 2024-02-07 | 12:12 | 606 | 199 | 199 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.27057 | 0.0013596
598 | 2024-02-07 | 9:00 | 2024-02-07 | 9:40 | 581 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.052142 | 0.0013035
599 | 2024-02-07 | 9:10 | 2024-02-07 | 15:00 | 308 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.24186 | 0.00069103
600 | 2024-02-07 | 9:18 | 2024-02-07 | 9:29 | 265 | 11 | 100.36 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0065401 | 0.00059456
600 | 2024-02-07 | 9:18 | 2024-02-07 | 15:00 | 98 | 342 | 100.36 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.075197 | 0.00021987
601 | 2024-02-07 | 9:25 | 2024-02-07 | 14:42 | 1041 | 317 | 317 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.74039 | 0.0023356
602 | 2024-02-07 | 9:30 | 2024-02-07 | 15:00 | 223 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Golija | Nikšić | 1 | 0.16511 | 0.00050033
603 | 2024-02-07 | 9:45 | 2024-02-07 | 9:49 | 854 | 4 | 55.47 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0076642 | 0.001916
603 | 2024-02-07 | 9:45 | 2024-02-07 | 14:42 | 182 | 297 | 55.47 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.12128 | 0.00040834
604 | 2024-02-07 | 9:46 | 2024-02-07 | 12:43 | 873 | 177 | 177 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.34669 | 0.0019587
605 | 2024-02-07 | 11:18 | 2024-02-07 | 13:35 | 68 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.020902 | 0.00015257
606 | 2024-02-07 | 12:55 | 2024-02-07 | 13:54 | 2160 | 59 | 59 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ilino | Bar | 4 | 0.28593 | 0.0048462
607 | 2024-02-07 | 13:58 | 2024-02-07 | 14:10 | 1664 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.5 | Bar | 4 | 0.044801 | 0.0037334
608 | 2024-02-07 | 14:15 | 2024-02-07 | 14:22 | 232 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.9 - Opština | Bar | 4 | 0.0036436 | 0.00052052
609 | 2024-02-07 | 14:26 | 2024-02-07 | 14:31 | 181 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.11 | Bar | 4 | 0.0020305 | 0.00040609
610 | 2024-02-07 | 14:35 | 2024-02-07 | 14:51 | 652 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.1 | Bar | 4 | 0.023405 | 0.0014628
611 | 2024-02-07 | 14:36 | 2024-02-07 | 14:42 | 854 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.011496 | 0.001916
612 | 2024-02-07 | 14:55 | 2024-02-07 | 14:59 | 766 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.0068744 | 0.0017186
613 | 2024-02-07 | 14:55 | 2024-02-07 | 15:00 | 499 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.15 | Bar | 4 | 0.0055978 | 0.0011196
614 | 2024-02-07 | 15:00 | 2024-02-07 | 15:53 | 308 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.036625 | 0.00069103
615 | 2024-02-07 | 15:00 | 2024-02-07 | 16:27 | 98 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.019129 | 0.00021987
616 | 2024-02-07 | 15:05 | 2024-02-07 | 15:18 | 551 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV B3 - B4 | Bar | 4 | 0.016071 | 0.0012362
617 | 2024-02-07 | 15:14 | 2024-02-07 | 15:48 | 1041 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.079411 | 0.0023356
618 | 2024-02-07 | 15:32 | 2024-02-07 | 15:51 | 1671 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Pod Lozom | Bar | 4 | 0.071233 | 0.0037491
619 | 2024-02-07 | 16:02 | 2024-02-07 | 16:09 | 1041 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.016349 | 0.0023356
620 | 2024-02-07 | 16:02 | 2024-02-07 | 16:09 | 705 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.011072 | 0.0015817
621 | 2024-02-07 | 16:10 | 2024-02-07 | 16:18 | 442 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Trudbenik | Bar | 4 | 0.0079334 | 0.00099168
622 | 2024-02-07 | 16:22 | 2024-02-07 | 16:27 | 265 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0029728 | 0.00059456
623 | 2024-02-08 | 8:32 | 2024-02-08 | 8:38 | 854 | 6 | 49.39 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.011496 | 0.001916
623 | 2024-02-08 | 8:32 | 2024-02-08 | 12:45 | 182 | 253 | 49.39 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.10331 | 0.00040834
624 | 2024-02-08 | 9:30 | 2024-02-08 | 9:44 | 557 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polica (Goražde) | Berane | 3 | 0.017496 | 0.0012497
625 | 2024-02-08 | 9:31 | 2024-02-08 | 10:07 | 242 | 36 | 36 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dječiji Vrtić Igalo | Herceg Novi | 5 | 0.019546 | 0.00054296
626 | 2024-02-08 | 9:57 | 2024-02-08 | 10:04 | 1412 | 7 | 24.17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.022176 | 0.003168
626 | 2024-02-08 | 9:57 | 2024-02-08 | 15:32 | 78 | 335 | 24.17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.058626 | 0.000175
627 | 2024-02-08 | 10:10 | 2024-02-08 | 14:40 | 123 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.07451 | 0.00027596
628 | 2024-02-08 | 10:23 | 2024-02-08 | 14:04 | 417 | 221 | 221 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.20676 | 0.00093559
629 | 2024-02-08 | 11:02 | 2024-02-08 | 12:00 | 168 | 58 | 58 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hotel Igalo | Herceg Novi | 5 | 0.021862 | 0.00037693
630 | 2024-02-08 | 11:28 | 2024-02-08 | 12:04 | 202 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.016316 | 0.00045321
631 | 2024-02-08 | 12:10 | 2024-02-08 | 13:16 | 1760 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.26062 | 0.0039488
632 | 2024-02-08 | 13:13 | 2024-02-08 | 13:52 | 1442 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TQ Centar | Budva | 4 | 0.12618 | 0.0032353
633 | 2024-02-08 | 13:32 | 2024-02-08 | 13:38 | 1760 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.023693 | 0.0039488
634 | 2024-02-08 | 13:39 | 2024-02-08 | 13:45 | 1760 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.023693 | 0.0039488
635 | 2024-02-08 | 13:47 | 2024-02-08 | 13:51 | 1760 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.015795 | 0.0039488
636 | 2024-02-08 | 14:20 | 2024-02-08 | 14:27 | 1620 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ostrvo Cvijeća | Tivat | 5 | 0.025443 | 0.0036347
637 | 2024-02-08 | 15:01 | 2024-02-08 | 15:09 | 576 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Budimlja | Berane | 3 | 0.010339 | 0.0012923
638 | 2024-02-08 | 15:33 | 2024-02-08 | 15:58 | 259 | 25 | 28.27 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 1 | Kotor | 5 | 0.014527 | 0.0005811
638 | 2024-02-08 | 15:33 | 2024-02-08 | 16:02 | 1161 | 29 | 28.27 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 1 | Kotor | 5 | 0.07554 | 0.0026048
639 | 2024-02-08 | 17:16 | 2024-02-08 | 17:27 | 982 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 4 | Kotor | 5 | 0.024236 | 0.0022032
640 | 2024-02-08 | 18:16 | 2024-02-08 | 18:24 | 1490 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krševo | Podgorica | 2 | 0.026744 | 0.003343
641 | 2024-02-09 | 0:23 | 2024-02-09 | 0:39 | 1277 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.045842 | 0.0028651
642 | 2024-02-09 | 4:55 | 2024-02-09 | 10:38 | 149 | 343 | 343 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.11466 | 0.0003343
643 | 2024-02-09 | 4:55 | 2024-02-09 | 10:52 | 46 | 357 | 357 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.036845 | 0.00010321
644 | 2024-02-09 | 5:30 | 2024-02-09 | 7:18 | 850 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Nišice | Bar | 4 | 0.20596 | 0.0019071
645 | 2024-02-09 | 8:08 | 2024-02-09 | 14:55 | 197 | 407 | 407 | Planiran | CEDIS | MBTS 10 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.17989 | 0.00044199
646 | 2024-02-09 | 8:21 | 2024-02-09 | 9:12 | 243 | 51 | 51 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.027805 | 0.0005452
647 | 2024-02-09 | 8:57 | 2024-02-09 | 12:14 | 195 | 197 | 197 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.086189 | 0.00043751
648 | 2024-02-09 | 9:36 | 2024-02-09 | 9:45 | 1037 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.02094 | 0.0023266
649 | 2024-02-09 | 9:44 | 2024-02-09 | 9:51 | 842 | 7 | 49.88 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.013224 | 0.0018891
649 | 2024-02-09 | 9:44 | 2024-02-09 | 13:40 | 194 | 236 | 49.88 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.10272 | 0.00043526
650 | 2024-02-09 | 10:13 | 2024-02-09 | 12:03 | 1121 | 110 | 110 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.27666 | 0.0025151
651 | 2024-02-09 | 10:20 | 2024-02-09 | 10:25 | 930 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.010433 | 0.0020866
652 | 2024-02-09 | 11:25 | 2024-02-09 | 18:30 | 136 | 425 | 425 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.12968 | 0.00030513
653 | 2024-02-09 | 12:05 | 2024-02-09 | 12:30 | 682 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.038254 | 0.0015301
654 | 2024-02-09 | 13:11 | 2024-02-09 | 15:00 | 688 | 109 | 109 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.16825 | 0.0015436
655 | 2024-02-09 | 13:35 | 2024-02-09 | 13:40 | 842 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0094456 | 0.0018891
656 | 2024-02-09 | 13:54 | 2024-02-09 | 14:05 | 557 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polica (Goražde) | Berane | 3 | 0.013747 | 0.0012497
657 | 2024-02-09 | 15:00 | 2024-02-09 | 15:21 | 688 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.032416 | 0.0015436
658 | 2024-02-09 | 16:27 | 2024-02-09 | 16:39 | 1037 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.02792 | 0.0023266
659 | 2024-02-09 | 21:17 | 2024-02-09 | 21:22 | 417 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0046779 | 0.00093559
660 | 2024-02-09 | 22:24 | 2024-02-09 | 22:51 | 641 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Stanica | Tivat | 5 | 0.03883 | 0.0014382
661 | 2024-02-09 | 22:25 | 2024-02-10 | 0:06 | 76 | 101 | 101 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.017222 | 0.00017051
662 | 2024-02-09 | 23:14 | 2024-02-09 | 23:50 | 641 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Stanica | Tivat | 5 | 0.051774 | 0.0014382
663 | 2024-02-10 | 0:02 | 2024-02-10 | 1:26 | 635 | 84 | 158.34 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Stanica | Tivat | 5 | 0.11967 | 0.0014247
663 | 2024-02-10 | 0:02 | 2024-02-15 | 13:48 | 6 | 8026 | 158.34 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Topliš | Tivat | 5 | 0.10804 | 1.3462e-05
664 | 2024-02-10 | 1:15 | 2024-02-10 | 7:02 | 293 | 347 | 347 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.22811 | 0.00065738
665 | 2024-02-10 | 3:57 | 2024-02-10 | 4:16 | 564 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.024043 | 0.0012654
666 | 2024-02-10 | 4:23 | 2024-02-10 | 7:01 | 243 | 158 | 158 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.086141 | 0.0005452
667 | 2024-02-10 | 8:35 | 2024-02-10 | 8:45 | 780 | 10 | 10.19 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.0175 | 0.00175
667 | 2024-02-10 | 8:35 | 2024-02-10 | 11:13 | 1 | 158 | 10.19 | Planiran | TL | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.00035449 | 2.2436e-06
668 | 2024-02-10 | 11:05 | 2024-02-10 | 11:13 | 780 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.014 | 0.00175
669 | 2024-02-10 | 11:15 | 2024-02-10 | 11:24 | 283 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0057145 | 0.00063494
670 | 2024-02-10 | 12:05 | 2024-02-10 | 12:16 | 525 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.012957 | 0.0011779
671 | 2024-02-10 | 13:32 | 2024-02-10 | 14:02 | 1475 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.09928 | 0.0033093
672 | 2024-02-10 | 14:55 | 2024-02-10 | 16:13 | 135 | 78 | 78 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.023625 | 0.00030289
673 | 2024-02-10 | 15:38 | 2024-02-10 | 15:47 | 195 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0039375 | 0.00043751
674 | 2024-02-10 | 16:30 | 2024-02-10 | 16:44 | 135 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0042404 | 0.00030289
675 | 2024-02-10 | 16:46 | 2024-02-10 | 17:51 | 108 | 65 | 126.8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.01575 | 0.00024231
675 | 2024-02-10 | 16:46 | 2024-02-10 | 23:00 | 27 | 374 | 126.8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.022656 | 6.0578e-05
676 | 2024-02-10 | 16:55 | 2024-02-10 | 17:02 | 291 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.0045702 | 0.00065289
677 | 2024-02-10 | 17:10 | 2024-02-11 | 17:14 | 363 | 1444 | 1304.94 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 1.176 | 0.00081443
677 | 2024-02-10 | 17:10 | 2024-02-10 | 19:21 | 43 | 131 | 1304.94 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.012638 | 9.6476e-05
678 | 2024-02-10 | 17:15 | 2024-02-10 | 17:19 | 270 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0024231 | 0.00060578
679 | 2024-02-10 | 17:22 | 2024-02-10 | 17:40 | 136 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.0054924 | 0.00030513
680 | 2024-02-10 | 18:30 | 2024-02-10 | 18:37 | 120 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.0018846 | 0.00026923
681 | 2024-02-10 | 18:43 | 2024-02-10 | 18:58 | 525 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.017668 | 0.0011779
682 | 2024-02-10 | 19:06 | 2024-02-10 | 19:11 | 286 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0032084 | 0.00064167
683 | 2024-02-10 | 19:20 | 2024-02-10 | 20:45 | 120 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.022885 | 0.00026923
684 | 2024-02-10 | 19:22 | 2024-02-10 | 19:37 | 409 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.013765 | 0.00091764
685 | 2024-02-10 | 19:31 | 2024-02-10 | 19:39 | 662 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.011882 | 0.0014853
686 | 2024-02-10 | 19:35 | 2024-02-10 | 19:39 | 286 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0025667 | 0.00064167
687 | 2024-02-10 | 19:40 | 2024-02-10 | 19:55 | 286 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0096251 | 0.00064167
688 | 2024-02-10 | 20:20 | 2024-02-11 | 9:42 | 120 | 802 | 802 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.21593 | 0.00026923
689 | 2024-02-10 | 20:27 | 2024-02-12 | 10:10 | 13 | 2263 | 2263 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.066005 | 2.9167e-05
690 | 2024-02-10 | 20:30 | 2024-02-10 | 20:39 | 525 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.010601 | 0.0011779
691 | 2024-02-10 | 20:45 | 2024-02-10 | 23:00 | 108 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.032712 | 0.00024231
692 | 2024-02-10 | 20:47 | 2024-02-10 | 21:23 | 564 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.045554 | 0.0012654
693 | 2024-02-10 | 21:12 | 2024-02-10 | 21:24 | 286 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0077001 | 0.00064167
694 | 2024-02-10 | 21:18 | 2024-02-10 | 21:22 | 365 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0032757 | 0.00081892
695 | 2024-02-10 | 21:49 | 2024-02-10 | 22:02 | 22 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.00064167 | 4.936e-05
696 | 2024-02-10 | 22:13 | 2024-02-10 | 22:33 | 709 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.031814 | 0.0015907
697 | 2024-02-10 | 22:50 | 2024-02-11 | 9:10 | 91 | 620 | 620 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.12658 | 0.00020417
698 | 2024-02-10 | 22:50 | 2024-02-11 | 9:10 | 79 | 620 | 620 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.10989 | 0.00017725
699 | 2024-02-10 | 22:50 | 2024-02-11 | 14:05 | 91 | 915 | 915 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.18681 | 0.00020417
700 | 2024-02-10 | 23:00 | 2024-02-11 | 15:30 | 48 | 990 | 990 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.10662 | 0.00010769
701 | 2024-02-10 | 23:08 | 2024-02-11 | 0:12 | 913 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.1311 | 0.0020484
702 | 2024-02-10 | 23:48 | 2024-02-11 | 0:00 | 409 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.011012 | 0.00091764
703 | 2024-02-11 | 0:00 | 2024-02-11 | 7:48 | 742 | 468 | 468 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.77911 | 0.0016648
704 | 2024-02-11 | 0:08 | 2024-02-11 | 0:57 | 283 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.031112 | 0.00063494
705 | 2024-02-11 | 0:20 | 2024-02-11 | 0:25 | 315 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.0035337 | 0.00070674
706 | 2024-02-11 | 0:44 | 2024-02-12 | 13:28 | 111 | 2204 | 1513.71 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.54889 | 0.00024904
707 | 2024-02-11 | 0:44 | 2024-02-11 | 15:55 | 360 | 911 | 911 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.73582 | 0.0008077
708 | 2024-02-11 | 0:44 | 2024-02-11 | 17:20 | 148 | 996 | 1513.71 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.33073 | 0.00033206
709 | 2024-02-11 | 0:45 | 2024-02-11 | 9:21 | 862 | 516 | 516 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.99794 | 0.001934
710 | 2024-02-11 | 0:45 | 2024-02-11 | 11:51 | 3 | 666 | 666 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.0044827 | 6.7308e-06
711 | 2024-02-11 | 1:00 | 2024-02-11 | 1:10 | 315 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.0070674 | 0.00070674
712 | 2024-02-11 | 1:02 | 2024-02-11 | 2:30 | 844 | 88 | 115.22 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.16664 | 0.0018936
712 | 2024-02-11 | 1:02 | 2024-02-11 | 3:03 | 810 | 121 | 115.22 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.2199 | 0.0018173
712 | 2024-02-11 | 1:02 | 2024-02-11 | 8:02 | 60 | 420 | 115.22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.056539 | 0.00013462
713 | 2024-02-11 | 1:09 | 2024-02-11 | 9:08 | 1037 | 479 | 479 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 1.1145 | 0.0023266
714 | 2024-02-11 | 1:20 | 2024-02-11 | 5:04 | 453 | 224 | 274.89 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.22766 | 0.0010164
714 | 2024-02-11 | 1:20 | 2024-02-11 | 8:55 | 128 | 455 | 274.89 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.13067 | 0.00028718
715 | 2024-02-11 | 1:30 | 2024-02-11 | 7:55 | 299 | 385 | 385 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.25827 | 0.00067084
716 | 2024-02-11 | 2:02 | 2024-02-11 | 9:05 | 88 | 423 | 423 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.083516 | 0.00019744
717 | 2024-02-11 | 2:23 | 2024-02-11 | 6:02 | 4 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Rivijera 2 | Kotor | 5 | 0.0019654 | 8.9745e-06
718 | 2024-02-11 | 2:26 | 2024-02-11 | 7:07 | 385 | 281 | 281 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.24273 | 0.00086379
719 | 2024-02-11 | 2:33 | 2024-02-11 | 3:00 | 409 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.024776 | 0.00091764
720 | 2024-02-11 | 2:33 | 2024-02-11 | 9:05 | 74 | 392 | 392 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.065083 | 0.00016603
721 | 2024-02-11 | 2:41 | 2024-02-11 | 3:34 | 4 | 53 | 53 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00047565 | 8.9745e-06
722 | 2024-02-11 | 2:41 | 2024-02-11 | 3:34 | 115 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Sušćepan Trebesin | Herceg Novi | 5 | 0.013675 | 0.00025802
723 | 2024-02-11 | 2:53 | 2024-02-11 | 5:14 | 830 | 141 | 141 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.26257 | 0.0018622
724 | 2024-02-11 | 2:59 | 2024-02-11 | 5:14 | 564 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.17083 | 0.0012654
725 | 2024-02-11 | 3:12 | 2024-02-11 | 4:58 | 220 | 106 | 106 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.052321 | 0.0004936
726 | 2024-02-11 | 3:13 | 2024-02-11 | 3:42 | 342 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrov Do | Cetinje | 2 | 0.022252 | 0.00076732
727 | 2024-02-11 | 3:13 | 2024-02-12 | 13:32 | 67 | 2059 | 2059 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.30951 | 0.00015032
728 | 2024-02-11 | 3:15 | 2024-02-11 | 4:00 | 463 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.046746 | 0.0010388
729 | 2024-02-11 | 3:38 | 2024-02-11 | 3:42 | 9 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gnjijevi Do | Cetinje | 2 | 8.077e-05 | 2.0193e-05
730 | 2024-02-11 | 4:04 | 2024-02-11 | 12:15 | 87 | 491 | 491 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.095841 | 0.00019519
731 | 2024-02-11 | 4:04 | 2024-02-11 | 13:50 | 472 | 586 | 586 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.62057 | 0.001059
732 | 2024-02-11 | 4:04 | 2024-02-12 | 13:50 | 7 | 2026 | 2026 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.031819 | 1.5705e-05
733 | 2024-02-11 | 4:25 | 2024-02-11 | 7:05 | 97 | 160 | 160 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.034821 | 0.00021763
734 | 2024-02-11 | 4:29 | 2024-02-11 | 4:33 | 471 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.004227 | 0.0010567
735 | 2024-02-11 | 4:43 | 2024-02-11 | 12:34 | 129 | 471 | 471 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.13632 | 0.00028943
736 | 2024-02-11 | 4:51 | 2024-02-11 | 5:14 | 688 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.035503 | 0.0015436
737 | 2024-02-11 | 5:08 | 2024-02-11 | 10:06 | 417 | 298 | 298 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.27881 | 0.00093559
738 | 2024-02-11 | 5:12 | 2024-02-11 | 5:29 | 344 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.013121 | 0.0007718
739 | 2024-02-11 | 5:13 | 2024-02-11 | 5:40 | 115 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Sušćepan Trebesin | Herceg Novi | 5 | 0.0069664 | 0.00025802
740 | 2024-02-11 | 5:13 | 2024-02-11 | 5:42 | 4 | 29 | 29 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00026026 | 8.9745e-06
741 | 2024-02-11 | 5:58 | 2024-02-11 | 6:05 | 344 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.0054026 | 0.0007718
742 | 2024-02-11 | 6:06 | 2024-02-11 | 8:52 | 363 | 166 | 166 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.1352 | 0.00081443
743 | 2024-02-11 | 6:40 | 2024-02-11 | 6:47 | 471 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0073972 | 0.0010567
744 | 2024-02-11 | 6:50 | 2024-02-11 | 7:39 | 1759 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.19338 | 0.0039465
745 | 2024-02-11 | 7:08 | 2024-02-11 | 7:13 | 415 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0046555 | 0.0009311
746 | 2024-02-11 | 7:22 | 2024-02-11 | 7:30 | 354 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.0063539 | 0.00079424
747 | 2024-02-11 | 7:34 | 2024-02-11 | 8:09 | 385 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.030233 | 0.00086379
748 | 2024-02-11 | 7:41 | 2024-02-11 | 8:52 | 261 | 71 | 71 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.041576 | 0.00058558
749 | 2024-02-11 | 7:42 | 2024-02-11 | 7:46 | 685 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.0061475 | 0.0015369
750 | 2024-02-11 | 8:14 | 2024-02-11 | 8:27 | 344 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.010033 | 0.0007718
751 | 2024-02-11 | 8:17 | 2024-02-11 | 12:25 | 85 | 248 | 248 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.047295 | 0.00019071
752 | 2024-02-11 | 8:28 | 2024-02-11 | 15:32 | 863 | 424 | 424 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.82097 | 0.0019362
753 | 2024-02-11 | 8:30 | 2024-02-11 | 13:00 | 225 | 270 | 270 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.1363 | 0.00050481
754 | 2024-02-11 | 8:33 | 2024-02-11 | 9:50 | 1011 | 77 | 77 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.17466 | 0.0022683
755 | 2024-02-11 | 8:40 | 2024-02-11 | 9:47 | 154 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Njegovuđa | Žabljak | 7 | 0.02315 | 0.00034552
756 | 2024-02-11 | 8:45 | 2024-02-11 | 9:52 | 913 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.13724 | 0.0020484
757 | 2024-02-11 | 8:47 | 2024-02-11 | 9:53 | 354 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.05242 | 0.00079424
758 | 2024-02-11 | 8:52 | 2024-02-11 | 13:22 | 53 | 270 | 270 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.032106 | 0.00011891
759 | 2024-02-11 | 9:03 | 2024-02-11 | 10:13 | 344 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.054026 | 0.0007718
760 | 2024-02-11 | 9:05 | 2024-02-11 | 11:06 | 342 | 121 | 121 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.092845 | 0.00076732
761 | 2024-02-11 | 9:10 | 2024-02-11 | 13:27 | 295 | 257 | 278.79 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.1701 | 0.00066187
761 | 2024-02-11 | 9:10 | 2024-02-12 | 16:36 | 4 | 1886 | 278.79 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Gradac 2 | Podgorica | 2 | 0.016926 | 8.9745e-06
762 | 2024-02-11 | 9:12 | 2024-02-11 | 10:45 | 261 | 93 | 93 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.054459 | 0.00058558
763 | 2024-02-11 | 9:19 | 2024-02-11 | 15:30 | 108 | 371 | 371 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.089897 | 0.00024231
764 | 2024-02-11 | 9:39 | 2024-02-11 | 9:55 | 820 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kod TS PG1 | Podgorica | 2 | 0.029436 | 0.0018398
765 | 2024-02-11 | 10:00 | 2024-02-11 | 10:19 | 97 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.004135 | 0.00021763
766 | 2024-02-11 | 10:05 | 2024-02-11 | 10:28 | 306 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.015791 | 0.00068655
767 | 2024-02-11 | 10:21 | 2024-02-11 | 11:00 | 363 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.031763 | 0.00081443
768 | 2024-02-11 | 10:21 | 2024-02-11 | 11:00 | 814 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.071226 | 0.0018263
769 | 2024-02-11 | 10:21 | 2024-02-11 | 11:00 | 261 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.022838 | 0.00058558
770 | 2024-02-11 | 10:21 | 2024-02-11 | 12:59 | 1300 | 158 | 171.26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.46084 | 0.0029167
770 | 2024-02-11 | 10:21 | 2024-02-11 | 14:43 | 190 | 262 | 171.26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.11169 | 0.00042629
771 | 2024-02-11 | 10:21 | 2024-02-11 | 15:33 | 71 | 312 | 312 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.049701 | 0.0001593
772 | 2024-02-11 | 10:22 | 2024-02-11 | 10:29 | 822 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobrska Župa 2 | Cetinje | 2 | 0.01291 | 0.0018443
773 | 2024-02-11 | 10:46 | 2024-02-11 | 11:57 | 344 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.054798 | 0.0007718
774 | 2024-02-11 | 10:51 | 2024-02-11 | 11:09 | 72 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.0029077 | 0.00016154
775 | 2024-02-11 | 11:15 | 2024-02-11 | 12:00 | 120 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrela | Žabljak | 7 | 0.012116 | 0.00026923
776 | 2024-02-11 | 11:23 | 2024-02-11 | 14:50 | 936 | 207 | 221.12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.43471 | 0.0021
776 | 2024-02-11 | 11:23 | 2024-02-11 | 15:50 | 288 | 267 | 221.12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.17253 | 0.00064616
777 | 2024-02-11 | 11:29 | 2024-02-12 | 10:00 | 60 | 1351 | 313.66 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.18187 | 0.00013462
777 | 2024-02-11 | 11:29 | 2024-02-11 | 11:33 | 201 | 4 | 313.66 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0018039 | 0.00045097
778 | 2024-02-11 | 11:29 | 2024-02-11 | 11:35 | 363 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0048866 | 0.00081443
779 | 2024-02-11 | 12:14 | 2024-02-11 | 12:44 | 385 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.025914 | 0.00086379
780 | 2024-02-11 | 12:25 | 2024-02-11 | 12:30 | 930 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.010433 | 0.0020866
781 | 2024-02-11 | 12:25 | 2024-02-11 | 12:30 | 202 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.0022661 | 0.00045321
782 | 2024-02-11 | 12:36 | 2024-02-11 | 12:43 | 211 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.0033138 | 0.0004734
783 | 2024-02-11 | 12:53 | 2024-02-11 | 13:11 | 308 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.012439 | 0.00069103
784 | 2024-02-11 | 13:00 | 2024-02-11 | 13:10 | 674 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.015122 | 0.0015122
785 | 2024-02-11 | 13:00 | 2024-02-11 | 13:10 | 158 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.0035449 | 0.00035449
786 | 2024-02-11 | 13:29 | 2024-02-11 | 13:38 | 1037 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.02094 | 0.0023266
787 | 2024-02-11 | 13:39 | 2024-02-11 | 13:50 | 1045 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.02579 | 0.0023446
788 | 2024-02-11 | 13:47 | 2024-02-11 | 14:14 | 243 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.01472 | 0.0005452
789 | 2024-02-11 | 14:06 | 2024-02-11 | 14:38 | 1277 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.091683 | 0.0028651
790 | 2024-02-11 | 14:07 | 2024-02-11 | 14:22 | 645 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Progonovići 1 | Podgorica | 2 | 0.021707 | 0.0014471
791 | 2024-02-11 | 14:18 | 2024-02-11 | 14:43 | 1300 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.072918 | 0.0029167
792 | 2024-02-11 | 14:21 | 2024-02-11 | 14:30 | 211 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.0042606 | 0.0004734
793 | 2024-02-11 | 14:48 | 2024-02-11 | 15:42 | 499 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.060456 | 0.0011196
794 | 2024-02-11 | 15:01 | 2024-02-11 | 16:21 | 385 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.069103 | 0.00086379
795 | 2024-02-11 | 15:15 | 2024-02-11 | 15:50 | 120 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrela | Žabljak | 7 | 0.0094232 | 0.00026923
796 | 2024-02-11 | 15:26 | 2024-02-11 | 15:32 | 30 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podstrana 1 | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 6.7308e-05
797 | 2024-02-11 | 15:30 | 2024-02-11 | 16:01 | 913 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.063501 | 0.0020484
798 | 2024-02-11 | 15:39 | 2024-02-11 | 15:47 | 293 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.005259 | 0.00065738
799 | 2024-02-11 | 15:49 | 2024-02-11 | 16:04 | 4 | 15 | 15 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00013462 | 8.9745e-06
800 | 2024-02-11 | 16:14 | 2024-02-11 | 16:26 | 88 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Markovina | Cetinje | 2 | 0.0023693 | 0.00019744
801 | 2024-02-11 | 16:14 | 2024-02-11 | 16:38 | 1490 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stanaj Adžaj | Podgorica | 2 | 0.080232 | 0.003343
802 | 2024-02-11 | 16:17 | 2024-02-11 | 16:37 | 4 | 20 | 20 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00017949 | 8.9745e-06
803 | 2024-02-11 | 16:19 | 2024-02-11 | 16:38 | 363 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.015474 | 0.00081443
804 | 2024-02-11 | 16:23 | 2024-02-11 | 16:40 | 307 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zagrad | Nikšić | 1 | 0.011709 | 0.00068879
805 | 2024-02-11 | 16:47 | 2024-02-11 | 16:55 | 74 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ožegovica | Cetinje | 2 | 0.0013282 | 0.00016603
806 | 2024-02-11 | 16:55 | 2024-02-11 | 17:01 | 360 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0048462 | 0.0008077
807 | 2024-02-11 | 16:56 | 2024-02-11 | 17:02 | 286 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.00385 | 0.00064167
808 | 2024-02-11 | 17:58 | 2024-02-11 | 19:43 | 662 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.15595 | 0.0014853
809 | 2024-02-11 | 18:20 | 2024-02-12 | 9:37 | 286 | 917 | 917 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.58842 | 0.00064167
810 | 2024-02-11 | 18:20 | 2024-02-11 | 18:28 | 913 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.016387 | 0.0020484
811 | 2024-02-11 | 18:20 | 2024-02-11 | 20:10 | 503 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.12414 | 0.0011285
812 | 2024-02-11 | 18:51 | 2024-02-12 | 8:47 | 210 | 836 | 836 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.39389 | 0.00047116
813 | 2024-02-11 | 19:25 | 2024-02-11 | 19:31 | 1036 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.013946 | 0.0023244
814 | 2024-02-11 | 19:43 | 2024-02-11 | 19:53 | 822 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.018443 | 0.0018443
815 | 2024-02-11 | 19:50 | 2024-02-11 | 20:22 | 521 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.037406 | 0.0011689
816 | 2024-02-11 | 20:00 | 2024-02-11 | 20:55 | 295 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.036403 | 0.00066187
817 | 2024-02-11 | 20:12 | 2024-02-11 | 21:14 | 503 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.069969 | 0.0011285
818 | 2024-02-11 | 21:20 | 2024-02-11 | 21:26 | 787 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Budva | 4 | 0.010594 | 0.0017657
819 | 2024-02-11 | 21:37 | 2024-02-11 | 22:42 | 182 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.026542 | 0.00040834
820 | 2024-02-12 | 1:49 | 2024-02-12 | 3:35 | 685 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.16291 | 0.0015369
821 | 2024-02-12 | 4:25 | 2024-02-12 | 8:35 | 339 | 250 | 250 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrela | Cetinje | 2 | 0.19015 | 0.00076059
822 | 2024-02-12 | 7:45 | 2024-02-12 | 8:36 | 705 | 51 | 51 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.080669 | 0.0015817
823 | 2024-02-12 | 8:40 | 2024-02-12 | 8:44 | 499 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0044783 | 0.0011196
824 | 2024-02-12 | 9:07 | 2024-02-12 | 9:16 | 1036 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.020919 | 0.0023244
825 | 2024-02-12 | 9:18 | 2024-02-12 | 9:30 | 211 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.0056808 | 0.0004734
826 | 2024-02-12 | 9:24 | 2024-02-12 | 10:00 | 201 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.016235 | 0.00045097
827 | 2024-02-12 | 9:30 | 2024-02-12 | 9:39 | 822 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Maljat | Podgorica | 2 | 0.016598 | 0.0018443
828 | 2024-02-12 | 9:35 | 2024-02-12 | 10:10 | 182 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.014292 | 0.00040834
829 | 2024-02-12 | 9:42 | 2024-02-12 | 10:52 | 1277 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.20056 | 0.0028651
830 | 2024-02-12 | 9:48 | 2024-02-12 | 11:07 | 385 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.06824 | 0.00086379
831 | 2024-02-12 | 9:49 | 2024-02-12 | 10:01 | 645 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.017366 | 0.0014471
832 | 2024-02-12 | 9:55 | 2024-02-12 | 13:10 | 120 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrela | Žabljak | 7 | 0.052501 | 0.00026923
833 | 2024-02-12 | 10:00 | 2024-02-12 | 11:42 | 18 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0041193 | 4.0385e-05
834 | 2024-02-12 | 10:08 | 2024-02-13 | 13:15 | 31 | 1627 | 1627 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.11316 | 6.9552e-05
835 | 2024-02-12 | 10:12 | 2024-02-12 | 13:36 | 1759 | 204 | 204 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.80509 | 0.0039465
836 | 2024-02-12 | 10:15 | 2024-02-12 | 10:27 | 344 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.0092616 | 0.0007718
837 | 2024-02-12 | 10:20 | 2024-02-12 | 10:26 | 503 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0067712 | 0.0011285
838 | 2024-02-12 | 10:34 | 2024-02-12 | 11:02 | 6 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Servis Import | Tivat | 5 | 0.00037693 | 1.3462e-05
839 | 2024-02-12 | 10:44 | 2024-02-12 | 11:42 | 243 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.031622 | 0.0005452
840 | 2024-02-12 | 11:10 | 2024-02-12 | 12:33 | 557 | 83 | 83 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Polica (Goražde) | Berane | 3 | 0.10372 | 0.0012497
841 | 2024-02-12 | 11:39 | 2024-02-12 | 12:00 | 354 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.016679 | 0.00079424
842 | 2024-02-12 | 12:06 | 2024-02-12 | 12:15 | 195 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0039375 | 0.00043751
843 | 2024-02-12 | 12:48 | 2024-02-12 | 13:59 | 344 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.054798 | 0.0007718
844 | 2024-02-12 | 12:50 | 2024-02-12 | 13:00 | 1045 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.023446 | 0.0023446
845 | 2024-02-12 | 12:50 | 2024-02-12 | 13:50 | 472 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.063539 | 0.001059
846 | 2024-02-12 | 13:10 | 2024-02-12 | 15:20 | 202 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.058917 | 0.00045321
847 | 2024-02-12 | 13:18 | 2024-02-12 | 13:28 | 148 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.0033206 | 0.00033206
848 | 2024-02-12 | 13:41 | 2024-02-12 | 13:50 | 88 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.0017769 | 0.00019744
849 | 2024-02-12 | 13:41 | 2024-02-12 | 14:12 | 1508 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.10488 | 0.0033834
850 | 2024-02-12 | 13:46 | 2024-02-12 | 13:51 | 685 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.0076844 | 0.0015369
851 | 2024-02-12 | 15:23 | 2024-02-12 | 15:28 | 267 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.0029952 | 0.00059905
852 | 2024-02-12 | 15:29 | 2024-02-12 | 15:41 | 339 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ugnji | Cetinje | 2 | 0.009127 | 0.00076059
853 | 2024-02-12 | 15:42 | 2024-02-12 | 15:48 | 3 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 4.0385e-05 | 6.7308e-06
854 | 2024-02-12 | 16:21 | 2024-02-12 | 16:36 | 645 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.021707 | 0.0014471
855 | 2024-02-12 | 17:51 | 2024-02-12 | 19:18 | 541 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.1056 | 0.0012138
856 | 2024-02-13 | 5:46 | 2024-02-13 | 9:51 | 261 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.14347 | 0.00058558
857 | 2024-02-13 | 8:47 | 2024-02-13 | 13:48 | 445 | 301 | 301 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.30052 | 0.00099841
858 | 2024-02-13 | 8:54 | 2024-02-13 | 9:02 | 1104 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mojkovac 2 | Mojkovac | 6 | 0.019816 | 0.002477
859 | 2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 10:00 | 2160 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ilino | Bar | 4 | 0.29077 | 0.0048462
860 | 2024-02-13 | 9:10 | 2024-02-13 | 13:15 | 31 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.01704 | 6.9552e-05
861 | 2024-02-13 | 9:11 | 2024-02-13 | 9:15 | 265 | 4 | 97.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0023782 | 0.00059456
861 | 2024-02-13 | 9:11 | 2024-02-13 | 15:00 | 98 | 349 | 97.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.076736 | 0.00021987
862 | 2024-02-13 | 9:23 | 2024-02-13 | 12:39 | 250 | 196 | 196 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gola Glava | Bar | 4 | 0.10994 | 0.0005609
863 | 2024-02-13 | 9:27 | 2024-02-13 | 10:07 | 463 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.041552 | 0.0010388
864 | 2024-02-13 | 9:30 | 2024-02-13 | 9:47 | 4 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00015257 | 8.9745e-06
865 | 2024-02-13 | 9:33 | 2024-02-13 | 9:45 | 197 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.0053039 | 0.00044199
866 | 2024-02-13 | 9:42 | 2024-02-13 | 11:57 | 321 | 135 | 135 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Radio Predajnik | Podgorica | 2 | 0.097227 | 0.0007202
867 | 2024-02-13 | 9:51 | 2024-02-13 | 10:21 | 158 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.010635 | 0.00035449
868 | 2024-02-13 | 10:00 | 2024-02-13 | 11:47 | 76 | 107 | 107 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.018245 | 0.00017051
869 | 2024-02-13 | 10:05 | 2024-02-13 | 12:55 | 685 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.26127 | 0.0015369
870 | 2024-02-13 | 10:13 | 2024-02-13 | 17:31 | 69 | 438 | 438 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.067807 | 0.00015481
871 | 2024-02-13 | 10:40 | 2024-02-13 | 10:49 | 344 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.0069462 | 0.0007718
872 | 2024-02-13 | 11:58 | 2024-02-13 | 12:05 | 4 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 6.2821e-05 | 8.9745e-06
873 | 2024-02-13 | 12:30 | 2024-02-13 | 14:53 | 964 | 143 | 157.06 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Igalo Centar | Herceg Novi | 5 | 0.30929 | 0.0021628
873 | 2024-02-13 | 12:30 | 2024-02-13 | 16:04 | 238 | 214 | 157.06 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Igalo Centar | Herceg Novi | 5 | 0.11427 | 0.00053398
874 | 2024-02-13 | 13:05 | 2024-02-13 | 15:54 | 324 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.12285 | 0.00072693
875 | 2024-02-13 | 13:25 | 2024-02-13 | 14:16 | 103 | 51 | 51 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.011786 | 0.00023109
876 | 2024-02-13 | 14:20 | 2024-02-13 | 16:20 | 503 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.13542 | 0.0011285
877 | 2024-02-13 | 14:53 | 2024-02-13 | 15:00 | 265 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0041619 | 0.00059456
878 | 2024-02-13 | 16:43 | 2024-02-13 | 17:31 | 192 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.020677 | 0.00043077
879 | 2024-02-13 | 16:45 | 2024-02-13 | 17:00 | 542 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.018241 | 0.001216
880 | 2024-02-13 | 19:40 | 2024-02-13 | 19:50 | 671 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Kuta - Bjeloševina | Nikšić | 1 | 0.015055 | 0.0015055
881 | 2024-02-13 | 20:08 | 2024-02-14 | 9:37 | 201 | 809 | 809 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.36483 | 0.00045097
882 | 2024-02-13 | 20:08 | 2024-02-14 | 11:19 | 60 | 911 | 911 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.12264 | 0.00013462
883 | 2024-02-13 | 20:50 | 2024-02-13 | 21:05 | 865 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.029111 | 0.0019407
884 | 2024-02-13 | 21:08 | 2024-02-13 | 21:40 | 319 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.022903 | 0.00071571
885 | 2024-02-13 | 21:40 | 2024-02-13 | 22:05 | 100 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.005609 | 0.00022436
886 | 2024-02-13 | 21:50 | 2024-02-13 | 22:05 | 865 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.029111 | 0.0019407
887 | 2024-02-13 | 22:10 | 2024-02-14 | 7:11 | 100 | 541 | 541 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.12138 | 0.00022436
888 | 2024-02-13 | 22:10 | 2024-02-13 | 22:40 | 319 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.021471 | 0.00071571
889 | 2024-02-14 | 7:17 | 2024-02-14 | 7:33 | 319 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.011451 | 0.00071571
890 | 2024-02-14 | 7:45 | 2024-02-14 | 8:03 | 502 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornje Briske | Bar | 4 | 0.020273 | 0.0011263
891 | 2024-02-14 | 8:05 | 2024-02-14 | 12:30 | 233 | 265 | 265 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Golija | Nikšić | 1 | 0.13853 | 0.00052276
892 | 2024-02-14 | 8:17 | 2024-02-14 | 9:00 | 211 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.020356 | 0.0004734
893 | 2024-02-14 | 8:35 | 2024-02-14 | 15:00 | 181 | 385 | 385 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Turist B | Kotor | 5 | 0.15635 | 0.00040609
894 | 2024-02-14 | 8:45 | 2024-02-14 | 13:05 | 260 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.15167 | 0.00058334
895 | 2024-02-14 | 8:50 | 2024-02-14 | 8:55 | 211 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.002367 | 0.0004734
896 | 2024-02-14 | 8:50 | 2024-02-14 | 11:59 | 85 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.036044 | 0.00019071
897 | 2024-02-14 | 8:52 | 2024-02-14 | 8:57 | 157 | 5 | 297.99 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0017612 | 0.00035225
897 | 2024-02-14 | 8:52 | 2024-02-14 | 15:00 | 657 | 368 | 297.99 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.54245 | 0.0014741
898 | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 9:32 | 211 | 32 | 32 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.015149 | 0.0004734
899 | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 11:57 | 674 | 177 | 177 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.26766 | 0.0015122
900 | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 12:35 | 308 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.14857 | 0.00069103
901 | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 15:08 | 360 | 368 | 368 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.29723 | 0.0008077
902 | 2024-02-14 | 9:04 | 2024-02-14 | 15:48 | 650 | 404 | 404 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.58917 | 0.0014584
903 | 2024-02-14 | 9:12 | 2024-02-14 | 9:21 | 944 | 9 | 29.72 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.019062 | 0.002118
903 | 2024-02-14 | 9:12 | 2024-02-14 | 13:19 | 90 | 247 | 29.72 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.049876 | 0.00020193
904 | 2024-02-14 | 9:15 | 2024-02-14 | 9:40 | 886 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Drina Kameno | Bar | 4 | 0.049696 | 0.0019878
905 | 2024-02-14 | 9:40 | 2024-02-14 | 10:20 | 375 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 1 | Kotor | 5 | 0.033654 | 0.00084136
906 | 2024-02-14 | 10:03 | 2024-02-14 | 11:44 | 146 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Babljak | Kolašin | 6 | 0.033084 | 0.00032757
907 | 2024-02-14 | 10:22 | 2024-02-14 | 10:59 | 1358 | 37 | 54.36 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.11273 | 0.0030468
907 | 2024-02-14 | 10:22 | 2024-02-14 | 14:15 | 132 | 233 | 54.36 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.069005 | 0.00029616
908 | 2024-02-14 | 10:23 | 2024-02-14 | 13:37 | 250 | 194 | 194 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gola Glava | Bar | 4 | 0.10882 | 0.0005609
909 | 2024-02-14 | 10:36 | 2024-02-14 | 10:55 | 384 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Stari Bar | Bar | 4 | 0.016369 | 0.00086155
910 | 2024-02-14 | 10:41 | 2024-02-14 | 11:19 | 201 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.017137 | 0.00045097
911 | 2024-02-14 | 10:44 | 2024-02-14 | 13:00 | 1037 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.31642 | 0.0023266
912 | 2024-02-14 | 11:07 | 2024-02-14 | 11:16 | 132 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Popovići | Bar | 4 | 0.0026654 | 0.00029616
913 | 2024-02-14 | 11:15 | 2024-02-14 | 11:23 | 1358 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakaricka Gora 1 | Podgorica | 2 | 0.024375 | 0.0030468
914 | 2024-02-14 | 11:16 | 2024-02-14 | 11:21 | 901 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.010107 | 0.0020215
915 | 2024-02-14 | 11:16 | 2024-02-14 | 11:59 | 96 | 43 | 43 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mataguži 5 | Podgorica | 2 | 0.0092616 | 0.00021539
916 | 2024-02-14 | 11:18 | 2024-02-14 | 11:38 | 787 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Bonesa | Bar | 4 | 0.035315 | 0.0017657
917 | 2024-02-14 | 11:19 | 2024-02-14 | 12:12 | 5 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.00059456 | 1.1218e-05
918 | 2024-02-14 | 11:45 | 2024-02-14 | 11:50 | 418 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Čeluga 1 | Bar | 4 | 0.0046892 | 0.00093783
919 | 2024-02-14 | 11:48 | 2024-02-14 | 11:59 | 901 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.022236 | 0.0020215
920 | 2024-02-14 | 11:51 | 2024-02-14 | 11:57 | 995 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.013394 | 0.0022324
921 | 2024-02-14 | 11:52 | 2024-02-14 | 12:45 | 351 | 53 | 53 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stanišića Dubrava | Herceg Novi | 5 | 0.041738 | 0.00078751
922 | 2024-02-14 | 11:53 | 2024-02-14 | 12:12 | 256 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.010913 | 0.00057437
923 | 2024-02-14 | 11:54 | 2024-02-14 | 11:59 | 211 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.002367 | 0.0004734
924 | 2024-02-14 | 11:59 | 2024-02-14 | 12:09 | 43 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Herceg Novi | 5 | 0.00096476 | 9.6476e-05
925 | 2024-02-14 | 12:00 | 2024-02-14 | 12:06 | 608 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Davidovići 1 | Bar | 4 | 0.0081847 | 0.0013641
926 | 2024-02-14 | 12:00 | 2024-02-14 | 12:24 | 652 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Topla 3 | Herceg Novi | 5 | 0.035108 | 0.0014628
927 | 2024-02-14 | 12:04 | 2024-02-14 | 12:08 | 195 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.00175 | 0.00043751
928 | 2024-02-14 | 12:09 | 2024-02-14 | 12:14 | 1413 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prvoborac | Herceg Novi | 5 | 0.015851 | 0.0031702
929 | 2024-02-14 | 12:13 | 2024-02-14 | 12:18 | 653 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Meksiko | Bar | 4 | 0.0073254 | 0.0014651
930 | 2024-02-14 | 12:14 | 2024-02-14 | 12:20 | 588 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Topla 2D | Herceg Novi | 5 | 0.0079155 | 0.0013192
931 | 2024-02-14 | 12:19 | 2024-02-14 | 12:33 | 238 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bar | 4 | 0.0074757 | 0.00053398
932 | 2024-02-14 | 12:33 | 2024-02-14 | 12:38 | 115 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Repetitor | Bar | 4 | 0.0012901 | 0.00025802
933 | 2024-02-14 | 12:46 | 2024-02-14 | 12:50 | 809 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Polje 1 | Bar | 4 | 0.0072603 | 0.0018151
934 | 2024-02-14 | 12:57 | 2024-02-14 | 13:20 | 886 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Drina Kameno | Bar | 4 | 0.04572 | 0.0019878
935 | 2024-02-14 | 13:00 | 2024-02-14 | 14:18 | 992 | 78 | 108.39 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Prvoborac | Herceg Novi | 5 | 0.1736 | 0.0022257
935 | 2024-02-14 | 13:00 | 2024-02-14 | 16:00 | 421 | 180 | 108.39 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Prvoborac | Herceg Novi | 5 | 0.17002 | 0.00094456
936 | 2024-02-14 | 13:10 | 2024-02-14 | 13:19 | 944 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.019062 | 0.002118
937 | 2024-02-14 | 13:50 | 2024-02-14 | 14:28 | 120 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.010231 | 0.00026923
938 | 2024-02-14 | 14:03 | 2024-02-14 | 14:15 | 1358 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.036562 | 0.0030468
939 | 2024-02-14 | 15:00 | 2024-02-14 | 15:08 | 657 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.011792 | 0.0014741
940 | 2024-02-14 | 15:00 | 2024-02-14 | 15:24 | 181 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Turist B | Kotor | 5 | 0.0097463 | 0.00040609
941 | 2024-02-14 | 16:00 | 2024-02-14 | 16:25 | 421 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prvoborac | Herceg Novi | 5 | 0.023614 | 0.00094456
942 | 2024-02-14 | 16:30 | 2024-02-15 | 10:58 | 220 | 1108 | 875.81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.5469 | 0.0004936
942 | 2024-02-14 | 16:30 | 2024-02-14 | 17:35 | 63 | 65 | 875.81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0091876 | 0.00014135
943 | 2024-02-14 | 23:42 | 2024-02-15 | 0:15 | 822 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.06086 | 0.0018443
944 | 2024-02-15 | 6:10 | 2024-02-15 | 7:36 | 363 | 86 | 86 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.070041 | 0.00081443
945 | 2024-02-15 | 8:16 | 2024-02-15 | 8:21 | 953 | 5 | 83.17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.010691 | 0.0021382
945 | 2024-02-15 | 8:16 | 2024-02-15 | 17:00 | 169 | 524 | 83.17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.19869 | 0.00037917
946 | 2024-02-15 | 8:31 | 2024-02-15 | 8:41 | 716 | 10 | 134.1 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.016064 | 0.0016064
946 | 2024-02-15 | 8:31 | 2024-02-15 | 17:00 | 237 | 509 | 134.1 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.27065 | 0.00053174
947 | 2024-02-15 | 8:38 | 2024-02-15 | 8:42 | 822 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Maljat | Podgorica | 2 | 0.007377 | 0.0018443
948 | 2024-02-15 | 9:01 | 2024-02-15 | 14:02 | 624 | 301 | 301 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.4214 | 0.0014
949 | 2024-02-15 | 9:27 | 2024-02-15 | 9:51 | 1070 | 24 | 24 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV OGP | Bar | 4 | 0.057616 | 0.0024007
950 | 2024-02-15 | 9:31 | 2024-02-15 | 9:51 | 977 | 20 | 33.38 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.04384 | 0.002192
950 | 2024-02-15 | 9:31 | 2024-02-15 | 13:46 | 59 | 255 | 33.38 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.033755 | 0.00013237
951 | 2024-02-15 | 9:45 | 2024-02-15 | 12:24 | 1458 | 159 | 165.81 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.52012 | 0.0032712
951 | 2024-02-15 | 9:45 | 2024-02-15 | 13:20 | 202 | 215 | 165.81 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.09744 | 0.00045321
952 | 2024-02-15 | 9:54 | 2024-02-15 | 10:10 | 874 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Bar | 4 | 0.031375 | 0.0019609
953 | 2024-02-15 | 9:54 | 2024-02-15 | 12:51 | 446 | 177 | 177 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.17712 | 0.0010007
954 | 2024-02-15 | 10:12 | 2024-02-15 | 10:34 | 177 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV F - 42 | Bar | 4 | 0.0087366 | 0.00039712
955 | 2024-02-15 | 10:13 | 2024-02-15 | 10:58 | 63 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0063607 | 0.00014135
956 | 2024-02-15 | 10:15 | 2024-02-15 | 10:24 | 1949 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.039355 | 0.0043728
957 | 2024-02-15 | 10:15 | 2024-02-15 | 10:24 | 809 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Brodogradilište | Herceg Novi | 5 | 0.016336 | 0.0018151
958 | 2024-02-15 | 10:15 | 2024-02-15 | 10:24 | 251 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Žager | Herceg Novi | 5 | 0.0050683 | 0.00056315
959 | 2024-02-15 | 10:21 | 2024-02-15 | 13:05 | 119 | 164 | 164 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grnčar | Berane | 3 | 0.043786 | 0.00026699
960 | 2024-02-15 | 10:47 | 2024-02-15 | 10:55 | 227 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS 12 | Bar | 4 | 0.0040744 | 0.0005093
961 | 2024-02-15 | 10:55 | 2024-02-15 | 11:12 | 1215 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Mimoza | Bar | 4 | 0.046342 | 0.002726
962 | 2024-02-15 | 11:13 | 2024-02-15 | 11:22 | 75 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.7 | Bar | 4 | 0.0015144 | 0.00016827
963 | 2024-02-15 | 11:23 | 2024-02-15 | 11:33 | 1455 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Lamela 27 | Bar | 4 | 0.032645 | 0.0032645
964 | 2024-02-15 | 11:34 | 2024-02-15 | 11:49 | 265 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Lamela 19 | Bar | 4 | 0.0089184 | 0.00059456
965 | 2024-02-15 | 12:38 | 2024-02-15 | 12:44 | 685 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0092213 | 0.0015369
966 | 2024-02-15 | 13:36 | 2024-02-15 | 13:43 | 1265 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Prekookeanska Grupa F | Bar | 4 | 0.019867 | 0.0028382
967 | 2024-02-15 | 13:36 | 2024-02-15 | 13:46 | 977 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.02192 | 0.002192
968 | 2024-02-15 | 13:48 | 2024-02-15 | 13:55 | 942 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Tržnica Popovića | Bar | 4 | 0.014794 | 0.0021135
969 | 2024-02-15 | 13:59 | 2024-02-15 | 14:12 | 217 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Lamela 23 | Bar | 4 | 0.0063292 | 0.00048686
970 | 2024-02-15 | 14:17 | 2024-02-15 | 14:43 | 1 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bolnica 2 | Podgorica | 2 | 5.8334e-05 | 2.2436e-06
971 | 2024-02-15 | 14:37 | 2024-02-15 | 16:40 | 1830 | 123 | 123 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Petlja | Herceg Novi | 5 | 0.50502 | 0.0041058
972 | 2024-02-15 | 15:21 | 2024-02-15 | 15:25 | 1 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Robna Kuća | Bar | 4 | 8.9745e-06 | 2.2436e-06
973 | 2024-02-15 | 17:00 | 2024-02-15 | 17:36 | 169 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.01365 | 0.00037917
974 | 2024-02-15 | 17:00 | 2024-02-15 | 17:36 | 237 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.019143 | 0.00053174
975 | 2024-02-15 | 17:19 | 2024-02-15 | 17:36 | 953 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.036349 | 0.0021382
976 | 2024-02-15 | 18:02 | 2024-02-15 | 18:06 | 308 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0027641 | 0.00069103
977 | 2024-02-16 | 7:44 | 2024-02-16 | 7:53 | 953 | 9 | 91.39 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.019243 | 0.0021382
977 | 2024-02-16 | 7:44 | 2024-02-16 | 17:00 | 169 | 556 | 91.39 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.21082 | 0.00037917
978 | 2024-02-16 | 8:02 | 2024-02-16 | 8:09 | 866 | 7 | 55.48 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.013601 | 0.001943
978 | 2024-02-16 | 8:02 | 2024-02-16 | 17:00 | 87 | 538 | 55.48 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.10501 | 0.00019519
979 | 2024-02-16 | 8:18 | 2024-02-16 | 13:16 | 260 | 298 | 298 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.17384 | 0.00058334
980 | 2024-02-16 | 8:45 | 2024-02-16 | 14:23 | 136 | 338 | 338 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.10313 | 0.00030513
981 | 2024-02-16 | 8:55 | 2024-02-16 | 9:04 | 486 | 9 | 27.81 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.0098136 | 0.0010904
981 | 2024-02-16 | 8:55 | 2024-02-16 | 10:39 | 120 | 104 | 27.81 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.028 | 0.00026923
982 | 2024-02-16 | 9:14 | 2024-02-16 | 10:58 | 35 | 104 | 104 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.0081668 | 7.8527e-05
983 | 2024-02-16 | 9:15 | 2024-02-16 | 13:30 | 233 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Golija | Nikšić | 1 | 0.1333 | 0.00052276
984 | 2024-02-16 | 9:20 | 2024-02-16 | 9:26 | 157 | 6 | 275.58 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0021135 | 0.00035225
984 | 2024-02-16 | 9:20 | 2024-02-16 | 15:00 | 657 | 340 | 275.58 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.50118 | 0.0014741
985 | 2024-02-16 | 9:20 | 2024-02-16 | 15:50 | 742 | 390 | 390 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.64926 | 0.0016648
986 | 2024-02-16 | 9:46 | 2024-02-16 | 14:23 | 152 | 277 | 277 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.094465 | 0.00034103
987 | 2024-02-16 | 10:00 | 2024-02-16 | 12:25 | 25 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.0081331 | 5.609e-05
988 | 2024-02-16 | 10:05 | 2024-02-16 | 10:48 | 360 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.034731 | 0.0008077
989 | 2024-02-16 | 10:28 | 2024-02-16 | 10:39 | 486 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.011994 | 0.0010904
990 | 2024-02-16 | 10:49 | 2024-02-16 | 10:58 | 614 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.012398 | 0.0013776
991 | 2024-02-16 | 10:54 | 2024-02-16 | 11:15 | 1759 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.082877 | 0.0039465
992 | 2024-02-16 | 10:55 | 2024-02-16 | 11:00 | 360 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0040385 | 0.0008077
993 | 2024-02-16 | 11:22 | 2024-02-16 | 11:29 | 544 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.0085437 | 0.0012205
994 | 2024-02-16 | 12:06 | 2024-02-16 | 12:28 | 276 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Staro Selo | Nikšić | 1 | 0.013623 | 0.00061924
995 | 2024-02-16 | 13:10 | 2024-02-16 | 13:55 | 27 | 45 | 45 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.002726 | 6.0578e-05
996 | 2024-02-16 | 13:10 | 2024-02-16 | 15:49 | 2 | 159 | 159 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.00071347 | 4.4872e-06
997 | 2024-02-16 | 14:17 | 2024-02-16 | 14:23 | 900 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.012116 | 0.0020193
998 | 2024-02-16 | 14:27 | 2024-02-16 | 14:33 | 168 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hotel Igalo | Herceg Novi | 5 | 0.0022616 | 0.00037693
999 | 2024-02-16 | 15:00 | 2024-02-16 | 15:29 | 657 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.042748 | 0.0014741
1000 | 2024-02-16 | 15:23 | 2024-02-16 | 15:29 | 157 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0021135 | 0.00035225
1001 | 2024-02-16 | 15:25 | 2024-02-16 | 15:40 | 1490 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.050145 | 0.003343
1002 | 2024-02-16 | 17:00 | 2024-02-16 | 17:58 | 169 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.021992 | 0.00037917
1003 | 2024-02-16 | 17:00 | 2024-02-16 | 17:58 | 87 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.011321 | 0.00019519
1004 | 2024-02-16 | 17:39 | 2024-02-16 | 17:58 | 866 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.036916 | 0.001943
1005 | 2024-02-17 | 3:16 | 2024-02-17 | 6:11 | 211 | 175 | 175 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.082846 | 0.0004734
1006 | 2024-02-17 | 8:29 | 2024-02-17 | 8:51 | 716 | 22 | 25.26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.035341 | 0.0016064
1006 | 2024-02-17 | 8:29 | 2024-02-17 | 9:00 | 406 | 31 | 25.26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.028238 | 0.00091091
1007 | 2024-02-17 | 9:00 | 2024-02-17 | 16:53 | 406 | 473 | 473 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.43086 | 0.00091091
1008 | 2024-02-17 | 10:22 | 2024-02-17 | 10:53 | 122 | 31 | 32.97 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0084854 | 0.00027372
1008 | 2024-02-17 | 10:22 | 2024-02-17 | 11:25 | 8 | 63 | 32.97 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0011308 | 1.7949e-05
1009 | 2024-02-17 | 14:47 | 2024-02-17 | 14:56 | 840 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuline | Podgorica | 2 | 0.016962 | 0.0018846
1010 | 2024-02-17 | 14:51 | 2024-02-17 | 14:56 | 1011 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubaja | Podgorica | 2 | 0.011341 | 0.0022683
1011 | 2024-02-17 | 16:33 | 2024-02-17 | 16:53 | 716 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.032129 | 0.0016064
1012 | 2024-02-17 | 17:32 | 2024-02-17 | 17:38 | 840 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuline | Podgorica | 2 | 0.011308 | 0.0018846
1013 | 2024-02-17 | 18:33 | 2024-02-17 | 18:44 | 840 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuline | Podgorica | 2 | 0.020731 | 0.0018846
1014 | 2024-02-17 | 19:19 | 2024-02-17 | 19:27 | 1224 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ždrebaonik 1 | Podgorica | 2 | 0.021969 | 0.0027462
1015 | 2024-02-17 | 23:18 | 2024-02-18 | 2:11 | 13 | 173 | 173 | Planiran | TL | MBTS 10/0.4 kV Voli Zabjelo | Podgorica | 2 | 0.0050459 | 2.9167e-05
1016 | 2024-02-18 | 10:40 | 2024-02-18 | 11:38 | 1508 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.19624 | 0.0033834
1017 | 2024-02-18 | 15:58 | 2024-02-18 | 16:04 | 103 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0013866 | 0.00023109
1018 | 2024-02-18 | 16:24 | 2024-02-19 | 14:36 | 54 | 1332 | 140.15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.16138 | 0.00012116
1018 | 2024-02-18 | 16:24 | 2024-02-18 | 17:42 | 1065 | 78 | 140.15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.18638 | 0.0023895
1018 | 2024-02-18 | 16:24 | 2024-02-18 | 18:45 | 295 | 141 | 140.15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.093323 | 0.00066187
1018 | 2024-02-18 | 16:24 | 2024-02-18 | 19:01 | 94 | 157 | 140.15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.033111 | 0.0002109
1019 | 2024-02-19 | 7:37 | 2024-02-19 | 7:45 | 121 | 8 | 9.38 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0021718 | 0.00027148
1019 | 2024-02-19 | 7:37 | 2024-02-19 | 8:05 | 9 | 28 | 9.38 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.00056539 | 2.0193e-05
1020 | 2024-02-19 | 7:49 | 2024-02-19 | 7:57 | 953 | 8 | 94.61 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.017105 | 0.0021382
1020 | 2024-02-19 | 7:49 | 2024-02-19 | 17:32 | 169 | 583 | 94.61 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.22106 | 0.00037917
1021 | 2024-02-19 | 8:07 | 2024-02-19 | 8:14 | 866 | 7 | 57.94 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.013601 | 0.001943
1021 | 2024-02-19 | 8:07 | 2024-02-19 | 17:32 | 87 | 565 | 57.94 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.11028 | 0.00019519
1022 | 2024-02-19 | 8:20 | 2024-02-19 | 8:26 | 211 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.0028404 | 0.0004734
1023 | 2024-02-19 | 8:26 | 2024-02-19 | 10:46 | 85 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.026699 | 0.00019071
1024 | 2024-02-19 | 8:29 | 2024-02-19 | 8:36 | 900 | 7 | 27.22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.014135 | 0.0020193
1024 | 2024-02-19 | 8:29 | 2024-02-19 | 11:10 | 136 | 161 | 27.22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.049126 | 0.00030513
1025 | 2024-02-19 | 8:30 | 2024-02-19 | 13:27 | 308 | 297 | 297 | Planiran | CEDIS | MBTS 10 kV Masline 7 | Podgorica | 2 | 0.20524 | 0.00069103
1026 | 2024-02-19 | 8:57 | 2024-02-19 | 9:40 | 688 | 43 | 43 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.066375 | 0.0015436
1027 | 2024-02-19 | 8:58 | 2024-02-19 | 9:30 | 4 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 0.00028718 | 8.9745e-06
1028 | 2024-02-19 | 9:16 | 2024-02-19 | 16:00 | 283 | 404 | 404 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.25652 | 0.00063494
1029 | 2024-02-19 | 9:34 | 2024-02-19 | 9:50 | 1358 | 16 | 43.46 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.048749 | 0.0030468
1029 | 2024-02-19 | 9:34 | 2024-02-19 | 15:00 | 132 | 326 | 43.46 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.096547 | 0.00029616
1030 | 2024-02-19 | 9:45 | 2024-02-19 | 12:30 | 844 | 165 | 165 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Balabani 1 | Podgorica | 2 | 0.31245 | 0.0018936
1031 | 2024-02-19 | 9:53 | 2024-02-19 | 13:05 | 610 | 192 | 192 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.26277 | 0.0013686
1032 | 2024-02-19 | 10:16 | 2024-02-19 | 10:23 | 157 | 7 | 146.63 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0024657 | 0.00035225
1032 | 2024-02-19 | 10:16 | 2024-02-19 | 13:16 | 657 | 180 | 146.63 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.26533 | 0.0014741
1033 | 2024-02-19 | 10:19 | 2024-02-19 | 12:44 | 1121 | 145 | 145 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.36469 | 0.0025151
1034 | 2024-02-19 | 10:22 | 2024-02-19 | 10:34 | 550 | 12 | 23.64 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.014808 | 0.001234
1034 | 2024-02-19 | 10:22 | 2024-02-19 | 12:40 | 56 | 138 | 23.64 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.017339 | 0.00012564
1035 | 2024-02-19 | 10:31 | 2024-02-19 | 10:52 | 22 | 21 | 106.35 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.0010366 | 4.936e-05
1035 | 2024-02-19 | 10:31 | 2024-02-19 | 15:30 | 1 | 299 | 106.35 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.00067084 | 2.2436e-06
1035 | 2024-02-19 | 10:31 | 2024-02-19 | 15:48 | 8 | 317 | 106.35 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0056898 | 1.7949e-05
1036 | 2024-02-19 | 10:40 | 2024-02-19 | 10:46 | 211 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.0028404 | 0.0004734
1037 | 2024-02-19 | 10:40 | 2024-02-19 | 11:29 | 583 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.064093 | 0.001308
1038 | 2024-02-19 | 11:03 | 2024-02-19 | 11:10 | 900 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.014135 | 0.0020193
1039 | 2024-02-19 | 12:15 | 2024-02-19 | 12:26 | 656 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trešnjevo | Berane | 3 | 0.01619 | 0.0014718
1040 | 2024-02-19 | 12:24 | 2024-02-19 | 12:40 | 550 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.019744 | 0.001234
1041 | 2024-02-19 | 13:01 | 2024-02-19 | 13:07 | 683 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rakočević | Podgorica | 2 | 0.0091943 | 0.0015324
1042 | 2024-02-19 | 13:10 | 2024-02-19 | 13:16 | 157 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0021135 | 0.00035225
1043 | 2024-02-19 | 15:00 | 2024-02-19 | 15:36 | 132 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.010662 | 0.00029616
1044 | 2024-02-19 | 15:25 | 2024-02-19 | 15:36 | 1358 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.033515 | 0.0030468
1045 | 2024-02-19 | 16:00 | 2024-02-19 | 16:15 | 283 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0095242 | 0.00063494
1046 | 2024-02-19 | 17:02 | 2024-02-19 | 17:32 | 866 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.058289 | 0.001943
1047 | 2024-02-19 | 21:11 | 2024-02-19 | 21:17 | 688 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mosor | Podgorica | 2 | 0.0092616 | 0.0015436
1048 | 2024-02-20 | 7:03 | 2024-02-20 | 7:10 | 953 | 7 | 102.19 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.014967 | 0.0021382
1048 | 2024-02-20 | 7:03 | 2024-02-20 | 17:42 | 169 | 639 | 102.19 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.24229 | 0.00037917
1049 | 2024-02-20 | 7:16 | 2024-02-20 | 7:20 | 866 | 4 | 60.78 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.0077719 | 0.001943
1049 | 2024-02-20 | 7:16 | 2024-02-20 | 17:42 | 87 | 626 | 60.78 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.12219 | 0.00019519
1050 | 2024-02-20 | 8:17 | 2024-02-20 | 10:49 | 564 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.19234 | 0.0012654
1051 | 2024-02-20 | 8:20 | 2024-02-20 | 14:04 | 445 | 344 | 344 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.34345 | 0.00099841
1052 | 2024-02-20 | 8:42 | 2024-02-20 | 12:32 | 463 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.23892 | 0.0010388
1053 | 2024-02-20 | 8:59 | 2024-02-20 | 9:08 | 265 | 9 | 104.03 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.005351 | 0.00059456
1053 | 2024-02-20 | 8:59 | 2024-02-20 | 15:00 | 98 | 361 | 104.03 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.079375 | 0.00021987
1054 | 2024-02-20 | 9:00 | 2024-02-20 | 15:41 | 283 | 401 | 401 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.25461 | 0.00063494
1055 | 2024-02-20 | 9:04 | 2024-02-20 | 9:09 | 900 | 5 | 46.48 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.010096 | 0.0020193
1055 | 2024-02-20 | 9:04 | 2024-02-20 | 14:25 | 136 | 321 | 46.48 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.097947 | 0.00030513
1056 | 2024-02-20 | 9:07 | 2024-02-20 | 9:26 | 121 | 19 | 32.22 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0051581 | 0.00027148
1056 | 2024-02-20 | 9:07 | 2024-02-20 | 12:37 | 9 | 210 | 32.22 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0042404 | 2.0193e-05
1057 | 2024-02-20 | 9:45 | 2024-02-20 | 11:25 | 71 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.01593 | 0.0001593
1058 | 2024-02-20 | 10:12 | 2024-02-20 | 14:07 | 326 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.17188 | 0.00073142
1059 | 2024-02-20 | 10:25 | 2024-02-20 | 10:55 | 221 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Petrovac 2 | Budva | 4 | 0.014875 | 0.00049584
1060 | 2024-02-20 | 10:34 | 2024-02-20 | 15:21 | 742 | 287 | 287 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.47779 | 0.0016648
1061 | 2024-02-20 | 10:36 | 2024-02-20 | 10:48 | 674 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.018146 | 0.0015122
1062 | 2024-02-20 | 11:23 | 2024-02-20 | 11:27 | 1766 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zaobilaznica | Budva | 4 | 0.015849 | 0.0039622
1063 | 2024-02-20 | 11:47 | 2024-02-20 | 11:53 | 375 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Avala | Budva | 4 | 0.0050481 | 0.00084136
1064 | 2024-02-20 | 12:03 | 2024-02-20 | 12:07 | 253 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dubovica 5 | Budva | 4 | 0.0022705 | 0.00056763
1065 | 2024-02-20 | 12:14 | 2024-02-20 | 15:20 | 309 | 186 | 186 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.12895 | 0.00069328
1066 | 2024-02-20 | 13:06 | 2024-02-20 | 13:10 | 474 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.0042539 | 0.0010635
1067 | 2024-02-20 | 14:17 | 2024-02-20 | 14:25 | 900 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.016154 | 0.0020193
1068 | 2024-02-20 | 15:00 | 2024-02-20 | 15:22 | 98 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0048372 | 0.00021987
1069 | 2024-02-20 | 15:16 | 2024-02-20 | 15:22 | 265 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0035673 | 0.00059456
1070 | 2024-02-20 | 17:13 | 2024-02-20 | 17:42 | 866 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.056346 | 0.001943
1071 | 2024-02-20 | 18:33 | 2024-02-20 | 20:08 | 184 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.039218 | 0.00041283
1072 | 2024-02-21 | 1:11 | 2024-02-21 | 1:15 | 399 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.0035808 | 0.0008952
1073 | 2024-02-21 | 2:27 | 2024-02-21 | 3:58 | 604 | 91 | 96.26 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.12332 | 0.0013551
1073 | 2024-02-21 | 2:27 | 2024-02-21 | 4:08 | 670 | 101 | 96.26 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.15183 | 0.0015032
1074 | 2024-02-21 | 5:15 | 2024-02-21 | 5:42 | 313 | 27 | 46.42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.018961 | 0.00070225
1074 | 2024-02-21 | 5:15 | 2024-02-21 | 6:20 | 327 | 65 | 46.42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.047688 | 0.00073366
1075 | 2024-02-21 | 7:48 | 2024-02-21 | 8:00 | 236 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Prvoborac | Herceg Novi | 5 | 0.0063539 | 0.00052949
1076 | 2024-02-21 | 8:00 | 2024-02-21 | 8:58 | 236 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prvoborac | Herceg Novi | 5 | 0.030711 | 0.00052949
1077 | 2024-02-21 | 8:42 | 2024-02-21 | 11:10 | 1224 | 148 | 148 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.40644 | 0.0027462
1078 | 2024-02-21 | 9:19 | 2024-02-21 | 9:23 | 415 | 4 | 247.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0037244 | 0.0009311
1078 | 2024-02-21 | 9:19 | 2024-02-21 | 15:00 | 1075 | 341 | 247.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.82245 | 0.0024119
1079 | 2024-02-21 | 9:23 | 2024-02-21 | 15:41 | 463 | 378 | 378 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.39266 | 0.0010388
1080 | 2024-02-21 | 9:30 | 2024-02-21 | 11:12 | 581 | 102 | 102 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.13296 | 0.0013035
1081 | 2024-02-21 | 9:42 | 2024-02-21 | 13:03 | 306 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.138 | 0.00068655
1082 | 2024-02-21 | 9:44 | 2024-02-21 | 9:55 | 842 | 11 | 50.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.02078 | 0.0018891
1082 | 2024-02-21 | 9:44 | 2024-02-21 | 13:24 | 194 | 220 | 50.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.095758 | 0.00043526
1083 | 2024-02-21 | 10:07 | 2024-02-21 | 12:13 | 37 | 126 | 126 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Manastir Morača | Kolašin | 6 | 0.01046 | 8.3014e-05
1084 | 2024-02-21 | 10:10 | 2024-02-21 | 13:22 | 261 | 192 | 192 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.11243 | 0.00058558
1085 | 2024-02-21 | 10:22 | 2024-02-21 | 10:44 | 1011 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.049903 | 0.0022683
1086 | 2024-02-21 | 10:49 | 2024-02-21 | 11:11 | 1508 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.074434 | 0.0033834
1087 | 2024-02-21 | 10:50 | 2024-02-21 | 15:45 | 957 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.63341 | 0.0021471
1088 | 2024-02-21 | 12:12 | 2024-02-21 | 12:45 | 455 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.033688 | 0.0010208
1089 | 2024-02-21 | 12:12 | 2024-02-21 | 13:27 | 109 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.018342 | 0.00024455
1090 | 2024-02-21 | 12:30 | 2024-02-21 | 13:18 | 363 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.039093 | 0.00081443
1091 | 2024-02-21 | 12:48 | 2024-02-21 | 13:27 | 455 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.039813 | 0.0010208
1092 | 2024-02-21 | 12:56 | 2024-02-21 | 13:24 | 897 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.056351 | 0.0020125
1093 | 2024-02-21 | 13:06 | 2024-02-21 | 13:24 | 842 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.034004 | 0.0018891
1094 | 2024-02-21 | 13:24 | 2024-02-21 | 13:51 | 1181 | 27 | 38.81 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.071542 | 0.0026497
1094 | 2024-02-21 | 13:24 | 2024-02-21 | 14:32 | 478 | 68 | 38.81 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.072927 | 0.0010724
1095 | 2024-02-21 | 15:00 | 2024-02-21 | 15:04 | 1075 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0096476 | 0.0024119
1096 | 2024-02-22 | 7:53 | 2024-02-22 | 7:58 | 984 | 5 | 69.45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.011039 | 0.0022077
1096 | 2024-02-22 | 7:53 | 2024-02-22 | 16:42 | 138 | 529 | 69.45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.16379 | 0.00030962
1097 | 2024-02-22 | 8:00 | 2024-02-22 | 13:20 | 309 | 320 | 320 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.22185 | 0.00069328
1098 | 2024-02-22 | 8:45 | 2024-02-22 | 15:29 | 606 | 404 | 404 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.54929 | 0.0013596
1099 | 2024-02-22 | 8:46 | 2024-02-22 | 8:59 | 815 | 13 | 64.62 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.023771 | 0.0018285
1099 | 2024-02-22 | 8:46 | 2024-02-22 | 13:01 | 221 | 255 | 64.62 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.12644 | 0.00049584
1100 | 2024-02-22 | 9:00 | 2024-02-22 | 14:04 | 1037 | 304 | 304 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.7073 | 0.0023266
1101 | 2024-02-22 | 9:20 | 2024-02-22 | 14:10 | 16 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.01041 | 3.5898e-05
1102 | 2024-02-22 | 9:47 | 2024-02-22 | 9:58 | 458 | 11 | 58.99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.011303 | 0.0010276
1102 | 2024-02-22 | 9:47 | 2024-02-22 | 11:53 | 328 | 126 | 58.99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.092724 | 0.00073591
1103 | 2024-02-22 | 10:10 | 2024-02-22 | 13:13 | 688 | 183 | 183 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.28248 | 0.0015436
1104 | 2024-02-22 | 10:42 | 2024-02-22 | 10:49 | 363 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Repetitor Zatrijebač | Podgorica | 2 | 0.005701 | 0.00081443
1105 | 2024-02-22 | 11:14 | 2024-02-22 | 11:20 | 323 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Morinj - Centar | Kotor | 5 | 0.0043481 | 0.00072469
1106 | 2024-02-22 | 12:02 | 2024-02-22 | 12:12 | 897 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.020125 | 0.0020125
1107 | 2024-02-22 | 12:38 | 2024-02-22 | 15:45 | 687 | 187 | 187 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.28824 | 0.0015414
1108 | 2024-02-22 | 12:43 | 2024-02-22 | 13:01 | 815 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.032914 | 0.0018285
1109 | 2024-02-22 | 12:45 | 2024-02-22 | 13:00 | 478 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 0.016087 | 0.0010724
1110 | 2024-02-22 | 14:06 | 2024-02-22 | 14:35 | 74 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.0048148 | 0.00016603
1111 | 2024-02-22 | 14:54 | 2024-02-22 | 15:07 | 1121 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Grbavci 1 | Podgorica | 2 | 0.032696 | 0.0025151
1112 | 2024-02-22 | 17:43 | 2024-02-22 | 18:02 | 4 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 0.00017051 | 8.9745e-06
1113 | 2024-02-22 | 22:04 | 2024-02-22 | 22:08 | 1641 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.014727 | 0.0036818
1114 | 2024-02-23 | 0:11 | 2024-02-23 | 0:18 | 1202 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.018878 | 0.0026968
1115 | 2024-02-23 | 4:59 | 2024-02-23 | 5:50 | 596 | 51 | 51 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Alstom Park | Podgorica | 2 | 0.068197 | 0.0013372
1116 | 2024-02-23 | 6:45 | 2024-02-23 | 8:25 | 283 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.063494 | 0.00063494
1117 | 2024-02-23 | 8:12 | 2024-02-23 | 9:20 | 360 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.054924 | 0.0008077
1118 | 2024-02-23 | 8:20 | 2024-02-23 | 10:53 | 298 | 153 | 153 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Deli Radivoje | Herceg Novi | 5 | 0.1023 | 0.0006686
1119 | 2024-02-23 | 9:10 | 2024-02-23 | 9:16 | 900 | 6 | 26.35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.012116 | 0.0020193
1119 | 2024-02-23 | 9:10 | 2024-02-23 | 11:51 | 136 | 161 | 26.35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.049126 | 0.00030513
1120 | 2024-02-23 | 9:33 | 2024-02-23 | 9:50 | 662 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.02525 | 0.0014853
1121 | 2024-02-23 | 9:34 | 2024-02-23 | 12:51 | 412 | 197 | 197 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.1821 | 0.00092437
1122 | 2024-02-23 | 10:02 | 2024-02-23 | 10:10 | 195 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0035 | 0.00043751
1123 | 2024-02-23 | 10:03 | 2024-02-23 | 10:19 | 942 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.033816 | 0.0021135
1124 | 2024-02-23 | 11:22 | 2024-02-23 | 11:44 | 1490 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.073546 | 0.003343
1125 | 2024-02-23 | 11:44 | 2024-02-23 | 11:51 | 900 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.014135 | 0.0020193
1126 | 2024-02-23 | 12:00 | 2024-02-23 | 12:06 | 315 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.0042404 | 0.00070674
1127 | 2024-02-23 | 13:44 | 2024-02-23 | 15:04 | 956 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tržni Centar | Berane | 3 | 0.17159 | 0.0021449
1128 | 2024-02-23 | 13:47 | 2024-02-23 | 13:53 | 248 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Spinja | Podgorica | 2 | 0.0033385 | 0.00055642
1129 | 2024-02-23 | 14:36 | 2024-02-23 | 16:07 | 76 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.015517 | 0.00017051
1130 | 2024-02-23 | 20:32 | 2024-02-23 | 21:30 | 283 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.036827 | 0.00063494
1131 | 2024-02-23 | 20:34 | 2024-02-23 | 21:32 | 135 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.017568 | 0.00030289
1132 | 2024-02-23 | 23:00 | 2024-02-24 | 7:52 | 406 | 532 | 532 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.4846 | 0.00091091
1133 | 2024-02-23 | 23:57 | 2024-02-24 | 0:14 | 471 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.017965 | 0.0010567
1134 | 2024-02-24 | 2:28 | 2024-02-24 | 3:25 | 910 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.11638 | 0.0020417
1135 | 2024-02-24 | 3:15 | 2024-02-24 | 3:20 | 120 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.0013462 | 0.00026923
1136 | 2024-02-24 | 3:57 | 2024-02-24 | 6:30 | 363 | 153 | 153 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.12461 | 0.00081443
1137 | 2024-02-24 | 7:20 | 2024-02-24 | 8:24 | 73 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.010482 | 0.00016378
1138 | 2024-02-24 | 7:37 | 2024-02-24 | 9:57 | 418 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Čeluga 3 | Bar | 4 | 0.1313 | 0.00093783
1139 | 2024-02-24 | 8:00 | 2024-02-24 | 8:05 | 360 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0040385 | 0.0008077
1140 | 2024-02-24 | 8:40 | 2024-02-24 | 12:39 | 91 | 239 | 239 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.048796 | 0.00020417
1141 | 2024-02-24 | 8:49 | 2024-02-24 | 12:59 | 129 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.072357 | 0.00028943
1142 | 2024-02-24 | 9:18 | 2024-02-24 | 9:38 | 622 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.027911 | 0.0013955
1143 | 2024-02-24 | 9:50 | 2024-02-24 | 10:00 | 120 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.0026923 | 0.00026923
1144 | 2024-02-24 | 9:50 | 2024-02-24 | 10:15 | 135 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Ržani Do | Cetinje | 2 | 0.0075722 | 0.00030289
1145 | 2024-02-24 | 10:10 | 2024-02-24 | 10:22 | 1224 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Kula Lakića | Podgorica | 2 | 0.032954 | 0.0027462
1146 | 2024-02-24 | 10:27 | 2024-02-24 | 10:33 | 471 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0063405 | 0.0010567
1147 | 2024-02-24 | 11:18 | 2024-02-24 | 11:26 | 135 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0024231 | 0.00030289
1148 | 2024-02-24 | 13:25 | 2024-02-24 | 13:34 | 525 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.010601 | 0.0011779
1149 | 2024-02-24 | 14:30 | 2024-02-24 | 15:08 | 406 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.034615 | 0.00091091
1150 | 2024-02-24 | 14:54 | 2024-02-24 | 15:23 | 525 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.034159 | 0.0011779
1151 | 2024-02-24 | 15:02 | 2024-02-24 | 15:16 | 88 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Velestovo 1 | Cetinje | 2 | 0.0027641 | 0.00019744
1152 | 2024-02-24 | 18:12 | 2024-02-24 | 18:25 | 562 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.016392 | 0.0012609
1153 | 2024-02-24 | 18:29 | 2024-02-24 | 18:39 | 1122 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Ržišta | Podgorica | 2 | 0.025173 | 0.0025173
1154 | 2024-02-24 | 19:16 | 2024-02-24 | 20:17 | 135 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.018476 | 0.00030289
1155 | 2024-02-24 | 21:46 | 2024-02-24 | 22:25 | 156 | 39 | 39 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Matkovići | Tivat | 5 | 0.01365 | 0.00035
1156 | 2024-02-24 | 21:51 | 2024-02-24 | 22:26 | 1450 | 35 | 35 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Mažina | Tivat | 5 | 0.11386 | 0.0032532
1157 | 2024-02-24 | 22:16 | 2024-02-25 | 8:17 | 88 | 601 | 601 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.11866 | 0.00019744
1158 | 2024-02-24 | 22:39 | 2024-02-24 | 23:40 | 463 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.063366 | 0.0010388
1159 | 2024-02-24 | 22:40 | 2024-02-24 | 23:17 | 406 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.033704 | 0.00091091
1160 | 2024-02-24 | 22:59 | 2024-02-24 | 23:40 | 167 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.015362 | 0.00037468
1161 | 2024-02-24 | 22:59 | 2024-02-24 | 23:40 | 822 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.075614 | 0.0018443
1162 | 2024-02-24 | 22:59 | 2024-02-24 | 23:40 | 207 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.019042 | 0.00046443
1163 | 2024-02-24 | 23:03 | 2024-02-24 | 23:21 | 566 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.022858 | 0.0012699
1164 | 2024-02-24 | 23:40 | 2024-02-25 | 9:24 | 822 | 584 | 584 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Krace Do | Cetinje | 2 | 1.077 | 0.0018443
1165 | 2024-02-25 | 0:08 | 2024-02-25 | 1:40 | 886 | 92 | 92 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.18288 | 0.0019878
1166 | 2024-02-25 | 0:46 | 2024-02-25 | 6:02 | 291 | 316 | 316 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.20631 | 0.00065289
1167 | 2024-02-25 | 2:30 | 2024-02-25 | 9:10 | 886 | 400 | 400 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.79514 | 0.0019878
1168 | 2024-02-25 | 2:30 | 2024-02-25 | 9:10 | 277 | 400 | 400 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Dvorište - Čanj | Bar | 4 | 0.24859 | 0.00062148
1169 | 2024-02-25 | 2:30 | 2024-02-25 | 9:10 | 217 | 400 | 400 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Markičići | Bar | 4 | 0.19475 | 0.00048686
1170 | 2024-02-25 | 5:06 | 2024-02-25 | 7:18 | 942 | 132 | 132 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV P6 - 1 | Bar | 4 | 0.27898 | 0.0021135
1171 | 2024-02-25 | 8:12 | 2024-02-25 | 10:42 | 62 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.020866 | 0.0001391
1172 | 2024-02-25 | 9:29 | 2024-02-25 | 9:59 | 208 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Baošići 2 (Deli Radivoje) | Herceg Novi | 5 | 0.014 | 0.00046667
1173 | 2024-02-25 | 10:25 | 2024-02-25 | 10:29 | 195 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Pod Kapom - Bostur | Cetinje | 2 | 0.00175 | 0.00043751
1174 | 2024-02-25 | 11:06 | 2024-02-25 | 11:10 | 822 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Cerov Pod | Cetinje | 2 | 0.007377 | 0.0018443
1175 | 2024-02-25 | 11:23 | 2024-02-25 | 11:38 | 92 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0030962 | 0.00020641
1176 | 2024-02-25 | 11:40 | 2024-02-25 | 11:46 | 822 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.011066 | 0.0018443
1177 | 2024-02-25 | 11:42 | 2024-02-25 | 12:02 | 3 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.00013462 | 6.7308e-06
1178 | 2024-02-25 | 12:05 | 2024-02-25 | 12:14 | 3 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 6.0578e-05 | 6.7308e-06
1179 | 2024-02-25 | 12:34 | 2024-02-25 | 12:39 | 1076 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Prekornica | Cetinje | 2 | 0.012071 | 0.0024141
1180 | 2024-02-25 | 12:41 | 2024-02-25 | 12:50 | 566 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.011429 | 0.0012699
1181 | 2024-02-25 | 12:59 | 2024-02-25 | 14:01 | 744 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.10349 | 0.0016693
1182 | 2024-02-25 | 12:59 | 2024-02-25 | 15:45 | 298 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.11099 | 0.0006686
1183 | 2024-02-25 | 15:02 | 2024-02-25 | 15:45 | 744 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.071778 | 0.0016693
1184 | 2024-02-25 | 15:27 | 2024-02-25 | 15:37 | 88 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Bajramovica | Cetinje | 2 | 0.0019744 | 0.00019744
1185 | 2024-02-25 | 16:06 | 2024-02-25 | 16:11 | 74 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.00083014 | 0.00016603
1186 | 2024-02-25 | 16:23 | 2024-02-25 | 16:36 | 838 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Baošići | Herceg Novi | 5 | 0.024442 | 0.0018802
1187 | 2024-02-25 | 20:33 | 2024-02-25 | 20:39 | 622 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.0083732 | 0.0013955
1188 | 2024-02-25 | 22:35 | 2024-02-25 | 22:56 | 406 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.019129 | 0.00091091
1189 | 2024-02-26 | 8:30 | 2024-02-26 | 14:36 | 354 | 366 | 366 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ljekobilje | Kotor | 5 | 0.29069 | 0.00079424
1190 | 2024-02-26 | 8:38 | 2024-02-26 | 12:35 | 653 | 237 | 237 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Srbina Škola | Herceg Novi | 5 | 0.34722 | 0.0014651
1191 | 2024-02-26 | 9:09 | 2024-02-26 | 17:00 | 521 | 471 | 471 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.55056 | 0.0011689
1192 | 2024-02-26 | 9:18 | 2024-02-26 | 9:27 | 815 | 9 | 78.54 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.016457 | 0.0018285
1193 | 2024-02-26 | 9:18 | 2024-02-26 | 10:35 | 471 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.081369 | 0.0010567
1194 | 2024-02-26 | 9:18 | 2024-02-26 | 14:53 | 221 | 335 | 78.54 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.16611 | 0.00049584
1195 | 2024-02-26 | 9:26 | 2024-02-26 | 11:07 | 340 | 101 | 101 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Seljanovo A | Tivat | 5 | 0.077046 | 0.00076283
1196 | 2024-02-26 | 9:34 | 2024-02-26 | 10:05 | 63 | 31 | 31 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Škaljari 1 | Kotor | 5 | 0.0043818 | 0.00014135
1197 | 2024-02-26 | 9:49 | 2024-02-26 | 15:00 | 135 | 311 | 311 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.094198 | 0.00030289
1198 | 2024-02-26 | 9:56 | 2024-02-26 | 11:22 | 674 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.13005 | 0.0015122
1199 | 2024-02-26 | 10:05 | 2024-02-26 | 10:37 | 417 | 32 | 32 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.029939 | 0.00093559
1200 | 2024-02-26 | 10:12 | 2024-02-26 | 10:22 | 1045 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.023446 | 0.0023446
1201 | 2024-02-26 | 10:15 | 2024-02-26 | 13:52 | 412 | 217 | 217 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.20059 | 0.00092437
1202 | 2024-02-26 | 10:56 | 2024-02-26 | 14:30 | 1371 | 214 | 214 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dubrava | Bar | 4 | 0.65826 | 0.003076
1203 | 2024-02-26 | 10:57 | 2024-02-26 | 11:07 | 1110 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Mažina | Tivat | 5 | 0.024904 | 0.0024904
1204 | 2024-02-26 | 11:00 | 2024-02-26 | 13:08 | 1 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV 4. Novembar | Mojkovac | 6 | 0.00028718 | 2.2436e-06
1205 | 2024-02-26 | 12:50 | 2024-02-26 | 13:13 | 544 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.028072 | 0.0012205
1206 | 2024-02-26 | 13:20 | 2024-02-26 | 13:40 | 774 | 20 | 20.86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.034731 | 0.0017366
1206 | 2024-02-26 | 13:20 | 2024-02-26 | 16:28 | 4 | 188 | 20.86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.0016872 | 8.9745e-06
1207 | 2024-02-26 | 13:39 | 2024-02-26 | 13:52 | 363 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Radan | Podgorica | 2 | 0.010588 | 0.00081443
1208 | 2024-02-26 | 14:30 | 2024-02-26 | 15:06 | 1371 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dubrava | Bar | 4 | 0.11074 | 0.003076
1209 | 2024-02-26 | 14:42 | 2024-02-26 | 14:53 | 815 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.020114 | 0.0018285
1210 | 2024-02-26 | 15:00 | 2024-02-26 | 15:37 | 135 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.011207 | 0.00030289
1211 | 2024-02-26 | 17:00 | 2024-02-26 | 17:29 | 521 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.033899 | 0.0011689
1212 | 2024-02-27 | 6:03 | 2024-02-27 | 6:53 | 1226 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.13753 | 0.0027507
1213 | 2024-02-27 | 8:41 | 2024-02-27 | 13:06 | 243 | 265 | 265 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.14448 | 0.0005452
1214 | 2024-02-27 | 8:47 | 2024-02-27 | 8:55 | 187 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Drijenak | Kolašin | 6 | 0.0033565 | 0.00041956
1215 | 2024-02-27 | 9:02 | 2024-02-27 | 10:00 | 1822 | 58 | 58 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.2371 | 0.0040879
1216 | 2024-02-27 | 9:02 | 2024-02-27 | 15:42 | 309 | 400 | 400 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.27731 | 0.00069328
1217 | 2024-02-27 | 9:05 | 2024-02-27 | 9:09 | 439 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.0039398 | 0.00098495
1218 | 2024-02-27 | 9:09 | 2024-02-27 | 13:00 | 232 | 231 | 231 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.12024 | 0.00052052
1219 | 2024-02-27 | 9:23 | 2024-02-27 | 9:31 | 854 | 8 | 41.91 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.015328 | 0.001916
1219 | 2024-02-27 | 9:23 | 2024-02-27 | 12:44 | 182 | 201 | 41.91 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.082076 | 0.00040834
1220 | 2024-02-27 | 9:29 | 2024-02-27 | 14:58 | 1037 | 329 | 329 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.76546 | 0.0023266
1221 | 2024-02-27 | 9:38 | 2024-02-27 | 12:52 | 1190 | 194 | 194 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ponta | Bar | 4 | 0.51796 | 0.0026699
1222 | 2024-02-27 | 9:48 | 2024-02-27 | 9:57 | 188 | 9 | 186.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0037962 | 0.0004218
1222 | 2024-02-27 | 9:48 | 2024-02-27 | 15:23 | 225 | 335 | 186.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.16911 | 0.00050481
1223 | 2024-02-27 | 10:13 | 2024-02-27 | 10:30 | 181 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.11 | Bar | 4 | 0.0069036 | 0.00040609
1224 | 2024-02-27 | 10:13 | 2024-02-27 | 13:20 | 172 | 187 | 187 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.072164 | 0.0003859
1225 | 2024-02-27 | 10:38 | 2024-02-27 | 10:52 | 406 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Poslovnica Golubovci | Podgorica | 2 | 0.012753 | 0.00091091
1226 | 2024-02-27 | 10:41 | 2024-02-27 | 10:48 | 499 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.15 | Bar | 4 | 0.007837 | 0.0011196
1227 | 2024-02-27 | 10:49 | 2024-02-27 | 15:43 | 60 | 294 | 294 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.039577 | 0.00013462
1228 | 2024-02-27 | 12:38 | 2024-02-27 | 12:44 | 854 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.011496 | 0.001916
1229 | 2024-02-27 | 13:00 | 2024-02-27 | 13:31 | 232 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.016136 | 0.00052052
1230 | 2024-02-27 | 13:06 | 2024-02-27 | 13:20 | 714 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.022427 | 0.0016019
1231 | 2024-02-27 | 15:14 | 2024-02-27 | 15:23 | 363 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0073299 | 0.00081443
1232 | 2024-02-27 | 16:11 | 2024-02-27 | 17:30 | 192 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.034031 | 0.00043077
1233 | 2024-02-27 | 16:11 | 2024-02-27 | 17:32 | 275 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.049977 | 0.00061699
1234 | 2024-02-27 | 16:11 | 2024-02-27 | 17:35 | 205 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.038635 | 0.00045994
1235 | 2024-02-27 | 21:18 | 2024-02-27 | 21:26 | 1558 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.027964 | 0.0034956
1236 | 2024-02-27 | 23:37 | 2024-02-28 | 0:05 | 809 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Polje 1 | Bar | 4 | 0.050822 | 0.0018151
1237 | 2024-02-28 | 8:25 | 2024-02-28 | 12:43 | 129 | 258 | 258 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.074672 | 0.00028943
1238 | 2024-02-28 | 8:42 | 2024-02-28 | 9:19 | 182 | 37 | 37 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.015109 | 0.00040834
1239 | 2024-02-28 | 8:42 | 2024-02-28 | 10:47 | 379 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Herceg Novi | 5 | 0.10629 | 0.00085033
1240 | 2024-02-28 | 9:15 | 2024-02-28 | 9:19 | 854 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0076642 | 0.001916
1241 | 2024-02-28 | 9:15 | 2024-02-28 | 14:30 | 119 | 315 | 315 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Golija | Nikšić | 1 | 0.084102 | 0.00026699
1242 | 2024-02-28 | 9:20 | 2024-02-28 | 11:12 | 135 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.033923 | 0.00030289
1243 | 2024-02-28 | 9:43 | 2024-02-28 | 9:54 | 1007 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.024853 | 0.0022593
1244 | 2024-02-28 | 9:49 | 2024-02-28 | 13:43 | 172 | 234 | 234 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.090301 | 0.0003859
1245 | 2024-02-28 | 9:51 | 2024-02-28 | 10:17 | 688 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.040134 | 0.0015436
1246 | 2024-02-28 | 10:07 | 2024-02-28 | 10:17 | 502 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.011263 | 0.0011263
1247 | 2024-02-28 | 10:10 | 2024-02-28 | 10:18 | 918 | 8 | 23.09 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.016477 | 0.0020596
1247 | 2024-02-28 | 10:10 | 2024-02-28 | 13:02 | 93 | 172 | 23.09 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.035889 | 0.00020866
1248 | 2024-02-28 | 10:14 | 2024-02-28 | 10:20 | 308 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0041462 | 0.00069103
1249 | 2024-02-28 | 10:19 | 2024-02-28 | 13:18 | 242 | 179 | 179 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Polica (Goražde) | Berane | 3 | 0.097189 | 0.00054296
1250 | 2024-02-28 | 10:22 | 2024-02-28 | 14:30 | 401 | 248 | 248 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rudo Polje - Brezojevice - Šarkinovića Lakat | Berane | 3 | 0.22312 | 0.00089969
1251 | 2024-02-28 | 10:48 | 2024-02-28 | 13:21 | 742 | 153 | 153 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.25471 | 0.0016648
1252 | 2024-02-28 | 10:50 | 2024-02-28 | 11:22 | 635 | 32 | 32 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 3 | Kotor | 5 | 0.04559 | 0.0014247
1253 | 2024-02-28 | 12:40 | 2024-02-28 | 13:02 | 1011 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.049903 | 0.0022683
1254 | 2024-02-28 | 15:45 | 2024-02-28 | 16:03 | 775 | 18 | 37.99 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komanski Most | Podgorica | 2 | 0.031298 | 0.0017388
1254 | 2024-02-28 | 15:45 | 2024-02-28 | 17:50 | 178 | 125 | 37.99 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Komanski Most | Podgorica | 2 | 0.04992 | 0.00039936
1255 | 2024-02-28 | 17:35 | 2024-02-28 | 17:48 | 177 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | KB 10 kV F - 42 | Bar | 4 | 0.0051626 | 0.00039712
1256 | 2024-02-28 | 17:35 | 2024-02-28 | 17:48 | 265 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Lamela 19 | Bar | 4 | 0.0077293 | 0.00059456
1257 | 2024-02-28 | 17:35 | 2024-02-28 | 17:48 | 217 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Lamela 23 | Bar | 4 | 0.0063292 | 0.00048686
1258 | 2024-02-28 | 17:35 | 2024-02-28 | 17:48 | 1455 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Lamela 27 | Bar | 4 | 0.042438 | 0.0032645
1259 | 2024-02-28 | 17:35 | 2024-02-28 | 17:48 | 1215 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Mimoza | Bar | 4 | 0.035438 | 0.002726
1260 | 2024-02-28 | 17:35 | 2024-02-28 | 17:48 | 1070 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | KB 10 kV OGP | Bar | 4 | 0.031209 | 0.0024007
1261 | 2024-02-28 | 17:35 | 2024-02-28 | 17:48 | 1265 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Prekookeanska Grupa F | Bar | 4 | 0.036896 | 0.0028382
1262 | 2024-02-28 | 17:35 | 2024-02-28 | 17:48 | 120 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Robna Kuća | Bar | 4 | 0.0035 | 0.00026923
1263 | 2024-02-28 | 17:35 | 2024-02-28 | 17:48 | 942 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Tržnica Popovića | Bar | 4 | 0.027475 | 0.0021135
1264 | 2024-02-28 | 17:35 | 2024-02-28 | 17:48 | 227 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TS 12 | Bar | 4 | 0.0066209 | 0.0005093
1265 | 2024-02-28 | 17:35 | 2024-02-28 | 17:48 | 75 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TS Br.7 | Bar | 4 | 0.0021875 | 0.00016827
1266 | 2024-02-28 | 18:16 | 2024-02-28 | 18:25 | 135 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Grab | Cetinje | 2 | 0.002726 | 0.00030289
1267 | 2024-02-29 | 6:05 | 2024-02-29 | 7:52 | 275 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.066018 | 0.00061699
1268 | 2024-02-29 | 6:05 | 2024-02-29 | 7:52 | 205 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.049214 | 0.00045994
1269 | 2024-02-29 | 6:05 | 2024-02-29 | 9:20 | 192 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.084001 | 0.00043077
1270 | 2024-02-29 | 8:05 | 2024-02-29 | 12:45 | 375 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ul. Peta Proleterska(40) | Nikšić | 1 | 0.23558 | 0.00084136
1271 | 2024-02-29 | 9:14 | 2024-02-29 | 9:20 | 854 | 6 | 45.88 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.011496 | 0.001916
1271 | 2024-02-29 | 9:14 | 2024-02-29 | 13:07 | 182 | 233 | 45.88 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.095143 | 0.00040834
1272 | 2024-02-29 | 9:22 | 2024-02-29 | 9:27 | 683 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.0076619 | 0.0015324
1273 | 2024-02-29 | 9:39 | 2024-02-29 | 14:00 | 331 | 261 | 261 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Kolašin | 6 | 0.19383 | 0.00074264
1274 | 2024-02-29 | 9:47 | 2024-02-29 | 10:01 | 1033 | 14 | 29.54 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.032447 | 0.0023177
1274 | 2024-02-29 | 9:47 | 2024-02-29 | 14:44 | 60 | 297 | 29.54 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.039981 | 0.00013462
1275 | 2024-02-29 | 10:02 | 2024-02-29 | 13:43 | 42 | 221 | 221 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.020825 | 9.4232e-05
1276 | 2024-02-29 | 10:06 | 2024-02-29 | 10:13 | 6 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Servis Import | Tivat | 5 | 9.4232e-05 | 1.3462e-05
1277 | 2024-02-29 | 10:16 | 2024-02-29 | 10:36 | 248 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.011128 | 0.00055642
1278 | 2024-02-29 | 10:32 | 2024-02-29 | 10:37 | 809 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Brodogradilište | Herceg Novi | 5 | 0.0090754 | 0.0018151
1279 | 2024-02-29 | 10:45 | 2024-02-29 | 12:00 | 192 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.032308 | 0.00043077
1280 | 2024-02-29 | 11:02 | 2024-02-29 | 11:13 | 1623 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.040055 | 0.0036414
1281 | 2024-02-29 | 13:03 | 2024-02-29 | 13:07 | 854 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0076642 | 0.001916
1282 | 2024-02-29 | 14:23 | 2024-02-29 | 14:44 | 1033 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.048671 | 0.0023177
1283 | 2024-03-01 | 0:00 | 2024-03-06 | 9:18 | 1 | 7758 | 7758 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Balijače 3 | Podgorica | 2 | 0.017406 | 2.2436e-06
1284 | 2024-03-01 | 0:00 | 2024-03-31 | 23:59 | 1 | 44639 | 44639 | Neplaniran | TL | TS-O 10/0.4 kV Hotel Grand | Cetinje | 2 | 0.10015 | 2.2436e-06
1285 | 2024-03-01 | 0:00 | 2024-03-31 | 23:59 | 3 | 44639 | 44639 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radoje Dakić 1 | Podgorica | 2 | 0.30046 | 6.7308e-06
1286 | 2024-03-01 | 0:00 | 2024-03-31 | 23:59 | 1 | 44639 | 44639 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tunel Mekavac | Cetinje | 2 | 0.10015 | 2.2436e-06
1287 | 2024-03-01 | 8:25 | 2024-03-01 | 9:55 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Agrokombinat 2 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
1288 | 2024-03-01 | 8:44 | 2024-03-01 | 8:51 | 293 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Limljani-Centar Sela | Bar | 4 | 0.0046017 | 0.00065738
1289 | 2024-03-01 | 9:28 | 2024-03-01 | 13:12 | 309 | 224 | 224 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.15529 | 0.00069328
1290 | 2024-03-01 | 9:30 | 2024-03-01 | 9:34 | 157 | 4 | 201.75 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.001409 | 0.00035225
1290 | 2024-03-01 | 9:30 | 2024-03-01 | 13:39 | 657 | 249 | 201.75 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.36704 | 0.0014741
1291 | 2024-03-01 | 9:46 | 2024-03-01 | 9:52 | 854 | 6 | 40.43 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.011496 | 0.001916
1291 | 2024-03-01 | 9:46 | 2024-03-01 | 13:08 | 182 | 202 | 40.43 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.082484 | 0.00040834
1292 | 2024-03-01 | 10:54 | 2024-03-01 | 11:11 | 101 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0038523 | 0.00022661
1293 | 2024-03-01 | 10:55 | 2024-03-01 | 11:02 | 566 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.0088892 | 0.0012699
1294 | 2024-03-01 | 12:28 | 2024-03-01 | 12:42 | 840 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Ciglana | Podgorica | 2 | 0.026385 | 0.0018846
1295 | 2024-03-01 | 13:02 | 2024-03-01 | 13:08 | 854 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.011496 | 0.001916
1296 | 2024-03-01 | 13:34 | 2024-03-01 | 13:39 | 157 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0017612 | 0.00035225
1297 | 2024-03-02 | 7:56 | 2024-03-02 | 8:05 | 390 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.0078751 | 0.00087501
1298 | 2024-03-02 | 10:22 | 2024-03-02 | 10:39 | 608 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Davidovići 1 | Bar | 4 | 0.02319 | 0.0013641
1299 | 2024-03-02 | 11:59 | 2024-03-02 | 13:10 | 778 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.12393 | 0.0017455
1300 | 2024-03-02 | 13:32 | 2024-03-02 | 14:04 | 778 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.055857 | 0.0017455
1301 | 2024-03-02 | 14:31 | 2024-03-02 | 16:36 | 6 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Servis Import | Tivat | 5 | 0.0016827 | 1.3462e-05
1302 | 2024-03-02 | 17:48 | 2024-03-02 | 17:56 | 756 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.013569 | 0.0016962
1303 | 2024-03-03 | 9:55 | 2024-03-03 | 12:38 | 53 | 163 | 163 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.019383 | 0.00011891
1304 | 2024-03-03 | 9:55 | 2024-03-03 | 14:37 | 21 | 282 | 282 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Cetinje | 2 | 0.013287 | 4.7116e-05
1305 | 2024-03-03 | 11:17 | 2024-03-03 | 11:43 | 88 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.0051334 | 0.00019744
1306 | 2024-03-03 | 11:52 | 2024-03-03 | 12:11 | 1508 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.064284 | 0.0033834
1307 | 2024-03-03 | 13:48 | 2024-03-03 | 14:37 | 53 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Cetinje | 2 | 0.0058267 | 0.00011891
1308 | 2024-03-04 | 9:00 | 2024-03-04 | 11:05 | 2 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.0005609 | 4.4872e-06
1309 | 2024-03-04 | 9:00 | 2024-03-04 | 16:13 | 283 | 433 | 433 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.27493 | 0.00063494
1310 | 2024-03-04 | 9:15 | 2024-03-04 | 12:29 | 742 | 194 | 194 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.32296 | 0.0016648
1311 | 2024-03-04 | 9:20 | 2024-03-04 | 13:16 | 549 | 236 | 236 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.29069 | 0.0012317
1312 | 2024-03-04 | 9:39 | 2024-03-04 | 9:54 | 1033 | 15 | 28.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.034765 | 0.0023177
1312 | 2024-03-04 | 9:39 | 2024-03-04 | 13:56 | 60 | 257 | 28.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.034597 | 0.00013462
1313 | 2024-03-04 | 9:50 | 2024-03-04 | 14:19 | 145 | 269 | 269 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Industrijska Zona "Zapad" (Dekor) | Rožaje | 3 | 0.087512 | 0.00032532
1314 | 2024-03-04 | 9:53 | 2024-03-04 | 10:09 | 854 | 16 | 64.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.030657 | 0.001916
1314 | 2024-03-04 | 9:53 | 2024-03-04 | 14:43 | 182 | 290 | 64.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.11842 | 0.00040834
1315 | 2024-03-04 | 11:57 | 2024-03-04 | 13:20 | 800 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.14898 | 0.0017949
1316 | 2024-03-04 | 12:19 | 2024-03-04 | 12:29 | 72 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0016154 | 0.00016154
1317 | 2024-03-04 | 12:45 | 2024-03-04 | 14:40 | 85 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.021931 | 0.00019071
1318 | 2024-03-04 | 13:32 | 2024-03-04 | 13:56 | 1033 | 24 | 24 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.055624 | 0.0023177
1319 | 2024-03-04 | 14:31 | 2024-03-04 | 14:43 | 854 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.022993 | 0.001916
1320 | 2024-03-04 | 21:45 | 2024-03-04 | 23:14 | 104 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.020767 | 0.00023334
1321 | 2024-03-05 | 1:19 | 2024-03-05 | 4:20 | 814 | 181 | 181 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.33056 | 0.0018263
1322 | 2024-03-05 | 9:06 | 2024-03-05 | 9:18 | 681 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.018335 | 0.0015279
1323 | 2024-03-05 | 9:15 | 2024-03-05 | 14:00 | 233 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Golija | Nikšić | 1 | 0.14899 | 0.00052276
1324 | 2024-03-05 | 9:18 | 2024-03-05 | 14:19 | 1037 | 301 | 301 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.70032 | 0.0023266
1325 | 2024-03-05 | 9:39 | 2024-03-05 | 12:00 | 410 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.1297 | 0.00091988
1326 | 2024-03-05 | 9:50 | 2024-03-05 | 10:06 | 854 | 16 | 44.99 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.030657 | 0.001916
1326 | 2024-03-05 | 9:50 | 2024-03-05 | 12:51 | 182 | 181 | 44.99 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.073909 | 0.00040834
1327 | 2024-03-05 | 9:53 | 2024-03-05 | 14:30 | 1 | 277 | 277 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.00062148 | 2.2436e-06
1328 | 2024-03-05 | 10:13 | 2024-03-05 | 15:57 | 224 | 344 | 344 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.17288 | 0.00050257
1329 | 2024-03-05 | 11:15 | 2024-03-05 | 11:19 | 913 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.0081937 | 0.0020484
1330 | 2024-03-05 | 11:37 | 2024-03-05 | 11:57 | 1490 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.06686 | 0.003343
1331 | 2024-03-05 | 11:40 | 2024-03-05 | 12:40 | 275 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.03702 | 0.00061699
1332 | 2024-03-05 | 12:44 | 2024-03-05 | 12:51 | 854 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.013412 | 0.001916
1333 | 2024-03-05 | 13:56 | 2024-03-05 | 14:09 | 683 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.019921 | 0.0015324
1334 | 2024-03-06 | 8:38 | 2024-03-06 | 14:30 | 657 | 352 | 352 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.51887 | 0.0014741
1335 | 2024-03-06 | 8:50 | 2024-03-06 | 9:00 | 692 | 10 | 43.12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.015526 | 0.0015526
1335 | 2024-03-06 | 8:50 | 2024-03-06 | 12:08 | 148 | 198 | 43.12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.065747 | 0.00033206
1336 | 2024-03-06 | 8:55 | 2024-03-06 | 9:40 | 3 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00030289 | 6.7308e-06
1337 | 2024-03-06 | 9:00 | 2024-03-06 | 9:12 | 1035 | 12 | 12.2 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.027866 | 0.0023221
1337 | 2024-03-06 | 9:00 | 2024-03-06 | 12:36 | 1 | 216 | 12.2 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.00048462 | 2.2436e-06
1338 | 2024-03-06 | 9:03 | 2024-03-06 | 9:28 | 974 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Sveta Vrača | Kotor | 5 | 0.054632 | 0.0021853
1339 | 2024-03-06 | 9:18 | 2024-03-06 | 9:37 | 1 | 19 | 19 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Agrokombinat 1 | Podgorica | 2 | 4.2629e-05 | 2.2436e-06
1340 | 2024-03-06 | 9:33 | 2024-03-06 | 12:42 | 76 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.032227 | 0.00017051
1341 | 2024-03-06 | 9:39 | 2024-03-06 | 9:50 | 1162 | 11 | 74.62 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.028678 | 0.0026071
1341 | 2024-03-06 | 9:39 | 2024-03-06 | 14:39 | 328 | 300 | 74.62 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.22077 | 0.00073591
1342 | 2024-03-06 | 9:40 | 2024-03-06 | 12:37 | 674 | 177 | 177 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.26766 | 0.0015122
1343 | 2024-03-06 | 9:58 | 2024-03-06 | 10:19 | 708 | 21 | 100.25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.033358 | 0.0015885
1343 | 2024-03-06 | 9:58 | 2024-03-06 | 14:04 | 385 | 246 | 100.25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.21249 | 0.00086379
1344 | 2024-03-06 | 10:06 | 2024-03-06 | 10:48 | 130 | 42 | 42 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.01225 | 0.00029167
1345 | 2024-03-06 | 10:06 | 2024-03-06 | 10:49 | 354 | 43 | 43 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.034152 | 0.00079424
1346 | 2024-03-06 | 10:45 | 2024-03-06 | 10:52 | 75 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Žvinje | Herceg Novi | 5 | 0.0011779 | 0.00016827
1347 | 2024-03-06 | 10:45 | 2024-03-06 | 10:52 | 197 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Karaula | Herceg Novi | 5 | 0.0030939 | 0.00044199
1348 | 2024-03-06 | 11:55 | 2024-03-06 | 12:08 | 692 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.020184 | 0.0015526
1349 | 2024-03-06 | 12:26 | 2024-03-06 | 12:36 | 1035 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.023221 | 0.0023221
1350 | 2024-03-06 | 12:55 | 2024-03-06 | 13:02 | 157 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0024657 | 0.00035225
1351 | 2024-03-06 | 14:29 | 2024-03-06 | 14:39 | 1162 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.026071 | 0.0026071
1352 | 2024-03-06 | 14:30 | 2024-03-06 | 14:35 | 68 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.00076283 | 0.00015257
1353 | 2024-03-06 | 15:35 | 2024-03-06 | 15:39 | 436 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.0039129 | 0.00097822
1354 | 2024-03-06 | 15:35 | 2024-03-06 | 16:00 | 820 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rogami | Podgorica | 2 | 0.045994 | 0.0018398
1355 | 2024-03-06 | 15:35 | 2024-03-06 | 16:00 | 521 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.029223 | 0.0011689
1356 | 2024-03-06 | 15:35 | 2024-03-06 | 16:00 | 388 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.021763 | 0.00087052
1357 | 2024-03-06 | 15:37 | 2024-03-06 | 16:10 | 814 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.060268 | 0.0018263
1358 | 2024-03-06 | 15:37 | 2024-03-06 | 16:10 | 261 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.019324 | 0.00058558
1359 | 2024-03-06 | 15:42 | 2024-03-06 | 17:10 | 327 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.064562 | 0.00073366
1360 | 2024-03-06 | 16:23 | 2024-03-06 | 16:30 | 388 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lopate | Podgorica | 2 | 0.0060937 | 0.00087052
1361 | 2024-03-06 | 16:24 | 2024-03-06 | 16:33 | 261 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0052703 | 0.00058558
1362 | 2024-03-06 | 16:50 | 2024-03-06 | 16:57 | 388 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.0060937 | 0.00087052
1363 | 2024-03-06 | 17:10 | 2024-03-07 | 11:05 | 44 | 1075 | 1075 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.10612 | 9.8719e-05
1364 | 2024-03-06 | 17:20 | 2024-03-06 | 17:26 | 388 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.0052231 | 0.00087052
1365 | 2024-03-06 | 17:57 | 2024-03-06 | 18:35 | 261 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.022252 | 0.00058558
1366 | 2024-03-06 | 18:44 | 2024-03-06 | 19:00 | 388 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.013928 | 0.00087052
1367 | 2024-03-06 | 19:03 | 2024-03-06 | 19:09 | 566 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crvena Paprat | Podgorica | 2 | 0.0076193 | 0.0012699
1368 | 2024-03-06 | 19:42 | 2024-03-06 | 19:50 | 388 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Liša | Podgorica | 2 | 0.0069642 | 0.00087052
1369 | 2024-03-06 | 20:14 | 2024-03-07 | 9:47 | 129 | 813 | 813 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.2353 | 0.00028943
1370 | 2024-03-06 | 20:18 | 2024-03-06 | 21:41 | 29 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.0054004 | 6.5065e-05
1371 | 2024-03-06 | 20:43 | 2024-03-06 | 21:20 | 339 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV DV Vrela | Cetinje | 2 | 0.028142 | 0.00076059
1372 | 2024-03-06 | 20:52 | 2024-03-06 | 22:12 | 135 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.024231 | 0.00030289
1373 | 2024-03-06 | 20:59 | 2024-03-06 | 22:12 | 74 | 73 | 73 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.01212 | 0.00016603
1374 | 2024-03-06 | 21:12 | 2024-03-06 | 21:19 | 261 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kržanja 2 | Podgorica | 2 | 0.0040991 | 0.00058558
1375 | 2024-03-06 | 21:38 | 2024-03-06 | 22:30 | 649 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.075718 | 0.0014561
1376 | 2024-03-06 | 21:53 | 2024-03-06 | 22:15 | 130 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.0064167 | 0.00029167
1377 | 2024-03-06 | 22:01 | 2024-03-07 | 8:32 | 87 | 631 | 631 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.12317 | 0.00019519
1378 | 2024-03-06 | 22:01 | 2024-03-07 | 9:37 | 479 | 696 | 696 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.74799 | 0.0010747
1379 | 2024-03-06 | 22:05 | 2024-03-06 | 22:15 | 513 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.01151 | 0.001151
1380 | 2024-03-06 | 22:34 | 2024-03-06 | 23:21 | 363 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.038278 | 0.00081443
1381 | 2024-03-06 | 22:34 | 2024-03-06 | 23:21 | 71 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0074869 | 0.0001593
1382 | 2024-03-06 | 22:34 | 2024-03-06 | 23:21 | 363 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.038278 | 0.00081443
1383 | 2024-03-06 | 22:34 | 2024-03-06 | 23:21 | 814 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.085836 | 0.0018263
1384 | 2024-03-06 | 22:34 | 2024-03-06 | 23:21 | 261 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.027522 | 0.00058558
1385 | 2024-03-06 | 22:49 | 2024-03-07 | 9:50 | 135 | 661 | 661 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.20021 | 0.00030289
1386 | 2024-03-06 | 22:49 | 2024-03-07 | 9:50 | 74 | 661 | 661 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.10974 | 0.00016603
1387 | 2024-03-07 | 8:13 | 2024-03-07 | 8:21 | 949 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS 051 | Nikšić | 1 | 0.017034 | 0.0021292
1388 | 2024-03-07 | 8:25 | 2024-03-07 | 15:05 | 408 | 400 | 400 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Meljine 1 | Herceg Novi | 5 | 0.36616 | 0.0009154
1389 | 2024-03-07 | 8:38 | 2024-03-07 | 9:56 | 363 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Medun 1 | Podgorica | 2 | 0.063526 | 0.00081443
1390 | 2024-03-07 | 8:45 | 2024-03-07 | 9:37 | 87 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.01015 | 0.00019519
1391 | 2024-03-07 | 9:10 | 2024-03-07 | 9:18 | 388 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radeća 1 | Podgorica | 2 | 0.0069642 | 0.00087052
1392 | 2024-03-07 | 9:30 | 2024-03-07 | 9:54 | 614 | 24 | 48.27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.033062 | 0.0013776
1392 | 2024-03-07 | 9:30 | 2024-03-07 | 17:24 | 35 | 474 | 48.27 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zagora | Podgorica | 2 | 0.037222 | 7.8527e-05
1393 | 2024-03-07 | 9:31 | 2024-03-07 | 11:07 | 995 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.21431 | 0.0022324
1394 | 2024-03-07 | 9:32 | 2024-03-07 | 13:06 | 36 | 214 | 214 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.017285 | 8.077e-05
1395 | 2024-03-07 | 9:37 | 2024-03-07 | 10:05 | 323 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.020291 | 0.00072469
1396 | 2024-03-07 | 9:45 | 2024-03-07 | 9:58 | 679 | 13 | 16.66 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.019804 | 0.0015234
1396 | 2024-03-07 | 9:45 | 2024-03-07 | 14:38 | 9 | 293 | 16.66 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Repetitor Sjenica | Podgorica | 2 | 0.0059164 | 2.0193e-05
1397 | 2024-03-07 | 9:56 | 2024-03-07 | 10:05 | 243 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.0049068 | 0.0005452
1398 | 2024-03-07 | 10:14 | 2024-03-07 | 11:05 | 587 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.067167 | 0.001317
1399 | 2024-03-07 | 10:25 | 2024-03-07 | 10:30 | 87 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.00097597 | 0.00019519
1400 | 2024-03-07 | 10:33 | 2024-03-07 | 10:41 | 989 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Šumet | Budva | 4 | 0.017751 | 0.0022189
1401 | 2024-03-07 | 10:36 | 2024-03-07 | 11:03 | 566 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.034287 | 0.0012699
1402 | 2024-03-07 | 10:39 | 2024-03-07 | 10:44 | 130 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.0014584 | 0.00029167
1403 | 2024-03-07 | 10:42 | 2024-03-07 | 11:52 | 1093 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.17166 | 0.0024523
1404 | 2024-03-07 | 10:43 | 2024-03-07 | 10:48 | 339 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ugnji | Cetinje | 2 | 0.0038029 | 0.00076059
1405 | 2024-03-07 | 10:43 | 2024-03-07 | 10:54 | 130 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Za sela | Budva | 4 | 0.0032084 | 0.00029167
1406 | 2024-03-07 | 10:47 | 2024-03-07 | 11:22 | 261 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.020495 | 0.00058558
1407 | 2024-03-07 | 10:49 | 2024-03-07 | 10:53 | 88 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Markovina | Cetinje | 2 | 0.00078975 | 0.00019744
1408 | 2024-03-07 | 11:06 | 2024-03-07 | 11:10 | 513 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šteke | Podgorica | 2 | 0.0046039 | 0.001151
1409 | 2024-03-07 | 11:12 | 2024-03-07 | 11:17 | 1 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Bjelasica | Budva | 4 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
1410 | 2024-03-07 | 11:17 | 2024-03-07 | 11:24 | 566 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.0088892 | 0.0012699
1411 | 2024-03-07 | 11:18 | 2024-03-07 | 11:23 | 271 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Maestral | Budva | 4 | 0.0030401 | 0.00060802
1412 | 2024-03-07 | 11:34 | 2024-03-07 | 11:52 | 74 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0029885 | 0.00016603
1413 | 2024-03-07 | 13:01 | 2024-03-07 | 13:06 | 363 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0040722 | 0.00081443
1414 | 2024-03-07 | 13:38 | 2024-03-07 | 14:38 | 679 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.091405 | 0.0015234
1415 | 2024-03-07 | 15:26 | 2024-03-07 | 16:21 | 428 | 55 | 62.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.052815 | 0.00096027
1415 | 2024-03-07 | 15:26 | 2024-03-07 | 16:48 | 178 | 82 | 62.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.032748 | 0.00039936
1416 | 2024-03-07 | 16:12 | 2024-03-07 | 17:24 | 614 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.099186 | 0.0013776
1417 | 2024-03-07 | 16:40 | 2024-03-07 | 16:48 | 428 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.0076821 | 0.00096027
1418 | 2024-03-07 | 20:14 | 2024-03-08 | 14:20 | 5 | 1086 | 1086 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.012183 | 1.1218e-05
1419 | 2024-03-08 | 3:34 | 2024-03-08 | 3:57 | 339 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrela | Cetinje | 2 | 0.017493 | 0.00076059
1420 | 2024-03-08 | 8:36 | 2024-03-08 | 8:53 | 1035 | 17 | 17.35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.039476 | 0.0023221
1420 | 2024-03-08 | 8:36 | 2024-03-08 | 15:00 | 1 | 384 | 17.35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.00086155 | 2.2436e-06
1421 | 2024-03-08 | 8:37 | 2024-03-08 | 13:23 | 274 | 286 | 286 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.17582 | 0.00061475
1422 | 2024-03-08 | 9:00 | 2024-03-08 | 13:35 | 1037 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.63982 | 0.0023266
1423 | 2024-03-08 | 9:02 | 2024-03-08 | 12:55 | 33 | 233 | 233 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.017251 | 7.4039e-05
1424 | 2024-03-08 | 9:08 | 2024-03-08 | 12:18 | 129 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.054991 | 0.00028943
1425 | 2024-03-08 | 9:08 | 2024-03-08 | 13:13 | 365 | 245 | 245 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.20064 | 0.00081892
1426 | 2024-03-08 | 9:20 | 2024-03-08 | 14:17 | 201 | 297 | 297 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Unistan 4 | Podgorica | 2 | 0.13394 | 0.00045097
1427 | 2024-03-08 | 9:28 | 2024-03-08 | 15:35 | 1490 | 367 | 367 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 1.2269 | 0.003343
1428 | 2024-03-08 | 9:35 | 2024-03-08 | 10:40 | 590 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.086043 | 0.0013237
1429 | 2024-03-08 | 9:38 | 2024-03-08 | 14:45 | 444 | 307 | 307 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.30582 | 0.00099617
1430 | 2024-03-08 | 9:45 | 2024-03-08 | 9:58 | 77 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dom Starih | Kotor | 5 | 0.0022459 | 0.00017276
1431 | 2024-03-08 | 9:48 | 2024-03-08 | 10:26 | 778 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.06633 | 0.0017455
1432 | 2024-03-08 | 9:51 | 2024-03-08 | 11:27 | 1254 | 96 | 96 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.2701 | 0.0028135
1433 | 2024-03-08 | 10:13 | 2024-03-08 | 10:23 | 309 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.0069328 | 0.00069328
1434 | 2024-03-08 | 10:15 | 2024-03-08 | 10:24 | 1809 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grbalj 2 | Budva | 4 | 0.036528 | 0.0040587
1435 | 2024-03-08 | 10:24 | 2024-03-08 | 10:28 | 1188 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Budva 3 | Budva | 4 | 0.010662 | 0.0026654
1436 | 2024-03-08 | 10:42 | 2024-03-08 | 10:47 | 88 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.00098719 | 0.00019744
1437 | 2024-03-08 | 10:42 | 2024-03-08 | 10:55 | 74 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Trnjine | Cetinje | 2 | 0.0021584 | 0.00016603
1438 | 2024-03-08 | 10:42 | 2024-03-08 | 11:12 | 135 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0090866 | 0.00030289
1439 | 2024-03-08 | 11:01 | 2024-03-08 | 12:00 | 820 | 59 | 59 | Planiran | TL | DV 10 kV Rogami | Podgorica | 2 | 0.10855 | 0.0018398
1440 | 2024-03-08 | 11:15 | 2024-03-08 | 11:20 | 606 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.0067982 | 0.0013596
1441 | 2024-03-08 | 11:40 | 2024-03-08 | 11:46 | 606 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.0081578 | 0.0013596
1442 | 2024-03-08 | 11:49 | 2024-03-08 | 12:47 | 606 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.078859 | 0.0013596
1443 | 2024-03-08 | 11:55 | 2024-03-08 | 12:26 | 1121 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.077968 | 0.0025151
1444 | 2024-03-08 | 12:00 | 2024-03-08 | 14:20 | 326 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.1024 | 0.00073142
1445 | 2024-03-08 | 12:20 | 2024-03-08 | 12:34 | 129 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.004052 | 0.00028943
1446 | 2024-03-08 | 12:20 | 2024-03-08 | 13:09 | 740 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ljekobilje | Kotor | 5 | 0.081354 | 0.0016603
1447 | 2024-03-08 | 12:45 | 2024-03-08 | 13:21 | 34 | 36 | 54.33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0027462 | 7.6283e-05
1447 | 2024-03-08 | 12:45 | 2024-03-08 | 13:44 | 90 | 59 | 54.33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.011914 | 0.00020193
1447 | 2024-03-08 | 12:45 | 2024-03-08 | 14:20 | 5 | 95 | 54.33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0010657 | 1.1218e-05
1448 | 2024-03-08 | 13:37 | 2024-03-08 | 13:44 | 34 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.00053398 | 7.6283e-05
1449 | 2024-03-08 | 13:48 | 2024-03-08 | 13:52 | 590 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0052949 | 0.0013237
1450 | 2024-03-08 | 14:15 | 2024-03-08 | 14:20 | 124 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.001391 | 0.00027821
1451 | 2024-03-08 | 14:54 | 2024-03-08 | 15:00 | 1035 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.013933 | 0.0023221
1452 | 2024-03-08 | 15:00 | 2024-03-08 | 15:10 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
1453 | 2024-03-08 | 15:00 | 2024-03-08 | 15:10 | 1035 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.023221 | 0.0023221
1454 | 2024-03-08 | 15:35 | 2024-03-08 | 15:43 | 135 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ržani Do | Cetinje | 2 | 0.0024231 | 0.00030289
1455 | 2024-03-08 | 15:38 | 2024-03-08 | 16:09 | 1347 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.093687 | 0.0030222
1456 | 2024-03-08 | 15:38 | 2024-03-08 | 16:21 | 29 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Akšabanovići | Podgorica | 2 | 0.0027978 | 6.5065e-05
1457 | 2024-03-08 | 15:38 | 2024-03-08 | 16:32 | 78 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.0094501 | 0.000175
1458 | 2024-03-08 | 15:38 | 2024-03-08 | 16:40 | 19 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vulevići 1 | Podgorica | 2 | 0.002643 | 4.2629e-05
1459 | 2024-03-08 | 15:38 | 2024-03-08 | 16:40 | 17 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vulevići 2 | Podgorica | 2 | 0.0023648 | 3.8141e-05
1460 | 2024-03-09 | 8:02 | 2024-03-09 | 8:06 | 128 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.0011487 | 0.00028718
1461 | 2024-03-09 | 10:20 | 2024-03-09 | 10:25 | 683 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.0076619 | 0.0015324
1462 | 2024-03-09 | 16:33 | 2024-03-09 | 16:40 | 1036 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.016271 | 0.0023244
1463 | 2024-03-09 | 16:49 | 2024-03-09 | 17:42 | 4 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 0.00047565 | 8.9745e-06
1464 | 2024-03-10 | 6:38 | 2024-03-10 | 11:24 | 4 | 286 | 286 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0025667 | 8.9745e-06
1465 | 2024-03-10 | 7:00 | 2024-03-10 | 8:40 | 406 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.091091 | 0.00091091
1466 | 2024-03-10 | 8:15 | 2024-03-10 | 9:24 | 283 | 69 | 69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.043811 | 0.00063494
1467 | 2024-03-10 | 9:00 | 2024-03-10 | 9:20 | 406 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.018218 | 0.00091091
1468 | 2024-03-10 | 9:52 | 2024-03-10 | 14:16 | 88 | 264 | 264 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.052124 | 0.00019744
1469 | 2024-03-10 | 10:15 | 2024-03-10 | 11:39 | 117 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.02205 | 0.0002625
1470 | 2024-03-10 | 11:21 | 2024-03-10 | 11:31 | 463 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.010388 | 0.0010388
1471 | 2024-03-10 | 12:10 | 2024-03-10 | 12:55 | 406 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.040991 | 0.00091091
1472 | 2024-03-10 | 13:44 | 2024-03-11 | 17:27 | 1 | 1663 | 1663 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Klisura | Kolašin | 6 | 0.0037311 | 2.2436e-06
1473 | 2024-03-10 | 15:14 | 2024-03-10 | 15:18 | 135 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grab | Cetinje | 2 | 0.0012116 | 0.00030289
1474 | 2024-03-10 | 15:38 | 2024-03-10 | 15:42 | 265 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kostajnica | Kotor | 5 | 0.0023782 | 0.00059456
1475 | 2024-03-10 | 16:30 | 2024-03-10 | 17:00 | 406 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.027327 | 0.00091091
1476 | 2024-03-10 | 17:30 | 2024-03-10 | 17:52 | 306 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.015104 | 0.00068655
1477 | 2024-03-10 | 17:40 | 2024-03-10 | 18:05 | 406 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.022773 | 0.00091091
1478 | 2024-03-10 | 17:55 | 2024-03-10 | 18:10 | 360 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.012116 | 0.0008077
1479 | 2024-03-10 | 18:12 | 2024-03-10 | 18:44 | 418 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.030011 | 0.00093783
1480 | 2024-03-10 | 18:35 | 2024-03-10 | 19:20 | 406 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.040991 | 0.00091091
1481 | 2024-03-10 | 19:40 | 2024-03-10 | 20:36 | 406 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.051011 | 0.00091091
1482 | 2024-03-10 | 20:50 | 2024-03-11 | 2:00 | 84 | 310 | 310 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.058424 | 0.00018846
1483 | 2024-03-10 | 21:24 | 2024-03-10 | 21:30 | 830 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.011173 | 0.0018622
1484 | 2024-03-10 | 22:01 | 2024-03-10 | 22:06 | 1121 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.012575 | 0.0025151
1485 | 2024-03-10 | 22:31 | 2024-03-11 | 10:45 | 283 | 734 | 734 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.46605 | 0.00063494
1486 | 2024-03-11 | 2:14 | 2024-03-11 | 10:10 | 93 | 476 | 476 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.09932 | 0.00020866
1487 | 2024-03-11 | 2:14 | 2024-03-11 | 10:10 | 84 | 476 | 476 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.089709 | 0.00018846
1488 | 2024-03-11 | 2:14 | 2024-03-11 | 13:50 | 76 | 696 | 696 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.11868 | 0.00017051
1489 | 2024-03-11 | 2:17 | 2024-03-11 | 7:31 | 29 | 314 | 314 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.02043 | 6.5065e-05
1490 | 2024-03-11 | 2:17 | 2024-03-11 | 8:52 | 142 | 395 | 395 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škola | Tivat | 5 | 0.12584 | 0.00031859
1491 | 2024-03-11 | 3:34 | 2024-03-11 | 3:40 | 286 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.00385 | 0.00064167
1492 | 2024-03-11 | 3:47 | 2024-03-11 | 10:18 | 202 | 391 | 391 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.17721 | 0.00045321
1493 | 2024-03-11 | 3:47 | 2024-03-11 | 10:18 | 202 | 391 | 391 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.17721 | 0.00045321
1494 | 2024-03-11 | 4:36 | 2024-03-11 | 8:12 | 384 | 216 | 238.08 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.18609 | 0.00086155
1494 | 2024-03-11 | 4:36 | 2024-03-11 | 12:51 | 33 | 495 | 238.08 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.036649 | 7.4039e-05
1495 | 2024-03-11 | 4:40 | 2024-03-11 | 6:36 | 830 | 116 | 116 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.21602 | 0.0018622
1496 | 2024-03-11 | 4:58 | 2024-03-11 | 7:18 | 275 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.086379 | 0.00061699
1497 | 2024-03-11 | 5:00 | 2024-03-11 | 5:40 | 1353 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.12142 | 0.0030356
1498 | 2024-03-11 | 5:50 | 2024-03-11 | 8:04 | 366 | 134 | 134 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.11004 | 0.00082116
1499 | 2024-03-11 | 5:50 | 2024-03-11 | 9:28 | 94 | 218 | 218 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.045976 | 0.0002109
1500 | 2024-03-11 | 5:55 | 2024-03-11 | 6:00 | 544 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.0061026 | 0.0012205
1501 | 2024-03-11 | 6:05 | 2024-03-11 | 6:12 | 674 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Mojkovac | 6 | 0.010585 | 0.0015122
1502 | 2024-03-11 | 6:06 | 2024-03-11 | 6:48 | 742 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.06992 | 0.0016648
1503 | 2024-03-11 | 6:07 | 2024-03-11 | 6:47 | 525 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.047116 | 0.0011779
1504 | 2024-03-11 | 6:13 | 2024-03-11 | 9:27 | 135 | 194 | 194 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.05876 | 0.00030289
1505 | 2024-03-11 | 6:15 | 2024-03-11 | 7:51 | 406 | 96 | 96 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.087447 | 0.00091091
1506 | 2024-03-11 | 6:28 | 2024-03-11 | 6:35 | 1623 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.02549 | 0.0036414
1507 | 2024-03-11 | 6:40 | 2024-03-11 | 9:08 | 267 | 148 | 148 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.088659 | 0.00059905
1508 | 2024-03-11 | 6:40 | 2024-03-11 | 11:08 | 238 | 268 | 268 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.14311 | 0.00053398
1509 | 2024-03-11 | 6:47 | 2024-03-11 | 10:45 | 159 | 238 | 238 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.084903 | 0.00035673
1510 | 2024-03-11 | 6:48 | 2024-03-11 | 9:08 | 360 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.11308 | 0.0008077
1511 | 2024-03-11 | 6:56 | 2024-03-11 | 8:07 | 342 | 71 | 71 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.054479 | 0.00076732
1512 | 2024-03-11 | 7:02 | 2024-03-11 | 9:38 | 544 | 156 | 156 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.1904 | 0.0012205
1513 | 2024-03-11 | 7:05 | 2024-03-11 | 7:29 | 195 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0105 | 0.00043751
1514 | 2024-03-11 | 7:27 | 2024-03-11 | 9:11 | 742 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.17314 | 0.0016648
1515 | 2024-03-11 | 7:31 | 2024-03-11 | 9:17 | 1037 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.24662 | 0.0023266
1516 | 2024-03-11 | 8:12 | 2024-03-11 | 13:51 | 53 | 339 | 339 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.040311 | 0.00011891
1517 | 2024-03-11 | 9:08 | 2024-03-11 | 9:12 | 248 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.0022257 | 0.00055642
1518 | 2024-03-11 | 9:37 | 2024-03-11 | 9:42 | 135 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0015144 | 0.00030289
1519 | 2024-03-11 | 9:40 | 2024-03-11 | 9:45 | 315 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.0035337 | 0.00070674
1520 | 2024-03-11 | 10:15 | 2024-03-11 | 10:25 | 135 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0030289 | 0.00030289
1521 | 2024-03-11 | 10:15 | 2024-03-11 | 10:48 | 104 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.0077001 | 0.00023334
1522 | 2024-03-11 | 10:36 | 2024-03-11 | 11:11 | 1609 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 0.12635 | 0.00361
1523 | 2024-03-11 | 10:37 | 2024-03-11 | 10:41 | 863 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.007745 | 0.0019362
1524 | 2024-03-11 | 10:37 | 2024-03-11 | 10:43 | 814 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.010958 | 0.0018263
1525 | 2024-03-11 | 10:43 | 2024-03-11 | 10:50 | 930 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.014606 | 0.0020866
1526 | 2024-03-11 | 10:47 | 2024-03-11 | 11:07 | 742 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.033295 | 0.0016648
1527 | 2024-03-11 | 11:05 | 2024-03-11 | 12:20 | 1011 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.17012 | 0.0022683
1528 | 2024-03-11 | 11:11 | 2024-03-11 | 12:25 | 1037 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.17217 | 0.0023266
1529 | 2024-03-11 | 11:13 | 2024-03-11 | 11:19 | 1122 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.015104 | 0.0025173
1530 | 2024-03-11 | 11:13 | 2024-03-11 | 11:42 | 135 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0087838 | 0.00030289
1531 | 2024-03-11 | 11:14 | 2024-03-11 | 12:25 | 671 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Kuta - Bjeloševina | Nikšić | 1 | 0.10689 | 0.0015055
1532 | 2024-03-11 | 11:16 | 2024-03-11 | 11:23 | 450 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0070674 | 0.0010096
1533 | 2024-03-11 | 11:19 | 2024-03-11 | 12:23 | 1045 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.15005 | 0.0023446
1534 | 2024-03-11 | 11:21 | 2024-03-11 | 11:28 | 1 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bentonit | Budva | 4 | 1.5705e-05 | 2.2436e-06
1535 | 2024-03-11 | 11:29 | 2024-03-11 | 12:51 | 384 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.070647 | 0.00086155
1536 | 2024-03-11 | 11:30 | 2024-03-11 | 13:17 | 229 | 107 | 107 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.054975 | 0.00051379
1537 | 2024-03-11 | 11:52 | 2024-03-11 | 12:05 | 406 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.011842 | 0.00091091
1538 | 2024-03-11 | 11:57 | 2024-03-11 | 12:13 | 663 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.0238 | 0.0014875
1539 | 2024-03-11 | 12:11 | 2024-03-11 | 12:15 | 261 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0023423 | 0.00058558
1540 | 2024-03-11 | 12:21 | 2024-03-11 | 12:52 | 663 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10/0.4 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.046113 | 0.0014875
1541 | 2024-03-11 | 12:27 | 2024-03-11 | 13:35 | 135 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.020596 | 0.00030289
1542 | 2024-03-11 | 12:36 | 2024-03-11 | 12:40 | 363 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0032577 | 0.00081443
1543 | 2024-03-11 | 12:42 | 2024-03-11 | 12:46 | 286 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0025667 | 0.00064167
1544 | 2024-03-11 | 12:45 | 2024-03-11 | 13:25 | 408 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Meljine 1 | Herceg Novi | 5 | 0.036616 | 0.0009154
1545 | 2024-03-11 | 13:00 | 2024-03-11 | 14:40 | 202 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.045321 | 0.00045321
1546 | 2024-03-11 | 13:29 | 2024-03-11 | 13:33 | 1490 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.013372 | 0.003343
1547 | 2024-03-11 | 13:40 | 2024-03-11 | 14:00 | 202 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.0090642 | 0.00045321
1548 | 2024-03-11 | 13:45 | 2024-03-11 | 13:57 | 663 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10/0.4 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.01785 | 0.0014875
1549 | 2024-03-11 | 14:20 | 2024-03-11 | 14:29 | 663 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krst Mojanovića 1 | Podgorica | 2 | 0.013388 | 0.0014875
1550 | 2024-03-11 | 14:23 | 2024-03-11 | 14:29 | 248 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Spinja | Podgorica | 2 | 0.0033385 | 0.00055642
1551 | 2024-03-11 | 14:58 | 2024-03-11 | 15:15 | 865 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.032992 | 0.0019407
1552 | 2024-03-11 | 15:21 | 2024-03-11 | 15:25 | 1490 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krševo | Podgorica | 2 | 0.013372 | 0.003343
1553 | 2024-03-11 | 15:23 | 2024-03-11 | 15:28 | 135 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prediš | Cetinje | 2 | 0.0015144 | 0.00030289
1554 | 2024-03-11 | 15:37 | 2024-03-11 | 15:45 | 1122 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Rsojevići | Podgorica | 2 | 0.020139 | 0.0025173
1555 | 2024-03-11 | 15:37 | 2024-03-11 | 16:55 | 655 | 78 | 78.17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.11463 | 0.0014696
1555 | 2024-03-11 | 15:37 | 2024-03-11 | 17:09 | 8 | 92 | 78.17 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hladnjača Krstović | Podgorica | 2 | 0.0016513 | 1.7949e-05
1556 | 2024-03-11 | 16:06 | 2024-03-11 | 16:17 | 135 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pejovići | Cetinje | 2 | 0.0033318 | 0.00030289
1557 | 2024-03-11 | 16:46 | 2024-03-11 | 16:56 | 363 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nik Maraš | Podgorica | 2 | 0.0081443 | 0.00081443
1558 | 2024-03-11 | 17:16 | 2024-03-11 | 17:22 | 363 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0048866 | 0.00081443
1559 | 2024-03-11 | 17:33 | 2024-03-11 | 17:39 | 135 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lješev Stup 1 | Cetinje | 2 | 0.0018173 | 0.00030289
1560 | 2024-03-11 | 18:35 | 2024-03-11 | 19:00 | 406 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.022773 | 0.00091091
1561 | 2024-03-11 | 19:30 | 2024-03-11 | 19:42 | 649 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Parci | Podgorica | 2 | 0.017473 | 0.0014561
1562 | 2024-03-12 | 0:23 | 2024-03-12 | 8:10 | 653 | 467 | 467 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.68419 | 0.0014651
1563 | 2024-03-12 | 0:23 | 2024-03-12 | 8:46 | 10 | 503 | 503 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.011285 | 2.2436e-05
1564 | 2024-03-12 | 1:04 | 2024-03-12 | 3:04 | 200 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.053847 | 0.00044872
1565 | 2024-03-12 | 1:20 | 2024-03-12 | 13:17 | 115 | 717 | 717 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Sušćepan Trebesin | Herceg Novi | 5 | 0.185 | 0.00025802
1566 | 2024-03-12 | 1:21 | 2024-03-12 | 1:40 | 562 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.023957 | 0.0012609
1567 | 2024-03-12 | 2:05 | 2024-03-12 | 2:56 | 175 | 51 | 238.77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.020024 | 0.00039263
1567 | 2024-03-12 | 2:05 | 2024-03-12 | 3:05 | 128 | 60 | 238.77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.017231 | 0.00028718
1567 | 2024-03-12 | 2:05 | 2024-03-12 | 9:39 | 259 | 454 | 238.77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.26382 | 0.0005811
1568 | 2024-03-12 | 2:35 | 2024-03-12 | 9:10 | 88 | 395 | 395 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.077988 | 0.00019744
1569 | 2024-03-12 | 3:05 | 2024-03-12 | 7:05 | 1033 | 240 | 240 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.55624 | 0.0023177
1570 | 2024-03-12 | 8:46 | 2024-03-12 | 10:56 | 662 | 130 | 172.45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.19309 | 0.0014853
1570 | 2024-03-12 | 8:46 | 2024-03-31 | 23:59 | 1 | 28273 | 172.45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rutoš | Podgorica | 2 | 0.063434 | 2.2436e-06
1571 | 2024-03-12 | 9:14 | 2024-03-12 | 14:37 | 457 | 323 | 323 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Grupa D | Bar | 4 | 0.33118 | 0.0010253
1572 | 2024-03-12 | 9:31 | 2024-03-12 | 9:46 | 1522 | 15 | 31.62 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.051222 | 0.0034148
1572 | 2024-03-12 | 9:31 | 2024-03-12 | 14:13 | 101 | 282 | 31.62 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.063903 | 0.00022661
1573 | 2024-03-12 | 9:34 | 2024-03-12 | 9:39 | 303 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.0033991 | 0.00067982
1574 | 2024-03-12 | 10:27 | 2024-03-12 | 10:38 | 363 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nik Maraš | Podgorica | 2 | 0.0089588 | 0.00081443
1575 | 2024-03-12 | 11:31 | 2024-03-12 | 11:42 | 954 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Vinogradi | Bar | 4 | 0.023545 | 0.0021404
1576 | 2024-03-12 | 11:37 | 2024-03-12 | 11:43 | 88 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Markovina | Cetinje | 2 | 0.0011846 | 0.00019744
1577 | 2024-03-12 | 11:42 | 2024-03-12 | 11:52 | 931 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Mirošica 1 | Bar | 4 | 0.020888 | 0.0020888
1578 | 2024-03-12 | 11:52 | 2024-03-12 | 11:58 | 1228 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dvorište - Sutomore | Bar | 4 | 0.016531 | 0.0027552
1579 | 2024-03-12 | 11:56 | 2024-03-12 | 12:33 | 974 | 37 | 37.91 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sveta Vrača | Kotor | 5 | 0.080855 | 0.0021853
1579 | 2024-03-12 | 11:56 | 2024-03-12 | 12:42 | 109 | 46 | 37.91 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sveta Vrača | Kotor | 5 | 0.011249 | 0.00024455
1580 | 2024-03-12 | 11:59 | 2024-03-12 | 12:08 | 1283 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Priboj | Bar | 4 | 0.025907 | 0.0028786
1581 | 2024-03-12 | 12:07 | 2024-03-12 | 12:13 | 1139 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Pobrđe | Bar | 4 | 0.015333 | 0.0025555
1582 | 2024-03-12 | 12:07 | 2024-03-12 | 12:32 | 124 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Hotel Nikšić | Bar | 4 | 0.0069552 | 0.00027821
1583 | 2024-03-12 | 12:28 | 2024-03-12 | 12:32 | 288 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Mirošica 2 | Bar | 4 | 0.0025846 | 0.00064616
1584 | 2024-03-12 | 13:59 | 2024-03-12 | 14:08 | 910 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.018375 | 0.0020417
1585 | 2024-03-12 | 14:48 | 2024-03-12 | 14:55 | 113 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.0017747 | 0.00025353
1586 | 2024-03-12 | 16:15 | 2024-03-12 | 16:21 | 360 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0048462 | 0.0008077
1587 | 2024-03-12 | 16:38 | 2024-03-12 | 16:43 | 457 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Grupa D | Bar | 4 | 0.0051267 | 0.0010253
1588 | 2024-03-12 | 16:40 | 2024-03-13 | 2:29 | 417 | 589 | 589 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.55106 | 0.00093559
1589 | 2024-03-12 | 16:41 | 2024-03-13 | 2:30 | 145 | 589 | 589 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Termovent | Berane | 3 | 0.19162 | 0.00032532
1590 | 2024-03-13 | 8:21 | 2024-03-13 | 8:40 | 375 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Avala | Budva | 4 | 0.015986 | 0.00084136
1591 | 2024-03-13 | 8:21 | 2024-03-13 | 8:52 | 2598 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Budva | 4 | 0.1807 | 0.0058289
1592 | 2024-03-13 | 8:21 | 2024-03-13 | 9:56 | 1091 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Benzinska Pumpa 1 | Budva | 4 | 0.23254 | 0.0024478
1593 | 2024-03-13 | 8:21 | 2024-03-13 | 9:56 | 195 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Benzinska Pumpa 2 | Budva | 4 | 0.041563 | 0.00043751
1594 | 2024-03-13 | 8:21 | 2024-03-13 | 11:21 | 546 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV S-60 | Budva | 4 | 0.2205 | 0.001225
1595 | 2024-03-13 | 8:30 | 2024-03-13 | 10:18 | 197 | 108 | 108 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Karaula | Herceg Novi | 5 | 0.047735 | 0.00044199
1596 | 2024-03-13 | 8:30 | 2024-03-13 | 12:20 | 113 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Motel Ribnica | Podgorica | 2 | 0.058312 | 0.00025353
1597 | 2024-03-13 | 9:00 | 2024-03-13 | 9:58 | 590 | 58 | 58 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.076777 | 0.0013237
1598 | 2024-03-13 | 9:11 | 2024-03-13 | 11:20 | 35 | 129 | 129 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Morinj - Centar | Kotor | 5 | 0.01013 | 7.8527e-05
1599 | 2024-03-13 | 9:13 | 2024-03-13 | 9:42 | 487 | 29 | 66.84 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.031687 | 0.0010926
1599 | 2024-03-13 | 9:13 | 2024-03-13 | 12:00 | 184 | 167 | 66.84 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.068942 | 0.00041283
1600 | 2024-03-13 | 9:18 | 2024-03-13 | 9:26 | 976 | 8 | 27.34 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.017518 | 0.0021898
1600 | 2024-03-13 | 9:18 | 2024-03-13 | 15:00 | 60 | 342 | 27.34 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.046039 | 0.00013462
1601 | 2024-03-13 | 9:30 | 2024-03-13 | 11:26 | 135 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.035135 | 0.00030289
1602 | 2024-03-13 | 9:40 | 2024-03-13 | 11:27 | 1007 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mataguži 5 | Podgorica | 2 | 0.24175 | 0.0022593
1603 | 2024-03-13 | 9:42 | 2024-03-13 | 10:05 | 1458 | 23 | 29.34 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.075237 | 0.0032712
1603 | 2024-03-13 | 9:42 | 2024-03-13 | 15:00 | 32 | 318 | 29.34 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.022831 | 7.1796e-05
1604 | 2024-03-13 | 10:15 | 2024-03-13 | 13:24 | 105 | 189 | 189 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.044525 | 0.00023558
1605 | 2024-03-13 | 11:58 | 2024-03-13 | 12:06 | 662 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Balijače 8 | Podgorica | 2 | 0.011882 | 0.0014853
1606 | 2024-03-13 | 12:00 | 2024-03-13 | 12:10 | 184 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.0041283 | 0.00041283
1607 | 2024-03-13 | 12:37 | 2024-03-13 | 13:25 | 1458 | 48 | 48 | Neplaniran | TL | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.15702 | 0.0032712
1608 | 2024-03-13 | 13:10 | 2024-03-13 | 13:22 | 797 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prvoborac Mehanizacija | Herceg Novi | 5 | 0.021458 | 0.0017882
1609 | 2024-03-13 | 15:00 | 2024-03-13 | 15:26 | 32 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0018667 | 7.1796e-05
1610 | 2024-03-13 | 15:00 | 2024-03-13 | 15:34 | 60 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.004577 | 0.00013462
1611 | 2024-03-13 | 15:10 | 2024-03-13 | 15:26 | 1458 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.052339 | 0.0032712
1612 | 2024-03-13 | 15:22 | 2024-03-13 | 15:34 | 594 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.015992 | 0.0013327
1613 | 2024-03-14 | 8:00 | 2024-03-14 | 16:00 | 192 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.20677 | 0.00043077
1614 | 2024-03-14 | 8:00 | 2024-03-14 | 16:00 | 118 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ostros - Grad | Bar | 4 | 0.12708 | 0.00026475
1615 | 2024-03-14 | 8:00 | 2024-03-14 | 16:00 | 306 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.32954 | 0.00068655
1616 | 2024-03-14 | 8:02 | 2024-03-14 | 8:12 | 464 | 10 | 98.61 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.01041 | 0.001041
1616 | 2024-03-14 | 8:02 | 2024-03-14 | 13:17 | 190 | 315 | 98.61 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.13428 | 0.00042629
1617 | 2024-03-14 | 8:18 | 2024-03-14 | 8:30 | 923 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.02485 | 0.0020709
1618 | 2024-03-14 | 9:17 | 2024-03-14 | 9:33 | 854 | 16 | 147.9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.030657 | 0.001916
1618 | 2024-03-14 | 9:17 | 2024-03-14 | 14:42 | 636 | 325 | 147.9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.46376 | 0.0014269
1619 | 2024-03-14 | 9:57 | 2024-03-14 | 13:19 | 172 | 202 | 202 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.077952 | 0.0003859
1620 | 2024-03-14 | 10:15 | 2024-03-14 | 10:28 | 822 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.023975 | 0.0018443
1621 | 2024-03-14 | 10:17 | 2024-03-14 | 10:25 | 683 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.012259 | 0.0015324
1622 | 2024-03-14 | 10:35 | 2024-03-14 | 12:52 | 309 | 137 | 137 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.094979 | 0.00069328
1623 | 2024-03-14 | 10:57 | 2024-03-14 | 12:40 | 471 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.10884 | 0.0010567
1624 | 2024-03-14 | 11:32 | 2024-03-14 | 11:47 | 674 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.022683 | 0.0015122
1625 | 2024-03-14 | 11:39 | 2024-03-14 | 13:37 | 360 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.095309 | 0.0008077
1626 | 2024-03-14 | 12:37 | 2024-03-14 | 12:47 | 319 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Carine | Podgorica | 2 | 0.0071571 | 0.00071571
1627 | 2024-03-14 | 13:10 | 2024-03-14 | 13:17 | 464 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0072873 | 0.001041
1628 | 2024-03-14 | 13:36 | 2024-03-14 | 13:56 | 409 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.018353 | 0.00091764
1629 | 2024-03-14 | 13:40 | 2024-03-14 | 14:50 | 135 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.021202 | 0.00030289
1630 | 2024-03-14 | 14:00 | 2024-03-14 | 14:32 | 342 | 32 | 47.4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.024554 | 0.00076732
1630 | 2024-03-14 | 14:00 | 2024-03-14 | 16:06 | 67 | 126 | 47.4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.018941 | 0.00015032
1631 | 2024-03-14 | 14:07 | 2024-03-14 | 14:57 | 471 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.052837 | 0.0010567
1632 | 2024-03-14 | 14:26 | 2024-03-14 | 14:42 | 854 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.030657 | 0.001916
1633 | 2024-03-14 | 15:20 | 2024-03-14 | 15:25 | 9 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Servisna Zona | Herceg Novi | 5 | 0.00010096 | 2.0193e-05
1634 | 2024-03-14 | 15:33 | 2024-03-14 | 15:40 | 74 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.0011622 | 0.00016603
1635 | 2024-03-14 | 16:56 | 2024-03-14 | 18:30 | 142 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.029948 | 0.00031859
1636 | 2024-03-15 | 6:48 | 2024-03-15 | 6:58 | 865 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.019407 | 0.0019407
1637 | 2024-03-15 | 7:58 | 2024-03-15 | 8:16 | 865 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.034933 | 0.0019407
1638 | 2024-03-15 | 8:20 | 2024-03-15 | 17:22 | 388 | 542 | 542 | Planiran | CGES | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.47182 | 0.00087052
1639 | 2024-03-15 | 8:39 | 2024-03-15 | 8:49 | 653 | 10 | 10.44 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.014651 | 0.0014651
1639 | 2024-03-15 | 8:39 | 2024-03-15 | 13:38 | 1 | 299 | 10.44 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.00067084 | 2.2436e-06
1640 | 2024-03-15 | 8:58 | 2024-03-15 | 9:03 | 1007 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mataguži 1 | Podgorica | 2 | 0.011297 | 0.0022593
1641 | 2024-03-15 | 9:00 | 2024-03-15 | 15:58 | 241 | 418 | 418 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.22602 | 0.00054071
1642 | 2024-03-15 | 9:20 | 2024-03-15 | 10:35 | 129 | 75 | 75 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.021707 | 0.00028943
1643 | 2024-03-15 | 9:33 | 2024-03-15 | 11:33 | 135 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.036347 | 0.00030289
1644 | 2024-03-15 | 9:38 | 2024-03-15 | 13:18 | 1 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.0004936 | 2.2436e-06
1645 | 2024-03-15 | 10:02 | 2024-03-15 | 10:12 | 874 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Bar | 4 | 0.019609 | 0.0019609
1646 | 2024-03-15 | 10:10 | 2024-03-15 | 15:20 | 93 | 310 | 310 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.064683 | 0.00020866
1647 | 2024-03-15 | 10:14 | 2024-03-15 | 10:21 | 177 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV F - 42 | Bar | 4 | 0.0027798 | 0.00039712
1648 | 2024-03-15 | 10:26 | 2024-03-15 | 10:35 | 1508 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.03045 | 0.0033834
1649 | 2024-03-15 | 10:30 | 2024-03-15 | 10:46 | 227 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS 12 | Bar | 4 | 0.0081488 | 0.0005093
1650 | 2024-03-15 | 10:46 | 2024-03-15 | 11:03 | 1070 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV OGP | Bar | 4 | 0.040811 | 0.0024007
1651 | 2024-03-15 | 11:04 | 2024-03-15 | 11:16 | 1265 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Prekookeanska Grupa F | Bar | 4 | 0.034058 | 0.0028382
1652 | 2024-03-15 | 11:12 | 2024-03-15 | 14:30 | 1215 | 198 | 198 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Mimoza | Bar | 4 | 0.53975 | 0.002726
1653 | 2024-03-15 | 11:20 | 2024-03-15 | 11:49 | 1066 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.069359 | 0.0023917
1654 | 2024-03-15 | 11:26 | 2024-03-15 | 11:32 | 75 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.7 | Bar | 4 | 0.0010096 | 0.00016827
1655 | 2024-03-15 | 11:32 | 2024-03-15 | 11:37 | 1455 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Lamela 27 | Bar | 4 | 0.016322 | 0.0032645
1656 | 2024-03-15 | 11:37 | 2024-03-15 | 11:47 | 265 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Lamela 19 | Bar | 4 | 0.0059456 | 0.00059456
1657 | 2024-03-15 | 11:47 | 2024-03-15 | 11:54 | 942 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Tržnica Popovića | Bar | 4 | 0.014794 | 0.0021135
1658 | 2024-03-15 | 11:54 | 2024-03-15 | 12:00 | 217 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Lamela 23 | Bar | 4 | 0.0029212 | 0.00048686
1659 | 2024-03-15 | 13:27 | 2024-03-15 | 13:38 | 653 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.016116 | 0.0014651
1660 | 2024-03-15 | 14:30 | 2024-03-15 | 15:23 | 1215 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mimoza | Bar | 4 | 0.14448 | 0.002726
1661 | 2024-03-15 | 18:50 | 2024-03-15 | 19:17 | 674 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.040829 | 0.0015122
1662 | 2024-03-16 | 8:00 | 2024-03-16 | 17:17 | 388 | 557 | 557 | Planiran | CGES | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.48488 | 0.00087052
1663 | 2024-03-16 | 9:19 | 2024-03-16 | 10:42 | 205 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.038175 | 0.00045994
1664 | 2024-03-16 | 11:45 | 2024-03-16 | 12:37 | 463 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.054017 | 0.0010388
1665 | 2024-03-16 | 12:00 | 2024-03-16 | 12:25 | 1475 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.082733 | 0.0033093
1666 | 2024-03-16 | 16:17 | 2024-03-16 | 16:24 | 261 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ubalac | Podgorica | 2 | 0.0040991 | 0.00058558
1667 | 2024-03-16 | 17:28 | 2024-03-16 | 17:34 | 494 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.0066501 | 0.0011083
1668 | 2024-03-16 | 17:56 | 2024-03-16 | 18:10 | 388 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.012187 | 0.00087052
1669 | 2024-03-17 | 8:07 | 2024-03-17 | 17:23 | 388 | 556 | 556 | Planiran | CGES | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.48401 | 0.00087052
1670 | 2024-03-17 | 8:35 | 2024-03-17 | 8:39 | 1066 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.0095668 | 0.0023917
1671 | 2024-03-17 | 11:07 | 2024-03-17 | 11:26 | 463 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đinovići | Cetinje | 2 | 0.019737 | 0.0010388
1672 | 2024-03-17 | 11:55 | 2024-03-17 | 12:01 | 830 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.011173 | 0.0018622
1673 | 2024-03-17 | 15:14 | 2024-03-17 | 15:59 | 135 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.01363 | 0.00030289
1674 | 2024-03-17 | 16:15 | 2024-03-17 | 19:23 | 1524 | 188 | 188 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bulevar Zelenika | Podgorica | 2 | 0.64282 | 0.0034193
1675 | 2024-03-17 | 17:38 | 2024-03-17 | 17:59 | 1815 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Soliteri | Berane | 3 | 0.085515 | 0.0040722
1676 | 2024-03-18 | 4:04 | 2024-03-18 | 7:40 | 250 | 216 | 216 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Utjeha | Bar | 4 | 0.12116 | 0.0005609
1677 | 2024-03-18 | 8:30 | 2024-03-18 | 17:00 | 521 | 510 | 510 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.59615 | 0.0011689
1678 | 2024-03-18 | 8:35 | 2024-03-18 | 11:30 | 840 | 175 | 175 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.32981 | 0.0018846
1679 | 2024-03-18 | 8:42 | 2024-03-18 | 8:53 | 464 | 11 | 104.26 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.011451 | 0.001041
1679 | 2024-03-18 | 8:42 | 2024-03-18 | 14:14 | 190 | 332 | 104.26 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.14153 | 0.00042629
1680 | 2024-03-18 | 9:03 | 2024-03-18 | 9:09 | 963 | 6 | 24.79 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stari Grad | Herceg Novi | 5 | 0.012964 | 0.0021606
1680 | 2024-03-18 | 9:03 | 2024-03-18 | 11:37 | 140 | 154 | 24.79 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Golubjera | Herceg Novi | 5 | 0.048372 | 0.00031411
1681 | 2024-03-18 | 9:05 | 2024-03-18 | 10:50 | 91 | 105 | 105 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Brezna | Plužine | 1 | 0.021438 | 0.00020417
1682 | 2024-03-18 | 9:05 | 2024-03-18 | 15:29 | 158 | 384 | 384 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.13612 | 0.00035449
1683 | 2024-03-18 | 9:07 | 2024-03-18 | 11:53 | 158 | 166 | 166 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.058846 | 0.00035449
1684 | 2024-03-18 | 9:25 | 2024-03-18 | 9:50 | 1131 | 25 | 97.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.063438 | 0.0025375
1684 | 2024-03-18 | 9:25 | 2024-03-18 | 14:50 | 359 | 325 | 97.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.26177 | 0.00080546
1685 | 2024-03-18 | 9:42 | 2024-03-18 | 13:43 | 812 | 241 | 241 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.43906 | 0.0018218
1686 | 2024-03-18 | 10:45 | 2024-03-18 | 10:57 | 261 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stravče Kastrat | Podgorica | 2 | 0.007027 | 0.00058558
1687 | 2024-03-18 | 13:55 | 2024-03-18 | 14:14 | 464 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.01978 | 0.001041
1688 | 2024-03-18 | 14:37 | 2024-03-18 | 14:50 | 1131 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.032988 | 0.0025375
1689 | 2024-03-18 | 15:10 | 2024-03-18 | 15:16 | 686 | 6 | 6 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Boksiti | Cetinje | 2 | 0.0092347 | 0.0015391
1690 | 2024-03-19 | 8:40 | 2024-03-19 | 9:14 | 135 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.010298 | 0.00030289
1691 | 2024-03-19 | 9:48 | 2024-03-19 | 14:56 | 1380 | 308 | 308 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Deli Radivoje | Herceg Novi | 5 | 0.95363 | 0.0030962
1692 | 2024-03-19 | 10:35 | 2024-03-19 | 14:30 | 995 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.52461 | 0.0022324
1693 | 2024-03-19 | 11:20 | 2024-03-19 | 11:37 | 135 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0051491 | 0.00030289
1694 | 2024-03-19 | 11:31 | 2024-03-19 | 13:40 | 873 | 129 | 129 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.25267 | 0.0019587
1695 | 2024-03-19 | 11:50 | 2024-03-19 | 14:35 | 503 | 165 | 165 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.18621 | 0.0011285
1696 | 2024-03-19 | 12:23 | 2024-03-19 | 12:44 | 135 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0063607 | 0.00030289
1697 | 2024-03-19 | 13:22 | 2024-03-19 | 13:56 | 822 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.062705 | 0.0018443
1698 | 2024-03-19 | 14:30 | 2024-03-19 | 14:55 | 995 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.05581 | 0.0022324
1699 | 2024-03-19 | 18:31 | 2024-03-19 | 19:05 | 29 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.0022122 | 6.5065e-05
1700 | 2024-03-19 | 19:19 | 2024-03-19 | 19:51 | 29 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.0020821 | 6.5065e-05
1701 | 2024-03-19 | 21:05 | 2024-03-19 | 21:25 | 406 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.018218 | 0.00091091
1702 | 2024-03-20 | 4:45 | 2024-03-20 | 7:00 | 406 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.12297 | 0.00091091
1703 | 2024-03-20 | 8:12 | 2024-03-20 | 11:21 | 674 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.28581 | 0.0015122
1704 | 2024-03-20 | 8:30 | 2024-03-20 | 10:39 | 240 | 129 | 129 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.069462 | 0.00053847
1705 | 2024-03-20 | 9:02 | 2024-03-20 | 9:10 | 653 | 8 | 8.54 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.011721 | 0.0014651
1705 | 2024-03-20 | 9:02 | 2024-03-20 | 15:00 | 1 | 358 | 8.54 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.00080321 | 2.2436e-06
1706 | 2024-03-20 | 9:38 | 2024-03-20 | 9:48 | 783 | 10 | 140.01 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.017568 | 0.0017568
1706 | 2024-03-20 | 9:38 | 2024-03-20 | 14:22 | 707 | 284 | 140.01 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.45049 | 0.0015862
1707 | 2024-03-20 | 9:53 | 2024-03-20 | 10:01 | 562 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.010087 | 0.0012609
1708 | 2024-03-20 | 9:54 | 2024-03-20 | 14:30 | 34 | 276 | 276 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.021054 | 7.6283e-05
1709 | 2024-03-20 | 10:07 | 2024-03-20 | 11:25 | 858 | 78 | 78 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Baošići | Herceg Novi | 5 | 0.15015 | 0.001925
1710 | 2024-03-20 | 10:23 | 2024-03-20 | 10:30 | 455 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.0071459 | 0.0010208
1710 | 2024-03-20 | 10:23 | 2024-03-20 | 10:30 | 367 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.0057639 | 0.00082341
1711 | 2024-03-20 | 10:30 | 2024-03-20 | 10:35 | 455 | 5 | 53.22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.0051042 | 0.0010208
1711 | 2024-03-20 | 10:30 | 2024-03-20 | 12:23 | 367 | 113 | 53.22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.093045 | 0.00082341
1712 | 2024-03-20 | 10:43 | 2024-03-20 | 12:35 | 327 | 112 | 112 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.08217 | 0.00073366
1713 | 2024-03-20 | 12:10 | 2024-03-20 | 12:23 | 455 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.013271 | 0.0010208
1714 | 2024-03-20 | 12:10 | 2024-03-20 | 12:30 | 503 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.022571 | 0.0011285
1715 | 2024-03-20 | 13:36 | 2024-03-20 | 16:30 | 471 | 174 | 174 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zakić | Herceg Novi | 5 | 0.18387 | 0.0010567
1716 | 2024-03-20 | 14:17 | 2024-03-20 | 14:22 | 783 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0087838 | 0.0017568
1717 | 2024-03-20 | 14:30 | 2024-03-20 | 15:01 | 34 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.0023648 | 7.6283e-05
1718 | 2024-03-20 | 15:00 | 2024-03-20 | 16:03 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.00014135 | 2.2436e-06
1719 | 2024-03-20 | 15:56 | 2024-03-20 | 16:03 | 653 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.010256 | 0.0014651
1720 | 2024-03-20 | 16:30 | 2024-03-20 | 16:52 | 471 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zakić | Herceg Novi | 5 | 0.023248 | 0.0010567
1721 | 2024-03-21 | 7:58 | 2024-03-21 | 8:07 | 1477 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV RP Nedakusi | Bijelo Polje | 6 | 0.029824 | 0.0033138
1722 | 2024-03-21 | 7:59 | 2024-03-21 | 8:36 | 716 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Željeznička Stanica | Bijelo Polje | 6 | 0.059438 | 0.0016064
1723 | 2024-03-21 | 8:00 | 2024-03-21 | 8:24 | 415 | 24 | 200.76 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.022346 | 0.0009311
1723 | 2024-03-21 | 8:00 | 2024-03-21 | 12:29 | 1075 | 269 | 200.76 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.6488 | 0.0024119
1724 | 2024-03-21 | 8:16 | 2024-03-21 | 8:20 | 339 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajići | Budva | 4 | 0.0030423 | 0.00076059
1725 | 2024-03-21 | 8:30 | 2024-03-21 | 8:49 | 1122 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.047829 | 0.0025173
1726 | 2024-03-21 | 8:30 | 2024-03-21 | 13:00 | 1473 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.89231 | 0.0033048
1727 | 2024-03-21 | 8:38 | 2024-03-21 | 9:11 | 683 | 33 | 33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.050569 | 0.0015324
1728 | 2024-03-21 | 8:45 | 2024-03-21 | 13:11 | 410 | 266 | 266 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.24469 | 0.00091988
1729 | 2024-03-21 | 8:47 | 2024-03-21 | 8:56 | 637 | 9 | 60.98 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.012863 | 0.0014292
1729 | 2024-03-21 | 8:47 | 2024-03-21 | 12:54 | 178 | 247 | 60.98 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.098643 | 0.00039936
1730 | 2024-03-21 | 9:00 | 2024-03-21 | 16:13 | 158 | 433 | 433 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.15349 | 0.00035449
1731 | 2024-03-21 | 9:18 | 2024-03-21 | 11:22 | 606 | 124 | 124 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.16859 | 0.0013596
1732 | 2024-03-21 | 9:19 | 2024-03-21 | 14:22 | 458 | 303 | 303 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.31136 | 0.0010276
1733 | 2024-03-21 | 9:25 | 2024-03-21 | 10:40 | 43 | 75 | 75 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Morinj - Centar | Kotor | 5 | 0.0072357 | 9.6476e-05
1734 | 2024-03-21 | 9:45 | 2024-03-21 | 10:10 | 63 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.0035337 | 0.00014135
1735 | 2024-03-21 | 9:48 | 2024-03-21 | 12:14 | 307 | 146 | 146 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.10056 | 0.00068879
1736 | 2024-03-21 | 10:00 | 2024-03-21 | 10:19 | 1671 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Pod Lozom | Bar | 4 | 0.071233 | 0.0037491
1737 | 2024-03-21 | 10:10 | 2024-03-21 | 13:30 | 76 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.034103 | 0.00017051
1738 | 2024-03-21 | 10:16 | 2024-03-21 | 10:40 | 349 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornji Morinj | Kotor | 5 | 0.018793 | 0.00078302
1739 | 2024-03-21 | 10:28 | 2024-03-21 | 12:15 | 315 | 107 | 107 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gals | Herceg Novi | 5 | 0.075621 | 0.00070674
1740 | 2024-03-21 | 10:30 | 2024-03-21 | 14:34 | 135 | 244 | 244 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.073905 | 0.00030289
1741 | 2024-03-21 | 11:55 | 2024-03-21 | 12:05 | 1027 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 0.023042 | 0.0023042
1742 | 2024-03-21 | 12:18 | 2024-03-21 | 12:24 | 2 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Cristal 1 | Budva | 4 | 2.6923e-05 | 4.4872e-06
1743 | 2024-03-21 | 12:29 | 2024-03-21 | 14:46 | 359 | 137 | 137 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.11035 | 0.00080546
1744 | 2024-03-21 | 12:40 | 2024-03-21 | 12:54 | 637 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.020009 | 0.0014292
1745 | 2024-03-21 | 13:30 | 2024-03-21 | 14:20 | 76 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.0085257 | 0.00017051
1746 | 2024-03-21 | 14:34 | 2024-03-21 | 14:46 | 1131 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.03045 | 0.0025375
1747 | 2024-03-21 | 16:16 | 2024-03-21 | 16:25 | 319 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Spuž | Podgorica | 2 | 0.0064414 | 0.00071571
1748 | 2024-03-21 | 16:44 | 2024-03-21 | 17:15 | 354 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.024621 | 0.00079424
1749 | 2024-03-22 | 7:15 | 2024-03-22 | 7:22 | 809 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.012706 | 0.0018151
1750 | 2024-03-22 | 7:45 | 2024-03-22 | 7:54 | 513 | 9 | 244.13 | Planiran | CGES | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.010359 | 0.001151
1750 | 2024-03-22 | 7:45 | 2024-03-22 | 17:58 | 327 | 613 | 244.13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.44974 | 0.00073366
1751 | 2024-03-22 | 8:00 | 2024-03-22 | 18:00 | 466 | 600 | 600 | Planiran | CGES | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.62732 | 0.0010455
1752 | 2024-03-22 | 8:30 | 2024-03-22 | 8:34 | 797 | 4 | 51.93 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.0071526 | 0.0017882
1752 | 2024-03-22 | 8:30 | 2024-03-22 | 15:00 | 113 | 390 | 51.93 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.098876 | 0.00025353
1753 | 2024-03-22 | 8:35 | 2024-03-22 | 8:50 | 1264 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tološi 11 | Podgorica | 2 | 0.042539 | 0.0028359
1754 | 2024-03-22 | 8:35 | 2024-03-22 | 13:45 | 261 | 310 | 310 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.18153 | 0.00058558
1755 | 2024-03-22 | 8:40 | 2024-03-22 | 17:28 | 406 | 528 | 528 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.48096 | 0.00091091
1756 | 2024-03-22 | 9:00 | 2024-03-22 | 13:55 | 158 | 295 | 295 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.10457 | 0.00035449
1757 | 2024-03-22 | 9:04 | 2024-03-22 | 9:15 | 1 | 11 | 353.39 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Trojica | Kotor | 5 | 2.468e-05 | 2.2436e-06
1757 | 2024-03-22 | 9:04 | 2024-03-22 | 15:00 | 131 | 356 | 353.39 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tunel Kotor | Kotor | 5 | 0.10463 | 0.00029391
1758 | 2024-03-22 | 9:19 | 2024-03-22 | 13:30 | 321 | 251 | 251 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Radio Predajnik | Podgorica | 2 | 0.18077 | 0.0007202
1759 | 2024-03-22 | 9:20 | 2024-03-22 | 13:54 | 650 | 274 | 274 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.39959 | 0.0014584
1760 | 2024-03-22 | 10:27 | 2024-03-22 | 13:16 | 126 | 169 | 169 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.047776 | 0.0002827
1761 | 2024-03-22 | 11:30 | 2024-03-22 | 11:50 | 499 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.022391 | 0.0011196
1762 | 2024-03-22 | 11:35 | 2024-03-22 | 12:34 | 1 | 59 | 59 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ziks 1 | Podgorica | 2 | 0.00013237 | 2.2436e-06
1763 | 2024-03-22 | 12:53 | 2024-03-22 | 13:42 | 194 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.021328 | 0.00043526
1764 | 2024-03-22 | 15:00 | 2024-03-22 | 15:24 | 131 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tunel Kotor | Kotor | 5 | 0.0070539 | 0.00029391
1765 | 2024-03-22 | 15:00 | 2024-03-22 | 15:25 | 113 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.0063382 | 0.00025353
1766 | 2024-03-22 | 15:21 | 2024-03-22 | 15:25 | 797 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.0071526 | 0.0017882
1767 | 2024-03-22 | 17:30 | 2024-03-22 | 18:30 | 406 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.054654 | 0.00091091
1768 | 2024-03-22 | 17:51 | 2024-03-22 | 17:58 | 513 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.0080568 | 0.001151
1769 | 2024-03-22 | 18:00 | 2024-03-22 | 18:07 | 466 | 7 | 7 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.0073187 | 0.0010455
1770 | 2024-03-22 | 20:07 | 2024-03-22 | 20:19 | 1224 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.032954 | 0.0027462
1771 | 2024-03-23 | 7:35 | 2024-03-23 | 7:44 | 692 | 9 | 70.84 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.013973 | 0.0015526
1771 | 2024-03-23 | 7:35 | 2024-03-23 | 13:35 | 148 | 360 | 70.84 | Planiran | CGES | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.11954 | 0.00033206
1772 | 2024-03-23 | 7:53 | 2024-03-23 | 13:17 | 466 | 324 | 324 | Planiran | CGES | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.33875 | 0.0010455
1773 | 2024-03-23 | 8:24 | 2024-03-23 | 8:30 | 1236 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hareme | Berane | 3 | 0.016639 | 0.0027731
1774 | 2024-03-23 | 12:00 | 2024-03-23 | 12:40 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Agrokombinat 1 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
1775 | 2024-03-23 | 12:00 | 2024-03-23 | 13:12 | 2054 | 72 | 72 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Stari Aerodrom 1 | Podgorica | 2 | 0.3318 | 0.0046084
1776 | 2024-03-23 | 13:17 | 2024-03-23 | 13:57 | 248 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.022257 | 0.00055642
1777 | 2024-03-23 | 13:26 | 2024-03-23 | 13:35 | 692 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.013973 | 0.0015526
1778 | 2024-03-24 | 2:24 | 2024-03-24 | 3:54 | 409 | 90 | 190.77 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prvoborac Mehanizacija | Herceg Novi | 5 | 0.082588 | 0.00091764
1778 | 2024-03-24 | 2:24 | 2024-03-24 | 7:21 | 388 | 297 | 190.77 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Prvoborac Mehanizacija | Herceg Novi | 5 | 0.25855 | 0.00087052
1779 | 2024-03-24 | 7:44 | 2024-03-24 | 11:03 | 108 | 199 | 254.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.04822 | 0.00024231
1779 | 2024-03-24 | 7:44 | 2024-03-24 | 15:41 | 27 | 477 | 254.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.028896 | 6.0578e-05
1780 | 2024-03-24 | 10:51 | 2024-03-24 | 13:34 | 1645 | 163 | 163 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.60159 | 0.0036907
1781 | 2024-03-24 | 11:57 | 2024-03-24 | 16:42 | 345 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mokra | Podgorica | 2 | 0.2206 | 0.00077405
1782 | 2024-03-24 | 12:00 | 2024-03-24 | 14:40 | 238 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.085437 | 0.00053398
1783 | 2024-03-24 | 13:30 | 2024-03-24 | 13:35 | 108 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lješev Stup 1 | Cetinje | 2 | 0.0012116 | 0.00024231
1784 | 2024-03-24 | 13:56 | 2024-03-24 | 14:04 | 108 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prediš | Cetinje | 2 | 0.0019385 | 0.00024231
1785 | 2024-03-24 | 14:00 | 2024-03-24 | 16:10 | 205 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.059792 | 0.00045994
1786 | 2024-03-24 | 14:06 | 2024-03-24 | 15:24 | 742 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.12985 | 0.0016648
1787 | 2024-03-24 | 14:21 | 2024-03-24 | 14:26 | 108 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ržani Do | Cetinje | 2 | 0.0012116 | 0.00024231
1788 | 2024-03-24 | 14:28 | 2024-03-24 | 14:35 | 172 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0027013 | 0.0003859
1789 | 2024-03-24 | 14:32 | 2024-03-24 | 16:11 | 3219 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.715 | 0.0072222
1790 | 2024-03-24 | 15:25 | 2024-03-24 | 15:51 | 742 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.043284 | 0.0016648
1791 | 2024-03-24 | 17:57 | 2024-03-24 | 19:10 | 242 | 73 | 75.49 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Štampar Makarije 1 | Podgorica | 2 | 0.039636 | 0.00054296
1791 | 2024-03-24 | 17:57 | 2024-03-24 | 19:15 | 241 | 78 | 75.49 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Štampar Makarije 1 | Podgorica | 2 | 0.042176 | 0.00054071
1792 | 2024-03-24 | 18:46 | 2024-03-24 | 19:01 | 259 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0087164 | 0.0005811
1793 | 2024-03-24 | 19:09 | 2024-03-24 | 20:32 | 78 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornji Morinj | Kotor | 5 | 0.014525 | 0.000175
1794 | 2024-03-24 | 19:15 | 2024-03-24 | 19:50 | 696 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.054654 | 0.0015616
1795 | 2024-03-24 | 19:23 | 2024-03-24 | 19:51 | 631 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.03964 | 0.0014157
1796 | 2024-03-24 | 19:32 | 2024-03-24 | 20:46 | 88 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.01461 | 0.00019744
1797 | 2024-03-24 | 19:33 | 2024-03-24 | 20:37 | 363 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.052124 | 0.00081443
1798 | 2024-03-24 | 19:39 | 2024-03-24 | 20:27 | 153 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.016477 | 0.00034327
1799 | 2024-03-24 | 19:48 | 2024-03-24 | 20:51 | 1400 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mareza 1 | Podgorica | 2 | 0.19789 | 0.0031411
1800 | 2024-03-24 | 19:50 | 2024-03-24 | 21:05 | 822 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.13832 | 0.0018443
1801 | 2024-03-24 | 19:55 | 2024-03-24 | 20:37 | 71 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0066905 | 0.0001593
1802 | 2024-03-24 | 19:55 | 2024-03-24 | 20:37 | 363 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.034206 | 0.00081443
1803 | 2024-03-24 | 19:55 | 2024-03-24 | 20:37 | 814 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.076705 | 0.0018263
1804 | 2024-03-24 | 19:55 | 2024-03-24 | 20:37 | 261 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.024595 | 0.00058558
1805 | 2024-03-24 | 19:55 | 2024-03-24 | 21:44 | 248 | 109 | 109 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.060649 | 0.00055642
1806 | 2024-03-24 | 19:56 | 2024-03-24 | 21:14 | 796 | 78 | 78 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.1393 | 0.0017859
1807 | 2024-03-24 | 20:04 | 2024-03-24 | 21:43 | 1490 | 99 | 99 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.33096 | 0.003343
1808 | 2024-03-24 | 20:09 | 2024-03-24 | 20:14 | 120 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.0013462 | 0.00026923
1809 | 2024-03-24 | 20:25 | 2024-03-24 | 20:54 | 1121 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.072938 | 0.0025151
1810 | 2024-03-24 | 20:30 | 2024-03-25 | 8:11 | 290 | 701 | 389.48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.4561 | 0.00065065
1811 | 2024-03-24 | 20:30 | 2024-03-25 | 9:00 | 1 | 750 | 750 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0016827 | 2.2436e-06
1812 | 2024-03-24 | 20:30 | 2024-03-24 | 22:09 | 311 | 99 | 389.48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.069079 | 0.00069776
1813 | 2024-03-24 | 22:48 | 2024-03-24 | 22:54 | 499 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0067174 | 0.0011196
1814 | 2024-03-24 | 22:58 | 2024-03-24 | 23:20 | 302 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.014907 | 0.00067757
1815 | 2024-03-24 | 23:16 | 2024-03-24 | 23:24 | 1490 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Omerbožovići | Podgorica | 2 | 0.026744 | 0.003343
1816 | 2024-03-24 | 23:29 | 2024-03-24 | 23:38 | 1490 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.030087 | 0.003343
1817 | 2024-03-25 | 1:09 | 2024-03-25 | 7:31 | 211 | 382 | 462.47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.18084 | 0.0004734
1817 | 2024-03-25 | 1:09 | 2024-03-25 | 8:52 | 23 | 463 | 462.47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.023892 | 5.1603e-05
1817 | 2024-03-25 | 1:09 | 2024-03-25 | 13:01 | 68 | 712 | 462.47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.10863 | 0.00015257
1818 | 2024-03-25 | 2:07 | 2024-03-25 | 8:03 | 77 | 356 | 624.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.061502 | 0.00017276
1818 | 2024-03-25 | 2:07 | 2024-03-25 | 12:15 | 503 | 608 | 624.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.68615 | 0.0011285
1818 | 2024-03-25 | 2:07 | 2024-03-25 | 13:22 | 177 | 675 | 624.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.26806 | 0.00039712
1818 | 2024-03-25 | 2:07 | 2024-03-25 | 13:38 | 309 | 691 | 624.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.47905 | 0.00069328
1819 | 2024-03-25 | 7:55 | 2024-03-25 | 8:11 | 311 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.011164 | 0.00069776
1820 | 2024-03-25 | 8:10 | 2024-03-25 | 8:16 | 840 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Ciglana | Podgorica | 2 | 0.011308 | 0.0018846
1821 | 2024-03-25 | 8:21 | 2024-03-25 | 8:31 | 601 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sukuruć Dom Kulture | Podgorica | 2 | 0.013484 | 0.0013484
1822 | 2024-03-25 | 8:23 | 2024-03-25 | 8:29 | 1418 | 6 | 26.39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.019089 | 0.0031814
1822 | 2024-03-25 | 8:23 | 2024-03-25 | 15:31 | 72 | 428 | 26.39 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Omerbožovići | Podgorica | 2 | 0.069139 | 0.00016154
1823 | 2024-03-25 | 8:30 | 2024-03-25 | 10:56 | 1126 | 146 | 146 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.36884 | 0.0025263
1824 | 2024-03-25 | 8:33 | 2024-03-25 | 8:42 | 830 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.01676 | 0.0018622
1825 | 2024-03-25 | 9:03 | 2024-03-25 | 9:21 | 1037 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.041879 | 0.0023266
1826 | 2024-03-25 | 9:06 | 2024-03-25 | 12:17 | 135 | 191 | 191 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.057852 | 0.00030289
1827 | 2024-03-25 | 9:26 | 2024-03-25 | 9:33 | 1266 | 7 | 42.05 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.019883 | 0.0028404
1827 | 2024-03-25 | 9:26 | 2024-03-25 | 15:00 | 152 | 334 | 42.05 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.1139 | 0.00034103
1828 | 2024-03-25 | 9:45 | 2024-03-25 | 11:00 | 406 | 75 | 75 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.068318 | 0.00091091
1829 | 2024-03-25 | 9:52 | 2024-03-25 | 9:56 | 195 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.00175 | 0.00043751
1830 | 2024-03-25 | 9:58 | 2024-03-25 | 10:09 | 499 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.012315 | 0.0011196
1831 | 2024-03-25 | 10:02 | 2024-03-25 | 10:09 | 30 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podstrana 1 | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 6.7308e-05
1832 | 2024-03-25 | 10:13 | 2024-03-25 | 10:21 | 3219 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.057778 | 0.0072222
1833 | 2024-03-25 | 10:14 | 2024-03-25 | 10:21 | 471 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0073972 | 0.0010567
1834 | 2024-03-25 | 10:15 | 2024-03-25 | 10:40 | 503 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.028213 | 0.0011285
1835 | 2024-03-25 | 10:28 | 2024-03-25 | 10:36 | 344 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.0061744 | 0.0007718
1836 | 2024-03-25 | 10:28 | 2024-03-25 | 10:36 | 471 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0084539 | 0.0010567
1837 | 2024-03-25 | 10:39 | 2024-03-25 | 11:19 | 502 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.045052 | 0.0011263
1838 | 2024-03-25 | 10:39 | 2024-03-25 | 11:19 | 306 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.027462 | 0.00068655
1839 | 2024-03-25 | 10:39 | 2024-03-25 | 11:19 | 118 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ostros - Grad | Bar | 4 | 0.01059 | 0.00026475
1840 | 2024-03-25 | 11:20 | 2024-03-25 | 11:30 | 662 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.014853 | 0.0014853
1841 | 2024-03-25 | 12:00 | 2024-03-25 | 12:05 | 286 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0032084 | 0.00064167
1842 | 2024-03-25 | 12:49 | 2024-03-25 | 13:16 | 1 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Panel | Rožaje | 3 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
1843 | 2024-03-25 | 13:10 | 2024-03-25 | 13:16 | 363 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudine | Podgorica | 2 | 0.0048866 | 0.00081443
1844 | 2024-03-25 | 13:40 | 2024-03-25 | 13:52 | 88 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Markovina | Cetinje | 2 | 0.0023693 | 0.00019744
1845 | 2024-03-25 | 14:00 | 2024-03-25 | 14:07 | 814 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.012784 | 0.0018263
1846 | 2024-03-25 | 14:50 | 2024-03-25 | 15:09 | 202 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.008611 | 0.00045321
1847 | 2024-03-25 | 14:56 | 2024-03-25 | 15:01 | 248 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Spinja | Podgorica | 2 | 0.0027821 | 0.00055642
1848 | 2024-03-25 | 15:00 | 2024-03-25 | 15:31 | 152 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.010572 | 0.00034103
1849 | 2024-03-25 | 16:07 | 2024-03-25 | 16:27 | 220 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.0098719 | 0.0004936
1850 | 2024-03-25 | 17:36 | 2024-03-25 | 17:43 | 153 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.0024029 | 0.00034327
1851 | 2024-03-26 | 3:47 | 2024-03-26 | 12:30 | 360 | 523 | 523 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.42243 | 0.0008077
1852 | 2024-03-26 | 8:01 | 2024-03-26 | 8:10 | 113 | 9 | 204 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.0022818 | 0.00025353
1852 | 2024-03-26 | 8:01 | 2024-03-26 | 14:40 | 113 | 399 | 204 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.10116 | 0.00025353
1853 | 2024-03-26 | 8:57 | 2024-03-26 | 9:12 | 354 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.011914 | 0.00079424
1854 | 2024-03-26 | 9:07 | 2024-03-26 | 9:23 | 797 | 16 | 18.68 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.028611 | 0.0017882
1854 | 2024-03-26 | 9:07 | 2024-03-26 | 10:51 | 25 | 104 | 18.68 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.0058334 | 5.609e-05
1855 | 2024-03-26 | 9:10 | 2024-03-26 | 15:58 | 158 | 408 | 408 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.14463 | 0.00035449
1856 | 2024-03-26 | 9:26 | 2024-03-26 | 9:32 | 363 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nik Maraš | Podgorica | 2 | 0.0048866 | 0.00081443
1857 | 2024-03-26 | 9:30 | 2024-03-26 | 10:17 | 129 | 47 | 47 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.013603 | 0.00028943
1858 | 2024-03-26 | 9:58 | 2024-03-26 | 10:06 | 277 | 8 | 119.68 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0049719 | 0.00062148
1858 | 2024-03-26 | 9:58 | 2024-03-26 | 14:44 | 186 | 286 | 119.68 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.11935 | 0.00041731
1859 | 2024-03-26 | 10:05 | 2024-03-26 | 10:12 | 363 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nik Maraš | Podgorica | 2 | 0.005701 | 0.00081443
1860 | 2024-03-26 | 10:19 | 2024-03-26 | 10:38 | 1508 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.064284 | 0.0033834
1861 | 2024-03-26 | 10:21 | 2024-03-26 | 10:34 | 1620 | 13 | 22.96 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.047251 | 0.0036347
1861 | 2024-03-26 | 10:21 | 2024-03-26 | 12:40 | 139 | 139 | 22.96 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.043349 | 0.00031186
1862 | 2024-03-26 | 10:34 | 2024-03-26 | 10:51 | 797 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.030399 | 0.0017882
1863 | 2024-03-26 | 11:04 | 2024-03-26 | 11:35 | 1620 | 31 | 31 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.11267 | 0.0036347
1864 | 2024-03-26 | 11:15 | 2024-03-26 | 11:20 | 149 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.0016715 | 0.0003343
1865 | 2024-03-26 | 11:31 | 2024-03-26 | 11:47 | 418 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.015005 | 0.00093783
1866 | 2024-03-26 | 12:22 | 2024-03-26 | 12:40 | 1620 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.065424 | 0.0036347
1867 | 2024-03-26 | 13:04 | 2024-03-26 | 14:23 | 116 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.020561 | 0.00026026
1868 | 2024-03-26 | 13:49 | 2024-03-26 | 14:19 | 409 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 1 | Tivat | 5 | 0.027529 | 0.00091764
1869 | 2024-03-26 | 13:49 | 2024-03-26 | 14:19 | 1082 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lepetane | Tivat | 5 | 0.072828 | 0.0024276
1870 | 2024-03-26 | 13:49 | 2024-03-26 | 14:30 | 1284 | 41 | 41 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.11811 | 0.0028808
1870 | 2024-03-26 | 13:49 | 2024-03-26 | 14:30 | 1035 | 41 | 41 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.095208 | 0.0023221
1871 | 2024-03-26 | 13:55 | 2024-03-26 | 14:50 | 499 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.061576 | 0.0011196
1872 | 2024-03-26 | 14:30 | 2024-03-26 | 14:45 | 1284 | 15 | 19.91 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.043212 | 0.0028808
1872 | 2024-03-26 | 14:30 | 2024-03-26 | 14:56 | 1035 | 26 | 19.91 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.060376 | 0.0023221
1873 | 2024-03-26 | 14:40 | 2024-03-26 | 14:44 | 277 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0024859 | 0.00062148
1874 | 2024-03-26 | 17:55 | 2024-03-28 | 9:58 | 1 | 2403 | 2403 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.0053914 | 2.2436e-06
1875 | 2024-03-26 | 18:59 | 2024-03-27 | 9:22 | 29 | 863 | 863 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.056151 | 6.5065e-05
1876 | 2024-03-26 | 18:59 | 2024-03-26 | 19:54 | 501 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škola | Tivat | 5 | 0.061823 | 0.0011241
1877 | 2024-03-26 | 19:45 | 2024-03-26 | 20:56 | 135 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.021505 | 0.00030289
1878 | 2024-03-26 | 21:28 | 2024-03-26 | 21:46 | 135 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.005452 | 0.00030289
1879 | 2024-03-26 | 21:54 | 2024-03-27 | 9:45 | 135 | 711 | 711 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.21535 | 0.00030289
1880 | 2024-03-27 | 6:25 | 2024-03-27 | 7:30 | 406 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.059209 | 0.00091091
1881 | 2024-03-27 | 9:04 | 2024-03-27 | 17:00 | 158 | 476 | 476 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.16874 | 0.00035449
1882 | 2024-03-27 | 9:06 | 2024-03-27 | 11:38 | 995 | 152 | 152 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.33932 | 0.0022324
1883 | 2024-03-27 | 9:22 | 2024-03-27 | 9:35 | 499 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.014554 | 0.0011196
1884 | 2024-03-27 | 10:00 | 2024-03-27 | 13:11 | 172 | 191 | 191 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.073707 | 0.0003859
1885 | 2024-03-27 | 10:04 | 2024-03-27 | 10:16 | 499 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.013435 | 0.0011196
1886 | 2024-03-27 | 10:08 | 2024-03-27 | 10:24 | 135 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0048462 | 0.00030289
1887 | 2024-03-27 | 10:37 | 2024-03-27 | 14:00 | 499 | 203 | 203 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.22727 | 0.0011196
1888 | 2024-03-27 | 10:45 | 2024-03-27 | 11:10 | 406 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.022773 | 0.00091091
1889 | 2024-03-27 | 11:45 | 2024-03-27 | 11:58 | 135 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0039375 | 0.00030289
1890 | 2024-03-27 | 12:00 | 2024-03-27 | 12:14 | 108 | 14 | 74.2 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0033923 | 0.00024231
1890 | 2024-03-27 | 12:00 | 2024-03-27 | 17:15 | 27 | 315 | 74.2 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.019082 | 6.0578e-05
1891 | 2024-03-27 | 16:05 | 2024-03-27 | 16:40 | 406 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.031882 | 0.00091091
1892 | 2024-03-27 | 16:20 | 2024-03-27 | 16:25 | 503 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0056427 | 0.0011285
1893 | 2024-03-27 | 16:55 | 2024-03-27 | 19:25 | 368 | 150 | 163.76 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.12385 | 0.00082565
1893 | 2024-03-27 | 16:55 | 2024-03-27 | 21:52 | 38 | 297 | 163.76 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.025321 | 8.5257e-05
1894 | 2024-03-27 | 17:00 | 2024-03-27 | 17:18 | 158 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.0063808 | 0.00035449
1895 | 2024-03-27 | 19:44 | 2024-03-27 | 20:52 | 135 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.020596 | 0.00030289
1896 | 2024-03-27 | 20:00 | 2024-03-27 | 21:45 | 76 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.017904 | 0.00017051
1897 | 2024-03-27 | 20:30 | 2024-03-27 | 21:10 | 499 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.044783 | 0.0011196
1898 | 2024-03-27 | 20:48 | 2024-03-27 | 20:54 | 525 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.0070674 | 0.0011779
1899 | 2024-03-27 | 20:53 | 2024-03-28 | 9:34 | 135 | 761 | 761 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.2305 | 0.00030289
1900 | 2024-03-27 | 21:00 | 2024-03-27 | 21:42 | 363 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.034206 | 0.00081443
1901 | 2024-03-27 | 21:05 | 2024-03-27 | 21:38 | 103 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0076261 | 0.00023109
1902 | 2024-03-27 | 21:09 | 2024-03-27 | 21:40 | 844 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.058702 | 0.0018936
1903 | 2024-03-27 | 21:12 | 2024-03-27 | 22:20 | 283 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.043176 | 0.00063494
1904 | 2024-03-27 | 21:18 | 2024-03-27 | 22:40 | 73 | 82 | 82 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.01343 | 0.00016378
1905 | 2024-03-27 | 21:19 | 2024-03-27 | 21:34 | 566 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.019048 | 0.0012699
1906 | 2024-03-27 | 21:22 | 2024-03-27 | 21:42 | 71 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0031859 | 0.0001593
1907 | 2024-03-27 | 21:22 | 2024-03-27 | 21:43 | 814 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.038352 | 0.0018263
1908 | 2024-03-27 | 21:22 | 2024-03-27 | 21:43 | 261 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.012297 | 0.00058558
1909 | 2024-03-27 | 21:30 | 2024-03-28 | 8:35 | 119 | 665 | 145.15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.17755 | 0.00026699
1910 | 2024-03-27 | 21:30 | 2024-03-27 | 21:43 | 499 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.014554 | 0.0011196
1911 | 2024-03-27 | 21:30 | 2024-03-27 | 22:32 | 744 | 62 | 145.15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.10349 | 0.0016693
1912 | 2024-03-27 | 22:00 | 2024-03-27 | 22:10 | 406 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0091091 | 0.00091091
1913 | 2024-03-27 | 23:00 | 2024-03-28 | 7:20 | 406 | 500 | 500 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.45545 | 0.00091091
1914 | 2024-03-27 | 23:40 | 2024-03-28 | 0:15 | 1033 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.081118 | 0.0023177
1915 | 2024-03-28 | 0:10 | 2024-03-28 | 1:17 | 363 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.054567 | 0.00081443
1916 | 2024-03-28 | 0:15 | 2024-03-28 | 7:06 | 283 | 411 | 411 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.26096 | 0.00063494
1917 | 2024-03-28 | 1:43 | 2024-03-28 | 7:57 | 200 | 374 | 374 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.16782 | 0.00044872
1918 | 2024-03-28 | 5:43 | 2024-03-28 | 10:40 | 103 | 297 | 297 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.068634 | 0.00023109
1919 | 2024-03-28 | 8:20 | 2024-03-28 | 8:30 | 324 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.0072693 | 0.00072693
1920 | 2024-03-28 | 8:21 | 2024-03-28 | 8:34 | 683 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grbe | Podgorica | 2 | 0.019921 | 0.0015324
1921 | 2024-03-28 | 8:30 | 2024-03-28 | 8:36 | 844 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rog livade 3 - Šijaci | Podgorica | 2 | 0.011362 | 0.0018936
1922 | 2024-03-28 | 8:30 | 2024-03-28 | 10:56 | 324 | 146 | 146 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.10613 | 0.00072693
1923 | 2024-03-28 | 9:00 | 2024-03-28 | 10:35 | 205 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.043694 | 0.00045994
1924 | 2024-03-28 | 9:12 | 2024-03-28 | 9:18 | 354 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.0047654 | 0.00079424
1925 | 2024-03-28 | 9:20 | 2024-03-28 | 9:25 | 277 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
1926 | 2024-03-28 | 9:20 | 2024-03-28 | 11:41 | 186 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.058841 | 0.00041731
1927 | 2024-03-28 | 9:48 | 2024-03-28 | 13:46 | 121 | 238 | 238 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.064612 | 0.00027148
1928 | 2024-03-28 | 9:53 | 2024-03-28 | 11:41 | 277 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.06712 | 0.00062148
1929 | 2024-03-28 | 10:04 | 2024-03-28 | 12:33 | 1037 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.34667 | 0.0023266
1930 | 2024-03-28 | 10:20 | 2024-03-28 | 10:39 | 38 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bentonit | Budva | 4 | 0.0016199 | 8.5257e-05
1931 | 2024-03-28 | 10:22 | 2024-03-28 | 10:30 | 525 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.0094232 | 0.0011779
1932 | 2024-03-28 | 11:12 | 2024-03-28 | 11:44 | 417 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.029939 | 0.00093559
1933 | 2024-03-28 | 11:19 | 2024-03-28 | 12:00 | 1277 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.11747 | 0.0028651
1934 | 2024-03-28 | 11:30 | 2024-03-28 | 12:30 | 2598 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Budva | 4 | 0.34973 | 0.0058289
1935 | 2024-03-28 | 11:30 | 2024-03-28 | 13:30 | 1766 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zaobilaznica | Budva | 4 | 0.47547 | 0.0039622
1936 | 2024-03-28 | 12:08 | 2024-03-28 | 13:50 | 283 | 102 | 102 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.064764 | 0.00063494
1937 | 2024-03-28 | 12:21 | 2024-03-28 | 13:15 | 331 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.040102 | 0.00074264
1938 | 2024-03-28 | 12:50 | 2024-03-28 | 12:55 | 261 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kržanja 2 | Podgorica | 2 | 0.0029279 | 0.00058558
1939 | 2024-03-28 | 13:18 | 2024-03-28 | 13:22 | 261 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.0023423 | 0.00058558
1940 | 2024-03-28 | 13:24 | 2024-03-28 | 13:35 | 694 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Grad | Budva | 4 | 0.017128 | 0.0015571
1941 | 2024-03-28 | 13:24 | 2024-03-28 | 13:49 | 375 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Avala | Budva | 4 | 0.021034 | 0.00084136
1942 | 2024-03-28 | 16:25 | 2024-03-28 | 17:37 | 238 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.038447 | 0.00053398
1943 | 2024-03-28 | 16:43 | 2024-03-28 | 17:21 | 384 | 38 | 43.46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.032739 | 0.00086155
1943 | 2024-03-28 | 16:43 | 2024-03-28 | 18:30 | 33 | 107 | 43.46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0079222 | 7.4039e-05
1944 | 2024-03-28 | 17:02 | 2024-03-28 | 18:47 | 283 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.066669 | 0.00063494
1945 | 2024-03-28 | 18:45 | 2024-03-28 | 18:49 | 417 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0037424 | 0.00093559
1946 | 2024-03-28 | 19:49 | 2024-03-28 | 19:56 | 417 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0065491 | 0.00093559
1947 | 2024-03-28 | 22:48 | 2024-03-28 | 23:04 | 331 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.011882 | 0.00074264
1948 | 2024-03-28 | 23:00 | 2024-03-29 | 7:06 | 283 | 486 | 486 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.30858 | 0.00063494
1949 | 2024-03-29 | 0:37 | 2024-03-29 | 0:48 | 830 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.020484 | 0.0018622
1950 | 2024-03-29 | 2:01 | 2024-03-29 | 2:25 | 2722 | 24 | 67.32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.14657 | 0.0061071
1950 | 2024-03-29 | 2:01 | 2024-03-29 | 3:30 | 249 | 89 | 67.32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.049721 | 0.00055866
1950 | 2024-03-29 | 2:01 | 2024-03-29 | 9:59 | 274 | 478 | 67.32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.29385 | 0.00061475
1951 | 2024-03-29 | 2:52 | 2024-03-29 | 9:01 | 1396 | 369 | 380.5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 1.1557 | 0.0031321
1951 | 2024-03-29 | 2:52 | 2024-03-29 | 9:30 | 91 | 398 | 380.5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.081259 | 0.00020417
1951 | 2024-03-29 | 2:52 | 2024-03-29 | 10:44 | 158 | 472 | 380.5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.16732 | 0.00035449
1952 | 2024-03-29 | 6:40 | 2024-03-29 | 8:38 | 1041 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.2756 | 0.0023356
1953 | 2024-03-29 | 9:00 | 2024-03-29 | 9:07 | 583 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.0091562 | 0.001308
1954 | 2024-03-29 | 9:01 | 2024-03-29 | 10:28 | 915 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.1786 | 0.0020529
1955 | 2024-03-29 | 9:40 | 2024-03-29 | 11:01 | 781 | 81 | 81 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.14193 | 0.0017523
1956 | 2024-03-29 | 9:41 | 2024-03-29 | 10:11 | 1704 | 30 | 37.88 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.11469 | 0.0038231
1956 | 2024-03-29 | 9:41 | 2024-03-29 | 14:23 | 55 | 282 | 37.88 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.034798 | 0.0001234
1957 | 2024-03-29 | 10:04 | 2024-03-29 | 17:00 | 158 | 416 | 416 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.14747 | 0.00035449
1958 | 2024-03-29 | 10:06 | 2024-03-29 | 12:28 | 471 | 142 | 142 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.15006 | 0.0010567
1959 | 2024-03-29 | 10:09 | 2024-03-29 | 11:19 | 345 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.054183 | 0.00077405
1960 | 2024-03-29 | 10:09 | 2024-03-29 | 11:19 | 193 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.030311 | 0.00043302
1961 | 2024-03-29 | 10:30 | 2024-03-29 | 11:10 | 583 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.052321 | 0.001308
1962 | 2024-03-29 | 12:24 | 2024-03-29 | 12:29 | 814 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cvilin | Podgorica | 2 | 0.0091315 | 0.0018263
1963 | 2024-03-29 | 12:36 | 2024-03-29 | 14:10 | 344 | 94 | 94 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.07255 | 0.0007718
1964 | 2024-03-29 | 13:47 | 2024-03-29 | 14:50 | 267 | 63 | 63 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.03774 | 0.00059905
1965 | 2024-03-29 | 13:58 | 2024-03-29 | 14:23 | 1704 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.095578 | 0.0038231
1966 | 2024-03-29 | 17:00 | 2024-03-29 | 17:32 | 158 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.011344 | 0.00035449
1967 | 2024-03-29 | 17:32 | 2024-03-29 | 17:36 | 814 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0073052 | 0.0018263
1968 | 2024-03-30 | 8:17 | 2024-03-30 | 8:40 | 698 | 23 | 256.35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.036019 | 0.001566
1968 | 2024-03-30 | 8:17 | 2024-03-30 | 17:43 | 526 | 566 | 256.35 | Planiran | CGES | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.66796 | 0.0011801
1969 | 2024-03-30 | 9:10 | 2024-03-30 | 10:25 | 286 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.048126 | 0.00064167
1970 | 2024-03-30 | 10:45 | 2024-03-30 | 11:53 | 135 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.020596 | 0.00030289
1971 | 2024-03-30 | 12:19 | 2024-03-30 | 17:51 | 135 | 332 | 332 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.10056 | 0.00030289
1972 | 2024-03-30 | 17:26 | 2024-03-30 | 17:43 | 698 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.026623 | 0.001566
1973 | 2024-03-31 | 5:57 | 2024-03-31 | 9:01 | 1070 | 184 | 199.39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.44172 | 0.0024007
1973 | 2024-03-31 | 5:57 | 2024-03-31 | 9:54 | 438 | 237 | 199.39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.2329 | 0.0009827
1974 | 2024-03-31 | 7:25 | 2024-03-31 | 9:55 | 267 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.089857 | 0.00059905
1975 | 2024-03-31 | 8:56 | 2024-03-31 | 9:14 | 698 | 18 | 235.02 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.028189 | 0.001566
1975 | 2024-03-31 | 8:56 | 2024-03-31 | 17:39 | 526 | 523 | 235.02 | Planiran | CGES | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.61721 | 0.0011801
1976 | 2024-03-31 | 9:04 | 2024-03-31 | 9:32 | 954 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Topla | Herceg Novi | 5 | 0.059931 | 0.0021404
1977 | 2024-03-31 | 9:15 | 2024-03-31 | 10:00 | 474 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Prvoborac | Herceg Novi | 5 | 0.047856 | 0.0010635
1978 | 2024-03-31 | 9:26 | 2024-03-31 | 9:54 | 1070 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.067219 | 0.0024007
1979 | 2024-03-31 | 10:31 | 2024-03-31 | 23:59 | 1 | 808 | 808 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ostrvo Cvijeća | Tivat | 5 | 0.0018128 | 2.2436e-06
1980 | 2024-03-31 | 10:42 | 2024-03-31 | 10:52 | 261 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stravče Kastrat | Podgorica | 2 | 0.0058558 | 0.00058558
1981 | 2024-03-31 | 10:45 | 2024-03-31 | 11:02 | 286 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.010908 | 0.00064167
1982 | 2024-03-31 | 11:05 | 2024-03-31 | 11:52 | 286 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.030159 | 0.00064167
1983 | 2024-03-31 | 11:53 | 2024-03-31 | 12:58 | 286 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.041709 | 0.00064167
1984 | 2024-03-31 | 12:06 | 2024-03-31 | 13:17 | 384 | 71 | 77.01 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.06117 | 0.00086155
1984 | 2024-03-31 | 12:06 | 2024-03-31 | 14:33 | 33 | 147 | 77.01 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.010884 | 7.4039e-05
1985 | 2024-03-31 | 12:35 | 2024-03-31 | 12:50 | 76 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.0025577 | 0.00017051
1986 | 2024-03-31 | 12:40 | 2024-03-31 | 12:51 | 331 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.008169 | 0.00074264
1987 | 2024-03-31 | 13:18 | 2024-03-31 | 15:35 | 283 | 137 | 137 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.086987 | 0.00063494
1988 | 2024-03-31 | 13:56 | 2024-03-31 | 14:11 | 286 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0096251 | 0.00064167
1989 | 2024-03-31 | 14:13 | 2024-03-31 | 15:03 | 286 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.032084 | 0.00064167
1990 | 2024-03-31 | 17:07 | 2024-03-31 | 18:24 | 283 | 77 | 77 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.048891 | 0.00063494
1991 | 2024-03-31 | 17:22 | 2024-03-31 | 17:39 | 698 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.026623 | 0.001566
1992 | 2024-04-01 | 0:00 | 2024-04-01 | 9:00 | 1 | 540 | 540 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ostrvo Cvijeća | Tivat | 5 | 0.0012116 | 2.2436e-06
1993 | 2024-04-01 | 0:00 | 2024-04-22 | 18:17 | 1 | 31337 | 31337 | Neplaniran | TL | TS-O 10/0.4 kV Hotel Grand | Cetinje | 2 | 0.070308 | 2.2436e-06
1994 | 2024-04-01 | 0:00 | 2024-04-30 | 23:59 | 3 | 43199 | 43199 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radoje Dakić 1 | Podgorica | 2 | 0.29077 | 6.7308e-06
1995 | 2024-04-01 | 0:00 | 2024-04-30 | 23:59 | 1 | 43199 | 43199 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tunel Mekavac | Cetinje | 2 | 0.096922 | 2.2436e-06
1996 | 2024-04-01 | 0:00 | 2024-04-30 | 23:59 | 1 | 43199 | 43199 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rutoš | Podgorica | 2 | 0.096922 | 2.2436e-06
1997 | 2024-04-01 | 7:43 | 2024-04-01 | 7:55 | 698 | 12 | 270.7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.018793 | 0.001566
1997 | 2024-04-01 | 7:43 | 2024-04-01 | 17:57 | 526 | 614 | 270.7 | Planiran | CGES | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.72461 | 0.0011801
1998 | 2024-04-01 | 8:00 | 2024-04-01 | 13:36 | 76 | 336 | 336 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.057293 | 0.00017051
1999 | 2024-04-01 | 8:58 | 2024-04-01 | 16:30 | 406 | 452 | 452 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.41173 | 0.00091091
2000 | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 10:30 | 544 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.10985 | 0.0012205
2001 | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 10:34 | 674 | 94 | 94 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.14215 | 0.0015122
2002 | 2024-04-01 | 9:13 | 2024-04-01 | 9:19 | 277 | 6 | 167.09 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0037289 | 0.00062148
2002 | 2024-04-01 | 9:13 | 2024-04-01 | 16:00 | 186 | 407 | 167.09 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.16985 | 0.00041731
2003 | 2024-04-01 | 9:42 | 2024-04-01 | 9:54 | 89 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.0023962 | 0.00019968
2004 | 2024-04-01 | 9:45 | 2024-04-01 | 9:59 | 822 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.02582 | 0.0018443
2005 | 2024-04-01 | 9:50 | 2024-04-01 | 9:55 | 136 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.0015257 | 0.00030513
2006 | 2024-04-01 | 10:01 | 2024-04-01 | 14:10 | 812 | 249 | 249 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.45363 | 0.0018218
2007 | 2024-04-01 | 10:08 | 2024-04-01 | 10:45 | 29 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.0024074 | 6.5065e-05
2008 | 2024-04-01 | 10:26 | 2024-04-01 | 10:35 | 499 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.010076 | 0.0011196
2009 | 2024-04-01 | 10:33 | 2024-04-01 | 10:38 | 1236 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Rozino 5 | Budva | 4 | 0.013866 | 0.0027731
2010 | 2024-04-01 | 10:35 | 2024-04-01 | 11:44 | 503 | 69 | 69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.077869 | 0.0011285
2011 | 2024-04-01 | 10:40 | 2024-04-01 | 10:44 | 1011 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubaja | Podgorica | 2 | 0.0090732 | 0.0022683
2012 | 2024-04-01 | 10:45 | 2024-04-01 | 12:55 | 33 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0096251 | 7.4039e-05
2013 | 2024-04-01 | 11:00 | 2024-04-01 | 11:15 | 9 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.00030289 | 2.0193e-05
2014 | 2024-04-01 | 11:44 | 2024-04-01 | 11:58 | 830 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.026071 | 0.0018622
2015 | 2024-04-01 | 12:23 | 2024-04-01 | 12:30 | 1604 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.025191 | 0.0035988
2016 | 2024-04-01 | 12:35 | 2024-04-01 | 12:55 | 384 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.017231 | 0.00086155
2017 | 2024-04-01 | 12:42 | 2024-04-01 | 14:56 | 115 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Duvanska | Bar | 4 | 0.034574 | 0.00025802
2018 | 2024-04-01 | 13:08 | 2024-04-01 | 13:20 | 135 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0036347 | 0.00030289
2019 | 2024-04-01 | 14:00 | 2024-04-01 | 14:10 | 1 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
2020 | 2024-04-01 | 14:18 | 2024-04-01 | 14:50 | 135 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0096924 | 0.00030289
2021 | 2024-04-01 | 14:31 | 2024-04-01 | 14:39 | 1623 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.029131 | 0.0036414
2022 | 2024-04-01 | 14:36 | 2024-04-01 | 14:54 | 267 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.010783 | 0.00059905
2023 | 2024-04-01 | 14:43 | 2024-04-01 | 16:46 | 742 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.20477 | 0.0016648
2024 | 2024-04-01 | 15:31 | 2024-04-01 | 18:45 | 205 | 194 | 194 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.089229 | 0.00045994
2025 | 2024-04-01 | 15:34 | 2024-04-01 | 15:40 | 1122 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mosori 2 | Podgorica | 2 | 0.015104 | 0.0025173
2026 | 2024-04-01 | 16:00 | 2024-04-01 | 18:02 | 186 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.050912 | 0.00041731
2027 | 2024-04-01 | 16:01 | 2024-04-01 | 16:08 | 135 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0021202 | 0.00030289
2028 | 2024-04-01 | 17:35 | 2024-04-01 | 18:03 | 175 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.010994 | 0.00039263
2029 | 2024-04-01 | 17:44 | 2024-04-01 | 17:57 | 698 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.020359 | 0.001566
2030 | 2024-04-01 | 17:57 | 2024-04-01 | 18:02 | 277 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
2031 | 2024-04-01 | 18:15 | 2024-04-01 | 19:20 | 76 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.011083 | 0.00017051
2032 | 2024-04-01 | 19:11 | 2024-04-01 | 19:20 | 592 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Nova Mahala 2 | Ulcinj | 4 | 0.011954 | 0.0013282
2033 | 2024-04-01 | 19:12 | 2024-04-01 | 19:16 | 1353 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.012142 | 0.0030356
2034 | 2024-04-01 | 19:31 | 2024-04-01 | 19:52 | 409 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.01927 | 0.00091764
2035 | 2024-04-01 | 20:04 | 2024-04-01 | 21:11 | 343 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.051561 | 0.00076956
2036 | 2024-04-01 | 20:14 | 2024-04-01 | 21:26 | 76 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.012277 | 0.00017051
2037 | 2024-04-01 | 20:17 | 2024-04-01 | 21:21 | 175 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.025129 | 0.00039263
2038 | 2024-04-01 | 20:35 | 2024-04-02 | 9:03 | 355 | 748 | 647.34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.59577 | 0.00079648
2038 | 2024-04-01 | 20:35 | 2024-04-01 | 21:46 | 62 | 71 | 647.34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0098764 | 0.0001391
2039 | 2024-04-01 | 20:40 | 2024-04-01 | 21:26 | 360 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.037154 | 0.0008077
2040 | 2024-04-01 | 21:38 | 2024-04-01 | 22:58 | 283 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.050795 | 0.00063494
2041 | 2024-04-01 | 21:45 | 2024-04-01 | 22:02 | 360 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.013731 | 0.0008077
2042 | 2024-04-01 | 21:54 | 2024-04-02 | 10:30 | 76 | 756 | 756 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.12891 | 0.00017051
2043 | 2024-04-01 | 21:54 | 2024-04-01 | 22:22 | 93 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.0058424 | 0.00020866
2044 | 2024-04-01 | 21:54 | 2024-04-01 | 22:22 | 84 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.005277 | 0.00018846
2045 | 2024-04-01 | 22:25 | 2024-04-01 | 22:35 | 303 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0067982 | 0.00067982
2046 | 2024-04-01 | 22:30 | 2024-04-02 | 7:10 | 360 | 520 | 520 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.42 | 0.0008077
2047 | 2024-04-01 | 23:48 | 2024-04-02 | 9:23 | 135 | 575 | 575 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.17416 | 0.00030289
2048 | 2024-04-02 | 0:10 | 2024-04-02 | 0:28 | 830 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.03352 | 0.0018622
2049 | 2024-04-02 | 0:16 | 2024-04-02 | 0:41 | 406 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.022773 | 0.00091091
2050 | 2024-04-02 | 0:16 | 2024-04-02 | 7:10 | 283 | 414 | 414 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.26287 | 0.00063494
2051 | 2024-04-02 | 0:38 | 2024-04-02 | 0:45 | 1623 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.02549 | 0.0036414
2052 | 2024-04-02 | 0:50 | 2024-04-02 | 6:48 | 830 | 358 | 358 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.66667 | 0.0018622
2053 | 2024-04-02 | 1:50 | 2024-04-02 | 11:35 | 267 | 585 | 585 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.35044 | 0.00059905
2054 | 2024-04-02 | 3:07 | 2024-04-02 | 4:50 | 22 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.005084 | 4.936e-05
2055 | 2024-04-02 | 3:07 | 2024-04-02 | 4:55 | 261 | 108 | 230.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.063243 | 0.00058558
2055 | 2024-04-02 | 3:07 | 2024-04-02 | 12:42 | 93 | 575 | 230.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.11998 | 0.00020866
2056 | 2024-04-02 | 6:00 | 2024-04-02 | 7:20 | 116 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.020821 | 0.00026026
2057 | 2024-04-02 | 7:35 | 2024-04-02 | 7:40 | 261 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.0029279 | 0.00058558
2058 | 2024-04-02 | 7:36 | 2024-04-02 | 7:44 | 698 | 8 | 272.72 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.012528 | 0.001566
2058 | 2024-04-02 | 7:36 | 2024-04-02 | 18:00 | 526 | 624 | 272.72 | Planiran | CGES | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.73641 | 0.0011801
2059 | 2024-04-02 | 7:44 | 2024-04-02 | 8:44 | 322 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrke - Petrovići | Podgorica | 2 | 0.043347 | 0.00072244
2060 | 2024-04-02 | 8:18 | 2024-04-02 | 10:15 | 383 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bankada | Budva | 4 | 0.10054 | 0.00085931
2061 | 2024-04-02 | 8:30 | 2024-04-02 | 16:01 | 388 | 451 | 451 | Planiran | CGES | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.39261 | 0.00087052
2062 | 2024-04-02 | 8:35 | 2024-04-02 | 9:03 | 62 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0038949 | 0.0001391
2063 | 2024-04-02 | 8:36 | 2024-04-02 | 9:32 | 502 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.063073 | 0.0011263
2064 | 2024-04-02 | 8:47 | 2024-04-02 | 8:58 | 839 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.020706 | 0.0018824
2064 | 2024-04-02 | 8:47 | 2024-04-02 | 9:00 | 1 | 13 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 2.9167e-05 | 2.2436e-06
2065 | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 14:00 | 494 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.3325 | 0.0011083
2066 | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 15:23 | 1 | 383 | 383 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.00085931 | 2.2436e-06
2067 | 2024-04-02 | 9:39 | 2024-04-02 | 11:27 | 135 | 108 | 108 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.032712 | 0.00030289
2068 | 2024-04-02 | 9:42 | 2024-04-02 | 9:47 | 564 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.006327 | 0.0012654
2069 | 2024-04-02 | 10:00 | 2024-04-02 | 15:50 | 84 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.065962 | 0.00018846
2070 | 2024-04-02 | 11:02 | 2024-04-02 | 11:29 | 503 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.030471 | 0.0011285
2071 | 2024-04-02 | 11:28 | 2024-04-02 | 11:43 | 67 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | RP 10 kV Rasklopište Bajice | Cetinje | 2 | 0.0022548 | 0.00015032
2072 | 2024-04-02 | 11:55 | 2024-04-02 | 12:25 | 606 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.040789 | 0.0013596
2073 | 2024-04-02 | 12:29 | 2024-04-02 | 12:35 | 822 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobrska Župa 2 | Cetinje | 2 | 0.011066 | 0.0018443
2074 | 2024-04-02 | 12:40 | 2024-04-02 | 12:50 | 668 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.014987 | 0.0014987
2075 | 2024-04-02 | 14:00 | 2024-04-02 | 16:27 | 494 | 147 | 147 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.16293 | 0.0011083
2076 | 2024-04-02 | 15:04 | 2024-04-02 | 15:23 | 839 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.035765 | 0.0018824
2077 | 2024-04-02 | 16:27 | 2024-04-02 | 20:55 | 148 | 268 | 268 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.088991 | 0.00033206
2078 | 2024-04-02 | 16:52 | 2024-04-02 | 17:46 | 444 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.053793 | 0.00099617
2079 | 2024-04-02 | 17:54 | 2024-04-02 | 18:00 | 698 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0093963 | 0.001566
2080 | 2024-04-02 | 18:00 | 2024-04-02 | 18:09 | 526 | 9 | 9 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.010621 | 0.0011801
2081 | 2024-04-02 | 18:00 | 2024-04-02 | 18:09 | 698 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.014094 | 0.001566
2082 | 2024-04-02 | 18:18 | 2024-04-03 | 11:00 | 23 | 1002 | 145.06 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.051706 | 5.1603e-05
2082 | 2024-04-02 | 18:18 | 2024-04-02 | 20:02 | 480 | 104 | 145.06 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.112 | 0.0010769
2083 | 2024-04-03 | 0:12 | 2024-04-03 | 15:35 | 267 | 923 | 923 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.55292 | 0.00059905
2084 | 2024-04-03 | 7:40 | 2024-04-03 | 9:10 | 283 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.057145 | 0.00063494
2085 | 2024-04-03 | 8:32 | 2024-04-03 | 8:38 | 620 | 6 | 75.15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0083463 | 0.001391
2085 | 2024-04-03 | 8:32 | 2024-04-03 | 13:27 | 195 | 295 | 75.15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.12906 | 0.00043751
2086 | 2024-04-03 | 9:19 | 2024-04-03 | 9:57 | 2 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Dom RTV | Podgorica | 2 | 0.00017051 | 4.4872e-06
2087 | 2024-04-03 | 9:19 | 2024-04-03 | 10:55 | 861 | 96 | 102 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Brijeg Morače | Podgorica | 2 | 0.18545 | 0.0019318
2087 | 2024-04-03 | 9:19 | 2024-04-03 | 11:13 | 430 | 114 | 102 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Brijeg Morače | Podgorica | 2 | 0.10998 | 0.00096476
2088 | 2024-04-03 | 9:41 | 2024-04-03 | 14:30 | 169 | 289 | 289 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.10958 | 0.00037917
2089 | 2024-04-03 | 9:48 | 2024-04-03 | 10:42 | 104 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.0126 | 0.00023334
2090 | 2024-04-03 | 10:12 | 2024-04-03 | 10:19 | 211 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.0033138 | 0.0004734
2091 | 2024-04-03 | 10:25 | 2024-04-03 | 10:40 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
2092 | 2024-04-03 | 11:18 | 2024-04-03 | 11:35 | 53 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.0020215 | 0.00011891
2093 | 2024-04-03 | 12:24 | 2024-04-03 | 12:32 | 167 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovik | Cetinje | 2 | 0.0029975 | 0.00037468
2094 | 2024-04-03 | 13:18 | 2024-04-03 | 13:25 | 415 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0065177 | 0.0009311
2095 | 2024-04-03 | 13:20 | 2024-04-03 | 13:27 | 620 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0097373 | 0.001391
2096 | 2024-04-03 | 14:30 | 2024-04-03 | 16:05 | 169 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.036021 | 0.00037917
2097 | 2024-04-04 | 2:44 | 2024-04-04 | 7:02 | 502 | 258 | 258 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.29058 | 0.0011263
2098 | 2024-04-04 | 9:12 | 2024-04-04 | 9:23 | 685 | 11 | 57.58 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.016906 | 0.0015369
2098 | 2024-04-04 | 9:12 | 2024-04-04 | 14:15 | 130 | 303 | 57.58 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.088376 | 0.00029167
2099 | 2024-04-04 | 9:16 | 2024-04-04 | 12:39 | 308 | 203 | 203 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.14028 | 0.00069103
2100 | 2024-04-04 | 9:22 | 2024-04-04 | 16:00 | 463 | 398 | 398 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.41344 | 0.0010388
2101 | 2024-04-04 | 9:34 | 2024-04-04 | 14:05 | 135 | 271 | 271 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.082083 | 0.00030289
2102 | 2024-04-04 | 9:46 | 2024-04-04 | 14:30 | 69 | 284 | 284 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.043966 | 0.00015481
2103 | 2024-04-04 | 9:54 | 2024-04-04 | 14:36 | 417 | 282 | 282 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.26384 | 0.00093559
2104 | 2024-04-04 | 10:00 | 2024-04-04 | 17:00 | 56 | 420 | 420 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.05277 | 0.00012564
2105 | 2024-04-04 | 10:23 | 2024-04-04 | 14:30 | 385 | 247 | 247 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.21336 | 0.00086379
2106 | 2024-04-04 | 10:30 | 2024-04-04 | 11:20 | 1 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Rivijera 2 | Kotor | 5 | 0.00011218 | 2.2436e-06
2107 | 2024-04-04 | 10:37 | 2024-04-04 | 16:32 | 158 | 355 | 355 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.12584 | 0.00035449
2108 | 2024-04-04 | 13:52 | 2024-04-04 | 14:01 | 1190 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Ponta 1 | Bar | 4 | 0.024029 | 0.0026699
2109 | 2024-04-04 | 14:00 | 2024-04-04 | 14:15 | 685 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.023053 | 0.0015369
2110 | 2024-04-04 | 14:30 | 2024-04-04 | 14:59 | 385 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.02505 | 0.00086379
2111 | 2024-04-04 | 14:30 | 2024-04-04 | 15:00 | 69 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.0046443 | 0.00015481
2112 | 2024-04-04 | 16:00 | 2024-04-04 | 16:49 | 463 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.050901 | 0.0010388
2113 | 2024-04-04 | 17:00 | 2024-04-04 | 19:33 | 56 | 153 | 153 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.019223 | 0.00012564
2114 | 2024-04-05 | 6:10 | 2024-04-05 | 6:16 | 930 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.012519 | 0.0020866
2115 | 2024-04-05 | 6:52 | 2024-04-05 | 7:17 | 22 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.001234 | 4.936e-05
2116 | 2024-04-05 | 8:54 | 2024-04-05 | 10:30 | 158 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.034031 | 0.00035449
2117 | 2024-04-05 | 9:04 | 2024-04-05 | 11:44 | 915 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.32847 | 0.0020529
2118 | 2024-04-05 | 9:10 | 2024-04-05 | 9:20 | 1006 | 10 | 45.44 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.022571 | 0.0022571
2118 | 2024-04-05 | 9:10 | 2024-04-05 | 12:39 | 218 | 209 | 45.44 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.10222 | 0.00048911
2119 | 2024-04-05 | 9:12 | 2024-04-05 | 13:00 | 129 | 228 | 228 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.065989 | 0.00028943
2120 | 2024-04-05 | 9:15 | 2024-04-05 | 9:27 | 976 | 12 | 32.43 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.026277 | 0.0021898
2120 | 2024-04-05 | 9:15 | 2024-04-05 | 12:04 | 146 | 169 | 32.43 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.055359 | 0.00032757
2121 | 2024-04-05 | 9:16 | 2024-04-05 | 12:32 | 624 | 196 | 196 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.2744 | 0.0014
2122 | 2024-04-05 | 9:17 | 2024-04-05 | 14:45 | 267 | 328 | 328 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.19649 | 0.00059905
2123 | 2024-04-05 | 10:10 | 2024-04-05 | 10:20 | 825 | 10 | 12.3 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.01851 | 0.001851
2123 | 2024-04-05 | 10:10 | 2024-04-05 | 13:53 | 9 | 223 | 12.3 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.0045029 | 2.0193e-05
2124 | 2024-04-05 | 11:18 | 2024-04-05 | 11:37 | 930 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.039645 | 0.0020866
2125 | 2024-04-05 | 12:27 | 2024-04-05 | 12:39 | 1006 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.027085 | 0.0022571
2126 | 2024-04-05 | 12:34 | 2024-04-05 | 12:56 | 189 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Žukotrlica A2-A | Bar | 4 | 0.009329 | 0.00042404
2127 | 2024-04-05 | 12:35 | 2024-04-05 | 12:41 | 624 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.0084001 | 0.0014
2128 | 2024-04-05 | 13:03 | 2024-04-05 | 13:21 | 624 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.0252 | 0.0014
2129 | 2024-04-05 | 13:10 | 2024-04-05 | 13:25 | 74 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijelo Polje | Cetinje | 2 | 0.0024904 | 0.00016603
2130 | 2024-04-05 | 13:33 | 2024-04-05 | 13:53 | 825 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.03702 | 0.001851
2131 | 2024-04-05 | 16:47 | 2024-04-05 | 17:10 | 649 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dom Barutana | Podgorica | 2 | 0.03349 | 0.0014561
2132 | 2024-04-05 | 23:55 | 2024-04-06 | 0:59 | 469 | 64 | 64.01 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Galenika | Podgorica | 2 | 0.067344 | 0.0010523
2132 | 2024-04-05 | 23:55 | 2024-04-06 | 1:05 | 1 | 70 | 64.01 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Montefarm | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
2133 | 2024-04-06 | 5:08 | 2024-04-06 | 9:15 | 503 | 247 | 247 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.27875 | 0.0011285
2134 | 2024-04-06 | 8:17 | 2024-04-06 | 9:48 | 974 | 91 | 91 | Neplaniran | TL | DV 10 kV S - 40 | Cetinje | 2 | 0.19886 | 0.0021853
2135 | 2024-04-06 | 10:01 | 2024-04-06 | 10:50 | 568 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TS 019 | Nikšić | 1 | 0.062444 | 0.0012744
2136 | 2024-04-06 | 11:43 | 2024-04-06 | 11:55 | 135 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Proseni Do | Cetinje | 2 | 0.0036347 | 0.00030289
2137 | 2024-04-06 | 12:29 | 2024-04-06 | 15:27 | 65 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.025959 | 0.00014584
2138 | 2024-04-06 | 13:42 | 2024-04-06 | 14:16 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Agrokombinat 1 | Podgorica | 2 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
2139 | 2024-04-06 | 13:53 | 2024-04-06 | 14:00 | 135 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kobilji Do 2 | Cetinje | 2 | 0.0021202 | 0.00030289
2140 | 2024-04-07 | 4:32 | 2024-04-07 | 6:37 | 503 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.14107 | 0.0011285
2141 | 2024-04-07 | 8:10 | 2024-04-07 | 10:03 | 1041 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.26392 | 0.0023356
2142 | 2024-04-07 | 11:54 | 2024-04-07 | 12:01 | 388 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.0060937 | 0.00087052
2143 | 2024-04-07 | 12:18 | 2024-04-07 | 12:25 | 1033 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.016224 | 0.0023177
2144 | 2024-04-08 | 1:35 | 2024-04-08 | 2:23 | 1558 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.16779 | 0.0034956
2145 | 2024-04-08 | 1:45 | 2024-04-08 | 2:23 | 863 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.073577 | 0.0019362
2146 | 2024-04-08 | 2:40 | 2024-04-08 | 9:02 | 503 | 382 | 382 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.4311 | 0.0011285
2147 | 2024-04-08 | 4:07 | 2024-04-08 | 4:25 | 645 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.026048 | 0.0014471
2148 | 2024-04-08 | 8:00 | 2024-04-08 | 10:40 | 120 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vrela | Žabljak | 7 | 0.043077 | 0.00026923
2149 | 2024-04-08 | 8:36 | 2024-04-08 | 13:09 | 91 | 273 | 273 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branulovica | Podgorica | 2 | 0.055738 | 0.00020417
2150 | 2024-04-08 | 8:40 | 2024-04-08 | 8:50 | 1630 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Konik | Podgorica | 2 | 0.036571 | 0.0036571
2151 | 2024-04-08 | 8:55 | 2024-04-08 | 9:04 | 1006 | 9 | 72.41 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.020314 | 0.0022571
2152 | 2024-04-08 | 8:55 | 2024-04-08 | 14:00 | 114 | 305 | 305 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Konik | Podgorica | 2 | 0.078011 | 0.00025577
2153 | 2024-04-08 | 8:55 | 2024-04-08 | 15:00 | 218 | 365 | 72.41 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.17852 | 0.00048911
2154 | 2024-04-08 | 9:24 | 2024-04-08 | 9:45 | 1490 | 21 | 21.21 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.070203 | 0.003343
2154 | 2024-04-08 | 9:24 | 2024-04-08 | 15:00 | 1 | 336 | 21.21 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00075386 | 2.2436e-06
2155 | 2024-04-08 | 9:26 | 2024-04-08 | 11:46 | 687 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.21579 | 0.0015414
2156 | 2024-04-08 | 9:37 | 2024-04-08 | 9:47 | 402 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0090193 | 0.00090193
2157 | 2024-04-08 | 9:37 | 2024-04-08 | 13:17 | 69 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.034058 | 0.00015481
2158 | 2024-04-08 | 9:40 | 2024-04-08 | 9:52 | 802 | 12 | 15.95 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.021593 | 0.0017994
2158 | 2024-04-08 | 9:40 | 2024-04-08 | 10:15 | 23 | 35 | 15.95 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0018061 | 5.1603e-05
2158 | 2024-04-08 | 9:40 | 2024-04-08 | 14:59 | 9 | 319 | 15.95 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.0064414 | 2.0193e-05
2159 | 2024-04-08 | 9:43 | 2024-04-08 | 9:56 | 1627 | 13 | 33.56 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.047455 | 0.0036504
2159 | 2024-04-08 | 9:43 | 2024-04-08 | 14:30 | 132 | 287 | 33.56 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.084997 | 0.00029616
2160 | 2024-04-08 | 10:02 | 2024-04-08 | 11:20 | 1 | 78 | 229.59 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.000175 | 2.2436e-06
2160 | 2024-04-08 | 10:02 | 2024-04-08 | 12:15 | 523 | 133 | 229.59 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.15606 | 0.0011734
2160 | 2024-04-08 | 10:02 | 2024-04-08 | 13:32 | 333 | 210 | 229.59 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.1569 | 0.00074712
2160 | 2024-04-08 | 10:02 | 2024-04-08 | 15:33 | 564 | 331 | 229.59 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.41885 | 0.0012654
2161 | 2024-04-08 | 10:50 | 2024-04-08 | 11:00 | 115 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Sajam Nova | Budva | 4 | 0.0025802 | 0.00025802
2162 | 2024-04-08 | 10:50 | 2024-04-08 | 11:00 | 320 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Slovenska Obala | Budva | 4 | 0.0071796 | 0.00071796
2163 | 2024-04-08 | 10:50 | 2024-04-08 | 11:00 | 474 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.010635 | 0.0010635
2164 | 2024-04-08 | 10:50 | 2024-04-08 | 11:00 | 1236 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Rozino 5 | Budva | 4 | 0.027731 | 0.0027731
2165 | 2024-04-08 | 10:50 | 2024-04-08 | 11:00 | 1442 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TQ Centar | Budva | 4 | 0.032353 | 0.0032353
2166 | 2024-04-08 | 11:09 | 2024-04-08 | 13:00 | 129 | 111 | 111 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.032126 | 0.00028943
2167 | 2024-04-08 | 12:03 | 2024-04-08 | 12:29 | 151 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.0088084 | 0.00033879
2168 | 2024-04-08 | 12:57 | 2024-04-08 | 13:15 | 1126 | 18 | 22.61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.045474 | 0.0025263
2168 | 2024-04-08 | 12:57 | 2024-04-08 | 13:54 | 151 | 57 | 22.61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.019311 | 0.00033879
2169 | 2024-04-08 | 13:00 | 2024-04-08 | 15:48 | 129 | 168 | 168 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.048624 | 0.00028943
2170 | 2024-04-08 | 13:09 | 2024-04-08 | 13:17 | 402 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0072155 | 0.00090193
2171 | 2024-04-08 | 14:30 | 2024-04-08 | 15:23 | 132 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.015696 | 0.00029616
2172 | 2024-04-08 | 14:50 | 2024-04-08 | 14:59 | 802 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.016194 | 0.0017994
2173 | 2024-04-08 | 15:00 | 2024-04-08 | 17:10 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
2174 | 2024-04-08 | 15:00 | 2024-04-08 | 17:29 | 218 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.072877 | 0.00048911
2175 | 2024-04-08 | 15:08 | 2024-04-08 | 15:23 | 1627 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.054755 | 0.0036504
2176 | 2024-04-08 | 16:08 | 2024-04-08 | 16:14 | 499 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0067174 | 0.0011196
2177 | 2024-04-08 | 16:49 | 2024-04-08 | 17:10 | 1490 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.070203 | 0.003343
2178 | 2024-04-08 | 17:15 | 2024-04-08 | 17:29 | 1006 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.031599 | 0.0022571
2179 | 2024-04-08 | 18:48 | 2024-04-08 | 20:17 | 444 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.088659 | 0.00099617
2180 | 2024-04-08 | 22:55 | 2024-04-08 | 23:06 | 518 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Nikšić | 1 | 0.012784 | 0.0011622
2181 | 2024-04-08 | 23:55 | 2024-04-09 | 0:00 | 503 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0056427 | 0.0011285
2182 | 2024-04-09 | 0:22 | 2024-04-09 | 2:25 | 308 | 123 | 123 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.084997 | 0.00069103
2183 | 2024-04-09 | 8:20 | 2024-04-09 | 8:34 | 1063 | 14 | 50.57 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.033389 | 0.002385
2183 | 2024-04-09 | 8:20 | 2024-04-09 | 13:12 | 161 | 292 | 50.57 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.10548 | 0.00036122
2184 | 2024-04-09 | 8:58 | 2024-04-09 | 15:24 | 360 | 386 | 386 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.31177 | 0.0008077
2185 | 2024-04-09 | 9:01 | 2024-04-09 | 11:39 | 463 | 158 | 158 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.16413 | 0.0010388
2186 | 2024-04-09 | 9:07 | 2024-04-09 | 13:41 | 412 | 274 | 274 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.25328 | 0.00092437
2187 | 2024-04-09 | 9:26 | 2024-04-09 | 10:21 | 418 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čeluga 3 | Bar | 4 | 0.051581 | 0.00093783
2188 | 2024-04-09 | 9:31 | 2024-04-09 | 12:35 | 844 | 184 | 184 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.34842 | 0.0018936
2189 | 2024-04-09 | 9:37 | 2024-04-09 | 10:58 | 175 | 81 | 171.71 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.031803 | 0.00039263
2189 | 2024-04-09 | 9:37 | 2024-04-09 | 12:24 | 78 | 167 | 171.71 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.029225 | 0.000175
2189 | 2024-04-09 | 9:37 | 2024-04-09 | 13:44 | 1 | 247 | 171.71 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.00055417 | 2.2436e-06
2189 | 2024-04-09 | 9:37 | 2024-04-09 | 16:30 | 67 | 413 | 171.71 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.062083 | 0.00015032
2190 | 2024-04-09 | 9:45 | 2024-04-09 | 10:45 | 1287 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kablovski Kličevo | Nikšić | 1 | 0.17325 | 0.0028875
2191 | 2024-04-09 | 9:45 | 2024-04-09 | 10:45 | 863 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.11617 | 0.0019362
2192 | 2024-04-09 | 9:45 | 2024-04-09 | 10:45 | 2 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Metalac | Nikšić | 1 | 0.00026923 | 4.4872e-06
2193 | 2024-04-09 | 9:45 | 2024-04-09 | 10:45 | 24 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Neckom | Nikšić | 1 | 0.0032308 | 5.3847e-05
2194 | 2024-04-09 | 9:45 | 2024-04-09 | 10:45 | 1602 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Straševina | Nikšić | 1 | 0.21566 | 0.0035943
2195 | 2024-04-09 | 9:45 | 2024-04-09 | 10:45 | 399 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.053712 | 0.0008952
2196 | 2024-04-09 | 9:45 | 2024-04-09 | 10:45 | 542 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.072962 | 0.001216
2197 | 2024-04-09 | 10:00 | 2024-04-09 | 10:45 | 756 | 45 | 45 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.076328 | 0.0016962
2198 | 2024-04-09 | 11:45 | 2024-04-09 | 11:57 | 158 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.0042539 | 0.00035449
2199 | 2024-04-09 | 12:51 | 2024-04-09 | 13:12 | 1063 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.050084 | 0.002385
2200 | 2024-04-09 | 15:20 | 2024-04-09 | 15:36 | 158 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.0056719 | 0.00035449
2201 | 2024-04-09 | 15:43 | 2024-04-09 | 15:47 | 130 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krusi | Podgorica | 2 | 0.0011667 | 0.00029167
2202 | 2024-04-09 | 16:30 | 2024-04-09 | 16:34 | 67 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.00060129 | 0.00015032
2203 | 2024-04-09 | 16:37 | 2024-04-09 | 17:30 | 135 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.016053 | 0.00030289
2204 | 2024-04-09 | 19:37 | 2024-04-09 | 19:45 | 542 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.0097283 | 0.001216
2205 | 2024-04-09 | 23:34 | 2024-04-10 | 0:03 | 778 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.05062 | 0.0017455
2206 | 2024-04-10 | 0:18 | 2024-04-10 | 8:14 | 135 | 476 | 476 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.14417 | 0.00030289
2207 | 2024-04-10 | 7:44 | 2024-04-10 | 7:49 | 602 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0067533 | 0.0013507
2208 | 2024-04-10 | 8:12 | 2024-04-10 | 13:37 | 143 | 325 | 325 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.10427 | 0.00032084
2209 | 2024-04-10 | 8:33 | 2024-04-10 | 12:10 | 151 | 217 | 217 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.073517 | 0.00033879
2210 | 2024-04-10 | 9:03 | 2024-04-10 | 9:15 | 557 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.014996 | 0.0012497
2211 | 2024-04-10 | 9:15 | 2024-04-10 | 9:45 | 557 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.037491 | 0.0012497
2212 | 2024-04-10 | 9:17 | 2024-04-10 | 11:14 | 1007 | 117 | 117 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.26434 | 0.0022593
2213 | 2024-04-10 | 9:28 | 2024-04-10 | 9:40 | 1006 | 12 | 90.37 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.027085 | 0.0022571
2213 | 2024-04-10 | 9:28 | 2024-04-10 | 17:00 | 218 | 452 | 90.37 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.22108 | 0.00048911
2214 | 2024-04-10 | 9:52 | 2024-04-10 | 11:00 | 503 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.076741 | 0.0011285
2215 | 2024-04-10 | 10:04 | 2024-04-10 | 13:42 | 417 | 218 | 218 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.20396 | 0.00093559
2216 | 2024-04-10 | 10:13 | 2024-04-10 | 10:24 | 211 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.0052074 | 0.0004734
2217 | 2024-04-10 | 10:13 | 2024-04-10 | 10:24 | 293 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.0072312 | 0.00065738
2218 | 2024-04-10 | 10:13 | 2024-04-10 | 10:24 | 288 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.0071078 | 0.00064616
2219 | 2024-04-10 | 10:13 | 2024-04-10 | 10:24 | 151 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.0037266 | 0.00033879
2220 | 2024-04-10 | 10:24 | 2024-04-10 | 10:29 | 243 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Škola | Bar | 4 | 0.002726 | 0.0005452
2221 | 2024-04-10 | 10:52 | 2024-04-10 | 12:15 | 688 | 83 | 83 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.12812 | 0.0015436
2222 | 2024-04-10 | 11:37 | 2024-04-10 | 12:10 | 322 | 33 | 33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mrke - Petrovići | Podgorica | 2 | 0.023841 | 0.00072244
2223 | 2024-04-10 | 11:43 | 2024-04-10 | 11:49 | 74 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ubli | Cetinje | 2 | 0.00099617 | 0.00016603
2224 | 2024-04-10 | 11:45 | 2024-04-10 | 11:53 | 195 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 0.0035 | 0.00043751
2225 | 2024-04-10 | 11:58 | 2024-04-10 | 18:10 | 135 | 372 | 372 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.11267 | 0.00030289
2226 | 2024-04-10 | 12:30 | 2024-04-10 | 12:45 | 1922 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zlatica | Podgorica | 2 | 0.064683 | 0.0043122
2227 | 2024-04-10 | 12:45 | 2024-04-10 | 14:26 | 1922 | 101 | 101 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zlatica | Podgorica | 2 | 0.43554 | 0.0043122
2228 | 2024-04-10 | 13:18 | 2024-04-10 | 13:23 | 1007 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Balabani 3 | Podgorica | 2 | 0.011297 | 0.0022593
2229 | 2024-04-10 | 15:56 | 2024-04-10 | 16:26 | 3219 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.21667 | 0.0072222
2230 | 2024-04-10 | 15:58 | 2024-04-10 | 16:20 | 344 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.01698 | 0.0007718
2231 | 2024-04-10 | 16:55 | 2024-04-10 | 18:12 | 385 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.066512 | 0.00086379
2232 | 2024-04-10 | 17:00 | 2024-04-10 | 17:10 | 218 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0048911 | 0.00048911
2233 | 2024-04-10 | 17:00 | 2024-04-10 | 17:10 | 1006 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.022571 | 0.0022571
2234 | 2024-04-10 | 18:26 | 2024-04-10 | 18:56 | 385 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.025914 | 0.00086379
2235 | 2024-04-10 | 20:20 | 2024-04-10 | 20:25 | 564 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.006327 | 0.0012654
2236 | 2024-04-10 | 20:37 | 2024-04-10 | 21:30 | 135 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.016053 | 0.00030289
2237 | 2024-04-11 | 4:47 | 2024-04-11 | 5:34 | 261 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.027522 | 0.00058558
2238 | 2024-04-11 | 4:47 | 2024-04-11 | 5:35 | 363 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.039093 | 0.00081443
2239 | 2024-04-11 | 5:51 | 2024-04-11 | 10:27 | 261 | 276 | 276 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.16162 | 0.00058558
2240 | 2024-04-11 | 8:10 | 2024-04-11 | 11:59 | 1160 | 229 | 229 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.59599 | 0.0026026
2241 | 2024-04-11 | 8:20 | 2024-04-11 | 8:30 | 781 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.017523 | 0.0017523
2242 | 2024-04-11 | 8:30 | 2024-04-11 | 11:10 | 781 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.28036 | 0.0017523
2243 | 2024-04-11 | 9:05 | 2024-04-11 | 10:00 | 201 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Rubeža Koni | Nikšić | 1 | 0.024803 | 0.00045097
2244 | 2024-04-11 | 9:19 | 2024-04-11 | 9:37 | 386 | 18 | 48.6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.015589 | 0.00086604
2245 | 2024-04-11 | 9:19 | 2024-04-11 | 9:43 | 550 | 24 | 68.71 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.029616 | 0.001234
2246 | 2024-04-11 | 9:19 | 2024-04-11 | 12:41 | 77 | 202 | 48.6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.034897 | 0.00017276
2247 | 2024-04-11 | 9:19 | 2024-04-11 | 16:00 | 74 | 401 | 68.71 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.066577 | 0.00016603
2248 | 2024-04-11 | 9:25 | 2024-04-11 | 11:33 | 663 | 128 | 128 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.1904 | 0.0014875
2249 | 2024-04-11 | 10:24 | 2024-04-11 | 10:40 | 202 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.0072514 | 0.00045321
2250 | 2024-04-11 | 11:36 | 2024-04-11 | 13:13 | 74 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.016105 | 0.00016603
2251 | 2024-04-11 | 12:21 | 2024-04-11 | 12:39 | 363 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.01466 | 0.00081443
2252 | 2024-04-11 | 12:21 | 2024-04-11 | 16:48 | 261 | 267 | 267 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.15635 | 0.00058558
2253 | 2024-04-11 | 12:35 | 2024-04-11 | 12:41 | 386 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.0051962 | 0.00086604
2254 | 2024-04-11 | 14:20 | 2024-04-11 | 14:47 | 3084 | 27 | 28.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.18682 | 0.0069193
2254 | 2024-04-11 | 14:20 | 2024-04-11 | 15:27 | 161 | 67 | 28.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.024202 | 0.00036122
2255 | 2024-04-11 | 16:00 | 2024-04-11 | 17:56 | 74 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.019259 | 0.00016603
2256 | 2024-04-11 | 17:38 | 2024-04-11 | 17:56 | 550 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.022212 | 0.001234
2257 | 2024-04-12 | 1:32 | 2024-04-12 | 2:45 | 503 | 73 | 73 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.082383 | 0.0011285
2258 | 2024-04-12 | 6:24 | 2024-04-12 | 7:46 | 354 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.065128 | 0.00079424
2259 | 2024-04-12 | 8:41 | 2024-04-12 | 8:48 | 1126 | 7 | 12.91 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.017684 | 0.0025263
2259 | 2024-04-12 | 8:41 | 2024-04-12 | 9:38 | 151 | 57 | 12.91 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.019311 | 0.00033879
2260 | 2024-04-12 | 8:49 | 2024-04-12 | 9:44 | 327 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.040351 | 0.00073366
2261 | 2024-04-12 | 9:05 | 2024-04-12 | 12:00 | 19 | 175 | 175 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.00746 | 4.2629e-05
2262 | 2024-04-12 | 9:49 | 2024-04-12 | 11:19 | 1254 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.25321 | 0.0028135
2263 | 2024-04-12 | 10:00 | 2024-04-12 | 12:45 | 76 | 165 | 165 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Komanski Most | Podgorica | 2 | 0.028135 | 0.00017051
2264 | 2024-04-12 | 10:40 | 2024-04-12 | 14:30 | 238 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.12282 | 0.00053398
2265 | 2024-04-12 | 11:32 | 2024-04-12 | 11:54 | 245 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Vaka Đurovića | Podgorica | 2 | 0.012093 | 0.00054969
2266 | 2024-04-12 | 11:35 | 2024-04-12 | 11:40 | 465 | 5 | 30.3 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.0052164 | 0.0010433
2266 | 2024-04-12 | 11:35 | 2024-04-12 | 12:48 | 240 | 73 | 30.3 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.039308 | 0.00053847
2266 | 2024-04-12 | 11:35 | 2024-04-12 | 12:50 | 34 | 75 | 30.3 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.0057212 | 7.6283e-05
2267 | 2024-04-12 | 12:00 | 2024-04-12 | 12:50 | 19 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0021314 | 4.2629e-05
2268 | 2024-04-12 | 14:00 | 2024-04-12 | 14:07 | 671 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Kuta - Bjeloševina | Nikšić | 1 | 0.010538 | 0.0015055
2269 | 2024-04-12 | 14:30 | 2024-04-12 | 15:10 | 1759 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.15786 | 0.0039465
2270 | 2024-04-12 | 14:30 | 2024-04-12 | 16:15 | 238 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.056068 | 0.00053398
2271 | 2024-04-12 | 21:04 | 2024-04-12 | 22:23 | 160 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Meštrovića Peć 2 | Tivat | 5 | 0.028359 | 0.00035898
2272 | 2024-04-13 | 1:30 | 2024-04-13 | 4:51 | 1380 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lepetane | Tivat | 5 | 0.62233 | 0.0030962
2273 | 2024-04-13 | 6:47 | 2024-04-13 | 8:51 | 503 | 124 | 124 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.13994 | 0.0011285
2274 | 2024-04-13 | 7:45 | 2024-04-13 | 15:47 | 70 | 482 | 482 | Planiran | CGES | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0757 | 0.00015705
2275 | 2024-04-13 | 8:54 | 2024-04-13 | 9:13 | 503 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.021442 | 0.0011285
2276 | 2024-04-13 | 10:10 | 2024-04-13 | 10:17 | 564 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0088578 | 0.0012654
2277 | 2024-04-13 | 13:33 | 2024-04-13 | 13:43 | 1154 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.025891 | 0.0025891
2278 | 2024-04-13 | 17:52 | 2024-04-14 | 18:06 | 17 | 1454 | 37.04 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.055458 | 3.8141e-05
2278 | 2024-04-13 | 17:52 | 2024-04-13 | 18:10 | 2704 | 18 | 37.04 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.1092 | 0.0060667
2278 | 2024-04-13 | 17:52 | 2024-04-13 | 19:07 | 278 | 75 | 37.04 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.046779 | 0.00062373
2278 | 2024-04-13 | 17:52 | 2024-04-13 | 19:14 | 85 | 82 | 37.04 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.015638 | 0.00019071
2278 | 2024-04-13 | 17:52 | 2024-04-13 | 19:50 | 161 | 118 | 37.04 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.042624 | 0.00036122
2279 | 2024-04-14 | 3:13 | 2024-04-14 | 4:00 | 995 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.10492 | 0.0022324
2280 | 2024-04-14 | 7:29 | 2024-04-14 | 17:39 | 70 | 610 | 610 | Planiran | CGES | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.095802 | 0.00015705
2281 | 2024-04-14 | 10:30 | 2024-04-14 | 11:19 | 602 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.066182 | 0.0013507
2282 | 2024-04-14 | 13:40 | 2024-04-14 | 15:00 | 503 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.090283 | 0.0011285
2283 | 2024-04-14 | 13:57 | 2024-04-14 | 14:11 | 840 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.026385 | 0.0018846
2284 | 2024-04-14 | 15:25 | 2024-04-14 | 16:06 | 72 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.0066232 | 0.00016154
2285 | 2024-04-14 | 16:48 | 2024-04-14 | 16:57 | 301 | 9 | 9.25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.006078 | 0.00067533
2285 | 2024-04-14 | 16:48 | 2024-04-14 | 18:11 | 1 | 83 | 9.25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.00018622 | 2.2436e-06
2286 | 2024-04-14 | 17:54 | 2024-04-14 | 18:06 | 3228 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.086909 | 0.0072424
2287 | 2024-04-14 | 18:05 | 2024-04-14 | 18:11 | 301 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.004052 | 0.00067533
2288 | 2024-04-14 | 18:18 | 2024-04-14 | 19:36 | 355 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.062126 | 0.00079648
2289 | 2024-04-14 | 18:18 | 2024-04-14 | 19:47 | 42 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.0083866 | 9.4232e-05
2290 | 2024-04-14 | 18:39 | 2024-04-14 | 18:50 | 840 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.020731 | 0.0018846
2291 | 2024-04-15 | 6:05 | 2024-04-15 | 7:41 | 2941 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.63345 | 0.0065985
2292 | 2024-04-15 | 8:22 | 2024-04-15 | 8:39 | 1006 | 17 | 116.92 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.03837 | 0.0022571
2292 | 2024-04-15 | 8:22 | 2024-04-15 | 18:00 | 218 | 578 | 116.92 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.2827 | 0.00048911
2293 | 2024-04-15 | 8:29 | 2024-04-15 | 12:23 | 143 | 234 | 234 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.075076 | 0.00032084
2294 | 2024-04-15 | 8:49 | 2024-04-15 | 13:41 | 606 | 292 | 292 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.39701 | 0.0013596
2295 | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 9:05 | 1477 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV RP Nedakusi | Bijelo Polje | 6 | 0.016569 | 0.0033138
2296 | 2024-04-15 | 9:08 | 2024-04-15 | 9:33 | 406 | 25 | 59.22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.022773 | 0.00091091
2296 | 2024-04-15 | 9:08 | 2024-04-15 | 14:11 | 57 | 303 | 59.22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.038749 | 0.00012789
2297 | 2024-04-15 | 9:33 | 2024-04-15 | 16:00 | 494 | 387 | 387 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.42893 | 0.0011083
2298 | 2024-04-15 | 9:48 | 2024-04-15 | 15:49 | 957 | 361 | 361 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.77512 | 0.0021471
2299 | 2024-04-15 | 10:06 | 2024-04-15 | 13:27 | 261 | 201 | 201 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.1177 | 0.00058558
2300 | 2024-04-15 | 10:12 | 2024-04-15 | 12:16 | 515 | 124 | 124 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.14328 | 0.0011555
2301 | 2024-04-15 | 10:40 | 2024-04-15 | 13:29 | 463 | 169 | 169 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.17556 | 0.0010388
2302 | 2024-04-15 | 12:24 | 2024-04-15 | 12:46 | 227 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Španjola | Herceg Novi | 5 | 0.011205 | 0.0005093
2303 | 2024-04-15 | 13:30 | 2024-04-15 | 14:11 | 406 | 41 | 41 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.037347 | 0.00091091
2304 | 2024-04-15 | 16:11 | 2024-04-15 | 16:40 | 1558 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.10137 | 0.0034956
2305 | 2024-04-15 | 18:00 | 2024-04-15 | 18:14 | 218 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0068475 | 0.00048911
2306 | 2024-04-15 | 18:03 | 2024-04-15 | 18:14 | 1006 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.024828 | 0.0022571
2307 | 2024-04-16 | 7:58 | 2024-04-16 | 8:15 | 1154 | 17 | 43.94 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.044015 | 0.0025891
2307 | 2024-04-16 | 7:58 | 2024-04-16 | 16:06 | 70 | 488 | 43.94 | Planiran | CGES | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.076642 | 0.00015705
2308 | 2024-04-16 | 8:29 | 2024-04-16 | 11:25 | 143 | 176 | 176 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.056467 | 0.00032084
2309 | 2024-04-16 | 9:10 | 2024-04-16 | 16:45 | 158 | 455 | 455 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.16129 | 0.00035449
2310 | 2024-04-16 | 9:34 | 2024-04-16 | 9:50 | 1358 | 16 | 42.67 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.048749 | 0.0030468
2310 | 2024-04-16 | 9:34 | 2024-04-16 | 14:51 | 132 | 317 | 42.67 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.093882 | 0.00029616
2311 | 2024-04-16 | 9:59 | 2024-04-16 | 15:27 | 742 | 328 | 328 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.54604 | 0.0016648
2312 | 2024-04-16 | 10:24 | 2024-04-16 | 14:00 | 1200 | 216 | 216 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.58155 | 0.0026923
2313 | 2024-04-16 | 10:34 | 2024-04-16 | 12:53 | 385 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.12007 | 0.00086379
2314 | 2024-04-16 | 10:37 | 2024-04-16 | 14:55 | 172 | 258 | 258 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.099563 | 0.0003859
2315 | 2024-04-16 | 11:30 | 2024-04-16 | 11:44 | 544 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.017087 | 0.0012205
2316 | 2024-04-16 | 11:30 | 2024-04-16 | 11:47 | 674 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.025707 | 0.0015122
2317 | 2024-04-16 | 11:50 | 2024-04-16 | 12:17 | 410 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.024837 | 0.00091988
2318 | 2024-04-16 | 11:53 | 2024-04-16 | 15:14 | 417 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.18805 | 0.00093559
2319 | 2024-04-16 | 12:19 | 2024-04-16 | 12:46 | 291 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.017628 | 0.00065289
2320 | 2024-04-16 | 12:20 | 2024-04-16 | 12:25 | 42 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 9.4232e-05
2321 | 2024-04-16 | 14:35 | 2024-04-16 | 14:51 | 1358 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.048749 | 0.0030468
2322 | 2024-04-16 | 16:15 | 2024-04-16 | 20:55 | 170 | 280 | 286.87 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.1068 | 0.00038141
2322 | 2024-04-16 | 16:15 | 2024-04-16 | 21:15 | 89 | 300 | 286.87 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.059905 | 0.00019968
2323 | 2024-04-16 | 18:10 | 2024-04-17 | 10:39 | 43 | 989 | 460.84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.095414 | 9.6476e-05
2323 | 2024-04-16 | 18:10 | 2024-04-17 | 13:35 | 5 | 1165 | 460.84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.013069 | 1.1218e-05
2323 | 2024-04-16 | 18:10 | 2024-04-16 | 20:27 | 81 | 137 | 460.84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.024897 | 0.00018173
2324 | 2024-04-16 | 19:18 | 2024-04-16 | 19:25 | 549 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0086222 | 0.0012317
2325 | 2024-04-16 | 19:27 | 2024-04-16 | 19:35 | 549 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.009854 | 0.0012317
2326 | 2024-04-16 | 21:08 | 2024-04-16 | 21:15 | 170 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.0026699 | 0.00038141
2327 | 2024-04-16 | 21:32 | 2024-04-16 | 21:58 | 716 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Željeznička Stanica | Bijelo Polje | 6 | 0.041767 | 0.0016064
2328 | 2024-04-16 | 22:25 | 2024-04-16 | 22:52 | 685 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.041496 | 0.0015369
2329 | 2024-04-17 | 3:30 | 2024-04-17 | 4:25 | 1242 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Autokamp | Kotor | 5 | 0.15326 | 0.0027866
2330 | 2024-04-17 | 4:18 | 2024-04-17 | 5:31 | 382 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Blok 5 B2 | Podgorica | 2 | 0.062565 | 0.00085706
2331 | 2024-04-17 | 7:40 | 2024-04-17 | 8:05 | 1041 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.05839 | 0.0023356
2332 | 2024-04-17 | 9:07 | 2024-04-17 | 9:12 | 688 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mosor | Podgorica | 2 | 0.007718 | 0.0015436
2333 | 2024-04-17 | 9:28 | 2024-04-17 | 10:39 | 81 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.012903 | 0.00018173
2334 | 2024-04-17 | 11:18 | 2024-04-17 | 11:24 | 761 | 6 | 18.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.010244 | 0.0017074
2334 | 2024-04-17 | 11:18 | 2024-04-17 | 12:38 | 149 | 80 | 18.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.026744 | 0.0003343
2335 | 2024-04-17 | 12:05 | 2024-04-17 | 12:36 | 103 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0071639 | 0.00023109
2336 | 2024-04-17 | 12:16 | 2024-04-17 | 12:38 | 761 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.037563 | 0.0017074
2337 | 2024-04-17 | 13:18 | 2024-04-17 | 13:25 | 1041 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.016349 | 0.0023356
2338 | 2024-04-17 | 14:10 | 2024-04-17 | 17:30 | 503 | 200 | 200 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.22571 | 0.0011285
2339 | 2024-04-17 | 15:59 | 2024-04-17 | 16:05 | 685 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0092213 | 0.0015369
2340 | 2024-04-17 | 16:10 | 2024-04-17 | 16:16 | 685 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0092213 | 0.0015369
2341 | 2024-04-17 | 17:58 | 2024-04-17 | 18:20 | 1450 | 22 | 22 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Mažina | Tivat | 5 | 0.071571 | 0.0032532
2342 | 2024-04-17 | 17:59 | 2024-04-17 | 18:20 | 1462 | 21 | 21 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Mažina | Tivat | 5 | 0.068884 | 0.0032802
2343 | 2024-04-17 | 18:51 | 2024-04-17 | 22:38 | 211 | 227 | 227 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.10746 | 0.0004734
2344 | 2024-04-17 | 22:38 | 2024-04-18 | 8:10 | 211 | 572 | 572 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.27079 | 0.0004734
2345 | 2024-04-18 | 2:00 | 2024-04-18 | 2:27 | 809 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.049007 | 0.0018151
2346 | 2024-04-18 | 2:18 | 2024-04-18 | 2:25 | 64 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Galeb | Ulcinj | 4 | 0.0010051 | 0.00014359
2347 | 2024-04-18 | 4:16 | 2024-04-18 | 4:23 | 64 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Galeb | Ulcinj | 4 | 0.0010051 | 0.00014359
2348 | 2024-04-18 | 4:27 | 2024-04-18 | 8:32 | 64 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Galeb | Ulcinj | 4 | 0.03518 | 0.00014359
2349 | 2024-04-18 | 8:40 | 2024-04-18 | 14:17 | 129 | 337 | 337 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Radoje Dakić StambeniBlok | Podgorica | 2 | 0.097537 | 0.00028943
2350 | 2024-04-18 | 9:35 | 2024-04-18 | 11:52 | 288 | 137 | 137 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.088524 | 0.00064616
2351 | 2024-04-18 | 9:38 | 2024-04-18 | 12:00 | 583 | 142 | 142 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.18574 | 0.001308
2352 | 2024-04-18 | 10:10 | 2024-04-18 | 14:30 | 656 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trešnjevo | Berane | 3 | 0.38267 | 0.0014718
2353 | 2024-04-18 | 10:29 | 2024-04-18 | 11:15 | 410 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Agroeksport | Bar | 4 | 0.042315 | 0.00091988
2354 | 2024-04-18 | 10:34 | 2024-04-18 | 11:01 | 463 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.028047 | 0.0010388
2355 | 2024-04-18 | 10:34 | 2024-04-18 | 11:01 | 167 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lipovik | Cetinje | 2 | 0.010116 | 0.00037468
2356 | 2024-04-18 | 10:41 | 2024-04-18 | 11:26 | 502 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.050683 | 0.0011263
2357 | 2024-04-18 | 11:05 | 2024-04-18 | 11:14 | 822 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.016598 | 0.0018443
2358 | 2024-04-18 | 11:05 | 2024-04-18 | 11:14 | 207 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Rijeka | Cetinje | 2 | 0.0041799 | 0.00046443
2359 | 2024-04-18 | 12:00 | 2024-04-18 | 14:11 | 583 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.17135 | 0.001308
2360 | 2024-04-18 | 14:15 | 2024-04-18 | 14:53 | 409 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.03487 | 0.00091764
2361 | 2024-04-18 | 14:25 | 2024-04-18 | 14:32 | 1012 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 0.015894 | 0.0022705
2362 | 2024-04-18 | 14:25 | 2024-04-18 | 14:34 | 195 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0039375 | 0.00043751
2363 | 2024-04-18 | 14:30 | 2024-04-18 | 14:44 | 656 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trešnjevo | Berane | 3 | 0.020605 | 0.0014718
2364 | 2024-04-18 | 16:33 | 2024-04-18 | 16:51 | 67 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.0027058 | 0.00015032
2365 | 2024-04-19 | 7:16 | 2024-04-19 | 8:36 | 229 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.041103 | 0.00051379
2366 | 2024-04-19 | 7:35 | 2024-04-19 | 8:13 | 91 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komarno | Bar | 4 | 0.0077584 | 0.00020417
2367 | 2024-04-19 | 8:30 | 2024-04-19 | 12:47 | 195 | 257 | 257 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.11244 | 0.00043751
2368 | 2024-04-19 | 8:30 | 2024-04-19 | 14:30 | 89 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.071885 | 0.00019968
2369 | 2024-04-19 | 8:31 | 2024-04-19 | 9:50 | 115 | 79 | 79 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Repetitor | Bar | 4 | 0.020383 | 0.00025802
2370 | 2024-04-19 | 8:51 | 2024-04-19 | 14:00 | 809 | 309 | 309 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Polje 1 | Bar | 4 | 0.56086 | 0.0018151
2371 | 2024-04-19 | 9:13 | 2024-04-19 | 9:23 | 1006 | 10 | 33.87 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.022571 | 0.0022571
2371 | 2024-04-19 | 9:13 | 2024-04-19 | 11:37 | 218 | 144 | 33.87 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.070432 | 0.00048911
2372 | 2024-04-19 | 9:27 | 2024-04-19 | 13:08 | 261 | 221 | 221 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.12941 | 0.00058558
2373 | 2024-04-19 | 9:44 | 2024-04-19 | 9:52 | 1411 | 8 | 24.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.025326 | 0.0031657
2373 | 2024-04-19 | 9:44 | 2024-04-19 | 15:00 | 79 | 316 | 24.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.05601 | 0.00017725
2374 | 2024-04-19 | 9:46 | 2024-04-19 | 9:58 | 643 | 12 | 18.92 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.017312 | 0.0014426
2374 | 2024-04-19 | 9:46 | 2024-04-19 | 11:46 | 44 | 120 | 18.92 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.011846 | 9.8719e-05
2375 | 2024-04-19 | 11:08 | 2024-04-19 | 11:21 | 2 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 5.8334e-05 | 4.4872e-06
2376 | 2024-04-19 | 11:21 | 2024-04-19 | 11:43 | 97 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.0047879 | 0.00021763
2377 | 2024-04-19 | 11:26 | 2024-04-19 | 11:37 | 1006 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.024828 | 0.0022571
2378 | 2024-04-19 | 11:39 | 2024-04-19 | 11:46 | 643 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.010099 | 0.0014426
2379 | 2024-04-19 | 11:43 | 2024-04-19 | 11:55 | 54 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Građani | Cetinje | 2 | 0.0014539 | 0.00012116
2380 | 2024-04-19 | 14:24 | 2024-04-19 | 14:28 | 821 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.007368 | 0.001842
2381 | 2024-04-19 | 15:00 | 2024-04-19 | 15:21 | 79 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0037222 | 0.00017725
2382 | 2024-04-19 | 17:01 | 2024-04-19 | 17:08 | 452 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Paljuškovo | Bar | 4 | 0.0070988 | 0.0010141
2383 | 2024-04-19 | 17:23 | 2024-04-19 | 17:38 | 107 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Vinopodrum | Podgorica | 2 | 0.003601 | 0.00024007
2384 | 2024-04-19 | 19:00 | 2024-04-19 | 20:00 | 225 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.030289 | 0.00050481
2385 | 2024-04-20 | 7:20 | 2024-04-20 | 17:23 | 240 | 603 | 603 | Planiran | CGES | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.3247 | 0.00053847
2386 | 2024-04-20 | 8:32 | 2024-04-20 | 13:20 | 196 | 288 | 288 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Lenjinov Bulevar 5 | Podgorica | 2 | 0.12665 | 0.00043975
2387 | 2024-04-20 | 9:00 | 2024-04-20 | 9:16 | 1 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Podgorica | 2 | 3.5898e-05 | 2.2436e-06
2388 | 2024-04-20 | 9:00 | 2024-04-20 | 19:00 | 2 | 600 | 600 | Planiran | TL | MBTS 10/0.4 kV Dječija Bolnica | Podgorica | 2 | 0.0026923 | 4.4872e-06
2389 | 2024-04-20 | 10:24 | 2024-04-20 | 10:31 | 503 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0078998 | 0.0011285
2390 | 2024-04-20 | 17:02 | 2024-04-20 | 17:24 | 225 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.011106 | 0.00050481
2391 | 2024-04-20 | 17:30 | 2024-04-20 | 17:35 | 1224 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donje Selo | Podgorica | 2 | 0.013731 | 0.0027462
2392 | 2024-04-20 | 19:00 | 2024-04-20 | 20:09 | 2 | 69 | 69 | Neplaniran | TL | MBTS 10/0.4 kV Dječija Bolnica | Podgorica | 2 | 0.00030962 | 4.4872e-06
2393 | 2024-04-20 | 20:48 | 2024-04-20 | 20:55 | 560 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bulevar Lenjina | Podgorica | 2 | 0.008795 | 0.0012564
2394 | 2024-04-21 | 6:22 | 2024-04-21 | 7:09 | 354 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.037329 | 0.00079424
2395 | 2024-04-21 | 7:08 | 2024-04-21 | 8:36 | 1037 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.20474 | 0.0023266
2396 | 2024-04-21 | 7:15 | 2024-04-21 | 15:20 | 240 | 485 | 485 | Planiran | CGES | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.26116 | 0.00053847
2397 | 2024-04-21 | 7:23 | 2024-04-21 | 8:15 | 326 | 52 | 55.88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.038034 | 0.00073142
2397 | 2024-04-21 | 7:23 | 2024-04-21 | 9:04 | 28 | 101 | 55.88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.0063449 | 6.2821e-05
2398 | 2024-04-21 | 8:47 | 2024-04-21 | 9:04 | 326 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.012434 | 0.00073142
2399 | 2024-04-21 | 8:50 | 2024-04-21 | 9:07 | 1037 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.039553 | 0.0023266
2400 | 2024-04-21 | 10:45 | 2024-04-21 | 12:21 | 1037 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.22336 | 0.0023266
2401 | 2024-04-21 | 14:14 | 2024-04-21 | 14:30 | 942 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.033816 | 0.0021135
2402 | 2024-04-21 | 15:21 | 2024-04-21 | 16:10 | 1037 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.114 | 0.0023266
2403 | 2024-04-21 | 16:55 | 2024-04-21 | 17:40 | 590 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.059568 | 0.0013237
2404 | 2024-04-22 | 5:30 | 2024-04-22 | 10:55 | 202 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.14729 | 0.00045321
2405 | 2024-04-22 | 8:00 | 2024-04-22 | 8:30 | 102 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Vila Perast | Kotor | 5 | 0.0068655 | 0.00022885
2406 | 2024-04-22 | 8:08 | 2024-04-22 | 18:00 | 240 | 592 | 592 | Planiran | CGES | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.31877 | 0.00053847
2407 | 2024-04-22 | 8:20 | 2024-04-22 | 11:02 | 143 | 162 | 162 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.051976 | 0.00032084
2408 | 2024-04-22 | 8:30 | 2024-04-22 | 8:36 | 102 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Vila Perast | Kotor | 5 | 0.0013731 | 0.00022885
2409 | 2024-04-22 | 8:37 | 2024-04-22 | 10:55 | 158 | 138 | 138 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.04892 | 0.00035449
2410 | 2024-04-22 | 8:48 | 2024-04-22 | 15:00 | 403 | 372 | 372 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.33635 | 0.00090418
2411 | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 9:06 | 160 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Jadran - Perast | Kotor | 5 | 0.0021539 | 0.00035898
2412 | 2024-04-22 | 9:08 | 2024-04-22 | 14:38 | 158 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.11698 | 0.00035449
2413 | 2024-04-22 | 9:29 | 2024-04-22 | 9:36 | 415 | 7 | 214.06 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0065177 | 0.0009311
2413 | 2024-04-22 | 9:29 | 2024-04-22 | 14:23 | 1075 | 294 | 214.06 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.70909 | 0.0024119
2414 | 2024-04-22 | 9:53 | 2024-04-22 | 10:04 | 288 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.0071078 | 0.00064616
2415 | 2024-04-22 | 9:53 | 2024-04-22 | 10:04 | 502 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.012389 | 0.0011263
2416 | 2024-04-22 | 10:14 | 2024-04-22 | 17:58 | 850 | 464 | 464 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Nišice | Bar | 4 | 0.88488 | 0.0019071
2417 | 2024-04-22 | 10:15 | 2024-04-22 | 17:59 | 1730 | 464 | 464 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Tropikana | Bar | 4 | 1.801 | 0.0038815
2418 | 2024-04-22 | 10:26 | 2024-04-22 | 10:50 | 352 | 24 | 25.86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.018954 | 0.00078975
2418 | 2024-04-22 | 10:26 | 2024-04-22 | 16:19 | 2 | 353 | 25.86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.001584 | 4.4872e-06
2419 | 2024-04-22 | 10:29 | 2024-04-22 | 10:58 | 576 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Budimlja | Berane | 3 | 0.037477 | 0.0012923
2420 | 2024-04-22 | 10:38 | 2024-04-22 | 13:40 | 385 | 182 | 182 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.15721 | 0.00086379
2421 | 2024-04-22 | 10:52 | 2024-04-22 | 11:02 | 130 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0029167 | 0.00029167
2422 | 2024-04-22 | 11:17 | 2024-04-22 | 12:05 | 352 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.037908 | 0.00078975
2423 | 2024-04-22 | 11:29 | 2024-04-22 | 15:22 | 156 | 233 | 233 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.081551 | 0.00035
2424 | 2024-04-22 | 14:05 | 2024-04-22 | 14:36 | 622 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.043261 | 0.0013955
2425 | 2024-04-22 | 14:18 | 2024-04-22 | 14:23 | 415 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0046555 | 0.0009311
2426 | 2024-04-22 | 15:00 | 2024-04-22 | 16:05 | 403 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.058772 | 0.00090418
2427 | 2024-04-22 | 16:13 | 2024-04-22 | 16:19 | 352 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.0047385 | 0.00078975
2428 | 2024-04-22 | 18:00 | 2024-04-22 | 18:28 | 240 | 28 | 28 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.015077 | 0.00053847
2429 | 2024-04-22 | 18:13 | 2024-04-22 | 18:17 | 902 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sanitas | Cetinje | 2 | 0.008095 | 0.0020237
2430 | 2024-04-22 | 19:23 | 2024-04-22 | 19:34 | 582 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.014364 | 0.0013058
2431 | 2024-04-23 | 8:07 | 2024-04-23 | 10:54 | 143 | 167 | 167 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.05358 | 0.00032084
2432 | 2024-04-23 | 8:55 | 2024-04-23 | 9:14 | 502 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.0214 | 0.0011263
2433 | 2024-04-23 | 9:28 | 2024-04-23 | 18:00 | 800 | 512 | 512 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.91899 | 0.0017949
2434 | 2024-04-23 | 9:29 | 2024-04-23 | 16:57 | 1371 | 448 | 448 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dubrava | Bar | 4 | 1.378 | 0.003076
2435 | 2024-04-23 | 12:04 | 2024-04-23 | 12:23 | 106 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0045186 | 0.00023782
2436 | 2024-04-23 | 12:20 | 2024-04-23 | 12:30 | 136 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.0030513 | 0.00030513
2437 | 2024-04-23 | 13:09 | 2024-04-23 | 13:35 | 200 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.011667 | 0.00044872
2438 | 2024-04-23 | 18:00 | 2024-04-23 | 18:13 | 800 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.023334 | 0.0017949
2439 | 2024-04-24 | 9:03 | 2024-04-24 | 9:10 | 288 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.0045231 | 0.00064616
2440 | 2024-04-24 | 9:03 | 2024-04-24 | 9:50 | 502 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.052936 | 0.0011263
2441 | 2024-04-24 | 9:16 | 2024-04-24 | 12:30 | 366 | 194 | 194 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.15931 | 0.00082116
2442 | 2024-04-24 | 9:22 | 2024-04-24 | 12:55 | 74 | 213 | 213 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.035364 | 0.00016603
2443 | 2024-04-24 | 9:29 | 2024-04-24 | 9:36 | 1006 | 7 | 86.91 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0158 | 0.0022571
2443 | 2024-04-24 | 9:29 | 2024-04-24 | 13:42 | 484 | 253 | 86.91 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.27474 | 0.0010859
2444 | 2024-04-24 | 9:42 | 2024-04-24 | 18:00 | 3 | 498 | 498 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Možura | Bar | 4 | 0.003352 | 6.7308e-06
2445 | 2024-04-24 | 9:42 | 2024-04-24 | 18:00 | 1190 | 498 | 498 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ponta | Bar | 4 | 1.3296 | 0.0026699
2446 | 2024-04-24 | 9:57 | 2024-04-24 | 10:05 | 809 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.014521 | 0.0018151
2447 | 2024-04-24 | 9:57 | 2024-04-24 | 11:53 | 609 | 116 | 116 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.1585 | 0.0013664
2448 | 2024-04-24 | 10:00 | 2024-04-24 | 10:04 | 1007 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.0090373 | 0.0022593
2449 | 2024-04-24 | 11:43 | 2024-04-24 | 12:00 | 175 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.0066748 | 0.00039263
2450 | 2024-04-24 | 12:00 | 2024-04-24 | 12:32 | 175 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.012564 | 0.00039263
2451 | 2024-04-24 | 12:26 | 2024-04-24 | 12:30 | 727 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.0065244 | 0.0016311
2452 | 2024-04-24 | 13:35 | 2024-04-24 | 13:42 | 1006 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0158 | 0.0022571
2453 | 2024-04-24 | 14:52 | 2024-04-30 | 23:59 | 1 | 9187 | 9187 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pilana | Podgorica | 2 | 0.020612 | 2.2436e-06
2454 | 2024-04-24 | 16:00 | 2024-04-24 | 16:08 | 195 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Duge Njive | Cetinje | 2 | 0.0035 | 0.00043751
2455 | 2024-04-24 | 18:00 | 2024-04-24 | 19:10 | 1190 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ponta | Bar | 4 | 0.18689 | 0.0026699
2456 | 2024-04-24 | 18:00 | 2024-04-24 | 20:35 | 3 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Možura | Bar | 4 | 0.0010433 | 6.7308e-06
2457 | 2024-04-24 | 21:25 | 2024-04-24 | 21:34 | 682 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.013771 | 0.0015301
2458 | 2024-04-25 | 8:41 | 2024-04-25 | 13:00 | 1370 | 259 | 259 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.7961 | 0.0030738
2459 | 2024-04-25 | 8:41 | 2024-04-25 | 14:04 | 348 | 323 | 323 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.25219 | 0.00078078
2460 | 2024-04-25 | 8:43 | 2024-04-26 | 9:43 | 1 | 1500 | 1500 | Planiran | TL | MBTS 10/0.4 kV Kips | Kotor | 5 | 0.0033654 | 2.2436e-06
2461 | 2024-04-25 | 8:49 | 2024-04-25 | 9:20 | 930 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.064683 | 0.0020866
2462 | 2024-04-25 | 8:59 | 2024-04-25 | 13:52 | 1265 | 293 | 293 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Prekookeanska Grupa F | Bar | 4 | 0.83159 | 0.0028382
2463 | 2024-04-25 | 9:10 | 2024-04-25 | 15:41 | 258 | 391 | 391 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV A-13 | Podgorica | 2 | 0.22633 | 0.00057885
2464 | 2024-04-25 | 9:20 | 2024-04-25 | 9:26 | 1121 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.015091 | 0.0025151
2465 | 2024-04-25 | 9:37 | 2024-04-25 | 15:55 | 158 | 378 | 378 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.134 | 0.00035449
2466 | 2024-04-25 | 10:07 | 2024-04-25 | 12:09 | 807 | 122 | 122 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.22089 | 0.0018106
2467 | 2024-04-25 | 10:18 | 2024-04-25 | 11:24 | 75 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.011106 | 0.00016827
2468 | 2024-04-25 | 10:49 | 2024-04-25 | 10:55 | 1007 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.013556 | 0.0022593
2469 | 2024-04-25 | 11:06 | 2024-04-25 | 13:23 | 252 | 137 | 172.4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.077459 | 0.00056539
2469 | 2024-04-25 | 11:06 | 2024-04-25 | 13:43 | 300 | 157 | 172.4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.10567 | 0.00067308
2469 | 2024-04-25 | 11:06 | 2024-04-25 | 15:22 | 162 | 256 | 172.4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.093047 | 0.00036347
2470 | 2024-04-25 | 11:32 | 2024-04-25 | 12:18 | 1640 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.16926 | 0.0036795
2471 | 2024-04-25 | 11:45 | 2024-04-25 | 11:58 | 173 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.0050459 | 0.00038815
2472 | 2024-04-25 | 11:58 | 2024-04-25 | 14:00 | 143 | 122 | 122 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.039142 | 0.00032084
2473 | 2024-04-25 | 13:00 | 2024-04-25 | 13:45 | 1370 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.13832 | 0.0030738
2474 | 2024-04-25 | 14:00 | 2024-04-25 | 14:58 | 143 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.018609 | 0.00032084
2475 | 2024-04-25 | 14:36 | 2024-04-25 | 15:22 | 552 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.05697 | 0.0012385
2476 | 2024-04-25 | 16:21 | 2024-04-25 | 16:31 | 162 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Radanovići - Sveti Matija | Kotor | 5 | 0.0036347 | 0.00036347
2477 | 2024-04-25 | 17:09 | 2024-04-25 | 17:35 | 714 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.04165 | 0.0016019
2478 | 2024-04-25 | 17:52 | 2024-04-25 | 17:58 | 1645 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.022144 | 0.0036907
2479 | 2024-04-25 | 18:12 | 2024-04-25 | 18:24 | 162 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Radanovići - Sveti Matija | Kotor | 5 | 0.0043616 | 0.00036347
2480 | 2024-04-25 | 18:18 | 2024-04-25 | 18:26 | 88 | 8 | 8 | Planiran | TL | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.0015795 | 0.00019744
2481 | 2024-04-25 | 18:18 | 2024-04-25 | 18:26 | 135 | 8 | 8 | Planiran | TL | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0024231 | 0.00030289
2482 | 2024-04-25 | 18:18 | 2024-04-25 | 18:26 | 74 | 8 | 8 | Planiran | TL | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0013282 | 0.00016603
2483 | 2024-04-26 | 9:25 | 2024-04-26 | 10:51 | 261 | 86 | 86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.05036 | 0.00058558
2484 | 2024-04-26 | 9:25 | 2024-04-26 | 14:35 | 6 | 310 | 310 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Gorenje Donja Gorica | Podgorica | 2 | 0.0041731 | 1.3462e-05
2485 | 2024-04-26 | 9:25 | 2024-04-26 | 14:35 | 158 | 310 | 310 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.10989 | 0.00035449
2486 | 2024-04-26 | 10:01 | 2024-04-26 | 13:55 | 366 | 234 | 234 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.19215 | 0.00082116
2487 | 2024-04-26 | 12:23 | 2024-04-26 | 14:34 | 515 | 131 | 131 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.15137 | 0.0011555
2488 | 2024-04-26 | 15:50 | 2024-04-26 | 16:05 | 202 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.0067982 | 0.00045321
2489 | 2024-04-27 | 7:54 | 2024-04-27 | 9:31 | 88 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.019152 | 0.00019744
2490 | 2024-04-27 | 7:54 | 2024-04-27 | 15:49 | 74 | 475 | 475 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.078863 | 0.00016603
2491 | 2024-04-27 | 9:19 | 2024-04-27 | 9:49 | 243 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Virpazar-Grad | Bar | 4 | 0.016356 | 0.0005452
2492 | 2024-04-27 | 10:09 | 2024-04-27 | 10:15 | 1224 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.016477 | 0.0027462
2493 | 2024-04-27 | 15:30 | 2024-04-27 | 16:01 | 282 | 31 | 38.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.019614 | 0.0006327
2493 | 2024-04-27 | 15:30 | 2024-04-27 | 17:35 | 4 | 125 | 38.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0011218 | 8.9745e-06
2493 | 2024-04-27 | 15:30 | 2024-04-27 | 17:50 | 16 | 140 | 38.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0050257 | 3.5898e-05
2494 | 2024-04-29 | 2:03 | 2024-04-29 | 2:08 | 686 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0076956 | 0.0015391
2495 | 2024-04-29 | 8:23 | 2024-04-29 | 8:33 | 1006 | 10 | 101.01 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.022571 | 0.0022571
2495 | 2024-04-29 | 8:23 | 2024-04-29 | 17:04 | 218 | 521 | 101.01 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.25483 | 0.00048911
2496 | 2024-04-29 | 9:00 | 2024-04-29 | 13:35 | 275 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.16967 | 0.00061699
2497 | 2024-04-29 | 9:12 | 2024-04-29 | 9:45 | 1007 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.074558 | 0.0022593
2498 | 2024-04-29 | 9:27 | 2024-04-29 | 10:27 | 650 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.087501 | 0.0014584
2499 | 2024-04-29 | 9:50 | 2024-04-29 | 14:20 | 983 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.59548 | 0.0022055
2500 | 2024-04-29 | 9:50 | 2024-04-29 | 14:20 | 22 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.013327 | 4.936e-05
2501 | 2024-04-29 | 9:59 | 2024-04-29 | 10:18 | 1478 | 19 | 21.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.063005 | 0.0033161
2501 | 2024-04-29 | 9:59 | 2024-04-29 | 15:52 | 12 | 353 | 21.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.009504 | 2.6923e-05
2502 | 2024-04-29 | 10:19 | 2024-04-29 | 11:51 | 1178 | 92 | 93.65 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Elektrogradnja 1 | Podgorica | 2 | 0.24315 | 0.002643
2502 | 2024-04-29 | 10:19 | 2024-04-29 | 12:28 | 55 | 129 | 93.65 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Elektrogradnja 1 | Podgorica | 2 | 0.015918 | 0.0001234
2503 | 2024-04-29 | 11:08 | 2024-04-29 | 11:23 | 576 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Budimlja | Berane | 3 | 0.019385 | 0.0012923
2504 | 2024-04-29 | 12:43 | 2024-04-29 | 15:00 | 515 | 137 | 137 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.1583 | 0.0011555
2505 | 2024-04-29 | 13:44 | 2024-04-29 | 13:50 | 202 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.0027193 | 0.00045321
2506 | 2024-04-29 | 14:45 | 2024-04-29 | 14:51 | 22 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.00029616 | 4.936e-05
2507 | 2024-04-29 | 15:00 | 2024-04-29 | 15:43 | 515 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.049685 | 0.0011555
2508 | 2024-04-29 | 15:05 | 2024-04-29 | 15:31 | 22 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.0012833 | 4.936e-05
2509 | 2024-04-29 | 15:43 | 2024-04-29 | 15:52 | 1478 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.029845 | 0.0033161
2510 | 2024-04-29 | 16:56 | 2024-04-29 | 17:04 | 1006 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.018057 | 0.0022571
2511 | 2024-04-30 | 6:55 | 2024-04-30 | 10:36 | 103 | 221 | 221 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.051071 | 0.00023109
2512 | 2024-04-30 | 7:00 | 2024-04-30 | 9:20 | 195 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.061251 | 0.00043751
2513 | 2024-04-30 | 8:38 | 2024-04-30 | 8:47 | 1006 | 9 | 114.08 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.020314 | 0.0022571
2513 | 2024-04-30 | 8:38 | 2024-04-30 | 18:37 | 218 | 599 | 114.08 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.29298 | 0.00048911
2514 | 2024-04-30 | 8:48 | 2024-04-30 | 9:20 | 3245 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.23298 | 0.0072805
2515 | 2024-04-30 | 9:48 | 2024-04-30 | 13:05 | 135 | 197 | 197 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.059669 | 0.00030289
2516 | 2024-04-30 | 10:33 | 2024-04-30 | 12:32 | 194 | 119 | 119 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.051796 | 0.00043526
2517 | 2024-04-30 | 10:40 | 2024-04-30 | 10:45 | 1007 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.011297 | 0.0022593
2518 | 2024-04-30 | 11:43 | 2024-04-30 | 12:16 | 1037 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.076779 | 0.0023266
2519 | 2024-04-30 | 12:10 | 2024-04-30 | 12:53 | 250 | 43 | 43 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Utjeha | Bar | 4 | 0.024119 | 0.0005609
2520 | 2024-04-30 | 12:45 | 2024-04-30 | 13:11 | 910 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.053084 | 0.0020417
2521 | 2024-04-30 | 12:54 | 2024-04-30 | 14:21 | 3 | 87 | 87 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Možura | Bar | 4 | 0.00058558 | 6.7308e-06
2522 | 2024-04-30 | 13:41 | 2024-04-30 | 17:12 | 195 | 211 | 211 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.092314 | 0.00043751
2523 | 2024-04-30 | 16:58 | 2024-04-30 | 17:03 | 983 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.011027 | 0.0022055
2524 | 2024-04-30 | 18:29 | 2024-04-30 | 18:37 | 1006 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.018057 | 0.0022571
2525 | 2024-05-01 | 0:00 | 2024-05-10 | 13:14 | 1 | 13754 | 13754 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tunel Mekavac | Cetinje | 2 | 0.030859 | 2.2436e-06
2526 | 2024-05-01 | 9:15 | 2024-05-01 | 9:20 | 315 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.0035337 | 0.00070674
2527 | 2024-05-01 | 10:10 | 2024-05-01 | 10:20 | 173 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.0038815 | 0.00038815
2528 | 2024-05-01 | 23:30 | 2024-05-02 | 7:51 | 63 | 501 | 655.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.070815 | 0.00014135
2528 | 2024-05-01 | 23:30 | 2024-05-02 | 11:10 | 220 | 700 | 655.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.34552 | 0.0004936
2529 | 2024-05-02 | 10:06 | 2024-05-02 | 11:10 | 63 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0090463 | 0.00014135
2530 | 2024-05-02 | 11:08 | 2024-05-02 | 11:26 | 995 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šahinović | Bar | 4 | 0.040183 | 0.0022324
2531 | 2024-05-02 | 13:59 | 2024-05-02 | 14:13 | 135 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tisovac | Cetinje | 2 | 0.0042404 | 0.00030289
2532 | 2024-05-02 | 15:32 | 2024-05-02 | 15:46 | 74 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.0023244 | 0.00016603
2533 | 2024-05-02 | 20:15 | 2024-05-02 | 20:20 | 564 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.006327 | 0.0012654
2534 | 2024-05-02 | 21:11 | 2024-05-02 | 22:18 | 685 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Aragana | Bar | 4 | 0.10297 | 0.0015369
2535 | 2024-05-02 | 21:25 | 2024-05-02 | 21:38 | 317 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Albatros | Ulcinj | 4 | 0.0092459 | 0.00071123
2536 | 2024-05-02 | 21:45 | 2024-05-03 | 10:25 | 90 | 760 | 760 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.15346 | 0.00020193
2537 | 2024-05-02 | 21:45 | 2024-05-02 | 22:51 | 106 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.015696 | 0.00023782
2538 | 2024-05-02 | 22:18 | 2024-05-03 | 9:00 | 516 | 642 | 642 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Aragana | Bar | 4 | 0.74325 | 0.0011577
2539 | 2024-05-03 | 4:44 | 2024-05-03 | 6:54 | 106 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.030917 | 0.00023782
2540 | 2024-05-03 | 6:47 | 2024-05-03 | 7:34 | 153 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.016134 | 0.00034327
2541 | 2024-05-03 | 9:10 | 2024-05-03 | 9:52 | 106 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0099886 | 0.00023782
2542 | 2024-05-03 | 9:46 | 2024-05-03 | 9:53 | 248 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vitoja | Podgorica | 2 | 0.0038949 | 0.00055642
2543 | 2024-05-03 | 10:09 | 2024-05-03 | 10:25 | 106 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0038052 | 0.00023782
2544 | 2024-05-03 | 10:22 | 2024-05-03 | 10:28 | 248 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Arza | Podgorica | 2 | 0.0033385 | 0.00055642
2545 | 2024-05-03 | 10:25 | 2024-05-03 | 12:37 | 13 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.00385 | 2.9167e-05
2546 | 2024-05-03 | 11:49 | 2024-05-03 | 11:54 | 153 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potkrš | Podgorica | 2 | 0.0017164 | 0.00034327
2547 | 2024-05-03 | 12:26 | 2024-05-03 | 12:37 | 182 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0044917 | 0.00040834
2548 | 2024-05-03 | 13:27 | 2024-05-03 | 13:56 | 195 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.012688 | 0.00043751
2549 | 2024-05-03 | 13:44 | 2024-05-03 | 13:57 | 602 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.017559 | 0.0013507
2550 | 2024-05-03 | 13:58 | 2024-05-03 | 14:05 | 597 | 7 | 8.58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0093761 | 0.0013394
2550 | 2024-05-03 | 13:58 | 2024-05-03 | 17:15 | 5 | 197 | 8.58 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ukropci | Kotor | 5 | 0.00221 | 1.1218e-05
2551 | 2024-05-03 | 15:22 | 2024-05-03 | 15:27 | 248 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Barlaj | Podgorica | 2 | 0.0027821 | 0.00055642
2552 | 2024-05-03 | 17:50 | 2024-05-03 | 18:11 | 77 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dom Starih | Kotor | 5 | 0.0036279 | 0.00017276
2553 | 2024-05-03 | 18:09 | 2024-05-04 | 10:08 | 43 | 959 | 348.33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.09252 | 9.6476e-05
2553 | 2024-05-03 | 18:09 | 2024-05-03 | 18:52 | 86 | 43 | 348.33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0082969 | 0.00019295
2554 | 2024-05-03 | 22:17 | 2024-05-03 | 22:41 | 248 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.013354 | 0.00055642
2555 | 2024-05-04 | 8:25 | 2024-05-04 | 10:08 | 129 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.029811 | 0.00028943
2556 | 2024-05-04 | 9:00 | 2024-05-04 | 9:20 | 1082 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.048552 | 0.0024276
2557 | 2024-05-04 | 14:02 | 2024-05-04 | 14:07 | 714 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.0080097 | 0.0016019
2558 | 2024-05-04 | 14:38 | 2024-05-04 | 14:55 | 983 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.037493 | 0.0022055
2559 | 2024-05-04 | 17:40 | 2024-05-04 | 18:25 | 863 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.087131 | 0.0019362
2560 | 2024-05-05 | 1:34 | 2024-05-05 | 6:53 | 88 | 319 | 319 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.062983 | 0.00019744
2561 | 2024-05-05 | 17:17 | 2024-05-05 | 17:25 | 2043 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.03667 | 0.0045837
2562 | 2024-05-06 | 1:16 | 2024-05-06 | 2:06 | 2941 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.32992 | 0.0065985
2563 | 2024-05-06 | 3:09 | 2024-05-06 | 3:36 | 562 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.034045 | 0.0012609
2564 | 2024-05-06 | 8:14 | 2024-05-06 | 8:19 | 353 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.00396 | 0.000792
2565 | 2024-05-06 | 10:02 | 2024-05-06 | 13:40 | 34 | 218 | 218 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Mosori | Podgorica | 2 | 0.01663 | 7.6283e-05
2566 | 2024-05-06 | 10:06 | 2024-05-06 | 11:04 | 622 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.080941 | 0.0013955
2567 | 2024-05-06 | 12:56 | 2024-05-06 | 13:40 | 1088 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.10741 | 0.0024411
2568 | 2024-05-06 | 14:46 | 2024-05-06 | 17:15 | 88 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.029418 | 0.00019744
2569 | 2024-05-06 | 14:55 | 2024-05-06 | 15:19 | 1236 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Hareme | Berane | 3 | 0.066555 | 0.0027731
2570 | 2024-05-07 | 9:04 | 2024-05-07 | 9:42 | 569 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.048511 | 0.0012766
2571 | 2024-05-07 | 9:05 | 2024-05-07 | 9:12 | 1006 | 7 | 68.09 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0158 | 0.0022571
2571 | 2024-05-07 | 9:05 | 2024-05-07 | 14:55 | 218 | 350 | 68.09 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.17119 | 0.00048911
2572 | 2024-05-07 | 9:35 | 2024-05-07 | 14:15 | 261 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.16396 | 0.00058558
2573 | 2024-05-07 | 9:47 | 2024-05-07 | 10:02 | 1358 | 15 | 37.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.045702 | 0.0030468
2573 | 2024-05-07 | 9:47 | 2024-05-07 | 14:20 | 132 | 273 | 37.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.080851 | 0.00029616
2574 | 2024-05-07 | 9:56 | 2024-05-07 | 15:52 | 158 | 356 | 356 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.1262 | 0.00035449
2575 | 2024-05-07 | 10:00 | 2024-05-07 | 12:15 | 120 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.036347 | 0.00026923
2576 | 2024-05-07 | 10:05 | 2024-05-07 | 13:46 | 807 | 221 | 221 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.40014 | 0.0018106
2577 | 2024-05-07 | 10:20 | 2024-05-07 | 11:26 | 73 | 66 | 66 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.01081 | 0.00016378
2578 | 2024-05-07 | 12:07 | 2024-05-07 | 13:03 | 463 | 56 | 56 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.058172 | 0.0010388
2579 | 2024-05-07 | 14:05 | 2024-05-07 | 14:20 | 1358 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.045702 | 0.0030468
2580 | 2024-05-07 | 14:44 | 2024-05-07 | 14:55 | 1006 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.024828 | 0.0022571
2581 | 2024-05-08 | 8:28 | 2024-05-08 | 12:52 | 246 | 264 | 264 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vila Margot (Grabi) | Herceg Novi | 5 | 0.14571 | 0.00055193
2582 | 2024-05-08 | 8:35 | 2024-05-08 | 10:44 | 820 | 129 | 129 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rogami | Podgorica | 2 | 0.23733 | 0.0018398
2583 | 2024-05-08 | 8:45 | 2024-05-08 | 8:55 | 600 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Roh | Budva | 4 | 0.013462 | 0.0013462
2584 | 2024-05-08 | 8:56 | 2024-05-08 | 9:03 | 1019 | 7 | 91.58 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.016004 | 0.0022862
2584 | 2024-05-08 | 8:56 | 2024-05-08 | 17:28 | 205 | 512 | 91.58 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.23549 | 0.00045994
2585 | 2024-05-08 | 9:07 | 2024-05-08 | 10:39 | 394 | 92 | 159.2 | Neplaniran | TL | KB 10 kV KPD | Podgorica | 2 | 0.081327 | 0.00088398
2585 | 2024-05-08 | 9:07 | 2024-05-08 | 13:25 | 268 | 258 | 159.2 | Neplaniran | TL | KB 10 kV KPD | Podgorica | 2 | 0.15513 | 0.00060129
2586 | 2024-05-08 | 9:39 | 2024-05-08 | 13:19 | 261 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.12883 | 0.00058558
2587 | 2024-05-08 | 10:08 | 2024-05-08 | 12:11 | 307 | 123 | 123 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.084721 | 0.00068879
2588 | 2024-05-08 | 12:20 | 2024-05-08 | 12:26 | 112 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mediteran | Ulcinj | 4 | 0.0015077 | 0.00025129
2589 | 2024-05-08 | 12:20 | 2024-05-08 | 13:23 | 112 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mediteran | Ulcinj | 4 | 0.015831 | 0.00025129
2590 | 2024-05-08 | 13:52 | 2024-05-08 | 15:40 | 267 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.064697 | 0.00059905
2591 | 2024-05-08 | 15:07 | 2024-05-08 | 18:24 | 556 | 197 | 197 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Stara Varoš | Rožaje | 3 | 0.24575 | 0.0012475
2592 | 2024-05-08 | 17:04 | 2024-05-08 | 17:11 | 663 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.010413 | 0.0014875
2593 | 2024-05-08 | 17:17 | 2024-05-08 | 17:28 | 1019 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.025149 | 0.0022862
2594 | 2024-05-09 | 8:29 | 2024-05-09 | 12:22 | 3082 | 233 | 239.78 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 1.6112 | 0.0069148
2594 | 2024-05-09 | 8:29 | 2024-05-09 | 14:37 | 163 | 368 | 239.78 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.13458 | 0.00036571
2595 | 2024-05-09 | 8:53 | 2024-05-09 | 12:29 | 163 | 216 | 216 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Lamela 33 | Bar | 4 | 0.078993 | 0.00036571
2596 | 2024-05-09 | 8:59 | 2024-05-09 | 14:10 | 463 | 311 | 311 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.32307 | 0.0010388
2597 | 2024-05-09 | 9:43 | 2024-05-09 | 9:47 | 1160 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.01041 | 0.0026026
2598 | 2024-05-09 | 10:02 | 2024-05-09 | 10:17 | 1267 | 15 | 36.55 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.04264 | 0.0028427
2598 | 2024-05-09 | 10:02 | 2024-05-09 | 12:41 | 223 | 159 | 36.55 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.079552 | 0.00050033
2599 | 2024-05-09 | 10:27 | 2024-05-09 | 13:05 | 844 | 158 | 158 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.29919 | 0.0018936
2600 | 2024-05-09 | 10:41 | 2024-05-09 | 11:34 | 813 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.096675 | 0.0018241
2601 | 2024-05-09 | 12:26 | 2024-05-09 | 12:41 | 1267 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.04264 | 0.0028427
2602 | 2024-05-09 | 13:17 | 2024-05-09 | 13:30 | 1255 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hotel novi | Berane | 3 | 0.036605 | 0.0028157
2603 | 2024-05-09 | 13:58 | 2024-05-09 | 14:25 | 232 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.9 - Opština | Bar | 4 | 0.014054 | 0.00052052
2604 | 2024-05-09 | 14:25 | 2024-05-09 | 14:32 | 232 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.9 - Opština | Bar | 4 | 0.0036436 | 0.00052052
2605 | 2024-05-09 | 14:25 | 2024-05-09 | 14:37 | 3082 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.082978 | 0.0069148
2606 | 2024-05-09 | 16:33 | 2024-05-09 | 16:39 | 1224 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donje Selo | Podgorica | 2 | 0.016477 | 0.0027462
2607 | 2024-05-09 | 17:35 | 2024-05-09 | 17:40 | 705 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.0079087 | 0.0015817
2608 | 2024-05-09 | 18:26 | 2024-05-09 | 18:36 | 564 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.012654 | 0.0012654
2609 | 2024-05-10 | 0:06 | 2024-05-10 | 0:12 | 612 | 6 | 6.49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0082386 | 0.0013731
2609 | 2024-05-10 | 0:06 | 2024-05-10 | 0:13 | 590 | 7 | 6.49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0092661 | 0.0013237
2610 | 2024-05-10 | 0:26 | 2024-05-10 | 0:31 | 1353 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.015178 | 0.0030356
2611 | 2024-05-10 | 8:05 | 2024-05-10 | 13:11 | 243 | 306 | 306 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bazen | Herceg Novi | 5 | 0.16683 | 0.0005452
2612 | 2024-05-10 | 8:47 | 2024-05-10 | 13:20 | 443 | 273 | 273 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.27134 | 0.00099392
2613 | 2024-05-10 | 9:14 | 2024-05-10 | 9:33 | 3065 | 19 | 32.48 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.13066 | 0.0068767
2613 | 2024-05-10 | 9:14 | 2024-05-10 | 13:36 | 180 | 262 | 32.48 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.10581 | 0.00040385
2614 | 2024-05-10 | 9:22 | 2024-05-10 | 13:37 | 69 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.039476 | 0.00015481
2615 | 2024-05-10 | 9:30 | 2024-05-10 | 10:00 | 128 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.0086155 | 0.00028718
2616 | 2024-05-10 | 9:34 | 2024-05-10 | 9:41 | 650 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.010208 | 0.0014584
2617 | 2024-05-10 | 9:34 | 2024-05-10 | 14:03 | 35 | 269 | 269 | Planiran | CEDIS | KB 10/0.4 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.021124 | 7.8527e-05
2618 | 2024-05-10 | 9:38 | 2024-05-10 | 10:56 | 418 | 78 | 78 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Čeluga 1 | Bar | 4 | 0.073151 | 0.00093783
2619 | 2024-05-10 | 9:46 | 2024-05-10 | 12:07 | 687 | 141 | 141 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.21733 | 0.0015414
2620 | 2024-05-10 | 9:52 | 2024-05-10 | 11:28 | 1 | 96 | 96 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
2621 | 2024-05-10 | 9:54 | 2024-05-10 | 10:10 | 807 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.02897 | 0.0018106
2622 | 2024-05-10 | 12:42 | 2024-05-10 | 12:48 | 275 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Zagorič | Podgorica | 2 | 0.003702 | 0.00061699
2623 | 2024-05-10 | 13:00 | 2024-05-10 | 13:10 | 202 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.0045321 | 0.00045321
2624 | 2024-05-10 | 13:59 | 2024-05-10 | 14:03 | 650 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0058334 | 0.0014584
2625 | 2024-05-10 | 14:05 | 2024-05-10 | 14:22 | 460 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Zagorič | Podgorica | 2 | 0.017545 | 0.0010321
2626 | 2024-05-10 | 20:39 | 2024-05-10 | 20:57 | 1045 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.042202 | 0.0023446
2627 | 2024-05-10 | 23:31 | 2024-05-10 | 23:43 | 685 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.018443 | 0.0015369
2628 | 2024-05-11 | 12:36 | 2024-05-11 | 12:57 | 622 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.029306 | 0.0013955
2629 | 2024-05-11 | 12:42 | 2024-05-11 | 12:46 | 471 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.004227 | 0.0010567
2630 | 2024-05-11 | 15:49 | 2024-05-11 | 15:54 | 135 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donja Zaljut | Cetinje | 2 | 0.0015144 | 0.00030289
2631 | 2024-05-11 | 17:20 | 2024-05-11 | 17:47 | 360 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.021808 | 0.0008077
2632 | 2024-05-12 | 0:34 | 2024-05-12 | 6:44 | 308 | 370 | 370 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.25568 | 0.00069103
2633 | 2024-05-12 | 2:34 | 2024-05-12 | 2:40 | 1353 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.018214 | 0.0030356
2634 | 2024-05-12 | 17:36 | 2024-05-12 | 17:43 | 109 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Željeznička Stanica - Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.0017119 | 0.00024455
2635 | 2024-05-13 | 4:37 | 2024-05-13 | 4:44 | 1353 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.021249 | 0.0030356
2636 | 2024-05-13 | 8:12 | 2024-05-13 | 10:25 | 324 | 133 | 133 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.096682 | 0.00072693
2637 | 2024-05-13 | 8:53 | 2024-05-13 | 11:50 | 200 | 177 | 177 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.079424 | 0.00044872
2638 | 2024-05-13 | 9:01 | 2024-05-13 | 9:35 | 9 | 34 | 34 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Topla - Tunel | Herceg Novi | 5 | 0.00068655 | 2.0193e-05
2639 | 2024-05-13 | 9:04 | 2024-05-13 | 9:13 | 1006 | 9 | 113.55 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.020314 | 0.0022571
2639 | 2024-05-13 | 9:04 | 2024-05-13 | 19:00 | 218 | 596 | 113.55 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.29151 | 0.00048911
2640 | 2024-05-13 | 9:33 | 2024-05-13 | 14:57 | 261 | 324 | 324 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.18973 | 0.00058558
2641 | 2024-05-13 | 9:58 | 2024-05-13 | 10:16 | 344 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.013892 | 0.0007718
2642 | 2024-05-13 | 10:20 | 2024-05-13 | 10:24 | 463 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0041552 | 0.0010388
2643 | 2024-05-13 | 10:43 | 2024-05-13 | 11:50 | 178 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Kotor | 5 | 0.026757 | 0.00039936
2644 | 2024-05-13 | 10:47 | 2024-05-13 | 17:21 | 129 | 394 | 394 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.11403 | 0.00028943
2645 | 2024-05-13 | 11:04 | 2024-05-13 | 12:15 | 1314 | 71 | 71 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 1 | Kotor | 5 | 0.20932 | 0.0029481
2646 | 2024-05-13 | 12:15 | 2024-05-13 | 12:29 | 1314 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 1 | Kotor | 5 | 0.041274 | 0.0029481
2647 | 2024-05-13 | 12:30 | 2024-05-13 | 13:51 | 1549 | 81 | 81 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.2815 | 0.0034754
2648 | 2024-05-13 | 15:49 | 2024-05-13 | 15:53 | 286 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0025667 | 0.00064167
2649 | 2024-05-13 | 17:45 | 2024-05-13 | 17:57 | 542 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.014592 | 0.001216
2650 | 2024-05-13 | 19:00 | 2024-05-13 | 19:38 | 218 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.018586 | 0.00048911
2651 | 2024-05-13 | 19:31 | 2024-05-13 | 19:38 | 1006 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0158 | 0.0022571
2652 | 2024-05-13 | 23:15 | 2024-05-14 | 0:01 | 1274 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.13148 | 0.0028584
2653 | 2024-05-14 | 0:20 | 2024-05-14 | 0:50 | 130 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0087501 | 0.00029167
2654 | 2024-05-14 | 0:37 | 2024-05-14 | 1:10 | 688 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.050939 | 0.0015436
2655 | 2024-05-14 | 8:17 | 2024-05-14 | 9:07 | 622 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.069776 | 0.0013955
2656 | 2024-05-14 | 8:40 | 2024-05-14 | 11:30 | 128 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.048821 | 0.00028718
2657 | 2024-05-14 | 8:48 | 2024-05-14 | 9:26 | 1558 | 38 | 38 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.13283 | 0.0034956
2658 | 2024-05-14 | 9:31 | 2024-05-14 | 9:56 | 1475 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.082733 | 0.0033093
2659 | 2024-05-14 | 9:40 | 2024-05-14 | 9:55 | 1004 | 15 | 88.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.033789 | 0.0022526
2659 | 2024-05-14 | 9:40 | 2024-05-14 | 16:43 | 220 | 423 | 88.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.20879 | 0.0004936
2660 | 2024-05-14 | 9:48 | 2024-05-14 | 10:10 | 1371 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dubrava | Bar | 4 | 0.067672 | 0.003076
2661 | 2024-05-14 | 10:12 | 2024-05-14 | 10:38 | 800 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Nišice | Bar | 4 | 0.046667 | 0.0017949
2662 | 2024-05-14 | 10:30 | 2024-05-14 | 10:39 | 622 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.01256 | 0.0013955
2663 | 2024-05-14 | 10:34 | 2024-05-14 | 11:00 | 80 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Rastoci 1 | Nikšić | 1 | 0.0046667 | 0.00017949
2664 | 2024-05-14 | 10:34 | 2024-05-14 | 11:55 | 1007 | 81 | 81 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.18301 | 0.0022593
2665 | 2024-05-14 | 10:40 | 2024-05-14 | 11:02 | 1190 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ponta | Bar | 4 | 0.058738 | 0.0026699
2666 | 2024-05-14 | 11:04 | 2024-05-14 | 11:20 | 3 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Možura | Bar | 4 | 0.00010769 | 6.7308e-06
2667 | 2024-05-14 | 11:22 | 2024-05-14 | 11:40 | 1730 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Tropikana | Bar | 4 | 0.069866 | 0.0038815
2668 | 2024-05-14 | 11:25 | 2024-05-14 | 11:36 | 129 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0031837 | 0.00028943
2669 | 2024-05-14 | 11:30 | 2024-05-14 | 11:57 | 387 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Rastoci 2 | Nikšić | 1 | 0.023444 | 0.00086828
2670 | 2024-05-14 | 11:42 | 2024-05-14 | 11:55 | 850 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Nišice | Bar | 4 | 0.024792 | 0.0019071
2671 | 2024-05-14 | 11:57 | 2024-05-14 | 12:40 | 250 | 43 | 43 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Utjeha | Bar | 4 | 0.024119 | 0.0005609
2672 | 2024-05-14 | 12:31 | 2024-05-14 | 12:52 | 668 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS 067 | Nikšić | 1 | 0.031473 | 0.0014987
2673 | 2024-05-14 | 14:37 | 2024-05-14 | 16:10 | 129 | 93 | 93 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.026917 | 0.00028943
2674 | 2024-05-14 | 23:00 | 2024-05-14 | 23:29 | 685 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Aragana | Bar | 4 | 0.044569 | 0.0015369
2675 | 2024-05-14 | 23:13 | 2024-05-14 | 23:30 | 211 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.0080479 | 0.0004734
2676 | 2024-05-15 | 4:43 | 2024-05-15 | 4:58 | 635 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 3 | Kotor | 5 | 0.02137 | 0.0014247
2677 | 2024-05-15 | 5:10 | 2024-05-15 | 5:41 | 2319 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.16129 | 0.0052029
2678 | 2024-05-15 | 6:37 | 2024-05-15 | 8:21 | 1826 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dahna | Podgorica | 2 | 0.42607 | 0.0040968
2679 | 2024-05-15 | 9:00 | 2024-05-15 | 9:14 | 669 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Teuta | Kotor | 5 | 0.021014 | 0.001501
2680 | 2024-05-15 | 9:15 | 2024-05-15 | 9:20 | 457 | 5 | 71.7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.0051267 | 0.0010253
2680 | 2024-05-15 | 9:15 | 2024-05-15 | 17:55 | 68 | 520 | 71.7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.079334 | 0.00015257
2681 | 2024-05-15 | 9:20 | 2024-05-15 | 14:22 | 261 | 302 | 302 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.17685 | 0.00058558
2682 | 2024-05-15 | 9:32 | 2024-05-15 | 10:30 | 1075 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TS 013 | Nikšić | 1 | 0.13989 | 0.0024119
2683 | 2024-05-15 | 10:00 | 2024-05-15 | 13:32 | 88 | 212 | 212 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grnčar | Berane | 3 | 0.041857 | 0.00019744
2684 | 2024-05-15 | 10:16 | 2024-05-15 | 10:53 | 606 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.050306 | 0.0013596
2685 | 2024-05-15 | 10:18 | 2024-05-15 | 11:54 | 687 | 96 | 96 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.14797 | 0.0015414
2686 | 2024-05-15 | 10:30 | 2024-05-15 | 13:09 | 2 | 159 | 159 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Kabal Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.00071347 | 4.4872e-06
2687 | 2024-05-15 | 10:34 | 2024-05-15 | 11:38 | 813 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TS 039 | Nikšić | 1 | 0.11674 | 0.0018241
2688 | 2024-05-15 | 10:39 | 2024-05-15 | 12:01 | 158 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TQ Centar | Budva | 4 | 0.029068 | 0.00035449
2689 | 2024-05-15 | 12:01 | 2024-05-15 | 12:30 | 157 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ulica Njegoševa | Nikšić | 1 | 0.010215 | 0.00035225
2690 | 2024-05-15 | 12:30 | 2024-05-15 | 12:59 | 157 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ulica Njegoševa | Nikšić | 1 | 0.010215 | 0.00035225
2691 | 2024-05-15 | 17:23 | 2024-05-15 | 17:40 | 1224 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.046685 | 0.0027462
2692 | 2024-05-16 | 1:22 | 2024-05-16 | 6:35 | 705 | 313 | 313 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.49509 | 0.0015817
2693 | 2024-05-16 | 8:45 | 2024-05-16 | 10:49 | 564 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.15691 | 0.0012654
2694 | 2024-05-16 | 8:45 | 2024-05-16 | 14:00 | 546 | 315 | 315 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Budva | 4 | 0.38588 | 0.001225
2695 | 2024-05-16 | 8:58 | 2024-05-16 | 9:02 | 324 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.0029077 | 0.00072693
2696 | 2024-05-16 | 9:12 | 2024-05-16 | 9:17 | 9 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Servisna Zona | Herceg Novi | 5 | 0.00010096 | 2.0193e-05
2697 | 2024-05-16 | 9:18 | 2024-05-16 | 13:38 | 238 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.13883 | 0.00053398
2698 | 2024-05-16 | 9:35 | 2024-05-16 | 10:33 | 1093 | 58 | 58 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.14223 | 0.0024523
2699 | 2024-05-16 | 9:38 | 2024-05-16 | 13:21 | 180 | 223 | 223 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Grad 2 | Plužine | 1 | 0.090059 | 0.00040385
2700 | 2024-05-16 | 9:42 | 2024-05-16 | 12:00 | 187 | 138 | 138 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Drijenak | Kolašin | 6 | 0.057899 | 0.00041956
2701 | 2024-05-16 | 9:55 | 2024-05-16 | 10:03 | 120 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.0021539 | 0.00026923
2702 | 2024-05-16 | 10:49 | 2024-05-16 | 11:56 | 184 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.027659 | 0.00041283
2703 | 2024-05-16 | 12:00 | 2024-05-16 | 12:25 | 187 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Drijenak | Kolašin | 6 | 0.010489 | 0.00041956
2704 | 2024-05-16 | 14:00 | 2024-05-16 | 14:20 | 546 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Budva | 4 | 0.0245 | 0.001225
2705 | 2024-05-16 | 16:10 | 2024-05-16 | 20:50 | 129 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.081039 | 0.00028943
2706 | 2024-05-16 | 19:50 | 2024-05-17 | 10:49 | 95 | 899 | 385.44 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.19162 | 0.00021314
2706 | 2024-05-16 | 19:50 | 2024-05-16 | 22:00 | 191 | 130 | 385.44 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.055709 | 0.00042853
2707 | 2024-05-17 | 4:11 | 2024-05-17 | 6:50 | 116 | 159 | 159 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.041381 | 0.00026026
2708 | 2024-05-17 | 6:38 | 2024-05-17 | 8:21 | 129 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.029811 | 0.00028943
2709 | 2024-05-17 | 8:27 | 2024-05-17 | 9:41 | 408 | 74 | 74 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zabjelo 1 | Podgorica | 2 | 0.067739 | 0.0009154
2710 | 2024-05-17 | 8:45 | 2024-05-17 | 8:49 | 830 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.0074488 | 0.0018622
2711 | 2024-05-17 | 8:54 | 2024-05-17 | 12:59 | 293 | 245 | 245 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Karabuško Polje 2 | Podgorica | 2 | 0.16106 | 0.00065738
2712 | 2024-05-17 | 9:00 | 2024-05-17 | 13:20 | 590 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.34417 | 0.0013237
2713 | 2024-05-17 | 9:32 | 2024-05-17 | 13:23 | 557 | 231 | 231 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Polica (Goražde) | Berane | 3 | 0.28868 | 0.0012497
2714 | 2024-05-17 | 9:34 | 2024-05-17 | 10:16 | 910 | 42 | 42 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.085751 | 0.0020417
2715 | 2024-05-17 | 9:52 | 2024-05-17 | 10:00 | 770 | 8 | 15.15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.013821 | 0.0017276
2715 | 2024-05-17 | 9:52 | 2024-05-17 | 11:53 | 52 | 121 | 15.15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.014117 | 0.00011667
2716 | 2024-05-17 | 9:53 | 2024-05-17 | 10:05 | 1014 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0273 | 0.002275
2717 | 2024-05-17 | 9:53 | 2024-05-17 | 14:59 | 22 | 306 | 306 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.015104 | 4.936e-05
2718 | 2024-05-17 | 9:55 | 2024-05-17 | 16:00 | 650 | 365 | 365 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.5323 | 0.0014584
2719 | 2024-05-17 | 10:00 | 2024-05-17 | 10:34 | 129 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0098405 | 0.00028943
2720 | 2024-05-17 | 10:20 | 2024-05-17 | 10:49 | 191 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.012427 | 0.00042853
2721 | 2024-05-17 | 10:22 | 2024-05-17 | 10:27 | 910 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.010208 | 0.0020417
2722 | 2024-05-17 | 10:28 | 2024-05-17 | 10:56 | 693 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Takovo | Podgorica | 2 | 0.043535 | 0.0015548
2723 | 2024-05-17 | 10:38 | 2024-05-17 | 11:03 | 209 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.011723 | 0.00046892
2724 | 2024-05-17 | 10:53 | 2024-05-17 | 11:00 | 286 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0044917 | 0.00064167
2725 | 2024-05-17 | 11:06 | 2024-05-17 | 21:39 | 1160 | 633 | 633 | Neplaniran | TL | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 1.6474 | 0.0026026
2726 | 2024-05-17 | 11:10 | 2024-05-17 | 11:30 | 3245 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.14561 | 0.0072805
2727 | 2024-05-17 | 11:30 | 2024-05-17 | 11:43 | 3245 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.094647 | 0.0072805
2728 | 2024-05-17 | 11:30 | 2024-05-17 | 11:53 | 770 | 23 | 23 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.039734 | 0.0017276
2729 | 2024-05-17 | 12:17 | 2024-05-17 | 13:04 | 647 | 47 | 87.92 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Gvozdenice | Nikšić | 1 | 0.068226 | 0.0014516
2729 | 2024-05-17 | 12:17 | 2024-05-17 | 15:56 | 202 | 219 | 87.92 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Gvozdenice | Nikšić | 1 | 0.099253 | 0.00045321
2730 | 2024-05-17 | 12:25 | 2024-05-17 | 13:14 | 25 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.0027484 | 5.609e-05
2731 | 2024-05-17 | 12:36 | 2024-05-17 | 13:23 | 31 | 47 | 47 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0032689 | 6.9552e-05
2732 | 2024-05-17 | 14:51 | 2024-05-17 | 14:59 | 1014 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0182 | 0.002275
2733 | 2024-05-17 | 20:12 | 2024-05-17 | 20:23 | 796 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.019645 | 0.0017859
2734 | 2024-05-17 | 20:45 | 2024-05-17 | 20:50 | 407 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grnčar | Berane | 3 | 0.0045658 | 0.00091315
2735 | 2024-05-18 | 9:21 | 2024-05-18 | 14:32 | 1 | 311 | 311 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Agrokombinat 1 | Podgorica | 2 | 0.00069776 | 2.2436e-06
2736 | 2024-05-18 | 10:01 | 2024-05-18 | 11:32 | 559 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škola | Tivat | 5 | 0.11413 | 0.0012542
2737 | 2024-05-18 | 14:39 | 2024-05-18 | 17:46 | 1 | 187 | 187 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Agrokombinat 1 | Podgorica | 2 | 0.00041956 | 2.2436e-06
2738 | 2024-05-18 | 21:30 | 2024-05-18 | 21:45 | 308 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.010366 | 0.00069103
2739 | 2024-05-19 | 18:20 | 2024-05-19 | 18:40 | 129 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0057885 | 0.00028943
2740 | 2024-05-19 | 19:02 | 2024-05-19 | 19:33 | 229 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.015927 | 0.00051379
2741 | 2024-05-19 | 19:11 | 2024-05-19 | 19:24 | 807 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.023538 | 0.0018106
2742 | 2024-05-19 | 19:48 | 2024-05-19 | 20:35 | 668 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.070441 | 0.0014987
2743 | 2024-05-19 | 21:21 | 2024-05-19 | 21:49 | 813 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.051074 | 0.0018241
2744 | 2024-05-20 | 2:49 | 2024-05-20 | 3:33 | 1128 | 44 | 44 | Neplaniran | TL | KB 10 kV TS 078 | Nikšić | 1 | 0.11136 | 0.0025308
2745 | 2024-05-20 | 3:25 | 2024-05-20 | 4:25 | 813 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.10944 | 0.0018241
2746 | 2024-05-20 | 9:10 | 2024-05-20 | 10:42 | 957 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.19754 | 0.0021471
2747 | 2024-05-20 | 9:25 | 2024-05-20 | 9:32 | 652 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.01024 | 0.0014628
2748 | 2024-05-20 | 9:25 | 2024-05-20 | 14:21 | 33 | 296 | 296 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.021916 | 7.4039e-05
2749 | 2024-05-20 | 11:00 | 2024-05-20 | 12:22 | 1558 | 82 | 82 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.28664 | 0.0034956
2750 | 2024-05-20 | 13:31 | 2024-05-20 | 15:12 | 339 | 101 | 106.95 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.076819 | 0.00076059
2750 | 2024-05-20 | 13:31 | 2024-05-20 | 15:20 | 986 | 109 | 106.95 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.24113 | 0.0022122
2751 | 2024-05-20 | 14:16 | 2024-05-20 | 14:21 | 652 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0073142 | 0.0014628
2752 | 2024-05-20 | 15:36 | 2024-05-20 | 15:58 | 1066 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.052617 | 0.0023917
2753 | 2024-05-20 | 21:15 | 2024-05-20 | 21:24 | 863 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.017426 | 0.0019362
2754 | 2024-05-21 | 2:08 | 2024-05-21 | 7:07 | 705 | 299 | 299 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.47294 | 0.0015817
2755 | 2024-05-21 | 7:36 | 2024-05-21 | 8:46 | 1045 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.16412 | 0.0023446
2756 | 2024-05-21 | 9:01 | 2024-05-21 | 9:09 | 705 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.012654 | 0.0015817
2757 | 2024-05-21 | 9:10 | 2024-05-21 | 9:38 | 406 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.025505 | 0.00091091
2758 | 2024-05-21 | 10:27 | 2024-05-21 | 10:35 | 913 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.016387 | 0.0020484
2759 | 2024-05-21 | 14:25 | 2024-05-21 | 15:52 | 145 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Industrijska Zona "Zapad" (Dekor) | Rožaje | 3 | 0.028303 | 0.00032532
2760 | 2024-05-21 | 18:09 | 2024-05-21 | 18:16 | 607 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.0095331 | 0.0013619
2761 | 2024-05-22 | 2:14 | 2024-05-22 | 3:20 | 685 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.10143 | 0.0015369
2762 | 2024-05-22 | 2:27 | 2024-05-22 | 3:08 | 1093 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.10054 | 0.0024523
2763 | 2024-05-22 | 2:55 | 2024-05-22 | 10:36 | 286 | 461 | 461 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.29581 | 0.00064167
2764 | 2024-05-22 | 4:41 | 2024-05-22 | 5:26 | 566 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.057145 | 0.0012699
2765 | 2024-05-22 | 4:41 | 2024-05-22 | 5:27 | 840 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.086693 | 0.0018846
2766 | 2024-05-22 | 6:08 | 2024-05-22 | 8:58 | 135 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.051491 | 0.00030289
2767 | 2024-05-22 | 6:24 | 2024-05-22 | 8:39 | 91 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gornja Brezna | Plužine | 1 | 0.027563 | 0.00020417
2768 | 2024-05-22 | 7:03 | 2024-05-22 | 8:21 | 129 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.022575 | 0.00028943
2769 | 2024-05-22 | 7:45 | 2024-05-22 | 8:00 | 562 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.018914 | 0.0012609
2770 | 2024-05-22 | 8:02 | 2024-05-22 | 8:17 | 562 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.018914 | 0.0012609
2771 | 2024-05-22 | 8:20 | 2024-05-22 | 9:27 | 110 | 67 | 156.32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.016535 | 0.0002468
2771 | 2024-05-22 | 8:20 | 2024-05-22 | 9:44 | 128 | 84 | 156.32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.024123 | 0.00028718
2771 | 2024-05-22 | 8:20 | 2024-05-22 | 10:34 | 181 | 134 | 156.32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.054417 | 0.00040609
2771 | 2024-05-22 | 8:20 | 2024-05-22 | 13:38 | 143 | 318 | 156.32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.10203 | 0.00032084
2772 | 2024-05-22 | 8:36 | 2024-05-22 | 8:44 | 606 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.010877 | 0.0013596
2773 | 2024-05-22 | 8:45 | 2024-05-22 | 11:17 | 229 | 152 | 152 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.078096 | 0.00051379
2774 | 2024-05-22 | 10:45 | 2024-05-22 | 10:51 | 1033 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.013906 | 0.0023177
2775 | 2024-05-22 | 11:16 | 2024-05-22 | 11:32 | 1033 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.037082 | 0.0023177
2776 | 2024-05-22 | 11:50 | 2024-05-22 | 16:53 | 128 | 303 | 303 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.087016 | 0.00028718
2777 | 2024-05-22 | 12:00 | 2024-05-22 | 12:04 | 91 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Brezna | Plužine | 1 | 0.00081668 | 0.00020417
2778 | 2024-05-22 | 12:05 | 2024-05-22 | 13:10 | 229 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.033396 | 0.00051379
2779 | 2024-05-22 | 12:48 | 2024-05-22 | 12:53 | 195 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.0021875 | 0.00043751
2780 | 2024-05-22 | 12:53 | 2024-05-22 | 13:41 | 737 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.07937 | 0.0016535
2781 | 2024-05-22 | 12:53 | 2024-05-22 | 13:45 | 339 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.03955 | 0.00076059
2782 | 2024-05-22 | 12:55 | 2024-05-22 | 13:22 | 649 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.039315 | 0.0014561
2783 | 2024-05-22 | 13:06 | 2024-05-22 | 15:43 | 93 | 157 | 157 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.032759 | 0.00020866
2784 | 2024-05-22 | 13:11 | 2024-05-22 | 13:24 | 622 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.018142 | 0.0013955
2785 | 2024-05-22 | 13:39 | 2024-05-22 | 14:25 | 668 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.068942 | 0.0014987
2786 | 2024-05-22 | 13:55 | 2024-05-22 | 14:27 | 339 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.024339 | 0.00076059
2787 | 2024-05-22 | 14:04 | 2024-05-22 | 14:14 | 261 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0058558 | 0.00058558
2788 | 2024-05-22 | 14:26 | 2024-05-22 | 15:10 | 342 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.033762 | 0.00076732
2789 | 2024-05-22 | 15:28 | 2024-05-22 | 15:43 | 649 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 0.021842 | 0.0014561
2790 | 2024-05-22 | 15:45 | 2024-05-23 | 12:12 | 60 | 1227 | 215.99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.16518 | 0.00013462
2790 | 2024-05-22 | 15:45 | 2024-05-22 | 17:38 | 589 | 113 | 215.99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.14933 | 0.0013215
2791 | 2024-05-22 | 16:18 | 2024-05-22 | 16:25 | 406 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0063764 | 0.00091091
2792 | 2024-05-22 | 22:35 | 2024-05-23 | 12:10 | 211 | 815 | 823.71 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.38582 | 0.0004734
2792 | 2024-05-22 | 22:35 | 2024-05-23 | 14:30 | 14 | 955 | 823.71 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.029997 | 3.1411e-05
2793 | 2024-05-22 | 23:59 | 2024-05-23 | 0:17 | 468 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TS 050 | Nikšić | 1 | 0.0189 | 0.00105
2794 | 2024-05-23 | 0:32 | 2024-05-23 | 1:12 | 363 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.032577 | 0.00081443
2795 | 2024-05-23 | 9:24 | 2024-05-23 | 9:42 | 589 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.023787 | 0.0013215
2796 | 2024-05-23 | 10:12 | 2024-05-23 | 13:54 | 1093 | 222 | 222 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.5444 | 0.0024523
2797 | 2024-05-23 | 10:26 | 2024-05-23 | 10:34 | 783 | 8 | 123.78 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.014054 | 0.0017568
2797 | 2024-05-23 | 10:26 | 2024-05-23 | 14:38 | 707 | 252 | 123.78 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.39973 | 0.0015862
2798 | 2024-05-23 | 10:56 | 2024-05-23 | 11:00 | 622 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rakite | Kotor | 5 | 0.0055821 | 0.0013955
2799 | 2024-05-23 | 11:47 | 2024-05-23 | 12:12 | 589 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.033037 | 0.0013215
2800 | 2024-05-23 | 11:52 | 2024-05-23 | 14:30 | 590 | 158 | 158 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.20915 | 0.0013237
2801 | 2024-05-23 | 11:59 | 2024-05-23 | 12:17 | 302 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.012196 | 0.00067757
2802 | 2024-05-23 | 12:27 | 2024-05-24 | 11:30 | 60 | 1383 | 1383 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.18618 | 0.00013462
2803 | 2024-05-23 | 12:27 | 2024-05-23 | 15:20 | 71 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.027558 | 0.0001593
2804 | 2024-05-23 | 12:27 | 2024-05-23 | 15:20 | 363 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.1409 | 0.00081443
2805 | 2024-05-23 | 12:27 | 2024-05-23 | 15:20 | 814 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.31595 | 0.0018263
2806 | 2024-05-23 | 12:27 | 2024-05-23 | 18:24 | 201 | 357 | 357 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.161 | 0.00045097
2807 | 2024-05-23 | 14:25 | 2024-05-23 | 14:38 | 783 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.022838 | 0.0017568
2808 | 2024-05-23 | 15:02 | 2024-05-23 | 15:09 | 1641 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.025772 | 0.0036818
2809 | 2024-05-23 | 15:37 | 2024-05-23 | 15:57 | 363 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.016289 | 0.00081443
2810 | 2024-05-23 | 15:37 | 2024-05-23 | 16:01 | 814 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.043831 | 0.0018263
2811 | 2024-05-23 | 16:38 | 2024-05-23 | 17:15 | 153 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.012701 | 0.00034327
2812 | 2024-05-23 | 17:09 | 2024-05-23 | 17:15 | 1641 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.022091 | 0.0036818
2813 | 2024-05-23 | 17:13 | 2024-05-23 | 17:46 | 363 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.026876 | 0.00081443
2814 | 2024-05-23 | 18:58 | 2024-05-23 | 19:02 | 201 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ubalac | Podgorica | 2 | 0.0018039 | 0.00045097
2815 | 2024-05-23 | 18:58 | 2024-05-23 | 19:05 | 863 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.013554 | 0.0019362
2816 | 2024-05-23 | 21:20 | 2024-05-23 | 21:50 | 1102 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.074174 | 0.0024725
2817 | 2024-05-24 | 8:45 | 2024-05-24 | 12:30 | 293 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Karabuško Polje 2 | Podgorica | 2 | 0.14791 | 0.00065738
2818 | 2024-05-24 | 9:01 | 2024-05-24 | 9:11 | 201 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kržanja 1 | Podgorica | 2 | 0.0045097 | 0.00045097
2819 | 2024-05-24 | 9:08 | 2024-05-24 | 9:20 | 4 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 0.00010769 | 8.9745e-06
2820 | 2024-05-24 | 9:43 | 2024-05-24 | 13:57 | 463 | 254 | 254 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.26385 | 0.0010388
2821 | 2024-05-24 | 10:00 | 2024-05-24 | 11:35 | 117 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.024938 | 0.0002625
2822 | 2024-05-24 | 10:10 | 2024-05-24 | 10:20 | 688 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.015436 | 0.0015436
2823 | 2024-05-24 | 10:12 | 2024-05-24 | 11:30 | 201 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.035175 | 0.00045097
2824 | 2024-05-24 | 10:31 | 2024-05-24 | 10:46 | 1206 | 15 | 65.89 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.040587 | 0.0027058
2824 | 2024-05-24 | 10:31 | 2024-05-24 | 15:13 | 284 | 282 | 65.89 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.17969 | 0.00063719
2825 | 2024-05-24 | 11:07 | 2024-05-24 | 11:23 | 157 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.005636 | 0.00035225
2826 | 2024-05-24 | 11:59 | 2024-05-24 | 15:13 | 782 | 194 | 194 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.34037 | 0.0017545
2827 | 2024-05-24 | 12:07 | 2024-05-24 | 13:25 | 883 | 78 | 78 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Stari Aerodrom Čelebić | Podgorica | 2 | 0.15453 | 0.0019811
2828 | 2024-05-24 | 12:07 | 2024-05-24 | 13:42 | 82 | 95 | 95 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Stari Aerodrom Čelebić | Podgorica | 2 | 0.017478 | 0.00018398
2829 | 2024-05-24 | 12:07 | 2024-05-24 | 14:45 | 309 | 158 | 158 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Stari Aerodrom Čelebić | Podgorica | 2 | 0.10954 | 0.00069328
2830 | 2024-05-24 | 13:38 | 2024-05-24 | 13:42 | 1406 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Guke | Pljevlja | 7 | 0.012618 | 0.0031545
2831 | 2024-05-24 | 14:56 | 2024-05-24 | 15:13 | 424 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.016172 | 0.00095129
2832 | 2024-05-24 | 18:08 | 2024-05-24 | 18:39 | 631 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.043887 | 0.0014157
2833 | 2024-05-24 | 18:10 | 2024-05-24 | 18:14 | 591 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 7 | Podgorica | 2 | 0.0053039 | 0.001326
2834 | 2024-05-24 | 19:15 | 2024-05-24 | 19:19 | 863 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.007745 | 0.0019362
2835 | 2024-05-24 | 19:23 | 2024-05-24 | 20:18 | 863 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.10649 | 0.0019362
2836 | 2024-05-24 | 21:08 | 2024-05-24 | 21:45 | 1558 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.12934 | 0.0034956
2837 | 2024-05-25 | 0:01 | 2024-05-25 | 0:39 | 407 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grnčar | Berane | 3 | 0.0347 | 0.00091315
2838 | 2024-05-25 | 0:21 | 2024-05-25 | 0:27 | 344 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.0046308 | 0.0007718
2839 | 2024-05-25 | 5:44 | 2024-05-25 | 8:02 | 940 | 138 | 138 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bolnica | Bar | 4 | 0.29104 | 0.002109
2840 | 2024-05-25 | 8:02 | 2024-05-25 | 8:30 | 346 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Baukovo | Bar | 4 | 0.021736 | 0.00077629
2841 | 2024-05-25 | 8:30 | 2024-05-25 | 19:35 | 154 | 665 | 665 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Belveder | Bar | 4 | 0.22977 | 0.00034552
2842 | 2024-05-25 | 9:10 | 2024-05-25 | 9:23 | 830 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.024209 | 0.0018622
2843 | 2024-05-25 | 10:15 | 2024-05-25 | 11:15 | 612 | 60 | 134.61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.082386 | 0.0013731
2843 | 2024-05-25 | 10:15 | 2024-05-25 | 13:47 | 590 | 212 | 134.61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.28063 | 0.0013237
2844 | 2024-05-25 | 16:54 | 2024-05-25 | 19:30 | 444 | 156 | 156 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.1554 | 0.00099617
2845 | 2024-05-25 | 18:29 | 2024-05-25 | 18:33 | 503 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0045142 | 0.0011285
2846 | 2024-05-25 | 19:00 | 2024-05-25 | 20:10 | 299 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.046959 | 0.00067084
2847 | 2024-05-25 | 19:01 | 2024-05-25 | 19:05 | 194 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.001741 | 0.00043526
2848 | 2024-05-25 | 19:39 | 2024-05-25 | 21:41 | 19 | 122 | 122 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bratonožići | Podgorica | 2 | 0.0052007 | 4.2629e-05
2849 | 2024-05-25 | 19:40 | 2024-05-25 | 20:50 | 85 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.01335 | 0.00019071
2850 | 2024-05-25 | 19:58 | 2024-05-25 | 20:27 | 840 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.054654 | 0.0018846
2851 | 2024-05-25 | 19:58 | 2024-05-25 | 20:28 | 417 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.028068 | 0.00093559
2852 | 2024-05-25 | 20:07 | 2024-05-25 | 20:30 | 521 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.026885 | 0.0011689
2853 | 2024-05-25 | 20:08 | 2024-05-25 | 21:22 | 130 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.021584 | 0.00029167
2854 | 2024-05-25 | 20:22 | 2024-05-25 | 21:02 | 796 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.071437 | 0.0017859
2855 | 2024-05-25 | 20:23 | 2024-05-25 | 20:36 | 71 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0020709 | 0.0001593
2856 | 2024-05-25 | 20:23 | 2024-05-25 | 20:36 | 261 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0076126 | 0.00058558
2857 | 2024-05-25 | 20:23 | 2024-05-25 | 20:36 | 363 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.010588 | 0.00081443
2858 | 2024-05-25 | 20:23 | 2024-05-25 | 20:36 | 814 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.023742 | 0.0018263
2859 | 2024-05-25 | 20:25 | 2024-05-25 | 20:49 | 1224 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.065908 | 0.0027462
2860 | 2024-05-25 | 20:27 | 2024-05-25 | 20:32 | 566 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.0063494 | 0.0012699
2861 | 2024-05-25 | 20:29 | 2024-05-25 | 20:34 | 112 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mediteran | Ulcinj | 4 | 0.0012564 | 0.00025129
2862 | 2024-05-25 | 20:37 | 2024-05-25 | 20:49 | 1122 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.030208 | 0.0025173
2863 | 2024-05-25 | 20:39 | 2024-05-25 | 21:34 | 607 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.074903 | 0.0013619
2864 | 2024-05-25 | 20:41 | 2024-05-25 | 20:55 | 863 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.027107 | 0.0019362
2865 | 2024-05-25 | 20:48 | 2024-05-25 | 21:24 | 903 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Sanitas | Cetinje | 2 | 0.072935 | 0.002026
2866 | 2024-05-25 | 20:53 | 2024-05-25 | 21:36 | 685 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.066086 | 0.0015369
2867 | 2024-05-25 | 20:55 | 2024-05-25 | 21:17 | 399 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.019694 | 0.0008952
2868 | 2024-05-25 | 21:03 | 2024-05-25 | 23:51 | 840 | 168 | 168 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.31662 | 0.0018846
2869 | 2024-05-25 | 21:06 | 2024-05-25 | 21:55 | 192 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.021108 | 0.00043077
2870 | 2024-05-25 | 21:51 | 2024-05-26 | 8:38 | 849 | 647 | 647 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Gvozdenice | Nikšić | 1 | 1.2324 | 0.0019048
2871 | 2024-05-25 | 22:04 | 2024-05-26 | 10:58 | 142 | 774 | 774 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.24659 | 0.00031859
2872 | 2024-05-25 | 22:04 | 2024-05-25 | 22:08 | 662 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.0059411 | 0.0014853
2873 | 2024-05-25 | 22:04 | 2024-05-25 | 22:55 | 259 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.029636 | 0.0005811
2874 | 2024-05-25 | 22:45 | 2024-05-25 | 23:10 | 1122 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.062933 | 0.0025173
2875 | 2024-05-26 | 3:12 | 2024-05-26 | 7:08 | 450 | 236 | 236 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.23827 | 0.0010096
2876 | 2024-05-26 | 7:45 | 2024-05-26 | 8:25 | 85 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.0076283 | 0.00019071
2877 | 2024-05-26 | 7:52 | 2024-05-26 | 7:57 | 830 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.009311 | 0.0018622
2878 | 2024-05-26 | 8:36 | 2024-05-26 | 8:52 | 130 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.0046667 | 0.00029167
2879 | 2024-05-26 | 8:50 | 2024-05-26 | 9:50 | 685 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.092213 | 0.0015369
2880 | 2024-05-26 | 9:45 | 2024-05-26 | 9:51 | 1224 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Jama Žarića | Podgorica | 2 | 0.016477 | 0.0027462
2881 | 2024-05-26 | 9:47 | 2024-05-26 | 9:55 | 607 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.010895 | 0.0013619
2882 | 2024-05-26 | 10:08 | 2024-05-26 | 10:14 | 112 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mediteran | Ulcinj | 4 | 0.0015077 | 0.00025129
2883 | 2024-05-26 | 10:26 | 2024-05-26 | 10:34 | 388 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radevići | Podgorica | 2 | 0.0069642 | 0.00087052
2884 | 2024-05-26 | 10:27 | 2024-05-26 | 10:35 | 1122 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mosori 2 | Podgorica | 2 | 0.020139 | 0.0025173
2885 | 2024-05-26 | 10:42 | 2024-05-26 | 12:20 | 463 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.1018 | 0.0010388
2886 | 2024-05-26 | 12:10 | 2024-05-26 | 12:15 | 1224 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.013731 | 0.0027462
2887 | 2024-05-26 | 12:30 | 2024-05-26 | 13:58 | 463 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.091414 | 0.0010388
2888 | 2024-05-26 | 12:31 | 2024-05-26 | 12:39 | 1224 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.021969 | 0.0027462
2889 | 2024-05-26 | 13:15 | 2024-05-26 | 13:21 | 142 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.0019116 | 0.00031859
2890 | 2024-05-26 | 13:28 | 2024-05-26 | 13:38 | 1082 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.024276 | 0.0024276
2891 | 2024-05-26 | 13:49 | 2024-05-26 | 14:04 | 194 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0065289 | 0.00043526
2892 | 2024-05-26 | 14:15 | 2024-05-26 | 14:19 | 1122 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Rsojevići | Podgorica | 2 | 0.010069 | 0.0025173
2893 | 2024-05-26 | 14:26 | 2024-05-26 | 14:31 | 814 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Građen | Podgorica | 2 | 0.0091315 | 0.0018263
2894 | 2024-05-26 | 14:42 | 2024-05-26 | 16:53 | 450 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.13226 | 0.0010096
2895 | 2024-05-26 | 14:45 | 2024-05-26 | 14:52 | 814 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.012784 | 0.0018263
2896 | 2024-05-26 | 15:04 | 2024-05-26 | 15:09 | 363 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0040722 | 0.00081443
2897 | 2024-05-26 | 15:30 | 2024-05-26 | 15:38 | 566 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Baloče | Podgorica | 2 | 0.010159 | 0.0012699
2898 | 2024-05-26 | 15:53 | 2024-05-26 | 16:03 | 566 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.012699 | 0.0012699
2899 | 2024-05-26 | 16:22 | 2024-05-26 | 16:59 | 813 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.06749 | 0.0018241
2900 | 2024-05-26 | 17:45 | 2024-05-26 | 17:51 | 1224 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Jama Žarića | Podgorica | 2 | 0.016477 | 0.0027462
2901 | 2024-05-26 | 18:20 | 2024-05-26 | 18:27 | 1045 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Malenza | Podgorica | 2 | 0.016412 | 0.0023446
2902 | 2024-05-26 | 18:26 | 2024-05-26 | 19:07 | 814 | 41 | 41 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.074878 | 0.0018263
2903 | 2024-05-26 | 19:57 | 2024-05-26 | 21:11 | 88 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.01461 | 0.00019744
2904 | 2024-05-26 | 22:25 | 2024-05-26 | 22:39 | 270 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0084809 | 0.00060578
2905 | 2024-05-27 | 5:50 | 2024-05-27 | 6:46 | 1822 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.22892 | 0.0040879
2906 | 2024-05-27 | 6:20 | 2024-05-27 | 10:00 | 308 | 220 | 220 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.15203 | 0.00069103
2907 | 2024-05-27 | 7:42 | 2024-05-27 | 7:46 | 1102 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.0098899 | 0.0024725
2908 | 2024-05-27 | 8:17 | 2024-05-27 | 14:30 | 115 | 373 | 373 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Repetitor | Bar | 4 | 0.09624 | 0.00025802
2909 | 2024-05-27 | 8:20 | 2024-05-27 | 16:00 | 9 | 460 | 460 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Servisna Zona | Herceg Novi | 5 | 0.0092886 | 2.0193e-05
2910 | 2024-05-27 | 8:30 | 2024-05-27 | 9:38 | 1 | 68 | 68 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stadion | Podgorica | 2 | 0.00015257 | 2.2436e-06
2911 | 2024-05-27 | 9:00 | 2024-05-27 | 11:40 | 685 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.2459 | 0.0015369
2912 | 2024-05-27 | 9:07 | 2024-05-27 | 10:10 | 1759 | 63 | 63 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.24863 | 0.0039465
2913 | 2024-05-27 | 9:07 | 2024-05-27 | 13:35 | 925 | 268 | 268 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.55619 | 0.0020753
2914 | 2024-05-27 | 9:37 | 2024-05-27 | 9:43 | 814 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.010958 | 0.0018263
2915 | 2024-05-27 | 10:04 | 2024-05-27 | 14:55 | 2 | 291 | 291 | Neplaniran | TL | MBTS 10/0.4 kV Tržni Centar Kovači | Podgorica | 2 | 0.0013058 | 4.4872e-06
2916 | 2024-05-27 | 10:15 | 2024-05-27 | 10:22 | 193 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Klaonica | Žabljak | 7 | 0.0030311 | 0.00043302
2917 | 2024-05-27 | 11:44 | 2024-05-27 | 11:48 | 193 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Klaonica | Žabljak | 7 | 0.0017321 | 0.00043302
2918 | 2024-05-27 | 13:11 | 2024-05-27 | 13:16 | 88 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velestovo 2 | Cetinje | 2 | 0.00098719 | 0.00019744
2919 | 2024-05-27 | 14:13 | 2024-05-27 | 15:36 | 662 | 83 | 83 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.12328 | 0.0014853
2920 | 2024-05-27 | 14:30 | 2024-05-27 | 15:46 | 115 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Repetitor | Bar | 4 | 0.019609 | 0.00025802
2921 | 2024-05-27 | 16:00 | 2024-05-27 | 18:08 | 9 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Servisna Zona | Herceg Novi | 5 | 0.0025846 | 2.0193e-05
2922 | 2024-05-27 | 20:15 | 2024-05-27 | 20:19 | 1353 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.012142 | 0.0030356
2923 | 2024-05-27 | 23:44 | 2024-05-28 | 0:32 | 803 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.086478 | 0.0018016
2924 | 2024-05-28 | 1:01 | 2024-05-28 | 6:42 | 42 | 341 | 341 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.032133 | 9.4232e-05
2925 | 2024-05-28 | 8:04 | 2024-05-28 | 8:10 | 1 | 6 | 6 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Agrokombinat 1 | Podgorica | 2 | 1.3462e-05 | 2.2436e-06
2926 | 2024-05-28 | 8:18 | 2024-05-28 | 11:00 | 3245 | 162 | 162 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 1.1794 | 0.0072805
2927 | 2024-05-28 | 8:38 | 2024-05-28 | 10:41 | 69 | 123 | 123 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.019042 | 0.00015481
2928 | 2024-05-28 | 8:48 | 2024-05-28 | 13:20 | 463 | 272 | 272 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.28255 | 0.0010388
2929 | 2024-05-28 | 9:24 | 2024-05-28 | 10:47 | 115 | 83 | 83 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Repetitor | Bar | 4 | 0.021415 | 0.00025802
2930 | 2024-05-28 | 9:43 | 2024-05-28 | 9:52 | 238 | 9 | 60.07 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0048058 | 0.00053398
2930 | 2024-05-28 | 9:43 | 2024-05-28 | 13:53 | 64 | 250 | 60.07 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.035898 | 0.00014359
2931 | 2024-05-28 | 9:48 | 2024-05-28 | 11:22 | 205 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.043234 | 0.00045994
2932 | 2024-05-28 | 11:42 | 2024-05-28 | 12:00 | 31 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0012519 | 6.9552e-05
2933 | 2024-05-28 | 12:54 | 2024-05-28 | 13:21 | 1645 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.09965 | 0.0036907
2934 | 2024-05-28 | 13:46 | 2024-05-28 | 13:53 | 238 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0037379 | 0.00053398
2935 | 2024-05-28 | 14:00 | 2024-05-28 | 15:30 | 3245 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.65525 | 0.0072805
2936 | 2024-05-28 | 14:50 | 2024-05-28 | 15:32 | 1765 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.16632 | 0.00396
2937 | 2024-05-28 | 15:08 | 2024-05-28 | 16:54 | 135 | 106 | 106 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.032106 | 0.00030289
2938 | 2024-05-28 | 15:08 | 2024-05-28 | 16:54 | 74 | 106 | 106 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.017599 | 0.00016603
2939 | 2024-05-28 | 15:08 | 2024-05-28 | 16:54 | 88 | 106 | 106 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.020928 | 0.00019744
2940 | 2024-05-28 | 15:49 | 2024-05-28 | 16:14 | 1122 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.062933 | 0.0025173
2941 | 2024-05-28 | 15:59 | 2024-05-28 | 16:12 | 1160 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.033834 | 0.0026026
2942 | 2024-05-28 | 16:37 | 2024-05-28 | 17:33 | 261 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.032793 | 0.00058558
2943 | 2024-05-28 | 17:30 | 2024-05-28 | 17:46 | 1224 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.043939 | 0.0027462
2944 | 2024-05-28 | 19:25 | 2024-05-28 | 20:07 | 19 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bratonožići | Podgorica | 2 | 0.0017904 | 4.2629e-05
2945 | 2024-05-28 | 19:38 | 2024-05-28 | 20:50 | 261 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.042162 | 0.00058558
2946 | 2024-05-28 | 19:38 | 2024-05-28 | 20:50 | 814 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.13149 | 0.0018263
2947 | 2024-05-28 | 19:38 | 2024-05-28 | 20:50 | 363 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.058639 | 0.00081443
2948 | 2024-05-28 | 19:38 | 2024-05-28 | 20:50 | 71 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.011469 | 0.0001593
2949 | 2024-05-28 | 20:09 | 2024-05-29 | 13:29 | 463 | 1040 | 1040 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 1.0803 | 0.0010388
2950 | 2024-05-28 | 20:50 | 2024-05-28 | 20:56 | 74 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.00099617 | 0.00016603
2951 | 2024-05-28 | 21:56 | 2024-05-29 | 7:57 | 340 | 601 | 601 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.45846 | 0.00076283
2952 | 2024-05-28 | 21:56 | 2024-05-28 | 22:20 | 456 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.024554 | 0.0010231
2953 | 2024-05-28 | 23:35 | 2024-05-28 | 23:44 | 1490 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Omerbožovići | Podgorica | 2 | 0.030087 | 0.003343
2954 | 2024-05-29 | 5:28 | 2024-05-29 | 5:55 | 1045 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.063304 | 0.0023446
2955 | 2024-05-29 | 8:03 | 2024-05-29 | 11:00 | 3245 | 177 | 177 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 1.2887 | 0.0072805
2956 | 2024-05-29 | 8:29 | 2024-05-29 | 12:10 | 324 | 221 | 221 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.16065 | 0.00072693
2957 | 2024-05-29 | 9:06 | 2024-05-29 | 10:11 | 1822 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.26571 | 0.0040879
2958 | 2024-05-29 | 9:06 | 2024-05-29 | 10:11 | 783 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Rakonje | Bijelo Polje | 6 | 0.11419 | 0.0017568
2959 | 2024-05-29 | 9:07 | 2024-05-29 | 10:10 | 1820 | 63 | 63 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.25725 | 0.0040834
2960 | 2024-05-29 | 9:09 | 2024-05-29 | 12:00 | 22 | 171 | 171 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.0084405 | 4.936e-05
2961 | 2024-05-29 | 9:30 | 2024-05-29 | 12:00 | 120 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.040385 | 0.00026923
2962 | 2024-05-29 | 10:03 | 2024-05-29 | 12:05 | 270 | 122 | 122 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grnčar | Berane | 3 | 0.073905 | 0.00060578
2963 | 2024-05-29 | 10:29 | 2024-05-29 | 10:33 | 814 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Orahovo | Podgorica | 2 | 0.0073052 | 0.0018263
2964 | 2024-05-29 | 10:35 | 2024-05-29 | 12:35 | 64 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.017231 | 0.00014359
2965 | 2024-05-29 | 11:16 | 2024-05-29 | 11:21 | 814 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cvilin | Podgorica | 2 | 0.0091315 | 0.0018263
2966 | 2024-05-29 | 11:43 | 2024-05-29 | 11:47 | 261 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ubalac | Podgorica | 2 | 0.0023423 | 0.00058558
2967 | 2024-05-29 | 13:29 | 2024-05-29 | 16:46 | 13 | 197 | 197 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.0057459 | 2.9167e-05
2968 | 2024-05-29 | 14:00 | 2024-05-29 | 15:33 | 3245 | 93 | 93 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.67709 | 0.0072805
2969 | 2024-05-29 | 15:57 | 2024-05-29 | 16:40 | 209 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.020163 | 0.00046892
2970 | 2024-05-29 | 16:01 | 2024-05-29 | 16:46 | 450 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.045433 | 0.0010096
2971 | 2024-05-29 | 16:20 | 2024-05-29 | 16:24 | 74 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.00066411 | 0.00016603
2972 | 2024-05-29 | 21:48 | 2024-05-29 | 22:24 | 527 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.042566 | 0.0011824
2973 | 2024-05-29 | 21:48 | 2024-05-29 | 22:35 | 270 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.028471 | 0.00060578
2974 | 2024-05-29 | 21:48 | 2024-05-29 | 22:45 | 113 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.014451 | 0.00025353
2975 | 2024-05-29 | 23:35 | 2024-05-29 | 23:40 | 248 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Šavnik | Žabljak | 7 | 0.0027821 | 0.00055642
2976 | 2024-05-29 | 23:35 | 2024-05-29 | 23:40 | 220 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Šavnik | Žabljak | 7 | 0.002468 | 0.0004936
2977 | 2024-05-30 | 1:26 | 2024-05-30 | 5:10 | 220 | 224 | 224 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.11057 | 0.0004936
2978 | 2024-05-30 | 8:00 | 2024-05-30 | 8:17 | 65 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.0024792 | 0.00014584
2979 | 2024-05-30 | 8:02 | 2024-05-30 | 15:00 | 306 | 418 | 418 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Sveti Stasije 2 | Kotor | 5 | 0.28698 | 0.00068655
2980 | 2024-05-30 | 8:04 | 2024-05-30 | 11:00 | 3245 | 176 | 176 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 1.2814 | 0.0072805
2981 | 2024-05-30 | 8:48 | 2024-05-30 | 16:25 | 220 | 457 | 457 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.22557 | 0.0004936
2982 | 2024-05-30 | 8:51 | 2024-05-30 | 13:30 | 270 | 279 | 279 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.16901 | 0.00060578
2983 | 2024-05-30 | 8:52 | 2024-05-30 | 8:56 | 402 | 4 | 47.07 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0036077 | 0.00090193
2983 | 2024-05-30 | 8:52 | 2024-05-30 | 13:50 | 69 | 298 | 47.07 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.046133 | 0.00015481
2984 | 2024-05-30 | 9:10 | 2024-05-30 | 14:00 | 1 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Krstac | Budva | 4 | 0.00065065 | 2.2436e-06
2985 | 2024-05-30 | 9:12 | 2024-05-30 | 12:17 | 463 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.19218 | 0.0010388
2986 | 2024-05-30 | 10:18 | 2024-05-30 | 10:24 | 836 | 6 | 22.12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.011254 | 0.0018757
2986 | 2024-05-30 | 10:18 | 2024-05-30 | 11:58 | 173 | 100 | 22.12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.038815 | 0.00038815
2987 | 2024-05-30 | 10:28 | 2024-05-30 | 11:02 | 674 | 34 | 34 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.051415 | 0.0015122
2988 | 2024-05-30 | 10:50 | 2024-05-30 | 11:01 | 88 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.0021718 | 0.00019744
2989 | 2024-05-30 | 11:00 | 2024-05-30 | 11:16 | 3245 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.11649 | 0.0072805
2990 | 2024-05-30 | 11:05 | 2024-05-30 | 12:00 | 109 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Željeznička Stanica - Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.01345 | 0.00024455
2991 | 2024-05-30 | 11:53 | 2024-05-30 | 11:58 | 836 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.0093783 | 0.0018757
2992 | 2024-05-30 | 12:19 | 2024-05-30 | 12:30 | 822 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.020287 | 0.0018443
2993 | 2024-05-30 | 12:33 | 2024-05-30 | 12:39 | 892 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.012008 | 0.0020013
2994 | 2024-05-30 | 13:02 | 2024-05-30 | 13:08 | 288 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.003877 | 0.00064616
2995 | 2024-05-30 | 14:00 | 2024-05-30 | 15:35 | 3245 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.69165 | 0.0072805
2996 | 2024-05-30 | 14:00 | 2024-05-30 | 15:37 | 1 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Krstac | Budva | 4 | 0.00021763 | 2.2436e-06
2997 | 2024-05-30 | 14:07 | 2024-05-30 | 15:39 | 353 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.072864 | 0.000792
2998 | 2024-05-30 | 14:25 | 2024-05-30 | 15:18 | 227 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TS 12 | Bar | 4 | 0.026993 | 0.0005093
2999 | 2024-05-30 | 14:25 | 2024-05-30 | 15:25 | 874 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Tri Kule | Bar | 4 | 0.11766 | 0.0019609
3000 | 2024-05-30 | 15:00 | 2024-05-30 | 19:34 | 306 | 274 | 274 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Sveti Stasije 2 | Kotor | 5 | 0.18811 | 0.00068655
3001 | 2024-05-30 | 15:30 | 2024-05-30 | 16:12 | 209 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.019694 | 0.00046892
3002 | 2024-05-30 | 17:56 | 2024-05-30 | 18:18 | 1045 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.051581 | 0.0023446
3003 | 2024-05-30 | 20:36 | 2024-05-30 | 20:53 | 306 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Sveti Stasije 2 | Kotor | 5 | 0.011671 | 0.00068655
3004 | 2024-05-31 | 5:09 | 2024-05-31 | 5:26 | 683 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.026051 | 0.0015324
3005 | 2024-05-31 | 6:19 | 2024-05-31 | 9:27 | 135 | 188 | 188 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.056943 | 0.00030289
3006 | 2024-05-31 | 6:24 | 2024-05-31 | 8:28 | 462 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.12853 | 0.0010366
3007 | 2024-05-31 | 6:24 | 2024-05-31 | 9:29 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
3008 | 2024-05-31 | 7:10 | 2024-05-31 | 7:18 | 1093 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.019618 | 0.0024523
3009 | 2024-05-31 | 7:56 | 2024-05-31 | 9:11 | 226 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.038029 | 0.00050706
3010 | 2024-05-31 | 8:02 | 2024-05-31 | 8:30 | 3245 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.20385 | 0.0072805
3011 | 2024-05-31 | 8:30 | 2024-05-31 | 13:29 | 3245 | 299 | 299 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 2.1769 | 0.0072805
3012 | 2024-05-31 | 9:23 | 2024-05-31 | 9:30 | 814 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.012784 | 0.0018263
3013 | 2024-05-31 | 9:23 | 2024-05-31 | 9:33 | 645 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.014471 | 0.0014471
3014 | 2024-05-31 | 9:29 | 2024-05-31 | 9:47 | 274 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.011066 | 0.00061475
3015 | 2024-05-31 | 9:37 | 2024-05-31 | 9:47 | 522 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.011712 | 0.0011712
3016 | 2024-05-31 | 9:56 | 2024-05-31 | 10:09 | 576 | 13 | 53.01 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.0168 | 0.0012923
3016 | 2024-05-31 | 9:56 | 2024-05-31 | 13:36 | 138 | 220 | 53.01 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.068116 | 0.00030962
3017 | 2024-05-31 | 10:05 | 2024-05-31 | 10:10 | 470 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ilino-Stajalište | Bar | 4 | 0.0052725 | 0.0010545
3018 | 2024-05-31 | 10:09 | 2024-05-31 | 11:00 | 863 | 51 | 51 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stadion | Berane | 3 | 0.098748 | 0.0019362
3019 | 2024-05-31 | 10:43 | 2024-05-31 | 10:47 | 453 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bazen | Bar | 4 | 0.0040654 | 0.0010164
3020 | 2024-05-31 | 11:00 | 2024-05-31 | 11:05 | 863 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stadion | Berane | 3 | 0.0096812 | 0.0019362
3021 | 2024-05-31 | 11:10 | 2024-05-31 | 12:10 | 772 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Centrala | Berane | 3 | 0.10392 | 0.0017321
3022 | 2024-05-31 | 11:25 | 2024-05-31 | 11:34 | 1041 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.02102 | 0.0023356
3023 | 2024-05-31 | 11:33 | 2024-05-31 | 11:44 | 293 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.0072312 | 0.00065738
3024 | 2024-05-31 | 11:46 | 2024-05-31 | 11:51 | 288 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.0032308 | 0.00064616
3025 | 2024-05-31 | 13:29 | 2024-05-31 | 13:36 | 576 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.0090463 | 0.0012923
3026 | 2024-05-31 | 13:32 | 2024-05-31 | 13:46 | 306 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.0096117 | 0.00068655
3027 | 2024-05-31 | 15:03 | 2024-05-31 | 15:12 | 576 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Budimlja | Berane | 3 | 0.011631 | 0.0012923
3028 | 2024-05-31 | 15:23 | 2024-05-31 | 15:29 | 576 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Budimlja | Berane | 3 | 0.0077539 | 0.0012923
3029 | 2024-05-31 | 16:35 | 2024-05-31 | 16:45 | 103 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.0023109 | 0.00023109
3030 | 2024-05-31 | 18:19 | 2024-05-31 | 18:40 | 103 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.0048529 | 0.00023109
3031 | 2024-05-31 | 22:51 | 2024-06-01 | 7:58 | 104 | 547 | 547 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.12763 | 0.00023334
3032 | 2024-06-01 | 6:28 | 2024-06-01 | 7:52 | 200 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.037693 | 0.00044872
3033 | 2024-06-01 | 7:58 | 2024-06-01 | 8:37 | 104 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.0091001 | 0.00023334
3034 | 2024-06-01 | 9:27 | 2024-06-01 | 11:48 | 200 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.06327 | 0.00044872
3035 | 2024-06-01 | 10:10 | 2024-06-01 | 10:20 | 674 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.015122 | 0.0015122
3036 | 2024-06-01 | 11:33 | 2024-06-01 | 12:54 | 75 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.01363 | 0.00016827
3037 | 2024-06-01 | 12:15 | 2024-06-01 | 12:38 | 154 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Njegovuđa | Žabljak | 7 | 0.0079469 | 0.00034552
3038 | 2024-06-01 | 13:46 | 2024-06-01 | 20:41 | 16 | 415 | 415 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.014898 | 3.5898e-05
3039 | 2024-06-01 | 14:15 | 2024-06-01 | 14:52 | 813 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.06749 | 0.0018241
3040 | 2024-06-01 | 14:43 | 2024-06-01 | 15:02 | 545 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Turska Ambasada | Cetinje | 2 | 0.023233 | 0.0012228
3041 | 2024-06-01 | 14:43 | 2024-06-01 | 18:19 | 1076 | 216 | 216 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.52145 | 0.0024141
3042 | 2024-06-01 | 15:30 | 2024-06-01 | 15:52 | 545 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Turska Ambasada | Cetinje | 2 | 0.026901 | 0.0012228
3043 | 2024-06-01 | 18:16 | 2024-06-02 | 9:09 | 69 | 893 | 204.82 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.13824 | 0.00015481
3043 | 2024-06-01 | 18:16 | 2024-06-01 | 20:37 | 744 | 141 | 204.82 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.23536 | 0.0016693
3044 | 2024-06-01 | 23:35 | 2024-06-02 | 1:06 | 308 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.062884 | 0.00069103
3045 | 2024-06-02 | 4:43 | 2024-06-02 | 8:18 | 200 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.096476 | 0.00044872
3046 | 2024-06-02 | 7:29 | 2024-06-02 | 8:28 | 239 | 59 | 120.36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.031637 | 0.00053622
3046 | 2024-06-02 | 7:29 | 2024-06-02 | 11:38 | 114 | 249 | 120.36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.063687 | 0.00025577
3047 | 2024-06-02 | 8:32 | 2024-06-02 | 9:09 | 744 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.061762 | 0.0016693
3048 | 2024-06-02 | 10:18 | 2024-06-02 | 11:38 | 239 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.042898 | 0.00053622
3049 | 2024-06-03 | 2:10 | 2024-06-03 | 5:45 | 308 | 215 | 215 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.14857 | 0.00069103
3050 | 2024-06-03 | 2:14 | 2024-06-03 | 11:20 | 549 | 546 | 546 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.67253 | 0.0012317
3051 | 2024-06-03 | 7:20 | 2024-06-03 | 7:56 | 353 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.028512 | 0.000792
3052 | 2024-06-03 | 10:05 | 2024-06-03 | 11:00 | 76 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.0093783 | 0.00017051
3053 | 2024-06-03 | 10:14 | 2024-06-03 | 10:27 | 353 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.010296 | 0.000792
3054 | 2024-06-03 | 10:27 | 2024-06-03 | 10:50 | 212 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.01094 | 0.00047565
3055 | 2024-06-03 | 11:30 | 2024-06-03 | 11:37 | 353 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.005544 | 0.000792
3056 | 2024-06-03 | 11:42 | 2024-06-03 | 11:57 | 195 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0065626 | 0.00043751
3057 | 2024-06-03 | 12:08 | 2024-06-03 | 12:41 | 90 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bogiševac | Pljevlja | 7 | 0.0066635 | 0.00020193
3058 | 2024-06-03 | 12:42 | 2024-06-03 | 13:54 | 271 | 72 | 72 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Senjak | Pljevlja | 7 | 0.043777 | 0.00060802
3059 | 2024-06-03 | 12:43 | 2024-06-03 | 14:35 | 255 | 112 | 113.17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.064078 | 0.00057212
3059 | 2024-06-03 | 12:43 | 2024-06-03 | 15:01 | 12 | 138 | 113.17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.0037154 | 2.6923e-05
3060 | 2024-06-03 | 13:54 | 2024-06-03 | 14:53 | 1352 | 59 | 59 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Senjak | Pljevlja | 7 | 0.17897 | 0.0030334
3061 | 2024-06-03 | 14:32 | 2024-06-03 | 14:39 | 3219 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.050555 | 0.0072222
3062 | 2024-06-03 | 14:45 | 2024-06-03 | 15:01 | 255 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.009154 | 0.00057212
3063 | 2024-06-03 | 14:56 | 2024-06-03 | 15:12 | 930 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.033385 | 0.0020866
3064 | 2024-06-03 | 15:01 | 2024-06-03 | 15:13 | 693 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vektra Farmaci | Podgorica | 2 | 0.018658 | 0.0015548
3065 | 2024-06-03 | 15:41 | 2024-06-03 | 16:35 | 705 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.085414 | 0.0015817
3066 | 2024-06-03 | 15:45 | 2024-06-03 | 16:05 | 681 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.030558 | 0.0015279
3067 | 2024-06-03 | 16:46 | 2024-06-03 | 16:54 | 840 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 0.015077 | 0.0018846
3068 | 2024-06-03 | 16:57 | 2024-06-03 | 17:12 | 753 | 15 | 26.81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.025342 | 0.0016894
3068 | 2024-06-03 | 16:57 | 2024-06-03 | 19:06 | 87 | 129 | 26.81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.02518 | 0.00019519
3069 | 2024-06-03 | 17:02 | 2024-06-03 | 17:18 | 353 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.012672 | 0.000792
3070 | 2024-06-03 | 18:57 | 2024-06-03 | 19:06 | 753 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.015205 | 0.0016894
3071 | 2024-06-03 | 19:37 | 2024-06-03 | 19:44 | 353 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.005544 | 0.000792
3072 | 2024-06-03 | 20:30 | 2024-06-03 | 20:40 | 840 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.018846 | 0.0018846
3073 | 2024-06-03 | 21:00 | 2024-06-04 | 9:12 | 149 | 732 | 222.09 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.24471 | 0.0003343
3073 | 2024-06-03 | 21:00 | 2024-06-03 | 23:24 | 973 | 144 | 222.09 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.31436 | 0.002183
3074 | 2024-06-04 | 2:30 | 2024-06-04 | 2:46 | 353 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.012672 | 0.000792
3075 | 2024-06-04 | 5:00 | 2024-06-04 | 6:09 | 973 | 69 | 69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.15063 | 0.002183
3076 | 2024-06-04 | 7:21 | 2024-06-04 | 10:17 | 136 | 176 | 176 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.053703 | 0.00030513
3077 | 2024-06-04 | 8:26 | 2024-06-04 | 8:53 | 973 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.058942 | 0.002183
3078 | 2024-06-04 | 8:41 | 2024-06-04 | 8:47 | 223 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.003002 | 0.00050033
3079 | 2024-06-04 | 8:50 | 2024-06-04 | 12:39 | 463 | 229 | 229 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.23788 | 0.0010388
3080 | 2024-06-04 | 9:05 | 2024-06-04 | 10:36 | 76 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.015517 | 0.00017051
3081 | 2024-06-04 | 10:09 | 2024-06-04 | 10:17 | 223 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.0040026 | 0.00050033
3082 | 2024-06-04 | 10:46 | 2024-06-04 | 12:54 | 69 | 128 | 128 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.019816 | 0.00015481
3083 | 2024-06-04 | 12:48 | 2024-06-04 | 12:54 | 402 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0054116 | 0.00090193
3084 | 2024-06-04 | 14:41 | 2024-06-04 | 15:56 | 886 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.14909 | 0.0019878
3085 | 2024-06-04 | 15:07 | 2024-06-04 | 16:24 | 723 | 77 | 100.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.1249 | 0.0016221
3085 | 2024-06-04 | 15:07 | 2024-06-04 | 17:34 | 370 | 147 | 100.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.12203 | 0.00083014
3086 | 2024-06-04 | 19:21 | 2024-06-04 | 21:14 | 247 | 113 | 140.13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.062622 | 0.00055417
3086 | 2024-06-04 | 19:21 | 2024-06-04 | 22:07 | 259 | 166 | 140.13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.096462 | 0.0005811
3087 | 2024-06-04 | 21:53 | 2024-06-04 | 22:07 | 247 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.0077584 | 0.00055417
3088 | 2024-06-04 | 22:07 | 2024-06-05 | 14:53 | 6 | 1006 | 1006 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.013542 | 1.3462e-05
3089 | 2024-06-04 | 22:21 | 2024-06-04 | 22:30 | 600 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.012116 | 0.0013462
3090 | 2024-06-04 | 22:30 | 2024-06-04 | 22:34 | 1353 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.012142 | 0.0030356
3091 | 2024-06-05 | 3:55 | 2024-06-05 | 4:17 | 3245 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.16017 | 0.0072805
3092 | 2024-06-05 | 8:24 | 2024-06-05 | 10:54 | 158 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.053174 | 0.00035449
3093 | 2024-06-05 | 9:02 | 2024-06-05 | 12:54 | 210 | 232 | 232 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Vojna Pošta | Pljevlja | 7 | 0.10931 | 0.00047116
3094 | 2024-06-05 | 9:15 | 2024-06-05 | 13:35 | 31 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.018084 | 6.9552e-05
3095 | 2024-06-05 | 9:16 | 2024-06-05 | 16:24 | 261 | 428 | 428 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.25063 | 0.00058558
3096 | 2024-06-05 | 9:37 | 2024-06-05 | 9:58 | 631 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.02973 | 0.0014157
3097 | 2024-06-05 | 9:55 | 2024-06-05 | 10:00 | 503 | 5 | 5 | Neplaniran | TL | DV 10 kV Nišice | Bar | 4 | 0.0056427 | 0.0011285
3098 | 2024-06-05 | 10:00 | 2024-06-05 | 13:38 | 503 | 218 | 218 | Planiran | TL | DV 10 kV Nišice | Bar | 4 | 0.24602 | 0.0011285
3099 | 2024-06-05 | 10:23 | 2024-06-05 | 14:10 | 221 | 227 | 227 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.11256 | 0.00049584
3100 | 2024-06-05 | 16:35 | 2024-06-05 | 18:00 | 29 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.0055305 | 6.5065e-05
3101 | 2024-06-05 | 18:51 | 2024-06-05 | 19:04 | 607 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.017704 | 0.0013619
3102 | 2024-06-06 | 1:33 | 2024-06-06 | 1:56 | 2160 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ilino | Bar | 4 | 0.11146 | 0.0048462
3103 | 2024-06-06 | 1:33 | 2024-06-06 | 1:57 | 232 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.9 - Opština | Bar | 4 | 0.012492 | 0.00052052
3104 | 2024-06-06 | 1:33 | 2024-06-06 | 2:28 | 1671 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pod Lozom | Bar | 4 | 0.2062 | 0.0037491
3105 | 2024-06-06 | 3:22 | 2024-06-06 | 3:36 | 766 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Bar | 4 | 0.024061 | 0.0017186
3106 | 2024-06-06 | 7:31 | 2024-06-06 | 8:00 | 153 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bajova | Cetinje | 2 | 0.0099549 | 0.00034327
3107 | 2024-06-06 | 7:56 | 2024-06-06 | 8:03 | 4 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 6.2821e-05 | 8.9745e-06
3108 | 2024-06-06 | 8:00 | 2024-06-06 | 13:39 | 153 | 339 | 339 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bajova | Cetinje | 2 | 0.11637 | 0.00034327
3109 | 2024-06-06 | 9:09 | 2024-06-06 | 9:39 | 287 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Guke | Pljevlja | 7 | 0.019318 | 0.00064392
3110 | 2024-06-06 | 9:10 | 2024-06-06 | 10:04 | 406 | 54 | 54 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.049189 | 0.00091091
3111 | 2024-06-06 | 9:10 | 2024-06-06 | 11:15 | 120 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.033654 | 0.00026923
3112 | 2024-06-06 | 9:12 | 2024-06-06 | 11:20 | 327 | 128 | 128 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Meksiko | Bar | 4 | 0.093909 | 0.00073366
3113 | 2024-06-06 | 9:33 | 2024-06-06 | 10:20 | 822 | 47 | 47 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.08668 | 0.0018443
3114 | 2024-06-06 | 9:42 | 2024-06-06 | 9:48 | 161 | 6 | 176.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0021673 | 0.00036122
3114 | 2024-06-06 | 9:42 | 2024-06-06 | 14:54 | 202 | 312 | 176.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.1414 | 0.00045321
3115 | 2024-06-06 | 10:05 | 2024-06-06 | 17:00 | 91 | 415 | 415 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.08473 | 0.00020417
3116 | 2024-06-06 | 10:26 | 2024-06-06 | 11:10 | 602 | 44 | 64 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.059429 | 0.0013507
3116 | 2024-06-06 | 10:26 | 2024-06-06 | 11:44 | 860 | 78 | 64 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.1505 | 0.0019295
3117 | 2024-06-06 | 10:59 | 2024-06-06 | 11:06 | 4 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bojana 1 | Ulcinj | 4 | 6.2821e-05 | 8.9745e-06
3118 | 2024-06-06 | 11:15 | 2024-06-06 | 11:20 | 288 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.0032308 | 0.00064616
3119 | 2024-06-06 | 11:39 | 2024-06-06 | 13:13 | 293 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dolovi | Pljevlja | 7 | 0.061794 | 0.00065738
3120 | 2024-06-06 | 13:15 | 2024-06-06 | 14:18 | 211 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hram | Pljevlja | 7 | 0.029824 | 0.0004734
3121 | 2024-06-06 | 13:41 | 2024-06-06 | 20:48 | 39 | 427 | 427 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.037363 | 8.7501e-05
3122 | 2024-06-06 | 14:50 | 2024-06-06 | 14:54 | 161 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0014449 | 0.00036122
3123 | 2024-06-06 | 15:05 | 2024-06-06 | 15:11 | 1423 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.019156 | 0.0031927
3124 | 2024-06-06 | 15:41 | 2024-06-06 | 16:00 | 1423 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.060661 | 0.0031927
3125 | 2024-06-06 | 18:23 | 2024-06-06 | 18:46 | 157 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica | Berane | 3 | 0.0081017 | 0.00035225
3126 | 2024-06-06 | 19:47 | 2024-06-06 | 20:35 | 685 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.07377 | 0.0015369
3127 | 2024-06-06 | 22:28 | 2024-06-06 | 23:01 | 129 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0095511 | 0.00028943
3128 | 2024-06-06 | 22:38 | 2024-06-06 | 22:53 | 645 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.021707 | 0.0014471
3129 | 2024-06-07 | 8:40 | 2024-06-07 | 11:45 | 128 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.053129 | 0.00028718
3130 | 2024-06-07 | 8:45 | 2024-06-07 | 13:30 | 9 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.0057549 | 2.0193e-05
3131 | 2024-06-07 | 9:00 | 2024-06-07 | 10:45 | 549 | 105 | 105 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.12933 | 0.0012317
3132 | 2024-06-07 | 9:09 | 2024-06-07 | 17:00 | 220 | 471 | 471 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.23248 | 0.0004936
3133 | 2024-06-07 | 9:22 | 2024-06-07 | 13:02 | 463 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.22853 | 0.0010388
3134 | 2024-06-07 | 9:51 | 2024-06-07 | 10:08 | 482 | 17 | 152.83 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.018384 | 0.0010814
3134 | 2024-06-07 | 9:51 | 2024-06-07 | 13:39 | 871 | 228 | 152.83 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.44556 | 0.0019542
3135 | 2024-06-07 | 9:52 | 2024-06-07 | 13:05 | 1628 | 193 | 193 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Elektrogradnja 2 | Podgorica | 2 | 0.70495 | 0.0036526
3136 | 2024-06-07 | 10:34 | 2024-06-07 | 10:44 | 140 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.0031411 | 0.00031411
3137 | 2024-06-07 | 11:26 | 2024-06-07 | 11:34 | 367 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TQ Centar | Budva | 4 | 0.0065873 | 0.00082341
3138 | 2024-06-07 | 11:55 | 2024-06-07 | 12:45 | 140 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.015705 | 0.00031411
3139 | 2024-06-07 | 12:40 | 2024-06-07 | 13:00 | 63 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škaljari 1 | Kotor | 5 | 0.002827 | 0.00014135
3140 | 2024-06-07 | 12:42 | 2024-06-07 | 13:25 | 31 | 43 | 43 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0029907 | 6.9552e-05
3141 | 2024-06-07 | 12:55 | 2024-06-07 | 13:35 | 30 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Medigovići | Budva | 4 | 0.0026923 | 6.7308e-05
3142 | 2024-06-07 | 13:20 | 2024-06-07 | 13:39 | 482 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.020547 | 0.0010814
3143 | 2024-06-07 | 17:00 | 2024-06-07 | 18:17 | 220 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.038007 | 0.0004936
3144 | 2024-06-07 | 18:09 | 2024-06-07 | 18:13 | 286 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0025667 | 0.00064167
3145 | 2024-06-07 | 19:46 | 2024-06-07 | 20:02 | 1353 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mavrijan Ravija | Ulcinj | 4 | 0.04857 | 0.0030356
3146 | 2024-06-07 | 19:51 | 2024-06-07 | 20:07 | 918 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Robna Kuća | Bar | 4 | 0.032954 | 0.0020596
3147 | 2024-06-07 | 20:02 | 2024-06-07 | 20:20 | 1352 | 18 | 18.15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.054601 | 0.0030334
3147 | 2024-06-07 | 20:02 | 2024-06-07 | 23:49 | 1 | 227 | 18.15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.0005093 | 2.2436e-06
3148 | 2024-06-07 | 23:44 | 2024-06-07 | 23:49 | 1352 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mavrijan Ravija | Ulcinj | 4 | 0.015167 | 0.0030334
3149 | 2024-06-08 | 3:13 | 2024-06-08 | 3:17 | 1093 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.0098091 | 0.0024523
3150 | 2024-06-08 | 5:50 | 2024-06-08 | 6:35 | 406 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.040991 | 0.00091091
3151 | 2024-06-08 | 8:40 | 2024-06-08 | 10:55 | 5 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10 kV Invest Banka | Podgorica | 2 | 0.0015144 | 1.1218e-05
3152 | 2024-06-08 | 9:45 | 2024-06-08 | 15:15 | 3 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10 kV Opština | Cetinje | 2 | 0.0022212 | 6.7308e-06
3153 | 2024-06-08 | 10:51 | 2024-06-08 | 14:01 | 417 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.17776 | 0.00093559
3154 | 2024-06-08 | 12:38 | 2024-06-08 | 12:54 | 1160 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Branulovica | Podgorica | 2 | 0.041642 | 0.0026026
3155 | 2024-06-08 | 15:27 | 2024-06-08 | 15:33 | 645 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.0086828 | 0.0014471
3156 | 2024-06-08 | 16:03 | 2024-06-08 | 17:02 | 238 | 59 | 59 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.031505 | 0.00053398
3157 | 2024-06-08 | 16:53 | 2024-06-08 | 18:34 | 1205 | 101 | 116.25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.27306 | 0.0027036
3157 | 2024-06-08 | 16:53 | 2024-06-08 | 19:31 | 440 | 158 | 116.25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.15598 | 0.00098719
3158 | 2024-06-08 | 17:27 | 2024-06-08 | 18:26 | 380 | 59 | 87.98 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.050302 | 0.00085257
3158 | 2024-06-08 | 17:27 | 2024-06-08 | 20:21 | 128 | 174 | 87.98 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.04997 | 0.00028718
3159 | 2024-06-08 | 17:49 | 2024-06-08 | 18:04 | 714 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.024029 | 0.0016019
3160 | 2024-06-08 | 18:03 | 2024-06-08 | 18:09 | 1066 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.01435 | 0.0023917
3161 | 2024-06-08 | 18:56 | 2024-06-08 | 19:31 | 1205 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.094625 | 0.0027036
3162 | 2024-06-08 | 19:26 | 2024-06-08 | 20:32 | 650 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.096251 | 0.0014584
3163 | 2024-06-08 | 19:33 | 2024-06-08 | 19:40 | 1645 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.025835 | 0.0036907
3164 | 2024-06-08 | 22:21 | 2024-06-08 | 22:55 | 319 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Spuž | Podgorica | 2 | 0.024334 | 0.00071571
3165 | 2024-06-08 | 22:29 | 2024-06-08 | 22:55 | 417 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.024325 | 0.00093559
3166 | 2024-06-08 | 23:58 | 2024-06-09 | 6:56 | 100 | 418 | 418 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.093783 | 0.00022436
3167 | 2024-06-09 | 0:48 | 2024-06-09 | 1:14 | 688 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.040134 | 0.0015436
3168 | 2024-06-09 | 4:37 | 2024-06-09 | 5:01 | 801 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar (Bolnica) | Berane | 3 | 0.043131 | 0.0017971
3169 | 2024-06-09 | 7:55 | 2024-06-09 | 10:33 | 2 | 158 | 200 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 0.00070898 | 4.4872e-06
3169 | 2024-06-09 | 7:55 | 2024-06-09 | 11:57 | 2 | 242 | 200 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0010859 | 4.4872e-06
3170 | 2024-06-09 | 9:00 | 2024-06-09 | 9:20 | 564 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.025308 | 0.0012654
3171 | 2024-06-09 | 10:50 | 2024-06-09 | 10:57 | 1645 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.025835 | 0.0036907
3172 | 2024-06-09 | 11:49 | 2024-06-09 | 11:57 | 2 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 3.5898e-05 | 4.4872e-06
3173 | 2024-06-09 | 14:31 | 2024-06-09 | 14:37 | 938 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Distribucija | Bijelo Polje | 6 | 0.012627 | 0.0021045
3174 | 2024-06-10 | 0:11 | 2024-06-10 | 0:28 | 1093 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.041689 | 0.0024523
3175 | 2024-06-10 | 4:05 | 2024-06-10 | 7:45 | 283 | 220 | 220 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.13969 | 0.00063494
3176 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-10 | 6:17 | 1380 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lepetane | Tivat | 5 | 0.052635 | 0.0030962
3177 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-10 | 6:17 | 1104 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mažina | Tivat | 5 | 0.042108 | 0.002477
3178 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-10 | 6:17 | 177 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 1 | Tivat | 5 | 0.006751 | 0.00039712
3179 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-10 | 6:17 | 1462 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.055763 | 0.0032802
3180 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-10 | 6:17 | 580 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ostrvo Cvijeća | Tivat | 5 | 0.022122 | 0.0013013
3181 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-10 | 6:17 | 1558 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.059424 | 0.0034956
3182 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-10 | 6:19 | 628 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pine 2 | Tivat | 5 | 0.026771 | 0.001409
3183 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-10 | 6:19 | 1123 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pakovo | Tivat | 5 | 0.047872 | 0.0025196
3184 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-10 | 6:19 | 2319 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.098856 | 0.0052029
3185 | 2024-06-10 | 6:00 | 2024-06-10 | 6:19 | 156 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Matkovići | Tivat | 5 | 0.0066501 | 0.00035
3186 | 2024-06-10 | 7:01 | 2024-06-10 | 7:10 | 2043 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.041253 | 0.0045837
3187 | 2024-06-10 | 8:25 | 2024-06-10 | 11:12 | 324 | 167 | 167 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.1214 | 0.00072693
3188 | 2024-06-10 | 8:55 | 2024-06-10 | 17:20 | 406 | 505 | 505 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.46001 | 0.00091091
3189 | 2024-06-10 | 8:56 | 2024-06-10 | 9:00 | 315 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.002827 | 0.00070674
3190 | 2024-06-10 | 9:00 | 2024-06-10 | 16:22 | 221 | 442 | 442 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.21916 | 0.00049584
3191 | 2024-06-10 | 9:14 | 2024-06-10 | 9:18 | 820 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rogami | Podgorica | 2 | 0.0073591 | 0.0018398
3192 | 2024-06-10 | 9:28 | 2024-06-10 | 10:58 | 307 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.061991 | 0.00068879
3193 | 2024-06-10 | 9:36 | 2024-06-10 | 18:00 | 74 | 504 | 504 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.083678 | 0.00016603
3194 | 2024-06-10 | 9:36 | 2024-06-10 | 18:00 | 53 | 504 | 504 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Monteks | Cetinje | 2 | 0.059931 | 0.00011891
3195 | 2024-06-10 | 9:47 | 2024-06-10 | 11:35 | 366 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.088686 | 0.00082116
3196 | 2024-06-10 | 10:10 | 2024-06-10 | 14:05 | 158 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.083305 | 0.00035449
3197 | 2024-06-10 | 10:35 | 2024-06-10 | 11:40 | 75 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.010938 | 0.00016827
3198 | 2024-06-10 | 10:40 | 2024-06-10 | 11:28 | 30 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.0032308 | 6.7308e-05
3199 | 2024-06-10 | 10:43 | 2024-06-10 | 11:50 | 238 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.035777 | 0.00053398
3200 | 2024-06-10 | 11:20 | 2024-06-10 | 12:24 | 304 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Klaonica | Žabljak | 7 | 0.043652 | 0.00068206
3201 | 2024-06-10 | 11:20 | 2024-06-10 | 14:06 | 128 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.047672 | 0.00028718
3202 | 2024-06-10 | 11:20 | 2024-06-11 | 15:26 | 304 | 1686 | 1686 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Klaonica | Žabljak | 7 | 1.15 | 0.00068206
3203 | 2024-06-10 | 11:34 | 2024-06-10 | 11:47 | 510 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Bar | 4 | 0.014875 | 0.0011442
3204 | 2024-06-10 | 12:15 | 2024-06-10 | 12:24 | 1186 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.023948 | 0.0026609
3205 | 2024-06-10 | 12:22 | 2024-06-10 | 13:11 | 253 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.027814 | 0.00056763
3206 | 2024-06-10 | 12:24 | 2024-06-10 | 20:51 | 283 | 507 | 507 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.32192 | 0.00063494
3207 | 2024-06-10 | 12:27 | 2024-06-10 | 13:00 | 83 | 33 | 33 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Rudnik | Pljevlja | 7 | 0.0061453 | 0.00018622
3208 | 2024-06-10 | 12:27 | 2024-06-10 | 17:50 | 238 | 323 | 323 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.17248 | 0.00053398
3209 | 2024-06-10 | 12:29 | 2024-06-10 | 13:05 | 1623 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.13109 | 0.0036414
3210 | 2024-06-10 | 13:00 | 2024-06-10 | 13:18 | 83 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Rudnik | Pljevlja | 7 | 0.003352 | 0.00018622
3211 | 2024-06-10 | 13:10 | 2024-06-10 | 13:32 | 308 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.015203 | 0.00069103
3212 | 2024-06-10 | 13:20 | 2024-06-10 | 13:39 | 822 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.035041 | 0.0018443
3213 | 2024-06-10 | 13:30 | 2024-06-10 | 14:00 | 94 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Betonjerka | Pljevlja | 7 | 0.006327 | 0.0002109
3214 | 2024-06-10 | 14:00 | 2024-06-10 | 14:05 | 1186 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.013305 | 0.0026609
3215 | 2024-06-10 | 14:00 | 2024-06-10 | 14:07 | 94 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Betonjerka | Pljevlja | 7 | 0.0014763 | 0.0002109
3216 | 2024-06-10 | 14:20 | 2024-06-10 | 17:00 | 3 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Vodovod | Pljevlja | 7 | 0.0010769 | 6.7308e-06
3217 | 2024-06-10 | 17:00 | 2024-06-10 | 18:04 | 3 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodovod | Pljevlja | 7 | 0.00043077 | 6.7308e-06
3218 | 2024-06-10 | 18:00 | 2024-06-10 | 18:41 | 74 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0068071 | 0.00016603
3219 | 2024-06-10 | 18:00 | 2024-06-10 | 18:41 | 53 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Monteks | Cetinje | 2 | 0.0048754 | 0.00011891
3220 | 2024-06-10 | 18:58 | 2024-06-10 | 19:05 | 930 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.014606 | 0.0020866
3221 | 2024-06-10 | 19:36 | 2024-06-10 | 19:50 | 42 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0013192 | 9.4232e-05
3222 | 2024-06-10 | 20:58 | 2024-06-10 | 21:15 | 415 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.015829 | 0.0009311
3223 | 2024-06-11 | 6:38 | 2024-06-11 | 7:20 | 844 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.079532 | 0.0018936
3224 | 2024-06-11 | 7:33 | 2024-06-12 | 8:45 | 1 | 1512 | 1512 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Polieks (Vojna Fabrika) | Berane | 3 | 0.0033923 | 2.2436e-06
3225 | 2024-06-11 | 8:02 | 2024-06-11 | 12:58 | 143 | 296 | 296 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stari Grad | Herceg Novi | 5 | 0.094968 | 0.00032084
3226 | 2024-06-11 | 8:05 | 2024-06-11 | 11:10 | 128 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.053129 | 0.00028718
3227 | 2024-06-11 | 8:35 | 2024-06-11 | 8:40 | 1370 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.015369 | 0.0030738
3228 | 2024-06-11 | 9:02 | 2024-06-11 | 14:16 | 463 | 314 | 314 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.32618 | 0.0010388
3229 | 2024-06-11 | 9:20 | 2024-06-11 | 12:46 | 1339 | 206 | 206 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Centar Grada | Pljevlja | 7 | 0.61887 | 0.0030042
3230 | 2024-06-11 | 9:27 | 2024-06-11 | 13:52 | 844 | 265 | 265 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.50181 | 0.0018936
3231 | 2024-06-11 | 9:30 | 2024-06-11 | 10:00 | 10 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekonomija | Žabljak | 7 | 0.00067308 | 2.2436e-05
3232 | 2024-06-11 | 9:30 | 2024-06-11 | 16:53 | 135 | 443 | 443 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.13418 | 0.00030289
3233 | 2024-06-11 | 9:30 | 2024-06-11 | 16:53 | 88 | 443 | 443 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.087465 | 0.00019744
3234 | 2024-06-11 | 9:45 | 2024-06-11 | 10:59 | 952 | 74 | 74 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TS 022 | Nikšić | 1 | 0.15806 | 0.0021359
3235 | 2024-06-11 | 9:50 | 2024-06-11 | 15:06 | 75 | 316 | 316 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.053174 | 0.00016827
3236 | 2024-06-11 | 10:00 | 2024-06-11 | 12:00 | 10 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ekonomija | Žabljak | 7 | 0.0026923 | 2.2436e-05
3237 | 2024-06-11 | 10:13 | 2024-06-11 | 10:23 | 645 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Donji Kravari | Ulcinj | 4 | 0.014471 | 0.0014471
3238 | 2024-06-11 | 10:31 | 2024-06-11 | 12:00 | 392 | 89 | 89 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Morinj - Centar | Kotor | 5 | 0.078275 | 0.0008795
3239 | 2024-06-11 | 10:54 | 2024-06-11 | 10:59 | 4 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bojana 3 | Ulcinj | 4 | 4.4872e-05 | 8.9745e-06
3240 | 2024-06-11 | 12:00 | 2024-06-11 | 12:05 | 392 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Morinj - Centar | Kotor | 5 | 0.0043975 | 0.0008795
3241 | 2024-06-11 | 13:03 | 2024-06-11 | 13:10 | 1370 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.021516 | 0.0030738
3242 | 2024-06-11 | 14:43 | 2024-06-11 | 16:08 | 957 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.18251 | 0.0021471
3243 | 2024-06-11 | 16:12 | 2024-06-11 | 16:47 | 307 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zagrad | Nikšić | 1 | 0.024108 | 0.00068879
3244 | 2024-06-11 | 18:10 | 2024-06-11 | 18:19 | 628 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pine 2 | Tivat | 5 | 0.012681 | 0.001409
3245 | 2024-06-11 | 18:10 | 2024-06-11 | 18:19 | 1123 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pakovo | Tivat | 5 | 0.022676 | 0.0025196
3246 | 2024-06-11 | 18:10 | 2024-06-11 | 18:19 | 1104 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mažina | Tivat | 5 | 0.022293 | 0.002477
3247 | 2024-06-11 | 18:10 | 2024-06-11 | 18:25 | 156 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Matkovići | Tivat | 5 | 0.0052501 | 0.00035
3248 | 2024-06-11 | 18:10 | 2024-06-11 | 18:25 | 177 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 1 | Tivat | 5 | 0.0059568 | 0.00039712
3249 | 2024-06-11 | 18:10 | 2024-06-11 | 18:27 | 1558 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.059424 | 0.0034956
3250 | 2024-06-11 | 18:10 | 2024-06-11 | 18:32 | 1462 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.072164 | 0.0032802
3251 | 2024-06-11 | 18:10 | 2024-06-11 | 18:39 | 2319 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.15089 | 0.0052029
3252 | 2024-06-11 | 20:05 | 2024-06-11 | 20:30 | 1558 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.087389 | 0.0034956
3253 | 2024-06-12 | 5:01 | 2024-06-12 | 5:57 | 1274 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.16007 | 0.0028584
3254 | 2024-06-12 | 7:41 | 2024-06-12 | 9:26 | 1045 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.24618 | 0.0023446
3255 | 2024-06-12 | 8:07 | 2024-06-12 | 11:17 | 324 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.13812 | 0.00072693
3256 | 2024-06-12 | 8:10 | 2024-06-12 | 10:40 | 406 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.13664 | 0.00091091
3257 | 2024-06-12 | 8:38 | 2024-06-12 | 8:45 | 120 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.0018846 | 0.00026923
3258 | 2024-06-12 | 8:38 | 2024-06-12 | 15:00 | 196 | 382 | 382 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Soliteri | Herceg Novi | 5 | 0.16798 | 0.00043975
3259 | 2024-06-12 | 9:02 | 2024-06-12 | 9:20 | 939 | 18 | 70.51 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branulovica | Podgorica | 2 | 0.037922 | 0.0021068
3259 | 2024-06-12 | 9:02 | 2024-06-12 | 17:00 | 121 | 478 | 70.51 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branulovica | Podgorica | 2 | 0.12977 | 0.00027148
3260 | 2024-06-12 | 9:08 | 2024-06-12 | 9:44 | 215 | 36 | 36 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rakite | Kotor | 5 | 0.017366 | 0.00048238
3261 | 2024-06-12 | 9:08 | 2024-06-12 | 11:18 | 1939 | 130 | 130 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.56555 | 0.0043504
3262 | 2024-06-12 | 9:21 | 2024-06-12 | 9:53 | 1249 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.089673 | 0.0028023
3263 | 2024-06-12 | 9:40 | 2024-06-12 | 10:00 | 24 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV ŠIK | Žabljak | 7 | 0.0010769 | 5.3847e-05
3264 | 2024-06-12 | 9:40 | 2024-06-12 | 11:25 | 1186 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.2794 | 0.0026609
3265 | 2024-06-12 | 9:56 | 2024-06-12 | 12:07 | 687 | 131 | 131 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.20192 | 0.0015414
3266 | 2024-06-12 | 10:00 | 2024-06-12 | 11:56 | 24 | 116 | 116 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV ŠIK | Žabljak | 7 | 0.0062462 | 5.3847e-05
3267 | 2024-06-12 | 10:13 | 2024-06-12 | 15:02 | 130 | 289 | 289 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.084293 | 0.00029167
3268 | 2024-06-12 | 10:30 | 2024-06-12 | 11:00 | 76 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.0051154 | 0.00017051
3269 | 2024-06-12 | 10:50 | 2024-06-12 | 10:56 | 201 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0027058 | 0.00045097
3270 | 2024-06-12 | 11:33 | 2024-06-12 | 11:43 | 974 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV S-40 | Cetinje | 2 | 0.021853 | 0.0021853
3271 | 2024-06-12 | 12:01 | 2024-06-12 | 12:11 | 1353 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.030356 | 0.0030356
3272 | 2024-06-12 | 14:17 | 2024-06-12 | 15:38 | 518 | 81 | 81 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Grad 1 | Nikšić | 1 | 0.094138 | 0.0011622
3273 | 2024-06-12 | 15:00 | 2024-06-12 | 15:40 | 196 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Soliteri | Herceg Novi | 5 | 0.01759 | 0.00043975
3274 | 2024-06-12 | 15:06 | 2024-06-12 | 15:37 | 844 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.058702 | 0.0018936
3275 | 2024-06-12 | 15:42 | 2024-06-12 | 15:50 | 518 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Grad 1 | Nikšić | 1 | 0.0092975 | 0.0011622
3276 | 2024-06-12 | 15:58 | 2024-06-12 | 16:24 | 1420 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 1 | Kotor | 5 | 0.082834 | 0.0031859
3277 | 2024-06-12 | 16:00 | 2024-06-12 | 16:07 | 844 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.013255 | 0.0018936
3278 | 2024-06-12 | 16:50 | 2024-06-12 | 17:00 | 939 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branulovica | Podgorica | 2 | 0.021068 | 0.0021068
3279 | 2024-06-12 | 17:00 | 2024-06-12 | 17:06 | 121 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Branulovica | Podgorica | 2 | 0.0016289 | 0.00027148
3280 | 2024-06-12 | 17:00 | 2024-06-12 | 17:06 | 939 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Branulovica | Podgorica | 2 | 0.012641 | 0.0021068
3281 | 2024-06-12 | 18:39 | 2024-06-12 | 18:45 | 518 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Nikšić | 1 | 0.0069732 | 0.0011622
3282 | 2024-06-12 | 20:05 | 2024-06-12 | 20:25 | 138 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Velika Plaža - Hoteli | Ulcinj | 4 | 0.0061924 | 0.00030962
3283 | 2024-06-13 | 0:35 | 2024-06-13 | 0:40 | 1549 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.017377 | 0.0034754
3284 | 2024-06-13 | 5:08 | 2024-06-13 | 5:15 | 628 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pine 2 | Tivat | 5 | 0.0098629 | 0.001409
3285 | 2024-06-13 | 5:08 | 2024-06-13 | 5:15 | 1123 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pakovo | Tivat | 5 | 0.017637 | 0.0025196
3286 | 2024-06-13 | 5:08 | 2024-06-13 | 5:16 | 1104 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mažina | Tivat | 5 | 0.019816 | 0.002477
3287 | 2024-06-13 | 5:08 | 2024-06-13 | 5:16 | 156 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Matkovići | Tivat | 5 | 0.0028 | 0.00035
3288 | 2024-06-13 | 5:08 | 2024-06-13 | 5:16 | 177 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 1 | Tivat | 5 | 0.003177 | 0.00039712
3289 | 2024-06-13 | 5:08 | 2024-06-13 | 5:16 | 1558 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.027964 | 0.0034956
3290 | 2024-06-13 | 5:08 | 2024-06-13 | 5:16 | 1462 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.026241 | 0.0032802
3291 | 2024-06-13 | 5:08 | 2024-06-13 | 5:16 | 2319 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.041624 | 0.0052029
3292 | 2024-06-13 | 5:17 | 2024-06-13 | 5:35 | 2319 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.093653 | 0.0052029
3293 | 2024-06-13 | 8:11 | 2024-06-13 | 8:15 | 671 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.0060219 | 0.0015055
3294 | 2024-06-13 | 8:11 | 2024-06-13 | 8:16 | 1103 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Grad | Herceg Novi | 5 | 0.012374 | 0.0024747
3295 | 2024-06-13 | 8:11 | 2024-06-13 | 8:17 | 647 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Karača | Herceg Novi | 5 | 0.0087097 | 0.0014516
3296 | 2024-06-13 | 8:11 | 2024-06-13 | 8:18 | 750 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Soliteri | Herceg Novi | 5 | 0.011779 | 0.0016827
3297 | 2024-06-13 | 8:11 | 2024-06-13 | 8:19 | 508 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Jokmegdan | Herceg Novi | 5 | 0.0091181 | 0.0011398
3298 | 2024-06-13 | 8:11 | 2024-06-13 | 8:20 | 1 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV PPOV | Herceg Novi | 5 | 2.0193e-05 | 2.2436e-06
3299 | 2024-06-13 | 8:11 | 2024-06-13 | 8:21 | 793 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Apartmansko Naselje | Herceg Novi | 5 | 0.017792 | 0.0017792
3300 | 2024-06-13 | 8:35 | 2024-06-13 | 9:20 | 1202 | 45 | 45 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.12136 | 0.0026968
3301 | 2024-06-13 | 9:03 | 2024-06-13 | 10:00 | 1007 | 57 | 57 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.12878 | 0.0022593
3302 | 2024-06-13 | 9:04 | 2024-06-13 | 9:35 | 102 | 31 | 31 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Vila Perast | Kotor | 5 | 0.0070943 | 0.00022885
3303 | 2024-06-13 | 9:31 | 2024-06-13 | 10:20 | 134 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Podgorica | 2 | 0.014732 | 0.00030064
3304 | 2024-06-13 | 9:45 | 2024-06-13 | 10:00 | 22 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.00074039 | 4.936e-05
3305 | 2024-06-13 | 10:00 | 2024-06-13 | 11:47 | 22 | 107 | 107 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.0052815 | 4.936e-05
3306 | 2024-06-13 | 10:00 | 2024-06-13 | 12:25 | 193 | 145 | 145 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Razvršje | Žabljak | 7 | 0.062788 | 0.00043302
3307 | 2024-06-13 | 10:24 | 2024-06-13 | 10:43 | 772 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Centrala | Berane | 3 | 0.032909 | 0.0017321
3308 | 2024-06-13 | 10:43 | 2024-06-13 | 11:00 | 1815 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Centrala | Berane | 3 | 0.069227 | 0.0040722
3309 | 2024-06-13 | 11:00 | 2024-06-13 | 11:10 | 576 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Budimlja | Berane | 3 | 0.012923 | 0.0012923
3310 | 2024-06-13 | 11:02 | 2024-06-13 | 11:14 | 956 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Tržni Centar | Berane | 3 | 0.025739 | 0.0021449
3311 | 2024-06-13 | 11:15 | 2024-06-13 | 11:28 | 801 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gimnazija 2 (Buvljak) | Berane | 3 | 0.023363 | 0.0017971
3312 | 2024-06-13 | 11:28 | 2024-06-13 | 11:43 | 863 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stadion | Berane | 3 | 0.029044 | 0.0019362
3313 | 2024-06-13 | 11:28 | 2024-06-13 | 11:43 | 2 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 4.4872e-06
3314 | 2024-06-13 | 11:43 | 2024-06-13 | 11:58 | 16 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Studentski dom | Berane | 3 | 0.00053847 | 3.5898e-05
3315 | 2024-06-13 | 12:06 | 2024-06-13 | 12:24 | 840 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 0.033923 | 0.0018846
3316 | 2024-06-13 | 12:06 | 2024-06-13 | 12:24 | 753 | 18 | 53.42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.03041 | 0.0016894
3316 | 2024-06-13 | 12:06 | 2024-06-13 | 18:06 | 87 | 360 | 53.42 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 0.07027 | 0.00019519
3317 | 2024-06-13 | 13:31 | 2024-06-13 | 13:47 | 538 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar (Bolnica) | Berane | 3 | 0.019313 | 0.0012071
3318 | 2024-06-13 | 13:58 | 2024-06-13 | 14:06 | 930 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.016693 | 0.0020866
3319 | 2024-06-13 | 14:11 | 2024-06-13 | 14:36 | 303 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.016995 | 0.00067982
3320 | 2024-06-13 | 14:33 | 2024-06-13 | 14:57 | 753 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.040547 | 0.0016894
3321 | 2024-06-13 | 14:35 | 2024-06-13 | 14:58 | 415 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.021415 | 0.0009311
3322 | 2024-06-13 | 14:45 | 2024-06-13 | 15:10 | 233 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Golija | Nikšić | 1 | 0.013069 | 0.00052276
3323 | 2024-06-13 | 14:57 | 2024-06-13 | 16:22 | 212 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.04043 | 0.00047565
3324 | 2024-06-13 | 15:00 | 2024-06-13 | 15:25 | 304 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Klaonica | Žabljak | 7 | 0.017051 | 0.00068206
3325 | 2024-06-13 | 15:00 | 2024-06-14 | 16:23 | 304 | 1523 | 1523 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Klaonica | Žabljak | 7 | 1.0388 | 0.00068206
3326 | 2024-06-13 | 15:25 | 2024-06-13 | 15:30 | 1490 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.016715 | 0.003343
3327 | 2024-06-13 | 16:13 | 2024-06-13 | 16:41 | 874 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Bar | 4 | 0.054906 | 0.0019609
3328 | 2024-06-13 | 16:31 | 2024-06-13 | 16:36 | 753 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.0084472 | 0.0016894
3329 | 2024-06-13 | 17:46 | 2024-06-13 | 18:06 | 753 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.033789 | 0.0016894
3330 | 2024-06-13 | 21:45 | 2024-06-13 | 22:11 | 406 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.023684 | 0.00091091
3331 | 2024-06-13 | 21:50 | 2024-06-13 | 22:51 | 129 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.017655 | 0.00028943
3332 | 2024-06-13 | 21:58 | 2024-06-13 | 22:02 | 1641 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.014727 | 0.0036818
3333 | 2024-06-13 | 22:13 | 2024-06-13 | 22:33 | 409 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.018353 | 0.00091764
3334 | 2024-06-13 | 22:21 | 2024-06-13 | 23:06 | 844 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.085213 | 0.0018936
3335 | 2024-06-13 | 22:30 | 2024-06-13 | 22:44 | 1122 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.035243 | 0.0025173
3336 | 2024-06-13 | 23:56 | 2024-06-14 | 0:54 | 1274 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.16579 | 0.0028584
3337 | 2024-06-14 | 0:27 | 2024-06-14 | 0:35 | 662 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.011882 | 0.0014853
3338 | 2024-06-14 | 3:21 | 2024-06-14 | 9:10 | 135 | 349 | 349 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.10571 | 0.00030289
3339 | 2024-06-14 | 4:10 | 2024-06-14 | 6:09 | 756 | 119 | 119 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.20184 | 0.0016962
3340 | 2024-06-14 | 6:41 | 2024-06-14 | 7:55 | 283 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.046986 | 0.00063494
3341 | 2024-06-14 | 6:44 | 2024-06-14 | 8:10 | 672 | 86 | 134.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.12966 | 0.0015077
3341 | 2024-06-14 | 6:44 | 2024-06-14 | 11:14 | 238 | 270 | 134.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.14417 | 0.00053398
3342 | 2024-06-14 | 6:57 | 2024-06-14 | 7:04 | 319 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Spuž | Podgorica | 2 | 0.00501 | 0.00071571
3343 | 2024-06-14 | 7:50 | 2024-06-14 | 7:56 | 211 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.0028404 | 0.0004734
3344 | 2024-06-14 | 8:09 | 2024-06-14 | 12:54 | 727 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Topla | Herceg Novi | 5 | 0.46487 | 0.0016311
3345 | 2024-06-14 | 8:10 | 2024-06-14 | 12:00 | 324 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.16719 | 0.00072693
3346 | 2024-06-14 | 8:49 | 2024-06-14 | 9:02 | 863 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.025171 | 0.0019362
3347 | 2024-06-14 | 8:52 | 2024-06-14 | 9:16 | 67 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.0036077 | 0.00015032
3348 | 2024-06-14 | 9:09 | 2024-06-14 | 12:28 | 654 | 199 | 199 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.292 | 0.0014673
3349 | 2024-06-14 | 9:14 | 2024-06-14 | 12:07 | 463 | 173 | 173 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.17971 | 0.0010388
3350 | 2024-06-14 | 9:23 | 2024-06-14 | 10:20 | 86 | 57 | 57 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Klanica | Pljevlja | 7 | 0.010998 | 0.00019295
3351 | 2024-06-14 | 9:55 | 2024-06-14 | 10:13 | 1028 | 18 | 26.48 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.041516 | 0.0023064
3351 | 2024-06-14 | 9:55 | 2024-06-14 | 14:11 | 38 | 256 | 26.48 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.021826 | 8.5257e-05
3352 | 2024-06-14 | 10:11 | 2024-06-14 | 10:20 | 277 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.1 | Bar | 4 | 0.0055933 | 0.00062148
3353 | 2024-06-14 | 10:25 | 2024-06-14 | 11:45 | 663 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Podgorica | 2 | 0.119 | 0.0014875
3354 | 2024-06-14 | 10:29 | 2024-06-14 | 11:00 | 415 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.028864 | 0.0009311
3355 | 2024-06-14 | 10:29 | 2024-06-14 | 11:30 | 689 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.094297 | 0.0015459
3356 | 2024-06-14 | 10:29 | 2024-06-14 | 14:56 | 241 | 267 | 267 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.14437 | 0.00054071
3357 | 2024-06-14 | 10:37 | 2024-06-14 | 10:56 | 392 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Morinj - Centar | Kotor | 5 | 0.01671 | 0.0008795
3358 | 2024-06-14 | 11:00 | 2024-06-14 | 11:30 | 415 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.027933 | 0.0009311
3359 | 2024-06-14 | 11:02 | 2024-06-14 | 11:14 | 672 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.018093 | 0.0015077
3360 | 2024-06-14 | 11:30 | 2024-06-14 | 12:30 | 689 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.092751 | 0.0015459
3361 | 2024-06-14 | 11:30 | 2024-06-14 | 13:04 | 415 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.087523 | 0.0009311
3362 | 2024-06-14 | 11:33 | 2024-06-14 | 12:00 | 271 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Rena | Bar | 4 | 0.016417 | 0.00060802
3363 | 2024-06-14 | 12:00 | 2024-06-14 | 12:05 | 324 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.0036347 | 0.00072693
3364 | 2024-06-14 | 12:00 | 2024-06-14 | 12:07 | 271 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Rena | Bar | 4 | 0.0042561 | 0.00060802
3365 | 2024-06-14 | 12:45 | 2024-06-14 | 13:06 | 201 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0094703 | 0.00045097
3366 | 2024-06-14 | 12:49 | 2024-06-14 | 12:54 | 954 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Topla | Herceg Novi | 5 | 0.010702 | 0.0021404
3367 | 2024-06-14 | 13:36 | 2024-06-14 | 14:37 | 327 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Nafta | Bar | 4 | 0.044753 | 0.00073366
3368 | 2024-06-14 | 13:55 | 2024-06-14 | 14:11 | 1028 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.036903 | 0.0023064
3369 | 2024-06-14 | 15:12 | 2024-06-14 | 15:19 | 74 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ožegovice | Cetinje | 2 | 0.0011622 | 0.00016603
3370 | 2024-06-14 | 16:59 | 2024-06-14 | 17:50 | 188 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lastva | Budva | 4 | 0.021512 | 0.0004218
3371 | 2024-06-14 | 18:19 | 2024-06-14 | 19:01 | 813 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.076611 | 0.0018241
3372 | 2024-06-14 | 20:35 | 2024-06-14 | 20:40 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Agrokombinat 2 | Podgorica | 2 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
3373 | 2024-06-15 | 6:30 | 2024-06-15 | 8:00 | 406 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.081982 | 0.00091091
3374 | 2024-06-15 | 8:40 | 2024-06-15 | 8:47 | 682 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.010711 | 0.0015301
3375 | 2024-06-15 | 11:49 | 2024-06-15 | 11:56 | 194 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0030468 | 0.00043526
3376 | 2024-06-15 | 15:20 | 2024-06-15 | 17:30 | 194 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.056584 | 0.00043526
3377 | 2024-06-15 | 18:05 | 2024-06-15 | 18:11 | 503 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0067712 | 0.0011285
3378 | 2024-06-15 | 21:07 | 2024-06-15 | 21:15 | 136 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0024411 | 0.00030513
3379 | 2024-06-16 | 1:40 | 2024-06-16 | 6:29 | 220 | 289 | 289 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.14265 | 0.0004936
3380 | 2024-06-16 | 1:40 | 2024-06-16 | 8:30 | 342 | 410 | 410 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.3146 | 0.00076732
3381 | 2024-06-16 | 2:44 | 2024-06-16 | 6:04 | 319 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Spuž | Podgorica | 2 | 0.14314 | 0.00071571
3382 | 2024-06-16 | 6:35 | 2024-06-16 | 7:51 | 135 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.02302 | 0.00030289
3383 | 2024-06-16 | 7:31 | 2024-06-16 | 7:50 | 1122 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.047829 | 0.0025173
3384 | 2024-06-16 | 11:07 | 2024-06-16 | 11:14 | 406 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.0063764 | 0.00091091
3385 | 2024-06-16 | 22:31 | 2024-06-16 | 23:01 | 129 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0086828 | 0.00028943
3386 | 2024-06-17 | 1:34 | 2024-06-17 | 6:03 | 564 | 269 | 269 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.34039 | 0.0012654
3387 | 2024-06-17 | 8:51 | 2024-06-17 | 14:20 | 218 | 329 | 329 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.16092 | 0.00048911
3388 | 2024-06-17 | 9:42 | 2024-06-17 | 16:30 | 406 | 408 | 408 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.37165 | 0.00091091
3389 | 2024-06-17 | 11:35 | 2024-06-17 | 11:45 | 45 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.0010096 | 0.00010096
3390 | 2024-06-17 | 11:40 | 2024-06-17 | 13:30 | 1021 | 110 | 110 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Emisioni Centar | Pljevlja | 7 | 0.25198 | 0.0022907
3391 | 2024-06-17 | 11:58 | 2024-06-17 | 12:31 | 705 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.052198 | 0.0015817
3392 | 2024-06-17 | 12:49 | 2024-06-17 | 14:30 | 705 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.15976 | 0.0015817
3393 | 2024-06-17 | 16:13 | 2024-06-17 | 16:19 | 1066 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.01435 | 0.0023917
3394 | 2024-06-17 | 18:00 | 2024-06-17 | 20:23 | 742 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.23806 | 0.0016648
3395 | 2024-06-17 | 23:10 | 2024-06-17 | 23:16 | 1066 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.01435 | 0.0023917
3396 | 2024-06-18 | 4:54 | 2024-06-18 | 10:36 | 564 | 342 | 342 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.43277 | 0.0012654
3397 | 2024-06-18 | 8:28 | 2024-06-18 | 9:00 | 158 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.011344 | 0.00035449
3398 | 2024-06-18 | 8:54 | 2024-06-18 | 17:00 | 220 | 486 | 486 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.23989 | 0.0004936
3399 | 2024-06-18 | 9:00 | 2024-06-18 | 9:21 | 158 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.0074443 | 0.00035449
3400 | 2024-06-18 | 9:12 | 2024-06-18 | 14:00 | 820 | 288 | 288 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rogami | Podgorica | 2 | 0.52985 | 0.0018398
3401 | 2024-06-18 | 9:27 | 2024-06-18 | 9:32 | 247 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Aerodrom | Podgorica | 2 | 0.0027709 | 0.00055417
3402 | 2024-06-18 | 9:27 | 2024-06-18 | 9:32 | 307 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.003444 | 0.00068879
3403 | 2024-06-18 | 9:39 | 2024-06-18 | 11:53 | 307 | 134 | 134 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.092298 | 0.00068879
3404 | 2024-06-18 | 10:13 | 2024-06-18 | 10:18 | 959 | 5 | 29.48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.010758 | 0.0021516
3404 | 2024-06-18 | 10:13 | 2024-06-18 | 18:14 | 52 | 481 | 29.48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.056117 | 0.00011667
3405 | 2024-06-18 | 11:20 | 2024-06-18 | 11:26 | 243 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.0032712 | 0.0005452
3406 | 2024-06-18 | 11:28 | 2024-06-18 | 11:34 | 151 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škola | Bar | 4 | 0.0020327 | 0.00033879
3407 | 2024-06-18 | 11:44 | 2024-06-18 | 12:00 | 101 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Monter | Pljevlja | 7 | 0.0036257 | 0.00022661
3408 | 2024-06-18 | 12:00 | 2024-06-18 | 15:43 | 101 | 223 | 223 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Monter | Pljevlja | 7 | 0.050533 | 0.00022661
3409 | 2024-06-18 | 12:44 | 2024-06-18 | 12:55 | 521 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.012858 | 0.0011689
3410 | 2024-06-18 | 13:36 | 2024-06-18 | 13:43 | 1007 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.015815 | 0.0022593
3411 | 2024-06-18 | 14:00 | 2024-06-18 | 14:26 | 820 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rogami | Podgorica | 2 | 0.047834 | 0.0018398
3412 | 2024-06-18 | 15:28 | 2024-06-18 | 15:35 | 1021 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Emisioni Centar | Pljevlja | 7 | 0.016035 | 0.0022907
3413 | 2024-06-18 | 16:00 | 2024-06-18 | 16:25 | 79 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.0044311 | 0.00017725
3414 | 2024-06-18 | 17:00 | 2024-06-18 | 18:22 | 220 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.040475 | 0.0004936
3415 | 2024-06-18 | 18:07 | 2024-06-18 | 18:14 | 959 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.015061 | 0.0021516
3416 | 2024-06-18 | 21:17 | 2024-06-18 | 21:21 | 1037 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0093065 | 0.0023266
3417 | 2024-06-19 | 2:42 | 2024-06-19 | 7:20 | 342 | 278 | 278 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.21331 | 0.00076732
3418 | 2024-06-19 | 5:59 | 2024-06-19 | 7:58 | 607 | 119 | 119 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.16206 | 0.0013619
3419 | 2024-06-19 | 8:02 | 2024-06-19 | 10:30 | 128 | 148 | 148 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.042503 | 0.00028718
3420 | 2024-06-19 | 8:17 | 2024-06-19 | 9:12 | 89 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Katun | Pljevlja | 7 | 0.010983 | 0.00019968
3421 | 2024-06-19 | 8:59 | 2024-06-19 | 12:43 | 463 | 224 | 224 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.23269 | 0.0010388
3422 | 2024-06-19 | 9:23 | 2024-06-19 | 9:28 | 277 | 5 | 126.72 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
3422 | 2024-06-19 | 9:23 | 2024-06-19 | 14:31 | 186 | 308 | 126.72 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.12853 | 0.00041731
3423 | 2024-06-19 | 9:29 | 2024-06-19 | 15:00 | 238 | 331 | 331 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.17675 | 0.00053398
3424 | 2024-06-19 | 9:32 | 2024-06-19 | 9:42 | 674 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.015122 | 0.0015122
3425 | 2024-06-19 | 9:36 | 2024-06-19 | 12:22 | 687 | 166 | 166 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.25587 | 0.0015414
3426 | 2024-06-19 | 9:38 | 2024-06-19 | 9:43 | 607 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.0068094 | 0.0013619
3427 | 2024-06-19 | 9:42 | 2024-06-19 | 9:57 | 1206 | 15 | 75.99 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.040587 | 0.0027058
3427 | 2024-06-19 | 9:42 | 2024-06-19 | 15:17 | 284 | 335 | 75.99 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.21346 | 0.00063719
3428 | 2024-06-19 | 10:00 | 2024-06-19 | 10:21 | 181 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 1 | Kotor | 5 | 0.008528 | 0.00040609
3429 | 2024-06-19 | 10:30 | 2024-06-19 | 15:30 | 120 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrela | Žabljak | 7 | 0.08077 | 0.00026923
3430 | 2024-06-19 | 10:33 | 2024-06-19 | 11:53 | 275 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.04936 | 0.00061699
3431 | 2024-06-19 | 11:30 | 2024-06-19 | 12:00 | 415 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.027933 | 0.0009311
3432 | 2024-06-19 | 12:00 | 2024-06-19 | 15:00 | 415 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.1676 | 0.0009311
3433 | 2024-06-19 | 13:53 | 2024-06-19 | 14:11 | 1033 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.041718 | 0.0023177
3434 | 2024-06-19 | 14:25 | 2024-06-19 | 14:31 | 277 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0037289 | 0.00062148
3435 | 2024-06-19 | 15:00 | 2024-06-19 | 15:50 | 238 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.026699 | 0.00053398
3436 | 2024-06-19 | 15:00 | 2024-06-19 | 17:00 | 415 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.11173 | 0.0009311
3437 | 2024-06-19 | 15:01 | 2024-06-19 | 15:17 | 1206 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.043293 | 0.0027058
3438 | 2024-06-19 | 17:13 | 2024-06-19 | 17:20 | 381 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Autukamp Tomi | Ulcinj | 4 | 0.0059837 | 0.00085482
3439 | 2024-06-19 | 17:49 | 2024-06-19 | 17:53 | 381 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ćirovići | Ulcinj | 4 | 0.0034193 | 0.00085482
3440 | 2024-06-19 | 20:08 | 2024-06-19 | 20:21 | 331 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.0096543 | 0.00074264
3441 | 2024-06-19 | 20:59 | 2024-06-19 | 21:15 | 331 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.011882 | 0.00074264
3442 | 2024-06-19 | 21:44 | 2024-06-19 | 21:57 | 331 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.0096543 | 0.00074264
3443 | 2024-06-19 | 23:37 | 2024-06-20 | 8:49 | 418 | 552 | 552 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Čeluga 1 | Bar | 4 | 0.51768 | 0.00093783
3444 | 2024-06-20 | 8:18 | 2024-06-20 | 9:01 | 1376 | 43 | 55.7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.13275 | 0.0030872
3444 | 2024-06-20 | 8:18 | 2024-06-20 | 11:47 | 114 | 209 | 55.7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.053456 | 0.00025577
3445 | 2024-06-20 | 8:50 | 2024-06-20 | 9:00 | 443 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stadion Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0099392 | 0.00099392
3446 | 2024-06-20 | 9:04 | 2024-06-20 | 9:08 | 277 | 4 | 80.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0024859 | 0.00062148
3446 | 2024-06-20 | 9:04 | 2024-06-20 | 12:18 | 186 | 194 | 80.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.080959 | 0.00041731
3447 | 2024-06-20 | 9:06 | 2024-06-20 | 17:00 | 220 | 474 | 474 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.23396 | 0.0004936
3448 | 2024-06-20 | 9:06 | 2024-06-20 | 21:18 | 1257 | 732 | 732 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 2.0644 | 0.0028202
3449 | 2024-06-20 | 9:22 | 2024-06-20 | 10:35 | 293 | 73 | 73 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stadion Tuzi | Podgorica | 2 | 0.047989 | 0.00065738
3450 | 2024-06-20 | 11:34 | 2024-06-20 | 11:47 | 1376 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.040134 | 0.0030872
3451 | 2024-06-20 | 11:42 | 2024-06-20 | 12:52 | 331 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.051985 | 0.00074264
3452 | 2024-06-20 | 12:02 | 2024-06-20 | 12:11 | 2 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 4.0385e-05 | 4.4872e-06
3453 | 2024-06-20 | 12:13 | 2024-06-20 | 12:18 | 277 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
3454 | 2024-06-20 | 12:45 | 2024-06-20 | 20:11 | 2 | 446 | 446 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 0.0020013 | 4.4872e-06
3455 | 2024-06-20 | 16:10 | 2024-06-20 | 17:57 | 1059 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Budva | 4 | 0.25423 | 0.002376
3456 | 2024-06-20 | 16:50 | 2024-06-20 | 16:56 | 1007 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mataguži 2 | Podgorica | 2 | 0.013556 | 0.0022593
3457 | 2024-06-20 | 17:00 | 2024-06-20 | 18:55 | 220 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.056763 | 0.0004936
3458 | 2024-06-20 | 17:02 | 2024-06-20 | 17:07 | 917 | 5 | 19.21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.010287 | 0.0020574
3458 | 2024-06-20 | 17:02 | 2024-06-20 | 19:46 | 90 | 164 | 19.21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.033116 | 0.00020193
3459 | 2024-06-20 | 17:09 | 2024-06-20 | 17:14 | 917 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.010287 | 0.0020574
3460 | 2024-06-20 | 17:42 | 2024-06-20 | 18:27 | 1490 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.15043 | 0.003343
3461 | 2024-06-20 | 18:27 | 2024-06-20 | 21:45 | 19 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vulevići 1 | Podgorica | 2 | 0.0084405 | 4.2629e-05
3462 | 2024-06-20 | 18:27 | 2024-06-20 | 21:45 | 17 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vulevići 2 | Podgorica | 2 | 0.007552 | 3.8141e-05
3463 | 2024-06-20 | 18:27 | 2024-06-20 | 21:45 | 50 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đokovića Međa | Podgorica | 2 | 0.022212 | 0.00011218
3464 | 2024-06-20 | 18:33 | 2024-06-20 | 18:37 | 1404 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0126 | 0.00315
3465 | 2024-06-20 | 18:37 | 2024-06-20 | 21:29 | 78 | 172 | 172 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.0301 | 0.000175
3466 | 2024-06-20 | 18:37 | 2024-06-20 | 21:45 | 69 | 188 | 188 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tuški Rogami | Podgorica | 2 | 0.029104 | 0.00015481
3467 | 2024-06-20 | 19:10 | 2024-06-20 | 19:46 | 917 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.074066 | 0.0020574
3468 | 2024-06-20 | 19:26 | 2024-06-20 | 21:09 | 2527 | 103 | 103 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Ruske Kule | Podgorica | 2 | 0.58397 | 0.0056696
3469 | 2024-06-20 | 20:34 | 2024-06-21 | 20:06 | 214 | 1412 | 337.22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 4 | Kotor | 5 | 0.67795 | 0.00048013
3469 | 2024-06-20 | 20:34 | 2024-06-20 | 21:13 | 67 | 39 | 337.22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 4 | Kotor | 5 | 0.0058626 | 0.00015032
3469 | 2024-06-20 | 20:34 | 2024-06-20 | 21:17 | 133 | 43 | 337.22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 4 | Kotor | 5 | 0.012831 | 0.0002984
3469 | 2024-06-20 | 20:34 | 2024-06-20 | 21:45 | 331 | 71 | 337.22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 4 | Kotor | 5 | 0.052727 | 0.00074264
3469 | 2024-06-20 | 20:34 | 2024-06-20 | 22:20 | 203 | 106 | 337.22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 4 | Kotor | 5 | 0.048278 | 0.00045545
3469 | 2024-06-20 | 20:34 | 2024-06-20 | 22:30 | 162 | 116 | 337.22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 4 | Kotor | 5 | 0.042162 | 0.00036347
3470 | 2024-06-20 | 20:39 | 2024-06-20 | 22:05 | 2128 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Stanica | Tivat | 5 | 0.4106 | 0.0047744
3471 | 2024-06-20 | 21:18 | 2024-06-20 | 23:59 | 37 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuće Rakića 4 | Podgorica | 2 | 0.013365 | 8.3014e-05
3472 | 2024-06-20 | 21:18 | 2024-06-20 | 23:59 | 37 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuće Rakića 1A | Podgorica | 2 | 0.013365 | 8.3014e-05
3473 | 2024-06-21 | 0:19 | 2024-06-21 | 0:26 | 1093 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.017166 | 0.0024523
3474 | 2024-06-21 | 5:25 | 2024-06-21 | 6:57 | 705 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.14552 | 0.0015817
3475 | 2024-06-21 | 8:19 | 2024-06-21 | 9:16 | 830 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.10615 | 0.0018622
3476 | 2024-06-21 | 8:20 | 2024-06-21 | 8:55 | 72 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.0056539 | 0.00016154
3477 | 2024-06-21 | 8:35 | 2024-06-21 | 18:00 | 406 | 565 | 565 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.51466 | 0.00091091
3478 | 2024-06-21 | 9:00 | 2024-06-21 | 9:04 | 277 | 4 | 127.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0024859 | 0.00062148
3478 | 2024-06-21 | 9:00 | 2024-06-21 | 14:11 | 186 | 311 | 127.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.12978 | 0.00041731
3479 | 2024-06-21 | 9:44 | 2024-06-21 | 12:05 | 1041 | 141 | 141 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.32932 | 0.0023356
3480 | 2024-06-21 | 11:07 | 2024-06-21 | 11:26 | 910 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.038792 | 0.0020417
3481 | 2024-06-21 | 11:09 | 2024-06-21 | 11:22 | 345 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.010063 | 0.00077405
3482 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 5 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Bemaks | Podgorica | 2 | 0.00087501 | 1.1218e-05
3483 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 1525 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Blok 30 | Podgorica | 2 | 0.26688 | 0.0034215
3484 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 287 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Blok 35 | Podgorica | 2 | 0.050226 | 0.00064392
3485 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 1522 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Bulevar Zelenika | Podgorica | 2 | 0.26635 | 0.0034148
3486 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 26 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Citroen | Podgorica | 2 | 0.0045501 | 5.8334e-05
3487 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 1826 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Dahna | Podgorica | 2 | 0.31955 | 0.0040968
3488 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 1179 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Elektrogradnja 1 | Podgorica | 2 | 0.20633 | 0.0026452
3489 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 1667 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Elektrogradnja 2 | Podgorica | 2 | 0.29173 | 0.0037401
3490 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 1233 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Galenika | Podgorica | 2 | 0.21578 | 0.0027664
3491 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 1334 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Gintaš | Podgorica | 2 | 0.23345 | 0.002993
3492 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 2011 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Kat | Podgorica | 2 | 0.35193 | 0.0045119
3493 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 1045 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Lamele Zabjelo C | Podgorica | 2 | 0.18288 | 0.0023446
3494 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Novi Duvanski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.000175 | 2.2436e-06
3495 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 901 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Pobrežje 1 | Podgorica | 2 | 0.15768 | 0.0020215
3496 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 504 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Pobrežje 2 | Podgorica | 2 | 0.088201 | 0.0011308
3497 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 2632 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Pogon | Podgorica | 2 | 0.46061 | 0.0059052
3498 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 693 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Takovo | Podgorica | 2 | 0.12128 | 0.0015548
3499 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 1274 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.22295 | 0.0028584
3500 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 2066 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Zabjelo 1 | Podgorica | 2 | 0.36155 | 0.0046353
3501 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:39 | 1767 | 78 | 78 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Zabjelo 2 | Podgorica | 2 | 0.30923 | 0.0039645
3502 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 13:58 | 1233 | 97 | 97 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Maksim | Podgorica | 2 | 0.26834 | 0.0027664
3503 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 280 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Atlas | Podgorica | 2 | 0.081039 | 0.00062821
3504 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 1083 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Blok 6 A2 | Podgorica | 2 | 0.31345 | 0.0024298
3505 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 1111 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Blok 6 B2 | Podgorica | 2 | 0.32155 | 0.0024927
3506 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 34 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Delta | Podgorica | 2 | 0.0098405 | 7.6283e-05
3507 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 4 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Donja Gorica | Podgorica | 2 | 0.0011577 | 8.9745e-06
3508 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 1003 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Duvanski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.29029 | 0.0022503
3509 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 2 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Elastik | Podgorica | 2 | 0.00057885 | 4.4872e-06
3510 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 2000 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gornja i Donja Gorica | Podgorica | 2 | 0.57885 | 0.0044872
3511 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 1199 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hram | Podgorica | 2 | 0.34702 | 0.0026901
3512 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 206 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komanski Most | Podgorica | 2 | 0.059622 | 0.00046218
3513 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 950 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kruševac 1 | Podgorica | 2 | 0.27496 | 0.0021314
3514 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 667 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kruševac 2 | Podgorica | 2 | 0.19305 | 0.0014965
3515 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 1585 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kruševac 3 | Podgorica | 2 | 0.45874 | 0.0035561
3516 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 226 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lenjinov Bulevar | Podgorica | 2 | 0.06541 | 0.00050706
3517 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 528 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Malo Brdo | Podgorica | 2 | 0.15282 | 0.0011846
3518 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 1400 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mareza 1 | Podgorica | 2 | 0.4052 | 0.0031411
3519 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 345 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mareza 2 | Podgorica | 2 | 0.099852 | 0.00077405
3520 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 1310 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Momišići | Podgorica | 2 | 0.37915 | 0.0029391
3521 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 1605 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Nikšićki Put | Podgorica | 2 | 0.46453 | 0.003601
3522 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 2 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Radoje Dakić 1 | Podgorica | 2 | 0.00057885 | 4.4872e-06
3523 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 1233 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Radoje Dakić 2 | Podgorica | 2 | 0.35686 | 0.0027664
3524 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 2527 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ruske Kule | Podgorica | 2 | 0.73138 | 0.0056696
3525 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 314 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV SIB | Podgorica | 2 | 0.09088 | 0.0007045
3526 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 941 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Štampar Makarije 1 | Podgorica | 2 | 0.27235 | 0.0021112
3527 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 2880 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tološi 11 | Podgorica | 2 | 0.83355 | 0.0064616
3528 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 444 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tološi 3A | Podgorica | 2 | 0.12851 | 0.00099617
3529 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 536 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tološka Šuma | Podgorica | 2 | 0.15513 | 0.0012026
3530 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 246 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tržni Centar | Podgorica | 2 | 0.071199 | 0.00055193
3531 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 298 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Unistan 2 | Podgorica | 2 | 0.086249 | 0.0006686
3532 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 1512 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Unistan 3 | Podgorica | 2 | 0.43761 | 0.0033923
3533 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 625 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vasa Raičkovića | Podgorica | 2 | 0.18089 | 0.0014023
3534 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 193 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vektra 1 | Podgorica | 2 | 0.055859 | 0.00043302
3535 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:30 | 5 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vektra 3 | Podgorica | 2 | 0.0014471 | 1.1218e-05
3536 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 1 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Agrokombinat 1 | Podgorica | 2 | 0.00032308 | 2.2436e-06
3537 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 1325 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.42808 | 0.0029728
3538 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 397 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.12826 | 0.00089072
3539 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 1237 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gorica C | Podgorica | 2 | 0.39965 | 0.0027754
3540 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 2 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hilton | Podgorica | 2 | 0.00064616 | 4.4872e-06
3541 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 2941 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.95018 | 0.0065985
3542 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 1974 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Konik | Podgorica | 2 | 0.63776 | 0.0044289
3543 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 605 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Konik 2A | Podgorica | 2 | 0.19546 | 0.0013574
3544 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 1306 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kučki Put | Podgorica | 2 | 0.42194 | 0.0029302
3545 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 1921 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Masline 1 | Podgorica | 2 | 0.62064 | 0.00431
3546 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 1468 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Masline 2 | Podgorica | 2 | 0.47428 | 0.0032936
3547 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 431 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Motel Ribnica | Podgorica | 2 | 0.13925 | 0.000967
3548 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 951 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ribnica 3 | Podgorica | 2 | 0.30725 | 0.0021337
3549 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 475 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ribnica 4 | Podgorica | 2 | 0.15346 | 0.0010657
3550 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 298 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stara Varoš 3 | Podgorica | 2 | 0.096278 | 0.0006686
3551 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 2054 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 1 | Podgorica | 2 | 0.66361 | 0.0046084
3552 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 2440 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 2 | Podgorica | 2 | 0.78832 | 0.0054744
3553 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 1372 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 3 | Podgorica | 2 | 0.44327 | 0.0030782
3554 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 917 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 4 | Podgorica | 2 | 0.29627 | 0.0020574
3555 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 493 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 5 | Podgorica | 2 | 0.15928 | 0.0011061
3556 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 3879 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 6 | Podgorica | 2 | 1.2532 | 0.008703
3557 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 591 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 7 | Podgorica | 2 | 0.19094 | 0.001326
3558 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 1126 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom Čelebić | Podgorica | 2 | 0.36379 | 0.0025263
3559 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 14:45 | 577 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom Vojna | Podgorica | 2 | 0.18642 | 0.0012946
3560 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 15:00 | 121 | 159 | 188.35 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV TS 400/110 kV | Podgorica | 2 | 0.043165 | 0.00027148
3560 | 2024-06-21 | 12:21 | 2024-06-21 | 15:37 | 464 | 196 | 188.35 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV TS 400/110 kV | Podgorica | 2 | 0.20404 | 0.001041
3561 | 2024-06-21 | 13:13 | 2024-06-21 | 13:36 | 2 | 23 | 23 | Neplaniran | CGES | TS-O 10/0.4 kV Nova Bolnica | Podgorica | 2 | 0.00010321 | 4.4872e-06
3562 | 2024-06-21 | 13:15 | 2024-06-21 | 15:40 | 261 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stravče Kastrat | Podgorica | 2 | 0.08491 | 0.00058558
3563 | 2024-06-21 | 13:56 | 2024-06-21 | 14:02 | 649 | 6 | 6 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.0087366 | 0.0014561
3564 | 2024-06-21 | 13:56 | 2024-06-21 | 14:02 | 513 | 6 | 6 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0069059 | 0.001151
3565 | 2024-06-21 | 13:56 | 2024-06-21 | 14:02 | 130 | 6 | 6 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.00175 | 0.00029167
3566 | 2024-06-21 | 13:56 | 2024-06-21 | 14:02 | 30 | 6 | 6 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Podstrana | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 6.7308e-05
3567 | 2024-06-21 | 14:07 | 2024-06-21 | 14:11 | 277 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0024859 | 0.00062148
3568 | 2024-06-21 | 14:16 | 2024-06-21 | 14:22 | 822 | 6 | 6 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.011066 | 0.0018443
3569 | 2024-06-21 | 14:16 | 2024-06-21 | 14:22 | 683 | 6 | 6 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.0091943 | 0.0015324
3570 | 2024-06-21 | 14:16 | 2024-06-21 | 14:22 | 1 | 6 | 6 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Kosić | Podgorica | 2 | 1.3462e-05 | 2.2436e-06
3571 | 2024-06-21 | 14:16 | 2024-06-21 | 14:22 | 662 | 6 | 6 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV KPD | Podgorica | 2 | 0.0089116 | 0.0014853
3572 | 2024-06-21 | 14:16 | 2024-06-21 | 14:22 | 840 | 6 | 6 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.011308 | 0.0018846
3573 | 2024-06-21 | 14:16 | 2024-06-21 | 14:22 | 566 | 6 | 6 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.0076193 | 0.0012699
3574 | 2024-06-21 | 14:16 | 2024-06-21 | 14:22 | 606 | 6 | 6 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.0081578 | 0.0013596
3575 | 2024-06-21 | 14:16 | 2024-06-21 | 14:22 | 631 | 6 | 6 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.0084943 | 0.0014157
3576 | 2024-06-21 | 14:16 | 2024-06-21 | 14:22 | 319 | 6 | 6 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Spuž | Podgorica | 2 | 0.0042943 | 0.00071571
3577 | 2024-06-21 | 14:38 | 2024-06-21 | 14:47 | 156 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Matkovići | Tivat | 5 | 0.00315 | 0.00035
3578 | 2024-06-21 | 14:38 | 2024-06-21 | 15:45 | 2319 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.3486 | 0.0052029
3579 | 2024-06-21 | 14:50 | 2024-06-21 | 15:46 | 177 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 1 | Tivat | 5 | 0.022239 | 0.00039712
3580 | 2024-06-21 | 14:50 | 2024-06-21 | 16:27 | 1380 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lepetane | Tivat | 5 | 0.30033 | 0.0030962
3581 | 2024-06-21 | 15:00 | 2024-06-21 | 15:20 | 1186 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.053219 | 0.0026609
3582 | 2024-06-21 | 15:08 | 2024-06-21 | 16:51 | 841 | 103 | 106.69 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ruske Kule | Podgorica | 2 | 0.19435 | 0.0018869
3582 | 2024-06-21 | 15:08 | 2024-06-21 | 16:58 | 936 | 110 | 106.69 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ruske Kule | Podgorica | 2 | 0.231 | 0.0021
3583 | 2024-06-21 | 15:44 | 2024-06-21 | 16:25 | 911 | 41 | 44.82 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.083801 | 0.0020439
3583 | 2024-06-21 | 15:44 | 2024-06-21 | 16:35 | 562 | 51 | 44.82 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.064307 | 0.0012609
3584 | 2024-06-21 | 16:14 | 2024-06-21 | 16:31 | 896 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 4 | Kotor | 5 | 0.034175 | 0.0020103
3585 | 2024-06-21 | 16:27 | 2024-06-21 | 17:03 | 580 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ostrvo Cvijeća | Tivat | 5 | 0.046847 | 0.0013013
3586 | 2024-06-21 | 16:30 | 2024-06-21 | 17:20 | 164 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.018398 | 0.00036795
3587 | 2024-06-21 | 16:45 | 2024-06-21 | 17:01 | 1254 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.045016 | 0.0028135
3588 | 2024-06-21 | 18:00 | 2024-06-21 | 18:22 | 406 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.02004 | 0.00091091
3589 | 2024-06-21 | 19:23 | 2024-06-21 | 19:38 | 1093 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.036784 | 0.0024523
3590 | 2024-06-21 | 21:35 | 2024-06-22 | 1:02 | 293 | 207 | 207 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Dolovi | Pljevlja | 7 | 0.13608 | 0.00065738
3591 | 2024-06-21 | 21:35 | 2024-06-21 | 22:05 | 2187 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Senjak | Pljevlja | 7 | 0.1472 | 0.0049068
3592 | 2024-06-22 | 7:17 | 2024-06-22 | 8:54 | 892 | 97 | 97 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.19413 | 0.0020013
3593 | 2024-06-22 | 7:17 | 2024-06-22 | 10:18 | 92 | 181 | 181 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.037361 | 0.00020641
3594 | 2024-06-22 | 9:30 | 2024-06-22 | 10:18 | 892 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.096063 | 0.0020013
3595 | 2024-06-22 | 9:55 | 2024-06-22 | 9:59 | 2187 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Senjak | Pljevlja | 7 | 0.019627 | 0.0049068
3596 | 2024-06-22 | 13:03 | 2024-06-22 | 13:22 | 3245 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.13833 | 0.0072805
3597 | 2024-06-22 | 14:56 | 2024-06-22 | 15:02 | 302 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0040654 | 0.00067757
3598 | 2024-06-22 | 15:19 | 2024-06-22 | 15:27 | 302 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0054206 | 0.00067757
3599 | 2024-06-22 | 20:25 | 2024-06-22 | 23:30 | 450 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.18678 | 0.0010096
3600 | 2024-06-22 | 20:36 | 2024-06-23 | 14:55 | 7 | 1099 | 132.52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.01726 | 1.5705e-05
3600 | 2024-06-22 | 20:36 | 2024-06-22 | 22:42 | 1038 | 126 | 132.52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.29344 | 0.0023289
3601 | 2024-06-22 | 21:32 | 2024-06-22 | 21:38 | 1200 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.016154 | 0.0026923
3602 | 2024-06-23 | 0:18 | 2024-06-23 | 0:25 | 1649 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.025898 | 0.0036997
3603 | 2024-06-23 | 8:43 | 2024-06-23 | 9:15 | 1130 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 1 | Kotor | 5 | 0.081129 | 0.0025353
3604 | 2024-06-23 | 8:43 | 2024-06-23 | 9:15 | 1481 | 32 | 34.55 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.10633 | 0.0033228
3604 | 2024-06-23 | 8:43 | 2024-06-23 | 9:40 | 168 | 57 | 34.55 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.021485 | 0.00037693
3605 | 2024-06-23 | 10:46 | 2024-06-23 | 16:28 | 75 | 342 | 342 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.057549 | 0.00016827
3606 | 2024-06-23 | 13:18 | 2024-06-23 | 13:49 | 135 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tisovac | Cetinje | 2 | 0.0093895 | 0.00030289
3607 | 2024-06-23 | 15:10 | 2024-06-23 | 15:46 | 911 | 36 | 37.91 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.073582 | 0.0020439
3608 | 2024-06-23 | 15:10 | 2024-06-23 | 15:46 | 1474 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Đenovići | Herceg Novi | 5 | 0.11906 | 0.0033071
3609 | 2024-06-23 | 15:10 | 2024-06-23 | 15:51 | 562 | 41 | 37.91 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.051697 | 0.0012609
3610 | 2024-06-23 | 15:32 | 2024-06-24 | 11:58 | 8 | 1226 | 22.87 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.022005 | 1.7949e-05
3610 | 2024-06-23 | 15:32 | 2024-06-23 | 15:46 | 1085 | 14 | 22.87 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.034081 | 0.0024343
3611 | 2024-06-23 | 17:22 | 2024-06-23 | 18:22 | 205 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.027596 | 0.00045994
3612 | 2024-06-23 | 19:35 | 2024-06-23 | 20:45 | 275 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.04319 | 0.00061699
3613 | 2024-06-23 | 19:35 | 2024-06-23 | 20:50 | 205 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.034496 | 0.00045994
3614 | 2024-06-23 | 20:27 | 2024-06-23 | 20:40 | 192 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.0056001 | 0.00043077
3615 | 2024-06-23 | 21:18 | 2024-06-23 | 21:25 | 153 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.0024029 | 0.00034327
3616 | 2024-06-23 | 22:27 | 2024-06-23 | 22:34 | 601 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podhum 1 | Podgorica | 2 | 0.0094389 | 0.0013484
3617 | 2024-06-24 | 0:57 | 2024-06-24 | 1:32 | 809 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Polje 1 | Bar | 4 | 0.063528 | 0.0018151
3618 | 2024-06-24 | 6:00 | 2024-06-24 | 6:40 | 406 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.036436 | 0.00091091
3619 | 2024-06-24 | 8:23 | 2024-06-24 | 8:31 | 504 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pobrežje 2 | Podgorica | 2 | 0.0090463 | 0.0011308
3620 | 2024-06-24 | 9:22 | 2024-06-24 | 9:37 | 415 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.013967 | 0.0009311
3621 | 2024-06-24 | 9:40 | 2024-06-24 | 11:48 | 307 | 128 | 128 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.088165 | 0.00068879
3622 | 2024-06-24 | 10:02 | 2024-06-24 | 10:27 | 388 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.021763 | 0.00087052
3623 | 2024-06-24 | 10:17 | 2024-06-24 | 10:28 | 127 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.0031343 | 0.00028494
3624 | 2024-06-24 | 10:26 | 2024-06-24 | 11:58 | 84 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.017339 | 0.00018846
3625 | 2024-06-24 | 10:45 | 2024-06-24 | 11:00 | 1320 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ruske Kule | Podgorica | 2 | 0.044424 | 0.0029616
3626 | 2024-06-24 | 10:54 | 2024-06-24 | 11:01 | 1 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stadion Sutjeske | Nikšić | 1 | 1.5705e-05 | 2.2436e-06
3627 | 2024-06-24 | 11:29 | 2024-06-24 | 14:45 | 564 | 196 | 196 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.24802 | 0.0012654
3628 | 2024-06-24 | 11:45 | 2024-06-24 | 11:51 | 1490 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.020058 | 0.003343
3629 | 2024-06-24 | 12:08 | 2024-06-24 | 12:23 | 807 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.027159 | 0.0018106
3630 | 2024-06-24 | 13:34 | 2024-06-24 | 13:45 | 415 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.010242 | 0.0009311
3631 | 2024-06-24 | 13:50 | 2024-06-24 | 14:04 | 142 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.0044603 | 0.00031859
3632 | 2024-06-24 | 13:54 | 2024-06-24 | 15:04 | 211 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.033138 | 0.0004734
3633 | 2024-06-24 | 15:37 | 2024-06-24 | 16:54 | 1037 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.17915 | 0.0023266
3634 | 2024-06-24 | 15:45 | 2024-06-24 | 16:11 | 406 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.023684 | 0.00091091
3635 | 2024-06-24 | 15:46 | 2024-06-24 | 17:00 | 238 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.039515 | 0.00053398
3636 | 2024-06-24 | 15:53 | 2024-06-24 | 17:10 | 93 | 77 | 77 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.016067 | 0.00020866
3637 | 2024-06-24 | 16:07 | 2024-06-24 | 16:49 | 652 | 42 | 85.88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.061439 | 0.0014628
3637 | 2024-06-24 | 16:07 | 2024-06-24 | 19:04 | 183 | 177 | 85.88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.072673 | 0.00041058
3637 | 2024-06-24 | 16:07 | 2024-06-24 | 20:12 | 75 | 245 | 85.88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.041226 | 0.00016827
3638 | 2024-06-24 | 16:08 | 2024-06-24 | 16:25 | 275 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.010489 | 0.00061699
3639 | 2024-06-24 | 16:11 | 2024-06-24 | 19:15 | 742 | 184 | 184 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.30632 | 0.0016648
3640 | 2024-06-24 | 16:15 | 2024-06-24 | 16:35 | 649 | 20 | 20 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.029122 | 0.0014561
3641 | 2024-06-24 | 16:15 | 2024-06-24 | 16:35 | 513 | 20 | 20 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.02302 | 0.001151
3642 | 2024-06-24 | 16:15 | 2024-06-24 | 16:35 | 130 | 20 | 20 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.0058334 | 0.00029167
3643 | 2024-06-24 | 16:15 | 2024-06-24 | 16:35 | 30 | 20 | 20 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Podstrana | Podgorica | 2 | 0.0013462 | 6.7308e-05
3644 | 2024-06-24 | 16:17 | 2024-06-24 | 16:37 | 930 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.041731 | 0.0020866
3645 | 2024-06-24 | 16:37 | 2024-06-24 | 16:45 | 865 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.015526 | 0.0019407
3646 | 2024-06-24 | 16:37 | 2024-06-24 | 16:45 | 22 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.00039488 | 4.936e-05
3647 | 2024-06-24 | 16:41 | 2024-06-24 | 16:45 | 654 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0058693 | 0.0014673
3648 | 2024-06-24 | 16:44 | 2024-06-24 | 18:54 | 342 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.099751 | 0.00076732
3649 | 2024-06-24 | 16:45 | 2024-06-24 | 17:48 | 202 | 63 | 63 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.028552 | 0.00045321
3650 | 2024-06-24 | 16:45 | 2024-06-24 | 17:50 | 202 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.029459 | 0.00045321
3651 | 2024-06-24 | 16:46 | 2024-06-24 | 17:26 | 983 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.088219 | 0.0022055
3652 | 2024-06-24 | 17:11 | 2024-06-24 | 17:18 | 930 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.014606 | 0.0020866
3653 | 2024-06-24 | 17:43 | 2024-06-24 | 17:49 | 930 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.012519 | 0.0020866
3654 | 2024-06-24 | 17:49 | 2024-06-24 | 18:45 | 238 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.029903 | 0.00053398
3655 | 2024-06-24 | 18:02 | 2024-06-24 | 18:10 | 415 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0074488 | 0.0009311
3656 | 2024-06-24 | 18:15 | 2024-06-24 | 18:20 | 201 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0022548 | 0.00045097
3657 | 2024-06-24 | 18:17 | 2024-06-24 | 18:23 | 53 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.00071347 | 0.00011891
3658 | 2024-06-24 | 18:24 | 2024-06-24 | 19:17 | 211 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.02509 | 0.0004734
3659 | 2024-06-24 | 18:31 | 2024-06-24 | 19:00 | 1121 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.072938 | 0.0025151
3660 | 2024-06-24 | 18:38 | 2024-06-24 | 20:50 | 268 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kruševo | Bijelo Polje | 6 | 0.07937 | 0.00060129
3661 | 2024-06-24 | 18:50 | 2024-06-24 | 18:59 | 544 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.010985 | 0.0012205
3662 | 2024-06-24 | 18:53 | 2024-06-24 | 19:02 | 308 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0062193 | 0.00069103
3663 | 2024-06-24 | 19:03 | 2024-06-24 | 19:30 | 104 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.0063001 | 0.00023334
3664 | 2024-06-24 | 19:20 | 2024-06-24 | 19:28 | 88 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Aluline - Rudnica - Marića Rijeka | Mojkovac | 6 | 0.0015795 | 0.00019744
3665 | 2024-06-24 | 19:34 | 2024-06-24 | 19:41 | 415 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0065177 | 0.0009311
3666 | 2024-06-24 | 19:42 | 2024-06-24 | 19:49 | 308 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0048372 | 0.00069103
3667 | 2024-06-24 | 19:45 | 2024-06-24 | 19:50 | 983 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.011027 | 0.0022055
3668 | 2024-06-24 | 19:45 | 2024-06-24 | 19:50 | 120 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrela | Žabljak | 7 | 0.0013462 | 0.00026923
3669 | 2024-06-24 | 19:56 | 2024-06-24 | 20:12 | 835 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.029975 | 0.0018734
3670 | 2024-06-24 | 20:27 | 2024-06-24 | 21:24 | 135 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.017265 | 0.00030289
3671 | 2024-06-24 | 20:58 | 2024-06-24 | 21:06 | 494 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.0088668 | 0.0011083
3672 | 2024-06-24 | 21:10 | 2024-06-24 | 21:14 | 1623 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.014566 | 0.0036414
3673 | 2024-06-24 | 21:27 | 2024-06-24 | 21:37 | 1822 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.040879 | 0.0040879
3674 | 2024-06-24 | 21:50 | 2024-06-24 | 22:00 | 983 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.022055 | 0.0022055
3675 | 2024-06-24 | 23:06 | 2024-06-24 | 23:45 | 267 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.023363 | 0.00059905
3676 | 2024-06-25 | 0:56 | 2024-06-25 | 2:00 | 536 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Tološka Šuma | Podgorica | 2 | 0.076965 | 0.0012026
3677 | 2024-06-25 | 1:05 | 2024-06-25 | 7:30 | 205 | 385 | 385 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.17708 | 0.00045994
3678 | 2024-06-25 | 1:05 | 2024-06-25 | 7:30 | 192 | 385 | 385 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.16585 | 0.00043077
3679 | 2024-06-25 | 1:05 | 2024-06-25 | 7:30 | 275 | 385 | 385 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.23754 | 0.00061699
3680 | 2024-06-25 | 1:12 | 2024-06-25 | 1:35 | 308 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.015894 | 0.00069103
3681 | 2024-06-25 | 2:12 | 2024-06-25 | 2:18 | 801 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gimnazija 2 (Buvljak) | Berane | 3 | 0.010783 | 0.0017971
3682 | 2024-06-25 | 2:49 | 2024-06-25 | 8:00 | 942 | 311 | 311 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.65729 | 0.0021135
3683 | 2024-06-25 | 5:54 | 2024-06-25 | 6:37 | 211 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.020356 | 0.0004734
3684 | 2024-06-25 | 7:00 | 2024-06-25 | 13:25 | 649 | 385 | 385 | Planiran | CGES | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.5606 | 0.0014561
3685 | 2024-06-25 | 8:14 | 2024-06-25 | 9:45 | 360 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.073501 | 0.0008077
3686 | 2024-06-25 | 8:51 | 2024-06-25 | 8:55 | 277 | 4 | 174.73 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0024859 | 0.00062148
3686 | 2024-06-25 | 8:51 | 2024-06-25 | 16:00 | 186 | 429 | 174.73 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.17903 | 0.00041731
3687 | 2024-06-25 | 9:04 | 2024-06-25 | 11:23 | 109 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Željeznička Stanica - Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.033993 | 0.00024455
3688 | 2024-06-25 | 9:12 | 2024-06-25 | 12:35 | 463 | 203 | 203 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.21088 | 0.0010388
3689 | 2024-06-25 | 10:11 | 2024-06-25 | 10:41 | 849 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Gvozdenice | Nikšić | 1 | 0.057145 | 0.0019048
3690 | 2024-06-25 | 10:20 | 2024-06-25 | 11:53 | 687 | 93 | 93 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.14335 | 0.0015414
3691 | 2024-06-25 | 11:06 | 2024-06-25 | 11:30 | 801 | 24 | 24 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gimnazija 2 (Buvljak) | Berane | 3 | 0.043131 | 0.0017971
3692 | 2024-06-25 | 11:30 | 2024-06-25 | 11:42 | 801 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gimnazija 2 (Buvljak) | Berane | 3 | 0.021566 | 0.0017971
3693 | 2024-06-25 | 11:30 | 2024-06-25 | 12:05 | 9 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.00070674 | 2.0193e-05
3694 | 2024-06-25 | 12:20 | 2024-06-25 | 12:34 | 275 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.0086379 | 0.00061699
3695 | 2024-06-25 | 12:55 | 2024-06-25 | 13:00 | 275 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.003085 | 0.00061699
3696 | 2024-06-25 | 13:50 | 2024-06-25 | 14:05 | 205 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.0068991 | 0.00045994
3697 | 2024-06-25 | 14:43 | 2024-06-25 | 15:06 | 1645 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.084887 | 0.0036907
3698 | 2024-06-25 | 15:38 | 2024-06-25 | 16:08 | 1645 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.11072 | 0.0036907
3699 | 2024-06-25 | 15:47 | 2024-06-25 | 15:57 | 910 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.020417 | 0.0020417
3700 | 2024-06-25 | 15:58 | 2024-06-25 | 19:44 | 27 | 226 | 226 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.013691 | 6.0578e-05
3701 | 2024-06-25 | 16:00 | 2024-06-25 | 21:49 | 186 | 349 | 349 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.14564 | 0.00041731
3702 | 2024-06-25 | 19:29 | 2024-06-25 | 19:44 | 887 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.029851 | 0.0019901
3703 | 2024-06-25 | 21:38 | 2024-06-25 | 21:49 | 277 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0068363 | 0.00062148
3704 | 2024-06-25 | 21:59 | 2024-06-25 | 22:33 | 449 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10 kV H-11 | Bar | 4 | 0.034251 | 0.0010074
3705 | 2024-06-25 | 22:07 | 2024-06-25 | 22:28 | 308 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.014512 | 0.00069103
3706 | 2024-06-25 | 22:25 | 2024-06-26 | 7:35 | 202 | 550 | 550 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.24927 | 0.00045321
3707 | 2024-06-25 | 23:27 | 2024-06-25 | 23:49 | 449 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10 kV H-11 | Bar | 4 | 0.022162 | 0.0010074
3708 | 2024-06-26 | 0:14 | 2024-06-26 | 0:52 | 449 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10 kV H-11 | Bar | 4 | 0.038281 | 0.0010074
3709 | 2024-06-26 | 2:17 | 2024-06-26 | 9:50 | 28 | 453 | 453 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.028458 | 6.2821e-05
3710 | 2024-06-26 | 7:15 | 2024-06-26 | 7:45 | 911 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.061318 | 0.0020439
3711 | 2024-06-26 | 7:15 | 2024-06-26 | 8:06 | 562 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.064307 | 0.0012609
3712 | 2024-06-26 | 7:19 | 2024-06-26 | 7:54 | 84 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.0065962 | 0.00018846
3713 | 2024-06-26 | 7:33 | 2024-06-26 | 7:49 | 308 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.011057 | 0.00069103
3714 | 2024-06-26 | 8:21 | 2024-06-26 | 8:49 | 359 | 28 | 28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Monako | Ulcinj | 4 | 0.022553 | 0.00080546
3715 | 2024-06-26 | 8:26 | 2024-06-26 | 12:21 | 463 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.24412 | 0.0010388
3716 | 2024-06-26 | 8:33 | 2024-06-26 | 9:38 | 814 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.11871 | 0.0018263
3717 | 2024-06-26 | 9:18 | 2024-06-26 | 9:46 | 320 | 28 | 28 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Risan 6 Arilje | Kotor | 5 | 0.020103 | 0.00071796
3718 | 2024-06-26 | 9:35 | 2024-06-26 | 10:52 | 1490 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.25741 | 0.003343
3719 | 2024-06-26 | 9:47 | 2024-06-26 | 14:07 | 84 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.049001 | 0.00018846
3720 | 2024-06-26 | 9:50 | 2024-06-26 | 10:32 | 494 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.046551 | 0.0011083
3721 | 2024-06-26 | 10:00 | 2024-06-26 | 10:37 | 1335 | 37 | 37 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Lješnica | Berane | 3 | 0.11082 | 0.0029952
3722 | 2024-06-26 | 10:01 | 2024-06-26 | 10:44 | 564 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.054412 | 0.0012654
3723 | 2024-06-26 | 10:26 | 2024-06-26 | 10:39 | 302 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0088084 | 0.00067757
3724 | 2024-06-26 | 11:17 | 2024-06-26 | 11:37 | 302 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.013551 | 0.00067757
3725 | 2024-06-26 | 12:04 | 2024-06-26 | 13:42 | 886 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.19481 | 0.0019878
3726 | 2024-06-26 | 12:25 | 2024-06-26 | 12:48 | 683 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.035245 | 0.0015324
3727 | 2024-06-26 | 12:28 | 2024-06-26 | 12:37 | 463 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.0093491 | 0.0010388
3728 | 2024-06-26 | 12:28 | 2024-06-26 | 12:37 | 822 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.016598 | 0.0018443
3729 | 2024-06-26 | 12:28 | 2024-06-26 | 12:37 | 167 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipovik | Cetinje | 2 | 0.0033722 | 0.00037468
3730 | 2024-06-26 | 12:28 | 2024-06-26 | 12:37 | 207 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Rijeka | Cetinje | 2 | 0.0041799 | 0.00046443
3731 | 2024-06-26 | 12:30 | 2024-06-26 | 17:30 | 120 | 300 | 300 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.08077 | 0.00026923
3732 | 2024-06-26 | 12:32 | 2024-06-26 | 12:43 | 513 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.012661 | 0.001151
3733 | 2024-06-26 | 12:32 | 2024-06-26 | 12:43 | 130 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.0032084 | 0.00029167
3734 | 2024-06-26 | 12:34 | 2024-06-26 | 13:52 | 158 | 78 | 78 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.02765 | 0.00035449
3735 | 2024-06-26 | 12:38 | 2024-06-26 | 12:46 | 1122 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.020139 | 0.0025173
3736 | 2024-06-26 | 12:40 | 2024-06-26 | 12:45 | 566 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.0063494 | 0.0012699
3737 | 2024-06-26 | 12:46 | 2024-06-26 | 16:03 | 244 | 197 | 197 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trešnjevo | Berane | 3 | 0.10785 | 0.00054744
3738 | 2024-06-26 | 12:50 | 2024-06-26 | 12:58 | 1036 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.018595 | 0.0023244
3739 | 2024-06-26 | 13:00 | 2024-06-26 | 13:30 | 308 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.020731 | 0.00069103
3740 | 2024-06-26 | 13:04 | 2024-06-26 | 13:09 | 714 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.0080097 | 0.0016019
3741 | 2024-06-26 | 13:08 | 2024-06-26 | 13:15 | 930 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.014606 | 0.0020866
3742 | 2024-06-26 | 13:08 | 2024-06-26 | 13:32 | 449 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10 kV H-11 | Bar | 4 | 0.024177 | 0.0010074
3743 | 2024-06-26 | 13:15 | 2024-06-26 | 14:19 | 515 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.07395 | 0.0011555
3744 | 2024-06-26 | 13:15 | 2024-06-26 | 15:40 | 415 | 145 | 145 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.13501 | 0.0009311
3745 | 2024-06-26 | 13:28 | 2024-06-26 | 17:50 | 549 | 262 | 262 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.32272 | 0.0012317
3746 | 2024-06-26 | 13:34 | 2024-06-26 | 13:55 | 692 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.032604 | 0.0015526
3747 | 2024-06-26 | 13:42 | 2024-06-26 | 14:36 | 886 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.10734 | 0.0019878
3748 | 2024-06-26 | 13:44 | 2024-06-26 | 14:41 | 192 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.024554 | 0.00043077
3749 | 2024-06-26 | 13:44 | 2024-06-26 | 14:42 | 205 | 58 | 58 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.026677 | 0.00045994
3750 | 2024-06-26 | 13:44 | 2024-06-26 | 15:07 | 275 | 83 | 83 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.051211 | 0.00061699
3751 | 2024-06-26 | 13:45 | 2024-06-26 | 14:07 | 1224 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.060416 | 0.0027462
3752 | 2024-06-26 | 13:57 | 2024-06-26 | 14:09 | 814 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Građen | Podgorica | 2 | 0.021916 | 0.0018263
3753 | 2024-06-26 | 14:22 | 2024-06-26 | 15:35 | 674 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.11039 | 0.0015122
3754 | 2024-06-26 | 14:26 | 2024-06-26 | 14:32 | 814 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.010958 | 0.0018263
3755 | 2024-06-26 | 14:42 | 2024-06-26 | 21:15 | 173 | 393 | 393 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.15254 | 0.00038815
3756 | 2024-06-26 | 14:50 | 2024-06-26 | 14:57 | 683 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grbe | Podgorica | 2 | 0.010727 | 0.0015324
3757 | 2024-06-26 | 14:55 | 2024-06-26 | 15:00 | 130 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.0014584 | 0.00029167
3758 | 2024-06-26 | 15:06 | 2024-06-26 | 15:47 | 77 | 41 | 41 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.0070831 | 0.00017276
3759 | 2024-06-26 | 15:35 | 2024-06-26 | 16:15 | 930 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.083463 | 0.0020866
3760 | 2024-06-26 | 15:47 | 2024-06-26 | 16:19 | 57 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.0040924 | 0.00012789
3761 | 2024-06-26 | 15:53 | 2024-06-26 | 15:57 | 130 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Popratnica | Podgorica | 2 | 0.0011667 | 0.00029167
3762 | 2024-06-26 | 15:53 | 2024-06-26 | 16:03 | 412 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trešnjevo | Berane | 3 | 0.0092437 | 0.00092437
3763 | 2024-06-26 | 16:04 | 2024-06-26 | 16:19 | 406 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.013664 | 0.00091091
3764 | 2024-06-26 | 16:15 | 2024-06-26 | 16:27 | 2043 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.055004 | 0.0045837
3765 | 2024-06-26 | 16:27 | 2024-06-26 | 16:54 | 1956 | 27 | 30.75 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.11849 | 0.0043885
3765 | 2024-06-26 | 16:27 | 2024-06-26 | 18:22 | 87 | 115 | 30.75 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.022447 | 0.00019519
3766 | 2024-06-26 | 16:36 | 2024-06-26 | 16:40 | 656 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trešnjevo | Berane | 3 | 0.0058872 | 0.0014718
3767 | 2024-06-26 | 17:12 | 2024-06-26 | 17:50 | 674 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.057464 | 0.0015122
3768 | 2024-06-26 | 17:16 | 2024-06-26 | 18:04 | 930 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.10016 | 0.0020866
3769 | 2024-06-26 | 17:30 | 2024-06-26 | 19:05 | 30 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.0063943 | 6.7308e-05
3770 | 2024-06-26 | 18:18 | 2024-06-26 | 18:51 | 652 | 33 | 38.88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.048274 | 0.0014628
3770 | 2024-06-26 | 18:18 | 2024-06-26 | 19:06 | 205 | 48 | 38.88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.022077 | 0.00045994
3770 | 2024-06-26 | 18:18 | 2024-06-26 | 19:34 | 53 | 76 | 38.88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.0090373 | 0.00011891
3771 | 2024-06-26 | 18:28 | 2024-06-26 | 18:46 | 645 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.026048 | 0.0014471
3772 | 2024-06-26 | 19:30 | 2024-06-26 | 19:36 | 130 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podstrana 2 | Podgorica | 2 | 0.00175 | 0.00029167
3773 | 2024-06-26 | 20:23 | 2024-06-26 | 20:29 | 1490 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prifte | Podgorica | 2 | 0.020058 | 0.003343
3774 | 2024-06-26 | 21:00 | 2024-06-26 | 21:57 | 120 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.015346 | 0.00026923
3775 | 2024-06-27 | 1:25 | 2024-06-27 | 8:40 | 135 | 435 | 435 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.13176 | 0.00030289
3776 | 2024-06-27 | 1:36 | 2024-06-27 | 6:38 | 540 | 302 | 302 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Stanica | Tivat | 5 | 0.36589 | 0.0012116
3777 | 2024-06-27 | 2:00 | 2024-06-27 | 8:57 | 29 | 417 | 417 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.027132 | 6.5065e-05
3778 | 2024-06-27 | 2:02 | 2024-06-27 | 7:32 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mamula | Herceg Novi | 5 | 0.00074039 | 2.2436e-06
3779 | 2024-06-27 | 2:02 | 2024-06-27 | 7:32 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Monkaro | Herceg Novi | 5 | 0.00074039 | 2.2436e-06
3780 | 2024-06-27 | 2:02 | 2024-06-27 | 7:34 | 110 | 332 | 332 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rose | Herceg Novi | 5 | 0.081937 | 0.0002468
3781 | 2024-06-27 | 2:02 | 2024-06-27 | 7:35 | 3 | 333 | 333 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.0022414 | 6.7308e-06
3782 | 2024-06-27 | 2:02 | 2024-06-27 | 7:53 | 583 | 351 | 351 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.45912 | 0.001308
3783 | 2024-06-27 | 2:02 | 2024-06-27 | 11:31 | 200 | 569 | 569 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.25532 | 0.00044872
3784 | 2024-06-27 | 3:20 | 2024-06-27 | 4:31 | 562 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.089525 | 0.0012609
3785 | 2024-06-27 | 3:20 | 2024-06-27 | 7:25 | 308 | 245 | 245 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.1693 | 0.00069103
3786 | 2024-06-27 | 4:03 | 2024-06-27 | 7:53 | 28 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.014449 | 6.2821e-05
3787 | 2024-06-27 | 4:07 | 2024-06-27 | 6:22 | 117 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.035438 | 0.0002625
3788 | 2024-06-27 | 4:17 | 2024-06-27 | 15:48 | 463 | 691 | 691 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.71781 | 0.0010388
3789 | 2024-06-27 | 4:40 | 2024-06-27 | 6:18 | 220 | 98 | 98 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.048372 | 0.0004936
3790 | 2024-06-27 | 4:45 | 2024-06-27 | 5:24 | 1102 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.096426 | 0.0024725
3791 | 2024-06-27 | 4:45 | 2024-06-27 | 6:45 | 297 | 120 | 157.83 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.079962 | 0.00066635
3791 | 2024-06-27 | 4:45 | 2024-06-27 | 7:40 | 5 | 175 | 157.83 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0019632 | 1.1218e-05
3791 | 2024-06-27 | 4:45 | 2024-06-27 | 8:00 | 300 | 195 | 157.83 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.13125 | 0.00067308
3792 | 2024-06-27 | 4:50 | 2024-06-27 | 5:09 | 1122 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.047829 | 0.0025173
3793 | 2024-06-27 | 5:07 | 2024-06-27 | 6:13 | 1045 | 66 | 66 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.15474 | 0.0023446
3794 | 2024-06-27 | 5:10 | 2024-06-27 | 6:34 | 649 | 84 | 84 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.12231 | 0.0014561
3795 | 2024-06-27 | 5:11 | 2024-06-27 | 5:16 | 339 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajići | Budva | 4 | 0.0038029 | 0.00076059
3796 | 2024-06-27 | 5:11 | 2024-06-27 | 6:35 | 513 | 84 | 84 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.096682 | 0.001151
3797 | 2024-06-27 | 5:12 | 2024-06-27 | 5:20 | 1122 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.020139 | 0.0025173
3798 | 2024-06-27 | 5:21 | 2024-06-27 | 6:10 | 566 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.062224 | 0.0012699
3799 | 2024-06-27 | 5:21 | 2024-06-27 | 6:14 | 1122 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.13342 | 0.0025173
3800 | 2024-06-27 | 5:22 | 2024-06-27 | 6:58 | 671 | 96 | 96 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gornja Kuta - Bjeloševina | Nikšić | 1 | 0.14452 | 0.0015055
3801 | 2024-06-27 | 5:25 | 2024-06-27 | 6:50 | 326 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.062171 | 0.00073142
3802 | 2024-06-27 | 5:26 | 2024-06-27 | 5:32 | 863 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.011617 | 0.0019362
3803 | 2024-06-27 | 5:26 | 2024-06-27 | 7:00 | 259 | 94 | 94 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Liverovići | Nikšić | 1 | 0.054623 | 0.0005811
3804 | 2024-06-27 | 5:31 | 2024-06-27 | 8:42 | 38 | 191 | 191 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bentonit | Budva | 4 | 0.016284 | 8.5257e-05
3805 | 2024-06-27 | 5:38 | 2024-06-27 | 6:11 | 683 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.050569 | 0.0015324
3806 | 2024-06-27 | 5:38 | 2024-06-27 | 6:12 | 1160 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.088488 | 0.0026026
3807 | 2024-06-27 | 5:45 | 2024-06-27 | 7:05 | 71 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.012744 | 0.0001593
3808 | 2024-06-27 | 5:45 | 2024-06-27 | 7:05 | 814 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.1461 | 0.0018263
3809 | 2024-06-27 | 5:45 | 2024-06-27 | 7:25 | 238 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.053398 | 0.00053398
3810 | 2024-06-27 | 5:45 | 2024-06-27 | 11:18 | 261 | 333 | 333 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.195 | 0.00058558
3811 | 2024-06-27 | 5:49 | 2024-06-27 | 6:47 | 153 | 58 | 58 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.01991 | 0.00034327
3812 | 2024-06-27 | 5:50 | 2024-06-27 | 6:48 | 19 | 58 | 58 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bratonožići | Podgorica | 2 | 0.0024725 | 4.2629e-05
3813 | 2024-06-27 | 6:00 | 2024-06-27 | 9:01 | 292 | 181 | 181 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.11858 | 0.00065514
3814 | 2024-06-27 | 6:00 | 2024-06-27 | 14:00 | 15 | 480 | 480 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.016154 | 3.3654e-05
3815 | 2024-06-27 | 6:20 | 2024-06-27 | 6:58 | 1254 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.10691 | 0.0028135
3816 | 2024-06-27 | 6:21 | 2024-06-27 | 6:41 | 1122 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.050347 | 0.0025173
3817 | 2024-06-27 | 6:27 | 2024-06-27 | 8:30 | 844 | 123 | 123 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.23291 | 0.0018936
3818 | 2024-06-27 | 6:40 | 2024-06-27 | 8:52 | 590 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.17473 | 0.0013237
3819 | 2024-06-27 | 6:42 | 2024-06-27 | 9:00 | 220 | 138 | 138 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.068116 | 0.0004936
3820 | 2024-06-27 | 6:42 | 2024-06-27 | 9:31 | 28 | 169 | 169 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.010617 | 6.2821e-05
3821 | 2024-06-27 | 7:00 | 2024-06-27 | 7:47 | 388 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.040915 | 0.00087052
3822 | 2024-06-27 | 7:25 | 2024-06-27 | 7:51 | 580 | 26 | 59.81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.033834 | 0.0013013
3822 | 2024-06-27 | 7:25 | 2024-06-27 | 9:32 | 180 | 127 | 59.81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.051289 | 0.00040385
3822 | 2024-06-27 | 7:25 | 2024-06-27 | 10:05 | 75 | 160 | 59.81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.026923 | 0.00016827
3823 | 2024-06-27 | 8:10 | 2024-06-27 | 8:25 | 1202 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.040452 | 0.0026968
3824 | 2024-06-27 | 8:13 | 2024-06-27 | 8:17 | 709 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.0063629 | 0.0015907
3825 | 2024-06-27 | 8:15 | 2024-06-27 | 12:35 | 293 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.17092 | 0.00065738
3826 | 2024-06-27 | 8:17 | 2024-06-27 | 8:23 | 6 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Servis Import | Tivat | 5 | 8.077e-05 | 1.3462e-05
3827 | 2024-06-27 | 8:21 | 2024-06-27 | 8:27 | 1224 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sige | Podgorica | 2 | 0.016477 | 0.0027462
3828 | 2024-06-27 | 8:30 | 2024-06-27 | 8:35 | 82 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.00091988 | 0.00018398
3829 | 2024-06-27 | 8:40 | 2024-06-27 | 8:44 | 503 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0045142 | 0.0011285
3830 | 2024-06-27 | 8:41 | 2024-06-27 | 12:34 | 709 | 233 | 233 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.37064 | 0.0015907
3831 | 2024-06-27 | 9:11 | 2024-06-27 | 9:42 | 607 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.042218 | 0.0013619
3832 | 2024-06-27 | 9:22 | 2024-06-27 | 9:39 | 1045 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.039858 | 0.0023446
3833 | 2024-06-27 | 9:23 | 2024-06-27 | 9:49 | 502 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.029284 | 0.0011263
3834 | 2024-06-27 | 9:47 | 2024-06-27 | 9:53 | 650 | 6 | 11.31 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0087501 | 0.0014584
3834 | 2024-06-27 | 9:47 | 2024-06-27 | 11:37 | 35 | 110 | 11.31 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sveti Nikola | Ulcinj | 4 | 0.0086379 | 7.8527e-05
3835 | 2024-06-27 | 9:53 | 2024-06-27 | 10:05 | 760 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.020462 | 0.0017051
3836 | 2024-06-27 | 10:10 | 2024-06-27 | 10:16 | 142 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.0019116 | 0.00031859
3837 | 2024-06-27 | 10:11 | 2024-06-27 | 10:41 | 129 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0086828 | 0.00028943
3838 | 2024-06-27 | 10:25 | 2024-06-27 | 15:04 | 205 | 279 | 279 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.12832 | 0.00045994
3839 | 2024-06-27 | 10:35 | 2024-06-27 | 10:52 | 195 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0074376 | 0.00043751
3840 | 2024-06-27 | 10:51 | 2024-06-27 | 11:34 | 513 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.049492 | 0.001151
3841 | 2024-06-27 | 10:53 | 2024-06-27 | 11:25 | 566 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.040636 | 0.0012699
3842 | 2024-06-27 | 10:56 | 2024-06-27 | 11:00 | 607 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.0054475 | 0.0013619
3843 | 2024-06-27 | 10:58 | 2024-06-27 | 11:20 | 910 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.044917 | 0.0020417
3844 | 2024-06-27 | 10:59 | 2024-06-27 | 11:36 | 130 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.010792 | 0.00029167
3845 | 2024-06-27 | 11:03 | 2024-06-27 | 11:25 | 822 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.040574 | 0.0018443
3846 | 2024-06-27 | 11:10 | 2024-06-27 | 11:24 | 662 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | KB 10 kV KPD | Podgorica | 2 | 0.020794 | 0.0014853
3847 | 2024-06-27 | 11:17 | 2024-06-27 | 11:24 | 814 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.012784 | 0.0018263
3848 | 2024-06-27 | 11:17 | 2024-06-27 | 11:24 | 71 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0011151 | 0.0001593
3849 | 2024-06-27 | 11:17 | 2024-06-27 | 11:24 | 363 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.005701 | 0.00081443
3850 | 2024-06-27 | 11:30 | 2024-06-27 | 11:37 | 650 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.010208 | 0.0014584
3851 | 2024-06-27 | 11:40 | 2024-06-27 | 14:11 | 1 | 151 | 151 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Agrokombinat 1 | Podgorica | 2 | 0.00033879 | 2.2436e-06
3852 | 2024-06-27 | 12:00 | 2024-06-27 | 12:23 | 814 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.042005 | 0.0018263
3853 | 2024-06-27 | 12:00 | 2024-06-27 | 12:23 | 71 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0036638 | 0.0001593
3854 | 2024-06-27 | 12:00 | 2024-06-27 | 12:23 | 363 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.018732 | 0.00081443
3855 | 2024-06-27 | 12:22 | 2024-06-27 | 12:35 | 308 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0089834 | 0.00069103
3856 | 2024-06-27 | 12:37 | 2024-06-27 | 12:43 | 149 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.0020058 | 0.0003343
3857 | 2024-06-27 | 13:29 | 2024-06-27 | 13:59 | 1121 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grbavci 1 | Podgorica | 2 | 0.075453 | 0.0025151
3858 | 2024-06-27 | 13:32 | 2024-06-27 | 14:10 | 288 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.024554 | 0.00064616
3859 | 2024-06-27 | 13:50 | 2024-06-27 | 15:10 | 513 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.092078 | 0.001151
3860 | 2024-06-27 | 13:55 | 2024-06-27 | 14:50 | 75 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0092549 | 0.00016827
3861 | 2024-06-27 | 14:00 | 2024-06-27 | 14:38 | 307 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.026174 | 0.00068879
3862 | 2024-06-27 | 14:39 | 2024-06-27 | 15:02 | 237 | 23 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.01223 | 0.00053174
3862 | 2024-06-27 | 14:39 | 2024-06-27 | 19:10 | 11 | 271 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.0066882 | 2.468e-05
3863 | 2024-06-27 | 14:50 | 2024-06-27 | 18:31 | 308 | 221 | 221 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.15272 | 0.00069103
3864 | 2024-06-27 | 15:12 | 2024-06-27 | 15:55 | 286 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.027592 | 0.00064167
3865 | 2024-06-27 | 15:18 | 2024-06-27 | 15:41 | 409 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.021106 | 0.00091764
3866 | 2024-06-27 | 16:19 | 2024-06-27 | 16:25 | 71 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kosor 1 | Podgorica | 2 | 0.00095578 | 0.0001593
3867 | 2024-06-27 | 16:23 | 2024-06-27 | 16:28 | 302 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0033879 | 0.00067757
3868 | 2024-06-27 | 16:26 | 2024-06-27 | 16:31 | 248 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Arza | Podgorica | 2 | 0.0027821 | 0.00055642
3869 | 2024-06-27 | 16:39 | 2024-06-27 | 18:39 | 30 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podstrana | Podgorica | 2 | 0.008077 | 6.7308e-05
3870 | 2024-06-27 | 17:11 | 2024-06-27 | 17:20 | 463 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.0093491 | 0.0010388
3871 | 2024-06-27 | 17:25 | 2024-06-27 | 20:02 | 1615 | 157 | 157 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Senjak | Pljevlja | 7 | 0.56888 | 0.0036234
3872 | 2024-06-27 | 17:25 | 2024-06-27 | 20:31 | 564 | 186 | 186 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.23536 | 0.0012654
3873 | 2024-06-27 | 17:54 | 2024-06-27 | 18:20 | 930 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.054251 | 0.0020866
3874 | 2024-06-27 | 18:37 | 2024-06-27 | 19:10 | 237 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.017547 | 0.00053174
3875 | 2024-06-27 | 18:42 | 2024-06-27 | 19:25 | 308 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.029714 | 0.00069103
3876 | 2024-06-27 | 19:35 | 2024-06-27 | 20:13 | 308 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.026259 | 0.00069103
3877 | 2024-06-27 | 20:46 | 2024-06-27 | 20:55 | 409 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.0082588 | 0.00091764
3878 | 2024-06-27 | 22:32 | 2024-06-28 | 13:45 | 308 | 913 | 913 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.63091 | 0.00069103
3879 | 2024-06-27 | 23:47 | 2024-06-28 | 1:13 | 545 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Radiševići | Tivat | 5 | 0.10516 | 0.0012228
3880 | 2024-06-28 | 0:56 | 2024-06-28 | 5:17 | 135 | 261 | 261 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.079054 | 0.00030289
3881 | 2024-06-28 | 5:56 | 2024-06-28 | 6:03 | 227 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TS 12 | Bar | 4 | 0.0035651 | 0.0005093
3882 | 2024-06-28 | 5:56 | 2024-06-28 | 7:02 | 652 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.1 | Bar | 4 | 0.096547 | 0.0014628
3883 | 2024-06-28 | 5:56 | 2024-06-28 | 7:02 | 705 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.1044 | 0.0015817
3884 | 2024-06-28 | 6:14 | 2024-06-28 | 10:27 | 135 | 253 | 253 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.076631 | 0.00030289
3885 | 2024-06-28 | 6:45 | 2024-06-28 | 6:50 | 930 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.010433 | 0.0020866
3886 | 2024-06-28 | 8:40 | 2024-06-28 | 9:08 | 233 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Golija | Nikšić | 1 | 0.014637 | 0.00052276
3887 | 2024-06-28 | 9:00 | 2024-06-28 | 9:05 | 129 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0014471 | 0.00028943
3888 | 2024-06-28 | 9:00 | 2024-06-28 | 11:37 | 1 | 157 | 157 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.00035225 | 2.2436e-06
3889 | 2024-06-28 | 9:37 | 2024-06-28 | 10:31 | 930 | 54 | 54 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.11267 | 0.0020866
3890 | 2024-06-28 | 9:40 | 2024-06-28 | 10:00 | 1 | 20 | 84.44 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Gorica C | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
3890 | 2024-06-28 | 9:40 | 2024-06-28 | 10:20 | 327 | 40 | 84.44 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Gorica C | Podgorica | 2 | 0.029347 | 0.00073366
3890 | 2024-06-28 | 9:40 | 2024-06-28 | 10:55 | 1090 | 75 | 84.44 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Gorica C | Podgorica | 2 | 0.18342 | 0.0024455
3890 | 2024-06-28 | 9:40 | 2024-06-28 | 12:25 | 309 | 165 | 84.44 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Gorica C | Podgorica | 2 | 0.11439 | 0.00069328
3891 | 2024-06-28 | 10:07 | 2024-06-28 | 10:37 | 129 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0086828 | 0.00028943
3892 | 2024-06-28 | 10:15 | 2024-06-28 | 10:24 | 1011 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.020415 | 0.0022683
3893 | 2024-06-28 | 10:20 | 2024-06-28 | 10:24 | 1224 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.010985 | 0.0027462
3894 | 2024-06-28 | 10:45 | 2024-06-28 | 10:52 | 463 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đinovići | Cetinje | 2 | 0.0072716 | 0.0010388
3895 | 2024-06-28 | 11:20 | 2024-06-28 | 15:06 | 1 | 226 | 226 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.00050706 | 2.2436e-06
3896 | 2024-06-28 | 11:21 | 2024-06-28 | 11:27 | 1645 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.022144 | 0.0036907
3897 | 2024-06-28 | 13:33 | 2024-06-28 | 14:00 | 807 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.048886 | 0.0018106
3898 | 2024-06-28 | 15:52 | 2024-06-28 | 16:09 | 607 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.023152 | 0.0013619
3899 | 2024-06-28 | 16:01 | 2024-06-28 | 16:14 | 449 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10 kV H-11 | Bar | 4 | 0.013096 | 0.0010074
3900 | 2024-06-28 | 16:49 | 2024-06-28 | 16:55 | 709 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.0095443 | 0.0015907
3901 | 2024-06-28 | 17:00 | 2024-06-28 | 17:19 | 1082 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.046124 | 0.0024276
3902 | 2024-06-28 | 21:24 | 2024-06-28 | 21:30 | 674 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0090732 | 0.0015122
3903 | 2024-06-28 | 21:33 | 2024-06-28 | 21:42 | 1122 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mosori 2 | Podgorica | 2 | 0.022656 | 0.0025173
3904 | 2024-06-28 | 22:56 | 2024-06-29 | 0:11 | 545 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Radiševići | Tivat | 5 | 0.091708 | 0.0012228
3905 | 2024-06-28 | 23:24 | 2024-06-29 | 8:44 | 135 | 560 | 560 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.16962 | 0.00030289
3906 | 2024-06-29 | 0:38 | 2024-06-29 | 1:22 | 663 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.065451 | 0.0014875
3907 | 2024-06-29 | 2:43 | 2024-06-29 | 4:35 | 686 | 112 | 112 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Boksiti | Cetinje | 2 | 0.17238 | 0.0015391
3908 | 2024-06-29 | 2:43 | 2024-06-29 | 6:07 | 195 | 204 | 204 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.089251 | 0.00043751
3909 | 2024-06-29 | 5:10 | 2024-06-29 | 5:52 | 2515 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.23699 | 0.0056427
3910 | 2024-06-29 | 6:29 | 2024-06-29 | 6:45 | 308 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.011057 | 0.00069103
3911 | 2024-06-29 | 6:35 | 2024-06-29 | 7:20 | 406 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.040991 | 0.00091091
3912 | 2024-06-29 | 7:35 | 2024-06-29 | 7:45 | 1082 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.024276 | 0.0024276
3913 | 2024-06-29 | 9:22 | 2024-06-29 | 9:30 | 688 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Peuta | Podgorica | 2 | 0.012349 | 0.0015436
3914 | 2024-06-29 | 9:26 | 2024-06-29 | 9:34 | 631 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kopilje 1 | Podgorica | 2 | 0.011326 | 0.0014157
3915 | 2024-06-29 | 11:09 | 2024-06-29 | 11:15 | 247 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Beglaci 1 | Podgorica | 2 | 0.003325 | 0.00055417
3916 | 2024-06-29 | 11:13 | 2024-06-29 | 11:18 | 135 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grab | Cetinje | 2 | 0.0015144 | 0.00030289
3917 | 2024-06-29 | 12:07 | 2024-06-29 | 12:11 | 135 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jasen | Cetinje | 2 | 0.0012116 | 0.00030289
3918 | 2024-06-29 | 12:40 | 2024-06-29 | 12:45 | 109 | 5 | 77.36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.0012228 | 0.00024455
3918 | 2024-06-29 | 12:40 | 2024-06-29 | 14:40 | 185 | 120 | 77.36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.049808 | 0.00041507
3919 | 2024-06-29 | 12:40 | 2024-06-29 | 16:23 | 123 | 223 | 223 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.06154 | 0.00027596
3920 | 2024-06-29 | 13:13 | 2024-06-29 | 15:34 | 3 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.00094905 | 6.7308e-06
3921 | 2024-06-29 | 14:15 | 2024-06-29 | 14:25 | 1082 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.024276 | 0.0024276
3922 | 2024-06-29 | 14:42 | 2024-06-29 | 16:47 | 308 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Splendid 2 | Budva | 4 | 0.086379 | 0.00069103
3923 | 2024-06-29 | 14:42 | 2024-06-29 | 16:47 | 308 | 125 | 125 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Splendid 2 | Budva | 4 | 0.086379 | 0.00069103
3924 | 2024-06-29 | 16:23 | 2024-06-29 | 17:09 | 44 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.0045411 | 9.8719e-05
3925 | 2024-06-29 | 18:00 | 2024-06-29 | 18:17 | 45 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Slovenska Obala | Budva | 4 | 0.0017164 | 0.00010096
3926 | 2024-06-29 | 18:25 | 2024-06-29 | 18:45 | 724 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Straševina | Nikšić | 1 | 0.032488 | 0.0016244
3927 | 2024-06-29 | 20:40 | 2024-06-29 | 22:23 | 110 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rose | Herceg Novi | 5 | 0.02542 | 0.0002468
3928 | 2024-06-29 | 21:38 | 2024-06-29 | 21:42 | 662 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.0059411 | 0.0014853
3929 | 2024-06-30 | 4:15 | 2024-06-30 | 5:50 | 830 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.17691 | 0.0018622
3930 | 2024-06-30 | 5:09 | 2024-06-30 | 7:03 | 360 | 114 | 114 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.092078 | 0.0008077
3931 | 2024-06-30 | 7:20 | 2024-06-30 | 7:38 | 1082 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.043697 | 0.0024276
3932 | 2024-06-30 | 7:37 | 2024-06-30 | 9:10 | 1037 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.21638 | 0.0023266
3933 | 2024-06-30 | 8:12 | 2024-06-30 | 9:26 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Livnica | Kotor | 5 | 0.00016603 | 2.2436e-06
3934 | 2024-06-30 | 11:05 | 2024-06-30 | 11:12 | 360 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0056539 | 0.0008077
3935 | 2024-06-30 | 16:25 | 2024-06-30 | 17:20 | 342 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.042202 | 0.00076732
3936 | 2024-06-30 | 22:20 | 2024-06-30 | 22:35 | 1615 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Senjak | Pljevlja | 7 | 0.054352 | 0.0036234
3937 | 2024-06-30 | 22:20 | 2024-06-30 | 22:48 | 564 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.035431 | 0.0012654
3938 | 2024-06-30 | 22:30 | 2024-07-01 | 10:34 | 192 | 724 | 724 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.31188 | 0.00043077
3939 | 2024-06-30 | 22:30 | 2024-06-30 | 23:15 | 275 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.027765 | 0.00061699
3940 | 2024-06-30 | 22:30 | 2024-06-30 | 23:16 | 205 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.021157 | 0.00045994
3941 | 2024-06-30 | 23:32 | 2024-07-01 | 6:03 | 42 | 391 | 391 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.036845 | 9.4232e-05
3942 | 2024-07-01 | 3:12 | 2024-07-01 | 3:20 | 863 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.01549 | 0.0019362
3943 | 2024-07-01 | 3:41 | 2024-07-01 | 4:48 | 248 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Šavnik | Žabljak | 7 | 0.03728 | 0.00055642
3944 | 2024-07-01 | 3:41 | 2024-07-01 | 4:48 | 709 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.10658 | 0.0015907
3945 | 2024-07-01 | 4:45 | 2024-07-01 | 9:18 | 220 | 273 | 273 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.13475 | 0.0004936
3946 | 2024-07-01 | 8:00 | 2024-07-01 | 8:23 | 415 | 23 | 23 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.021415 | 0.0009311
3947 | 2024-07-01 | 8:00 | 2024-07-01 | 8:25 | 930 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.052164 | 0.0020866
3948 | 2024-07-01 | 8:30 | 2024-07-01 | 8:40 | 1623 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Senjak | Pljevlja | 7 | 0.036414 | 0.0036414
3949 | 2024-07-01 | 8:30 | 2024-07-01 | 8:52 | 170 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Popovići | Bar | 4 | 0.0083911 | 0.00038141
3950 | 2024-07-01 | 8:40 | 2024-07-01 | 11:00 | 63 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Škaljari 1 | Kotor | 5 | 0.019789 | 0.00014135
3951 | 2024-07-01 | 9:17 | 2024-07-01 | 12:53 | 286 | 216 | 216 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.1386 | 0.00064167
3952 | 2024-07-01 | 9:32 | 2024-07-01 | 9:36 | 308 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0027641 | 0.00069103
3953 | 2024-07-01 | 10:03 | 2024-07-01 | 11:00 | 2527 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Ruske Kule | Podgorica | 2 | 0.32317 | 0.0056696
3954 | 2024-07-01 | 10:33 | 2024-07-01 | 11:08 | 87 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.0068318 | 0.00019519
3955 | 2024-07-01 | 10:49 | 2024-07-01 | 11:44 | 293 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.036156 | 0.00065738
3956 | 2024-07-01 | 11:59 | 2024-07-01 | 12:04 | 564 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.006327 | 0.0012654
3957 | 2024-07-02 | 0:29 | 2024-07-02 | 4:51 | 129 | 262 | 262 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.07583 | 0.00028943
3958 | 2024-07-02 | 0:40 | 2024-07-02 | 9:08 | 135 | 508 | 508 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.15387 | 0.00030289
3959 | 2024-07-02 | 1:53 | 2024-07-02 | 7:05 | 360 | 312 | 312 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.252 | 0.0008077
3960 | 2024-07-02 | 2:00 | 2024-07-02 | 7:25 | 308 | 325 | 325 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.22459 | 0.00069103
3961 | 2024-07-02 | 2:28 | 2024-07-02 | 7:03 | 267 | 275 | 275 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.16474 | 0.00059905
3962 | 2024-07-02 | 6:15 | 2024-07-02 | 7:57 | 863 | 102 | 102 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.1975 | 0.0019362
3963 | 2024-07-02 | 6:24 | 2024-07-02 | 17:03 | 286 | 639 | 639 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.41003 | 0.00064167
3964 | 2024-07-02 | 6:24 | 2024-07-02 | 17:27 | 503 | 663 | 663 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.74822 | 0.0011285
3965 | 2024-07-02 | 6:35 | 2024-07-02 | 8:05 | 225 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.045433 | 0.00050481
3966 | 2024-07-02 | 6:39 | 2024-07-02 | 16:00 | 76 | 561 | 561 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.095659 | 0.00017051
3967 | 2024-07-02 | 7:08 | 2024-07-02 | 9:05 | 275 | 117 | 117 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.072188 | 0.00061699
3968 | 2024-07-02 | 7:08 | 2024-07-02 | 9:06 | 205 | 118 | 118 | Neplaniran | VS | 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.054273 | 0.00045994
3969 | 2024-07-02 | 7:08 | 2024-07-02 | 13:27 | 192 | 379 | 379 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.16326 | 0.00043077
3970 | 2024-07-02 | 7:20 | 2024-07-02 | 7:38 | 1623 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Senjak | Pljevlja | 7 | 0.065545 | 0.0036414
3971 | 2024-07-02 | 7:20 | 2024-07-02 | 8:27 | 564 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.084782 | 0.0012654
3972 | 2024-07-02 | 8:00 | 2024-07-02 | 9:25 | 1033 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.197 | 0.0023177
3973 | 2024-07-02 | 8:01 | 2024-07-02 | 10:08 | 1475 | 127 | 127 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.42029 | 0.0033093
3974 | 2024-07-02 | 8:03 | 2024-07-02 | 11:55 | 863 | 232 | 232 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.44921 | 0.0019362
3975 | 2024-07-02 | 8:32 | 2024-07-02 | 9:08 | 317 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Albatros | Ulcinj | 4 | 0.025604 | 0.00071123
3976 | 2024-07-02 | 8:33 | 2024-07-02 | 11:53 | 463 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.20776 | 0.0010388
3977 | 2024-07-02 | 8:54 | 2024-07-03 | 11:10 | 16 | 1576 | 659.53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.056575 | 3.5898e-05
3977 | 2024-07-02 | 8:54 | 2024-07-02 | 15:45 | 59 | 411 | 659.53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.054405 | 0.00013237
3978 | 2024-07-02 | 8:56 | 2024-07-02 | 9:16 | 606 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.027193 | 0.0013596
3979 | 2024-07-02 | 9:03 | 2024-07-02 | 9:09 | 1160 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.015616 | 0.0026026
3980 | 2024-07-02 | 9:34 | 2024-07-02 | 10:08 | 406 | 34 | 34 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Poslovnica Golubovci | Podgorica | 2 | 0.030971 | 0.00091091
3981 | 2024-07-02 | 9:45 | 2024-07-02 | 10:03 | 135 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.005452 | 0.00030289
3982 | 2024-07-02 | 9:59 | 2024-07-02 | 10:10 | 388 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.0095758 | 0.00087052
3983 | 2024-07-02 | 10:15 | 2024-07-02 | 14:40 | 243 | 265 | 265 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.14448 | 0.0005452
3984 | 2024-07-02 | 10:20 | 2024-07-02 | 10:28 | 685 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.012295 | 0.0015369
3985 | 2024-07-02 | 10:20 | 2024-07-02 | 11:45 | 288 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.054924 | 0.00064616
3986 | 2024-07-02 | 10:35 | 2024-07-02 | 10:42 | 248 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.0038949 | 0.00055642
3987 | 2024-07-02 | 10:37 | 2024-07-02 | 12:37 | 1027 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 0.2765 | 0.0023042
3988 | 2024-07-02 | 10:37 | 2024-07-02 | 14:56 | 38 | 259 | 259 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bentonit | Budva | 4 | 0.022082 | 8.5257e-05
3989 | 2024-07-02 | 10:41 | 2024-07-02 | 11:07 | 622 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.036284 | 0.0013955
3990 | 2024-07-02 | 10:45 | 2024-07-02 | 11:29 | 74 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0073052 | 0.00016603
3991 | 2024-07-02 | 10:45 | 2024-07-02 | 11:51 | 596 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lastva | Budva | 4 | 0.088255 | 0.0013372
3992 | 2024-07-02 | 10:53 | 2024-07-02 | 12:36 | 809 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.18695 | 0.0018151
3993 | 2024-07-02 | 10:53 | 2024-07-02 | 13:07 | 913 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.27449 | 0.0020484
3994 | 2024-07-02 | 10:53 | 2024-07-02 | 13:08 | 685 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.20748 | 0.0015369
3995 | 2024-07-02 | 10:53 | 2024-07-02 | 16:59 | 654 | 366 | 366 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.53704 | 0.0014673
3996 | 2024-07-02 | 10:54 | 2024-07-02 | 11:49 | 25 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.003085 | 5.609e-05
3997 | 2024-07-02 | 10:56 | 2024-07-02 | 11:15 | 705 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.030053 | 0.0015817
3998 | 2024-07-02 | 10:57 | 2024-07-02 | 11:16 | 232 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TS Br.9 - Opština | Bar | 4 | 0.0098899 | 0.00052052
3999 | 2024-07-02 | 10:58 | 2024-07-02 | 11:40 | 195 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.018375 | 0.00043751
4000 | 2024-07-02 | 10:59 | 2024-07-02 | 11:20 | 97 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.0045702 | 0.00021763
4001 | 2024-07-02 | 11:00 | 2024-07-02 | 12:18 | 652 | 78 | 78 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TS Br.1 | Bar | 4 | 0.1141 | 0.0014628
4002 | 2024-07-02 | 11:01 | 2024-07-02 | 11:23 | 1122 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.055381 | 0.0025173
4003 | 2024-07-02 | 11:02 | 2024-07-02 | 11:56 | 995 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.12055 | 0.0022324
4004 | 2024-07-02 | 11:09 | 2024-07-02 | 18:04 | 513 | 415 | 415 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.47765 | 0.001151
4005 | 2024-07-02 | 11:14 | 2024-07-02 | 11:23 | 1160 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.023423 | 0.0026026
4006 | 2024-07-02 | 11:15 | 2024-07-02 | 11:55 | 248 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.022257 | 0.00055642
4007 | 2024-07-02 | 11:20 | 2024-07-02 | 11:25 | 1104 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mojkovac 2 | Mojkovac | 6 | 0.012385 | 0.002477
4008 | 2024-07-02 | 11:20 | 2024-07-02 | 11:35 | 566 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.019048 | 0.0012699
4009 | 2024-07-02 | 11:29 | 2024-07-02 | 13:27 | 135 | 118 | 118 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.035741 | 0.00030289
4010 | 2024-07-02 | 11:35 | 2024-07-02 | 11:41 | 1122 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.015104 | 0.0025173
4011 | 2024-07-02 | 11:46 | 2024-07-02 | 11:50 | 800 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.0071796 | 0.0017949
4012 | 2024-07-02 | 11:46 | 2024-07-02 | 12:11 | 294 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.016491 | 0.00065962
4013 | 2024-07-02 | 11:46 | 2024-07-02 | 15:22 | 850 | 216 | 216 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nišice | Bar | 4 | 0.41193 | 0.0019071
4014 | 2024-07-02 | 11:50 | 2024-07-02 | 22:00 | 253 | 610 | 610 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.34626 | 0.00056763
4015 | 2024-07-02 | 11:57 | 2024-07-02 | 13:35 | 71 | 98 | 98 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.015611 | 0.0001593
4016 | 2024-07-02 | 11:57 | 2024-07-02 | 14:31 | 363 | 154 | 154 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.12542 | 0.00081443
4017 | 2024-07-02 | 12:12 | 2024-07-02 | 12:24 | 576 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Budimlja | Berane | 3 | 0.015508 | 0.0012923
4018 | 2024-07-02 | 12:15 | 2024-07-02 | 13:25 | 3879 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stari Aerodrom 6 | Podgorica | 2 | 0.60921 | 0.008703
4019 | 2024-07-02 | 12:18 | 2024-07-02 | 12:29 | 1033 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.025494 | 0.0023177
4020 | 2024-07-02 | 12:25 | 2024-07-02 | 13:51 | 87 | 86 | 86 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.016787 | 0.00019519
4021 | 2024-07-02 | 12:30 | 2024-07-02 | 13:47 | 1254 | 77 | 77 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.21664 | 0.0028135
4022 | 2024-07-02 | 12:30 | 2024-07-02 | 15:37 | 734 | 187 | 187 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.30795 | 0.0016468
4023 | 2024-07-02 | 12:30 | 2024-07-02 | 17:54 | 110 | 324 | 324 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.079962 | 0.0002468
4024 | 2024-07-02 | 12:42 | 2024-07-02 | 12:50 | 685 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.012295 | 0.0015369
4025 | 2024-07-02 | 12:45 | 2024-07-02 | 13:16 | 830 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.057728 | 0.0018622
4026 | 2024-07-02 | 12:50 | 2024-07-03 | 10:04 | 67 | 1274 | 1274 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.19151 | 0.00015032
4027 | 2024-07-02 | 12:50 | 2024-07-02 | 17:20 | 755 | 270 | 270 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.45736 | 0.0016939
4028 | 2024-07-02 | 12:57 | 2024-07-02 | 13:49 | 471 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.054951 | 0.0010567
4029 | 2024-07-02 | 13:00 | 2024-07-02 | 14:49 | 356 | 109 | 250.67 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.087061 | 0.00079873
4029 | 2024-07-02 | 13:00 | 2024-07-02 | 19:39 | 340 | 399 | 250.67 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.30437 | 0.00076283
4030 | 2024-07-02 | 13:12 | 2024-07-02 | 13:16 | 685 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0061475 | 0.0015369
4031 | 2024-07-02 | 13:44 | 2024-07-02 | 13:51 | 809 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.012706 | 0.0018151
4032 | 2024-07-02 | 14:04 | 2024-07-02 | 19:31 | 1011 | 327 | 327 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.74173 | 0.0022683
4033 | 2024-07-02 | 14:25 | 2024-07-02 | 17:03 | 107 | 158 | 190.36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.037931 | 0.00024007
4033 | 2024-07-02 | 14:25 | 2024-07-02 | 19:39 | 28 | 314 | 190.36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.019726 | 6.2821e-05
4034 | 2024-07-02 | 14:35 | 2024-07-03 | 11:54 | 15 | 1279 | 1279 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.043044 | 3.3654e-05
4035 | 2024-07-02 | 14:35 | 2024-07-02 | 16:23 | 619 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.14999 | 0.0013888
4036 | 2024-07-02 | 14:35 | 2024-07-02 | 18:07 | 292 | 212 | 212 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.13889 | 0.00065514
4037 | 2024-07-02 | 14:35 | 2024-07-02 | 20:51 | 321 | 376 | 376 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Radio Predajnik | Podgorica | 2 | 0.2708 | 0.0007202
4038 | 2024-07-02 | 14:35 | 2024-07-02 | 20:57 | 68 | 382 | 382 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.05828 | 0.00015257
4039 | 2024-07-02 | 16:06 | 2024-07-04 | 11:37 | 1 | 2611 | 2611 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bratonožići | Podgorica | 2 | 0.0058581 | 2.2436e-06
4040 | 2024-07-02 | 16:06 | 2024-07-02 | 16:30 | 28 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.0015077 | 6.2821e-05
4041 | 2024-07-02 | 16:06 | 2024-07-02 | 17:48 | 18 | 102 | 102 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bratonožići | Podgorica | 2 | 0.0041193 | 4.0385e-05
4042 | 2024-07-02 | 16:06 | 2024-07-03 | 17:50 | 174 | 1544 | 1544 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Rijeka Piperska | Podgorica | 2 | 0.60276 | 0.00039039
4043 | 2024-07-02 | 16:40 | 2024-07-02 | 17:00 | 247 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vojni Aerodrom | Podgorica | 2 | 0.011083 | 0.00055417
4044 | 2024-07-02 | 16:40 | 2024-07-02 | 18:10 | 619 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.12499 | 0.0013888
4045 | 2024-07-02 | 16:51 | 2024-07-02 | 17:01 | 250 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Utjeha | Bar | 4 | 0.005609 | 0.0005609
4046 | 2024-07-02 | 17:20 | 2024-07-02 | 17:29 | 74 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Trnjine | Cetinje | 2 | 0.0014942 | 0.00016603
4047 | 2024-07-02 | 17:35 | 2024-07-02 | 17:54 | 734 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.031289 | 0.0016468
4048 | 2024-07-02 | 17:40 | 2024-07-02 | 18:03 | 129 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0066568 | 0.00028943
4049 | 2024-07-02 | 17:45 | 2024-07-02 | 17:58 | 1499 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Vrela 6 | Podgorica | 2 | 0.043721 | 0.0033632
4050 | 2024-07-02 | 17:54 | 2024-07-03 | 13:13 | 2 | 1159 | 1159 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.0052007 | 4.4872e-06
4051 | 2024-07-02 | 17:54 | 2024-07-02 | 17:58 | 74 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Brestovi | Cetinje | 2 | 0.00066411 | 0.00016603
4052 | 2024-07-02 | 18:15 | 2024-07-02 | 18:32 | 619 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.02361 | 0.0013888
4053 | 2024-07-02 | 18:28 | 2024-07-02 | 19:39 | 356 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.05671 | 0.00079873
4054 | 2024-07-02 | 18:54 | 2024-07-02 | 18:59 | 248 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Karaula Jagoda | Podgorica | 2 | 0.0027821 | 0.00055642
4055 | 2024-07-02 | 19:31 | 2024-07-03 | 11:15 | 12 | 944 | 944 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.025416 | 2.6923e-05
4056 | 2024-07-02 | 19:31 | 2024-07-02 | 20:09 | 1122 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.095659 | 0.0025173
4057 | 2024-07-02 | 19:35 | 2024-07-02 | 19:39 | 107 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.00096027 | 0.00024007
4058 | 2024-07-02 | 19:45 | 2024-07-02 | 20:18 | 294 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.021768 | 0.00065962
4059 | 2024-07-02 | 19:52 | 2024-07-02 | 19:58 | 1121 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lekići | Podgorica | 2 | 0.015091 | 0.0025151
4060 | 2024-07-02 | 19:55 | 2024-07-02 | 20:04 | 248 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.0050078 | 0.00055642
4061 | 2024-07-02 | 20:05 | 2024-07-02 | 20:30 | 1121 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.062877 | 0.0025151
4062 | 2024-07-02 | 20:06 | 2024-07-03 | 10:56 | 28 | 890 | 232.94 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.055911 | 6.2821e-05
4062 | 2024-07-02 | 20:06 | 2024-07-02 | 21:07 | 107 | 61 | 232.94 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.014644 | 0.00024007
4063 | 2024-07-02 | 20:30 | 2024-07-03 | 16:27 | 345 | 1197 | 1197 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.92654 | 0.00077405
4064 | 2024-07-02 | 20:30 | 2024-07-03 | 16:27 | 193 | 1197 | 1197 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.51832 | 0.00043302
4065 | 2024-07-02 | 20:40 | 2024-07-02 | 20:57 | 619 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.02361 | 0.0013888
4066 | 2024-07-02 | 20:57 | 2024-07-03 | 14:42 | 11 | 1065 | 1065 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.026284 | 2.468e-05
4067 | 2024-07-02 | 21:03 | 2024-07-02 | 21:07 | 286 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0025667 | 0.00064167
4068 | 2024-07-02 | 21:10 | 2024-07-02 | 21:15 | 270 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0030289 | 0.00060578
4069 | 2024-07-02 | 21:31 | 2024-07-02 | 23:36 | 1475 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.41367 | 0.0033093
4070 | 2024-07-02 | 22:05 | 2024-07-03 | 12:30 | 360 | 865 | 865 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.69866 | 0.0008077
4071 | 2024-07-02 | 22:57 | 2024-07-02 | 23:21 | 685 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.036885 | 0.0015369
4072 | 2024-07-02 | 23:05 | 2024-07-02 | 23:32 | 423 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.025624 | 0.00094905
4073 | 2024-07-02 | 23:19 | 2024-07-02 | 23:32 | 1122 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.032725 | 0.0025173
4074 | 2024-07-03 | 3:49 | 2024-07-03 | 4:18 | 308 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.02004 | 0.00069103
4075 | 2024-07-03 | 3:49 | 2024-07-03 | 4:49 | 29 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.0039039 | 6.5065e-05
4076 | 2024-07-03 | 5:20 | 2024-07-03 | 6:03 | 415 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.040037 | 0.0009311
4077 | 2024-07-03 | 6:54 | 2024-07-03 | 7:00 | 136 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0018308 | 0.00030513
4078 | 2024-07-03 | 8:38 | 2024-07-03 | 14:27 | 253 | 349 | 349 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.1981 | 0.00056763
4079 | 2024-07-03 | 8:41 | 2024-07-03 | 10:04 | 755 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.1406 | 0.0016939
4080 | 2024-07-03 | 9:00 | 2024-07-03 | 9:17 | 809 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lamiga | Ulcinj | 4 | 0.030856 | 0.0018151
4081 | 2024-07-03 | 9:30 | 2024-07-03 | 13:02 | 234 | 212 | 212 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.1113 | 0.00052501
4082 | 2024-07-03 | 9:32 | 2024-07-03 | 16:05 | 220 | 393 | 393 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.19398 | 0.0004936
4083 | 2024-07-03 | 9:34 | 2024-07-03 | 11:10 | 59 | 96 | 96 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.012708 | 0.00013237
4084 | 2024-07-03 | 9:35 | 2024-07-03 | 9:43 | 298 | 8 | 13.76 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0053488 | 0.0006686
4084 | 2024-07-03 | 9:35 | 2024-07-03 | 16:58 | 4 | 443 | 13.76 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0039757 | 8.9745e-06
4085 | 2024-07-03 | 10:10 | 2024-07-03 | 11:15 | 423 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.061688 | 0.00094905
4086 | 2024-07-03 | 10:43 | 2024-07-03 | 11:20 | 685 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.056864 | 0.0015369
4087 | 2024-07-03 | 10:50 | 2024-07-03 | 10:57 | 415 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0065177 | 0.0009311
4088 | 2024-07-03 | 11:45 | 2024-07-03 | 11:54 | 292 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.0058962 | 0.00065514
4089 | 2024-07-03 | 12:07 | 2024-07-03 | 12:58 | 676 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.077351 | 0.0015167
4090 | 2024-07-03 | 12:28 | 2024-07-03 | 14:32 | 18 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bratonožići | Podgorica | 2 | 0.0050078 | 4.0385e-05
4091 | 2024-07-03 | 12:35 | 2024-07-03 | 13:02 | 859 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.052036 | 0.0019273
4092 | 2024-07-03 | 12:49 | 2024-07-03 | 12:55 | 796 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dajbabe 4 | Podgorica | 2 | 0.010716 | 0.0017859
4093 | 2024-07-03 | 12:54 | 2024-07-03 | 13:44 | 813 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.091203 | 0.0018241
4094 | 2024-07-03 | 13:02 | 2024-07-03 | 13:30 | 607 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.038133 | 0.0013619
4095 | 2024-07-03 | 13:06 | 2024-07-03 | 16:27 | 435 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.19617 | 0.00097597
4096 | 2024-07-03 | 13:08 | 2024-07-03 | 13:13 | 842 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.0094456 | 0.0018891
4097 | 2024-07-03 | 13:44 | 2024-07-03 | 13:48 | 415 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0037244 | 0.0009311
4098 | 2024-07-03 | 14:35 | 2024-07-03 | 14:42 | 676 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.010617 | 0.0015167
4099 | 2024-07-03 | 14:58 | 2024-07-03 | 15:03 | 660 | 5 | 14.95 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.0074039 | 0.0014808
4099 | 2024-07-03 | 14:58 | 2024-07-03 | 15:57 | 149 | 59 | 14.95 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.019724 | 0.0003343
4100 | 2024-07-03 | 15:52 | 2024-07-03 | 15:57 | 660 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.0074039 | 0.0014808
4101 | 2024-07-03 | 16:04 | 2024-07-03 | 16:08 | 1121 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grbavci 1 | Podgorica | 2 | 0.01006 | 0.0025151
4102 | 2024-07-03 | 16:35 | 2024-07-03 | 18:53 | 294 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.091028 | 0.00065962
4103 | 2024-07-03 | 17:27 | 2024-07-04 | 9:53 | 27 | 986 | 322.8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.05973 | 6.0578e-05
4103 | 2024-07-03 | 17:27 | 2024-07-03 | 20:04 | 108 | 157 | 322.8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.038043 | 0.00024231
4104 | 2024-07-03 | 17:59 | 2024-07-03 | 18:10 | 1093 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.026975 | 0.0024523
4105 | 2024-07-03 | 18:55 | 2024-07-03 | 18:59 | 1037 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0093065 | 0.0023266
4106 | 2024-07-03 | 19:20 | 2024-07-03 | 19:25 | 503 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0056427 | 0.0011285
4107 | 2024-07-03 | 19:45 | 2024-07-03 | 19:49 | 174 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potoci 1 | Podgorica | 2 | 0.0015616 | 0.00039039
4108 | 2024-07-03 | 20:38 | 2024-07-03 | 20:43 | 74 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ožegovica | Cetinje | 2 | 0.00083014 | 0.00016603
4109 | 2024-07-03 | 21:28 | 2024-07-03 | 21:42 | 685 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.021516 | 0.0015369
4110 | 2024-07-03 | 23:16 | 2024-07-04 | 0:14 | 167 | 58 | 58 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipovik | Cetinje | 2 | 0.021732 | 0.00037468
4111 | 2024-07-04 | 2:01 | 2024-07-04 | 8:26 | 363 | 385 | 385 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.31356 | 0.00081443
4112 | 2024-07-04 | 2:01 | 2024-07-04 | 9:26 | 243 | 445 | 445 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.24261 | 0.0005452
4113 | 2024-07-04 | 3:51 | 2024-07-04 | 3:55 | 503 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0045142 | 0.0011285
4114 | 2024-07-04 | 4:51 | 2024-07-04 | 5:44 | 685 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.081454 | 0.0015369
4115 | 2024-07-04 | 6:41 | 2024-07-04 | 6:46 | 503 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0056427 | 0.0011285
4116 | 2024-07-04 | 7:19 | 2024-07-04 | 7:54 | 910 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.071459 | 0.0020417
4117 | 2024-07-04 | 8:00 | 2024-07-04 | 8:05 | 2 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 2.2436e-05 | 4.4872e-06
4118 | 2024-07-04 | 8:44 | 2024-07-04 | 8:51 | 298 | 7 | 13.34 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0046802 | 0.0006686
4118 | 2024-07-04 | 8:44 | 2024-07-04 | 16:50 | 4 | 486 | 13.34 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0043616 | 8.9745e-06
4119 | 2024-07-04 | 8:50 | 2024-07-04 | 12:19 | 1082 | 209 | 209 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.50737 | 0.0024276
4120 | 2024-07-04 | 9:03 | 2024-07-04 | 9:26 | 363 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.018732 | 0.00081443
4121 | 2024-07-04 | 9:27 | 2024-07-04 | 11:37 | 18 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bratonožići | Podgorica | 2 | 0.0052501 | 4.0385e-05
4122 | 2024-07-04 | 9:43 | 2024-07-04 | 9:48 | 713 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Orja Luka | Podgorica | 2 | 0.0079985 | 0.0015997
4123 | 2024-07-04 | 9:49 | 2024-07-04 | 13:33 | 910 | 224 | 224 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.45734 | 0.0020417
4124 | 2024-07-04 | 10:10 | 2024-07-04 | 15:36 | 463 | 326 | 326 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.33865 | 0.0010388
4125 | 2024-07-04 | 10:30 | 2024-07-04 | 10:38 | 1041 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sukuruć 1 | Podgorica | 2 | 0.018685 | 0.0023356
4126 | 2024-07-04 | 10:33 | 2024-07-04 | 12:35 | 135 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.036952 | 0.00030289
4127 | 2024-07-04 | 10:43 | 2024-07-04 | 10:53 | 307 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.0068879 | 0.00068879
4128 | 2024-07-04 | 10:50 | 2024-07-04 | 11:01 | 822 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.020287 | 0.0018443
4129 | 2024-07-04 | 11:48 | 2024-07-04 | 12:57 | 685 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.10604 | 0.0015369
4130 | 2024-07-04 | 12:39 | 2024-07-04 | 12:45 | 1093 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.014714 | 0.0024523
4131 | 2024-07-04 | 13:12 | 2024-07-04 | 13:18 | 106 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0014269 | 0.00023782
4132 | 2024-07-04 | 13:29 | 2024-07-04 | 13:35 | 685 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0092213 | 0.0015369
4133 | 2024-07-04 | 13:46 | 2024-07-04 | 13:51 | 294 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.0032981 | 0.00065962
4134 | 2024-07-04 | 15:11 | 2024-07-04 | 15:18 | 298 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0046802 | 0.0006686
4135 | 2024-07-04 | 16:43 | 2024-07-04 | 16:50 | 298 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0046802 | 0.0006686
4136 | 2024-07-04 | 17:18 | 2024-07-04 | 17:24 | 503 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0067712 | 0.0011285
4137 | 2024-07-04 | 17:24 | 2024-07-04 | 17:54 | 685 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.046106 | 0.0015369
4138 | 2024-07-05 | 0:43 | 2024-07-05 | 0:47 | 1093 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.0098091 | 0.0024523
4139 | 2024-07-05 | 5:07 | 2024-07-05 | 5:13 | 270 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0036347 | 0.00060578
4140 | 2024-07-05 | 5:29 | 2024-07-05 | 5:34 | 339 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajići | Budva | 4 | 0.0038029 | 0.00076059
4141 | 2024-07-05 | 6:04 | 2024-07-05 | 6:12 | 471 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0084539 | 0.0010567
4142 | 2024-07-05 | 6:10 | 2024-07-05 | 6:59 | 564 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.062005 | 0.0012654
4143 | 2024-07-05 | 8:00 | 2024-07-05 | 14:42 | 45 | 402 | 402 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kanli Kula | Herceg Novi | 5 | 0.040587 | 0.00010096
4144 | 2024-07-05 | 8:33 | 2024-07-05 | 8:48 | 1200 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.040385 | 0.0026923
4145 | 2024-07-05 | 8:40 | 2024-07-05 | 8:50 | 298 | 10 | 15.93 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.006686 | 0.0006686
4145 | 2024-07-05 | 8:40 | 2024-07-05 | 16:18 | 4 | 458 | 15.93 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0041103 | 8.9745e-06
4146 | 2024-07-05 | 9:18 | 2024-07-05 | 9:38 | 277 | 20 | 117.62 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.01243 | 0.00062148
4146 | 2024-07-05 | 9:18 | 2024-07-05 | 13:41 | 186 | 263 | 117.62 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.10975 | 0.00041731
4147 | 2024-07-05 | 9:45 | 2024-07-05 | 13:45 | 1127 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.60685 | 0.0025286
4148 | 2024-07-05 | 9:47 | 2024-07-05 | 10:44 | 218 | 57 | 57 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.027879 | 0.00048911
4149 | 2024-07-05 | 12:03 | 2024-07-05 | 12:10 | 844 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Balabani 1 | Podgorica | 2 | 0.013255 | 0.0018936
4150 | 2024-07-05 | 13:24 | 2024-07-05 | 13:41 | 277 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.010565 | 0.00062148
4151 | 2024-07-05 | 14:35 | 2024-07-05 | 14:42 | 602 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Karača | Herceg Novi | 5 | 0.0094546 | 0.0013507
4152 | 2024-07-05 | 17:07 | 2024-07-05 | 17:18 | 415 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.010242 | 0.0009311
4153 | 2024-07-05 | 17:24 | 2024-07-05 | 17:30 | 76 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.0010231 | 0.00017051
4154 | 2024-07-05 | 22:00 | 2024-07-05 | 22:14 | 302 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.009486 | 0.00067757
4155 | 2024-07-06 | 3:27 | 2024-07-06 | 4:00 | 662 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.049014 | 0.0014853
4156 | 2024-07-06 | 3:27 | 2024-07-06 | 4:00 | 149 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.011032 | 0.0003343
4157 | 2024-07-06 | 7:27 | 2024-07-06 | 7:36 | 97 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.0019587 | 0.00021763
4158 | 2024-07-06 | 7:27 | 2024-07-06 | 7:36 | 2 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 4.0385e-05 | 4.4872e-06
4159 | 2024-07-06 | 9:09 | 2024-07-06 | 9:33 | 65 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pilana | Plužine | 1 | 0.0035 | 0.00014584
4160 | 2024-07-06 | 10:20 | 2024-07-06 | 11:02 | 291 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.027421 | 0.00065289
4161 | 2024-07-06 | 10:26 | 2024-07-06 | 13:12 | 261 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.097207 | 0.00058558
4162 | 2024-07-06 | 11:25 | 2024-07-06 | 11:30 | 930 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.010433 | 0.0020866
4163 | 2024-07-06 | 13:17 | 2024-07-06 | 13:23 | 65 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pilana | Plužine | 1 | 0.00087501 | 0.00014584
4164 | 2024-07-06 | 14:12 | 2024-07-06 | 14:16 | 983 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.0088219 | 0.0022055
4165 | 2024-07-06 | 15:26 | 2024-07-06 | 16:13 | 439 | 47 | 111.6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.046293 | 0.00098495
4165 | 2024-07-06 | 15:26 | 2024-07-06 | 18:11 | 531 | 165 | 111.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.19657 | 0.0011914
4166 | 2024-07-06 | 15:28 | 2024-07-06 | 16:13 | 309 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.031197 | 0.00069328
4167 | 2024-07-06 | 17:10 | 2024-07-06 | 17:35 | 705 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.039544 | 0.0015817
4168 | 2024-07-06 | 17:13 | 2024-07-06 | 17:20 | 3245 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.050964 | 0.0072805
4169 | 2024-07-06 | 18:00 | 2024-07-06 | 18:11 | 839 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.020706 | 0.0018824
4170 | 2024-07-06 | 18:49 | 2024-07-06 | 18:54 | 76 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.00085257 | 0.00017051
4171 | 2024-07-06 | 19:00 | 2024-07-06 | 19:10 | 1370 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.030738 | 0.0030738
4172 | 2024-07-06 | 19:52 | 2024-07-06 | 20:44 | 525 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.061251 | 0.0011779
4173 | 2024-07-06 | 19:54 | 2024-07-06 | 20:02 | 840 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Burum | Podgorica | 2 | 0.015077 | 0.0018846
4174 | 2024-07-06 | 20:47 | 2024-07-07 | 0:15 | 195 | 208 | 102.4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.091001 | 0.00043751
4174 | 2024-07-06 | 20:47 | 2024-07-06 | 21:27 | 330 | 40 | 102.4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.029616 | 0.00074039
4175 | 2024-07-07 | 0:16 | 2024-07-07 | 6:58 | 220 | 402 | 402 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.19843 | 0.0004936
4176 | 2024-07-07 | 6:59 | 2024-07-07 | 7:29 | 308 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.020731 | 0.00069103
4177 | 2024-07-07 | 10:08 | 2024-07-07 | 10:13 | 1045 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.011723 | 0.0023446
4178 | 2024-07-07 | 10:16 | 2024-07-07 | 11:03 | 708 | 47 | 50.87 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.074659 | 0.0015885
4178 | 2024-07-07 | 10:16 | 2024-07-07 | 11:15 | 337 | 59 | 50.87 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.04461 | 0.0007561
4179 | 2024-07-07 | 12:00 | 2024-07-07 | 13:15 | 195 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ljuta | Kotor | 5 | 0.032813 | 0.00043751
4180 | 2024-07-07 | 16:31 | 2024-07-07 | 16:37 | 248 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vitoja | Podgorica | 2 | 0.0033385 | 0.00055642
4181 | 2024-07-07 | 17:00 | 2024-07-07 | 17:06 | 1160 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nišić-Okov | Podgorica | 2 | 0.015616 | 0.0026026
4182 | 2024-07-07 | 21:09 | 2024-07-07 | 21:13 | 76 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.00068206 | 0.00017051
4183 | 2024-07-07 | 21:53 | 2024-07-07 | 21:59 | 564 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0075924 | 0.0012654
4184 | 2024-07-07 | 22:51 | 2024-07-07 | 23:04 | 308 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0089834 | 0.00069103
4185 | 2024-07-08 | 0:46 | 2024-07-08 | 1:52 | 29 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.0042943 | 6.5065e-05
4186 | 2024-07-08 | 0:49 | 2024-07-08 | 2:10 | 1274 | 81 | 81 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.23153 | 0.0028584
4187 | 2024-07-08 | 2:01 | 2024-07-08 | 5:25 | 308 | 204 | 204 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.14097 | 0.00069103
4188 | 2024-07-08 | 2:53 | 2024-07-08 | 2:57 | 1549 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.013901 | 0.0034754
4189 | 2024-07-08 | 8:50 | 2024-07-08 | 9:51 | 443 | 61 | 61 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.060629 | 0.00099392
4190 | 2024-07-08 | 9:05 | 2024-07-08 | 16:40 | 84 | 455 | 455 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.085751 | 0.00018846
4191 | 2024-07-08 | 9:36 | 2024-07-08 | 14:24 | 69 | 288 | 288 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.044585 | 0.00015481
4192 | 2024-07-08 | 9:38 | 2024-07-08 | 12:45 | 158 | 187 | 187 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.06629 | 0.00035449
4193 | 2024-07-08 | 9:40 | 2024-07-08 | 13:04 | 742 | 204 | 204 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.33961 | 0.0016648
4194 | 2024-07-08 | 9:45 | 2024-07-08 | 11:00 | 36 | 75 | 75 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0060578 | 8.077e-05
4195 | 2024-07-08 | 9:51 | 2024-07-08 | 9:59 | 734 | 8 | 24.81 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.013175 | 0.0016468
4195 | 2024-07-08 | 9:51 | 2024-07-08 | 12:08 | 110 | 137 | 24.81 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.033811 | 0.0002468
4196 | 2024-07-08 | 9:54 | 2024-07-08 | 10:07 | 1159 | 13 | 13.24 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.033805 | 0.0026004
4196 | 2024-07-08 | 9:54 | 2024-07-08 | 14:48 | 1 | 294 | 13.24 | Planiran | TL | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.00065962 | 2.2436e-06
4197 | 2024-07-08 | 10:03 | 2024-07-08 | 10:15 | 1267 | 12 | 56.6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.034112 | 0.0028427
4197 | 2024-07-08 | 10:03 | 2024-07-08 | 15:13 | 223 | 310 | 56.6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.1551 | 0.00050033
4198 | 2024-07-08 | 10:31 | 2024-07-08 | 10:47 | 176 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.006318 | 0.00039488
4199 | 2024-07-08 | 10:38 | 2024-07-08 | 11:15 | 195 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ljuta | Kotor | 5 | 0.016188 | 0.00043751
4200 | 2024-07-08 | 10:56 | 2024-07-08 | 12:59 | 685 | 123 | 123 | Planiran | CEDIS | KB 10/0.4 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.18904 | 0.0015369
4201 | 2024-07-08 | 11:00 | 2024-07-08 | 11:10 | 36 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0008077 | 8.077e-05
4202 | 2024-07-08 | 11:04 | 2024-07-08 | 11:10 | 1000 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.013462 | 0.0022436
4203 | 2024-07-08 | 11:09 | 2024-07-08 | 11:22 | 388 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.011317 | 0.00087052
4204 | 2024-07-08 | 12:01 | 2024-07-08 | 12:08 | 734 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.011528 | 0.0016468
4205 | 2024-07-08 | 14:01 | 2024-07-08 | 14:35 | 1045 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.079716 | 0.0023446
4206 | 2024-07-08 | 14:40 | 2024-07-08 | 14:48 | 1159 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.020803 | 0.0026004
4207 | 2024-07-08 | 14:58 | 2024-07-08 | 15:13 | 1267 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.04264 | 0.0028427
4208 | 2024-07-08 | 15:31 | 2024-07-08 | 15:42 | 1490 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.036773 | 0.003343
4209 | 2024-07-08 | 15:44 | 2024-07-08 | 17:17 | 24 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV ŠIK | Žabljak | 7 | 0.0050078 | 5.3847e-05
4210 | 2024-07-08 | 15:56 | 2024-07-08 | 16:06 | 1045 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.023446 | 0.0023446
4211 | 2024-07-08 | 16:15 | 2024-07-08 | 16:23 | 1045 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.018757 | 0.0023446
4212 | 2024-07-08 | 20:00 | 2024-07-08 | 20:07 | 2 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 3.1411e-05 | 4.4872e-06
4213 | 2024-07-08 | 20:00 | 2024-07-08 | 20:08 | 97 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.001741 | 0.00021763
4214 | 2024-07-08 | 23:07 | 2024-07-08 | 23:34 | 1490 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.090261 | 0.003343
4215 | 2024-07-09 | 1:12 | 2024-07-09 | 4:01 | 1820 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.69009 | 0.0040834
4216 | 2024-07-09 | 2:25 | 2024-07-09 | 2:50 | 1045 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.058614 | 0.0023446
4217 | 2024-07-09 | 7:54 | 2024-07-09 | 8:00 | 1039 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.013987 | 0.0023311
4217 | 2024-07-09 | 7:54 | 2024-07-09 | 8:00 | 121 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.0016289 | 0.00027148
4218 | 2024-07-09 | 8:00 | 2024-07-09 | 8:10 | 1039 | 10 | 52.04 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.023311 | 0.0023311
4218 | 2024-07-09 | 8:00 | 2024-07-09 | 14:53 | 121 | 413 | 52.04 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.11212 | 0.00027148
4219 | 2024-07-09 | 8:05 | 2024-07-09 | 10:26 | 406 | 141 | 141 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.12844 | 0.00091091
4220 | 2024-07-09 | 8:08 | 2024-07-09 | 8:14 | 413 | 6 | 50.31 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.0055597 | 0.00092661
4220 | 2024-07-09 | 8:08 | 2024-07-09 | 9:37 | 473 | 89 | 50.31 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.09445 | 0.0010612
4221 | 2024-07-09 | 8:38 | 2024-07-09 | 8:43 | 1778 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV KAT | Podgorica | 2 | 0.019946 | 0.0039891
4222 | 2024-07-09 | 9:15 | 2024-07-09 | 9:19 | 708 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 4 | Kotor | 5 | 0.0063539 | 0.0015885
4223 | 2024-07-09 | 9:19 | 2024-07-09 | 9:24 | 423 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Andrijevica | Berane | 3 | 0.0047452 | 0.00094905
4224 | 2024-07-09 | 9:33 | 2024-07-09 | 9:37 | 413 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.0037065 | 0.00092661
4225 | 2024-07-09 | 9:35 | 2024-07-09 | 15:01 | 259 | 326 | 326 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Liverovići | Nikšić | 1 | 0.18944 | 0.0005811
4226 | 2024-07-09 | 9:35 | 2024-07-09 | 15:01 | 307 | 326 | 326 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zagrad | Nikšić | 1 | 0.22455 | 0.00068879
4227 | 2024-07-09 | 9:38 | 2024-07-09 | 9:49 | 796 | 11 | 11.12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.019645 | 0.0017859
4227 | 2024-07-09 | 9:38 | 2024-07-09 | 11:22 | 1 | 104 | 11.12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.00023334 | 2.2436e-06
4228 | 2024-07-09 | 9:43 | 2024-07-09 | 9:54 | 308 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 3 | Kotor | 5 | 0.0076014 | 0.00069103
4229 | 2024-07-09 | 9:51 | 2024-07-09 | 12:45 | 25 | 174 | 174 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.0097597 | 5.609e-05
4230 | 2024-07-09 | 10:40 | 2024-07-09 | 10:48 | 1778 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV KAT | Podgorica | 2 | 0.031913 | 0.0039891
4231 | 2024-07-09 | 10:45 | 2024-07-09 | 10:54 | 683 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.013792 | 0.0015324
4232 | 2024-07-09 | 11:15 | 2024-07-09 | 11:22 | 796 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.012501 | 0.0017859
4233 | 2024-07-09 | 12:10 | 2024-07-09 | 12:15 | 1082 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.012138 | 0.0024276
4234 | 2024-07-09 | 12:34 | 2024-07-09 | 12:53 | 513 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.021869 | 0.001151
4235 | 2024-07-09 | 13:22 | 2024-07-09 | 13:38 | 276 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Staro Selo | Nikšić | 1 | 0.0099078 | 0.00061924
4236 | 2024-07-09 | 14:38 | 2024-07-09 | 14:53 | 1039 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.034967 | 0.0023311
4237 | 2024-07-09 | 16:20 | 2024-07-09 | 16:48 | 814 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.051137 | 0.0018263
4238 | 2024-07-09 | 18:04 | 2024-07-09 | 19:39 | 135 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.028774 | 0.00030289
4239 | 2024-07-09 | 18:44 | 2024-07-09 | 19:39 | 74 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0091315 | 0.00016603
4240 | 2024-07-10 | 0:18 | 2024-07-10 | 0:33 | 308 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.010366 | 0.00069103
4241 | 2024-07-10 | 1:08 | 2024-07-10 | 1:20 | 308 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0082924 | 0.00069103
4242 | 2024-07-10 | 1:51 | 2024-07-10 | 4:48 | 354 | 177 | 177 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.14058 | 0.00079424
4243 | 2024-07-10 | 2:35 | 2024-07-10 | 16:06 | 3 | 811 | 811 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.0054587 | 6.7308e-06
4244 | 2024-07-10 | 2:43 | 2024-07-10 | 6:11 | 308 | 208 | 208 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.14374 | 0.00069103
4245 | 2024-07-10 | 3:07 | 2024-07-10 | 3:54 | 1660 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.17505 | 0.0037244
4246 | 2024-07-10 | 5:05 | 2024-07-10 | 7:16 | 194 | 131 | 175.64 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.057019 | 0.00043526
4246 | 2024-07-10 | 5:05 | 2024-07-11 | 8:04 | 6 | 1619 | 175.64 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Obosnik | Herceg Novi | 5 | 0.021794 | 1.3462e-05
4247 | 2024-07-10 | 7:32 | 2024-07-10 | 7:48 | 1475 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.052949 | 0.0033093
4248 | 2024-07-10 | 7:35 | 2024-07-10 | 10:00 | 324 | 145 | 145 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.10541 | 0.00072693
4249 | 2024-07-10 | 8:05 | 2024-07-10 | 8:15 | 1475 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.033093 | 0.0033093
4250 | 2024-07-10 | 8:39 | 2024-07-10 | 12:14 | 463 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.22334 | 0.0010388
4251 | 2024-07-10 | 9:03 | 2024-07-10 | 9:20 | 354 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.013502 | 0.00079424
4252 | 2024-07-10 | 9:09 | 2024-07-10 | 9:16 | 363 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.005701 | 0.00081443
4253 | 2024-07-10 | 9:14 | 2024-07-10 | 15:37 | 220 | 383 | 383 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.18905 | 0.0004936
4254 | 2024-07-10 | 9:22 | 2024-07-10 | 9:27 | 363 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0040722 | 0.00081443
4255 | 2024-07-10 | 9:39 | 2024-07-10 | 9:49 | 1455 | 10 | 13.12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.032645 | 0.0032645
4255 | 2024-07-10 | 9:39 | 2024-07-10 | 12:02 | 35 | 143 | 13.12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.011229 | 7.8527e-05
4256 | 2024-07-10 | 9:39 | 2024-07-10 | 14:57 | 276 | 318 | 318 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Staro Selo | Nikšić | 1 | 0.19692 | 0.00061924
4257 | 2024-07-10 | 9:45 | 2024-07-10 | 12:23 | 158 | 158 | 158 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.05601 | 0.00035449
4258 | 2024-07-10 | 10:12 | 2024-07-10 | 10:21 | 677 | 9 | 12.76 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.01367 | 0.0015189
4258 | 2024-07-10 | 10:12 | 2024-07-10 | 14:39 | 10 | 267 | 12.76 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.0059905 | 2.2436e-05
4259 | 2024-07-10 | 10:24 | 2024-07-10 | 10:34 | 1045 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Markovina | Podgorica | 2 | 0.023446 | 0.0023446
4260 | 2024-07-10 | 10:27 | 2024-07-10 | 10:52 | 656 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Termovent | Berane | 3 | 0.036795 | 0.0014718
4261 | 2024-07-10 | 11:02 | 2024-07-10 | 11:27 | 1134 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Barington | Herceg Novi | 5 | 0.063607 | 0.0025443
4262 | 2024-07-10 | 11:02 | 2024-07-10 | 11:27 | 1831 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Srbina Škola | Herceg Novi | 5 | 0.1027 | 0.0041081
4263 | 2024-07-10 | 11:02 | 2024-07-10 | 11:27 | 1103 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stari Grad | Herceg Novi | 5 | 0.061868 | 0.0024747
4264 | 2024-07-10 | 11:13 | 2024-07-10 | 11:46 | 135 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0099953 | 0.00030289
4265 | 2024-07-10 | 11:26 | 2024-07-10 | 11:30 | 977 | 4 | 37.45 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.0087681 | 0.002192
4265 | 2024-07-10 | 11:26 | 2024-07-10 | 14:30 | 223 | 184 | 37.45 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.09206 | 0.00050033
4266 | 2024-07-10 | 11:56 | 2024-07-10 | 12:02 | 1455 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.019587 | 0.0032645
4267 | 2024-07-10 | 12:07 | 2024-07-10 | 12:17 | 135 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pejovići | Cetinje | 2 | 0.0030289 | 0.00030289
4268 | 2024-07-10 | 12:18 | 2024-07-10 | 12:22 | 503 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0045142 | 0.0011285
4269 | 2024-07-10 | 12:36 | 2024-07-10 | 13:06 | 326 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.021943 | 0.00073142
4270 | 2024-07-10 | 13:19 | 2024-07-10 | 13:59 | 940 | 40 | 40 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Bolnica | Bar | 4 | 0.08436 | 0.002109
4271 | 2024-07-10 | 13:19 | 2024-07-10 | 14:44 | 123 | 85 | 85 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Bolnica | Bar | 4 | 0.023457 | 0.00027596
4272 | 2024-07-10 | 13:39 | 2024-07-10 | 13:47 | 89 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.0015975 | 0.00019968
4273 | 2024-07-10 | 14:28 | 2024-07-10 | 14:39 | 677 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.016708 | 0.0015189
4274 | 2024-07-10 | 14:30 | 2024-07-10 | 14:37 | 223 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.0035023 | 0.00050033
4275 | 2024-07-10 | 15:52 | 2024-07-10 | 15:59 | 930 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.014606 | 0.0020866
4276 | 2024-07-10 | 17:50 | 2024-07-10 | 17:57 | 814 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cvilin | Podgorica | 2 | 0.012784 | 0.0018263
4277 | 2024-07-10 | 20:56 | 2024-07-10 | 21:10 | 64 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Repetitor Pinješ | Ulcinj | 4 | 0.0020103 | 0.00014359
4278 | 2024-07-10 | 21:23 | 2024-07-10 | 21:28 | 286 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0032084 | 0.00064167
4279 | 2024-07-11 | 1:34 | 2024-07-11 | 2:45 | 1037 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.16519 | 0.0023266
4280 | 2024-07-11 | 5:15 | 2024-07-11 | 7:20 | 406 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.11386 | 0.00091091
4281 | 2024-07-11 | 8:21 | 2024-07-11 | 8:26 | 277 | 5 | 55.22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
4281 | 2024-07-11 | 8:21 | 2024-07-11 | 10:31 | 186 | 130 | 55.22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.054251 | 0.00041731
4282 | 2024-07-11 | 8:55 | 2024-07-11 | 9:01 | 1006 | 6 | 47.85 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.013542 | 0.0022571
4282 | 2024-07-11 | 8:55 | 2024-07-11 | 12:56 | 218 | 241 | 47.85 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.11788 | 0.00048911
4283 | 2024-07-11 | 9:00 | 2024-07-11 | 9:10 | 891 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kabal Tuzi | Podgorica | 2 | 0.019991 | 0.0019991
4284 | 2024-07-11 | 9:20 | 2024-07-11 | 9:40 | 15 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Harmonija | Budva | 4 | 0.00067308 | 3.3654e-05
4285 | 2024-07-11 | 9:37 | 2024-07-11 | 13:48 | 16 | 251 | 251 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0090104 | 3.5898e-05
4286 | 2024-07-11 | 9:38 | 2024-07-11 | 10:00 | 415 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.020484 | 0.0009311
4287 | 2024-07-11 | 9:58 | 2024-07-11 | 11:44 | 307 | 106 | 106 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.073012 | 0.00068879
4288 | 2024-07-11 | 10:00 | 2024-07-11 | 11:22 | 415 | 82 | 82 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.07635 | 0.0009311
4289 | 2024-07-11 | 10:00 | 2024-07-11 | 13:20 | 29 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.013013 | 6.5065e-05
4290 | 2024-07-11 | 10:00 | 2024-07-11 | 13:20 | 2 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.00089745 | 4.4872e-06
4291 | 2024-07-11 | 10:00 | 2024-07-11 | 14:00 | 474 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.25523 | 0.0010635
4291 | 2024-07-11 | 10:00 | 2024-07-11 | 14:00 | 116 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.062462 | 0.00026026
4292 | 2024-07-11 | 10:27 | 2024-07-11 | 10:31 | 277 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0024859 | 0.00062148
4293 | 2024-07-11 | 10:55 | 2024-07-11 | 11:02 | 136 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0021359 | 0.00030513
4294 | 2024-07-11 | 11:01 | 2024-07-11 | 11:19 | 1493 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Igman | Herceg Novi | 5 | 0.060295 | 0.0033497
4295 | 2024-07-11 | 11:01 | 2024-07-11 | 11:19 | 1140 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Petlja | Herceg Novi | 5 | 0.046039 | 0.0025577
4296 | 2024-07-11 | 11:01 | 2024-07-11 | 11:19 | 803 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.032429 | 0.0018016
4297 | 2024-07-11 | 11:01 | 2024-07-11 | 11:19 | 964 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Igalo Centar | Herceg Novi | 5 | 0.038931 | 0.0021628
4298 | 2024-07-11 | 12:51 | 2024-07-11 | 12:56 | 1006 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.011285 | 0.0022571
4299 | 2024-07-11 | 13:20 | 2024-07-11 | 13:35 | 830 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.027933 | 0.0018622
4300 | 2024-07-11 | 13:37 | 2024-07-11 | 15:30 | 1462 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.37066 | 0.0032802
4301 | 2024-07-11 | 13:44 | 2024-07-11 | 13:48 | 286 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0025667 | 0.00064167
4302 | 2024-07-11 | 13:59 | 2024-07-11 | 14:11 | 830 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.022346 | 0.0018622
4303 | 2024-07-11 | 14:00 | 2024-07-11 | 18:15 | 474 | 255 | 256.97 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.27119 | 0.0010635
4303 | 2024-07-11 | 14:00 | 2024-07-11 | 18:25 | 116 | 265 | 256.97 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.068969 | 0.00026026
4304 | 2024-07-11 | 14:34 | 2024-07-11 | 14:40 | 1623 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.021848 | 0.0036414
4305 | 2024-07-11 | 18:28 | 2024-07-11 | 18:37 | 110 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rose | Herceg Novi | 5 | 0.0022212 | 0.0002468
4306 | 2024-07-11 | 19:00 | 2024-07-11 | 19:07 | 796 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.012501 | 0.0017859
4307 | 2024-07-11 | 23:55 | 2024-07-12 | 0:17 | 709 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.034996 | 0.0015907
4308 | 2024-07-12 | 1:12 | 2024-07-12 | 1:36 | 308 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.016585 | 0.00069103
4309 | 2024-07-12 | 2:48 | 2024-07-12 | 3:41 | 29 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.0034484 | 6.5065e-05
4310 | 2024-07-12 | 4:42 | 2024-07-12 | 4:51 | 1641 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.033136 | 0.0036818
4311 | 2024-07-12 | 4:58 | 2024-07-12 | 6:44 | 1 | 106 | 106 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Solana | Ulcinj | 4 | 0.00023782 | 2.2436e-06
4312 | 2024-07-12 | 4:58 | 2024-07-12 | 6:44 | 970 | 106 | 106 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Nova br. 1 | Ulcinj | 4 | 0.23069 | 0.0021763
4313 | 2024-07-12 | 4:58 | 2024-07-12 | 6:44 | 138 | 106 | 106 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Velika Plaža - Hoteli | Ulcinj | 4 | 0.03282 | 0.00030962
4314 | 2024-07-12 | 6:25 | 2024-07-12 | 8:00 | 27 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0057549 | 6.0578e-05
4315 | 2024-07-12 | 6:41 | 2024-07-12 | 7:14 | 229 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.016955 | 0.00051379
4316 | 2024-07-12 | 8:00 | 2024-07-12 | 8:25 | 27 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0015144 | 6.0578e-05
4317 | 2024-07-12 | 8:16 | 2024-07-12 | 8:49 | 518 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Grad 1 | Nikšić | 1 | 0.038352 | 0.0011622
4318 | 2024-07-12 | 9:17 | 2024-07-12 | 9:21 | 564 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0050616 | 0.0012654
4319 | 2024-07-12 | 9:37 | 2024-07-12 | 10:08 | 290 | 31 | 38.07 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.02017 | 0.00065065
4319 | 2024-07-12 | 9:37 | 2024-07-12 | 13:06 | 12 | 209 | 38.07 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.005627 | 2.6923e-05
4320 | 2024-07-12 | 10:00 | 2024-07-12 | 10:59 | 1022 | 59 | 59 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Konfekcija | Bijelo Polje | 6 | 0.13529 | 0.002293
4321 | 2024-07-12 | 12:00 | 2024-07-12 | 12:21 | 1490 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.070203 | 0.003343
4322 | 2024-07-12 | 12:53 | 2024-07-12 | 13:06 | 290 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0084584 | 0.00065065
4323 | 2024-07-12 | 13:05 | 2024-07-12 | 13:48 | 29 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Akšabanovići | Podgorica | 2 | 0.0027978 | 6.5065e-05
4324 | 2024-07-12 | 14:50 | 2024-07-12 | 14:57 | 248 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Traboin | Podgorica | 2 | 0.0038949 | 0.00055642
4325 | 2024-07-12 | 17:00 | 2024-07-12 | 18:28 | 406 | 88 | 88 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.08016 | 0.00091091
4326 | 2024-07-12 | 17:02 | 2024-07-12 | 18:42 | 797 | 100 | 149.53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.17882 | 0.0017882
4326 | 2024-07-12 | 17:02 | 2024-07-12 | 21:33 | 325 | 271 | 149.53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.19761 | 0.00072918
4327 | 2024-07-12 | 17:27 | 2024-07-13 | 10:11 | 29 | 1004 | 193.78 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zagreda 2 | Podgorica | 2 | 0.065325 | 6.5065e-05
4327 | 2024-07-12 | 17:27 | 2024-07-12 | 20:20 | 1131 | 173 | 193.78 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.43899 | 0.0025375
4328 | 2024-07-12 | 18:02 | 2024-07-12 | 18:10 | 71 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kosor 2 | Podgorica | 2 | 0.0012744 | 0.0001593
4329 | 2024-07-12 | 20:24 | 2024-07-12 | 20:30 | 930 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.012519 | 0.0020866
4330 | 2024-07-12 | 21:33 | 2024-07-13 | 9:18 | 116 | 705 | 705 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.18348 | 0.00026026
4331 | 2024-07-13 | 1:25 | 2024-07-13 | 7:54 | 267 | 389 | 389 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.23303 | 0.00059905
4332 | 2024-07-13 | 2:29 | 2024-07-13 | 4:08 | 803 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.17836 | 0.0018016
4333 | 2024-07-13 | 2:40 | 2024-07-13 | 6:27 | 308 | 227 | 227 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.15686 | 0.00069103
4334 | 2024-07-13 | 7:14 | 2024-07-13 | 7:59 | 714 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.072087 | 0.0016019
4335 | 2024-07-13 | 8:59 | 2024-07-13 | 9:05 | 503 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0067712 | 0.0011285
4336 | 2024-07-13 | 9:02 | 2024-07-13 | 9:18 | 1006 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.036113 | 0.0022571
4337 | 2024-07-13 | 9:18 | 2024-07-13 | 12:40 | 18 | 202 | 202 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Adžin Most | Podgorica | 2 | 0.0081578 | 4.0385e-05
4338 | 2024-07-13 | 10:58 | 2024-07-13 | 11:58 | 518 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Grad 1 | Nikšić | 1 | 0.069732 | 0.0011622
4339 | 2024-07-13 | 11:44 | 2024-07-13 | 13:15 | 75 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.015313 | 0.00016827
4340 | 2024-07-13 | 12:03 | 2024-07-13 | 12:40 | 1006 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.083512 | 0.0022571
4341 | 2024-07-13 | 12:03 | 2024-07-13 | 12:40 | 1122 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Adžin Most | Podgorica | 2 | 0.093141 | 0.0025173
4342 | 2024-07-13 | 13:16 | 2024-07-13 | 13:32 | 135 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0048462 | 0.00030289
4343 | 2024-07-13 | 16:25 | 2024-07-13 | 16:37 | 564 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.015185 | 0.0012654
4344 | 2024-07-13 | 16:35 | 2024-07-13 | 16:56 | 2043 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.096258 | 0.0045837
4345 | 2024-07-13 | 17:01 | 2024-07-13 | 18:03 | 192 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.026708 | 0.00043077
4346 | 2024-07-13 | 17:20 | 2024-07-13 | 17:26 | 494 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.0066501 | 0.0011083
4347 | 2024-07-13 | 18:10 | 2024-07-13 | 18:35 | 220 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.01234 | 0.0004936
4348 | 2024-07-13 | 20:05 | 2024-07-13 | 20:12 | 220 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.0034552 | 0.0004936
4349 | 2024-07-13 | 21:30 | 2024-07-13 | 21:35 | 142 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.001593 | 0.00031859
4350 | 2024-07-13 | 22:03 | 2024-07-13 | 22:22 | 417 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.017776 | 0.00093559
4351 | 2024-07-13 | 22:03 | 2024-07-13 | 22:52 | 931 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mirošica 1 | Bar | 4 | 0.10235 | 0.0020888
4352 | 2024-07-13 | 22:03 | 2024-07-13 | 23:17 | 124 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hotel Nikšić | Bar | 4 | 0.020587 | 0.00027821
4353 | 2024-07-13 | 22:11 | 2024-07-13 | 23:00 | 1283 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Priboj | Bar | 4 | 0.14105 | 0.0028786
4354 | 2024-07-13 | 22:12 | 2024-07-13 | 23:32 | 1202 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ivan Milutinović | Bar | 4 | 0.21575 | 0.0026968
4355 | 2024-07-14 | 2:50 | 2024-07-14 | 8:00 | 238 | 310 | 310 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.16553 | 0.00053398
4356 | 2024-07-14 | 5:54 | 2024-07-14 | 7:07 | 1093 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.17902 | 0.0024523
4357 | 2024-07-14 | 8:14 | 2024-07-14 | 9:23 | 273 | 69 | 420.49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.042263 | 0.00061251
4357 | 2024-07-14 | 8:14 | 2024-07-14 | 16:58 | 927 | 524 | 420.49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 1.0898 | 0.0020798
4358 | 2024-07-14 | 8:55 | 2024-07-14 | 8:59 | 930 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0083463 | 0.0020866
4359 | 2024-07-14 | 9:21 | 2024-07-14 | 9:58 | 714 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.059272 | 0.0016019
4360 | 2024-07-14 | 9:35 | 2024-07-14 | 10:16 | 308 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.028332 | 0.00069103
4361 | 2024-07-14 | 9:47 | 2024-07-14 | 9:52 | 807 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.009053 | 0.0018106
4362 | 2024-07-14 | 10:30 | 2024-07-14 | 10:38 | 74 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Brestovi | Cetinje | 2 | 0.0013282 | 0.00016603
4363 | 2024-07-14 | 10:53 | 2024-07-14 | 10:58 | 430 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Željeznička StanicaGolub. | Podgorica | 2 | 0.0048238 | 0.00096476
4364 | 2024-07-14 | 12:23 | 2024-07-14 | 14:20 | 479 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.12574 | 0.0010747
4365 | 2024-07-14 | 14:23 | 2024-07-14 | 14:36 | 830 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.024209 | 0.0018622
4366 | 2024-07-14 | 14:42 | 2024-07-14 | 16:58 | 273 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.083301 | 0.00061251
4367 | 2024-07-14 | 15:39 | 2024-07-15 | 8:40 | 147 | 1021 | 149.77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.33674 | 0.00032981
4367 | 2024-07-14 | 15:39 | 2024-07-14 | 16:42 | 1476 | 63 | 149.77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.20863 | 0.0033116
4368 | 2024-07-14 | 18:09 | 2024-07-14 | 18:15 | 172 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0023154 | 0.0003859
4369 | 2024-07-14 | 18:20 | 2024-07-14 | 18:25 | 830 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.009311 | 0.0018622
4370 | 2024-07-14 | 18:20 | 2024-07-14 | 18:33 | 564 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.01645 | 0.0012654
4371 | 2024-07-14 | 18:37 | 2024-07-14 | 18:44 | 930 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.014606 | 0.0020866
4372 | 2024-07-14 | 19:25 | 2024-07-14 | 19:29 | 415 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0037244 | 0.0009311
4373 | 2024-07-14 | 19:25 | 2024-07-14 | 19:36 | 172 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0042449 | 0.0003859
4374 | 2024-07-14 | 20:48 | 2024-07-14 | 20:52 | 830 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.0074488 | 0.0018622
4375 | 2024-07-14 | 21:00 | 2024-07-14 | 21:05 | 830 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.009311 | 0.0018622
4376 | 2024-07-14 | 21:30 | 2024-07-14 | 21:58 | 104 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.0065334 | 0.00023334
4377 | 2024-07-15 | 2:39 | 2024-07-15 | 2:44 | 518 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Grad 1 | Nikšić | 1 | 0.005811 | 0.0011622
4378 | 2024-07-15 | 4:08 | 2024-07-15 | 7:03 | 830 | 175 | 175 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.32589 | 0.0018622
4379 | 2024-07-15 | 4:27 | 2024-07-15 | 4:31 | 1641 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.014727 | 0.0036818
4380 | 2024-07-15 | 5:30 | 2024-07-15 | 6:20 | 270 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.030289 | 0.00060578
4381 | 2024-07-15 | 6:45 | 2024-07-15 | 7:03 | 564 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.022777 | 0.0012654
4382 | 2024-07-15 | 9:26 | 2024-07-15 | 9:36 | 1160 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.026026 | 0.0026026
4383 | 2024-07-15 | 12:20 | 2024-07-15 | 12:55 | 104 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.0081668 | 0.00023334
4384 | 2024-07-15 | 16:41 | 2024-07-15 | 19:28 | 74 | 167 | 167 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.027727 | 0.00016603
4385 | 2024-07-15 | 16:55 | 2024-07-15 | 17:35 | 104 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.0093334 | 0.00023334
4386 | 2024-07-15 | 19:15 | 2024-07-15 | 20:40 | 104 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.019834 | 0.00023334
4387 | 2024-07-15 | 20:49 | 2024-07-15 | 21:17 | 1041 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.065397 | 0.0023356
4388 | 2024-07-16 | 1:07 | 2024-07-16 | 1:58 | 78 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornji Morinj | Kotor | 5 | 0.0089251 | 0.000175
4389 | 2024-07-16 | 1:13 | 2024-07-16 | 7:10 | 267 | 357 | 357 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.21386 | 0.00059905
4390 | 2024-07-16 | 2:16 | 2024-07-16 | 2:22 | 1353 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.018214 | 0.0030356
4391 | 2024-07-16 | 3:04 | 2024-07-16 | 3:37 | 117 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0086626 | 0.0002625
4392 | 2024-07-16 | 6:35 | 2024-07-16 | 7:13 | 406 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.034615 | 0.00091091
4393 | 2024-07-16 | 7:43 | 2024-07-16 | 11:00 | 607 | 197 | 197 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.26829 | 0.0013619
4394 | 2024-07-16 | 7:50 | 2024-07-16 | 8:00 | 119 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Rafailovići 1 | Budva | 4 | 0.0026699 | 0.00026699
4395 | 2024-07-16 | 8:01 | 2024-07-16 | 8:29 | 602 | 28 | 28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.037818 | 0.0013507
4396 | 2024-07-16 | 8:35 | 2024-07-16 | 8:41 | 562 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.0075655 | 0.0012609
4397 | 2024-07-16 | 8:45 | 2024-07-16 | 8:58 | 685 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.019979 | 0.0015369
4398 | 2024-07-16 | 9:02 | 2024-07-16 | 9:13 | 462 | 11 | 60.18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.011402 | 0.0010366
4398 | 2024-07-16 | 9:02 | 2024-07-16 | 11:09 | 340 | 127 | 60.18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.096879 | 0.00076283
4399 | 2024-07-16 | 9:18 | 2024-07-16 | 10:00 | 850 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Nišice | Bar | 4 | 0.080097 | 0.0019071
4400 | 2024-07-16 | 9:18 | 2024-07-16 | 10:00 | 51 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.0048058 | 0.00011442
4401 | 2024-07-16 | 9:20 | 2024-07-16 | 10:15 | 104 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.012833 | 0.00023334
4402 | 2024-07-16 | 9:28 | 2024-07-16 | 9:33 | 1224 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.013731 | 0.0027462
4403 | 2024-07-16 | 10:02 | 2024-07-16 | 11:05 | 135 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pejovići | Cetinje | 2 | 0.019082 | 0.00030289
4404 | 2024-07-16 | 11:02 | 2024-07-16 | 11:09 | 462 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.0072559 | 0.0010366
4405 | 2024-07-16 | 13:23 | 2024-07-16 | 13:54 | 1401 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.097443 | 0.0031433
4406 | 2024-07-16 | 13:56 | 2024-07-16 | 15:49 | 1401 | 113 | 113 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.35519 | 0.0031433
4407 | 2024-07-16 | 14:36 | 2024-07-16 | 15:37 | 360 | 61 | 61 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.04927 | 0.0008077
4408 | 2024-07-16 | 15:40 | 2024-07-16 | 16:29 | 3 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.00032981 | 6.7308e-06
4409 | 2024-07-16 | 15:40 | 2024-07-16 | 16:32 | 601 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.070117 | 0.0013484
4410 | 2024-07-16 | 15:42 | 2024-07-16 | 16:38 | 375 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Avala | Budva | 4 | 0.047116 | 0.00084136
4411 | 2024-07-16 | 15:42 | 2024-07-16 | 16:38 | 474 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.059555 | 0.0010635
4412 | 2024-07-16 | 15:42 | 2024-07-16 | 16:40 | 1442 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TQ Centar | Budva | 4 | 0.18765 | 0.0032353
4413 | 2024-07-16 | 15:42 | 2024-07-16 | 16:40 | 1766 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zaobilaznica | Budva | 4 | 0.22981 | 0.0039622
4414 | 2024-07-16 | 15:42 | 2024-07-16 | 17:16 | 2598 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Budva | 4 | 0.54792 | 0.0058289
4415 | 2024-07-16 | 15:42 | 2024-07-16 | 17:25 | 1236 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Rozino 5 | Budva | 4 | 0.28563 | 0.0027731
4416 | 2024-07-16 | 15:42 | 2024-07-16 | 17:30 | 253 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dubovica 5 | Budva | 4 | 0.061305 | 0.00056763
4417 | 2024-07-16 | 15:42 | 2024-07-16 | 17:51 | 320 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Slovenska Obala | Budva | 4 | 0.092616 | 0.00071796
4418 | 2024-07-16 | 15:42 | 2024-07-16 | 17:53 | 115 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sajam Nova | Budva | 4 | 0.0338 | 0.00025802
4419 | 2024-07-16 | 15:42 | 2024-07-16 | 17:59 | 915 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.28125 | 0.0020529
4420 | 2024-07-16 | 15:50 | 2024-07-16 | 18:22 | 757 | 152 | 153.74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.25816 | 0.0016984
4420 | 2024-07-16 | 15:50 | 2024-07-16 | 18:28 | 309 | 158 | 153.74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.10954 | 0.00069328
4421 | 2024-07-16 | 16:44 | 2024-07-16 | 16:51 | 22 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.00034552 | 4.936e-05
4422 | 2024-07-16 | 16:44 | 2024-07-16 | 17:28 | 175 | 44 | 200.71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.017276 | 0.00039263
4422 | 2024-07-16 | 16:44 | 2024-07-16 | 20:40 | 777 | 236 | 200.71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.41142 | 0.0017433
4423 | 2024-07-16 | 16:48 | 2024-07-16 | 16:54 | 656 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trešnjevo | Berane | 3 | 0.0088309 | 0.0014718
4424 | 2024-07-16 | 16:52 | 2024-07-16 | 17:06 | 1312 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bijeli Do | Budva | 4 | 0.041211 | 0.0029436
4425 | 2024-07-16 | 16:55 | 2024-07-16 | 17:06 | 713 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stadion | Podgorica | 2 | 0.017597 | 0.0015997
4426 | 2024-07-16 | 16:55 | 2024-07-16 | 17:06 | 890 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Podgorica | 2 | 0.021965 | 0.0019968
4427 | 2024-07-16 | 16:55 | 2024-07-16 | 17:06 | 582 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.014364 | 0.0013058
4428 | 2024-07-16 | 16:55 | 2024-07-16 | 17:26 | 1045 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.072682 | 0.0023446
4429 | 2024-07-16 | 16:55 | 2024-07-16 | 17:30 | 1122 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.088107 | 0.0025173
4430 | 2024-07-16 | 16:55 | 2024-07-16 | 17:32 | 1160 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.096296 | 0.0026026
4431 | 2024-07-16 | 16:55 | 2024-07-16 | 17:34 | 1224 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.1071 | 0.0027462
4432 | 2024-07-16 | 17:25 | 2024-07-16 | 18:00 | 1312 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bijeli Do | Budva | 4 | 0.10303 | 0.0029436
4433 | 2024-07-16 | 17:25 | 2024-07-16 | 19:15 | 1445 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pekara | Budva | 4 | 0.35662 | 0.003242
4434 | 2024-07-16 | 17:43 | 2024-07-16 | 18:03 | 117 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0052501 | 0.0002625
4435 | 2024-07-16 | 17:45 | 2024-07-16 | 17:56 | 1224 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.030208 | 0.0027462
4436 | 2024-07-16 | 17:45 | 2024-07-16 | 17:59 | 1160 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.036436 | 0.0026026
4437 | 2024-07-16 | 17:45 | 2024-07-16 | 18:10 | 713 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stadion | Podgorica | 2 | 0.039992 | 0.0015997
4438 | 2024-07-16 | 17:45 | 2024-07-16 | 18:10 | 890 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Podgorica | 2 | 0.04992 | 0.0019968
4439 | 2024-07-16 | 17:45 | 2024-07-16 | 18:23 | 1045 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.089094 | 0.0023446
4440 | 2024-07-16 | 17:45 | 2024-07-16 | 18:23 | 1122 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.095659 | 0.0025173
4441 | 2024-07-16 | 17:45 | 2024-07-16 | 18:23 | 582 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.04962 | 0.0013058
4442 | 2024-07-16 | 17:50 | 2024-07-16 | 20:13 | 1188 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Budva 3 | Budva | 4 | 0.38115 | 0.0026654
4443 | 2024-07-16 | 17:53 | 2024-07-16 | 20:09 | 596 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lastva | Budva | 4 | 0.18186 | 0.0013372
4444 | 2024-07-16 | 17:57 | 2024-07-16 | 18:15 | 521 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Golubovina | Budva | 4 | 0.021041 | 0.0011689
4445 | 2024-07-16 | 17:59 | 2024-07-16 | 20:08 | 309 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.089433 | 0.00069328
4446 | 2024-07-16 | 17:59 | 2024-07-16 | 21:43 | 1103 | 224 | 229.41 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Budva | 4 | 0.55433 | 0.0024747
4446 | 2024-07-16 | 17:59 | 2024-07-16 | 21:56 | 787 | 237 | 229.41 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Budva | 4 | 0.41848 | 0.0017657
4447 | 2024-07-16 | 18:24 | 2024-07-16 | 18:28 | 757 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.0067937 | 0.0016984
4448 | 2024-07-16 | 18:28 | 2024-07-16 | 18:56 | 2045 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Podostrog | Budva | 4 | 0.12847 | 0.0045882
4449 | 2024-07-16 | 18:30 | 2024-07-16 | 18:50 | 1766 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zaobilaznica | Budva | 4 | 0.079245 | 0.0039622
4450 | 2024-07-16 | 19:39 | 2024-07-16 | 20:00 | 830 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.039106 | 0.0018622
4451 | 2024-07-16 | 19:55 | 2024-07-16 | 20:57 | 1312 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bijeli Do | Budva | 4 | 0.1825 | 0.0029436
4452 | 2024-07-16 | 19:56 | 2024-07-16 | 20:40 | 175 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.017276 | 0.00039263
4453 | 2024-07-16 | 20:08 | 2024-07-16 | 20:51 | 1236 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Rozino 5 | Budva | 4 | 0.11924 | 0.0027731
4454 | 2024-07-16 | 20:08 | 2024-07-16 | 23:01 | 253 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dubovica 5 | Budva | 4 | 0.098201 | 0.00056763
4455 | 2024-07-16 | 20:10 | 2024-07-16 | 21:46 | 915 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.19708 | 0.0020529
4456 | 2024-07-16 | 20:12 | 2024-07-16 | 22:15 | 521 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Golubovina | Budva | 4 | 0.14378 | 0.0011689
4457 | 2024-07-16 | 20:15 | 2024-07-16 | 20:48 | 596 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lastva | Budva | 4 | 0.044127 | 0.0013372
4458 | 2024-07-16 | 20:21 | 2024-07-16 | 22:15 | 694 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Grad | Budva | 4 | 0.17751 | 0.0015571
4459 | 2024-07-16 | 20:23 | 2024-07-16 | 20:46 | 115 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sajam Nova | Budva | 4 | 0.0059344 | 0.00025802
4460 | 2024-07-16 | 20:25 | 2024-07-16 | 20:46 | 320 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Slovenska Obala | Budva | 4 | 0.015077 | 0.00071796
4461 | 2024-07-16 | 20:25 | 2024-07-16 | 20:49 | 1445 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pekara | Budva | 4 | 0.077809 | 0.003242
4462 | 2024-07-16 | 20:27 | 2024-07-16 | 20:42 | 375 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Avala | Budva | 4 | 0.01262 | 0.00084136
4463 | 2024-07-16 | 20:27 | 2024-07-16 | 20:42 | 1442 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TQ Centar | Budva | 4 | 0.048529 | 0.0032353
4464 | 2024-07-16 | 20:27 | 2024-07-16 | 20:42 | 474 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.015952 | 0.0010635
4465 | 2024-07-16 | 20:27 | 2024-07-16 | 20:45 | 1188 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Budva 3 | Budva | 4 | 0.047977 | 0.0026654
4466 | 2024-07-16 | 20:27 | 2024-07-16 | 20:47 | 2598 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Budva | 4 | 0.11658 | 0.0058289
4467 | 2024-07-16 | 20:36 | 2024-07-16 | 20:45 | 796 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dajbabe 4 | Podgorica | 2 | 0.016073 | 0.0017859
4468 | 2024-07-16 | 20:57 | 2024-07-16 | 23:00 | 29 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.008003 | 6.5065e-05
4469 | 2024-07-16 | 21:20 | 2024-07-16 | 21:25 | 452 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Budva | 4 | 0.0050706 | 0.0010141
4470 | 2024-07-16 | 21:40 | 2024-07-16 | 21:46 | 415 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0055866 | 0.0009311
4471 | 2024-07-16 | 21:42 | 2024-07-16 | 22:40 | 1445 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pekara | Budva | 4 | 0.18804 | 0.003242
4472 | 2024-07-16 | 21:43 | 2024-07-16 | 23:02 | 1236 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Rozino 5 | Budva | 4 | 0.21908 | 0.0027731
4473 | 2024-07-16 | 21:45 | 2024-07-16 | 23:02 | 596 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lastva | Budva | 4 | 0.10296 | 0.0013372
4474 | 2024-07-16 | 21:53 | 2024-07-16 | 21:57 | 381 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Češki Kamp | Ulcinj | 4 | 0.0034193 | 0.00085482
4475 | 2024-07-16 | 21:57 | 2024-07-16 | 23:02 | 1312 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bijeli Do | Budva | 4 | 0.19134 | 0.0029436
4476 | 2024-07-16 | 22:01 | 2024-07-16 | 22:10 | 1103 | 9 | 32 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Budva | 4 | 0.022272 | 0.0024747
4476 | 2024-07-16 | 22:01 | 2024-07-16 | 22:18 | 197 | 17 | 32 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Budva | 4 | 0.0075139 | 0.00044199
4476 | 2024-07-16 | 22:01 | 2024-07-16 | 23:21 | 590 | 80 | 32 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Budva | 4 | 0.1059 | 0.0013237
4477 | 2024-07-16 | 22:09 | 2024-07-16 | 22:22 | 1224 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0357 | 0.0027462
4478 | 2024-07-16 | 22:56 | 2024-07-17 | 0:15 | 1796 | 79 | 114.85 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stari Aerodrom 6 | Podgorica | 2 | 0.31833 | 0.0040295
4478 | 2024-07-16 | 22:56 | 2024-07-17 | 0:55 | 185 | 119 | 114.85 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stari Aerodrom 6 | Podgorica | 2 | 0.049393 | 0.00041507
4478 | 2024-07-16 | 22:56 | 2024-07-17 | 1:30 | 1625 | 154 | 114.85 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stari Aerodrom 6 | Podgorica | 2 | 0.56146 | 0.0036459
4479 | 2024-07-16 | 23:00 | 2024-07-16 | 23:15 | 397 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lazi | Budva | 4 | 0.013361 | 0.00089072
4480 | 2024-07-17 | 2:16 | 2024-07-17 | 3:58 | 1191 | 102 | 326.27 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Konik | Podgorica | 2 | 0.27256 | 0.0026721
4480 | 2024-07-17 | 2:16 | 2024-07-17 | 4:00 | 783 | 104 | 326.27 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Konik | Podgorica | 2 | 0.1827 | 0.0017568
4480 | 2024-07-17 | 2:16 | 2024-07-17 | 4:35 | 317 | 139 | 326.27 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Konik | Podgorica | 2 | 0.09886 | 0.00071123
4480 | 2024-07-17 | 2:16 | 2024-07-17 | 14:59 | 1146 | 763 | 326.27 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Konik | Podgorica | 2 | 1.9618 | 0.0025712
4481 | 2024-07-17 | 2:41 | 2024-07-17 | 5:33 | 892 | 172 | 172 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.34422 | 0.0020013
4482 | 2024-07-17 | 4:24 | 2024-07-17 | 4:48 | 705 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.037962 | 0.0015817
4483 | 2024-07-17 | 6:25 | 2024-07-17 | 6:30 | 1477 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV RP Nedakusi | Bijelo Polje | 6 | 0.016569 | 0.0033138
4484 | 2024-07-17 | 7:40 | 2024-07-17 | 11:03 | 607 | 203 | 203 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.27646 | 0.0013619
4485 | 2024-07-17 | 8:25 | 2024-07-17 | 9:00 | 158 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.012407 | 0.00035449
4486 | 2024-07-17 | 8:59 | 2024-07-17 | 9:05 | 564 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0075924 | 0.0012654
4487 | 2024-07-17 | 9:00 | 2024-07-17 | 13:35 | 158 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.097485 | 0.00035449
4488 | 2024-07-17 | 9:12 | 2024-07-17 | 9:20 | 1490 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Omerbožovići | Podgorica | 2 | 0.026744 | 0.003343
4489 | 2024-07-17 | 9:48 | 2024-07-17 | 16:15 | 173 | 387 | 387.62 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Rijeka Piperska | Podgorica | 2 | 0.15021 | 0.00038815
4489 | 2024-07-17 | 9:48 | 2024-07-17 | 18:03 | 1 | 495 | 387.62 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Tunel Duga | Podgorica | 2 | 0.0011106 | 2.2436e-06
4490 | 2024-07-17 | 10:05 | 2024-07-17 | 17:00 | 202 | 415 | 415 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.18808 | 0.00045321
4491 | 2024-07-17 | 10:15 | 2024-07-17 | 12:18 | 329 | 123 | 123 | Neplaniran | VS | TS 10/0.4 kV Vrela 10 | Podgorica | 2 | 0.090792 | 0.00073815
4492 | 2024-07-17 | 10:40 | 2024-07-17 | 12:22 | 524 | 102 | 102 | Neplaniran | VS | TS 10/0.4 kV Vrela 11 | Podgorica | 2 | 0.11992 | 0.0011757
4493 | 2024-07-17 | 11:07 | 2024-07-17 | 11:36 | 7 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Pamučni Kombinat | Podgorica | 2 | 0.00045545 | 1.5705e-05
4494 | 2024-07-17 | 11:30 | 2024-07-17 | 15:35 | 385 | 245 | 245 | Neplaniran | VS | TS 10/0.4 kV Vrela 12 | Podgorica | 2 | 0.21163 | 0.00086379
4495 | 2024-07-17 | 11:35 | 2024-07-17 | 12:51 | 1249 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.21297 | 0.0028023
4496 | 2024-07-17 | 11:54 | 2024-07-17 | 16:43 | 367 | 289 | 289 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vile Zeps | Budva | 4 | 0.23796 | 0.00082341
4497 | 2024-07-17 | 12:18 | 2024-07-17 | 14:55 | 101 | 157 | 157 | Neplaniran | VS | TS 10/0.4 kV Škola Vrela | Podgorica | 2 | 0.035577 | 0.00022661
4498 | 2024-07-17 | 12:18 | 2024-07-17 | 14:55 | 338 | 157 | 157 | Neplaniran | VS | TS 10/0.4 kV Vrela 1 | Podgorica | 2 | 0.11906 | 0.00075834
4499 | 2024-07-17 | 12:18 | 2024-07-17 | 14:55 | 344 | 157 | 157 | Neplaniran | VS | TS 10/0.4 kV Vrela 2 | Podgorica | 2 | 0.12117 | 0.0007718
4500 | 2024-07-17 | 12:30 | 2024-07-17 | 17:20 | 161 | 290 | 290 | Neplaniran | VS | TS 10/0.4 kV Vrela 13 | Podgorica | 2 | 0.10475 | 0.00036122
4501 | 2024-07-17 | 12:30 | 2024-07-17 | 17:20 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | VS | TS 10/0.4 kV Reciklažni Centar | Podgorica | 2 | 0.00065065 | 2.2436e-06
4502 | 2024-07-17 | 12:30 | 2024-07-17 | 17:20 | 111 | 290 | 290 | Neplaniran | VS | TS 10/0.4 kV CTS Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.072222 | 0.00024904
4503 | 2024-07-17 | 13:45 | 2024-07-17 | 21:27 | 68 | 462 | 462 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Boan | Žabljak | 7 | 0.070485 | 0.00015257
4504 | 2024-07-17 | 14:22 | 2024-07-17 | 14:41 | 308 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.01313 | 0.00069103
4505 | 2024-07-17 | 14:23 | 2024-07-17 | 15:04 | 645 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Stanica | Tivat | 5 | 0.059332 | 0.0014471
4506 | 2024-07-17 | 14:51 | 2024-07-17 | 15:00 | 1202 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.024271 | 0.0026968
4507 | 2024-07-17 | 14:55 | 2024-07-17 | 16:55 | 329 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | TS 10/0.4 kV Vrela 10 | Podgorica | 2 | 0.088578 | 0.00073815
4508 | 2024-07-17 | 15:05 | 2024-07-17 | 15:50 | 406 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.040991 | 0.00091091
4509 | 2024-07-17 | 15:06 | 2024-07-17 | 15:43 | 524 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | TS 10/0.4 kV Vrela 11 | Podgorica | 2 | 0.043499 | 0.0011757
4510 | 2024-07-17 | 15:15 | 2024-07-18 | 11:02 | 50 | 1187 | 1187 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.13316 | 0.00011218
4511 | 2024-07-17 | 15:15 | 2024-07-17 | 15:32 | 516 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.019681 | 0.0011577
4512 | 2024-07-17 | 15:15 | 2024-07-17 | 15:45 | 1093 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.073568 | 0.0024523
4513 | 2024-07-17 | 15:25 | 2024-07-17 | 16:40 | 289 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | KB 10/0.4 kV Konik | Podgorica | 2 | 0.04863 | 0.00064841
4514 | 2024-07-17 | 15:37 | 2024-07-17 | 21:09 | 197 | 332 | 357.34 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.14674 | 0.00044199
4514 | 2024-07-17 | 15:37 | 2024-07-17 | 21:30 | 590 | 353 | 357.34 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.46728 | 0.0013237
4514 | 2024-07-17 | 15:37 | 2024-07-17 | 21:51 | 453 | 374 | 357.34 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.38012 | 0.0010164
4515 | 2024-07-17 | 16:18 | 2024-07-17 | 16:43 | 309 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.017332 | 0.00069328
4516 | 2024-07-17 | 16:29 | 2024-07-17 | 16:36 | 756 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.011873 | 0.0016962
4517 | 2024-07-17 | 17:00 | 2024-07-17 | 17:20 | 202 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.0090642 | 0.00045321
4518 | 2024-07-17 | 17:12 | 2024-07-17 | 17:25 | 1558 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.045442 | 0.0034956
4519 | 2024-07-17 | 17:36 | 2024-07-17 | 18:06 | 359 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | PSTS 10/0.4 kV Beogradsko Naselje 1 | Ulcinj | 4 | 0.024164 | 0.00080546
4520 | 2024-07-17 | 17:44 | 2024-07-17 | 18:03 | 173 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rijeka Piperska | Podgorica | 2 | 0.0073748 | 0.00038815
4521 | 2024-07-17 | 19:23 | 2024-07-17 | 19:32 | 88 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vulaši | Cetinje | 2 | 0.0017769 | 0.00019744
4522 | 2024-07-17 | 20:56 | 2024-07-17 | 21:35 | 913 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.079888 | 0.0020484
4523 | 2024-07-18 | 0:16 | 2024-07-18 | 0:25 | 709 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.014317 | 0.0015907
4524 | 2024-07-18 | 0:41 | 2024-07-18 | 1:01 | 688 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.030872 | 0.0015436
4525 | 2024-07-18 | 3:22 | 2024-07-18 | 5:37 | 516 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.15629 | 0.0011577
4526 | 2024-07-18 | 3:28 | 2024-07-18 | 4:04 | 705 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.056943 | 0.0015817
4527 | 2024-07-18 | 4:28 | 2024-07-18 | 7:46 | 342 | 198 | 198 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.15193 | 0.00076732
4528 | 2024-07-18 | 6:11 | 2024-07-18 | 6:26 | 319 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Spuž | Podgorica | 2 | 0.010736 | 0.00071571
4529 | 2024-07-18 | 6:39 | 2024-07-18 | 8:25 | 892 | 106 | 106 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.21214 | 0.0020013
4530 | 2024-07-18 | 7:10 | 2024-07-18 | 11:00 | 240 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.12385 | 0.00053847
4531 | 2024-07-18 | 7:12 | 2024-07-18 | 8:32 | 409 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.073411 | 0.00091764
4532 | 2024-07-18 | 7:22 | 2024-07-18 | 7:37 | 3245 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.10921 | 0.0072805
4533 | 2024-07-18 | 7:53 | 2024-07-19 | 0:55 | 8 | 1022 | 169.29 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.018344 | 1.7949e-05
4533 | 2024-07-18 | 7:53 | 2024-07-18 | 8:12 | 726 | 19 | 169.29 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.030948 | 0.0016289
4533 | 2024-07-18 | 7:53 | 2024-07-18 | 16:35 | 290 | 522 | 169.29 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.33964 | 0.00065065
4534 | 2024-07-18 | 8:51 | 2024-07-18 | 8:57 | 1353 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruče 1 | Ulcinj | 4 | 0.018214 | 0.0030356
4535 | 2024-07-18 | 8:55 | 2024-07-18 | 9:03 | 45 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Slovenska Obala | Budva | 4 | 0.0008077 | 0.00010096
4536 | 2024-07-18 | 9:42 | 2024-07-18 | 9:54 | 800 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kunje | Bar | 4 | 0.021539 | 0.0017949
4537 | 2024-07-18 | 10:12 | 2024-07-18 | 11:12 | 89 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.011981 | 0.00019968
4538 | 2024-07-18 | 10:52 | 2024-07-18 | 11:02 | 566 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.012699 | 0.0012699
4539 | 2024-07-18 | 11:04 | 2024-07-18 | 11:08 | 1007 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mataguži 2 | Podgorica | 2 | 0.0090373 | 0.0022593
4540 | 2024-07-18 | 11:13 | 2024-07-18 | 11:17 | 1353 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.012142 | 0.0030356
4541 | 2024-07-18 | 12:02 | 2024-07-18 | 12:29 | 229 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.013872 | 0.00051379
4542 | 2024-07-18 | 12:32 | 2024-07-18 | 12:38 | 525 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.0070674 | 0.0011779
4543 | 2024-07-18 | 13:09 | 2024-07-19 | 10:42 | 3 | 1293 | 1293 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.008703 | 6.7308e-06
4544 | 2024-07-18 | 13:12 | 2024-07-18 | 13:18 | 863 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.011617 | 0.0019362
4545 | 2024-07-18 | 13:33 | 2024-07-18 | 13:46 | 756 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.02205 | 0.0016962
4546 | 2024-07-18 | 13:33 | 2024-07-18 | 13:46 | 22 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.00064167 | 4.936e-05
4547 | 2024-07-18 | 13:38 | 2024-07-18 | 13:54 | 1645 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.059052 | 0.0036907
4548 | 2024-07-18 | 13:46 | 2024-07-18 | 13:53 | 1508 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.023684 | 0.0033834
4549 | 2024-07-18 | 13:49 | 2024-07-18 | 14:27 | 892 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.07605 | 0.0020013
4550 | 2024-07-18 | 14:00 | 2024-07-18 | 14:45 | 308 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.031097 | 0.00069103
4551 | 2024-07-18 | 14:59 | 2024-07-18 | 15:04 | 172 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0019295 | 0.0003859
4552 | 2024-07-18 | 15:02 | 2024-07-18 | 15:56 | 72 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0087232 | 0.00016154
4553 | 2024-07-18 | 15:02 | 2024-07-18 | 15:56 | 261 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.031622 | 0.00058558
4554 | 2024-07-18 | 15:02 | 2024-07-18 | 15:56 | 363 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.043979 | 0.00081443
4555 | 2024-07-18 | 15:02 | 2024-07-18 | 15:56 | 814 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.09862 | 0.0018263
4556 | 2024-07-18 | 15:31 | 2024-07-19 | 10:16 | 65 | 1125 | 1125 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.16406 | 0.00014584
4557 | 2024-07-18 | 15:31 | 2024-07-18 | 16:03 | 584 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.041929 | 0.0013103
4558 | 2024-07-18 | 15:34 | 2024-07-18 | 16:15 | 1907 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lepetane | Tivat | 5 | 0.17542 | 0.0042786
4559 | 2024-07-18 | 15:36 | 2024-07-19 | 1:07 | 75 | 571 | 571 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.096083 | 0.00016827
4560 | 2024-07-18 | 15:36 | 2024-07-18 | 18:07 | 51 | 151 | 151 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Orlja | Pljevlja | 7 | 0.017278 | 0.00011442
4561 | 2024-07-18 | 15:37 | 2024-07-18 | 16:30 | 830 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.098697 | 0.0018622
4562 | 2024-07-18 | 15:40 | 2024-07-18 | 15:45 | 756 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.0084809 | 0.0016962
4563 | 2024-07-18 | 15:45 | 2024-07-18 | 16:35 | 120 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrela | Žabljak | 7 | 0.013462 | 0.00026923
4564 | 2024-07-18 | 16:10 | 2024-07-18 | 17:07 | 275 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.035169 | 0.00061699
4565 | 2024-07-18 | 16:43 | 2024-07-18 | 17:00 | 261 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0099549 | 0.00058558
4566 | 2024-07-18 | 16:43 | 2024-07-18 | 17:00 | 363 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.013845 | 0.00081443
4567 | 2024-07-18 | 16:43 | 2024-07-18 | 17:02 | 814 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0347 | 0.0018263
4568 | 2024-07-18 | 16:43 | 2024-07-18 | 18:04 | 72 | 81 | 81 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.013085 | 0.00016154
4569 | 2024-07-18 | 16:46 | 2024-07-18 | 16:51 | 1353 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 1 | Tivat | 5 | 0.015178 | 0.0030356
4570 | 2024-07-18 | 17:07 | 2024-07-18 | 17:13 | 865 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.011644 | 0.0019407
4571 | 2024-07-18 | 18:00 | 2024-07-18 | 18:56 | 217 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Radanovići | Kotor | 5 | 0.027264 | 0.00048686
4572 | 2024-07-18 | 18:25 | 2024-07-18 | 18:36 | 674 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.016634 | 0.0015122
4573 | 2024-07-18 | 18:30 | 2024-07-18 | 18:55 | 243 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.01363 | 0.0005452
4574 | 2024-07-18 | 18:53 | 2024-07-18 | 19:07 | 67 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.0021045 | 0.00015032
4575 | 2024-07-18 | 19:07 | 2024-07-18 | 19:12 | 668 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.0074937 | 0.0014987
4576 | 2024-07-18 | 19:08 | 2024-07-18 | 19:14 | 89 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.0011981 | 0.00019968
4577 | 2024-07-18 | 19:38 | 2024-07-18 | 19:42 | 363 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Repetitor Zatrijebač | Podgorica | 2 | 0.0032577 | 0.00081443
4578 | 2024-07-18 | 19:53 | 2024-07-18 | 19:58 | 363 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0040722 | 0.00081443
4579 | 2024-07-18 | 20:20 | 2024-07-19 | 13:34 | 102 | 1034 | 1034 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuzmani 2 | Ulcinj | 4 | 0.23663 | 0.00022885
4580 | 2024-07-18 | 20:20 | 2024-07-18 | 20:55 | 316 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.024814 | 0.00070898
4581 | 2024-07-18 | 21:16 | 2024-07-18 | 21:23 | 174 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potoci 1 | Podgorica | 2 | 0.0027327 | 0.00039039
4582 | 2024-07-18 | 22:36 | 2024-07-18 | 22:41 | 388 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.0043526 | 0.00087052
4583 | 2024-07-18 | 23:15 | 2024-07-19 | 13:30 | 1 | 855 | 36.22 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.0019183 | 2.2436e-06
4583 | 2024-07-18 | 23:15 | 2024-07-18 | 23:50 | 670 | 35 | 36.22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.052613 | 0.0015032
4584 | 2024-07-19 | 0:50 | 2024-07-19 | 0:55 | 1016 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.011398 | 0.0022795
4585 | 2024-07-19 | 1:33 | 2024-07-19 | 2:09 | 1 | 36 | 83.9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bolnica | Podgorica | 2 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
4585 | 2024-07-19 | 1:33 | 2024-07-19 | 2:53 | 26 | 80 | 83.9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bolnica | Podgorica | 2 | 0.0046667 | 5.8334e-05
4585 | 2024-07-19 | 1:33 | 2024-07-19 | 3:25 | 1 | 112 | 83.9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bolnica | Podgorica | 2 | 0.00025129 | 2.2436e-06
4585 | 2024-07-19 | 1:33 | 2024-07-19 | 3:50 | 1 | 137 | 83.9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bolnica | Podgorica | 2 | 0.00030738 | 2.2436e-06
4585 | 2024-07-19 | 1:33 | 2024-07-19 | 4:05 | 1 | 152 | 83.9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bolnica | Podgorica | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
4586 | 2024-07-19 | 6:28 | 2024-07-19 | 8:04 | 309 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.066555 | 0.00069328
4587 | 2024-07-19 | 6:28 | 2024-07-19 | 8:06 | 439 | 98 | 134.35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.096525 | 0.00098495
4587 | 2024-07-19 | 6:28 | 2024-07-19 | 8:54 | 1370 | 146 | 134.35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.44877 | 0.0030738
4588 | 2024-07-19 | 7:00 | 2024-07-19 | 9:38 | 397 | 158 | 158 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Lazi | Budva | 4 | 0.14073 | 0.00089072
4589 | 2024-07-19 | 7:18 | 2024-07-19 | 7:31 | 127 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.0037042 | 0.00028494
4590 | 2024-07-19 | 8:57 | 2024-07-19 | 9:26 | 1037 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.067472 | 0.0023266
4591 | 2024-07-19 | 8:58 | 2024-07-19 | 15:00 | 259 | 362 | 362 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.21036 | 0.0005811
4592 | 2024-07-19 | 9:18 | 2024-07-19 | 11:12 | 525 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ostrvo Cvijeća | Tivat | 5 | 0.13428 | 0.0011779
4593 | 2024-07-19 | 9:23 | 2024-07-19 | 9:39 | 972 | 16 | 24.22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.034893 | 0.0021808
4593 | 2024-07-19 | 9:23 | 2024-07-19 | 11:52 | 64 | 149 | 24.22 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Naselje Kolomza | Ulcinj | 4 | 0.021395 | 0.00014359
4594 | 2024-07-19 | 9:45 | 2024-07-19 | 10:57 | 1121 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.18109 | 0.0025151
4595 | 2024-07-19 | 10:10 | 2024-07-19 | 10:16 | 622 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.0083732 | 0.0013955
4596 | 2024-07-19 | 10:16 | 2024-07-19 | 12:35 | 13 | 139 | 139 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 0.0040542 | 2.9167e-05
4597 | 2024-07-19 | 10:35 | 2024-07-19 | 10:55 | 51 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0022885 | 0.00011442
4598 | 2024-07-19 | 11:19 | 2024-07-19 | 14:32 | 1558 | 193 | 193 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.67464 | 0.0034956
4599 | 2024-07-19 | 11:30 | 2024-07-19 | 11:36 | 1041 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.014014 | 0.0023356
4600 | 2024-07-19 | 11:35 | 2024-07-19 | 11:52 | 972 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.037074 | 0.0021808
4601 | 2024-07-19 | 12:08 | 2024-07-19 | 12:35 | 622 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.037679 | 0.0013955
4602 | 2024-07-19 | 12:24 | 2024-07-19 | 12:40 | 683 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.024518 | 0.0015324
4603 | 2024-07-19 | 12:42 | 2024-07-19 | 13:05 | 106 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0054699 | 0.00023782
4604 | 2024-07-19 | 12:58 | 2024-07-19 | 17:52 | 3 | 294 | 294 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.0019789 | 6.7308e-06
4605 | 2024-07-19 | 12:59 | 2024-07-19 | 13:26 | 65 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pilana | Plužine | 1 | 0.0039375 | 0.00014584
4606 | 2024-07-19 | 13:30 | 2024-07-19 | 13:34 | 316 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.0028359 | 0.00070898
4607 | 2024-07-19 | 13:48 | 2024-07-19 | 14:00 | 1907 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lepetane | Tivat | 5 | 0.051343 | 0.0042786
4608 | 2024-07-19 | 13:48 | 2024-07-19 | 14:21 | 1116 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pakovo | Tivat | 5 | 0.082628 | 0.0025039
4609 | 2024-07-19 | 13:49 | 2024-07-19 | 14:11 | 237 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.011698 | 0.00053174
4610 | 2024-07-19 | 14:00 | 2024-07-19 | 14:50 | 494 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.055417 | 0.0011083
4611 | 2024-07-19 | 14:04 | 2024-07-19 | 14:12 | 913 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ada Iza Mosta | Ulcinj | 4 | 0.016387 | 0.0020484
4612 | 2024-07-19 | 14:06 | 2024-07-19 | 15:26 | 503 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.090283 | 0.0011285
4613 | 2024-07-19 | 14:29 | 2024-07-19 | 15:17 | 89 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.0095847 | 0.00019968
4614 | 2024-07-19 | 14:29 | 2024-07-19 | 15:20 | 238 | 51 | 51 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.027233 | 0.00053398
4615 | 2024-07-19 | 14:55 | 2024-07-19 | 16:30 | 84 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.017904 | 0.00018846
4616 | 2024-07-19 | 15:00 | 2024-07-19 | 15:15 | 259 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0087164 | 0.0005811
4617 | 2024-07-19 | 15:07 | 2024-07-19 | 15:24 | 363 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.013845 | 0.00081443
4618 | 2024-07-19 | 15:11 | 2024-07-19 | 17:03 | 360 | 112 | 112 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.090463 | 0.0008077
4619 | 2024-07-19 | 15:20 | 2024-07-19 | 17:23 | 202 | 123 | 123 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.055745 | 0.00045321
4620 | 2024-07-19 | 15:20 | 2024-07-19 | 17:23 | 154 | 123 | 123 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Njegovuđa | Žabljak | 7 | 0.042499 | 0.00034552
4621 | 2024-07-19 | 15:24 | 2024-07-19 | 15:53 | 248 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.016136 | 0.00055642
4622 | 2024-07-19 | 15:28 | 2024-07-19 | 15:54 | 149 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0086918 | 0.0003343
4623 | 2024-07-19 | 15:49 | 2024-07-19 | 15:53 | 499 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0044783 | 0.0011196
4624 | 2024-07-19 | 15:54 | 2024-07-19 | 16:25 | 308 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.021422 | 0.00069103
4625 | 2024-07-19 | 15:54 | 2024-07-19 | 19:16 | 286 | 202 | 202 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.12962 | 0.00064167
4626 | 2024-07-19 | 15:58 | 2024-07-19 | 16:17 | 503 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.021442 | 0.0011285
4627 | 2024-07-19 | 16:07 | 2024-07-19 | 16:15 | 662 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.011882 | 0.0014853
4628 | 2024-07-19 | 16:10 | 2024-07-19 | 16:25 | 1224 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.041193 | 0.0027462
4629 | 2024-07-19 | 16:15 | 2024-07-19 | 16:30 | 93 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.0031298 | 0.00020866
4630 | 2024-07-19 | 16:33 | 2024-07-19 | 16:38 | 1122 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.012587 | 0.0025173
4631 | 2024-07-19 | 16:51 | 2024-07-19 | 16:58 | 388 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donja Radeća | Podgorica | 2 | 0.0060937 | 0.00087052
4632 | 2024-07-19 | 16:55 | 2024-07-19 | 17:01 | 1122 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.015104 | 0.0025173
4633 | 2024-07-19 | 17:06 | 2024-07-19 | 17:30 | 406 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.021862 | 0.00091091
4634 | 2024-07-19 | 17:35 | 2024-07-19 | 18:05 | 159 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.010702 | 0.00035673
4635 | 2024-07-19 | 17:55 | 2024-07-19 | 18:02 | 229 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.0035965 | 0.00051379
4636 | 2024-07-19 | 18:03 | 2024-07-19 | 18:08 | 84 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.00094232 | 0.00018846
4637 | 2024-07-19 | 18:48 | 2024-07-19 | 19:22 | 406 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.030971 | 0.00091091
4638 | 2024-07-19 | 20:39 | 2024-07-19 | 21:30 | 913 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.10447 | 0.0020484
4639 | 2024-07-19 | 21:37 | 2024-07-19 | 21:47 | 913 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.020484 | 0.0020484
4640 | 2024-07-19 | 21:41 | 2024-07-19 | 21:48 | 283 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0044446 | 0.00063494
4641 | 2024-07-19 | 22:08 | 2024-07-19 | 22:17 | 913 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.018436 | 0.0020484
4642 | 2024-07-20 | 3:00 | 2024-07-20 | 6:33 | 1890 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.90321 | 0.0042404
4643 | 2024-07-20 | 4:00 | 2024-07-20 | 4:05 | 1549 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.017377 | 0.0034754
4644 | 2024-07-20 | 7:09 | 2024-07-20 | 8:21 | 238 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.038447 | 0.00053398
4645 | 2024-07-20 | 11:36 | 2024-07-20 | 11:40 | 202 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.0018128 | 0.00045321
4646 | 2024-07-20 | 11:52 | 2024-07-20 | 11:56 | 381 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ferijalni Savez | Ulcinj | 4 | 0.0034193 | 0.00085482
4647 | 2024-07-20 | 13:22 | 2024-07-20 | 13:29 | 566 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.0088892 | 0.0012699
4648 | 2024-07-20 | 13:24 | 2024-07-20 | 13:29 | 822 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.0092213 | 0.0018443
4649 | 2024-07-20 | 14:18 | 2024-07-20 | 15:51 | 565 | 93 | 160.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.11789 | 0.0012676
4649 | 2024-07-20 | 14:18 | 2024-07-20 | 16:28 | 344 | 130 | 160.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.10033 | 0.0007718
4649 | 2024-07-20 | 14:18 | 2024-07-20 | 17:12 | 569 | 174 | 160.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.22213 | 0.0012766
4649 | 2024-07-20 | 14:18 | 2024-07-20 | 21:00 | 167 | 402 | 160.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.15062 | 0.00037468
4650 | 2024-07-20 | 15:07 | 2024-07-21 | 9:12 | 3 | 1085 | 1085 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.007303 | 6.7308e-06
4651 | 2024-07-20 | 15:30 | 2024-07-20 | 17:50 | 299 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.093918 | 0.00067084
4652 | 2024-07-20 | 16:08 | 2024-07-20 | 16:23 | 822 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.027664 | 0.0018443
4653 | 2024-07-20 | 16:16 | 2024-07-20 | 16:30 | 1831 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Srbina Škola | Herceg Novi | 5 | 0.057513 | 0.0041081
4654 | 2024-07-20 | 16:49 | 2024-07-20 | 16:59 | 683 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | PSTS 10/0.4 kV Čakarević | Podgorica | 2 | 0.015324 | 0.0015324
4655 | 2024-07-20 | 17:21 | 2024-07-20 | 17:29 | 308 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0055283 | 0.00069103
4656 | 2024-07-20 | 18:29 | 2024-07-20 | 20:30 | 93 | 121 | 121 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.025247 | 0.00020866
4657 | 2024-07-20 | 19:07 | 2024-07-20 | 19:17 | 43 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Herceg Novi | 5 | 0.00096476 | 9.6476e-05
4658 | 2024-07-20 | 19:07 | 2024-07-20 | 19:17 | 588 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Topla 2D | Herceg Novi | 5 | 0.013192 | 0.0013192
4659 | 2024-07-20 | 19:07 | 2024-07-20 | 19:17 | 918 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prvoborac | Herceg Novi | 5 | 0.020596 | 0.0020596
4660 | 2024-07-20 | 19:07 | 2024-07-20 | 19:30 | 351 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stanišića Dubrava | Herceg Novi | 5 | 0.018113 | 0.00078751
4661 | 2024-07-20 | 19:12 | 2024-07-20 | 19:47 | 75 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0058895 | 0.00016827
4662 | 2024-07-20 | 19:47 | 2024-07-21 | 10:08 | 16 | 861 | 263.04 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.030908 | 3.5898e-05
4662 | 2024-07-20 | 19:47 | 2024-07-20 | 21:07 | 35 | 80 | 263.04 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0062821 | 7.8527e-05
4662 | 2024-07-20 | 19:47 | 2024-07-20 | 21:32 | 20 | 105 | 263.04 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0047116 | 4.4872e-05
4663 | 2024-07-20 | 19:55 | 2024-07-21 | 8:30 | 209 | 755 | 755 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.35403 | 0.00046892
4664 | 2024-07-20 | 21:37 | 2024-07-20 | 21:47 | 93 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.0020866 | 0.00020866
4665 | 2024-07-20 | 21:38 | 2024-07-20 | 21:42 | 381 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ferijalni Savez | Ulcinj | 4 | 0.0034193 | 0.00085482
4666 | 2024-07-20 | 21:49 | 2024-07-20 | 22:03 | 1041 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Dušići 1 | Podgorica | 2 | 0.032698 | 0.0023356
4667 | 2024-07-21 | 1:01 | 2024-07-21 | 1:13 | 270 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0072693 | 0.00060578
4668 | 2024-07-21 | 2:00 | 2024-07-21 | 6:43 | 709 | 283 | 283 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.45017 | 0.0015907
4669 | 2024-07-21 | 2:20 | 2024-07-21 | 5:38 | 308 | 198 | 198 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.13682 | 0.00069103
4670 | 2024-07-21 | 7:01 | 2024-07-21 | 7:46 | 220 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.022212 | 0.0004936
4671 | 2024-07-21 | 7:34 | 2024-07-21 | 8:34 | 557 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polica (Goražde) | Berane | 3 | 0.074982 | 0.0012497
4672 | 2024-07-21 | 7:46 | 2024-07-21 | 9:20 | 149 | 94 | 103.04 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.031424 | 0.0003343
4672 | 2024-07-21 | 7:46 | 2024-07-21 | 9:48 | 71 | 122 | 103.04 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.019434 | 0.0001593
4673 | 2024-07-21 | 8:23 | 2024-07-21 | 8:33 | 84 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.0018846 | 0.00018846
4674 | 2024-07-21 | 9:23 | 2024-07-21 | 9:48 | 149 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.0083575 | 0.0003343
4675 | 2024-07-21 | 9:31 | 2024-07-21 | 10:12 | 3 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.00027596 | 6.7308e-06
4676 | 2024-07-21 | 10:03 | 2024-07-21 | 10:08 | 55 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.00061699 | 0.0001234
4677 | 2024-07-21 | 10:55 | 2024-07-21 | 10:59 | 75 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.00067308 | 0.00016827
4678 | 2024-07-21 | 12:12 | 2024-07-21 | 12:25 | 4 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajići | Budva | 4 | 0.00011667 | 8.9745e-06
4679 | 2024-07-21 | 12:20 | 2024-07-21 | 12:39 | 283 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.012064 | 0.00063494
4680 | 2024-07-21 | 13:16 | 2024-07-21 | 13:24 | 1041 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vladne 1 | Podgorica | 2 | 0.018685 | 0.0023356
4681 | 2024-07-21 | 14:20 | 2024-07-21 | 14:30 | 1122 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.025173 | 0.0025173
4682 | 2024-07-21 | 19:58 | 2024-07-21 | 20:02 | 503 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0045142 | 0.0011285
4683 | 2024-07-21 | 20:35 | 2024-07-21 | 21:46 | 359 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Monako | Ulcinj | 4 | 0.057188 | 0.00080546
4684 | 2024-07-21 | 20:44 | 2024-07-21 | 20:58 | 1012 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 0.031788 | 0.0022705
4685 | 2024-07-21 | 21:50 | 2024-07-21 | 21:59 | 110 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rose | Herceg Novi | 5 | 0.0022212 | 0.0002468
4686 | 2024-07-21 | 23:21 | 2024-07-22 | 9:13 | 39 | 592 | 77.86 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.051801 | 8.7501e-05
4686 | 2024-07-21 | 23:21 | 2024-07-21 | 23:59 | 503 | 38 | 77.86 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.042884 | 0.0011285
4687 | 2024-07-21 | 23:24 | 2024-07-21 | 23:35 | 270 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0066635 | 0.00060578
4688 | 2024-07-22 | 1:58 | 2024-07-22 | 4:22 | 890 | 144 | 144 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Podgorica | 2 | 0.28754 | 0.0019968
4689 | 2024-07-22 | 3:35 | 2024-07-22 | 3:48 | 892 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.026017 | 0.0020013
4690 | 2024-07-22 | 4:22 | 2024-07-22 | 4:38 | 308 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.011057 | 0.00069103
4691 | 2024-07-22 | 9:13 | 2024-07-22 | 9:17 | 1452 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Srbina Škola | Herceg Novi | 5 | 0.013031 | 0.0032577
4692 | 2024-07-22 | 9:22 | 2024-07-22 | 9:57 | 1007 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.079076 | 0.0022593
4693 | 2024-07-22 | 9:25 | 2024-07-22 | 9:40 | 1267 | 15 | 15.18 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.04264 | 0.0028427
4693 | 2024-07-22 | 9:25 | 2024-07-22 | 13:32 | 1 | 247 | 15.18 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00055417 | 2.2436e-06
4694 | 2024-07-22 | 9:37 | 2024-07-22 | 12:36 | 220 | 179 | 179 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.088354 | 0.0004936
4695 | 2024-07-22 | 10:04 | 2024-07-22 | 12:27 | 549 | 143 | 143 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.17614 | 0.0012317
4696 | 2024-07-22 | 10:08 | 2024-07-22 | 14:30 | 102 | 262 | 262 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.059958 | 0.00022885
4697 | 2024-07-22 | 10:47 | 2024-07-22 | 11:17 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV PPOV | Herceg Novi | 5 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
4698 | 2024-07-22 | 13:18 | 2024-07-22 | 13:32 | 1267 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.039797 | 0.0028427
4699 | 2024-07-22 | 14:30 | 2024-07-22 | 16:11 | 102 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.023114 | 0.00022885
4700 | 2024-07-22 | 15:36 | 2024-07-22 | 16:48 | 308 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.049754 | 0.00069103
4701 | 2024-07-22 | 16:27 | 2024-07-22 | 18:55 | 503 | 148 | 148 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.16702 | 0.0011285
4702 | 2024-07-22 | 16:30 | 2024-07-22 | 21:12 | 406 | 282 | 282 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.25688 | 0.00091091
4703 | 2024-07-22 | 16:38 | 2024-07-22 | 18:47 | 945 | 129 | 129 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bulevar Lenjina | Podgorica | 2 | 0.27351 | 0.0021202
4704 | 2024-07-22 | 16:50 | 2024-07-22 | 19:05 | 499 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.15114 | 0.0011196
4705 | 2024-07-22 | 16:55 | 2024-07-22 | 18:16 | 74 | 81 | 81 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.013448 | 0.00016603
4706 | 2024-07-22 | 18:17 | 2024-07-22 | 18:35 | 302 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.012196 | 0.00067757
4707 | 2024-07-22 | 18:18 | 2024-07-22 | 18:36 | 229 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.0092482 | 0.00051379
4708 | 2024-07-22 | 18:43 | 2024-07-22 | 19:03 | 302 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.013551 | 0.00067757
4709 | 2024-07-22 | 18:59 | 2024-07-22 | 19:03 | 983 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.0088219 | 0.0022055
4710 | 2024-07-22 | 18:59 | 2024-07-22 | 19:03 | 22 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.00019744 | 4.936e-05
4711 | 2024-07-22 | 19:01 | 2024-07-22 | 19:27 | 1645 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.095959 | 0.0036907
4712 | 2024-07-22 | 19:25 | 2024-07-22 | 19:30 | 302 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0033879 | 0.00067757
4713 | 2024-07-22 | 19:30 | 2024-07-22 | 19:38 | 308 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0055283 | 0.00069103
4714 | 2024-07-22 | 19:30 | 2024-07-22 | 20:10 | 229 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.020552 | 0.00051379
4715 | 2024-07-22 | 19:35 | 2024-07-22 | 19:39 | 286 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0025667 | 0.00064167
4716 | 2024-07-22 | 20:14 | 2024-07-22 | 20:26 | 74 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Brestovi | Cetinje | 2 | 0.0019923 | 0.00016603
4717 | 2024-07-22 | 20:29 | 2024-07-22 | 20:50 | 1641 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.077317 | 0.0036818
4718 | 2024-07-22 | 20:33 | 2024-07-22 | 20:43 | 863 | 10 | 10 | Neplaniran | TL | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.019362 | 0.0019362
4719 | 2024-07-22 | 20:55 | 2024-07-22 | 21:02 | 359 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Monako | Ulcinj | 4 | 0.0056382 | 0.00080546
4720 | 2024-07-22 | 20:58 | 2024-07-22 | 21:26 | 91 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Brezna | Plužine | 1 | 0.0057167 | 0.00020417
4721 | 2024-07-22 | 21:06 | 2024-07-22 | 21:13 | 74 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.0011622 | 0.00016603
4722 | 2024-07-22 | 21:35 | 2024-07-22 | 21:46 | 607 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.014981 | 0.0013619
4723 | 2024-07-22 | 23:48 | 2024-07-23 | 0:45 | 229 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.029286 | 0.00051379
4724 | 2024-07-23 | 2:32 | 2024-07-23 | 2:45 | 270 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0078751 | 0.00060578
4725 | 2024-07-23 | 5:32 | 2024-07-23 | 6:05 | 1335 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.098843 | 0.0029952
4726 | 2024-07-23 | 5:50 | 2024-07-23 | 5:56 | 2125 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad | Rožaje | 3 | 0.028606 | 0.0047677
4727 | 2024-07-23 | 6:34 | 2024-07-23 | 7:11 | 308 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.025568 | 0.00069103
4728 | 2024-07-23 | 6:34 | 2024-07-23 | 8:00 | 406 | 86 | 86 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.078338 | 0.00091091
4729 | 2024-07-23 | 7:10 | 2024-07-23 | 7:34 | 549 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.029562 | 0.0012317
4730 | 2024-07-23 | 7:28 | 2024-07-23 | 7:38 | 1159 | 10 | 10.2 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.026004 | 0.0026004
4730 | 2024-07-23 | 7:28 | 2024-07-23 | 11:32 | 1 | 244 | 10.2 | Neplaniran | TL | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.00054744 | 2.2436e-06
4731 | 2024-07-23 | 8:47 | 2024-07-23 | 12:24 | 107 | 217 | 217 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gornja i Donja Gorica | Podgorica | 2 | 0.052095 | 0.00024007
4732 | 2024-07-23 | 8:59 | 2024-07-23 | 9:29 | 1820 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.1225 | 0.0040834
4733 | 2024-07-23 | 9:19 | 2024-07-23 | 9:45 | 265 | 26 | 124.71 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Monako | Ulcinj | 4 | 0.015459 | 0.00059456
4733 | 2024-07-23 | 9:19 | 2024-07-23 | 16:02 | 94 | 403 | 124.71 | Planiran | TL | STS 10/0.4 kV Štojski Bunar | Ulcinj | 4 | 0.084993 | 0.0002109
4734 | 2024-07-23 | 9:20 | 2024-07-23 | 10:21 | 358 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.048996 | 0.00080321
4735 | 2024-07-23 | 9:36 | 2024-07-23 | 9:54 | 1376 | 18 | 33.61 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.05557 | 0.0030872
4735 | 2024-07-23 | 9:36 | 2024-07-23 | 13:18 | 114 | 222 | 33.61 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.056781 | 0.00025577
4736 | 2024-07-23 | 9:50 | 2024-07-23 | 10:03 | 1224 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0357 | 0.0027462
4737 | 2024-07-23 | 9:50 | 2024-07-23 | 10:24 | 212 | 34 | 34 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.016172 | 0.00047565
4738 | 2024-07-23 | 10:05 | 2024-07-23 | 12:07 | 25 | 122 | 122 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.006843 | 5.609e-05
4739 | 2024-07-23 | 10:14 | 2024-07-23 | 10:38 | 796 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.042862 | 0.0017859
4740 | 2024-07-23 | 10:46 | 2024-07-23 | 19:10 | 406 | 504 | 504 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.4591 | 0.00091091
4741 | 2024-07-23 | 10:49 | 2024-07-23 | 10:58 | 674 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.01361 | 0.0015122
4742 | 2024-07-23 | 11:01 | 2024-07-23 | 11:05 | 499 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0044783 | 0.0011196
4743 | 2024-07-23 | 11:27 | 2024-07-23 | 11:32 | 1159 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.013002 | 0.0026004
4744 | 2024-07-23 | 12:20 | 2024-07-23 | 13:34 | 3 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.00049808 | 6.7308e-06
4745 | 2024-07-23 | 13:11 | 2024-07-23 | 13:18 | 1376 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.021611 | 0.0030872
4746 | 2024-07-23 | 14:58 | 2024-07-24 | 10:39 | 2 | 1181 | 13646.67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.0052994 | 4.4872e-06
4747 | 2024-07-23 | 15:40 | 2024-07-23 | 16:02 | 265 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Monako | Ulcinj | 4 | 0.01308 | 0.00059456
4748 | 2024-07-23 | 16:37 | 2024-07-23 | 16:42 | 308 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0034552 | 0.00069103
4749 | 2024-07-23 | 16:50 | 2024-07-23 | 16:56 | 248 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Spinja | Podgorica | 2 | 0.0033385 | 0.00055642
4750 | 2024-07-23 | 17:20 | 2024-07-23 | 18:16 | 259 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.032541 | 0.0005811
4751 | 2024-07-23 | 18:10 | 2024-07-23 | 18:15 | 965 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.010825 | 0.0021651
4752 | 2024-07-23 | 19:13 | 2024-07-23 | 19:40 | 308 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.018658 | 0.00069103
4753 | 2024-07-23 | 20:34 | 2024-07-23 | 20:51 | 1224 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.046685 | 0.0027462
4754 | 2024-07-23 | 21:55 | 2024-07-23 | 22:51 | 688 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.086442 | 0.0015436
4755 | 2024-07-23 | 23:36 | 2024-07-24 | 0:37 | 360 | 61 | 64.08 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.04927 | 0.0008077
4755 | 2024-07-23 | 23:36 | 2024-07-24 | 0:56 | 35 | 80 | 64.08 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.0062821 | 7.8527e-05
4755 | 2024-07-23 | 23:36 | 2024-07-24 | 9:50 | 1 | 614 | 64.08 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.0013776 | 2.2436e-06
4756 | 2024-07-24 | 0:52 | 2024-07-24 | 1:20 | 1490 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.093604 | 0.003343
4757 | 2024-07-24 | 2:24 | 2024-07-24 | 4:54 | 270 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.090866 | 0.00060578
4758 | 2024-07-24 | 7:50 | 2024-07-24 | 8:05 | 120 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrela | Žabljak | 7 | 0.0040385 | 0.00026923
4759 | 2024-07-24 | 8:12 | 2024-07-24 | 8:21 | 270 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.005452 | 0.00060578
4760 | 2024-07-24 | 8:17 | 2024-07-24 | 9:17 | 807 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.10864 | 0.0018106
4761 | 2024-07-24 | 8:19 | 2024-07-24 | 8:23 | 756 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.0067847 | 0.0016962
4762 | 2024-07-24 | 8:34 | 2024-07-24 | 9:26 | 293 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.034184 | 0.00065738
4763 | 2024-07-24 | 9:05 | 2024-07-24 | 10:02 | 370 | 57 | 72.74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.047318 | 0.00083014
4763 | 2024-07-24 | 9:05 | 2024-07-24 | 10:42 | 240 | 97 | 72.74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.052231 | 0.00053847
4764 | 2024-07-24 | 9:07 | 2024-07-24 | 13:32 | 116 | 265 | 265 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.068969 | 0.00026026
4765 | 2024-07-24 | 9:10 | 2024-07-24 | 13:16 | 294 | 246 | 246 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.16227 | 0.00065962
4766 | 2024-07-24 | 9:10 | 2024-07-24 | 13:16 | 94 | 246 | 246 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Tušinja | Žabljak | 7 | 0.051881 | 0.0002109
4767 | 2024-07-24 | 9:10 | 2024-07-24 | 13:16 | 68 | 246 | 246 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Boan | Žabljak | 7 | 0.037531 | 0.00015257
4768 | 2024-07-24 | 9:12 | 2024-07-24 | 10:10 | 75 | 58 | 58 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0097597 | 0.00016827
4769 | 2024-07-24 | 9:17 | 2024-07-24 | 9:22 | 865 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.0097036 | 0.0019407
4770 | 2024-07-24 | 9:32 | 2024-07-24 | 9:36 | 865 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.0077629 | 0.0019407
4771 | 2024-07-24 | 10:00 | 2024-07-24 | 10:14 | 1041 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.032698 | 0.0023356
4772 | 2024-07-24 | 10:13 | 2024-07-24 | 10:19 | 807 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.010864 | 0.0018106
4773 | 2024-07-24 | 10:13 | 2024-07-24 | 12:00 | 205 | 107 | 107 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.049214 | 0.00045994
4774 | 2024-07-24 | 10:14 | 2024-07-24 | 10:22 | 123 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0022077 | 0.00027596
4775 | 2024-07-24 | 10:30 | 2024-07-24 | 11:40 | 406 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.063764 | 0.00091091
4776 | 2024-07-24 | 11:22 | 2024-07-24 | 11:29 | 1220 | 7 | 7.99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.01916 | 0.0027372
4776 | 2024-07-24 | 11:22 | 2024-07-24 | 16:33 | 4 | 311 | 7.99 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0027911 | 8.9745e-06
4777 | 2024-07-24 | 11:29 | 2024-07-24 | 11:34 | 562 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.0063046 | 0.0012609
4778 | 2024-07-24 | 11:44 | 2024-07-24 | 12:33 | 158 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.01737 | 0.00035449
4779 | 2024-07-24 | 11:52 | 2024-07-24 | 14:31 | 345 | 159 | 159 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.12307 | 0.00077405
4780 | 2024-07-24 | 12:11 | 2024-07-24 | 12:49 | 409 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.03487 | 0.00091764
4781 | 2024-07-24 | 12:14 | 2024-07-24 | 12:32 | 463 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.018698 | 0.0010388
4782 | 2024-07-24 | 12:14 | 2024-07-24 | 12:32 | 822 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.033197 | 0.0018443
4783 | 2024-07-24 | 12:17 | 2024-07-24 | 12:38 | 807 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.038023 | 0.0018106
4784 | 2024-07-24 | 12:20 | 2024-07-24 | 12:24 | 141 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.0012654 | 0.00031635
4785 | 2024-07-24 | 12:25 | 2024-07-24 | 13:03 | 195 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.016625 | 0.00043751
4786 | 2024-07-24 | 12:27 | 2024-07-24 | 13:06 | 942 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.082426 | 0.0021135
4787 | 2024-07-24 | 12:33 | 2024-07-24 | 15:00 | 75 | 147 | 147 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.024736 | 0.00016827
4788 | 2024-07-24 | 13:14 | 2024-07-24 | 13:58 | 830 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.081937 | 0.0018622
4789 | 2024-07-24 | 13:45 | 2024-07-24 | 13:55 | 930 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.020866 | 0.0020866
4790 | 2024-07-24 | 14:07 | 2024-07-24 | 14:19 | 463 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.012466 | 0.0010388
4791 | 2024-07-24 | 14:20 | 2024-07-24 | 14:25 | 793 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Apartmansko Naselje | Herceg Novi | 5 | 0.0088959 | 0.0017792
4792 | 2024-07-24 | 14:20 | 2024-07-24 | 14:25 | 508 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Jokmegdan | Herceg Novi | 5 | 0.0056988 | 0.0011398
4793 | 2024-07-24 | 14:20 | 2024-07-24 | 14:25 | 798 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prvoborac Mehanizacija | Herceg Novi | 5 | 0.008952 | 0.0017904
4794 | 2024-07-24 | 14:20 | 2024-07-24 | 14:25 | 750 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Soliteri | Herceg Novi | 5 | 0.0084136 | 0.0016827
4795 | 2024-07-24 | 14:20 | 2024-07-24 | 14:26 | 562 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.0075655 | 0.0012609
4796 | 2024-07-24 | 14:20 | 2024-07-24 | 14:26 | 781 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.010514 | 0.0017523
4797 | 2024-07-24 | 14:20 | 2024-07-24 | 14:26 | 647 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Karača | Herceg Novi | 5 | 0.0087097 | 0.0014516
4798 | 2024-07-24 | 14:20 | 2024-07-24 | 14:26 | 671 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.0090328 | 0.0015055
4799 | 2024-07-24 | 14:20 | 2024-07-24 | 14:26 | 1103 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Grad | Herceg Novi | 5 | 0.014848 | 0.0024747
4800 | 2024-07-24 | 14:20 | 2024-07-24 | 14:26 | 954 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Topla | Herceg Novi | 5 | 0.012842 | 0.0021404
4801 | 2024-07-24 | 14:20 | 2024-07-24 | 14:27 | 1134 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Barington | Herceg Novi | 5 | 0.01781 | 0.0025443
4802 | 2024-07-24 | 14:20 | 2024-07-24 | 14:27 | 1452 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Srbina Škola | Herceg Novi | 5 | 0.022804 | 0.0032577
4803 | 2024-07-24 | 14:33 | 2024-07-24 | 15:20 | 202 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.021301 | 0.00045321
4804 | 2024-07-24 | 15:07 | 2024-07-24 | 16:24 | 1037 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.17915 | 0.0023266
4805 | 2024-07-24 | 15:20 | 2024-07-24 | 15:40 | 326 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Đevištenje - Rafailovići 2 | Budva | 4 | 0.014628 | 0.00073142
4806 | 2024-07-24 | 15:41 | 2024-07-24 | 15:51 | 115 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Sušćepan Trebesin | Herceg Novi | 5 | 0.0025802 | 0.00025802
4807 | 2024-07-24 | 15:41 | 2024-07-24 | 15:55 | 28 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.0008795 | 6.2821e-05
4808 | 2024-07-24 | 15:41 | 2024-07-24 | 16:00 | 803 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.034231 | 0.0018016
4809 | 2024-07-24 | 15:41 | 2024-07-24 | 16:10 | 1660 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.10801 | 0.0037244
4810 | 2024-07-24 | 15:41 | 2024-07-24 | 16:10 | 1493 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Igman | Herceg Novi | 5 | 0.097142 | 0.0033497
4811 | 2024-07-24 | 15:50 | 2024-07-24 | 15:55 | 67 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.00075161 | 0.00015032
4812 | 2024-07-24 | 15:56 | 2024-07-24 | 16:20 | 610 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.032847 | 0.0013686
4813 | 2024-07-24 | 15:56 | 2024-07-24 | 16:32 | 809 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Brodogradilište | Herceg Novi | 5 | 0.065343 | 0.0018151
4814 | 2024-07-24 | 15:59 | 2024-07-24 | 16:04 | 1122 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.012587 | 0.0025173
4815 | 2024-07-24 | 16:02 | 2024-07-24 | 16:09 | 67 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petro Do | Cetinje | 2 | 0.0010523 | 0.00015032
4816 | 2024-07-24 | 16:05 | 2024-07-24 | 16:52 | 1473 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.15533 | 0.0033048
4817 | 2024-07-24 | 16:19 | 2024-07-24 | 16:33 | 1220 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.038321 | 0.0027372
4818 | 2024-07-24 | 16:28 | 2024-07-24 | 16:34 | 1122 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.015104 | 0.0025173
4819 | 2024-07-24 | 16:55 | 2024-07-24 | 16:59 | 930 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0083463 | 0.0020866
4820 | 2024-07-24 | 17:45 | 2024-07-24 | 17:49 | 415 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0037244 | 0.0009311
4821 | 2024-07-24 | 18:32 | 2024-07-24 | 20:31 | 288 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bartula | Bar | 4 | 0.076893 | 0.00064616
4822 | 2024-07-24 | 18:50 | 2024-07-24 | 19:26 | 463 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.037397 | 0.0010388
4823 | 2024-07-24 | 19:23 | 2024-07-24 | 19:55 | 685 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paratuk | Ulcinj | 4 | 0.04918 | 0.0015369
4824 | 2024-07-24 | 20:45 | 2024-07-24 | 20:50 | 415 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0046555 | 0.0009311
4825 | 2024-07-24 | 22:16 | 2024-07-24 | 22:48 | 28 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.0020103 | 6.2821e-05
4826 | 2024-07-24 | 22:32 | 2024-07-24 | 22:38 | 688 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Peuta | Podgorica | 2 | 0.0092616 | 0.0015436
4827 | 2024-07-25 | 0:37 | 2024-07-25 | 7:02 | 75 | 385 | 385 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.064784 | 0.00016827
4828 | 2024-07-25 | 3:46 | 2024-07-25 | 6:56 | 220 | 190 | 190 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.093783 | 0.0004936
4829 | 2024-07-25 | 3:52 | 2024-07-25 | 7:37 | 23 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV ŠIP Polimlje | Berane | 3 | 0.011611 | 5.1603e-05
4830 | 2024-07-25 | 4:20 | 2024-07-25 | 7:20 | 29 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.011712 | 6.5065e-05
4831 | 2024-07-25 | 5:29 | 2024-07-25 | 5:33 | 23 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.00020641 | 5.1603e-05
4832 | 2024-07-25 | 7:40 | 2024-07-25 | 7:44 | 1093 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.0098091 | 0.0024523
4833 | 2024-07-25 | 8:30 | 2024-07-25 | 8:45 | 1287 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Kablovski Kličevo | Nikšić | 1 | 0.043313 | 0.0028875
4834 | 2024-07-25 | 8:45 | 2024-07-25 | 9:06 | 1287 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kablovski Kličevo | Nikšić | 1 | 0.060638 | 0.0028875
4835 | 2024-07-25 | 8:54 | 2024-07-25 | 9:05 | 965 | 11 | 80.83 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.023816 | 0.0021651
4835 | 2024-07-25 | 8:54 | 2024-07-25 | 14:35 | 259 | 341 | 80.83 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.19815 | 0.0005811
4836 | 2024-07-25 | 9:05 | 2024-07-25 | 9:36 | 293 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.020379 | 0.00065738
4837 | 2024-07-25 | 9:10 | 2024-07-25 | 18:00 | 51 | 530 | 530 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Orlja | Pljevlja | 7 | 0.060645 | 0.00011442
4838 | 2024-07-25 | 9:17 | 2024-07-25 | 9:42 | 863 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.048406 | 0.0019362
4839 | 2024-07-25 | 9:24 | 2024-07-25 | 10:03 | 671 | 39 | 39 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Kuta - Bjeloševina | Nikšić | 1 | 0.058713 | 0.0015055
4840 | 2024-07-25 | 9:30 | 2024-07-25 | 10:00 | 326 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Đevištenje - Rafailovići 2 | Budva | 4 | 0.021943 | 0.00073142
4841 | 2024-07-25 | 9:31 | 2024-07-25 | 9:45 | 88 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Grad 9 | Kotor | 5 | 0.0027641 | 0.00019744
4842 | 2024-07-25 | 9:34 | 2024-07-25 | 10:00 | 24 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Neckom | Nikšić | 1 | 0.0014 | 5.3847e-05
4843 | 2024-07-25 | 9:45 | 2024-07-25 | 9:53 | 302 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0054206 | 0.00067757
4844 | 2024-07-25 | 10:00 | 2024-07-25 | 10:09 | 1006 | 9 | 77.54 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.020314 | 0.0022571
4844 | 2024-07-25 | 10:00 | 2024-07-25 | 13:40 | 484 | 220 | 77.54 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.2389 | 0.0010859
4845 | 2024-07-25 | 10:00 | 2024-07-25 | 15:20 | 46 | 320 | 320 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.033026 | 0.00010321
4846 | 2024-07-25 | 10:03 | 2024-07-25 | 10:19 | 1602 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Straševina | Nikšić | 1 | 0.057508 | 0.0035943
4847 | 2024-07-25 | 10:08 | 2024-07-25 | 10:30 | 463 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.022853 | 0.0010388
4848 | 2024-07-25 | 10:52 | 2024-07-25 | 11:00 | 863 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.01549 | 0.0019362
4849 | 2024-07-25 | 11:00 | 2024-07-25 | 11:17 | 863 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.032916 | 0.0019362
4850 | 2024-07-25 | 11:02 | 2024-07-25 | 11:10 | 463 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0083104 | 0.0010388
4851 | 2024-07-25 | 11:29 | 2024-07-25 | 11:50 | 499 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hidrotehna | Nikšić | 1 | 0.023511 | 0.0011196
4852 | 2024-07-25 | 11:43 | 2024-07-25 | 14:22 | 208 | 159 | 159 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.074201 | 0.00046667
4853 | 2024-07-25 | 11:53 | 2024-07-25 | 12:45 | 463 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.054017 | 0.0010388
4854 | 2024-07-25 | 12:22 | 2024-07-25 | 12:26 | 1093 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.0098091 | 0.0024523
4855 | 2024-07-25 | 12:24 | 2024-07-25 | 12:30 | 363 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0048866 | 0.00081443
4856 | 2024-07-25 | 12:52 | 2024-07-25 | 13:58 | 207 | 66 | 66 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Komanski Most | Podgorica | 2 | 0.030652 | 0.00046443
4857 | 2024-07-25 | 13:15 | 2024-07-25 | 13:23 | 685 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paratuk | Ulcinj | 4 | 0.012295 | 0.0015369
4858 | 2024-07-25 | 14:23 | 2024-07-25 | 14:35 | 965 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.025981 | 0.0021651
4859 | 2024-07-25 | 16:22 | 2024-07-25 | 18:50 | 135 | 148 | 148 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.044827 | 0.00030289
4860 | 2024-07-25 | 17:33 | 2024-07-25 | 18:04 | 229 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.015927 | 0.00051379
4861 | 2024-07-25 | 17:57 | 2024-07-25 | 18:11 | 93 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.0029212 | 0.00020866
4862 | 2024-07-25 | 18:00 | 2024-07-25 | 18:31 | 51 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Orlja | Pljevlja | 7 | 0.0035472 | 0.00011442
4863 | 2024-07-25 | 19:08 | 2024-07-25 | 19:13 | 844 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Balabani 2 | Podgorica | 2 | 0.0094681 | 0.0018936
4864 | 2024-07-25 | 19:44 | 2024-07-25 | 19:50 | 1066 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.01435 | 0.0023917
4865 | 2024-07-26 | 1:12 | 2024-07-26 | 1:16 | 1353 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.012142 | 0.0030356
4866 | 2024-07-26 | 5:16 | 2024-07-26 | 5:22 | 9 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.00012116 | 2.0193e-05
4867 | 2024-07-26 | 7:34 | 2024-07-26 | 7:38 | 1036 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0092975 | 0.0023244
4868 | 2024-07-26 | 8:33 | 2024-07-26 | 9:30 | 650 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.083126 | 0.0014584
4869 | 2024-07-26 | 9:12 | 2024-07-26 | 9:59 | 1254 | 47 | 47 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.13223 | 0.0028135
4870 | 2024-07-26 | 9:24 | 2024-07-26 | 10:15 | 1306 | 51 | 51 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Kučki Put | Podgorica | 2 | 0.14944 | 0.0029302
4871 | 2024-07-26 | 9:36 | 2024-07-26 | 9:51 | 995 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.033486 | 0.0022324
4872 | 2024-07-26 | 9:50 | 2024-07-26 | 10:08 | 645 | 18 | 18 | Planiran | TL | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.026048 | 0.0014471
4873 | 2024-07-26 | 10:03 | 2024-07-26 | 10:37 | 1236 | 34 | 34.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.094286 | 0.0027731
4873 | 2024-07-26 | 10:03 | 2024-07-26 | 11:00 | 18 | 57 | 34.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.002302 | 4.0385e-05
4874 | 2024-07-26 | 10:28 | 2024-07-26 | 15:08 | 283 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.17778 | 0.00063494
4875 | 2024-07-26 | 10:45 | 2024-07-26 | 11:11 | 649 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ulica Slobode | Podgorica | 2 | 0.037859 | 0.0014561
4876 | 2024-07-26 | 10:55 | 2024-07-26 | 16:55 | 202 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.16316 | 0.00045321
4877 | 2024-07-26 | 11:00 | 2024-07-26 | 13:12 | 18 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.0053308 | 4.0385e-05
4878 | 2024-07-26 | 11:34 | 2024-07-26 | 13:46 | 63 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.018658 | 0.00014135
4879 | 2024-07-26 | 12:13 | 2024-07-26 | 13:18 | 314 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.045792 | 0.0007045
4880 | 2024-07-26 | 12:14 | 2024-07-26 | 13:12 | 1236 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.16084 | 0.0027731
4881 | 2024-07-26 | 13:01 | 2024-07-26 | 13:11 | 1353 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Gro Primorije 1 - Kula | Ulcinj | 4 | 0.030356 | 0.0030356
4882 | 2024-07-26 | 13:58 | 2024-07-26 | 15:11 | 217 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Markičići | Bar | 4 | 0.035541 | 0.00048686
4883 | 2024-07-26 | 15:05 | 2024-07-26 | 15:50 | 192 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.019385 | 0.00043077
4884 | 2024-07-26 | 20:51 | 2024-07-26 | 20:55 | 930 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0083463 | 0.0020866
4885 | 2024-07-27 | 9:10 | 2024-07-27 | 9:50 | 1102 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.098899 | 0.0024725
4886 | 2024-07-27 | 9:10 | 2024-07-27 | 9:52 | 602 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.056728 | 0.0013507
4887 | 2024-07-27 | 9:34 | 2024-07-27 | 9:46 | 357 | 12 | 15.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0096117 | 0.00080097
4887 | 2024-07-27 | 9:34 | 2024-07-27 | 13:44 | 6 | 250 | 15.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0033654 | 1.3462e-05
4888 | 2024-07-27 | 13:22 | 2024-07-27 | 13:44 | 357 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.017621 | 0.00080097
4889 | 2024-07-27 | 15:11 | 2024-07-27 | 17:48 | 503 | 157 | 157 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.17718 | 0.0011285
4890 | 2024-07-27 | 16:13 | 2024-07-27 | 16:20 | 503 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0078998 | 0.0011285
4891 | 2024-07-27 | 17:26 | 2024-07-27 | 18:10 | 796 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.07858 | 0.0017859
4892 | 2024-07-27 | 18:18 | 2024-07-27 | 18:29 | 622 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.015351 | 0.0013955
4893 | 2024-07-27 | 18:18 | 2024-07-27 | 18:58 | 174 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.015616 | 0.00039039
4894 | 2024-07-27 | 18:33 | 2024-07-27 | 18:57 | 622 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.033493 | 0.0013955
4895 | 2024-07-27 | 19:05 | 2024-07-27 | 21:55 | 796 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.30361 | 0.0017859
4896 | 2024-07-27 | 21:53 | 2024-07-27 | 22:15 | 307 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.015153 | 0.00068879
4897 | 2024-07-27 | 22:10 | 2024-07-27 | 22:16 | 172 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0023154 | 0.0003859
4898 | 2024-07-27 | 22:47 | 2024-07-27 | 23:53 | 29 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.0042943 | 6.5065e-05
4899 | 2024-07-28 | 1:11 | 2024-07-28 | 1:34 | 353 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.018216 | 0.000792
4900 | 2024-07-28 | 10:51 | 2024-07-28 | 11:29 | 656 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trešnjevo | Berane | 3 | 0.055929 | 0.0014718
4901 | 2024-07-28 | 11:15 | 2024-07-28 | 12:40 | 229 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.043672 | 0.00051379
4902 | 2024-07-28 | 17:17 | 2024-07-28 | 17:54 | 624 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.051801 | 0.0014
4903 | 2024-07-28 | 20:43 | 2024-07-28 | 20:49 | 2 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 2.6923e-05 | 4.4872e-06
4904 | 2024-07-28 | 20:43 | 2024-07-28 | 20:52 | 1641 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.033136 | 0.0036818
4905 | 2024-07-28 | 21:10 | 2024-07-28 | 21:14 | 302 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0027103 | 0.00067757
4906 | 2024-07-28 | 22:40 | 2024-07-28 | 22:57 | 830 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.031657 | 0.0018622
4907 | 2024-07-28 | 23:48 | 2024-07-29 | 0:11 | 308 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.015894 | 0.00069103
4908 | 2024-07-28 | 23:54 | 2024-07-28 | 23:58 | 964 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Igalo Centar | Herceg Novi | 5 | 0.0086514 | 0.0021628
4909 | 2024-07-29 | 0:09 | 2024-07-29 | 0:41 | 645 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.046308 | 0.0014471
4910 | 2024-07-29 | 0:16 | 2024-07-29 | 0:23 | 308 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0048372 | 0.00069103
4911 | 2024-07-29 | 6:00 | 2024-07-29 | 7:11 | 397 | 71 | 71 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.063241 | 0.00089072
4912 | 2024-07-29 | 7:53 | 2024-07-29 | 9:40 | 360 | 107 | 107 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.086424 | 0.0008077
4913 | 2024-07-29 | 8:36 | 2024-07-29 | 8:46 | 31 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.00069552 | 6.9552e-05
4914 | 2024-07-29 | 8:36 | 2024-07-29 | 14:04 | 471 | 328 | 328 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.34661 | 0.0010567
4915 | 2024-07-29 | 8:38 | 2024-07-29 | 8:44 | 796 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dajbabe Bambis | Podgorica | 2 | 0.010716 | 0.0017859
4916 | 2024-07-29 | 8:47 | 2024-07-29 | 17:00 | 218 | 493 | 493 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.24113 | 0.00048911
4917 | 2024-07-29 | 9:07 | 2024-07-29 | 15:32 | 39 | 385 | 385 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.033688 | 8.7501e-05
4918 | 2024-07-29 | 9:16 | 2024-07-29 | 11:02 | 822 | 106 | 106 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.19549 | 0.0018443
4919 | 2024-07-29 | 9:34 | 2024-07-29 | 9:41 | 275 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.004319 | 0.00061699
4920 | 2024-07-29 | 10:02 | 2024-07-29 | 10:19 | 1623 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.061904 | 0.0036414
4921 | 2024-07-29 | 10:08 | 2024-07-29 | 13:34 | 363 | 206 | 206 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.16777 | 0.00081443
4922 | 2024-07-29 | 10:10 | 2024-07-29 | 10:20 | 165 | 10 | 83.27 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.003702 | 0.0003702
4922 | 2024-07-29 | 10:10 | 2024-07-29 | 17:00 | 37 | 410 | 83.27 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.034036 | 8.3014e-05
4923 | 2024-07-29 | 10:18 | 2024-07-29 | 10:34 | 406 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.014575 | 0.00091091
4924 | 2024-07-29 | 11:08 | 2024-07-29 | 11:17 | 135 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.002726 | 0.00030289
4925 | 2024-07-29 | 11:26 | 2024-07-29 | 12:21 | 622 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.076754 | 0.0013955
4926 | 2024-07-29 | 12:05 | 2024-07-29 | 12:09 | 814 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0073052 | 0.0018263
4927 | 2024-07-29 | 12:49 | 2024-07-29 | 12:58 | 2 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 4.0385e-05 | 4.4872e-06
4928 | 2024-07-29 | 13:20 | 2024-07-29 | 13:24 | 631 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.0056629 | 0.0014157
4929 | 2024-07-29 | 13:30 | 2024-07-29 | 16:30 | 135 | 180 | 180 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.05452 | 0.00030289
4930 | 2024-07-29 | 13:58 | 2024-07-29 | 15:32 | 119 | 94 | 94 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.025097 | 0.00026699
4931 | 2024-07-29 | 15:30 | 2024-07-29 | 15:41 | 360 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0088847 | 0.0008077
4932 | 2024-07-29 | 15:48 | 2024-07-29 | 16:05 | 406 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.015485 | 0.00091091
4933 | 2024-07-29 | 15:48 | 2024-07-29 | 16:16 | 525 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.032981 | 0.0011779
4934 | 2024-07-29 | 17:00 | 2024-07-29 | 17:07 | 218 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0034238 | 0.00048911
4935 | 2024-07-29 | 17:00 | 2024-07-29 | 18:20 | 37 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.0066411 | 8.3014e-05
4936 | 2024-07-29 | 17:20 | 2024-07-29 | 17:34 | 2 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 6.2821e-05 | 4.4872e-06
4937 | 2024-07-29 | 18:00 | 2024-07-29 | 18:20 | 165 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.0074039 | 0.0003702
4938 | 2024-07-29 | 22:40 | 2024-07-29 | 23:20 | 813 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.072962 | 0.0018241
4939 | 2024-07-30 | 1:11 | 2024-07-30 | 1:34 | 1224 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.063162 | 0.0027462
4940 | 2024-07-30 | 1:58 | 2024-07-30 | 2:10 | 1019 | 12 | 48.01 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.027435 | 0.0022862
4940 | 2024-07-30 | 1:58 | 2024-07-30 | 5:45 | 205 | 227 | 48.01 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.10441 | 0.00045994
4941 | 2024-07-30 | 3:34 | 2024-07-30 | 4:16 | 1093 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.103 | 0.0024523
4942 | 2024-07-30 | 4:34 | 2024-07-30 | 5:29 | 705 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.086996 | 0.0015817
4943 | 2024-07-30 | 5:54 | 2024-07-30 | 6:09 | 1019 | 15 | 29.57 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.034294 | 0.0022862
4943 | 2024-07-30 | 5:54 | 2024-07-30 | 7:36 | 205 | 102 | 29.57 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.046914 | 0.00045994
4944 | 2024-07-30 | 6:48 | 2024-07-30 | 8:07 | 566 | 79 | 79 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.10032 | 0.0012699
4945 | 2024-07-30 | 8:17 | 2024-07-30 | 8:21 | 302 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0027103 | 0.00067757
4946 | 2024-07-30 | 9:00 | 2024-07-30 | 17:00 | 37 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.039847 | 8.3014e-05
4947 | 2024-07-30 | 9:43 | 2024-07-30 | 10:09 | 583 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.034009 | 0.001308
4948 | 2024-07-30 | 12:01 | 2024-07-30 | 12:06 | 705 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.0079087 | 0.0015817
4949 | 2024-07-30 | 13:32 | 2024-07-30 | 13:41 | 674 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.01361 | 0.0015122
4950 | 2024-07-30 | 17:00 | 2024-07-30 | 17:10 | 37 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.00083014 | 8.3014e-05
4951 | 2024-07-30 | 18:54 | 2024-07-30 | 19:16 | 822 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.040574 | 0.0018443
4952 | 2024-07-30 | 21:04 | 2024-07-30 | 21:08 | 1489 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.013363 | 0.0033407
4953 | 2024-07-30 | 21:08 | 2024-07-30 | 23:16 | 1489 | 128 | 128 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.42762 | 0.0033407
4954 | 2024-07-30 | 21:33 | 2024-07-30 | 22:21 | 521 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.056108 | 0.0011689
4955 | 2024-07-30 | 22:25 | 2024-07-30 | 22:36 | 1489 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Klaonica | Žabljak | 7 | 0.036748 | 0.0033407
4956 | 2024-07-30 | 22:40 | 2024-07-30 | 23:00 | 1224 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.054924 | 0.0027462
4957 | 2024-07-30 | 23:04 | 2024-07-30 | 23:21 | 1641 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.06259 | 0.0036818
4958 | 2024-07-31 | 2:10 | 2024-07-31 | 2:34 | 1 | 24 | 24 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Agrokombinat 1 | Podgorica | 2 | 5.3847e-05 | 2.2436e-06
4959 | 2024-07-31 | 2:29 | 2024-07-31 | 2:57 | 167 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipovik | Cetinje | 2 | 0.010491 | 0.00037468
4960 | 2024-07-31 | 7:01 | 2024-07-31 | 8:33 | 397 | 92 | 92 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.081946 | 0.00089072
4961 | 2024-07-31 | 8:10 | 2024-07-31 | 9:20 | 104 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.016334 | 0.00023334
4962 | 2024-07-31 | 8:40 | 2024-07-31 | 16:00 | 31 | 440 | 440 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.030603 | 6.9552e-05
4963 | 2024-07-31 | 8:45 | 2024-07-31 | 8:49 | 913 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.0081937 | 0.0020484
4964 | 2024-07-31 | 8:47 | 2024-07-31 | 14:47 | 220 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.17769 | 0.0004936
4965 | 2024-07-31 | 8:48 | 2024-07-31 | 13:36 | 161 | 288 | 288 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.10403 | 0.00036122
4966 | 2024-07-31 | 8:54 | 2024-07-31 | 9:00 | 119 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.0016019 | 0.00026699
4966 | 2024-07-31 | 8:54 | 2024-07-31 | 9:00 | 39 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.00052501 | 8.7501e-05
4967 | 2024-07-31 | 8:57 | 2024-07-31 | 9:11 | 624 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.0196 | 0.0014
4968 | 2024-07-31 | 8:59 | 2024-07-31 | 11:49 | 147 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.056068 | 0.00032981
4969 | 2024-07-31 | 9:00 | 2024-07-31 | 9:10 | 119 | 10 | 103.8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.0026699 | 0.00026699
4969 | 2024-07-31 | 9:00 | 2024-07-31 | 15:30 | 39 | 390 | 103.8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.034125 | 8.7501e-05
4970 | 2024-07-31 | 9:02 | 2024-07-31 | 9:16 | 622 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.019537 | 0.0013955
4971 | 2024-07-31 | 9:15 | 2024-07-31 | 16:30 | 37 | 435 | 435 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.036111 | 8.3014e-05
4972 | 2024-07-31 | 9:45 | 2024-07-31 | 9:51 | 1 | 6 | 6 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Agrokombinat 2 | Podgorica | 2 | 1.3462e-05 | 2.2436e-06
4973 | 2024-07-31 | 9:55 | 2024-07-31 | 15:00 | 84 | 305 | 305 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.057481 | 0.00018846
4974 | 2024-07-31 | 9:56 | 2024-07-31 | 12:24 | 135 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.044827 | 0.00030289
4975 | 2024-07-31 | 10:13 | 2024-07-31 | 13:55 | 153 | 222 | 222 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.076207 | 0.00034327
4976 | 2024-07-31 | 11:18 | 2024-07-31 | 13:05 | 119 | 107 | 107 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.028568 | 0.00026699
4977 | 2024-07-31 | 11:31 | 2024-07-31 | 13:03 | 910 | 92 | 92 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.18784 | 0.0020417
4978 | 2024-07-31 | 12:29 | 2024-07-31 | 12:39 | 1558 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.034956 | 0.0034956
4979 | 2024-07-31 | 15:00 | 2024-07-31 | 15:45 | 84 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.0084809 | 0.00018846
4980 | 2024-07-31 | 15:20 | 2024-07-31 | 15:30 | 119 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.0026699 | 0.00026699
4981 | 2024-07-31 | 18:13 | 2024-07-31 | 18:19 | 302 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0040654 | 0.00067757
4982 | 2024-07-31 | 18:30 | 2024-07-31 | 18:36 | 174 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Manastir Duga | Podgorica | 2 | 0.0023423 | 0.00039039
4983 | 2024-07-31 | 19:02 | 2024-07-31 | 19:52 | 983 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.11027 | 0.0022055
4984 | 2024-07-31 | 19:27 | 2024-07-31 | 19:35 | 315 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.0056539 | 0.00070674
4985 | 2024-07-31 | 19:55 | 2024-07-31 | 20:08 | 302 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0088084 | 0.00067757
4986 | 2024-07-31 | 23:19 | 2024-07-31 | 23:27 | 339 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajići | Budva | 4 | 0.0060847 | 0.00076059
4987 | 2024-08-01 | 1:03 | 2024-08-01 | 1:34 | 129 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0089722 | 0.00028943
4988 | 2024-08-01 | 2:54 | 2024-08-01 | 6:15 | 913 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.41173 | 0.0020484
4989 | 2024-08-01 | 8:55 | 2024-08-01 | 9:10 | 116 | 15 | 24.98 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0039039 | 0.00026026
4989 | 2024-08-01 | 8:55 | 2024-08-01 | 10:49 | 13 | 114 | 24.98 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Knežlaz | Kotor | 5 | 0.003325 | 2.9167e-05
4990 | 2024-08-01 | 9:19 | 2024-08-01 | 9:24 | 278 | 5 | 33.2 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Monako | Ulcinj | 4 | 0.0031186 | 0.00062373
4990 | 2024-08-01 | 9:19 | 2024-08-01 | 11:29 | 81 | 130 | 33.2 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Monako | Ulcinj | 4 | 0.023625 | 0.00018173
4991 | 2024-08-01 | 9:37 | 2024-08-01 | 9:53 | 277 | 16 | 99.16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0099437 | 0.00062148
4991 | 2024-08-01 | 9:37 | 2024-08-01 | 13:20 | 186 | 223 | 99.16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.093061 | 0.00041731
4992 | 2024-08-01 | 9:49 | 2024-08-01 | 10:00 | 14 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Fak - 1 | Kolašin | 6 | 0.00034552 | 3.1411e-05
4993 | 2024-08-01 | 10:00 | 2024-08-01 | 10:06 | 14 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Fak - 1 | Kolašin | 6 | 0.00018846 | 3.1411e-05
4994 | 2024-08-01 | 10:00 | 2024-08-01 | 10:08 | 682 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.012241 | 0.0015301
4995 | 2024-08-01 | 10:25 | 2024-08-01 | 10:43 | 813 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.032833 | 0.0018241
4996 | 2024-08-01 | 10:40 | 2024-08-01 | 10:49 | 116 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0023423 | 0.00026026
4997 | 2024-08-01 | 11:24 | 2024-08-01 | 11:29 | 278 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Monako | Ulcinj | 4 | 0.0031186 | 0.00062373
4998 | 2024-08-01 | 12:15 | 2024-08-01 | 12:50 | 685 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.053791 | 0.0015369
4999 | 2024-08-01 | 13:06 | 2024-08-01 | 13:20 | 277 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0087007 | 0.00062148
5000 | 2024-08-01 | 15:01 | 2024-08-01 | 17:51 | 940 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Bar | 4 | 0.35853 | 0.002109
5001 | 2024-08-01 | 15:48 | 2024-08-02 | 14:59 | 51 | 1391 | 65 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Prifte | Podgorica | 2 | 0.15916 | 0.00011442
5001 | 2024-08-01 | 15:48 | 2024-08-01 | 16:06 | 1439 | 18 | 65 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pikalje | Podgorica | 2 | 0.058114 | 0.0032286
5002 | 2024-08-01 | 16:55 | 2024-08-01 | 18:00 | 399 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.058188 | 0.0008952
5003 | 2024-08-01 | 17:20 | 2024-08-01 | 17:51 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stari Bar | Bar | 4 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
5004 | 2024-08-01 | 23:25 | 2024-08-02 | 0:50 | 308 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.058738 | 0.00069103
5005 | 2024-08-02 | 0:30 | 2024-08-02 | 0:35 | 662 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.0074264 | 0.0014853
5006 | 2024-08-02 | 2:54 | 2024-08-02 | 4:07 | 822 | 73 | 73 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.13463 | 0.0018443
5007 | 2024-08-02 | 8:41 | 2024-08-02 | 8:57 | 308 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.011057 | 0.00069103
5008 | 2024-08-02 | 9:30 | 2024-08-02 | 9:48 | 384 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stari Bar | Bar | 4 | 0.015508 | 0.00086155
5009 | 2024-08-02 | 9:30 | 2024-08-02 | 9:50 | 170 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Popovići | Bar | 4 | 0.0076283 | 0.00038141
5010 | 2024-08-02 | 9:30 | 2024-08-02 | 10:10 | 1 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Željeznička Stanica Tuzi | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
5011 | 2024-08-02 | 9:33 | 2024-08-02 | 9:40 | 1036 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donja Briska Gora | Ulcinj | 4 | 0.016271 | 0.0023244
5012 | 2024-08-02 | 9:40 | 2024-08-02 | 11:00 | 714 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.12816 | 0.0016019
5013 | 2024-08-02 | 11:06 | 2024-08-02 | 11:10 | 288 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bartula | Bar | 4 | 0.0025846 | 0.00064616
5014 | 2024-08-02 | 12:49 | 2024-08-02 | 13:02 | 399 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.011638 | 0.0008952
5015 | 2024-08-02 | 13:49 | 2024-08-02 | 14:59 | 1037 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.16286 | 0.0023266
5016 | 2024-08-02 | 14:33 | 2024-08-02 | 14:59 | 1224 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.071401 | 0.0027462
5017 | 2024-08-02 | 14:41 | 2024-08-02 | 14:59 | 1490 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.060174 | 0.003343
5018 | 2024-08-02 | 14:42 | 2024-08-03 | 0:09 | 248 | 567 | 567 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.31549 | 0.00055642
5019 | 2024-08-02 | 15:21 | 2024-08-02 | 16:09 | 624 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.067201 | 0.0014
5020 | 2024-08-02 | 15:56 | 2024-08-02 | 16:06 | 309 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.0069328 | 0.00069328
5021 | 2024-08-02 | 15:57 | 2024-08-02 | 16:04 | 1890 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.029683 | 0.0042404
5022 | 2024-08-02 | 17:00 | 2024-08-02 | 17:06 | 1645 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.022144 | 0.0036907
5023 | 2024-08-02 | 18:25 | 2024-08-02 | 18:50 | 172 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0096476 | 0.0003859
5024 | 2024-08-02 | 18:31 | 2024-08-02 | 18:48 | 308 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.011748 | 0.00069103
5025 | 2024-08-02 | 19:05 | 2024-08-02 | 19:24 | 38 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bentonit | Budva | 4 | 0.0016199 | 8.5257e-05
5026 | 2024-08-02 | 23:19 | 2024-08-02 | 23:36 | 129 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0049203 | 0.00028943
5027 | 2024-08-03 | 0:16 | 2024-08-03 | 0:21 | 302 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0033879 | 0.00067757
5028 | 2024-08-03 | 2:35 | 2024-08-03 | 3:00 | 308 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.017276 | 0.00069103
5029 | 2024-08-03 | 5:03 | 2024-08-03 | 6:46 | 308 | 103 | 103 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.071176 | 0.00069103
5030 | 2024-08-03 | 5:31 | 2024-08-03 | 6:19 | 1122 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.12083 | 0.0025173
5031 | 2024-08-03 | 6:03 | 2024-08-03 | 6:46 | 363 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.035021 | 0.00081443
5032 | 2024-08-03 | 6:04 | 2024-08-03 | 6:47 | 814 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.078531 | 0.0018263
5033 | 2024-08-03 | 6:07 | 2024-08-03 | 6:47 | 261 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.023423 | 0.00058558
5034 | 2024-08-03 | 6:08 | 2024-08-03 | 6:37 | 649 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.042227 | 0.0014561
5035 | 2024-08-03 | 6:09 | 2024-08-03 | 9:48 | 1121 | 219 | 219 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.55081 | 0.0025151
5036 | 2024-08-03 | 6:10 | 2024-08-03 | 7:16 | 354 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.05242 | 0.00079424
5037 | 2024-08-03 | 6:51 | 2024-08-03 | 7:01 | 1122 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.025173 | 0.0025173
5038 | 2024-08-03 | 7:39 | 2024-08-03 | 10:13 | 1122 | 154 | 154 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Viš | Podgorica | 2 | 0.38767 | 0.0025173
5039 | 2024-08-03 | 7:51 | 2024-08-03 | 8:36 | 409 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.041294 | 0.00091764
5040 | 2024-08-03 | 7:52 | 2024-08-03 | 10:51 | 13 | 179 | 179 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.0052209 | 2.9167e-05
5041 | 2024-08-03 | 7:54 | 2024-08-03 | 9:05 | 135 | 71 | 71 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.021505 | 0.00030289
5042 | 2024-08-03 | 8:08 | 2024-08-03 | 8:28 | 195 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0087501 | 0.00043751
5043 | 2024-08-03 | 8:36 | 2024-08-03 | 9:12 | 363 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.02932 | 0.00081443
5044 | 2024-08-03 | 9:07 | 2024-08-03 | 9:27 | 248 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.011128 | 0.00055642
5045 | 2024-08-03 | 11:22 | 2024-08-03 | 11:26 | 88 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velestovo 1 | Cetinje | 2 | 0.00078975 | 0.00019744
5046 | 2024-08-03 | 11:46 | 2024-08-03 | 11:51 | 88 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bajramovica | Cetinje | 2 | 0.00098719 | 0.00019744
5047 | 2024-08-03 | 12:25 | 2024-08-03 | 12:31 | 195 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.002625 | 0.00043751
5048 | 2024-08-03 | 13:00 | 2024-08-03 | 13:05 | 74 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Brestovi | Cetinje | 2 | 0.00083014 | 0.00016603
5049 | 2024-08-03 | 13:03 | 2024-08-03 | 13:09 | 822 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cerov Pod | Cetinje | 2 | 0.011066 | 0.0018443
5050 | 2024-08-03 | 13:23 | 2024-08-03 | 13:28 | 74 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.00083014 | 0.00016603
5051 | 2024-08-03 | 13:33 | 2024-08-03 | 13:41 | 1045 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vinarija Ravil | Podgorica | 2 | 0.018757 | 0.0023446
5052 | 2024-08-03 | 13:54 | 2024-08-03 | 14:01 | 1104 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mojkovac 2 | Mojkovac | 6 | 0.017339 | 0.002477
5053 | 2024-08-03 | 13:54 | 2024-08-03 | 14:01 | 544 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.0085437 | 0.0012205
5054 | 2024-08-03 | 13:55 | 2024-08-03 | 14:07 | 1490 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krševo | Podgorica | 2 | 0.040116 | 0.003343
5055 | 2024-08-03 | 14:22 | 2024-08-03 | 14:38 | 248 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.0089027 | 0.00055642
5056 | 2024-08-03 | 14:55 | 2024-08-03 | 15:05 | 1104 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mojkovac 2 | Mojkovac | 6 | 0.02477 | 0.002477
5057 | 2024-08-03 | 14:56 | 2024-08-03 | 15:04 | 549 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.009854 | 0.0012317
5058 | 2024-08-03 | 15:02 | 2024-08-03 | 15:06 | 363 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0032577 | 0.00081443
5059 | 2024-08-03 | 15:18 | 2024-08-03 | 15:23 | 814 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.0091315 | 0.0018263
5060 | 2024-08-03 | 15:29 | 2024-08-03 | 16:33 | 622 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.089314 | 0.0013955
5061 | 2024-08-03 | 15:29 | 2024-08-03 | 17:29 | 1037 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.2792 | 0.0023266
5062 | 2024-08-03 | 15:33 | 2024-08-03 | 15:39 | 814 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Toke 1 | Podgorica | 2 | 0.010958 | 0.0018263
5063 | 2024-08-03 | 16:25 | 2024-08-03 | 16:29 | 1122 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.010069 | 0.0025173
5064 | 2024-08-03 | 16:35 | 2024-08-03 | 16:46 | 622 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.015351 | 0.0013955
5065 | 2024-08-03 | 16:53 | 2024-08-03 | 16:59 | 3219 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.043333 | 0.0072222
5066 | 2024-08-03 | 16:53 | 2024-08-03 | 17:36 | 261 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.02518 | 0.00058558
5067 | 2024-08-03 | 16:53 | 2024-08-03 | 17:36 | 363 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.035021 | 0.00081443
5068 | 2024-08-03 | 16:53 | 2024-08-03 | 17:36 | 814 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.078531 | 0.0018263
5069 | 2024-08-03 | 17:30 | 2024-08-03 | 17:49 | 3219 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.13722 | 0.0072222
5070 | 2024-08-03 | 20:03 | 2024-08-03 | 20:07 | 499 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0044783 | 0.0011196
5071 | 2024-08-03 | 21:10 | 2024-08-03 | 21:15 | 1036 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.011622 | 0.0023244
5072 | 2024-08-03 | 21:12 | 2024-08-03 | 21:17 | 1490 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Selište | Podgorica | 2 | 0.016715 | 0.003343
5073 | 2024-08-03 | 21:26 | 2024-08-03 | 22:17 | 814 | 51 | 51 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.093141 | 0.0018263
5074 | 2024-08-03 | 22:23 | 2024-08-03 | 22:41 | 649 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.02621 | 0.0014561
5075 | 2024-08-04 | 1:39 | 2024-08-04 | 5:46 | 115 | 247 | 247 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Sušćepan Trebesin | Herceg Novi | 5 | 0.06373 | 0.00025802
5076 | 2024-08-04 | 6:59 | 2024-08-04 | 7:27 | 308 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.019349 | 0.00069103
5077 | 2024-08-04 | 7:48 | 2024-08-04 | 7:53 | 172 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0019295 | 0.0003859
5078 | 2024-08-04 | 9:59 | 2024-08-04 | 10:14 | 1014 | 15 | 15.45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.034125 | 0.002275
5078 | 2024-08-04 | 9:59 | 2024-08-04 | 10:35 | 22 | 36 | 15.45 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Gač | Ulcinj | 4 | 0.0017769 | 4.936e-05
5079 | 2024-08-04 | 14:02 | 2024-08-04 | 14:35 | 153 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.011328 | 0.00034327
5080 | 2024-08-04 | 14:15 | 2024-08-04 | 14:50 | 84 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.0065962 | 0.00018846
5081 | 2024-08-04 | 14:43 | 2024-08-04 | 14:52 | 365 | 9 | 78.84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.0073703 | 0.00081892
5081 | 2024-08-04 | 14:43 | 2024-08-04 | 17:21 | 322 | 158 | 78.84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.11415 | 0.00072244
5082 | 2024-08-04 | 14:52 | 2024-08-04 | 15:11 | 153 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.0065222 | 0.00034327
5083 | 2024-08-04 | 15:34 | 2024-08-04 | 17:07 | 248 | 93 | 93 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.051747 | 0.00055642
5084 | 2024-08-04 | 17:03 | 2024-08-04 | 17:21 | 365 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.014741 | 0.00081892
5085 | 2024-08-04 | 19:17 | 2024-08-04 | 19:32 | 1122 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.03776 | 0.0025173
5086 | 2024-08-05 | 2:00 | 2024-08-05 | 3:15 | 1641 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.27613 | 0.0036818
5087 | 2024-08-05 | 2:14 | 2024-08-05 | 2:27 | 1036 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.030217 | 0.0023244
5088 | 2024-08-05 | 4:39 | 2024-08-05 | 6:16 | 705 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.15343 | 0.0015817
5089 | 2024-08-05 | 7:44 | 2024-08-05 | 7:58 | 248 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.0077898 | 0.00055642
5090 | 2024-08-05 | 8:15 | 2024-08-05 | 8:21 | 1093 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.014714 | 0.0024523
5091 | 2024-08-05 | 8:57 | 2024-08-05 | 13:27 | 259 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.1569 | 0.0005811
5092 | 2024-08-05 | 8:59 | 2024-08-05 | 9:13 | 674 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.021171 | 0.0015122
5093 | 2024-08-05 | 9:29 | 2024-08-05 | 14:30 | 69 | 301 | 301 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.046598 | 0.00015481
5094 | 2024-08-05 | 9:44 | 2024-08-05 | 13:42 | 363 | 238 | 238 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.19383 | 0.00081443
5095 | 2024-08-05 | 9:50 | 2024-08-05 | 10:00 | 406 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0091091 | 0.00091091
5096 | 2024-08-05 | 9:58 | 2024-08-05 | 10:14 | 277 | 16 | 91.93 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0099437 | 0.00062148
5096 | 2024-08-05 | 9:58 | 2024-08-05 | 13:23 | 186 | 205 | 91.93 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.085549 | 0.00041731
5097 | 2024-08-05 | 11:16 | 2024-08-05 | 15:16 | 624 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.336 | 0.0014
5098 | 2024-08-05 | 13:05 | 2024-08-05 | 13:23 | 277 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.011187 | 0.00062148
5099 | 2024-08-05 | 14:30 | 2024-08-05 | 15:49 | 69 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.01223 | 0.00015481
5100 | 2024-08-05 | 15:22 | 2024-08-05 | 15:34 | 406 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.010931 | 0.00091091
5101 | 2024-08-05 | 16:39 | 2024-08-05 | 16:46 | 1066 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.016742 | 0.0023917
5102 | 2024-08-05 | 16:45 | 2024-08-05 | 18:10 | 100 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.019071 | 0.00022436
5103 | 2024-08-05 | 17:47 | 2024-08-05 | 18:18 | 1277 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.088818 | 0.0028651
5104 | 2024-08-05 | 23:37 | 2024-08-05 | 23:57 | 308 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.013821 | 0.00069103
5105 | 2024-08-05 | 23:45 | 2024-08-06 | 0:19 | 250 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Utjeha | Bar | 4 | 0.019071 | 0.0005609
5106 | 2024-08-06 | 1:32 | 2024-08-06 | 1:42 | 705 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.015817 | 0.0015817
5107 | 2024-08-06 | 3:30 | 2024-08-06 | 9:10 | 109 | 340 | 340 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Željeznička Stanica - Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.083148 | 0.00024455
5108 | 2024-08-06 | 8:13 | 2024-08-06 | 8:19 | 471 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0063405 | 0.0010567
5109 | 2024-08-06 | 8:33 | 2024-08-06 | 10:58 | 250 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Utjeha | Bar | 4 | 0.081331 | 0.0005609
5110 | 2024-08-06 | 8:46 | 2024-08-06 | 13:42 | 259 | 296 | 296 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.172 | 0.0005811
5111 | 2024-08-06 | 9:14 | 2024-08-06 | 9:25 | 135 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0033318 | 0.00030289
5112 | 2024-08-06 | 10:20 | 2024-08-06 | 10:31 | 1822 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.044967 | 0.0040879
5113 | 2024-08-06 | 14:00 | 2024-08-06 | 14:06 | 607 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.0081713 | 0.0013619
5114 | 2024-08-06 | 14:00 | 2024-08-06 | 15:01 | 652 | 61 | 119.47 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Gvozdenice | Nikšić | 1 | 0.089233 | 0.0014628
5114 | 2024-08-06 | 14:00 | 2024-08-06 | 19:13 | 197 | 313 | 119.47 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gvozdenice | Nikšić | 1 | 0.13834 | 0.00044199
5115 | 2024-08-06 | 18:48 | 2024-08-06 | 18:55 | 286 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0044917 | 0.00064167
5116 | 2024-08-06 | 19:08 | 2024-08-06 | 19:13 | 849 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gvozdenice | Nikšić | 1 | 0.0095242 | 0.0019048
5117 | 2024-08-06 | 19:14 | 2024-08-06 | 19:28 | 247 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Aerodrom | Podgorica | 2 | 0.0077584 | 0.00055417
5118 | 2024-08-06 | 22:25 | 2024-08-06 | 22:30 | 2 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 2.2436e-05 | 4.4872e-06
5119 | 2024-08-07 | 0:15 | 2024-08-07 | 8:44 | 135 | 509 | 509 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.15417 | 0.00030289
5120 | 2024-08-07 | 1:32 | 2024-08-07 | 7:51 | 1565 | 379 | 379 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kabal Tuzi | Podgorica | 2 | 1.3308 | 0.0035113
5121 | 2024-08-07 | 6:34 | 2024-08-07 | 7:45 | 886 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.14114 | 0.0019878
5122 | 2024-08-07 | 6:34 | 2024-08-07 | 7:45 | 277 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dvorište - Čanj | Bar | 4 | 0.044125 | 0.00062148
5123 | 2024-08-07 | 6:34 | 2024-08-07 | 7:45 | 217 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Markičići | Bar | 4 | 0.034567 | 0.00048686
5124 | 2024-08-07 | 8:20 | 2024-08-07 | 9:54 | 277 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dvorište - Čanj | Bar | 4 | 0.058419 | 0.00062148
5125 | 2024-08-07 | 8:20 | 2024-08-07 | 9:54 | 217 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Markičići | Bar | 4 | 0.045765 | 0.00048686
5126 | 2024-08-07 | 8:20 | 2024-08-07 | 10:08 | 886 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.21469 | 0.0019878
5127 | 2024-08-07 | 8:20 | 2024-08-07 | 10:40 | 315 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.098943 | 0.00070674
5128 | 2024-08-07 | 8:30 | 2024-08-07 | 18:00 | 406 | 570 | 570 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.51922 | 0.00091091
5129 | 2024-08-07 | 8:39 | 2024-08-07 | 9:47 | 385 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.058738 | 0.00086379
5130 | 2024-08-07 | 8:45 | 2024-08-07 | 9:16 | 139 | 31 | 31 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Gornja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.0096677 | 0.00031186
5131 | 2024-08-07 | 8:45 | 2024-08-07 | 9:16 | 309 | 31 | 31 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Gornja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 0.021492 | 0.00069328
5132 | 2024-08-07 | 8:54 | 2024-08-07 | 9:08 | 530 | 14 | 72.69 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.016648 | 0.0011891
5132 | 2024-08-07 | 8:54 | 2024-08-07 | 13:30 | 153 | 276 | 72.69 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.094743 | 0.00034327
5133 | 2024-08-07 | 9:34 | 2024-08-07 | 9:46 | 1302 | 12 | 26.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.035054 | 0.0029212
5133 | 2024-08-07 | 9:34 | 2024-08-07 | 13:10 | 98 | 216 | 26.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.047493 | 0.00021987
5134 | 2024-08-07 | 9:40 | 2024-08-07 | 9:44 | 903 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Sanitas | Cetinje | 2 | 0.0081039 | 0.002026
5135 | 2024-08-07 | 10:09 | 2024-08-07 | 10:34 | 331 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.018566 | 0.00074264
5136 | 2024-08-07 | 13:01 | 2024-08-07 | 13:10 | 1302 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.026291 | 0.0029212
5137 | 2024-08-07 | 13:13 | 2024-08-07 | 13:30 | 530 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.020215 | 0.0011891
5138 | 2024-08-07 | 15:50 | 2024-08-07 | 16:09 | 308 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škaljari 2 | Kotor | 5 | 0.01313 | 0.00069103
5139 | 2024-08-07 | 15:52 | 2024-08-07 | 15:59 | 74 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.0011622 | 0.00016603
5140 | 2024-08-07 | 18:00 | 2024-08-07 | 18:30 | 406 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.027327 | 0.00091091
5141 | 2024-08-07 | 18:12 | 2024-08-07 | 18:33 | 705 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.033217 | 0.0015817
5142 | 2024-08-07 | 21:25 | 2024-08-07 | 22:35 | 248 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.038949 | 0.00055642
5143 | 2024-08-08 | 1:43 | 2024-08-08 | 2:56 | 1093 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.17902 | 0.0024523
5144 | 2024-08-08 | 2:05 | 2024-08-08 | 2:42 | 1202 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Rubeža Koni | Nikšić | 1 | 0.099783 | 0.0026968
5145 | 2024-08-08 | 2:06 | 2024-08-08 | 2:10 | 863 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.007745 | 0.0019362
5146 | 2024-08-08 | 2:17 | 2024-08-08 | 2:51 | 1641 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.12518 | 0.0036818
5147 | 2024-08-08 | 3:18 | 2024-08-08 | 3:42 | 631 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.033977 | 0.0014157
5148 | 2024-08-08 | 3:53 | 2024-08-08 | 6:35 | 583 | 162 | 162 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.2119 | 0.001308
5149 | 2024-08-08 | 5:00 | 2024-08-08 | 6:48 | 983 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.23819 | 0.0022055
5150 | 2024-08-08 | 7:16 | 2024-08-08 | 7:30 | 1 | 14 | 14 | Neplaniran | TL | DV 10 kV Agrokombinat 2 | Podgorica | 2 | 3.1411e-05 | 2.2436e-06
5151 | 2024-08-08 | 7:16 | 2024-08-08 | 8:46 | 2054 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stari Aerodrom 2 | Podgorica | 2 | 0.41475 | 0.0046084
5152 | 2024-08-08 | 7:40 | 2024-08-08 | 13:55 | 158 | 375 | 375 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.13293 | 0.00035449
5153 | 2024-08-08 | 8:07 | 2024-08-08 | 15:00 | 259 | 413 | 413 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.23999 | 0.0005811
5154 | 2024-08-08 | 8:20 | 2024-08-08 | 12:26 | 463 | 246 | 246 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.25554 | 0.0010388
5155 | 2024-08-08 | 8:46 | 2024-08-08 | 8:52 | 1302 | 6 | 20.77 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.017527 | 0.0029212
5155 | 2024-08-08 | 8:46 | 2024-08-08 | 12:23 | 98 | 217 | 20.77 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.047713 | 0.00021987
5156 | 2024-08-08 | 9:00 | 2024-08-08 | 10:00 | 160 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Meštrovića Peć 2 | Tivat | 5 | 0.021539 | 0.00035898
5157 | 2024-08-08 | 9:26 | 2024-08-08 | 10:03 | 114 | 37 | 47.39 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stari Aerodrom 1 | Podgorica | 2 | 0.0094636 | 0.00025577
5157 | 2024-08-08 | 9:26 | 2024-08-08 | 10:14 | 1940 | 48 | 47.39 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stari Aerodrom 1 | Podgorica | 2 | 0.20893 | 0.0043526
5158 | 2024-08-08 | 10:05 | 2024-08-08 | 10:18 | 406 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.011842 | 0.00091091
5159 | 2024-08-08 | 10:14 | 2024-08-08 | 10:20 | 1265 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 2 | Podgorica | 2 | 0.017029 | 0.0028382
5160 | 2024-08-08 | 10:55 | 2024-08-08 | 11:40 | 1011 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Slacko | Podgorica | 2 | 0.10207 | 0.0022683
5161 | 2024-08-08 | 11:15 | 2024-08-08 | 11:26 | 363 | 11 | 13.48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0089588 | 0.00081443
5161 | 2024-08-08 | 11:15 | 2024-08-08 | 18:58 | 2 | 463 | 13.48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0020776 | 4.4872e-06
5162 | 2024-08-08 | 12:17 | 2024-08-08 | 12:23 | 1302 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.017527 | 0.0029212
5163 | 2024-08-08 | 12:48 | 2024-08-08 | 13:10 | 194 | 22 | 33.02 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.0095758 | 0.00043526
5163 | 2024-08-08 | 12:48 | 2024-08-08 | 14:30 | 31 | 102 | 33.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.0070943 | 6.9552e-05
5164 | 2024-08-08 | 13:06 | 2024-08-08 | 13:44 | 1122 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.095659 | 0.0025173
5165 | 2024-08-08 | 13:20 | 2024-08-08 | 14:16 | 830 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.10428 | 0.0018622
5166 | 2024-08-08 | 13:24 | 2024-08-08 | 13:30 | 22 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.00029616 | 4.936e-05
5167 | 2024-08-08 | 13:32 | 2024-08-08 | 14:06 | 385 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.029369 | 0.00086379
5168 | 2024-08-08 | 13:34 | 2024-08-08 | 13:40 | 983 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.013233 | 0.0022055
5169 | 2024-08-08 | 13:34 | 2024-08-08 | 13:40 | 24 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | KB 10 kV ŠIK | Žabljak | 7 | 0.00032308 | 5.3847e-05
5170 | 2024-08-08 | 13:35 | 2024-08-08 | 13:41 | 756 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.010177 | 0.0016962
5171 | 2024-08-08 | 13:40 | 2024-08-08 | 14:15 | 930 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.07303 | 0.0020866
5172 | 2024-08-08 | 13:40 | 2024-08-08 | 15:06 | 415 | 86 | 86 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.080075 | 0.0009311
5173 | 2024-08-08 | 13:44 | 2024-08-08 | 13:54 | 756 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.016962 | 0.0016962
5174 | 2024-08-08 | 13:52 | 2024-08-08 | 14:16 | 564 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.03037 | 0.0012654
5175 | 2024-08-08 | 13:53 | 2024-08-08 | 14:39 | 1623 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.1675 | 0.0036414
5176 | 2024-08-08 | 14:01 | 2024-08-08 | 14:27 | 308 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.017967 | 0.00069103
5177 | 2024-08-08 | 14:05 | 2024-08-08 | 14:09 | 22 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.00019744 | 4.936e-05
5178 | 2024-08-08 | 14:05 | 2024-08-08 | 14:09 | 756 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.0067847 | 0.0016962
5179 | 2024-08-08 | 14:18 | 2024-08-08 | 14:24 | 344 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.0046308 | 0.0007718
5180 | 2024-08-08 | 14:28 | 2024-08-08 | 14:41 | 308 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0089834 | 0.00069103
5181 | 2024-08-08 | 14:30 | 2024-08-08 | 15:08 | 120 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.010231 | 0.00026923
5182 | 2024-08-08 | 14:33 | 2024-08-08 | 15:58 | 661 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.12606 | 0.001483
5183 | 2024-08-08 | 14:33 | 2024-08-08 | 17:38 | 95 | 185 | 185 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.039432 | 0.00021314
5184 | 2024-08-08 | 14:42 | 2024-08-08 | 16:17 | 135 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.028774 | 0.00030289
5185 | 2024-08-08 | 15:00 | 2024-08-08 | 15:07 | 259 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0040677 | 0.0005811
5186 | 2024-08-08 | 15:26 | 2024-08-08 | 16:16 | 1122 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.12587 | 0.0025173
5187 | 2024-08-08 | 15:38 | 2024-08-08 | 15:48 | 1475 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.033093 | 0.0033093
5188 | 2024-08-08 | 15:57 | 2024-08-08 | 16:18 | 74 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0034866 | 0.00016603
5189 | 2024-08-08 | 16:00 | 2024-08-08 | 16:44 | 71 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0070091 | 0.0001593
5190 | 2024-08-08 | 16:03 | 2024-08-08 | 16:30 | 649 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.039315 | 0.0014561
5191 | 2024-08-08 | 16:22 | 2024-08-08 | 16:52 | 814 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.054789 | 0.0018263
5192 | 2024-08-08 | 16:22 | 2024-08-08 | 17:02 | 261 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.023423 | 0.00058558
5193 | 2024-08-08 | 16:22 | 2024-08-08 | 17:10 | 363 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.039093 | 0.00081443
5194 | 2024-08-08 | 16:25 | 2024-08-08 | 16:40 | 661 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.022245 | 0.001483
5195 | 2024-08-08 | 16:26 | 2024-08-08 | 17:05 | 902 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.078926 | 0.0020237
5196 | 2024-08-08 | 16:35 | 2024-08-08 | 17:25 | 1007 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.11297 | 0.0022593
5197 | 2024-08-08 | 16:41 | 2024-08-08 | 16:46 | 331 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.0037132 | 0.00074264
5198 | 2024-08-08 | 16:43 | 2024-08-08 | 16:50 | 661 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.010381 | 0.001483
5199 | 2024-08-08 | 16:47 | 2024-08-08 | 16:53 | 123 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0016558 | 0.00027596
5200 | 2024-08-08 | 17:15 | 2024-08-08 | 18:00 | 601 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.060679 | 0.0013484
5201 | 2024-08-08 | 17:29 | 2024-08-08 | 17:33 | 1224 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sige | Podgorica | 2 | 0.010985 | 0.0027462
5202 | 2024-08-08 | 17:30 | 2024-08-08 | 17:49 | 830 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.035382 | 0.0018622
5203 | 2024-08-08 | 17:36 | 2024-08-08 | 17:40 | 294 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.0026385 | 0.00065962
5204 | 2024-08-08 | 17:55 | 2024-08-08 | 17:59 | 564 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0050616 | 0.0012654
5205 | 2024-08-08 | 18:00 | 2024-08-08 | 18:06 | 499 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0067174 | 0.0011196
5206 | 2024-08-08 | 18:17 | 2024-08-08 | 18:26 | 1224 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.024716 | 0.0027462
5207 | 2024-08-08 | 18:22 | 2024-08-08 | 19:07 | 259 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Liverovići | Nikšić | 1 | 0.026149 | 0.0005811
5208 | 2024-08-08 | 18:23 | 2024-08-08 | 18:31 | 388 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.0069642 | 0.00087052
5209 | 2024-08-08 | 18:52 | 2024-08-08 | 18:58 | 363 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0048866 | 0.00081443
5210 | 2024-08-08 | 19:04 | 2024-08-08 | 19:25 | 830 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.039106 | 0.0018622
5211 | 2024-08-08 | 19:19 | 2024-08-08 | 19:36 | 649 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.024754 | 0.0014561
5212 | 2024-08-08 | 19:50 | 2024-08-08 | 19:56 | 74 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | 10/0.4 kV | Cetinje | 2 | 0.00099617 | 0.00016603
5213 | 2024-08-08 | 20:01 | 2024-08-08 | 20:05 | 1122 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Rsojevići | Podgorica | 2 | 0.010069 | 0.0025173
5214 | 2024-08-08 | 20:28 | 2024-08-08 | 20:46 | 135 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jasen | Cetinje | 2 | 0.005452 | 0.00030289
5215 | 2024-08-08 | 20:32 | 2024-08-08 | 20:37 | 415 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0046555 | 0.0009311
5216 | 2024-08-08 | 21:17 | 2024-08-08 | 21:54 | 745 | 37 | 37.34 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.061845 | 0.0016715
5216 | 2024-08-08 | 21:17 | 2024-08-08 | 22:58 | 4 | 101 | 37.34 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Petlja | Herceg Novi | 5 | 0.00090642 | 8.9745e-06
5217 | 2024-08-09 | 0:06 | 2024-08-09 | 0:54 | 1274 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.1372 | 0.0028584
5218 | 2024-08-09 | 0:55 | 2024-08-09 | 1:12 | 892 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.034022 | 0.0020013
5219 | 2024-08-09 | 6:15 | 2024-08-09 | 6:58 | 815 | 43 | 120.61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.078628 | 0.0018285
5219 | 2024-08-09 | 6:15 | 2024-08-09 | 11:56 | 287 | 341 | 120.61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.21958 | 0.00064392
5220 | 2024-08-09 | 8:10 | 2024-08-09 | 9:35 | 315 | 85 | 85 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.060073 | 0.00070674
5221 | 2024-08-09 | 8:13 | 2024-08-09 | 8:44 | 1224 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.085132 | 0.0027462
5222 | 2024-08-09 | 8:27 | 2024-08-09 | 8:58 | 4 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kobila | Herceg Novi | 5 | 0.00027821 | 8.9745e-06
5223 | 2024-08-09 | 8:44 | 2024-08-09 | 8:52 | 800 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.014359 | 0.0017949
5224 | 2024-08-09 | 8:57 | 2024-08-09 | 15:00 | 31 | 363 | 363 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.025247 | 6.9552e-05
5225 | 2024-08-09 | 9:10 | 2024-08-09 | 9:21 | 791 | 11 | 12.11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.019522 | 0.0017747
5225 | 2024-08-09 | 9:10 | 2024-08-09 | 12:18 | 5 | 188 | 12.11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.002109 | 1.1218e-05
5226 | 2024-08-09 | 9:20 | 2024-08-09 | 9:28 | 822 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.014754 | 0.0018443
5227 | 2024-08-09 | 9:30 | 2024-08-09 | 9:41 | 129 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.0031837 | 0.00028943
5228 | 2024-08-09 | 9:35 | 2024-08-09 | 17:08 | 131 | 453 | 453 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.13314 | 0.00029391
5229 | 2024-08-09 | 9:40 | 2024-08-09 | 9:45 | 290 | 5 | 15.25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0032532 | 0.00065065
5229 | 2024-08-09 | 9:40 | 2024-08-09 | 14:03 | 12 | 263 | 15.25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0070809 | 2.6923e-05
5230 | 2024-08-09 | 10:08 | 2024-08-09 | 10:15 | 135 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jasen | Cetinje | 2 | 0.0021202 | 0.00030289
5231 | 2024-08-09 | 10:08 | 2024-08-09 | 13:12 | 46 | 184 | 184 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.01899 | 0.00010321
5232 | 2024-08-09 | 10:19 | 2024-08-09 | 15:34 | 261 | 315 | 315 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.18446 | 0.00058558
5233 | 2024-08-09 | 10:26 | 2024-08-09 | 13:43 | 675 | 197 | 197 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ilino | Bar | 4 | 0.29834 | 0.0015144
5234 | 2024-08-09 | 10:36 | 2024-08-09 | 10:43 | 683 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komunica 2 | Podgorica | 2 | 0.010727 | 0.0015324
5235 | 2024-08-09 | 12:10 | 2024-08-09 | 12:18 | 791 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.014198 | 0.0017747
5236 | 2024-08-09 | 12:56 | 2024-08-09 | 17:10 | 796 | 254 | 254 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.45362 | 0.0017859
5237 | 2024-08-09 | 15:00 | 2024-08-09 | 17:17 | 31 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0095286 | 6.9552e-05
5238 | 2024-08-09 | 15:22 | 2024-08-09 | 15:28 | 800 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.010769 | 0.0017949
5239 | 2024-08-09 | 16:34 | 2024-08-09 | 16:39 | 174 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Milunovići | Podgorica | 2 | 0.0019519 | 0.00039039
5240 | 2024-08-09 | 16:58 | 2024-08-09 | 17:33 | 675 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ilino | Bar | 4 | 0.053005 | 0.0015144
5241 | 2024-08-09 | 21:26 | 2024-08-09 | 21:30 | 685 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ada Trajekt | Ulcinj | 4 | 0.0061475 | 0.0015369
5242 | 2024-08-09 | 21:43 | 2024-08-09 | 21:51 | 503 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0090283 | 0.0011285
5243 | 2024-08-09 | 23:29 | 2024-08-10 | 0:33 | 1274 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.18294 | 0.0028584
5244 | 2024-08-10 | 1:45 | 2024-08-10 | 2:16 | 606 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.042149 | 0.0013596
5245 | 2024-08-10 | 3:10 | 2024-08-10 | 3:15 | 315 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.0035337 | 0.00070674
5246 | 2024-08-10 | 15:24 | 2024-08-10 | 18:21 | 344 | 177 | 177 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.13661 | 0.0007718
5247 | 2024-08-10 | 18:32 | 2024-08-10 | 18:42 | 2 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 4.4872e-05 | 4.4872e-06
5248 | 2024-08-11 | 1:33 | 2024-08-11 | 2:35 | 1145 | 62 | 63.72 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.15927 | 0.0025689
5248 | 2024-08-11 | 1:33 | 2024-08-11 | 2:52 | 129 | 79 | 63.72 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.022865 | 0.00028943
5249 | 2024-08-11 | 4:15 | 2024-08-11 | 4:35 | 211 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.0094681 | 0.0004734
5250 | 2024-08-11 | 7:30 | 2024-08-11 | 8:48 | 360 | 78 | 79.36 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.063001 | 0.0008077
5250 | 2024-08-11 | 7:30 | 2024-08-11 | 9:03 | 36 | 93 | 79.36 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.0075116 | 8.077e-05
5251 | 2024-08-11 | 8:08 | 2024-08-11 | 8:50 | 814 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.076705 | 0.0018263
5252 | 2024-08-11 | 8:08 | 2024-08-11 | 8:50 | 363 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.034206 | 0.00081443
5253 | 2024-08-11 | 8:08 | 2024-08-11 | 8:50 | 261 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.024595 | 0.00058558
5254 | 2024-08-11 | 9:31 | 2024-08-11 | 9:38 | 388 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Markovići | Podgorica | 2 | 0.0060937 | 0.00087052
5255 | 2024-08-11 | 11:15 | 2024-08-11 | 12:51 | 1066 | 96 | 101.27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.2296 | 0.0023917
5255 | 2024-08-11 | 11:15 | 2024-08-11 | 13:13 | 336 | 118 | 101.27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.088955 | 0.00075386
5256 | 2024-08-11 | 12:43 | 2024-08-11 | 13:01 | 1641 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.066272 | 0.0036818
5257 | 2024-08-11 | 14:58 | 2024-08-11 | 15:03 | 2 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 2.2436e-05 | 4.4872e-06
5258 | 2024-08-11 | 15:06 | 2024-08-11 | 16:50 | 1123 | 104 | 106.32 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Dahna | Podgorica | 2 | 0.26204 | 0.0025196
5258 | 2024-08-11 | 15:06 | 2024-08-11 | 16:56 | 708 | 110 | 106.32 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Dahna | Podgorica | 2 | 0.17473 | 0.0015885
5259 | 2024-08-11 | 15:49 | 2024-08-11 | 17:24 | 960 | 95 | 114.53 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.20462 | 0.0021539
5259 | 2024-08-11 | 15:49 | 2024-08-11 | 17:53 | 1981 | 124 | 114.53 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.55113 | 0.0044446
5260 | 2024-08-11 | 17:39 | 2024-08-11 | 17:45 | 1022 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Konfekcija | Bijelo Polje | 6 | 0.013758 | 0.002293
5261 | 2024-08-11 | 18:40 | 2024-08-11 | 19:30 | 814 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.091315 | 0.0018263
5262 | 2024-08-11 | 18:40 | 2024-08-11 | 19:30 | 363 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.040722 | 0.00081443
5263 | 2024-08-11 | 18:40 | 2024-08-11 | 19:30 | 261 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.029279 | 0.00058558
5264 | 2024-08-11 | 21:10 | 2024-08-11 | 21:16 | 1121 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.015091 | 0.0025151
5265 | 2024-08-11 | 21:45 | 2024-08-11 | 22:16 | 504 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pobrežje 2 | Podgorica | 2 | 0.035054 | 0.0011308
5266 | 2024-08-11 | 23:21 | 2024-08-11 | 23:42 | 167 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipovik | Cetinje | 2 | 0.0078684 | 0.00037468
5267 | 2024-08-12 | 0:13 | 2024-08-12 | 0:48 | 1093 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.08583 | 0.0024523
5268 | 2024-08-12 | 4:30 | 2024-08-12 | 4:34 | 1549 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.013901 | 0.0034754
5269 | 2024-08-12 | 4:48 | 2024-08-12 | 13:55 | 84 | 547 | 547 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.10309 | 0.00018846
5270 | 2024-08-12 | 8:10 | 2024-08-12 | 9:38 | 28 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.0055283 | 6.2821e-05
5271 | 2024-08-12 | 8:10 | 2024-08-12 | 9:38 | 128 | 88 | 88 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.025272 | 0.00028718
5272 | 2024-08-12 | 8:30 | 2024-08-12 | 9:51 | 221 | 81 | 81 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Blok 5 A1 | Podgorica | 2 | 0.040163 | 0.00049584
5273 | 2024-08-12 | 8:47 | 2024-08-13 | 0:00 | 12 | 913 | 405.47 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Takovo | Podgorica | 2 | 0.024581 | 2.6923e-05
5273 | 2024-08-12 | 8:47 | 2024-08-12 | 11:17 | 2 | 150 | 405.47 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Takovo | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 4.4872e-06
5273 | 2024-08-12 | 8:47 | 2024-08-12 | 11:40 | 22 | 173 | 405.47 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Takovo | Podgorica | 2 | 0.0085392 | 4.936e-05
5273 | 2024-08-12 | 8:47 | 2024-08-12 | 11:49 | 1 | 182 | 405.47 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Takovo | Podgorica | 2 | 0.00040834 | 2.2436e-06
5273 | 2024-08-12 | 8:47 | 2024-08-12 | 13:00 | 4 | 253 | 405.47 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Takovo | Podgorica | 2 | 0.0022705 | 8.9745e-06
5273 | 2024-08-12 | 8:47 | 2024-08-12 | 13:15 | 292 | 268 | 405.47 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Takovo | Podgorica | 2 | 0.17558 | 0.00065514
5273 | 2024-08-12 | 8:47 | 2024-08-12 | 17:25 | 360 | 518 | 405.47 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Takovo | Podgorica | 2 | 0.41839 | 0.0008077
5274 | 2024-08-12 | 8:57 | 2024-08-12 | 9:01 | 1004 | 4 | 74.82 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0090104 | 0.0022526
5274 | 2024-08-12 | 8:57 | 2024-08-12 | 15:35 | 220 | 398 | 74.82 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.19645 | 0.0004936
5275 | 2024-08-12 | 9:23 | 2024-08-12 | 10:10 | 129 | 47 | 47 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.013603 | 0.00028943
5276 | 2024-08-12 | 9:46 | 2024-08-12 | 9:53 | 1102 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.017307 | 0.0024725
5277 | 2024-08-12 | 9:46 | 2024-08-12 | 9:53 | 602 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0094546 | 0.0013507
5278 | 2024-08-12 | 10:08 | 2024-08-12 | 10:16 | 406 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0072873 | 0.00091091
5279 | 2024-08-12 | 10:34 | 2024-08-12 | 10:38 | 813 | 4 | 25.43 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.0072962 | 0.0018241
5279 | 2024-08-12 | 10:34 | 2024-08-12 | 13:59 | 97 | 205 | 25.43 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.044614 | 0.00021763
5280 | 2024-08-12 | 10:58 | 2024-08-12 | 14:30 | 102 | 212 | 212 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.048516 | 0.00022885
5281 | 2024-08-12 | 12:25 | 2024-08-12 | 12:37 | 77 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dom Starih | Kotor | 5 | 0.0020731 | 0.00017276
5282 | 2024-08-12 | 13:10 | 2024-08-12 | 13:18 | 417 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0074847 | 0.00093559
5283 | 2024-08-12 | 13:53 | 2024-08-12 | 14:02 | 406 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0081982 | 0.00091091
5284 | 2024-08-12 | 14:30 | 2024-08-12 | 17:01 | 102 | 151 | 151 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.034556 | 0.00022885
5285 | 2024-08-12 | 14:38 | 2024-08-12 | 17:25 | 584 | 167 | 167 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.21882 | 0.0013103
5286 | 2024-08-12 | 14:38 | 2024-08-12 | 19:27 | 65 | 289 | 289 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.042146 | 0.00014584
5287 | 2024-08-12 | 14:46 | 2024-08-12 | 15:52 | 248 | 66 | 66 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.036724 | 0.00055642
5288 | 2024-08-12 | 15:31 | 2024-08-12 | 15:35 | 1004 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0090104 | 0.0022526
5289 | 2024-08-12 | 16:47 | 2024-08-12 | 17:01 | 1406 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.044163 | 0.0031545
5290 | 2024-08-12 | 17:56 | 2024-08-13 | 4:36 | 847 | 640 | 300.84 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Konik | Podgorica | 2 | 1.2162 | 0.0019003
5291 | 2024-08-12 | 17:56 | 2024-08-12 | 19:40 | 344 | 104 | 104 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Konik | Podgorica | 2 | 0.080268 | 0.0007718
5292 | 2024-08-12 | 17:56 | 2024-08-12 | 20:15 | 1775 | 139 | 300.84 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Konik | Podgorica | 2 | 0.55356 | 0.0039824
5293 | 2024-08-12 | 18:04 | 2024-08-12 | 19:35 | 42 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0085751 | 9.4232e-05
5294 | 2024-08-12 | 18:38 | 2024-08-13 | 16:32 | 138 | 1314 | 1314 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Velika Plaža (Res.Sunce) | Ulcinj | 4 | 0.40684 | 0.00030962
5295 | 2024-08-12 | 20:23 | 2024-08-12 | 20:50 | 42 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0025443 | 9.4232e-05
5296 | 2024-08-12 | 20:40 | 2024-08-12 | 21:05 | 320 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Slovenska Obala | Budva | 4 | 0.017949 | 0.00071796
5297 | 2024-08-12 | 20:40 | 2024-08-12 | 21:05 | 115 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sajam Nova | Budva | 4 | 0.0064504 | 0.00025802
5298 | 2024-08-12 | 20:40 | 2024-08-12 | 21:08 | 375 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Avala | Budva | 4 | 0.023558 | 0.00084136
5299 | 2024-08-12 | 20:40 | 2024-08-12 | 21:09 | 474 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.030841 | 0.0010635
5300 | 2024-08-12 | 20:40 | 2024-08-12 | 22:02 | 2598 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Budva | 4 | 0.47797 | 0.0058289
5301 | 2024-08-12 | 20:40 | 2024-08-12 | 22:28 | 1236 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Rozino 5 | Budva | 4 | 0.2995 | 0.0027731
5302 | 2024-08-12 | 21:18 | 2024-08-13 | 8:17 | 370 | 659 | 281.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.54706 | 0.00083014
5302 | 2024-08-12 | 21:18 | 2024-08-12 | 22:25 | 653 | 67 | 281.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.09816 | 0.0014651
5303 | 2024-08-12 | 21:19 | 2024-08-12 | 21:41 | 42 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0020731 | 9.4232e-05
5304 | 2024-08-12 | 22:06 | 2024-08-12 | 22:44 | 3219 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.27444 | 0.0072222
5305 | 2024-08-12 | 22:53 | 2024-08-12 | 23:07 | 915 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.028741 | 0.0020529
5306 | 2024-08-12 | 23:02 | 2024-08-12 | 23:33 | 1660 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.11546 | 0.0037244
5307 | 2024-08-12 | 23:05 | 2024-08-12 | 23:16 | 1890 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.046645 | 0.0042404
5308 | 2024-08-12 | 23:06 | 2024-08-12 | 23:15 | 1312 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bijeli Do | Budva | 4 | 0.026493 | 0.0029436
5309 | 2024-08-12 | 23:06 | 2024-08-12 | 23:16 | 309 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.0069328 | 0.00069328
5310 | 2024-08-12 | 23:07 | 2024-08-12 | 23:15 | 521 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Golubovina | Budva | 4 | 0.0093514 | 0.0011689
5311 | 2024-08-12 | 23:07 | 2024-08-12 | 23:17 | 253 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dubovica 5 | Budva | 4 | 0.0056763 | 0.00056763
5312 | 2024-08-12 | 23:07 | 2024-08-12 | 23:17 | 474 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.010635 | 0.0010635
5313 | 2024-08-12 | 23:07 | 2024-08-12 | 23:17 | 320 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Slovenska Obala | Budva | 4 | 0.0071796 | 0.00071796
5314 | 2024-08-12 | 23:07 | 2024-08-12 | 23:17 | 115 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sajam Nova | Budva | 4 | 0.0025802 | 0.00025802
5315 | 2024-08-12 | 23:07 | 2024-08-12 | 23:18 | 375 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Avala | Budva | 4 | 0.0092549 | 0.00084136
5316 | 2024-08-12 | 23:07 | 2024-08-12 | 23:20 | 2598 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Budva | 4 | 0.075776 | 0.0058289
5317 | 2024-08-12 | 23:07 | 2024-08-12 | 23:21 | 915 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.028741 | 0.0020529
5318 | 2024-08-12 | 23:07 | 2024-08-12 | 23:21 | 1236 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Rozino 5 | Budva | 4 | 0.038824 | 0.0027731
5319 | 2024-08-12 | 23:41 | 2024-08-13 | 0:49 | 197 | 68 | 20.41 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.030055 | 0.00044199
5319 | 2024-08-12 | 23:41 | 2024-08-12 | 23:55 | 1463 | 14 | 20.41 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.045954 | 0.0032824
5320 | 2024-08-13 | 3:38 | 2024-08-13 | 4:31 | 687 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.081692 | 0.0015414
5321 | 2024-08-13 | 3:38 | 2024-08-13 | 4:31 | 247 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vojni Aerodrom | Podgorica | 2 | 0.029371 | 0.00055417
5322 | 2024-08-13 | 6:03 | 2024-08-13 | 6:31 | 1033 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.064894 | 0.0023177
5323 | 2024-08-13 | 7:18 | 2024-08-13 | 8:17 | 653 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.08644 | 0.0014651
5324 | 2024-08-13 | 8:55 | 2024-08-13 | 9:19 | 129 | 24 | 24 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Novi Most | Podgorica | 2 | 0.0069462 | 0.00028943
5325 | 2024-08-13 | 9:02 | 2024-08-13 | 14:55 | 16 | 353 | 353 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.012672 | 3.5898e-05
5326 | 2024-08-13 | 9:17 | 2024-08-13 | 14:30 | 145 | 313 | 313 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.10183 | 0.00032532
5327 | 2024-08-13 | 9:20 | 2024-08-13 | 9:50 | 1 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Kabal Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
5328 | 2024-08-13 | 9:21 | 2024-08-13 | 9:29 | 277 | 8 | 114.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0049719 | 0.00062148
5328 | 2024-08-13 | 9:21 | 2024-08-13 | 13:55 | 186 | 274 | 114.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.11434 | 0.00041731
5329 | 2024-08-13 | 9:42 | 2024-08-13 | 9:57 | 365 | 15 | 48.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.012284 | 0.00081892
5329 | 2024-08-13 | 9:42 | 2024-08-13 | 11:08 | 322 | 86 | 48.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.06213 | 0.00072244
5330 | 2024-08-13 | 10:01 | 2024-08-13 | 11:59 | 42 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.011119 | 9.4232e-05
5331 | 2024-08-13 | 10:05 | 2024-08-13 | 10:11 | 406 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0054654 | 0.00091091
5332 | 2024-08-13 | 10:57 | 2024-08-13 | 11:08 | 365 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.0090081 | 0.00081892
5333 | 2024-08-13 | 12:33 | 2024-08-13 | 13:11 | 1093 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.093186 | 0.0024523
5334 | 2024-08-13 | 12:57 | 2024-08-13 | 13:03 | 1490 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.020058 | 0.003343
5335 | 2024-08-13 | 13:08 | 2024-08-13 | 14:09 | 1645 | 61 | 61 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.22514 | 0.0036907
5336 | 2024-08-13 | 13:16 | 2024-08-13 | 13:49 | 123 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0091068 | 0.00027596
5337 | 2024-08-13 | 13:51 | 2024-08-13 | 13:55 | 277 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0024859 | 0.00062148
5338 | 2024-08-13 | 14:11 | 2024-08-13 | 14:22 | 714 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.017621 | 0.0016019
5339 | 2024-08-13 | 14:24 | 2024-08-13 | 14:29 | 1490 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.016715 | 0.003343
5340 | 2024-08-13 | 14:26 | 2024-08-13 | 14:33 | 2 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Industrijska Zona "Istok" (Kristal - Ljekobilje) | Rožaje | 3 | 3.1411e-05 | 4.4872e-06
5341 | 2024-08-13 | 14:30 | 2024-08-13 | 15:13 | 145 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.013989 | 0.00032532
5342 | 2024-08-13 | 14:37 | 2024-08-13 | 14:42 | 1 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Titeks (Buteks) | Rožaje | 3 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
5343 | 2024-08-13 | 14:40 | 2024-08-13 | 14:50 | 406 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0091091 | 0.00091091
5344 | 2024-08-13 | 14:40 | 2024-08-13 | 17:25 | 4 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0014808 | 8.9745e-06
5345 | 2024-08-13 | 14:44 | 2024-08-13 | 15:21 | 145 | 37 | 37 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Industrijska Zona "Zapad" (Dekor) | Rožaje | 3 | 0.012037 | 0.00032532
5346 | 2024-08-13 | 15:06 | 2024-08-13 | 15:13 | 1055 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.016569 | 0.002367
5347 | 2024-08-13 | 15:55 | 2024-08-13 | 16:00 | 1160 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.013013 | 0.0026026
5348 | 2024-08-13 | 15:55 | 2024-08-13 | 16:00 | 890 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Podgorica | 2 | 0.0099841 | 0.0019968
5349 | 2024-08-13 | 15:55 | 2024-08-13 | 16:00 | 1224 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.013731 | 0.0027462
5350 | 2024-08-13 | 15:55 | 2024-08-13 | 16:00 | 1045 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.011723 | 0.0023446
5351 | 2024-08-13 | 15:55 | 2024-08-13 | 16:00 | 582 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.0065289 | 0.0013058
5352 | 2024-08-13 | 15:55 | 2024-08-13 | 16:00 | 1122 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.012587 | 0.0025173
5353 | 2024-08-13 | 15:55 | 2024-08-13 | 16:00 | 713 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stadion | Podgorica | 2 | 0.0079985 | 0.0015997
5354 | 2024-08-13 | 16:30 | 2024-08-13 | 17:12 | 381 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štoj | Ulcinj | 4 | 0.035902 | 0.00085482
5355 | 2024-08-13 | 19:15 | 2024-08-13 | 19:30 | 1490 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.050145 | 0.003343
5356 | 2024-08-13 | 20:21 | 2024-08-13 | 21:04 | 456 | 43 | 66.07 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.043993 | 0.0010231
5356 | 2024-08-13 | 20:21 | 2024-08-13 | 21:58 | 340 | 97 | 66.07 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.073994 | 0.00076283
5357 | 2024-08-13 | 21:37 | 2024-08-13 | 21:58 | 456 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.021485 | 0.0010231
5358 | 2024-08-13 | 22:05 | 2024-08-14 | 10:56 | 5 | 771 | 20.74 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.0086491 | 1.1218e-05
5358 | 2024-08-13 | 22:05 | 2024-08-13 | 22:21 | 791 | 16 | 20.74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.028395 | 0.0017747
5359 | 2024-08-13 | 22:45 | 2024-08-13 | 22:51 | 791 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dajbabe 2 | Podgorica | 2 | 0.010648 | 0.0017747
5360 | 2024-08-13 | 23:07 | 2024-08-13 | 23:12 | 662 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.0074264 | 0.0014853
5361 | 2024-08-13 | 23:59 | 2024-08-14 | 0:03 | 1549 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.013901 | 0.0034754
5362 | 2024-08-14 | 1:18 | 2024-08-14 | 2:06 | 308 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.03317 | 0.00069103
5363 | 2024-08-14 | 1:20 | 2024-08-14 | 1:26 | 503 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0067712 | 0.0011285
5364 | 2024-08-14 | 2:14 | 2024-08-14 | 2:21 | 596 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lastva | Budva | 4 | 0.0093604 | 0.0013372
5365 | 2024-08-14 | 3:45 | 2024-08-14 | 6:30 | 582 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ostrvo Cvijeća | Tivat | 5 | 0.21545 | 0.0013058
5366 | 2024-08-14 | 3:45 | 2024-08-14 | 6:30 | 1558 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.57677 | 0.0034956
5367 | 2024-08-14 | 4:08 | 2024-08-14 | 6:38 | 29 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.0097597 | 6.5065e-05
5368 | 2024-08-14 | 5:01 | 2024-08-14 | 5:46 | 418 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Čeluga 1 | Bar | 4 | 0.042202 | 0.00093783
5369 | 2024-08-14 | 6:49 | 2024-08-14 | 7:03 | 308 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0096745 | 0.00069103
5370 | 2024-08-14 | 7:05 | 2024-08-14 | 7:30 | 299 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.016771 | 0.00067084
5371 | 2024-08-14 | 7:55 | 2024-08-14 | 9:30 | 227 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Topla | Herceg Novi | 5 | 0.048384 | 0.0005093
5372 | 2024-08-14 | 8:22 | 2024-08-14 | 8:38 | 642 | 16 | 25.66 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.023046 | 0.0014404
5372 | 2024-08-14 | 8:22 | 2024-08-14 | 11:19 | 41 | 177 | 25.66 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.016282 | 9.1988e-05
5373 | 2024-08-14 | 8:26 | 2024-08-14 | 8:30 | 362 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Galenika | Podgorica | 2 | 0.0032488 | 0.00081219
5374 | 2024-08-14 | 8:30 | 2024-08-14 | 9:28 | 362 | 58 | 58 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Galenika | Podgorica | 2 | 0.047107 | 0.00081219
5375 | 2024-08-14 | 8:30 | 2024-08-14 | 15:00 | 31 | 390 | 390 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.027125 | 6.9552e-05
5376 | 2024-08-14 | 8:52 | 2024-08-14 | 9:00 | 938 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Distribucija | Bijelo Polje | 6 | 0.016836 | 0.0021045
5377 | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 10:02 | 938 | 62 | 62 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Distribucija | Bijelo Polje | 6 | 0.13048 | 0.0021045
5378 | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 14:00 | 406 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.27327 | 0.00091091
5379 | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 14:40 | 75 | 340 | 340 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.057212 | 0.00016827
5380 | 2024-08-14 | 9:08 | 2024-08-14 | 13:35 | 140 | 267 | 267 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.083866 | 0.00031411
5381 | 2024-08-14 | 9:12 | 2024-08-14 | 14:30 | 97 | 318 | 318 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.069207 | 0.00021763
5382 | 2024-08-14 | 9:23 | 2024-08-14 | 10:32 | 513 | 69 | 69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.079417 | 0.001151
5383 | 2024-08-14 | 9:26 | 2024-08-14 | 14:00 | 288 | 274 | 274 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.17705 | 0.00064616
5384 | 2024-08-14 | 9:45 | 2024-08-14 | 13:36 | 65 | 231 | 231 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.033688 | 0.00014584
5385 | 2024-08-14 | 11:10 | 2024-08-14 | 11:19 | 642 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.012964 | 0.0014404
5386 | 2024-08-14 | 11:35 | 2024-08-14 | 11:47 | 193 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV TIK 2 | Podgorica | 2 | 0.0051962 | 0.00043302
5387 | 2024-08-14 | 11:45 | 2024-08-14 | 13:00 | 213 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.035842 | 0.00047789
5388 | 2024-08-14 | 11:46 | 2024-08-14 | 11:59 | 1508 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.043984 | 0.0033834
5389 | 2024-08-14 | 12:19 | 2024-08-14 | 12:49 | 30 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mratinje | Plužine | 1 | 0.0020193 | 6.7308e-05
5390 | 2024-08-14 | 12:27 | 2024-08-14 | 12:31 | 2 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 1.7949e-05 | 4.4872e-06
5391 | 2024-08-14 | 12:49 | 2024-08-14 | 13:04 | 542 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.018241 | 0.001216
5392 | 2024-08-14 | 12:49 | 2024-08-14 | 16:50 | 299 | 241 | 241 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.16167 | 0.00067084
5393 | 2024-08-14 | 13:20 | 2024-08-14 | 14:53 | 1066 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.22243 | 0.0023917
5394 | 2024-08-14 | 13:20 | 2024-08-14 | 14:53 | 987 | 93 | 93 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Rožaje | 3 | 0.20594 | 0.0022144
5395 | 2024-08-14 | 13:20 | 2024-08-14 | 15:05 | 2125 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad | Rožaje | 3 | 0.50061 | 0.0047677
5396 | 2024-08-14 | 13:20 | 2024-08-14 | 15:35 | 878 | 135 | 135 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ibarac i Suho Polje | Rožaje | 3 | 0.26594 | 0.0019699
5397 | 2024-08-14 | 14:00 | 2024-08-14 | 14:18 | 288 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.011631 | 0.00064616
5398 | 2024-08-14 | 14:00 | 2024-08-14 | 16:25 | 406 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.13208 | 0.00091091
5399 | 2024-08-14 | 14:25 | 2024-08-14 | 14:30 | 2 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 2.2436e-05 | 4.4872e-06
5400 | 2024-08-14 | 14:30 | 2024-08-14 | 14:40 | 97 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.0021763 | 0.00021763
5401 | 2024-08-14 | 14:30 | 2024-08-14 | 15:10 | 781 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.070091 | 0.0017523
5402 | 2024-08-14 | 15:00 | 2024-08-14 | 15:35 | 31 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0024343 | 6.9552e-05
5403 | 2024-08-14 | 15:10 | 2024-08-14 | 15:14 | 503 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0045142 | 0.0011285
5404 | 2024-08-14 | 15:14 | 2024-08-14 | 15:26 | 983 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.026466 | 0.0022055
5405 | 2024-08-14 | 15:17 | 2024-08-14 | 15:26 | 756 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.015266 | 0.0016962
5406 | 2024-08-14 | 15:24 | 2024-08-14 | 15:52 | 1490 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.093604 | 0.003343
5407 | 2024-08-14 | 15:40 | 2024-08-14 | 15:44 | 302 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0027103 | 0.00067757
5408 | 2024-08-14 | 15:46 | 2024-08-14 | 15:55 | 1066 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.021525 | 0.0023917
5409 | 2024-08-14 | 16:02 | 2024-08-14 | 16:17 | 1490 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.050145 | 0.003343
5410 | 2024-08-14 | 16:10 | 2024-08-14 | 16:22 | 140 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Hotel | Rožaje | 3 | 0.0037693 | 0.00031411
5411 | 2024-08-14 | 16:17 | 2024-08-14 | 19:15 | 69 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tuški Rogami | Podgorica | 2 | 0.027556 | 0.00015481
5412 | 2024-08-14 | 16:19 | 2024-08-14 | 17:25 | 275 | 66 | 66 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.040722 | 0.00061699
5413 | 2024-08-14 | 16:24 | 2024-08-14 | 19:42 | 78 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.03465 | 0.000175
5414 | 2024-08-14 | 16:43 | 2024-08-14 | 17:00 | 556 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stara Varoš | Rožaje | 3 | 0.021207 | 0.0012475
5415 | 2024-08-14 | 17:02 | 2024-08-14 | 18:18 | 1 | 76 | 76 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Panel | Rožaje | 3 | 0.00017051 | 2.2436e-06
5416 | 2024-08-14 | 17:26 | 2024-08-14 | 17:32 | 308 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0041462 | 0.00069103
5417 | 2024-08-14 | 18:14 | 2024-08-14 | 18:20 | 248 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Skorać Carine | Podgorica | 2 | 0.0033385 | 0.00055642
5418 | 2024-08-14 | 18:21 | 2024-08-14 | 18:46 | 126 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Agovići | Rožaje | 3 | 0.0070674 | 0.0002827
5419 | 2024-08-14 | 19:05 | 2024-08-14 | 21:05 | 37 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuće Rakića 4 | Podgorica | 2 | 0.0099617 | 8.3014e-05
5420 | 2024-08-14 | 19:44 | 2024-08-14 | 22:18 | 682 | 154 | 154 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.23564 | 0.0015301
5421 | 2024-08-14 | 23:26 | 2024-08-15 | 9:15 | 93 | 589 | 61.14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.1229 | 0.00020866
5421 | 2024-08-14 | 23:26 | 2024-08-14 | 23:52 | 1397 | 26 | 61.14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.081493 | 0.0031343
5422 | 2024-08-14 | 23:50 | 2024-08-14 | 23:54 | 1041 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.0093424 | 0.0023356
5423 | 2024-08-14 | 23:50 | 2024-08-14 | 23:54 | 248 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.0022257 | 0.00055642
5424 | 2024-08-14 | 23:50 | 2024-08-14 | 23:54 | 1565 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kabal Tuzi | Podgorica | 2 | 0.014045 | 0.0035113
5425 | 2024-08-14 | 23:50 | 2024-08-14 | 23:54 | 2 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kabal Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 1.7949e-05 | 4.4872e-06
5426 | 2024-08-14 | 23:50 | 2024-08-14 | 23:54 | 1401 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stadion Tuzi | Podgorica | 2 | 0.012573 | 0.0031433
5427 | 2024-08-14 | 23:50 | 2024-08-14 | 23:54 | 1397 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.012537 | 0.0031343
5428 | 2024-08-14 | 23:50 | 2024-08-14 | 23:54 | 601 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.0053937 | 0.0013484
5429 | 2024-08-15 | 0:24 | 2024-08-15 | 1:19 | 536 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Tološka Šuma | Podgorica | 2 | 0.066142 | 0.0012026
5430 | 2024-08-15 | 0:55 | 2024-08-15 | 1:40 | 129 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.013024 | 0.00028943
5431 | 2024-08-15 | 3:26 | 2024-08-15 | 3:59 | 129 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0095511 | 0.00028943
5432 | 2024-08-15 | 4:52 | 2024-08-15 | 7:57 | 78 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornji Morinj | Kotor | 5 | 0.032375 | 0.000175
5433 | 2024-08-15 | 5:41 | 2024-08-15 | 10:57 | 910 | 316 | 316 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.64517 | 0.0020417
5434 | 2024-08-15 | 6:30 | 2024-08-15 | 8:23 | 308 | 113 | 113 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.078087 | 0.00069103
5435 | 2024-08-15 | 6:58 | 2024-08-15 | 8:12 | 1397 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.23194 | 0.0031343
5436 | 2024-08-15 | 8:12 | 2024-08-15 | 9:00 | 32 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0034462 | 7.1796e-05
5437 | 2024-08-15 | 8:30 | 2024-08-15 | 9:15 | 1365 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.13781 | 0.0030625
5438 | 2024-08-15 | 8:34 | 2024-08-15 | 9:04 | 1890 | 30 | 65.65 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.12721 | 0.0042404
5439 | 2024-08-15 | 8:34 | 2024-08-15 | 9:05 | 309 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.021492 | 0.00069328
5440 | 2024-08-15 | 8:34 | 2024-08-15 | 9:15 | 1041 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.09576 | 0.0023356
5441 | 2024-08-15 | 8:34 | 2024-08-15 | 10:41 | 139 | 127 | 65.65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.039607 | 0.00031186
5441 | 2024-08-15 | 8:34 | 2024-08-15 | 10:55 | 781 | 141 | 65.65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.24707 | 0.0017523
5442 | 2024-08-15 | 8:51 | 2024-08-15 | 8:57 | 1036 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Pekara | Ulcinj | 4 | 0.013946 | 0.0023244
5443 | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 9:11 | 75 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.001851 | 0.00016827
5444 | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 12:08 | 32 | 188 | 188 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.013498 | 7.1796e-05
5445 | 2024-08-15 | 9:15 | 2024-08-15 | 13:07 | 181 | 232 | 232 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.094214 | 0.00040609
5446 | 2024-08-15 | 9:26 | 2024-08-15 | 9:36 | 293 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.0065738 | 0.00065738
5447 | 2024-08-15 | 10:00 | 2024-08-15 | 10:41 | 970 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.089229 | 0.0021763
5448 | 2024-08-15 | 10:11 | 2024-08-15 | 10:18 | 1033 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.016224 | 0.0023177
5449 | 2024-08-15 | 11:10 | 2024-08-15 | 11:15 | 941 | 5 | 28.61 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
5449 | 2024-08-15 | 11:10 | 2024-08-15 | 15:30 | 96 | 260 | 28.61 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.056001 | 0.00021539
5450 | 2024-08-15 | 11:15 | 2024-08-15 | 11:21 | 293 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.0039443 | 0.00065738
5451 | 2024-08-15 | 13:16 | 2024-08-15 | 13:24 | 910 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.016334 | 0.0020417
5452 | 2024-08-15 | 13:38 | 2024-08-15 | 14:00 | 307 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zagrad | Nikšić | 1 | 0.015153 | 0.00068879
5453 | 2024-08-15 | 15:25 | 2024-08-15 | 15:30 | 941 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
5454 | 2024-08-15 | 15:41 | 2024-08-15 | 17:35 | 307 | 114 | 114 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.078522 | 0.00068879
5455 | 2024-08-15 | 17:21 | 2024-08-15 | 17:30 | 1122 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bogmili | Podgorica | 2 | 0.022656 | 0.0025173
5456 | 2024-08-15 | 17:56 | 2024-08-16 | 9:58 | 52 | 962 | 962 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.11223 | 0.00011667
5457 | 2024-08-15 | 17:56 | 2024-08-15 | 19:00 | 217 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Radanovići | Kotor | 5 | 0.031159 | 0.00048686
5458 | 2024-08-15 | 19:06 | 2024-08-15 | 19:12 | 1160 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.015616 | 0.0026026
5459 | 2024-08-15 | 19:35 | 2024-08-15 | 19:39 | 4 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bojana 1 | Ulcinj | 4 | 3.5898e-05 | 8.9745e-06
5460 | 2024-08-15 | 20:20 | 2024-08-15 | 20:38 | 21 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.00084809 | 4.7116e-05
5461 | 2024-08-16 | 2:26 | 2024-08-16 | 2:57 | 1660 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.11546 | 0.0037244
5462 | 2024-08-16 | 4:50 | 2024-08-16 | 5:50 | 243 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.032712 | 0.0005452
5463 | 2024-08-16 | 5:50 | 2024-08-16 | 7:11 | 293 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.053248 | 0.00065738
5464 | 2024-08-16 | 6:04 | 2024-08-16 | 6:24 | 308 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.013821 | 0.00069103
5465 | 2024-08-16 | 8:30 | 2024-08-16 | 8:38 | 1200 | 8 | 22.65 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.021539 | 0.0026923
5465 | 2024-08-16 | 8:30 | 2024-08-16 | 12:38 | 78 | 248 | 22.65 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.043401 | 0.000175
5466 | 2024-08-16 | 8:45 | 2024-08-16 | 9:00 | 158 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.0053174 | 0.00035449
5467 | 2024-08-16 | 8:47 | 2024-08-16 | 14:30 | 97 | 343 | 343 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.074647 | 0.00021763
5468 | 2024-08-16 | 9:00 | 2024-08-16 | 11:50 | 158 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.060264 | 0.00035449
5469 | 2024-08-16 | 9:10 | 2024-08-16 | 9:22 | 1012 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 0.027246 | 0.0022705
5470 | 2024-08-16 | 9:38 | 2024-08-16 | 9:43 | 308 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0034552 | 0.00069103
5471 | 2024-08-16 | 9:55 | 2024-08-16 | 10:10 | 406 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.013664 | 0.00091091
5472 | 2024-08-16 | 9:55 | 2024-08-16 | 16:10 | 1 | 375 | 375 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.00084136 | 2.2436e-06
5473 | 2024-08-16 | 10:44 | 2024-08-16 | 11:35 | 129 | 51 | 51 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.014761 | 0.00028943
5474 | 2024-08-16 | 10:55 | 2024-08-16 | 12:33 | 76 | 98 | 98 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.01671 | 0.00017051
5475 | 2024-08-16 | 12:20 | 2024-08-16 | 12:38 | 1122 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.045312 | 0.0025173
5476 | 2024-08-16 | 13:28 | 2024-08-17 | 9:37 | 1 | 1209 | 85.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.0027125 | 2.2436e-06
5476 | 2024-08-16 | 13:28 | 2024-08-16 | 14:53 | 1623 | 85 | 85.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.30952 | 0.0036414
5477 | 2024-08-16 | 14:30 | 2024-08-16 | 15:00 | 97 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.0065289 | 0.00021763
5478 | 2024-08-16 | 16:20 | 2024-08-16 | 16:40 | 406 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.018218 | 0.00091091
5479 | 2024-08-16 | 16:30 | 2024-08-17 | 15:43 | 75 | 1393 | 1393 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.2344 | 0.00016827
5480 | 2024-08-16 | 16:30 | 2024-08-16 | 16:45 | 192 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.0064616 | 0.00043077
5481 | 2024-08-16 | 16:42 | 2024-08-16 | 18:22 | 1202 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Rubeža Koni | Nikšić | 1 | 0.26968 | 0.0026968
5482 | 2024-08-16 | 16:55 | 2024-08-16 | 17:35 | 406 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.036436 | 0.00091091
5483 | 2024-08-16 | 17:10 | 2024-08-16 | 17:16 | 308 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0041462 | 0.00069103
5484 | 2024-08-16 | 17:15 | 2024-08-16 | 17:23 | 494 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.0088668 | 0.0011083
5485 | 2024-08-16 | 17:33 | 2024-08-16 | 18:29 | 607 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.076265 | 0.0013619
5486 | 2024-08-16 | 17:35 | 2024-08-16 | 18:01 | 84 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.0049001 | 0.00018846
5487 | 2024-08-16 | 19:57 | 2024-08-16 | 20:20 | 322 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Mrke - Petrovići | Podgorica | 2 | 0.016616 | 0.00072244
5488 | 2024-08-16 | 20:45 | 2024-08-16 | 21:16 | 668 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.046461 | 0.0014987
5489 | 2024-08-16 | 20:45 | 2024-08-16 | 21:16 | 342 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.023787 | 0.00076732
5490 | 2024-08-16 | 23:33 | 2024-08-17 | 8:07 | 129 | 514 | 514 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.14877 | 0.00028943
5491 | 2024-08-17 | 0:33 | 2024-08-17 | 1:25 | 781 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.091118 | 0.0017523
5492 | 2024-08-17 | 1:15 | 2024-08-17 | 2:05 | 537 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Tološka Šuma | Podgorica | 2 | 0.060241 | 0.0012048
5493 | 2024-08-17 | 1:30 | 2024-08-17 | 1:51 | 631 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.02973 | 0.0014157
5494 | 2024-08-17 | 1:51 | 2024-08-17 | 2:09 | 781 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.031541 | 0.0017523
5495 | 2024-08-17 | 4:40 | 2024-08-17 | 6:30 | 308 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.076014 | 0.00069103
5496 | 2024-08-17 | 6:44 | 2024-08-17 | 7:40 | 1126 | 56 | 129.31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.14147 | 0.0025263
5496 | 2024-08-17 | 6:44 | 2024-08-17 | 18:00 | 151 | 676 | 129.31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.22902 | 0.00033879
5497 | 2024-08-17 | 9:20 | 2024-08-17 | 9:37 | 1622 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.061865 | 0.0036391
5498 | 2024-08-17 | 10:15 | 2024-08-17 | 17:25 | 666 | 430 | 472.31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.64253 | 0.0014942
5498 | 2024-08-17 | 10:15 | 2024-08-17 | 19:29 | 345 | 554 | 472.31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.42882 | 0.00077405
5499 | 2024-08-17 | 11:54 | 2024-08-17 | 12:23 | 822 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 0.053483 | 0.0018443
5500 | 2024-08-17 | 12:00 | 2024-08-17 | 12:04 | 865 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.0077629 | 0.0019407
5501 | 2024-08-17 | 12:08 | 2024-08-17 | 16:07 | 360 | 239 | 239 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.19304 | 0.0008077
5502 | 2024-08-17 | 12:15 | 2024-08-17 | 16:20 | 202 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.11104 | 0.00045321
5503 | 2024-08-17 | 12:43 | 2024-08-17 | 13:21 | 1335 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.11382 | 0.0029952
5504 | 2024-08-17 | 12:55 | 2024-08-17 | 18:30 | 308 | 335 | 335 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.2315 | 0.00069103
5505 | 2024-08-17 | 13:00 | 2024-08-17 | 13:45 | 93 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.0093895 | 0.00020866
5506 | 2024-08-17 | 14:18 | 2024-08-17 | 15:12 | 88 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.010662 | 0.00019744
5507 | 2024-08-17 | 15:35 | 2024-08-17 | 15:50 | 1126 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.037895 | 0.0025263
5508 | 2024-08-17 | 15:42 | 2024-08-17 | 16:53 | 229 | 71 | 71 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.036479 | 0.00051379
5509 | 2024-08-17 | 16:11 | 2024-08-17 | 17:44 | 225 | 93 | 93 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.046948 | 0.00050481
5510 | 2024-08-17 | 16:14 | 2024-08-17 | 16:25 | 1126 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.027789 | 0.0025263
5511 | 2024-08-17 | 16:42 | 2024-08-17 | 16:48 | 1126 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.015158 | 0.0025263
5512 | 2024-08-17 | 17:06 | 2024-08-17 | 18:33 | 217 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Radanovići | Kotor | 5 | 0.042357 | 0.00048686
5513 | 2024-08-17 | 17:25 | 2024-08-17 | 17:58 | 406 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.03006 | 0.00091091
5514 | 2024-08-17 | 17:38 | 2024-08-17 | 18:00 | 1126 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.055579 | 0.0025263
5515 | 2024-08-17 | 19:47 | 2024-08-17 | 19:54 | 360 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0056539 | 0.0008077
5516 | 2024-08-17 | 20:08 | 2024-08-17 | 20:41 | 649 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.048052 | 0.0014561
5517 | 2024-08-17 | 23:52 | 2024-08-18 | 1:11 | 119 | 79 | 17.03 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV 4. Jul | Ulcinj | 4 | 0.021092 | 0.00026699
5517 | 2024-08-17 | 23:52 | 2024-08-17 | 23:56 | 566 | 4 | 17.03 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0050795 | 0.0012699
5518 | 2024-08-18 | 1:05 | 2024-08-18 | 1:11 | 566 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0076193 | 0.0012699
5519 | 2024-08-18 | 2:25 | 2024-08-18 | 2:35 | 1021 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Emisioni Centar | Pljevlja | 7 | 0.022907 | 0.0022907
5520 | 2024-08-18 | 8:38 | 2024-08-18 | 9:21 | 277 | 43 | 132.99 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.026724 | 0.00062148
5520 | 2024-08-18 | 8:38 | 2024-08-18 | 13:05 | 186 | 267 | 132.99 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.11142 | 0.00041731
5521 | 2024-08-18 | 8:48 | 2024-08-18 | 9:39 | 1335 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.15276 | 0.0029952
5522 | 2024-08-18 | 8:49 | 2024-08-18 | 9:00 | 499 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.012315 | 0.0011196
5523 | 2024-08-18 | 10:30 | 2024-08-18 | 13:39 | 417 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.17683 | 0.00093559
5524 | 2024-08-18 | 10:38 | 2024-08-18 | 11:35 | 1121 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.14336 | 0.0025151
5525 | 2024-08-18 | 10:50 | 2024-08-18 | 11:37 | 1254 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.13223 | 0.0028135
5526 | 2024-08-18 | 10:52 | 2024-08-18 | 11:16 | 688 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.037047 | 0.0015436
5527 | 2024-08-18 | 11:26 | 2024-08-18 | 12:32 | 230 | 66 | 81.96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.034058 | 0.00051603
5527 | 2024-08-18 | 11:26 | 2024-08-18 | 12:47 | 50 | 81 | 81.96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0090866 | 0.00011218
5527 | 2024-08-18 | 11:26 | 2024-08-18 | 15:37 | 22 | 251 | 81.96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.012389 | 4.936e-05
5528 | 2024-08-18 | 11:31 | 2024-08-18 | 11:40 | 2125 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad | Rožaje | 3 | 0.042909 | 0.0047677
5529 | 2024-08-18 | 11:31 | 2024-08-18 | 12:02 | 878 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ibarac i Suho Polje | Rožaje | 3 | 0.061067 | 0.0019699
5530 | 2024-08-18 | 11:54 | 2024-08-18 | 12:34 | 714 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.064078 | 0.0016019
5531 | 2024-08-18 | 11:56 | 2024-08-18 | 15:27 | 1396 | 211 | 220.05 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.66087 | 0.0031321
5531 | 2024-08-18 | 11:56 | 2024-08-18 | 15:34 | 73 | 218 | 220.05 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.035705 | 0.00016378
5531 | 2024-08-18 | 11:56 | 2024-08-18 | 15:47 | 20 | 231 | 220.05 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.010366 | 4.4872e-05
5531 | 2024-08-18 | 11:56 | 2024-08-18 | 16:07 | 103 | 251 | 220.05 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.058004 | 0.00023109
5531 | 2024-08-18 | 11:56 | 2024-08-18 | 18:33 | 53 | 397 | 220.05 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.047208 | 0.00011891
5532 | 2024-08-18 | 12:22 | 2024-08-18 | 12:42 | 1121 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.050302 | 0.0025151
5533 | 2024-08-18 | 12:24 | 2024-08-18 | 12:53 | 354 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.023033 | 0.00079424
5534 | 2024-08-18 | 12:24 | 2024-08-18 | 13:07 | 916 | 43 | 54.65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.088372 | 0.0020552
5535 | 2024-08-18 | 12:24 | 2024-08-18 | 13:20 | 602 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.075637 | 0.0013507
5536 | 2024-08-18 | 12:24 | 2024-08-18 | 14:16 | 186 | 112 | 54.65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.046739 | 0.00041731
5537 | 2024-08-18 | 12:28 | 2024-08-18 | 14:48 | 119 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV 4. Jul | Ulcinj | 4 | 0.037379 | 0.00026699
5538 | 2024-08-18 | 12:35 | 2024-08-18 | 12:52 | 2125 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad | Rožaje | 3 | 0.081051 | 0.0047677
5539 | 2024-08-18 | 12:53 | 2024-08-18 | 13:12 | 1508 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.064284 | 0.0033834
5540 | 2024-08-18 | 12:55 | 2024-08-18 | 13:05 | 277 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0062148 | 0.00062148
5541 | 2024-08-18 | 12:57 | 2024-08-18 | 13:01 | 878 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ibarac i Suho Polje | Rožaje | 3 | 0.0078796 | 0.0019699
5542 | 2024-08-18 | 13:00 | 2024-08-18 | 13:10 | 662 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.014853 | 0.0014853
5543 | 2024-08-18 | 13:00 | 2024-08-18 | 13:47 | 742 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.078244 | 0.0016648
5544 | 2024-08-18 | 13:15 | 2024-08-18 | 13:28 | 631 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.018404 | 0.0014157
5545 | 2024-08-18 | 13:15 | 2024-08-18 | 15:02 | 624 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.1498 | 0.0014
5546 | 2024-08-18 | 13:20 | 2024-08-18 | 13:28 | 112 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.0020103 | 0.00025129
5547 | 2024-08-18 | 13:30 | 2024-08-18 | 14:39 | 275 | 69 | 69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.042573 | 0.00061699
5548 | 2024-08-18 | 13:30 | 2024-08-18 | 14:39 | 205 | 69 | 69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.031736 | 0.00045994
5549 | 2024-08-18 | 13:30 | 2024-08-18 | 14:39 | 192 | 69 | 69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.029723 | 0.00043077
5550 | 2024-08-18 | 13:47 | 2024-08-18 | 14:01 | 129 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.004052 | 0.00028943
5551 | 2024-08-18 | 14:01 | 2024-08-18 | 14:07 | 1037 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.01396 | 0.0023266
5552 | 2024-08-18 | 14:04 | 2024-08-18 | 14:20 | 1121 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.040242 | 0.0025151
5553 | 2024-08-18 | 14:05 | 2024-08-18 | 14:18 | 742 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.021642 | 0.0016648
5554 | 2024-08-18 | 14:14 | 2024-08-18 | 14:39 | 742 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.041619 | 0.0016648
5555 | 2024-08-18 | 14:21 | 2024-08-18 | 14:48 | 566 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.034287 | 0.0012699
5556 | 2024-08-18 | 14:26 | 2024-08-18 | 15:05 | 297 | 39 | 86.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.025988 | 0.00066635
5556 | 2024-08-18 | 14:26 | 2024-08-18 | 16:38 | 305 | 132 | 86.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.090328 | 0.0006843
5557 | 2024-08-18 | 14:38 | 2024-08-18 | 16:34 | 308 | 116 | 116 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.08016 | 0.00069103
5558 | 2024-08-18 | 14:50 | 2024-08-18 | 15:05 | 668 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.022481 | 0.0014987
5559 | 2024-08-18 | 14:50 | 2024-08-18 | 15:06 | 75 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0026923 | 0.00016827
5560 | 2024-08-18 | 15:27 | 2024-08-18 | 15:37 | 280 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0062821 | 0.00062821
5561 | 2024-08-18 | 15:53 | 2024-08-18 | 16:00 | 1102 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.017307 | 0.0024725
5562 | 2024-08-18 | 16:25 | 2024-08-18 | 17:00 | 502 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.03942 | 0.0011263
5563 | 2024-08-18 | 16:37 | 2024-08-18 | 17:40 | 305 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.043111 | 0.0006843
5564 | 2024-08-18 | 16:40 | 2024-08-18 | 16:46 | 129 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0017366 | 0.00028943
5565 | 2024-08-18 | 17:07 | 2024-08-18 | 22:06 | 293 | 299 | 299 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.19656 | 0.00065738
5566 | 2024-08-18 | 17:35 | 2024-08-18 | 18:33 | 1592 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.20717 | 0.0035718
5567 | 2024-08-18 | 19:46 | 2024-08-18 | 20:01 | 229 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.0077068 | 0.00051379
5568 | 2024-08-18 | 19:47 | 2024-08-18 | 19:54 | 499 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.007837 | 0.0011196
5569 | 2024-08-18 | 20:01 | 2024-08-18 | 20:33 | 308 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.022113 | 0.00069103
5570 | 2024-08-19 | 3:12 | 2024-08-19 | 3:39 | 1660 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.10056 | 0.0037244
5571 | 2024-08-19 | 4:50 | 2024-08-19 | 5:45 | 2000 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Gornja i Donja Gorica | Podgorica | 2 | 0.2468 | 0.0044872
5572 | 2024-08-19 | 7:46 | 2024-08-19 | 9:15 | 360 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.071885 | 0.0008077
5573 | 2024-08-19 | 8:00 | 2024-08-19 | 9:55 | 315 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.081275 | 0.00070674
5574 | 2024-08-19 | 8:15 | 2024-08-19 | 11:25 | 9 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.0038366 | 2.0193e-05
5575 | 2024-08-19 | 8:39 | 2024-08-19 | 8:45 | 499 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0067174 | 0.0011196
5576 | 2024-08-19 | 8:49 | 2024-08-19 | 12:15 | 345 | 206 | 224.65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.15945 | 0.00077405
5576 | 2024-08-19 | 8:49 | 2024-08-19 | 13:07 | 193 | 258 | 224.65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.11172 | 0.00043302
5577 | 2024-08-19 | 9:02 | 2024-08-19 | 9:56 | 2 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.00024231 | 4.4872e-06
5578 | 2024-08-19 | 9:35 | 2024-08-19 | 9:48 | 129 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0037625 | 0.00028943
5579 | 2024-08-19 | 9:37 | 2024-08-19 | 14:38 | 308 | 301 | 301 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.208 | 0.00069103
5580 | 2024-08-19 | 9:38 | 2024-08-19 | 10:06 | 682 | 28 | 28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.042844 | 0.0015301
5581 | 2024-08-19 | 10:00 | 2024-08-19 | 12:02 | 308 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.084306 | 0.00069103
5582 | 2024-08-19 | 10:22 | 2024-08-19 | 10:28 | 342 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.0046039 | 0.00076732
5583 | 2024-08-19 | 11:54 | 2024-08-19 | 12:07 | 499 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.014554 | 0.0011196
5584 | 2024-08-19 | 12:01 | 2024-08-19 | 12:26 | 115 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Repetitor | Bar | 4 | 0.0064504 | 0.00025802
5585 | 2024-08-19 | 12:05 | 2024-08-19 | 13:42 | 502 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.10925 | 0.0011263
5586 | 2024-08-19 | 12:19 | 2024-08-19 | 12:30 | 302 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0074533 | 0.00067757
5587 | 2024-08-19 | 12:27 | 2024-08-19 | 12:49 | 38 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bentonit | Budva | 4 | 0.0018757 | 8.5257e-05
5588 | 2024-08-19 | 12:31 | 2024-08-19 | 13:05 | 878 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ibarac i Suho Polje | Rožaje | 3 | 0.066976 | 0.0019699
5589 | 2024-08-19 | 12:36 | 2024-08-19 | 12:44 | 248 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.0044513 | 0.00055642
5590 | 2024-08-19 | 12:48 | 2024-08-19 | 13:17 | 363 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.023619 | 0.00081443
5591 | 2024-08-19 | 13:10 | 2024-08-19 | 13:50 | 2125 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Rožaje | 3 | 0.19071 | 0.0047677
5592 | 2024-08-19 | 13:10 | 2024-08-19 | 14:15 | 43 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bioče Centar | Podgorica | 2 | 0.0062709 | 9.6476e-05
5593 | 2024-08-19 | 13:10 | 2024-08-19 | 14:15 | 19 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bratonožići | Podgorica | 2 | 0.0027709 | 4.2629e-05
5594 | 2024-08-19 | 13:10 | 2024-08-19 | 14:15 | 153 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.022313 | 0.00034327
5595 | 2024-08-19 | 13:10 | 2024-08-19 | 14:15 | 322 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Mrke - Petrovići | Podgorica | 2 | 0.046959 | 0.00072244
5596 | 2024-08-19 | 13:10 | 2024-08-19 | 14:15 | 174 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Rijeka Piperska | Podgorica | 2 | 0.025375 | 0.00039039
5597 | 2024-08-19 | 13:25 | 2024-08-19 | 13:45 | 1033 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.046353 | 0.0023177
5598 | 2024-08-19 | 13:29 | 2024-08-19 | 16:48 | 306 | 199 | 199 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.13662 | 0.00068655
5599 | 2024-08-19 | 13:30 | 2024-08-19 | 14:00 | 406 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.027327 | 0.00091091
5600 | 2024-08-19 | 14:03 | 2024-08-19 | 15:47 | 308 | 104 | 104 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.071868 | 0.00069103
5601 | 2024-08-19 | 14:13 | 2024-08-19 | 15:12 | 796 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Botun 1 | Podgorica | 2 | 0.10537 | 0.0017859
5602 | 2024-08-19 | 14:15 | 2024-08-19 | 14:45 | 225 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.015144 | 0.00050481
5603 | 2024-08-19 | 14:34 | 2024-08-19 | 15:00 | 1033 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.060259 | 0.0023177
5604 | 2024-08-19 | 14:36 | 2024-08-19 | 14:42 | 248 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vitoja | Podgorica | 2 | 0.0033385 | 0.00055642
5605 | 2024-08-19 | 14:53 | 2024-08-19 | 18:30 | 205 | 217 | 217 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.099807 | 0.00045994
5606 | 2024-08-19 | 15:12 | 2024-08-19 | 15:28 | 624 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.0224 | 0.0014
5607 | 2024-08-19 | 17:10 | 2024-08-19 | 17:15 | 1122 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.012587 | 0.0025173
5608 | 2024-08-19 | 17:15 | 2024-08-19 | 17:45 | 43 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.0028943 | 9.6476e-05
5609 | 2024-08-19 | 17:40 | 2024-08-19 | 17:48 | 64 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Galeb | Ulcinj | 4 | 0.0011487 | 0.00014359
5610 | 2024-08-19 | 17:44 | 2024-08-19 | 18:17 | 1371 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dubrava | Bar | 4 | 0.10151 | 0.003076
5611 | 2024-08-19 | 17:44 | 2024-08-19 | 18:17 | 3 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Možura | Bar | 4 | 0.00022212 | 6.7308e-06
5612 | 2024-08-19 | 17:44 | 2024-08-19 | 18:17 | 800 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.059231 | 0.0017949
5613 | 2024-08-19 | 17:44 | 2024-08-19 | 18:17 | 850 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Nišice | Bar | 4 | 0.062933 | 0.0019071
5614 | 2024-08-19 | 17:44 | 2024-08-19 | 18:17 | 1190 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ponta | Bar | 4 | 0.088107 | 0.0026699
5615 | 2024-08-19 | 17:44 | 2024-08-19 | 18:17 | 1730 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tropikana | Bar | 4 | 0.12809 | 0.0038815
5616 | 2024-08-19 | 17:44 | 2024-08-19 | 18:17 | 250 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Utjeha | Bar | 4 | 0.01851 | 0.0005609
5617 | 2024-08-19 | 18:25 | 2024-08-20 | 15:06 | 92 | 1241 | 711.77 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Rijeka Piperska | Podgorica | 2 | 0.25616 | 0.00020641
5617 | 2024-08-19 | 18:25 | 2024-08-19 | 20:23 | 82 | 118 | 711.77 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Rijeka Piperska | Podgorica | 2 | 0.021709 | 0.00018398
5618 | 2024-08-19 | 19:10 | 2024-08-19 | 19:15 | 1254 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.014067 | 0.0028135
5619 | 2024-08-19 | 19:17 | 2024-08-19 | 19:25 | 1254 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Srpska 2 | Podgorica | 2 | 0.022508 | 0.0028135
5620 | 2024-08-19 | 19:32 | 2024-08-19 | 19:37 | 1254 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.014067 | 0.0028135
5621 | 2024-08-19 | 19:44 | 2024-08-19 | 19:56 | 3219 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.086666 | 0.0072222
5622 | 2024-08-19 | 20:15 | 2024-08-19 | 20:29 | 1565 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stare Tuzi | Podgorica | 2 | 0.049158 | 0.0035113
5623 | 2024-08-19 | 20:26 | 2024-08-19 | 23:15 | 1122 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bogićevići | Podgorica | 2 | 0.42543 | 0.0025173
5624 | 2024-08-19 | 20:50 | 2024-08-20 | 10:17 | 22 | 807 | 807 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.039833 | 4.936e-05
5625 | 2024-08-19 | 20:50 | 2024-08-19 | 21:40 | 203 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.022773 | 0.00045545
5626 | 2024-08-19 | 21:57 | 2024-08-19 | 22:39 | 1254 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Srpska 2 | Podgorica | 2 | 0.11817 | 0.0028135
5627 | 2024-08-19 | 23:01 | 2024-08-20 | 7:21 | 844 | 500 | 500 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.94681 | 0.0018936
5628 | 2024-08-19 | 23:08 | 2024-08-19 | 23:25 | 308 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.011748 | 0.00069103
5629 | 2024-08-19 | 23:19 | 2024-08-20 | 0:25 | 398 | 66 | 72.45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.058935 | 0.00089296
5629 | 2024-08-19 | 23:19 | 2024-08-20 | 0:35 | 724 | 76 | 72.45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.12345 | 0.0016244
5630 | 2024-08-19 | 23:29 | 2024-08-19 | 23:52 | 308 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.015894 | 0.00069103
5631 | 2024-08-19 | 23:48 | 2024-08-20 | 6:58 | 205 | 430 | 430 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.19777 | 0.00045994
5632 | 2024-08-20 | 0:27 | 2024-08-20 | 6:58 | 275 | 391 | 391 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.24124 | 0.00061699
5633 | 2024-08-20 | 0:35 | 2024-08-20 | 1:17 | 1122 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.10573 | 0.0025173
5634 | 2024-08-20 | 0:35 | 2024-08-20 | 1:23 | 416 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.044801 | 0.00093334
5635 | 2024-08-20 | 0:35 | 2024-08-20 | 10:37 | 706 | 602 | 602 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.95356 | 0.001584
5636 | 2024-08-20 | 0:38 | 2024-08-20 | 6:45 | 75 | 367 | 367 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.061756 | 0.00016827
5637 | 2024-08-20 | 1:06 | 2024-08-20 | 2:42 | 138 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Velika Plaža - Hoteli | Ulcinj | 4 | 0.029723 | 0.00030962
5638 | 2024-08-20 | 2:26 | 2024-08-20 | 11:35 | 308 | 549 | 549 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.37938 | 0.00069103
5639 | 2024-08-20 | 5:41 | 2024-08-20 | 5:50 | 499 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.010076 | 0.0011196
5640 | 2024-08-20 | 5:41 | 2024-08-20 | 9:30 | 503 | 229 | 229 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.25844 | 0.0011285
5641 | 2024-08-20 | 7:53 | 2024-08-20 | 8:35 | 844 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.079532 | 0.0018936
5642 | 2024-08-20 | 8:01 | 2024-08-20 | 9:07 | 275 | 66 | 66 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.040722 | 0.00061699
5643 | 2024-08-20 | 8:05 | 2024-08-20 | 12:00 | 30 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.015817 | 6.7308e-05
5644 | 2024-08-20 | 8:36 | 2024-08-20 | 15:30 | 259 | 414 | 414 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.24057 | 0.0005811
5645 | 2024-08-20 | 9:06 | 2024-08-20 | 9:11 | 1254 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Srpska 2 | Podgorica | 2 | 0.014067 | 0.0028135
5646 | 2024-08-20 | 9:12 | 2024-08-20 | 15:06 | 174 | 354 | 354 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rijeka Piperska | Podgorica | 2 | 0.1382 | 0.00039039
5647 | 2024-08-20 | 9:15 | 2024-08-20 | 9:20 | 1254 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Srpska 2 | Podgorica | 2 | 0.014067 | 0.0028135
5648 | 2024-08-20 | 9:18 | 2024-08-20 | 10:00 | 2 | 42 | 42 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Kabal Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.00018846 | 4.4872e-06
5649 | 2024-08-20 | 9:40 | 2024-08-20 | 10:45 | 243 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.035438 | 0.0005452
5650 | 2024-08-20 | 9:40 | 2024-08-20 | 10:45 | 151 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škola | Bar | 4 | 0.022021 | 0.00033879
5651 | 2024-08-20 | 9:46 | 2024-08-20 | 10:18 | 388 | 32 | 32 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.027857 | 0.00087052
5652 | 2024-08-20 | 10:11 | 2024-08-20 | 10:56 | 1565 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabal Tuzi | Podgorica | 2 | 0.15801 | 0.0035113
5653 | 2024-08-20 | 10:25 | 2024-08-20 | 10:42 | 85 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vujačića Mahala 1 | Podgorica | 2 | 0.003242 | 0.00019071
5654 | 2024-08-20 | 10:33 | 2024-08-20 | 10:37 | 416 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.0037334 | 0.00093334
5655 | 2024-08-20 | 10:52 | 2024-08-20 | 10:59 | 941 | 7 | 34.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.014779 | 0.0021112
5655 | 2024-08-20 | 10:52 | 2024-08-20 | 16:00 | 96 | 308 | 34.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.066339 | 0.00021539
5656 | 2024-08-20 | 11:18 | 2024-08-20 | 15:11 | 258 | 233 | 233 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.13487 | 0.00057885
5657 | 2024-08-20 | 12:00 | 2024-08-20 | 13:17 | 30 | 77 | 77 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.0051828 | 6.7308e-05
5658 | 2024-08-20 | 12:32 | 2024-08-20 | 12:42 | 655 | 10 | 28.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.014696 | 0.0014696
5658 | 2024-08-20 | 12:32 | 2024-08-20 | 14:27 | 141 | 115 | 28.6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Botun 1 | Podgorica | 2 | 0.03638 | 0.00031635
5659 | 2024-08-20 | 12:38 | 2024-08-20 | 13:17 | 930 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.081376 | 0.0020866
5660 | 2024-08-20 | 12:45 | 2024-08-20 | 13:55 | 202 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.031725 | 0.00045321
5661 | 2024-08-20 | 13:29 | 2024-08-20 | 14:27 | 655 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.085235 | 0.0014696
5662 | 2024-08-20 | 13:37 | 2024-08-20 | 13:42 | 3219 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.036111 | 0.0072222
5663 | 2024-08-20 | 15:29 | 2024-08-20 | 16:10 | 995 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.091528 | 0.0022324
5664 | 2024-08-20 | 15:34 | 2024-08-20 | 16:05 | 308 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.021422 | 0.00069103
5665 | 2024-08-20 | 16:00 | 2024-08-20 | 16:10 | 96 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0021539 | 0.00021539
5666 | 2024-08-20 | 16:30 | 2024-08-20 | 17:08 | 1645 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.14025 | 0.0036907
5667 | 2024-08-20 | 17:15 | 2024-08-20 | 17:27 | 308 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0082924 | 0.00069103
5668 | 2024-08-20 | 17:15 | 2024-08-20 | 18:15 | 75 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.010096 | 0.00016827
5669 | 2024-08-20 | 17:35 | 2024-08-20 | 18:35 | 283 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.038097 | 0.00063494
5670 | 2024-08-20 | 18:10 | 2024-08-20 | 18:54 | 308 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.030405 | 0.00069103
5671 | 2024-08-20 | 18:18 | 2024-08-21 | 15:40 | 196 | 1282 | 1282 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.56376 | 0.00043975
5672 | 2024-08-20 | 18:55 | 2024-08-20 | 22:40 | 308 | 225 | 225 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.15548 | 0.00069103
5673 | 2024-08-20 | 22:19 | 2024-08-21 | 11:00 | 75 | 761 | 89.7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.12805 | 0.00016827
5673 | 2024-08-20 | 22:19 | 2024-08-20 | 22:34 | 674 | 15 | 89.7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.022683 | 0.0015122
5674 | 2024-08-21 | 0:34 | 2024-08-21 | 1:41 | 537 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Tološka Šuma | Podgorica | 2 | 0.080723 | 0.0012048
5675 | 2024-08-21 | 0:55 | 2024-08-21 | 7:37 | 308 | 402 | 402 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.2778 | 0.00069103
5676 | 2024-08-21 | 3:24 | 2024-08-21 | 7:28 | 205 | 244 | 244 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.11223 | 0.00045994
5677 | 2024-08-21 | 3:24 | 2024-08-21 | 7:28 | 275 | 244 | 244 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.15055 | 0.00061699
5678 | 2024-08-21 | 7:45 | 2024-08-21 | 8:10 | 406 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.022773 | 0.00091091
5679 | 2024-08-21 | 8:07 | 2024-08-21 | 8:35 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
5680 | 2024-08-21 | 8:14 | 2024-08-21 | 8:53 | 418 | 39 | 39 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Čeluga 1 | Bar | 4 | 0.036575 | 0.00093783
5681 | 2024-08-21 | 8:45 | 2024-08-21 | 11:58 | 129 | 193 | 193 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.055859 | 0.00028943
5682 | 2024-08-21 | 8:53 | 2024-08-21 | 9:30 | 1922 | 37 | 37 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zlatica | Podgorica | 2 | 0.15955 | 0.0043122
5683 | 2024-08-21 | 8:54 | 2024-08-21 | 9:00 | 293 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.0039443 | 0.00065738
5684 | 2024-08-21 | 9:00 | 2024-08-21 | 16:10 | 54 | 430 | 430 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vraćenovići(525) | Nikšić | 1 | 0.052097 | 0.00012116
5685 | 2024-08-21 | 9:01 | 2024-08-21 | 9:06 | 624 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.0070001 | 0.0014
5686 | 2024-08-21 | 9:05 | 2024-08-21 | 12:13 | 308 | 188 | 188 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.12991 | 0.00069103
5687 | 2024-08-21 | 9:07 | 2024-08-21 | 9:46 | 293 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.025638 | 0.00065738
5688 | 2024-08-21 | 9:18 | 2024-08-21 | 16:00 | 31 | 402 | 402 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.02796 | 6.9552e-05
5689 | 2024-08-21 | 9:20 | 2024-08-21 | 16:10 | 75 | 410 | 410 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.068991 | 0.00016827
5690 | 2024-08-21 | 9:23 | 2024-08-21 | 9:27 | 624 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.0056001 | 0.0014
5691 | 2024-08-21 | 9:30 | 2024-08-21 | 9:40 | 1922 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zlatica | Podgorica | 2 | 0.043122 | 0.0043122
5692 | 2024-08-21 | 9:36 | 2024-08-21 | 12:30 | 275 | 174 | 174 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.10736 | 0.00061699
5693 | 2024-08-21 | 9:39 | 2024-08-21 | 11:19 | 115 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Repetitor | Bar | 4 | 0.025802 | 0.00025802
5694 | 2024-08-21 | 10:01 | 2024-08-21 | 10:08 | 1470 | 7 | 7.32 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.023087 | 0.0032981
5695 | 2024-08-21 | 10:01 | 2024-08-21 | 10:10 | 941 | 9 | 40.75 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.019001 | 0.0021112
5696 | 2024-08-21 | 10:01 | 2024-08-21 | 10:32 | 20 | 31 | 7.32 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.001391 | 4.4872e-05
5697 | 2024-08-21 | 10:01 | 2024-08-21 | 15:53 | 96 | 352 | 40.75 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.075816 | 0.00021539
5698 | 2024-08-21 | 10:24 | 2024-08-21 | 12:00 | 283 | 96 | 96 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.060955 | 0.00063494
5699 | 2024-08-21 | 10:25 | 2024-08-21 | 10:32 | 1470 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.023087 | 0.0032981
5700 | 2024-08-21 | 11:24 | 2024-08-21 | 11:34 | 822 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.018443 | 0.0018443
5701 | 2024-08-21 | 11:34 | 2024-08-21 | 11:48 | 123 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0038635 | 0.00027596
5702 | 2024-08-21 | 12:00 | 2024-08-21 | 12:09 | 283 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0057145 | 0.00063494
5703 | 2024-08-21 | 12:45 | 2024-08-21 | 12:49 | 1490 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dinoša 2 | Podgorica | 2 | 0.013372 | 0.003343
5704 | 2024-08-21 | 13:06 | 2024-08-21 | 13:10 | 430 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Željeznička StanicaGolub. | Podgorica | 2 | 0.003859 | 0.00096476
5705 | 2024-08-21 | 13:58 | 2024-08-21 | 14:10 | 90 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0024231 | 0.00020193
5706 | 2024-08-21 | 16:00 | 2024-08-21 | 16:17 | 31 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0011824 | 6.9552e-05
5707 | 2024-08-21 | 21:32 | 2024-08-21 | 22:43 | 200 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.031859 | 0.00044872
5708 | 2024-08-21 | 22:00 | 2024-08-21 | 23:17 | 205 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.035415 | 0.00045994
5709 | 2024-08-22 | 6:11 | 2024-08-22 | 6:34 | 687 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.035451 | 0.0015414
5710 | 2024-08-22 | 8:11 | 2024-08-22 | 8:33 | 562 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.02774 | 0.0012609
5711 | 2024-08-22 | 8:25 | 2024-08-22 | 12:14 | 259 | 229 | 229 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.13307 | 0.0005811
5712 | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 9:10 | 941 | 10 | 39.16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.021112 | 0.0021112
5712 | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 14:25 | 96 | 325 | 39.16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.070001 | 0.00021539
5713 | 2024-08-22 | 9:13 | 2024-08-24 | 11:13 | 2 | 3000 | 292.92 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.013462 | 4.4872e-06
5713 | 2024-08-22 | 9:13 | 2024-08-22 | 13:51 | 363 | 278 | 292.92 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.22641 | 0.00081443
5714 | 2024-08-22 | 9:15 | 2024-08-22 | 17:00 | 75 | 465 | 465 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.078246 | 0.00016827
5715 | 2024-08-22 | 9:25 | 2024-08-22 | 9:38 | 1520 | 13 | 31.47 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.044334 | 0.0034103
5715 | 2024-08-22 | 9:25 | 2024-08-22 | 13:41 | 125 | 256 | 31.47 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.071796 | 0.00028045
5716 | 2024-08-22 | 9:27 | 2024-08-22 | 9:45 | 300 | 18 | 20.21 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.012116 | 0.00067308
5716 | 2024-08-22 | 9:27 | 2024-08-22 | 15:19 | 2 | 352 | 20.21 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0015795 | 4.4872e-06
5717 | 2024-08-22 | 9:47 | 2024-08-22 | 9:57 | 1300 | 10 | 30.54 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.029167 | 0.0029167
5717 | 2024-08-22 | 9:47 | 2024-08-22 | 13:23 | 144 | 216 | 30.54 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.069785 | 0.00032308
5718 | 2024-08-22 | 10:07 | 2024-08-22 | 12:23 | 307 | 136 | 136 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijelo Polje 5 | Podgorica | 2 | 0.093675 | 0.00068879
5719 | 2024-08-22 | 11:50 | 2024-08-22 | 12:05 | 145 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Termovent | Berane | 3 | 0.0048799 | 0.00032532
5720 | 2024-08-22 | 13:13 | 2024-08-22 | 13:23 | 1300 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.029167 | 0.0029167
5721 | 2024-08-22 | 13:27 | 2024-08-22 | 13:41 | 1520 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.047744 | 0.0034103
5722 | 2024-08-22 | 14:20 | 2024-08-22 | 14:25 | 941 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
5723 | 2024-08-22 | 14:53 | 2024-08-22 | 14:57 | 819 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.0073501 | 0.0018375
5724 | 2024-08-22 | 15:04 | 2024-08-22 | 15:19 | 300 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.010096 | 0.00067308
5725 | 2024-08-22 | 15:13 | 2024-08-22 | 16:09 | 477 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.059931 | 0.0010702
5726 | 2024-08-22 | 15:13 | 2024-08-22 | 16:45 | 26 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0053667 | 5.8334e-05
5727 | 2024-08-22 | 15:23 | 2024-08-22 | 15:27 | 756 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.0067847 | 0.0016962
5728 | 2024-08-22 | 15:34 | 2024-08-22 | 15:45 | 585 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.014438 | 0.0013125
5729 | 2024-08-22 | 15:34 | 2024-08-22 | 17:47 | 22 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.0065648 | 4.936e-05
5730 | 2024-08-22 | 17:15 | 2024-08-22 | 17:20 | 819 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Maljat | Podgorica | 2 | 0.0091876 | 0.0018375
5731 | 2024-08-22 | 20:54 | 2024-08-22 | 21:47 | 135 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.016053 | 0.00030289
5732 | 2024-08-23 | 7:52 | 2024-08-23 | 8:42 | 746 | 50 | 119.03 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.083687 | 0.0016737
5732 | 2024-08-23 | 7:52 | 2024-08-23 | 12:45 | 296 | 293 | 119.03 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.19458 | 0.00066411
5733 | 2024-08-23 | 8:07 | 2024-08-23 | 8:22 | 175 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.0058895 | 0.00039263
5734 | 2024-08-23 | 8:26 | 2024-08-23 | 8:36 | 293 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.0065738 | 0.00065738
5735 | 2024-08-23 | 8:26 | 2024-08-23 | 14:00 | 161 | 334 | 334 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.12065 | 0.00036122
5736 | 2024-08-23 | 9:03 | 2024-08-23 | 12:08 | 30 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.012452 | 6.7308e-05
5737 | 2024-08-23 | 9:13 | 2024-08-23 | 9:23 | 462 | 10 | 52.8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.010366 | 0.0010366
5737 | 2024-08-23 | 9:13 | 2024-08-23 | 11:05 | 334 | 112 | 52.8 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Botun 1 | Podgorica | 2 | 0.083929 | 0.00074937
5738 | 2024-08-23 | 9:37 | 2024-08-23 | 9:43 | 3219 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.043333 | 0.0072222
5739 | 2024-08-23 | 9:37 | 2024-08-23 | 13:58 | 18 | 261 | 261 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.010541 | 4.0385e-05
5740 | 2024-08-23 | 9:42 | 2024-08-23 | 10:03 | 502 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.023652 | 0.0011263
5741 | 2024-08-23 | 9:45 | 2024-08-23 | 12:08 | 46 | 143 | 143 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nabom | Podgorica | 2 | 0.014759 | 0.00010321
5742 | 2024-08-23 | 9:45 | 2024-08-23 | 16:30 | 75 | 405 | 405 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.06815 | 0.00016827
5743 | 2024-08-23 | 10:13 | 2024-08-23 | 10:22 | 74 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Jugooceanija | Kotor | 5 | 0.0014942 | 0.00016603
5744 | 2024-08-23 | 10:25 | 2024-08-23 | 12:55 | 158 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.053174 | 0.00035449
5745 | 2024-08-23 | 10:59 | 2024-08-23 | 11:05 | 462 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.0062193 | 0.0010366
5746 | 2024-08-23 | 11:21 | 2024-08-23 | 15:05 | 345 | 224 | 224 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.17339 | 0.00077405
5747 | 2024-08-23 | 14:00 | 2024-08-23 | 14:40 | 161 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.014449 | 0.00036122
5748 | 2024-08-23 | 14:01 | 2024-08-23 | 14:16 | 417 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.014034 | 0.00093559
5749 | 2024-08-23 | 14:27 | 2024-08-23 | 14:40 | 161 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.0046959 | 0.00036122
5750 | 2024-08-23 | 17:00 | 2024-08-23 | 18:01 | 601 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sukuruć 3 | Podgorica | 2 | 0.082253 | 0.0013484
5751 | 2024-08-23 | 17:30 | 2024-08-23 | 17:35 | 205 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.0022997 | 0.00045994
5752 | 2024-08-23 | 19:48 | 2024-08-23 | 19:55 | 360 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0056539 | 0.0008077
5753 | 2024-08-23 | 21:30 | 2024-08-23 | 21:54 | 1033 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.055624 | 0.0023177
5754 | 2024-08-24 | 0:31 | 2024-08-24 | 0:54 | 1045 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.053925 | 0.0023446
5755 | 2024-08-24 | 1:18 | 2024-08-24 | 1:44 | 1254 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.073151 | 0.0028135
5756 | 2024-08-24 | 10:08 | 2024-08-24 | 10:15 | 1045 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Crpna Grlić | Podgorica | 2 | 0.016412 | 0.0023446
5757 | 2024-08-24 | 11:03 | 2024-08-24 | 11:13 | 363 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0081443 | 0.00081443
5758 | 2024-08-24 | 12:50 | 2024-08-24 | 12:55 | 1045 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Crpna Grlić | Podgorica | 2 | 0.011723 | 0.0023446
5759 | 2024-08-24 | 13:09 | 2024-08-24 | 13:17 | 607 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.010895 | 0.0013619
5760 | 2024-08-24 | 18:29 | 2024-08-24 | 19:19 | 1 | 50 | 75.96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.00011218 | 2.2436e-06
5760 | 2024-08-24 | 18:29 | 2024-08-24 | 19:45 | 609 | 76 | 75.96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.10384 | 0.0013664
5761 | 2024-08-24 | 19:36 | 2024-08-24 | 19:43 | 1353 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | PSTS 10/0.4 kV Kruče 2 | Ulcinj | 4 | 0.021249 | 0.0030356
5762 | 2024-08-24 | 20:48 | 2024-08-24 | 21:30 | 705 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.066433 | 0.0015817
5763 | 2024-08-24 | 23:51 | 2024-08-25 | 8:31 | 135 | 520 | 520 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.1575 | 0.00030289
5764 | 2024-08-25 | 2:17 | 2024-08-25 | 2:36 | 1045 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.044547 | 0.0023446
5765 | 2024-08-25 | 6:47 | 2024-08-25 | 7:13 | 705 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.041125 | 0.0015817
5766 | 2024-08-25 | 7:16 | 2024-08-25 | 7:39 | 308 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.015894 | 0.00069103
5767 | 2024-08-25 | 10:56 | 2024-08-25 | 11:20 | 97 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Višnjica | Cetinje | 2 | 0.0052231 | 0.00021763
5768 | 2024-08-25 | 11:16 | 2024-08-25 | 11:23 | 1007 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.015815 | 0.0022593
5769 | 2024-08-25 | 11:53 | 2024-08-25 | 12:02 | 1007 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Odžino Polje | Podgorica | 2 | 0.020334 | 0.0022593
5770 | 2024-08-25 | 18:06 | 2024-08-25 | 18:15 | 901 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pobrežje 1 | Podgorica | 2 | 0.018193 | 0.0020215
5771 | 2024-08-25 | 18:06 | 2024-08-25 | 18:15 | 474 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Gintaš | Podgorica | 2 | 0.0095713 | 0.0010635
5772 | 2024-08-25 | 18:06 | 2024-08-25 | 18:15 | 1047 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Lamele Zabjelo C | Podgorica | 2 | 0.021142 | 0.0023491
5773 | 2024-08-25 | 18:06 | 2024-08-25 | 18:15 | 1831 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Dahna | Podgorica | 2 | 0.036973 | 0.0041081
5774 | 2024-08-25 | 18:06 | 2024-08-25 | 18:15 | 5 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bemaks | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 1.1218e-05
5775 | 2024-08-25 | 18:06 | 2024-08-25 | 18:15 | 24 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Citroen | Podgorica | 2 | 0.00048462 | 5.3847e-05
5776 | 2024-08-25 | 18:06 | 2024-08-25 | 18:15 | 1525 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bulevar Zelenika | Podgorica | 2 | 0.030794 | 0.0034215
5777 | 2024-08-25 | 18:06 | 2024-08-25 | 18:15 | 1334 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Gintaš | Podgorica | 2 | 0.026937 | 0.002993
5778 | 2024-08-25 | 18:06 | 2024-08-25 | 18:15 | 2006 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Zabjelo 1 | Podgorica | 2 | 0.040506 | 0.0045007
5779 | 2024-08-25 | 18:06 | 2024-08-25 | 19:22 | 1767 | 76 | 76 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Zabjelo 2 | Podgorica | 2 | 0.3013 | 0.0039645
5780 | 2024-08-25 | 20:59 | 2024-08-25 | 22:06 | 3 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.00045097 | 6.7308e-06
5781 | 2024-08-25 | 21:34 | 2024-08-25 | 21:57 | 308 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.015894 | 0.00069103
5782 | 2024-08-26 | 1:00 | 2024-08-26 | 1:31 | 892 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.06204 | 0.0020013
5783 | 2024-08-26 | 4:10 | 2024-08-26 | 5:18 | 537 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Tološka Šuma | Podgorica | 2 | 0.081928 | 0.0012048
5784 | 2024-08-26 | 8:03 | 2024-08-26 | 14:41 | 930 | 398 | 398 | Planiran | TL | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.83045 | 0.0020866
5785 | 2024-08-26 | 9:04 | 2024-08-26 | 14:01 | 503 | 297 | 297 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.33518 | 0.0011285
5786 | 2024-08-26 | 9:11 | 2024-08-26 | 9:20 | 277 | 9 | 169.69 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0055933 | 0.00062148
5786 | 2024-08-26 | 9:11 | 2024-08-26 | 16:00 | 186 | 409 | 169.69 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.17068 | 0.00041731
5787 | 2024-08-26 | 9:42 | 2024-08-26 | 13:15 | 31 | 213 | 213 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.014815 | 6.9552e-05
5788 | 2024-08-26 | 9:51 | 2024-08-26 | 13:00 | 656 | 189 | 189 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trešnjevo | Berane | 3 | 0.27817 | 0.0014718
5789 | 2024-08-26 | 10:05 | 2024-08-26 | 10:16 | 734 | 11 | 42.67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.018115 | 0.0016468
5789 | 2024-08-26 | 10:05 | 2024-08-26 | 14:19 | 110 | 254 | 42.67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.062687 | 0.0002468
5790 | 2024-08-26 | 10:20 | 2024-08-26 | 15:10 | 77 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0501 | 0.00017276
5791 | 2024-08-26 | 11:58 | 2024-08-26 | 13:16 | 23 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.004025 | 5.1603e-05
5792 | 2024-08-26 | 13:00 | 2024-08-26 | 14:17 | 749 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.1294 | 0.0016805
5793 | 2024-08-26 | 14:10 | 2024-08-26 | 14:19 | 734 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.014821 | 0.0016468
5794 | 2024-08-26 | 14:50 | 2024-08-26 | 16:57 | 705 | 127 | 127 | Neplaniran | TL | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.20088 | 0.0015817
5795 | 2024-08-26 | 15:56 | 2024-08-26 | 16:27 | 892 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.06204 | 0.0020013
5796 | 2024-08-26 | 16:00 | 2024-08-26 | 16:40 | 186 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.016693 | 0.00041731
5797 | 2024-08-26 | 16:33 | 2024-08-26 | 16:40 | 277 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0043504 | 0.00062148
5798 | 2024-08-26 | 16:33 | 2024-08-26 | 16:57 | 135 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.0072693 | 0.00030289
5799 | 2024-08-26 | 17:38 | 2024-08-26 | 19:20 | 202 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.046227 | 0.00045321
5800 | 2024-08-26 | 22:19 | 2024-08-26 | 22:51 | 1102 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.079119 | 0.0024725
5801 | 2024-08-27 | 0:48 | 2024-08-27 | 10:10 | 253 | 562 | 562 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.31901 | 0.00056763
5802 | 2024-08-27 | 8:00 | 2024-08-27 | 8:45 | 64 | 45 | 45 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Galeb | Ulcinj | 4 | 0.0064616 | 0.00014359
5803 | 2024-08-27 | 8:41 | 2024-08-27 | 12:34 | 463 | 233 | 233 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.24204 | 0.0010388
5804 | 2024-08-27 | 8:50 | 2024-08-27 | 12:00 | 158 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.067353 | 0.00035449
5805 | 2024-08-27 | 9:07 | 2024-08-27 | 14:40 | 75 | 333 | 333 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.056034 | 0.00016827
5806 | 2024-08-27 | 9:11 | 2024-08-27 | 12:22 | 259 | 191 | 191 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.11099 | 0.0005811
5807 | 2024-08-27 | 9:32 | 2024-08-27 | 9:41 | 277 | 9 | 161.25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0055933 | 0.00062148
5807 | 2024-08-27 | 9:32 | 2024-08-27 | 16:00 | 186 | 388 | 161.25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.16192 | 0.00041731
5808 | 2024-08-27 | 10:07 | 2024-08-27 | 11:37 | 229 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.046241 | 0.00051379
5809 | 2024-08-27 | 10:23 | 2024-08-27 | 11:36 | 65 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pilana | Plužine | 1 | 0.010646 | 0.00014584
5810 | 2024-08-27 | 10:40 | 2024-08-27 | 10:45 | 844 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.0094681 | 0.0018936
5811 | 2024-08-27 | 11:41 | 2024-08-27 | 12:40 | 469 | 59 | 59.53 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Galenika | Podgorica | 2 | 0.062083 | 0.0010523
5811 | 2024-08-27 | 11:41 | 2024-08-27 | 13:30 | 5 | 109 | 59.53 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Galenika | Podgorica | 2 | 0.0012228 | 1.1218e-05
5812 | 2024-08-27 | 13:31 | 2024-08-27 | 14:16 | 499 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.05038 | 0.0011196
5813 | 2024-08-27 | 15:54 | 2024-08-28 | 0:10 | 30 | 496 | 73 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stadion | Podgorica | 2 | 0.033385 | 6.7308e-05
5813 | 2024-08-27 | 15:54 | 2024-08-27 | 16:41 | 467 | 47 | 73 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stadion | Podgorica | 2 | 0.049245 | 0.0010478
5813 | 2024-08-27 | 15:54 | 2024-08-27 | 17:02 | 109 | 68 | 73 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stadion | Podgorica | 2 | 0.01663 | 0.00024455
5814 | 2024-08-27 | 15:59 | 2024-08-27 | 16:35 | 205 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.016558 | 0.00045994
5815 | 2024-08-27 | 15:59 | 2024-08-27 | 16:35 | 275 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.022212 | 0.00061699
5816 | 2024-08-27 | 16:00 | 2024-08-27 | 17:09 | 186 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.028795 | 0.00041731
5817 | 2024-08-27 | 17:04 | 2024-08-27 | 17:09 | 277 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
5818 | 2024-08-27 | 17:45 | 2024-08-27 | 18:20 | 1007 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Odžino Polje | Podgorica | 2 | 0.079076 | 0.0022593
5819 | 2024-08-27 | 19:24 | 2024-08-27 | 20:21 | 1007 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Odžino Polje | Podgorica | 2 | 0.12878 | 0.0022593
5820 | 2024-08-27 | 20:25 | 2024-08-27 | 20:29 | 1007 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.0090373 | 0.0022593
5821 | 2024-08-27 | 23:10 | 2024-08-27 | 23:15 | 662 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.0074264 | 0.0014853
5822 | 2024-08-27 | 23:56 | 2024-08-28 | 0:11 | 1641 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.055227 | 0.0036818
5823 | 2024-08-28 | 0:13 | 2024-08-28 | 10:30 | 11 | 617 | 617 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.015227 | 2.468e-05
5824 | 2024-08-28 | 9:00 | 2024-08-28 | 15:36 | 1 | 396 | 396 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.00088847 | 2.2436e-06
5825 | 2024-08-28 | 9:19 | 2024-08-28 | 9:24 | 4 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bojana 1 | Ulcinj | 4 | 4.4872e-05 | 8.9745e-06
5826 | 2024-08-28 | 9:30 | 2024-08-28 | 9:35 | 499 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0055978 | 0.0011196
5827 | 2024-08-28 | 10:48 | 2024-08-28 | 11:55 | 84 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Njivice | Pljevlja | 7 | 0.012627 | 0.00018846
5828 | 2024-08-28 | 10:57 | 2024-08-28 | 16:01 | 176 | 304 | 304 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.12004 | 0.00039488
5829 | 2024-08-28 | 11:16 | 2024-08-28 | 15:03 | 308 | 227 | 227 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.15686 | 0.00069103
5830 | 2024-08-28 | 12:50 | 2024-08-28 | 13:11 | 566 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.026668 | 0.0012699
5831 | 2024-08-28 | 13:37 | 2024-08-28 | 13:50 | 1066 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.031092 | 0.0023917
5832 | 2024-08-28 | 14:21 | 2024-08-28 | 14:25 | 195 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.00175 | 0.00043751
5833 | 2024-08-28 | 14:28 | 2024-08-28 | 15:18 | 195 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.021875 | 0.00043751
5834 | 2024-08-28 | 15:20 | 2024-08-28 | 17:50 | 397 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.13361 | 0.00089072
5835 | 2024-08-28 | 16:37 | 2024-08-28 | 17:30 | 261 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.031036 | 0.00058558
5836 | 2024-08-28 | 16:37 | 2024-08-28 | 17:30 | 363 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.043165 | 0.00081443
5837 | 2024-08-28 | 16:37 | 2024-08-28 | 17:30 | 814 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.096794 | 0.0018263
5838 | 2024-08-28 | 16:37 | 2024-08-28 | 19:40 | 71 | 183 | 183 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.029151 | 0.0001593
5839 | 2024-08-28 | 16:58 | 2024-08-28 | 17:45 | 688 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.07255 | 0.0015436
5840 | 2024-08-28 | 17:25 | 2024-08-28 | 17:29 | 1224 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.010985 | 0.0027462
5841 | 2024-08-28 | 17:57 | 2024-08-28 | 18:08 | 1122 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.027691 | 0.0025173
5842 | 2024-08-28 | 18:09 | 2024-08-28 | 19:26 | 74 | 77 | 77 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.012784 | 0.00016603
5843 | 2024-08-28 | 18:14 | 2024-08-28 | 19:18 | 463 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.066483 | 0.0010388
5844 | 2024-08-28 | 20:40 | 2024-08-28 | 20:48 | 781 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.014018 | 0.0017523
5845 | 2024-08-28 | 21:07 | 2024-08-28 | 21:17 | 1133 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | PSTS 10/0.4 kV Banjalučko Naselje 1 | Ulcinj | 4 | 0.02542 | 0.002542
5846 | 2024-08-28 | 23:52 | 2024-08-29 | 5:34 | 308 | 342 | 342 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.23633 | 0.00069103
5847 | 2024-08-29 | 2:45 | 2024-08-29 | 2:53 | 1475 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.026475 | 0.0033093
5848 | 2024-08-29 | 4:38 | 2024-08-29 | 4:48 | 1036 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.023244 | 0.0023244
5849 | 2024-08-29 | 4:38 | 2024-08-29 | 7:50 | 3 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.0012923 | 6.7308e-06
5850 | 2024-08-29 | 5:13 | 2024-08-29 | 5:53 | 353 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.03168 | 0.000792
5851 | 2024-08-29 | 8:00 | 2024-08-29 | 8:20 | 363 | 20 | 23.22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.016289 | 0.00081443
5851 | 2024-08-29 | 8:00 | 2024-08-29 | 18:07 | 2 | 607 | 23.22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0027238 | 4.4872e-06
5852 | 2024-08-29 | 8:03 | 2024-08-29 | 8:39 | 293 | 36 | 36 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.023666 | 0.00065738
5853 | 2024-08-29 | 8:05 | 2024-08-29 | 8:11 | 682 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.0091809 | 0.0015301
5854 | 2024-08-29 | 8:39 | 2024-08-29 | 13:45 | 128 | 306 | 306 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.087878 | 0.00028718
5855 | 2024-08-29 | 8:45 | 2024-08-29 | 11:27 | 463 | 162 | 162 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.16828 | 0.0010388
5856 | 2024-08-29 | 9:00 | 2024-08-29 | 13:45 | 3 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.0019183 | 6.7308e-06
5857 | 2024-08-29 | 9:00 | 2024-08-29 | 17:00 | 75 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.08077 | 0.00016827
5858 | 2024-08-29 | 9:38 | 2024-08-29 | 12:07 | 158 | 149 | 149 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.052819 | 0.00035449
5859 | 2024-08-29 | 10:13 | 2024-08-29 | 14:00 | 25 | 227 | 227 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.012733 | 5.609e-05
5860 | 2024-08-29 | 10:14 | 2024-08-29 | 10:24 | 583 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.01308 | 0.001308
5861 | 2024-08-29 | 11:42 | 2024-08-29 | 16:03 | 76 | 261 | 261 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.044504 | 0.00017051
5862 | 2024-08-29 | 12:03 | 2024-08-29 | 12:19 | 628 | 16 | 25.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.022544 | 0.001409
5862 | 2024-08-29 | 12:03 | 2024-08-29 | 14:04 | 59 | 121 | 25.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.016017 | 0.00013237
5863 | 2024-08-29 | 12:45 | 2024-08-29 | 13:31 | 849 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Gvozdenice | Nikšić | 1 | 0.087622 | 0.0019048
5864 | 2024-08-29 | 13:06 | 2024-08-29 | 14:13 | 1037 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.15588 | 0.0023266
5865 | 2024-08-29 | 13:09 | 2024-08-29 | 14:18 | 1045 | 69 | 69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.16178 | 0.0023446
5866 | 2024-08-29 | 13:11 | 2024-08-29 | 13:25 | 909 | 14 | 95.34 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.028552 | 0.0020394
5866 | 2024-08-29 | 13:11 | 2024-08-29 | 16:50 | 284 | 219 | 95.34 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.13954 | 0.00063719
5866 | 2024-08-29 | 13:11 | 2024-08-29 | 17:05 | 280 | 234 | 95.34 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.147 | 0.00062821
5867 | 2024-08-29 | 13:23 | 2024-08-29 | 14:04 | 628 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.057769 | 0.001409
5868 | 2024-08-29 | 13:35 | 2024-08-29 | 13:51 | 195 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0070001 | 0.00043751
5869 | 2024-08-29 | 13:45 | 2024-08-29 | 14:11 | 293 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.017092 | 0.00065738
5870 | 2024-08-29 | 14:07 | 2024-08-29 | 16:01 | 123 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.03146 | 0.00027596
5871 | 2024-08-29 | 14:32 | 2024-08-29 | 14:39 | 248 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.0038949 | 0.00055642
5872 | 2024-08-29 | 15:03 | 2024-08-29 | 15:10 | 1041 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.016349 | 0.0023356
5873 | 2024-08-29 | 15:03 | 2024-08-29 | 15:10 | 248 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.0038949 | 0.00055642
5874 | 2024-08-29 | 15:03 | 2024-08-29 | 15:10 | 1565 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kabal Tuzi | Podgorica | 2 | 0.024579 | 0.0035113
5875 | 2024-08-29 | 15:03 | 2024-08-29 | 15:10 | 2 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kabal Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 3.1411e-05 | 4.4872e-06
5876 | 2024-08-29 | 15:03 | 2024-08-29 | 15:10 | 1401 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stadion Tuzi | Podgorica | 2 | 0.022003 | 0.0031433
5877 | 2024-08-29 | 15:03 | 2024-08-29 | 15:10 | 1490 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.023401 | 0.003343
5878 | 2024-08-29 | 15:03 | 2024-08-29 | 15:10 | 601 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.0094389 | 0.0013484
5879 | 2024-08-29 | 15:05 | 2024-08-29 | 15:14 | 195 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.0039375 | 0.00043751
5880 | 2024-08-29 | 15:11 | 2024-08-29 | 15:16 | 1122 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Rsojevići | Podgorica | 2 | 0.012587 | 0.0025173
5881 | 2024-08-29 | 15:17 | 2024-08-29 | 15:22 | 363 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Repetitor Zatrijebač | Podgorica | 2 | 0.0040722 | 0.00081443
5882 | 2024-08-29 | 15:48 | 2024-08-29 | 16:10 | 261 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.012883 | 0.00058558
5883 | 2024-08-29 | 15:48 | 2024-08-29 | 16:10 | 814 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.040179 | 0.0018263
5884 | 2024-08-29 | 15:48 | 2024-08-29 | 16:10 | 363 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.017918 | 0.00081443
5885 | 2024-08-29 | 16:03 | 2024-08-29 | 16:08 | 849 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gvozdenice | Nikšić | 1 | 0.0095242 | 0.0019048
5886 | 2024-08-29 | 16:24 | 2024-08-29 | 18:35 | 197 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Central Point | Podgorica | 2 | 0.057901 | 0.00044199
5887 | 2024-08-29 | 16:26 | 2024-08-29 | 17:02 | 513 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.041435 | 0.001151
5888 | 2024-08-29 | 16:27 | 2024-08-29 | 17:02 | 30 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podstrana | Podgorica | 2 | 0.0023558 | 6.7308e-05
5889 | 2024-08-29 | 16:28 | 2024-08-29 | 17:03 | 781 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.061329 | 0.0017523
5890 | 2024-08-29 | 16:30 | 2024-08-29 | 17:00 | 202 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.013596 | 0.00045321
5891 | 2024-08-29 | 16:54 | 2024-08-29 | 16:59 | 248 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Arza | Podgorica | 2 | 0.0027821 | 0.00055642
5892 | 2024-08-29 | 17:00 | 2024-08-29 | 17:30 | 75 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0050481 | 0.00016827
5893 | 2024-08-29 | 17:11 | 2024-08-29 | 17:15 | 1490 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pikalje | Podgorica | 2 | 0.013372 | 0.003343
5894 | 2024-08-29 | 17:58 | 2024-08-29 | 18:07 | 363 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0073299 | 0.00081443
5895 | 2024-08-29 | 19:01 | 2024-08-29 | 19:07 | 807 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.010864 | 0.0018106
5896 | 2024-08-29 | 20:30 | 2024-08-29 | 21:12 | 205 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.019318 | 0.00045994
5897 | 2024-08-29 | 20:30 | 2024-08-29 | 21:12 | 275 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.025914 | 0.00061699
5898 | 2024-08-29 | 21:40 | 2024-08-30 | 9:00 | 140 | 680 | 188.54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.21359 | 0.00031411
5898 | 2024-08-29 | 21:40 | 2024-08-29 | 22:10 | 434 | 30 | 188.54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.029212 | 0.00097373
5899 | 2024-08-29 | 21:45 | 2024-08-29 | 21:49 | 1490 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.013372 | 0.003343
5900 | 2024-08-30 | 1:13 | 2024-08-30 | 1:31 | 1452 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Srbina Škola | Herceg Novi | 5 | 0.058639 | 0.0032577
5901 | 2024-08-30 | 1:23 | 2024-08-30 | 1:55 | 302 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.021682 | 0.00067757
5902 | 2024-08-30 | 8:25 | 2024-08-30 | 8:44 | 983 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.041904 | 0.0022055
5903 | 2024-08-30 | 8:42 | 2024-08-30 | 9:00 | 1200 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.048462 | 0.0026923
5904 | 2024-08-30 | 8:56 | 2024-08-30 | 9:00 | 434 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0038949 | 0.00097373
5905 | 2024-08-30 | 9:00 | 2024-08-30 | 13:24 | 1200 | 264 | 264 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.71078 | 0.0026923
5906 | 2024-08-30 | 9:01 | 2024-08-30 | 9:06 | 1122 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zagorak | Podgorica | 2 | 0.012587 | 0.0025173
5907 | 2024-08-30 | 9:10 | 2024-08-30 | 10:04 | 84 | 54 | 54 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Njivice | Pljevlja | 7 | 0.010177 | 0.00018846
5908 | 2024-08-30 | 9:13 | 2024-08-30 | 15:37 | 471 | 384 | 384 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.40579 | 0.0010567
5909 | 2024-08-30 | 9:14 | 2024-08-30 | 9:25 | 983 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.02426 | 0.0022055
5910 | 2024-08-30 | 9:41 | 2024-08-30 | 9:54 | 1254 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.036575 | 0.0028135
5911 | 2024-08-30 | 9:58 | 2024-08-30 | 10:12 | 283 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0088892 | 0.00063494
5912 | 2024-08-30 | 9:58 | 2024-08-30 | 17:12 | 123 | 434 | 434 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.11977 | 0.00027596
5913 | 2024-08-30 | 10:13 | 2024-08-30 | 17:00 | 262 | 407 | 407 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.23925 | 0.00058783
5914 | 2024-08-30 | 10:46 | 2024-08-30 | 11:40 | 1820 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.2205 | 0.0040834
5915 | 2024-08-30 | 11:08 | 2024-08-30 | 11:37 | 601 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.039104 | 0.0013484
5916 | 2024-08-30 | 11:17 | 2024-08-30 | 13:00 | 756 | 103 | 103 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.17471 | 0.0016962
5917 | 2024-08-30 | 12:40 | 2024-08-30 | 13:05 | 283 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.015874 | 0.00063494
5918 | 2024-08-30 | 14:41 | 2024-08-30 | 15:01 | 837 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Kolašin | 6 | 0.037558 | 0.0018779
5919 | 2024-08-30 | 15:09 | 2024-08-30 | 15:20 | 65 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pilana | Plužine | 1 | 0.0016042 | 0.00014584
5920 | 2024-08-30 | 15:20 | 2024-08-30 | 15:32 | 1066 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.0287 | 0.0023917
5921 | 2024-08-30 | 15:22 | 2024-08-30 | 15:28 | 65 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pilana | Plužine | 1 | 0.00087501 | 0.00014584
5922 | 2024-08-30 | 15:48 | 2024-08-30 | 17:16 | 734 | 88 | 93.34 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.14492 | 0.0016468
5922 | 2024-08-30 | 15:48 | 2024-08-30 | 17:57 | 110 | 129 | 93.34 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.031837 | 0.0002468
5923 | 2024-08-30 | 16:33 | 2024-08-30 | 16:38 | 814 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cvilin | Podgorica | 2 | 0.0091315 | 0.0018263
5924 | 2024-08-30 | 17:00 | 2024-08-30 | 17:33 | 262 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.019398 | 0.00058783
5925 | 2024-08-30 | 17:05 | 2024-08-30 | 17:12 | 406 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0063764 | 0.00091091
5926 | 2024-08-30 | 17:15 | 2024-08-30 | 18:15 | 631 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.084943 | 0.0014157
5927 | 2024-08-30 | 17:57 | 2024-08-30 | 19:43 | 843 | 106 | 106.02 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.20049 | 0.0018914
5927 | 2024-08-30 | 17:57 | 2024-08-30 | 20:01 | 1 | 124 | 106.02 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.00027821 | 2.2436e-06
5928 | 2024-08-30 | 19:53 | 2024-08-30 | 20:01 | 843 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.015131 | 0.0018914
5929 | 2024-08-30 | 20:28 | 2024-08-30 | 20:35 | 1490 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prifte | Podgorica | 2 | 0.023401 | 0.003343
5930 | 2024-08-30 | 21:45 | 2024-08-30 | 22:21 | 1660 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.13408 | 0.0037244
5931 | 2024-08-31 | 0:56 | 2024-08-31 | 1:02 | 1353 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.018214 | 0.0030356
5932 | 2024-08-31 | 9:40 | 2024-08-31 | 10:54 | 705 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.11705 | 0.0015817
5933 | 2024-08-31 | 10:39 | 2024-08-31 | 11:05 | 38 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.0022167 | 8.5257e-05
5934 | 2024-08-31 | 10:47 | 2024-08-31 | 10:55 | 195 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ivanova Korita 2 | Cetinje | 2 | 0.0035 | 0.00043751
5935 | 2024-08-31 | 22:35 | 2024-08-31 | 22:50 | 830 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.027933 | 0.0018622
5936 | 2024-09-01 | 2:31 | 2024-09-01 | 6:52 | 450 | 261 | 261 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.26351 | 0.0010096
5937 | 2024-09-01 | 2:38 | 2024-09-01 | 3:55 | 1549 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.2676 | 0.0034754
5938 | 2024-09-01 | 3:26 | 2024-09-01 | 3:40 | 1122 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.035243 | 0.0025173
5939 | 2024-09-01 | 3:42 | 2024-09-01 | 5:31 | 566 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.13842 | 0.0012699
5940 | 2024-09-01 | 10:00 | 2024-09-01 | 10:13 | 649 | 13 | 24.91 | Neplaniran | VS | KB 10 kV S - 40 | Cetinje | 2 | 0.018929 | 0.0014561
5940 | 2024-09-01 | 10:00 | 2024-09-01 | 10:38 | 197 | 38 | 24.91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV S - 40 | Cetinje | 2 | 0.016796 | 0.00044199
5940 | 2024-09-01 | 10:00 | 2024-09-01 | 10:59 | 151 | 59 | 24.91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV S - 40 | Cetinje | 2 | 0.019988 | 0.00033879
5941 | 2024-09-01 | 19:10 | 2024-09-01 | 19:14 | 1066 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kalače 1 | Rožaje | 3 | 0.0095668 | 0.0023917
5942 | 2024-09-02 | 0:54 | 2024-09-02 | 1:29 | 1353 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.10625 | 0.0030356
5943 | 2024-09-02 | 8:15 | 2024-09-02 | 14:00 | 84 | 345 | 345 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Alkovića Brijeg | Bar | 4 | 0.06502 | 0.00018846
5944 | 2024-09-02 | 9:00 | 2024-09-02 | 17:00 | 75 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.08077 | 0.00016827
5945 | 2024-09-02 | 9:12 | 2024-09-02 | 9:22 | 409 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.0091764 | 0.00091764
5946 | 2024-09-02 | 9:28 | 2024-09-02 | 14:02 | 35 | 274 | 274 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.021516 | 7.8527e-05
5947 | 2024-09-02 | 9:29 | 2024-09-02 | 14:02 | 35 | 273 | 273 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.021438 | 7.8527e-05
5948 | 2024-09-02 | 9:44 | 2024-09-02 | 9:49 | 238 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.0026699 | 0.00053398
5949 | 2024-09-02 | 10:09 | 2024-09-02 | 12:58 | 145 | 169 | 169 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Termovent | Berane | 3 | 0.05498 | 0.00032532
5950 | 2024-09-02 | 10:20 | 2024-09-02 | 10:30 | 1 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
5951 | 2024-09-02 | 11:49 | 2024-09-02 | 11:56 | 566 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ada Parking | Ulcinj | 4 | 0.0088892 | 0.0012699
5952 | 2024-09-02 | 12:18 | 2024-09-02 | 12:53 | 566 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sveti Nikola | Ulcinj | 4 | 0.044446 | 0.0012699
5953 | 2024-09-02 | 12:58 | 2024-09-02 | 13:06 | 566 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sveti Nikola | Ulcinj | 4 | 0.010159 | 0.0012699
5954 | 2024-09-02 | 13:12 | 2024-09-02 | 13:19 | 331 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.0051985 | 0.00074264
5955 | 2024-09-02 | 13:30 | 2024-09-02 | 13:39 | 606 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Suk 2 | Podgorica | 2 | 0.012237 | 0.0013596
5956 | 2024-09-02 | 14:00 | 2024-09-02 | 16:10 | 84 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Alkovića Brijeg | Bar | 4 | 0.0245 | 0.00018846
5957 | 2024-09-02 | 16:55 | 2024-09-02 | 17:05 | 1 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
5958 | 2024-09-02 | 17:00 | 2024-09-02 | 17:50 | 75 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0084136 | 0.00016827
5959 | 2024-09-02 | 17:20 | 2024-09-02 | 18:13 | 854 | 53 | 72.62 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stari Aerodrom 2 | Podgorica | 2 | 0.10155 | 0.001916
5959 | 2024-09-02 | 17:20 | 2024-09-02 | 18:38 | 764 | 78 | 72.62 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 2 | Podgorica | 2 | 0.1337 | 0.0017141
5959 | 2024-09-02 | 17:20 | 2024-09-02 | 18:48 | 822 | 88 | 72.62 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 2 | Podgorica | 2 | 0.16229 | 0.0018443
5960 | 2024-09-02 | 17:47 | 2024-09-02 | 17:54 | 308 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0048372 | 0.00069103
5961 | 2024-09-02 | 20:35 | 2024-09-02 | 20:52 | 1224 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.046685 | 0.0027462
5962 | 2024-09-02 | 20:35 | 2024-09-02 | 20:52 | 582 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.022198 | 0.0013058
5963 | 2024-09-02 | 20:57 | 2024-09-03 | 0:22 | 890 | 205 | 205 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Podgorica | 2 | 0.40935 | 0.0019968
5964 | 2024-09-02 | 23:28 | 2024-09-03 | 0:22 | 713 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stadion | Podgorica | 2 | 0.086384 | 0.0015997
5965 | 2024-09-03 | 1:31 | 2024-09-03 | 1:35 | 1353 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.012142 | 0.0030356
5966 | 2024-09-03 | 1:55 | 2024-09-03 | 6:14 | 308 | 259 | 259 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.17898 | 0.00069103
5967 | 2024-09-03 | 2:30 | 2024-09-03 | 5:00 | 167 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipovik | Cetinje | 2 | 0.056203 | 0.00037468
5968 | 2024-09-03 | 2:30 | 2024-09-03 | 5:00 | 822 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.27664 | 0.0018443
5969 | 2024-09-03 | 2:30 | 2024-09-03 | 5:00 | 207 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Rijeka | Cetinje | 2 | 0.069664 | 0.00046443
5970 | 2024-09-03 | 2:30 | 2024-09-03 | 5:00 | 463 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | DV 10 kV cetinje | Cetinje | 2 | 0.15582 | 0.0010388
5971 | 2024-09-03 | 6:46 | 2024-09-03 | 6:56 | 671 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gornja Kuta - Bjeloševina | Nikšić | 1 | 0.015055 | 0.0015055
5972 | 2024-09-03 | 6:59 | 2024-09-03 | 7:04 | 930 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.010433 | 0.0020866
5973 | 2024-09-03 | 7:44 | 2024-09-03 | 7:51 | 930 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.014606 | 0.0020866
5974 | 2024-09-03 | 8:21 | 2024-09-03 | 8:37 | 74 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Jugooceanija | Kotor | 5 | 0.0026564 | 0.00016603
5975 | 2024-09-03 | 8:23 | 2024-09-03 | 8:37 | 857 | 14 | 97.06 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.026919 | 0.0019228
5975 | 2024-09-03 | 8:23 | 2024-09-03 | 13:55 | 303 | 332 | 97.06 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kasarna | Podgorica | 2 | 0.2257 | 0.00067982
5976 | 2024-09-03 | 8:50 | 2024-09-03 | 11:17 | 140 | 147 | 147 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.046174 | 0.00031411
5977 | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 16:18 | 75 | 438 | 438 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.073703 | 0.00016827
5978 | 2024-09-03 | 9:05 | 2024-09-03 | 12:25 | 463 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV cetinje | Cetinje | 2 | 0.20776 | 0.0010388
5979 | 2024-09-03 | 9:50 | 2024-09-03 | 9:55 | 941 | 5 | 38.79 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
5979 | 2024-09-03 | 9:50 | 2024-09-03 | 16:00 | 96 | 370 | 38.79 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.079693 | 0.00021539
5980 | 2024-09-03 | 10:24 | 2024-09-03 | 17:00 | 148 | 396 | 396 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.13149 | 0.00033206
5981 | 2024-09-03 | 10:43 | 2024-09-03 | 11:17 | 564 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.043024 | 0.0012654
5982 | 2024-09-03 | 11:04 | 2024-09-03 | 11:08 | 671 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Kuta - Bjeloševina | Nikšić | 1 | 0.0060219 | 0.0015055
5983 | 2024-09-03 | 11:15 | 2024-09-03 | 13:10 | 148 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.038186 | 0.00033206
5984 | 2024-09-03 | 11:21 | 2024-09-03 | 13:08 | 11 | 107 | 107 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0026407 | 2.468e-05
5985 | 2024-09-03 | 11:21 | 2024-09-03 | 13:55 | 158 | 154 | 154 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.054592 | 0.00035449
5986 | 2024-09-03 | 13:20 | 2024-09-03 | 14:31 | 308 | 71 | 71 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.049063 | 0.00069103
5987 | 2024-09-03 | 14:40 | 2024-09-03 | 14:50 | 451 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.010119 | 0.0010119
5988 | 2024-09-03 | 15:30 | 2024-09-03 | 17:13 | 275 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.06355 | 0.00061699
5989 | 2024-09-03 | 15:30 | 2024-09-03 | 17:13 | 205 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.047374 | 0.00045994
5990 | 2024-09-03 | 16:00 | 2024-09-03 | 16:47 | 96 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010123 | 0.00021539
5991 | 2024-09-03 | 16:40 | 2024-09-03 | 16:47 | 941 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.014779 | 0.0021112
5992 | 2024-09-03 | 17:00 | 2024-09-03 | 19:50 | 148 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.056449 | 0.00033206
5993 | 2024-09-03 | 17:39 | 2024-09-03 | 17:43 | 263 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.0023603 | 0.00059007
5994 | 2024-09-03 | 17:47 | 2024-09-03 | 18:02 | 503 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.016928 | 0.0011285
5995 | 2024-09-03 | 19:47 | 2024-09-03 | 19:51 | 263 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.0023603 | 0.00059007
5996 | 2024-09-04 | 1:31 | 2024-09-04 | 1:53 | 308 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.015203 | 0.00069103
5997 | 2024-09-04 | 2:19 | 2024-09-04 | 2:33 | 308 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0096745 | 0.00069103
5998 | 2024-09-04 | 6:32 | 2024-09-04 | 6:40 | 1022 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Konfekcija | Bijelo Polje | 6 | 0.018344 | 0.002293
5999 | 2024-09-04 | 6:35 | 2024-09-04 | 6:41 | 1820 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.0245 | 0.0040834
6000 | 2024-09-04 | 8:04 | 2024-09-04 | 8:42 | 23 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Citroen | Podgorica | 2 | 0.0019609 | 5.1603e-05
6001 | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 17:00 | 75 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.08077 | 0.00016827
6002 | 2024-09-04 | 9:05 | 2024-09-04 | 15:47 | 75 | 402 | 402 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.067645 | 0.00016827
6003 | 2024-09-04 | 9:18 | 2024-09-04 | 12:58 | 158 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.077988 | 0.00035449
6004 | 2024-09-04 | 9:26 | 2024-09-04 | 9:33 | 499 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.007837 | 0.0011196
6005 | 2024-09-04 | 9:26 | 2024-09-04 | 15:00 | 31 | 334 | 334 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.02323 | 6.9552e-05
6006 | 2024-09-04 | 9:56 | 2024-09-04 | 10:00 | 499 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0044783 | 0.0011196
6007 | 2024-09-04 | 10:06 | 2024-09-04 | 15:20 | 167 | 314 | 314 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.11765 | 0.00037468
6008 | 2024-09-04 | 10:39 | 2024-09-04 | 11:06 | 463 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.028047 | 0.0010388
6009 | 2024-09-04 | 10:59 | 2024-09-04 | 16:40 | 148 | 341 | 341 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.11323 | 0.00033206
6010 | 2024-09-04 | 12:14 | 2024-09-04 | 12:44 | 148 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.0099617 | 0.00033206
6011 | 2024-09-04 | 13:22 | 2024-09-04 | 13:47 | 1102 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.061812 | 0.0024725
6012 | 2024-09-04 | 14:22 | 2024-09-04 | 14:27 | 195 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0021875 | 0.00043751
6013 | 2024-09-04 | 15:00 | 2024-09-04 | 17:20 | 31 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0097373 | 6.9552e-05
6014 | 2024-09-04 | 16:22 | 2024-09-04 | 16:28 | 172 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0023154 | 0.0003859
6015 | 2024-09-04 | 17:00 | 2024-09-04 | 17:55 | 75 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0092549 | 0.00016827
6016 | 2024-09-04 | 18:30 | 2024-09-04 | 19:35 | 830 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.12104 | 0.0018622
6017 | 2024-09-04 | 18:52 | 2024-09-04 | 18:57 | 566 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Livade Bandića 2 | Podgorica | 2 | 0.0063494 | 0.0012699
6018 | 2024-09-04 | 20:11 | 2024-09-04 | 20:41 | 1641 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.11045 | 0.0036818
6019 | 2024-09-04 | 20:37 | 2024-09-04 | 20:47 | 1102 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.024725 | 0.0024725
6020 | 2024-09-04 | 20:37 | 2024-09-04 | 20:47 | 600 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.013462 | 0.0013462
6021 | 2024-09-04 | 21:34 | 2024-09-04 | 21:38 | 566 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Livade Bandića 2 | Podgorica | 2 | 0.0050795 | 0.0012699
6022 | 2024-09-05 | 0:16 | 2024-09-05 | 0:20 | 149 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.0013372 | 0.0003343
6023 | 2024-09-05 | 0:51 | 2024-09-05 | 13:46 | 135 | 775 | 775 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.23474 | 0.00030289
6024 | 2024-09-05 | 0:58 | 2024-09-05 | 2:37 | 468 | 99 | 114.31 | Neplaniran | VS | KB 10 kV TS 400/110 kV | Podgorica | 2 | 0.10395 | 0.00105
6024 | 2024-09-05 | 0:58 | 2024-09-05 | 3:44 | 1 | 166 | 114.31 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TS 400/110 kV | Podgorica | 2 | 0.00037244 | 2.2436e-06
6024 | 2024-09-05 | 0:58 | 2024-09-05 | 3:50 | 116 | 172 | 114.31 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TS 400/110 kV | Podgorica | 2 | 0.044765 | 0.00026026
6024 | 2024-09-05 | 0:58 | 2024-09-05 | 9:54 | 1 | 536 | 114.31 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TS 400/110 kV | Podgorica | 2 | 0.0012026 | 2.2436e-06
6025 | 2024-09-05 | 3:21 | 2024-09-05 | 3:36 | 308 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.010366 | 0.00069103
6026 | 2024-09-05 | 6:58 | 2024-09-05 | 7:06 | 2125 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad | Rožaje | 3 | 0.038141 | 0.0047677
6027 | 2024-09-05 | 6:58 | 2024-09-05 | 7:07 | 878 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ibarac i Suho Polje | Rožaje | 3 | 0.017729 | 0.0019699
6028 | 2024-09-05 | 6:58 | 2024-09-05 | 7:08 | 1066 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.023917 | 0.0023917
6029 | 2024-09-05 | 8:30 | 2024-09-05 | 14:00 | 250 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Utjeha | Bar | 4 | 0.1851 | 0.0005609
6030 | 2024-09-05 | 8:32 | 2024-09-05 | 10:32 | 685 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.18443 | 0.0015369
6031 | 2024-09-05 | 8:50 | 2024-09-05 | 13:05 | 463 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV cetinje | Cetinje | 2 | 0.26489 | 0.0010388
6032 | 2024-09-05 | 9:15 | 2024-09-05 | 9:50 | 930 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.07303 | 0.0020866
6033 | 2024-09-05 | 9:31 | 2024-09-05 | 15:16 | 220 | 345 | 345 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.17029 | 0.0004936
6034 | 2024-09-05 | 9:32 | 2024-09-05 | 16:20 | 158 | 408 | 408 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.14463 | 0.00035449
6035 | 2024-09-05 | 9:50 | 2024-09-05 | 13:40 | 148 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.076373 | 0.00033206
6036 | 2024-09-05 | 10:00 | 2024-09-05 | 14:38 | 31 | 278 | 278 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.019335 | 6.9552e-05
6037 | 2024-09-05 | 10:05 | 2024-09-05 | 10:10 | 941 | 5 | 37.4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
6038 | 2024-09-05 | 10:05 | 2024-09-05 | 14:40 | 35 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.021595 | 7.8527e-05
6039 | 2024-09-05 | 10:05 | 2024-09-05 | 16:00 | 96 | 355 | 37.4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.076462 | 0.00021539
6040 | 2024-09-05 | 14:00 | 2024-09-05 | 14:31 | 250 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Utjeha | Bar | 4 | 0.017388 | 0.0005609
6041 | 2024-09-05 | 15:46 | 2024-09-05 | 15:55 | 399 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.0080568 | 0.0008952
6042 | 2024-09-05 | 16:00 | 2024-09-05 | 16:30 | 96 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0064616 | 0.00021539
6043 | 2024-09-05 | 16:14 | 2024-09-05 | 18:13 | 308 | 119 | 119 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.082233 | 0.00069103
6044 | 2024-09-05 | 16:25 | 2024-09-05 | 16:30 | 941 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
6045 | 2024-09-05 | 16:26 | 2024-09-05 | 19:37 | 98 | 191 | 191 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Sokolana | Bar | 4 | 0.041996 | 0.00021987
6046 | 2024-09-05 | 17:09 | 2024-09-05 | 18:39 | 75 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.015144 | 0.00016827
6047 | 2024-09-05 | 17:16 | 2024-09-05 | 19:27 | 205 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.060252 | 0.00045994
6048 | 2024-09-05 | 17:16 | 2024-09-05 | 19:27 | 275 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.080826 | 0.00061699
6049 | 2024-09-05 | 20:06 | 2024-09-05 | 20:16 | 910 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.020417 | 0.0020417
6050 | 2024-09-05 | 21:05 | 2024-09-05 | 21:20 | 1641 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.055227 | 0.0036818
6051 | 2024-09-05 | 23:50 | 2024-09-06 | 1:50 | 814 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.21916 | 0.0018263
6052 | 2024-09-06 | 4:07 | 2024-09-06 | 4:11 | 781 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.0070091 | 0.0017523
6053 | 2024-09-06 | 5:12 | 2024-09-06 | 7:54 | 781 | 162 | 162 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.28387 | 0.0017523
6054 | 2024-09-06 | 5:30 | 2024-09-06 | 6:02 | 308 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.022113 | 0.00069103
6055 | 2024-09-06 | 5:30 | 2024-09-06 | 6:02 | 153 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.010985 | 0.00034327
6056 | 2024-09-06 | 5:45 | 2024-09-06 | 8:15 | 180 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.060578 | 0.00040385
6057 | 2024-09-06 | 6:21 | 2024-09-06 | 6:30 | 1102 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.022252 | 0.0024725
6058 | 2024-09-06 | 6:22 | 2024-09-06 | 6:40 | 582 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.023504 | 0.0013058
6059 | 2024-09-06 | 6:25 | 2024-09-06 | 7:06 | 97 | 41 | 41 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.0089229 | 0.00021763
6060 | 2024-09-06 | 6:39 | 2024-09-06 | 8:55 | 1224 | 136 | 136 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.37348 | 0.0027462
6061 | 2024-09-06 | 6:39 | 2024-09-06 | 9:21 | 962 | 162 | 166.53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.34965 | 0.0021584
6061 | 2024-09-06 | 6:39 | 2024-09-06 | 10:18 | 83 | 219 | 166.53 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Povrhpoljina | Podgorica | 2 | 0.040782 | 0.00018622
6062 | 2024-09-06 | 6:41 | 2024-09-06 | 7:13 | 293 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.021036 | 0.00065738
6063 | 2024-09-06 | 6:57 | 2024-09-06 | 7:48 | 275 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.031467 | 0.00061699
6064 | 2024-09-06 | 6:57 | 2024-09-06 | 10:55 | 205 | 238 | 238 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.10947 | 0.00045994
6065 | 2024-09-06 | 7:13 | 2024-09-06 | 13:04 | 293 | 351 | 351 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.23074 | 0.00065738
6066 | 2024-09-06 | 7:38 | 2024-09-06 | 8:06 | 624 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.0392 | 0.0014
6067 | 2024-09-06 | 7:45 | 2024-09-06 | 7:49 | 1353 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.012142 | 0.0030356
6068 | 2024-09-06 | 7:57 | 2024-09-06 | 8:02 | 809 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.0090754 | 0.0018151
6069 | 2024-09-06 | 7:58 | 2024-09-06 | 8:03 | 4 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 4.4872e-05 | 8.9745e-06
6070 | 2024-09-06 | 8:00 | 2024-09-06 | 10:05 | 688 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.19295 | 0.0015436
6071 | 2024-09-06 | 8:00 | 2024-09-06 | 11:20 | 202 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.090642 | 0.00045321
6072 | 2024-09-06 | 8:05 | 2024-09-06 | 8:10 | 1102 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.012362 | 0.0024725
6073 | 2024-09-06 | 8:05 | 2024-09-06 | 8:10 | 600 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0067308 | 0.0013462
6074 | 2024-09-06 | 8:15 | 2024-09-06 | 8:19 | 474 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Galenika | Podgorica | 2 | 0.0042539 | 0.0010635
6075 | 2024-09-06 | 8:40 | 2024-09-06 | 8:55 | 1160 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.039039 | 0.0026026
6076 | 2024-09-06 | 8:40 | 2024-09-06 | 8:55 | 890 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Podgorica | 2 | 0.029952 | 0.0019968
6077 | 2024-09-06 | 8:40 | 2024-09-06 | 8:55 | 1224 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.041193 | 0.0027462
6078 | 2024-09-06 | 8:40 | 2024-09-06 | 8:55 | 1045 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.035169 | 0.0023446
6079 | 2024-09-06 | 8:40 | 2024-09-06 | 8:55 | 582 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.019587 | 0.0013058
6080 | 2024-09-06 | 8:40 | 2024-09-06 | 8:55 | 1122 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.03776 | 0.0025173
6081 | 2024-09-06 | 8:40 | 2024-09-06 | 8:55 | 713 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stadion | Podgorica | 2 | 0.023995 | 0.0015997
6082 | 2024-09-06 | 9:12 | 2024-09-06 | 11:04 | 781 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.19625 | 0.0017523
6083 | 2024-09-06 | 9:25 | 2024-09-06 | 9:56 | 263 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.018292 | 0.00059007
6084 | 2024-09-06 | 9:35 | 2024-09-06 | 9:43 | 243 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.0043616 | 0.0005452
6085 | 2024-09-06 | 10:00 | 2024-09-06 | 10:11 | 135 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ržani Do | Cetinje | 2 | 0.0033318 | 0.00030289
6086 | 2024-09-06 | 10:00 | 2024-09-06 | 10:18 | 1045 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.042202 | 0.0023446
6087 | 2024-09-06 | 10:05 | 2024-09-06 | 10:15 | 1102 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.024725 | 0.0024725
6088 | 2024-09-06 | 10:05 | 2024-09-06 | 10:15 | 600 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | Grbalj 2 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.013462 | 0.0013462
6089 | 2024-09-06 | 10:10 | 2024-09-06 | 13:50 | 451 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.22261 | 0.0010119
6090 | 2024-09-06 | 10:22 | 2024-09-06 | 14:04 | 193 | 222 | 222 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.09613 | 0.00043302
6091 | 2024-09-06 | 10:51 | 2024-09-06 | 11:03 | 97 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.0026116 | 0.00021763
6092 | 2024-09-06 | 10:51 | 2024-09-06 | 11:03 | 54 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Građani | Cetinje | 2 | 0.0014539 | 0.00012116
6093 | 2024-09-06 | 10:55 | 2024-09-06 | 11:20 | 158 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.0088623 | 0.00035449
6094 | 2024-09-06 | 12:30 | 2024-09-06 | 14:00 | 148 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.029885 | 0.00033206
6095 | 2024-09-06 | 14:34 | 2024-09-06 | 14:55 | 822 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Meterizi-PetričevićaGomila | Cetinje | 2 | 0.038729 | 0.0018443
6096 | 2024-09-06 | 14:36 | 2024-09-06 | 15:13 | 1093 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.090734 | 0.0024523
6097 | 2024-09-06 | 15:12 | 2024-09-06 | 15:16 | 624 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.0056001 | 0.0014
6098 | 2024-09-06 | 15:43 | 2024-09-06 | 16:26 | 148 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.014278 | 0.00033206
6099 | 2024-09-06 | 16:41 | 2024-09-06 | 16:48 | 499 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.007837 | 0.0011196
6100 | 2024-09-07 | 0:34 | 2024-09-07 | 0:49 | 353 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.01188 | 0.000792
6101 | 2024-09-07 | 1:07 | 2024-09-07 | 6:38 | 117 | 331 | 331 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.086889 | 0.0002625
6102 | 2024-09-07 | 2:41 | 2024-09-07 | 2:45 | 781 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.0070091 | 0.0017523
6103 | 2024-09-07 | 2:42 | 2024-09-07 | 2:46 | 562 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.0050436 | 0.0012609
6104 | 2024-09-07 | 2:58 | 2024-09-07 | 3:42 | 814 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.080357 | 0.0018263
6105 | 2024-09-07 | 3:39 | 2024-09-07 | 3:54 | 542 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.018241 | 0.001216
6106 | 2024-09-07 | 8:10 | 2024-09-07 | 8:40 | 406 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.027327 | 0.00091091
6107 | 2024-09-07 | 11:20 | 2024-09-07 | 12:35 | 88 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Grad 9 | Kotor | 5 | 0.014808 | 0.00019744
6108 | 2024-09-07 | 13:57 | 2024-09-07 | 14:33 | 88 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Grad 9 | Kotor | 5 | 0.0071078 | 0.00019744
6109 | 2024-09-07 | 14:17 | 2024-09-07 | 14:21 | 662 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.0059411 | 0.0014853
6110 | 2024-09-07 | 17:22 | 2024-09-07 | 17:26 | 607 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.0054475 | 0.0013619
6111 | 2024-09-07 | 20:21 | 2024-09-07 | 20:28 | 622 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rakite | Kotor | 5 | 0.0097687 | 0.0013955
6112 | 2024-09-08 | 3:06 | 2024-09-08 | 3:10 | 1036 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0092975 | 0.0023244
6113 | 2024-09-08 | 3:16 | 2024-09-08 | 4:03 | 308 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.032479 | 0.00069103
6114 | 2024-09-08 | 7:02 | 2024-09-08 | 7:10 | 76 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.0013641 | 0.00017051
6115 | 2024-09-08 | 7:49 | 2024-09-08 | 8:02 | 499 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.014554 | 0.0011196
6116 | 2024-09-08 | 10:20 | 2024-09-08 | 10:25 | 830 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.009311 | 0.0018622
6117 | 2024-09-08 | 12:35 | 2024-09-08 | 14:07 | 417 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.086074 | 0.00093559
6118 | 2024-09-08 | 12:55 | 2024-09-08 | 13:54 | 100 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.013237 | 0.00022436
6119 | 2024-09-08 | 13:24 | 2024-09-08 | 18:30 | 360 | 306 | 306 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.24716 | 0.0008077
6120 | 2024-09-08 | 16:06 | 2024-09-08 | 16:37 | 417 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.029003 | 0.00093559
6121 | 2024-09-08 | 18:02 | 2024-09-08 | 18:11 | 417 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0084203 | 0.00093559
6122 | 2024-09-08 | 18:10 | 2024-09-08 | 18:30 | 123 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0055193 | 0.00027596
6123 | 2024-09-08 | 18:41 | 2024-09-08 | 19:20 | 417 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.036488 | 0.00093559
6124 | 2024-09-08 | 20:47 | 2024-09-08 | 20:51 | 123 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0011039 | 0.00027596
6125 | 2024-09-08 | 22:23 | 2024-09-08 | 23:10 | 1117 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Grad 2 | Nikšić | 1 | 0.11779 | 0.0025061
6126 | 2024-09-09 | 2:20 | 2024-09-09 | 11:10 | 384 | 530 | 531.58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.45662 | 0.00086155
6126 | 2024-09-09 | 2:20 | 2024-09-09 | 11:30 | 33 | 550 | 531.58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.040722 | 7.4039e-05
6127 | 2024-09-09 | 3:12 | 2024-09-09 | 3:30 | 1641 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.066272 | 0.0036818
6128 | 2024-09-09 | 8:17 | 2024-09-09 | 8:54 | 984 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.081686 | 0.0022077
6129 | 2024-09-09 | 8:29 | 2024-09-09 | 9:28 | 267 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.035344 | 0.00059905
6130 | 2024-09-09 | 8:45 | 2024-09-09 | 9:05 | 38 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bentonit | Budva | 4 | 0.0017051 | 8.5257e-05
6131 | 2024-09-09 | 8:55 | 2024-09-09 | 9:00 | 158 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.0017725 | 0.00035449
6132 | 2024-09-09 | 8:58 | 2024-09-09 | 11:18 | 31 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0097373 | 6.9552e-05
6133 | 2024-09-09 | 9:00 | 2024-09-09 | 9:11 | 544 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.013426 | 0.0012205
6134 | 2024-09-09 | 9:00 | 2024-09-09 | 12:10 | 158 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.067353 | 0.00035449
6135 | 2024-09-09 | 9:04 | 2024-09-09 | 12:07 | 544 | 183 | 183 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.22336 | 0.0012205
6136 | 2024-09-09 | 9:05 | 2024-09-09 | 10:45 | 248 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.055642 | 0.00055642
6137 | 2024-09-09 | 9:09 | 2024-09-09 | 14:04 | 431 | 295 | 295 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.28526 | 0.000967
6138 | 2024-09-09 | 9:12 | 2024-09-09 | 11:30 | 663 | 138 | 138 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.20528 | 0.0014875
6139 | 2024-09-09 | 9:15 | 2024-09-09 | 9:20 | 941 | 5 | 42.03 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
6140 | 2024-09-09 | 9:15 | 2024-09-09 | 9:42 | 306 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.018537 | 0.00068655
6141 | 2024-09-09 | 9:15 | 2024-09-09 | 16:00 | 96 | 405 | 42.03 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.087232 | 0.00021539
6142 | 2024-09-09 | 9:48 | 2024-09-09 | 10:51 | 662 | 63 | 63 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.093572 | 0.0014853
6143 | 2024-09-09 | 10:00 | 2024-09-09 | 15:30 | 148 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.10958 | 0.00033206
6144 | 2024-09-09 | 10:08 | 2024-09-09 | 11:28 | 120 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.021539 | 0.00026923
6145 | 2024-09-09 | 11:15 | 2024-09-09 | 11:30 | 384 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.012923 | 0.00086155
6146 | 2024-09-09 | 11:30 | 2024-09-09 | 12:14 | 663 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.065451 | 0.0014875
6147 | 2024-09-09 | 12:04 | 2024-09-09 | 13:20 | 781 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.13317 | 0.0017523
6148 | 2024-09-09 | 12:23 | 2024-09-09 | 13:11 | 153 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.016477 | 0.00034327
6149 | 2024-09-09 | 12:23 | 2024-09-09 | 14:16 | 308 | 113 | 113 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.078087 | 0.00069103
6150 | 2024-09-09 | 12:55 | 2024-09-09 | 13:10 | 409 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.013765 | 0.00091764
6151 | 2024-09-09 | 13:54 | 2024-09-09 | 15:13 | 135 | 79 | 79 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.023928 | 0.00030289
6152 | 2024-09-09 | 14:02 | 2024-09-09 | 14:06 | 549 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.004927 | 0.0012317
6153 | 2024-09-09 | 14:05 | 2024-09-09 | 14:38 | 649 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.048052 | 0.0014561
6154 | 2024-09-09 | 14:05 | 2024-09-09 | 14:38 | 513 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.037982 | 0.001151
6155 | 2024-09-09 | 14:27 | 2024-09-09 | 15:42 | 503 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.08464 | 0.0011285
6156 | 2024-09-09 | 14:27 | 2024-09-09 | 17:06 | 355 | 159 | 178.18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.12664 | 0.00079648
6157 | 2024-09-09 | 14:27 | 2024-09-09 | 17:18 | 662 | 171 | 171 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.25398 | 0.0014853
6158 | 2024-09-09 | 14:27 | 2024-09-09 | 19:15 | 62 | 288 | 178.18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.040062 | 0.0001391
6159 | 2024-09-09 | 14:46 | 2024-09-09 | 15:03 | 1007 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.038408 | 0.0022593
6160 | 2024-09-09 | 14:51 | 2024-09-09 | 15:13 | 74 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0036526 | 0.00016603
6161 | 2024-09-09 | 15:12 | 2024-09-09 | 16:16 | 363 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.052124 | 0.00081443
6162 | 2024-09-09 | 15:13 | 2024-09-09 | 15:46 | 1641 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.1215 | 0.0036818
6163 | 2024-09-09 | 15:30 | 2024-09-09 | 15:49 | 75 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0031972 | 0.00016827
6164 | 2024-09-09 | 15:39 | 2024-09-09 | 16:40 | 275 | 61 | 61 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.037637 | 0.00061699
6165 | 2024-09-09 | 15:39 | 2024-09-09 | 16:40 | 205 | 61 | 61 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.028056 | 0.00045994
6166 | 2024-09-09 | 15:52 | 2024-09-09 | 17:03 | 117 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.018638 | 0.0002625
6167 | 2024-09-09 | 15:53 | 2024-09-10 | 13:05 | 16 | 1272 | 1272 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.045662 | 3.5898e-05
6168 | 2024-09-09 | 15:55 | 2024-09-09 | 16:04 | 886 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.017891 | 0.0019878
6169 | 2024-09-09 | 16:00 | 2024-09-09 | 16:10 | 96 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0021539 | 0.00021539
6170 | 2024-09-09 | 16:05 | 2024-09-09 | 16:10 | 941 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
6171 | 2024-09-09 | 16:22 | 2024-09-09 | 18:44 | 248 | 142 | 142 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.079011 | 0.00055642
6172 | 2024-09-09 | 16:30 | 2024-09-10 | 0:00 | 188 | 451 | 116.51 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.19023 | 0.0004218
6172 | 2024-09-09 | 16:30 | 2024-09-09 | 16:41 | 596 | 11 | 116.51 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.014709 | 0.0013372
6173 | 2024-09-09 | 16:45 | 2024-09-09 | 16:55 | 1122 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Mosori | Podgorica | 2 | 0.025173 | 0.0025173
6174 | 2024-09-09 | 16:47 | 2024-09-09 | 17:02 | 596 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.020058 | 0.0013372
6175 | 2024-09-09 | 16:50 | 2024-09-10 | 10:35 | 111 | 1065 | 1065 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.26523 | 0.00024904
6176 | 2024-09-09 | 17:26 | 2024-09-09 | 17:37 | 1641 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.0405 | 0.0036818
6177 | 2024-09-09 | 17:31 | 2024-09-09 | 17:39 | 513 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Beri 3 | Podgorica | 2 | 0.0092078 | 0.001151
6178 | 2024-09-09 | 17:41 | 2024-09-09 | 17:48 | 1641 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.025772 | 0.0036818
6179 | 2024-09-09 | 17:46 | 2024-09-09 | 18:08 | 596 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.029418 | 0.0013372
6180 | 2024-09-09 | 18:18 | 2024-09-09 | 18:28 | 43 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.00096476 | 9.6476e-05
6181 | 2024-09-09 | 18:21 | 2024-09-09 | 18:29 | 1641 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.029454 | 0.0036818
6182 | 2024-09-09 | 18:36 | 2024-09-09 | 19:15 | 355 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.031063 | 0.00079648
6183 | 2024-09-09 | 20:09 | 2024-09-09 | 22:10 | 397 | 121 | 121 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.10778 | 0.00089072
6184 | 2024-09-09 | 20:16 | 2024-09-09 | 20:29 | 308 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0089834 | 0.00069103
6185 | 2024-09-09 | 20:28 | 2024-09-09 | 20:50 | 354 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.017473 | 0.00079424
6186 | 2024-09-09 | 22:42 | 2024-09-10 | 0:00 | 596 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.10564 | 0.0013372
6187 | 2024-09-09 | 22:50 | 2024-09-10 | 7:44 | 238 | 534 | 534 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.28515 | 0.00053398
6188 | 2024-09-10 | 0:43 | 2024-09-10 | 1:20 | 78 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornji Morinj | Kotor | 5 | 0.0064751 | 0.000175
6189 | 2024-09-10 | 1:00 | 2024-09-10 | 10:15 | 224 | 555 | 555 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.27893 | 0.00050257
6190 | 2024-09-10 | 1:32 | 2024-09-10 | 9:35 | 1221 | 483 | 509.54 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 1.3232 | 0.0027395
6190 | 2024-09-10 | 1:32 | 2024-09-10 | 14:07 | 132 | 755 | 509.54 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.2236 | 0.00029616
6191 | 2024-09-10 | 2:15 | 2024-09-10 | 2:46 | 353 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.024552 | 0.000792
6192 | 2024-09-10 | 3:13 | 2024-09-10 | 5:11 | 822 | 118 | 118 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.21762 | 0.0018443
6193 | 2024-09-10 | 3:24 | 2024-09-10 | 10:13 | 410 | 409 | 409 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.37623 | 0.00091988
6194 | 2024-09-10 | 3:26 | 2024-09-10 | 3:41 | 403 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.013563 | 0.00090418
6195 | 2024-09-10 | 4:07 | 2024-09-10 | 5:31 | 1490 | 84 | 84 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.28081 | 0.003343
6196 | 2024-09-10 | 4:42 | 2024-09-10 | 5:11 | 662 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | KB 10 kV KPD | Podgorica | 2 | 0.043073 | 0.0014853
6197 | 2024-09-10 | 6:50 | 2024-09-10 | 7:02 | 324 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.0087232 | 0.00072693
6198 | 2024-09-10 | 8:00 | 2024-09-10 | 8:15 | 1102 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.037087 | 0.0024725
6199 | 2024-09-10 | 8:00 | 2024-09-10 | 8:15 | 600 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.020193 | 0.0013462
6200 | 2024-09-10 | 8:12 | 2024-09-10 | 8:18 | 288 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bartula | Bar | 4 | 0.003877 | 0.00064616
6201 | 2024-09-10 | 8:26 | 2024-09-10 | 8:31 | 880 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.0098719 | 0.0019744
6202 | 2024-09-10 | 8:26 | 2024-09-10 | 11:25 | 162 | 179 | 179 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.06506 | 0.00036347
6203 | 2024-09-10 | 8:48 | 2024-09-10 | 8:52 | 286 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0025667 | 0.00064167
6204 | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 10:00 | 671 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.090328 | 0.0015055
6205 | 2024-09-10 | 9:14 | 2024-09-10 | 9:21 | 930 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.014606 | 0.0020866
6206 | 2024-09-10 | 9:28 | 2024-09-10 | 10:03 | 662 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.051985 | 0.0014853
6207 | 2024-09-10 | 9:34 | 2024-09-10 | 9:52 | 1549 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.062557 | 0.0034754
6208 | 2024-09-10 | 9:44 | 2024-09-10 | 9:49 | 74 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ubli | Cetinje | 2 | 0.00083014 | 0.00016603
6209 | 2024-09-10 | 9:49 | 2024-09-10 | 9:54 | 123 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0013798 | 0.00027596
6210 | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-10 | 10:06 | 74 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.00099617 | 0.00016603
6211 | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-10 | 10:20 | 671 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.030109 | 0.0015055
6212 | 2024-09-10 | 10:10 | 2024-09-10 | 14:05 | 96 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.050616 | 0.00021539
6213 | 2024-09-10 | 10:13 | 2024-09-10 | 16:00 | 60 | 347 | 347 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Agroeksport | Bar | 4 | 0.046712 | 0.00013462
6214 | 2024-09-10 | 10:27 | 2024-09-10 | 10:34 | 76 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.0011936 | 0.00017051
6215 | 2024-09-10 | 10:35 | 2024-09-10 | 14:15 | 148 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.073052 | 0.00033206
6216 | 2024-09-10 | 10:41 | 2024-09-10 | 10:47 | 78 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornji Morinj | Kotor | 5 | 0.00105 | 0.000175
6217 | 2024-09-10 | 11:05 | 2024-09-10 | 11:43 | 463 | 38 | 38 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.039474 | 0.0010388
6218 | 2024-09-10 | 12:06 | 2024-09-10 | 13:00 | 129 | 54 | 54 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Srbina Škola | Herceg Novi | 5 | 0.015629 | 0.00028943
6219 | 2024-09-10 | 12:06 | 2024-09-10 | 14:16 | 1323 | 130 | 130 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Srbina Škola | Herceg Novi | 5 | 0.38588 | 0.0029683
6220 | 2024-09-10 | 12:24 | 2024-09-10 | 12:28 | 499 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0044783 | 0.0011196
6221 | 2024-09-10 | 12:57 | 2024-09-10 | 13:11 | 1490 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.046802 | 0.003343
6222 | 2024-09-10 | 13:15 | 2024-09-10 | 13:49 | 75 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0057212 | 0.00016827
6223 | 2024-09-10 | 13:21 | 2024-09-10 | 13:25 | 71 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.00063719 | 0.0001593
6224 | 2024-09-10 | 13:35 | 2024-09-10 | 14:07 | 1221 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.087663 | 0.0027395
6225 | 2024-09-10 | 14:00 | 2024-09-10 | 14:05 | 941 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
6226 | 2024-09-10 | 14:58 | 2024-09-10 | 15:02 | 75 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.00067308 | 0.00016827
6227 | 2024-09-10 | 15:51 | 2024-09-10 | 16:00 | 410 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.0082789 | 0.00091988
6228 | 2024-09-10 | 17:15 | 2024-09-10 | 17:20 | 16 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 3.5898e-05
6229 | 2024-09-10 | 18:35 | 2024-09-10 | 18:43 | 88 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Markovina | Cetinje | 2 | 0.0015795 | 0.00019744
6230 | 2024-09-10 | 19:18 | 2024-09-10 | 19:36 | 1224 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dolovi Kovački | Podgorica | 2 | 0.049431 | 0.0027462
6231 | 2024-09-10 | 20:00 | 2024-09-10 | 21:03 | 91 | 63 | 63 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gornja Brezna | Plužine | 1 | 0.012863 | 0.00020417
6232 | 2024-09-10 | 20:00 | 2024-09-10 | 21:03 | 229 | 63 | 63 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.032369 | 0.00051379
6233 | 2024-09-10 | 20:12 | 2024-09-10 | 20:32 | 995 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.044648 | 0.0022324
6234 | 2024-09-10 | 22:59 | 2024-09-10 | 23:03 | 892 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.0080052 | 0.0020013
6235 | 2024-09-11 | 1:47 | 2024-09-11 | 2:08 | 353 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.016632 | 0.000792
6236 | 2024-09-11 | 2:00 | 2024-09-11 | 2:32 | 582 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.041785 | 0.0013058
6237 | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 12:54 | 688 | 234 | 234 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.3612 | 0.0015436
6238 | 2024-09-11 | 9:02 | 2024-09-11 | 11:05 | 1 | 123 | 222.79 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.00027596 | 2.2436e-06
6238 | 2024-09-11 | 9:02 | 2024-09-11 | 12:45 | 481 | 223 | 222.79 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.24066 | 0.0010792
6239 | 2024-09-11 | 9:04 | 2024-09-11 | 9:15 | 840 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.020731 | 0.0018846
6240 | 2024-09-11 | 9:16 | 2024-09-11 | 9:29 | 772 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Centrala | Berane | 3 | 0.022517 | 0.0017321
6241 | 2024-09-11 | 9:25 | 2024-09-11 | 9:35 | 822 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.018443 | 0.0018443
6242 | 2024-09-11 | 9:28 | 2024-09-11 | 12:40 | 224 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.096493 | 0.00050257
6243 | 2024-09-11 | 9:30 | 2024-09-11 | 9:57 | 100 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV R.SUP | Podgorica | 2 | 0.0060578 | 0.00022436
6244 | 2024-09-11 | 9:30 | 2024-09-11 | 16:46 | 148 | 436 | 436 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.14478 | 0.00033206
6245 | 2024-09-11 | 9:38 | 2024-09-11 | 12:10 | 248 | 152 | 152 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.084575 | 0.00055642
6246 | 2024-09-11 | 9:43 | 2024-09-11 | 14:20 | 31 | 277 | 277 | Planiran | CEDIS | 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.019266 | 6.9552e-05
6247 | 2024-09-11 | 9:56 | 2024-09-11 | 14:30 | 431 | 274 | 274 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.26496 | 0.000967
6248 | 2024-09-11 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | 267 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.071885 | 0.00059905
6249 | 2024-09-11 | 10:23 | 2024-09-11 | 13:48 | 135 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pejovići | Cetinje | 2 | 0.062092 | 0.00030289
6250 | 2024-09-11 | 10:25 | 2024-09-11 | 11:33 | 75 | 68 | 68 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.011442 | 0.00016827
6251 | 2024-09-11 | 11:22 | 2024-09-11 | 11:27 | 94 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tušinja | Žabljak | 7 | 0.0010545 | 0.0002109
6252 | 2024-09-11 | 11:26 | 2024-09-11 | 11:38 | 353 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornji Rastiš | Ulcinj | 4 | 0.009504 | 0.000792
6253 | 2024-09-11 | 13:35 | 2024-09-11 | 13:49 | 682 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Balijače 3 | Podgorica | 2 | 0.021422 | 0.0015301
6254 | 2024-09-11 | 14:30 | 2024-09-11 | 15:53 | 431 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.080261 | 0.000967
6255 | 2024-09-11 | 16:36 | 2024-09-11 | 18:45 | 149 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.043125 | 0.0003343
6256 | 2024-09-11 | 18:37 | 2024-09-11 | 19:37 | 610 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.082116 | 0.0013686
6257 | 2024-09-11 | 23:40 | 2024-09-11 | 23:45 | 503 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0056427 | 0.0011285
6258 | 2024-09-12 | 1:09 | 2024-09-13 | 10:06 | 75 | 1977 | 1977 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.33267 | 0.00016827
6259 | 2024-09-12 | 3:53 | 2024-09-12 | 5:04 | 1558 | 71 | 71 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.24818 | 0.0034956
6260 | 2024-09-12 | 8:24 | 2024-09-12 | 8:48 | 1284 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.069139 | 0.0028808
6261 | 2024-09-12 | 8:56 | 2024-09-12 | 12:58 | 259 | 242 | 242 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.14063 | 0.0005811
6262 | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 14:58 | 158 | 358 | 358 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.12691 | 0.00035449
6263 | 2024-09-12 | 9:14 | 2024-09-12 | 9:18 | 523 | 4 | 16.44 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Teuta | Kotor | 5 | 0.0046936 | 0.0011734
6263 | 2024-09-12 | 9:14 | 2024-09-12 | 10:15 | 146 | 61 | 16.44 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Teuta | Kotor | 5 | 0.019982 | 0.00032757
6264 | 2024-09-12 | 9:35 | 2024-09-12 | 10:04 | 822 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jankovića Krš | Cetinje | 2 | 0.053483 | 0.0018443
6265 | 2024-09-12 | 9:38 | 2024-09-12 | 14:30 | 40 | 292 | 292 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.026205 | 8.9745e-05
6266 | 2024-09-12 | 9:39 | 2024-09-12 | 12:56 | 844 | 197 | 197 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.37304 | 0.0018936
6267 | 2024-09-12 | 9:43 | 2024-09-12 | 10:29 | 601 | 46 | 46 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.062027 | 0.0013484
6268 | 2024-09-12 | 10:09 | 2024-09-12 | 10:15 | 523 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Teuta | Kotor | 5 | 0.0070405 | 0.0011734
6269 | 2024-09-12 | 10:10 | 2024-09-12 | 11:00 | 1102 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.12362 | 0.0024725
6270 | 2024-09-12 | 10:10 | 2024-09-12 | 11:00 | 600 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.067308 | 0.0013462
6271 | 2024-09-12 | 10:10 | 2024-09-12 | 13:50 | 862 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.42548 | 0.001934
6272 | 2024-09-12 | 10:10 | 2024-09-12 | 14:33 | 363 | 263 | 263 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.2142 | 0.00081443
6273 | 2024-09-12 | 11:00 | 2024-09-12 | 11:16 | 1102 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.039559 | 0.0024725
6274 | 2024-09-12 | 11:00 | 2024-09-12 | 11:16 | 600 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.021539 | 0.0013462
6275 | 2024-09-12 | 11:52 | 2024-09-12 | 14:00 | 849 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gvozdenice | Nikšić | 1 | 0.24382 | 0.0019048
6276 | 2024-09-12 | 13:54 | 2024-09-12 | 15:20 | 84 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.016208 | 0.00018846
6277 | 2024-09-12 | 14:30 | 2024-09-12 | 14:34 | 40 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.00035898 | 8.9745e-05
6278 | 2024-09-12 | 15:21 | 2024-09-12 | 16:34 | 363 | 73 | 73 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.059454 | 0.00081443
6279 | 2024-09-12 | 16:39 | 2024-09-12 | 16:43 | 71 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.00063719 | 0.0001593
6280 | 2024-09-12 | 16:39 | 2024-09-12 | 16:43 | 261 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0023423 | 0.00058558
6281 | 2024-09-12 | 16:39 | 2024-09-12 | 16:43 | 363 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0032577 | 0.00081443
6282 | 2024-09-12 | 16:39 | 2024-09-12 | 16:43 | 814 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0073052 | 0.0018263
6283 | 2024-09-12 | 17:13 | 2024-09-12 | 17:32 | 1224 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.052178 | 0.0027462
6284 | 2024-09-12 | 17:54 | 2024-09-12 | 18:50 | 135 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.016962 | 0.00030289
6285 | 2024-09-12 | 18:23 | 2024-09-13 | 12:39 | 417 | 1096 | 1096 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 1.0254 | 0.00093559
6286 | 2024-09-12 | 20:51 | 2024-09-12 | 21:09 | 1641 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.066272 | 0.0036818
6287 | 2024-09-12 | 21:18 | 2024-09-12 | 21:46 | 1224 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.076893 | 0.0027462
6288 | 2024-09-12 | 21:26 | 2024-09-12 | 21:45 | 308 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.01313 | 0.00069103
6289 | 2024-09-12 | 21:26 | 2024-09-12 | 21:50 | 153 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.0082386 | 0.00034327
6290 | 2024-09-12 | 21:48 | 2024-09-13 | 9:10 | 25 | 682 | 682 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.038254 | 5.609e-05
6291 | 2024-09-12 | 21:48 | 2024-09-12 | 22:20 | 274 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.019672 | 0.00061475
6292 | 2024-09-12 | 21:53 | 2024-09-12 | 22:30 | 363 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.030134 | 0.00081443
6293 | 2024-09-12 | 21:53 | 2024-09-12 | 22:30 | 71 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.005894 | 0.0001593
6294 | 2024-09-12 | 21:53 | 2024-09-12 | 22:30 | 261 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.021667 | 0.00058558
6295 | 2024-09-12 | 21:53 | 2024-09-12 | 22:30 | 814 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV ubli | Podgorica | 2 | 0.067573 | 0.0018263
6296 | 2024-09-12 | 22:10 | 2024-09-12 | 22:53 | 1335 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.12879 | 0.0029952
6297 | 2024-09-12 | 22:24 | 2024-09-13 | 13:25 | 263 | 901 | 252.5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.53165 | 0.00059007
6297 | 2024-09-12 | 22:24 | 2024-09-12 | 22:55 | 770 | 31 | 252.5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.053555 | 0.0017276
6298 | 2024-09-12 | 22:30 | 2024-09-12 | 22:45 | 814 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.027395 | 0.0018263
6299 | 2024-09-12 | 22:31 | 2024-09-12 | 22:37 | 662 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.0089116 | 0.0014853
6300 | 2024-09-12 | 22:47 | 2024-09-13 | 9:07 | 814 | 620 | 620 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 1.1323 | 0.0018263
6301 | 2024-09-12 | 23:06 | 2024-09-13 | 9:47 | 135 | 641 | 641 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.19415 | 0.00030289
6302 | 2024-09-12 | 23:17 | 2024-09-12 | 23:29 | 1641 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.044181 | 0.0036818
6303 | 2024-09-12 | 23:22 | 2024-09-12 | 23:47 | 750 | 25 | 25.91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.042068 | 0.0016827
6303 | 2024-09-12 | 23:22 | 2024-09-12 | 23:50 | 326 | 28 | 25.91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.02048 | 0.00073142
6304 | 2024-09-12 | 23:24 | 2024-09-12 | 23:30 | 503 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0067712 | 0.0011285
6305 | 2024-09-12 | 23:26 | 2024-09-12 | 23:47 | 308 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.014512 | 0.00069103
6306 | 2024-09-12 | 23:44 | 2024-09-13 | 0:24 | 153 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.013731 | 0.00034327
6307 | 2024-09-12 | 23:54 | 2024-09-13 | 7:35 | 275 | 461 | 461 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.28443 | 0.00061699
6308 | 2024-09-12 | 23:54 | 2024-09-13 | 7:35 | 111 | 461 | 461 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.11481 | 0.00024904
6309 | 2024-09-12 | 23:57 | 2024-09-13 | 0:05 | 2704 | 8 | 96.81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.048534 | 0.0060667
6309 | 2024-09-12 | 23:57 | 2024-09-13 | 8:57 | 504 | 540 | 96.81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.61062 | 0.0011308
6309 | 2024-09-12 | 23:57 | 2024-09-13 | 9:07 | 37 | 550 | 96.81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.045658 | 8.3014e-05
6310 | 2024-09-13 | 0:05 | 2024-09-13 | 0:29 | 1490 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.080232 | 0.003343
6311 | 2024-09-13 | 0:10 | 2024-09-13 | 0:15 | 1104 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mojkovac 2 | Mojkovac | 6 | 0.012385 | 0.002477
6312 | 2024-09-13 | 0:33 | 2024-09-13 | 0:37 | 499 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0044783 | 0.0011196
6313 | 2024-09-13 | 0:33 | 2024-09-13 | 0:37 | 662 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.0059411 | 0.0014853
6314 | 2024-09-13 | 0:39 | 2024-09-13 | 1:22 | 1564 | 43 | 105.92 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Soliteri | Berane | 3 | 0.15089 | 0.003509
6314 | 2024-09-13 | 0:39 | 2024-09-13 | 8:57 | 251 | 498 | 105.92 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Soliteri | Berane | 3 | 0.28045 | 0.00056315
6315 | 2024-09-13 | 1:26 | 2024-09-13 | 1:45 | 1033 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.044035 | 0.0023177
6316 | 2024-09-13 | 1:57 | 2024-09-13 | 4:04 | 1122 | 127 | 127 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.3197 | 0.0025173
6317 | 2024-09-13 | 2:09 | 2024-09-13 | 4:48 | 822 | 159 | 159 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.29324 | 0.0018443
6318 | 2024-09-13 | 3:03 | 2024-09-13 | 3:59 | 796 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.10001 | 0.0017859
6319 | 2024-09-13 | 3:21 | 2024-09-13 | 3:31 | 662 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.014853 | 0.0014853
6320 | 2024-09-13 | 3:49 | 2024-09-13 | 4:58 | 463 | 69 | 69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.071677 | 0.0010388
6321 | 2024-09-13 | 3:54 | 2024-09-13 | 6:36 | 211 | 162 | 162 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.076691 | 0.0004734
6322 | 2024-09-13 | 3:58 | 2024-09-13 | 4:09 | 662 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.016338 | 0.0014853
6323 | 2024-09-13 | 4:14 | 2024-09-13 | 8:13 | 409 | 239 | 239 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.21932 | 0.00091764
6324 | 2024-09-13 | 4:21 | 2024-09-13 | 11:51 | 74 | 450 | 450 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.074712 | 0.00016603
6325 | 2024-09-13 | 4:30 | 2024-09-13 | 7:48 | 886 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.39359 | 0.0019878
6326 | 2024-09-13 | 4:30 | 2024-09-13 | 8:24 | 6 | 234 | 234 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.00315 | 1.3462e-05
6327 | 2024-09-13 | 5:01 | 2024-09-13 | 6:49 | 705 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.17083 | 0.0015817
6328 | 2024-09-13 | 5:08 | 2024-09-13 | 5:35 | 248 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.015023 | 0.00055642
6329 | 2024-09-13 | 5:20 | 2024-09-13 | 8:27 | 393 | 187 | 196.35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.16489 | 0.00088174
6329 | 2024-09-13 | 5:20 | 2024-09-13 | 8:55 | 197 | 215 | 196.35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.095028 | 0.00044199
6330 | 2024-09-13 | 5:32 | 2024-09-13 | 7:07 | 814 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.1735 | 0.0018263
6331 | 2024-09-13 | 5:34 | 2024-09-13 | 5:38 | 1549 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.013901 | 0.0034754
6332 | 2024-09-13 | 6:15 | 2024-09-13 | 8:00 | 517 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stari Bar | Bar | 4 | 0.12179 | 0.0011599
6333 | 2024-09-13 | 7:50 | 2024-09-13 | 8:17 | 308 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.018658 | 0.00069103
6334 | 2024-09-13 | 8:17 | 2024-09-13 | 8:28 | 306 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.007552 | 0.00068655
6335 | 2024-09-13 | 8:44 | 2024-09-13 | 8:55 | 393 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0096992 | 0.00088174
6336 | 2024-09-13 | 8:54 | 2024-09-13 | 9:46 | 1452 | 52 | 56.49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.1694 | 0.0032577
6336 | 2024-09-13 | 8:54 | 2024-09-13 | 12:42 | 38 | 228 | 56.49 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kuće Rakića 1a | Podgorica | 2 | 0.019439 | 8.5257e-05
6337 | 2024-09-13 | 9:16 | 2024-09-13 | 9:46 | 513 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Beri 1 | Podgorica | 2 | 0.034529 | 0.001151
6338 | 2024-09-13 | 9:23 | 2024-09-13 | 12:05 | 203 | 162 | 162 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.073784 | 0.00045545
6339 | 2024-09-13 | 9:50 | 2024-09-13 | 9:55 | 326 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.0036571 | 0.00073142
6340 | 2024-09-13 | 10:20 | 2024-09-13 | 12:25 | 205 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.057493 | 0.00045994
6341 | 2024-09-13 | 10:35 | 2024-09-13 | 11:51 | 74 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.012618 | 0.00016603
6342 | 2024-09-13 | 11:06 | 2024-09-13 | 11:10 | 248 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Arza | Podgorica | 2 | 0.0022257 | 0.00055642
6343 | 2024-09-13 | 11:50 | 2024-09-13 | 11:54 | 1 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Livnica | Kotor | 5 | 8.9745e-06 | 2.2436e-06
6344 | 2024-09-13 | 11:50 | 2024-09-13 | 11:55 | 23 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.00025802 | 5.1603e-05
6345 | 2024-09-13 | 11:50 | 2024-09-13 | 11:56 | 97 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0013058 | 0.00021763
6346 | 2024-09-13 | 11:50 | 2024-09-13 | 11:58 | 1277 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.022921 | 0.0028651
6347 | 2024-09-13 | 11:50 | 2024-09-13 | 12:00 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Žičara | Kotor | 5 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
6348 | 2024-09-13 | 11:50 | 2024-09-13 | 13:26 | 4 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Rivijera | Kotor | 5 | 0.00086155 | 8.9745e-06
6349 | 2024-09-13 | 11:53 | 2024-09-13 | 13:04 | 75 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.011947 | 0.00016827
6350 | 2024-09-13 | 12:26 | 2024-09-13 | 12:42 | 1452 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.052124 | 0.0032577
6351 | 2024-09-13 | 13:10 | 2024-09-13 | 13:20 | 67 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.0015032 | 0.00015032
6352 | 2024-09-13 | 13:16 | 2024-09-13 | 13:37 | 1335 | 21 | 52.38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.0629 | 0.0029952
6352 | 2024-09-13 | 13:16 | 2024-09-13 | 15:22 | 569 | 126 | 52.38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.16085 | 0.0012766
6353 | 2024-09-13 | 13:58 | 2024-09-13 | 15:05 | 463 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.069599 | 0.0010388
6354 | 2024-09-13 | 15:02 | 2024-09-13 | 15:23 | 1249 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.058848 | 0.0028023
6355 | 2024-09-13 | 15:14 | 2024-09-13 | 15:22 | 402 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.0072155 | 0.00090193
6356 | 2024-09-13 | 15:15 | 2024-09-13 | 16:10 | 463 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.057134 | 0.0010388
6357 | 2024-09-13 | 15:42 | 2024-09-13 | 15:53 | 195 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 0.0048126 | 0.00043751
6358 | 2024-09-13 | 15:43 | 2024-09-13 | 16:35 | 1200 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.14 | 0.0026923
6359 | 2024-09-13 | 15:59 | 2024-09-14 | 12:26 | 67 | 1227 | 365.29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.18445 | 0.00015032
6359 | 2024-09-13 | 15:59 | 2024-09-13 | 17:37 | 216 | 98 | 365.29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.047493 | 0.00048462
6360 | 2024-09-13 | 16:10 | 2024-09-14 | 12:29 | 6 | 1219 | 1219 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Orašani | Cetinje | 2 | 0.01641 | 1.3462e-05
6361 | 2024-09-13 | 16:17 | 2024-09-13 | 16:57 | 42 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0037693 | 9.4232e-05
6362 | 2024-09-13 | 16:28 | 2024-09-13 | 16:34 | 1490 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Selište | Podgorica | 2 | 0.020058 | 0.003343
6363 | 2024-09-13 | 16:30 | 2024-09-13 | 17:34 | 1093 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.15695 | 0.0024523
6364 | 2024-09-13 | 16:47 | 2024-09-13 | 16:53 | 1490 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prifte | Podgorica | 2 | 0.020058 | 0.003343
6365 | 2024-09-13 | 17:37 | 2024-09-13 | 18:14 | 308 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.025568 | 0.00069103
6366 | 2024-09-13 | 17:38 | 2024-09-13 | 18:32 | 153 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.018537 | 0.00034327
6367 | 2024-09-13 | 17:51 | 2024-09-13 | 17:59 | 814 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.01461 | 0.0018263
6368 | 2024-09-13 | 18:14 | 2024-09-13 | 18:22 | 1122 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.020139 | 0.0025173
6369 | 2024-09-13 | 18:27 | 2024-09-13 | 18:33 | 135 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Izvori | Cetinje | 2 | 0.0018173 | 0.00030289
6370 | 2024-09-13 | 18:56 | 2024-09-13 | 19:00 | 135 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donja Zaljut | Cetinje | 2 | 0.0012116 | 0.00030289
6371 | 2024-09-13 | 19:03 | 2024-09-14 | 11:01 | 36 | 958 | 958 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.077378 | 8.077e-05
6372 | 2024-09-13 | 19:17 | 2024-09-13 | 19:22 | 159 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0017837 | 0.00035673
6373 | 2024-09-13 | 19:56 | 2024-09-13 | 20:57 | 135 | 61 | 61 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.018476 | 0.00030289
6374 | 2024-09-13 | 20:57 | 2024-09-14 | 9:02 | 135 | 725 | 725 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.21959 | 0.00030289
6375 | 2024-09-13 | 22:00 | 2024-09-13 | 22:40 | 275 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.02468 | 0.00061699
6376 | 2024-09-13 | 22:30 | 2024-09-13 | 22:44 | 153 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.0048058 | 0.00034327
6377 | 2024-09-13 | 22:31 | 2024-09-13 | 22:43 | 308 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0082924 | 0.00069103
6378 | 2024-09-13 | 23:16 | 2024-09-14 | 0:20 | 3 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.00043077 | 6.7308e-06
6379 | 2024-09-13 | 23:16 | 2024-09-14 | 0:20 | 180 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.025846 | 0.00040385
6380 | 2024-09-14 | 0:37 | 2024-09-14 | 7:30 | 153 | 413 | 413 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.14177 | 0.00034327
6381 | 2024-09-14 | 0:57 | 2024-09-14 | 7:34 | 153 | 397 | 397 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.13628 | 0.00034327
6382 | 2024-09-14 | 1:00 | 2024-09-14 | 8:22 | 513 | 442 | 442 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.50873 | 0.001151
6383 | 2024-09-14 | 1:14 | 2024-09-14 | 1:49 | 1122 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.088107 | 0.0025173
6384 | 2024-09-14 | 1:14 | 2024-09-14 | 1:49 | 582 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.045702 | 0.0013058
6385 | 2024-09-14 | 5:03 | 2024-09-14 | 7:35 | 275 | 152 | 152 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.093783 | 0.00061699
6386 | 2024-09-14 | 5:03 | 2024-09-14 | 8:24 | 205 | 201 | 201 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.092448 | 0.00045994
6387 | 2024-09-14 | 6:47 | 2024-09-14 | 8:13 | 1037 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.20009 | 0.0023266
6388 | 2024-09-14 | 7:19 | 2024-09-14 | 8:30 | 1033 | 71 | 71 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.16455 | 0.0023177
6389 | 2024-09-14 | 8:00 | 2024-09-14 | 8:45 | 416 | 45 | 252.02 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.042 | 0.00093334
6389 | 2024-09-14 | 8:00 | 2024-09-14 | 14:14 | 706 | 374 | 252.02 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.59241 | 0.001584
6390 | 2024-09-14 | 9:07 | 2024-09-14 | 11:50 | 119 | 163 | 178.53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.043519 | 0.00026699
6390 | 2024-09-14 | 9:07 | 2024-09-14 | 14:01 | 16 | 294 | 178.53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.010554 | 3.5898e-05
6391 | 2024-09-14 | 9:27 | 2024-09-14 | 9:34 | 1033 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.016224 | 0.0023177
6392 | 2024-09-14 | 10:10 | 2024-09-14 | 10:30 | 683 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.030648 | 0.0015324
6393 | 2024-09-14 | 10:17 | 2024-09-14 | 10:24 | 331 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.0051985 | 0.00074264
6394 | 2024-09-14 | 11:00 | 2024-09-14 | 11:11 | 202 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.0049853 | 0.00045321
6395 | 2024-09-14 | 11:06 | 2024-09-14 | 11:12 | 663 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Balijače 2 | Podgorica | 2 | 0.0089251 | 0.0014875
6396 | 2024-09-14 | 11:10 | 2024-09-14 | 11:16 | 402 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Lješnica | Berane | 3 | 0.0054116 | 0.00090193
6397 | 2024-09-14 | 11:30 | 2024-09-14 | 11:38 | 1033 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.018541 | 0.0023177
6398 | 2024-09-14 | 11:37 | 2024-09-14 | 12:12 | 822 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.064549 | 0.0018443
6399 | 2024-09-14 | 11:47 | 2024-09-14 | 12:22 | 195 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 0.015313 | 0.00043751
6400 | 2024-09-14 | 12:04 | 2024-09-14 | 12:08 | 499 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0044783 | 0.0011196
6401 | 2024-09-14 | 12:20 | 2024-09-14 | 12:29 | 457 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.009228 | 0.0010253
6402 | 2024-09-14 | 13:12 | 2024-09-14 | 14:01 | 119 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.013083 | 0.00026699
6403 | 2024-09-14 | 13:38 | 2024-09-14 | 13:42 | 544 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.0048821 | 0.0012205
6404 | 2024-09-14 | 14:37 | 2024-09-14 | 18:02 | 205 | 205 | 205 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.094288 | 0.00045994
6405 | 2024-09-14 | 15:37 | 2024-09-14 | 15:48 | 275 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.0067869 | 0.00061699
6406 | 2024-09-14 | 15:56 | 2024-09-14 | 16:01 | 544 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.0061026 | 0.0012205
6407 | 2024-09-14 | 16:35 | 2024-09-14 | 17:08 | 1122 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV HE Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.083072 | 0.0025173
6408 | 2024-09-14 | 16:38 | 2024-09-14 | 16:48 | 683 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rakočević | Podgorica | 2 | 0.015324 | 0.0015324
6409 | 2024-09-14 | 18:52 | 2024-09-14 | 18:56 | 275 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.002468 | 0.00061699
6410 | 2024-09-14 | 19:23 | 2024-09-14 | 19:37 | 686 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Boksiti | Cetinje | 2 | 0.021548 | 0.0015391
6411 | 2024-09-14 | 19:23 | 2024-09-14 | 20:27 | 87 | 64 | 105.92 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.012492 | 0.00019519
6411 | 2024-09-14 | 19:23 | 2024-09-14 | 21:43 | 107 | 140 | 105.92 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 0.033609 | 0.00024007
6412 | 2024-09-14 | 20:12 | 2024-09-14 | 20:36 | 1871 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 1 | Tivat | 5 | 0.10075 | 0.0041978
6413 | 2024-09-14 | 20:40 | 2024-09-14 | 21:43 | 87 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.012297 | 0.00019519
6414 | 2024-09-14 | 21:45 | 2024-09-14 | 22:02 | 1036 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.039515 | 0.0023244
6415 | 2024-09-14 | 22:31 | 2024-09-15 | 13:33 | 308 | 902 | 902 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.62331 | 0.00069103
6416 | 2024-09-15 | 1:23 | 2024-09-15 | 8:52 | 1027 | 449 | 449 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Petrovac 2 | Budva | 4 | 1.0346 | 0.0023042
6417 | 2024-09-15 | 7:17 | 2024-09-15 | 10:41 | 75 | 204 | 204 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.034327 | 0.00016827
6418 | 2024-09-15 | 7:18 | 2024-09-15 | 7:48 | 153 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.010298 | 0.00034327
6419 | 2024-09-15 | 7:37 | 2024-09-15 | 9:13 | 1353 | 96 | 105.23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.29142 | 0.0030356
6419 | 2024-09-15 | 7:37 | 2024-09-15 | 17:42 | 25 | 605 | 105.23 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Salč | Ulcinj | 4 | 0.033935 | 5.609e-05
6420 | 2024-09-15 | 8:00 | 2024-09-15 | 14:20 | 34 | 380 | 380 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kruševice | Podgorica | 2 | 0.028988 | 7.6283e-05
6421 | 2024-09-15 | 10:13 | 2024-09-15 | 10:17 | 1027 | 4 | 4 | Neplaniran | CGES | MBTS 10/0.4 kV Petrovac 2 | Budva | 4 | 0.0092168 | 0.0023042
6422 | 2024-09-15 | 10:42 | 2024-09-15 | 10:50 | 75 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0013462 | 0.00016827
6423 | 2024-09-15 | 11:28 | 2024-09-15 | 13:50 | 75 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.023895 | 0.00016827
6424 | 2024-09-15 | 11:54 | 2024-09-15 | 11:58 | 930 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0083463 | 0.0020866
6425 | 2024-09-15 | 12:05 | 2024-09-15 | 13:00 | 406 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0501 | 0.00091091
6426 | 2024-09-15 | 12:20 | 2024-09-15 | 13:51 | 663 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.13536 | 0.0014875
6427 | 2024-09-15 | 15:55 | 2024-09-15 | 18:15 | 406 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.12753 | 0.00091091
6428 | 2024-09-16 | 8:09 | 2024-09-16 | 8:16 | 985 | 7 | 51.2 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.01547 | 0.00221
6428 | 2024-09-16 | 8:09 | 2024-09-16 | 13:09 | 175 | 300 | 51.2 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.11779 | 0.00039263
6429 | 2024-09-16 | 8:24 | 2024-09-16 | 9:13 | 2133 | 49 | 54.14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.2345 | 0.0047856
6429 | 2024-09-16 | 8:24 | 2024-09-16 | 9:28 | 1112 | 64 | 54.14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.15967 | 0.0024949
6430 | 2024-09-16 | 8:24 | 2024-09-16 | 12:30 | 1922 | 246 | 246 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zlatica | Podgorica | 2 | 1.0608 | 0.0043122
6431 | 2024-09-16 | 9:16 | 2024-09-16 | 10:20 | 682 | 64 | 64 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.097929 | 0.0015301
6432 | 2024-09-16 | 9:30 | 2024-09-16 | 9:45 | 1483 | 15 | 16.29 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.049909 | 0.0033273
6432 | 2024-09-16 | 9:30 | 2024-09-16 | 14:20 | 7 | 290 | 16.29 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0045545 | 1.5705e-05
6433 | 2024-09-16 | 9:35 | 2024-09-16 | 9:40 | 549 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0061587 | 0.0012317
6434 | 2024-09-16 | 9:46 | 2024-09-16 | 10:09 | 97 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.0050055 | 0.00021763
6435 | 2024-09-16 | 9:50 | 2024-09-16 | 10:45 | 229 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.028258 | 0.00051379
6436 | 2024-09-16 | 9:50 | 2024-09-16 | 12:10 | 359 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Monako | Ulcinj | 4 | 0.11276 | 0.00080546
6437 | 2024-09-16 | 10:15 | 2024-09-16 | 16:16 | 75 | 361 | 361 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.060746 | 0.00016827
6438 | 2024-09-16 | 10:25 | 2024-09-16 | 12:32 | 417 | 127 | 127 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.11882 | 0.00093559
6439 | 2024-09-16 | 11:25 | 2024-09-16 | 16:08 | 148 | 283 | 283 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.093972 | 0.00033206
6440 | 2024-09-16 | 11:36 | 2024-09-16 | 11:44 | 1558 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.027964 | 0.0034956
6441 | 2024-09-16 | 13:26 | 2024-09-16 | 14:00 | 80 | 34 | 34 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Rastoci 1 | Nikšić | 1 | 0.0061026 | 0.00017949
6442 | 2024-09-16 | 14:00 | 2024-09-16 | 14:48 | 80 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Rastoci 1 | Nikšić | 1 | 0.0086155 | 0.00017949
6443 | 2024-09-16 | 14:05 | 2024-09-16 | 14:20 | 1483 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.049909 | 0.0033273
6444 | 2024-09-16 | 14:07 | 2024-09-16 | 14:18 | 889 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Đura Salaja | Podgorica | 2 | 0.02194 | 0.0019946
6445 | 2024-09-16 | 14:07 | 2024-09-16 | 14:18 | 945 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bulevar Lenjina | Podgorica | 2 | 0.023322 | 0.0021202
6446 | 2024-09-16 | 15:18 | 2024-09-16 | 15:33 | 1200 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.040385 | 0.0026923
6447 | 2024-09-16 | 15:26 | 2024-09-16 | 15:49 | 549 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.02833 | 0.0012317
6448 | 2024-09-16 | 19:00 | 2024-09-16 | 19:08 | 194 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0034821 | 0.00043526
6449 | 2024-09-17 | 3:17 | 2024-09-17 | 3:42 | 308 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.017276 | 0.00069103
6450 | 2024-09-17 | 3:17 | 2024-09-17 | 3:42 | 153 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.0085818 | 0.00034327
6451 | 2024-09-17 | 3:44 | 2024-09-17 | 4:11 | 1660 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.10056 | 0.0037244
6452 | 2024-09-17 | 8:38 | 2024-09-17 | 9:40 | 2254 | 62 | 249.98 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Ruske Kule | Podgorica | 2 | 0.31354 | 0.0050571
6452 | 2024-09-17 | 8:38 | 2024-09-18 | 14:40 | 273 | 1802 | 249.98 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Ruske Kule | Podgorica | 2 | 1.1037 | 0.00061251
6453 | 2024-09-17 | 8:44 | 2024-09-17 | 9:08 | 523 | 24 | 40.59 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Teuta | Kotor | 5 | 0.028162 | 0.0011734
6453 | 2024-09-17 | 8:44 | 2024-09-17 | 10:24 | 146 | 100 | 40.59 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Teuta | Kotor | 5 | 0.032757 | 0.00032757
6454 | 2024-09-17 | 9:02 | 2024-09-17 | 10:20 | 583 | 78 | 78 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.10203 | 0.001308
6455 | 2024-09-17 | 9:02 | 2024-09-17 | 11:11 | 1254 | 129 | 129 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.36294 | 0.0028135
6456 | 2024-09-17 | 9:15 | 2024-09-17 | 13:45 | 463 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.28047 | 0.0010388
6457 | 2024-09-17 | 9:31 | 2024-09-17 | 10:50 | 601 | 79 | 79 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.10652 | 0.0013484
6458 | 2024-09-17 | 9:40 | 2024-09-17 | 14:56 | 463 | 316 | 316 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.32826 | 0.0010388
6459 | 2024-09-17 | 9:45 | 2024-09-17 | 10:07 | 75 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.003702 | 0.00016827
6460 | 2024-09-17 | 9:45 | 2024-09-17 | 13:10 | 31 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.014258 | 6.9552e-05
6461 | 2024-09-17 | 10:00 | 2024-09-17 | 10:05 | 941 | 5 | 37.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
6461 | 2024-09-17 | 10:00 | 2024-09-17 | 16:00 | 96 | 360 | 37.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.077539 | 0.00021539
6462 | 2024-09-17 | 10:07 | 2024-09-17 | 10:24 | 523 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Teuta | Kotor | 5 | 0.019948 | 0.0011734
6463 | 2024-09-17 | 10:30 | 2024-09-17 | 14:30 | 657 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.35377 | 0.0014741
6464 | 2024-09-17 | 10:33 | 2024-09-17 | 13:15 | 158 | 162 | 162 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.057428 | 0.00035449
6465 | 2024-09-17 | 10:52 | 2024-09-17 | 18:07 | 148 | 435 | 435 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.14444 | 0.00033206
6466 | 2024-09-17 | 10:59 | 2024-09-17 | 12:30 | 293 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.059822 | 0.00065738
6467 | 2024-09-17 | 13:30 | 2024-09-17 | 15:51 | 930 | 141 | 141 | Neplaniran | TL | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.29421 | 0.0020866
6468 | 2024-09-17 | 16:00 | 2024-09-17 | 16:35 | 96 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0075386 | 0.00021539
6469 | 2024-09-17 | 16:30 | 2024-09-17 | 16:35 | 941 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
6470 | 2024-09-18 | 2:24 | 2024-09-18 | 3:00 | 1036 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.083678 | 0.0023244
6471 | 2024-09-18 | 5:41 | 2024-09-18 | 6:09 | 308 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.019349 | 0.00069103
6472 | 2024-09-18 | 5:41 | 2024-09-18 | 9:39 | 153 | 238 | 238 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.081699 | 0.00034327
6473 | 2024-09-18 | 8:46 | 2024-09-18 | 11:16 | 713 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stadion | Podgorica | 2 | 0.23995 | 0.0015997
6474 | 2024-09-18 | 8:47 | 2024-09-18 | 8:57 | 1033 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.023177 | 0.0023177
6475 | 2024-09-18 | 9:34 | 2024-09-18 | 10:52 | 1160 | 78 | 78 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.203 | 0.0026026
6476 | 2024-09-18 | 9:35 | 2024-09-18 | 13:45 | 890 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Podgorica | 2 | 0.4992 | 0.0019968
6477 | 2024-09-18 | 9:54 | 2024-09-18 | 12:13 | 306 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.09543 | 0.00068655
6478 | 2024-09-18 | 10:14 | 2024-09-18 | 15:17 | 148 | 303 | 303 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.10061 | 0.00033206
6479 | 2024-09-18 | 10:23 | 2024-09-18 | 10:38 | 983 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.033082 | 0.0022055
6480 | 2024-09-18 | 10:44 | 2024-09-18 | 12:03 | 158 | 79 | 79 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.028005 | 0.00035449
6481 | 2024-09-18 | 11:00 | 2024-09-18 | 17:02 | 2054 | 362 | 362 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 1 | Podgorica | 2 | 1.6682 | 0.0046084
6482 | 2024-09-18 | 11:16 | 2024-09-18 | 11:33 | 983 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.037493 | 0.0022055
6483 | 2024-09-18 | 11:24 | 2024-09-18 | 11:30 | 503 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0067712 | 0.0011285
6484 | 2024-09-18 | 12:30 | 2024-09-18 | 13:05 | 1451 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.11394 | 0.0032555
6485 | 2024-09-18 | 15:49 | 2024-09-18 | 16:26 | 807 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.066992 | 0.0018106
6486 | 2024-09-18 | 23:58 | 2024-09-19 | 0:18 | 1122 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.050347 | 0.0025173
6487 | 2024-09-19 | 8:14 | 2024-09-19 | 8:25 | 1160 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nišić-Okov | Podgorica | 2 | 0.028629 | 0.0026026
6488 | 2024-09-19 | 9:05 | 2024-09-19 | 14:34 | 75 | 329 | 329 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.055361 | 0.00016827
6489 | 2024-09-19 | 9:15 | 2024-09-19 | 9:20 | 941 | 5 | 37.4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
6489 | 2024-09-19 | 9:15 | 2024-09-19 | 15:10 | 96 | 355 | 37.4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.076462 | 0.00021539
6490 | 2024-09-19 | 10:02 | 2024-09-19 | 12:08 | 194 | 126 | 126 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.054843 | 0.00043526
6491 | 2024-09-19 | 10:03 | 2024-09-19 | 10:16 | 1160 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nišić-Okov | Podgorica | 2 | 0.033834 | 0.0026026
6492 | 2024-09-19 | 10:04 | 2024-09-19 | 13:31 | 148 | 207 | 207 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.068735 | 0.00033206
6493 | 2024-09-19 | 11:07 | 2024-09-20 | 8:00 | 38 | 1253 | 1253 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.10683 | 8.5257e-05
6494 | 2024-09-19 | 12:20 | 2024-09-19 | 13:55 | 308 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.065648 | 0.00069103
6495 | 2024-09-19 | 12:20 | 2024-09-19 | 15:45 | 153 | 205 | 205 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.070371 | 0.00034327
6496 | 2024-09-19 | 12:31 | 2024-09-19 | 14:14 | 9 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nišić-Okov | Podgorica | 2 | 0.0020798 | 2.0193e-05
6497 | 2024-09-19 | 12:32 | 2024-09-19 | 12:40 | 663 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krst Mojanovića 1 | Podgorica | 2 | 0.0119 | 0.0014875
6498 | 2024-09-19 | 12:56 | 2024-09-19 | 13:05 | 430 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Goričani | Podgorica | 2 | 0.0086828 | 0.00096476
6499 | 2024-09-19 | 13:00 | 2024-09-19 | 13:15 | 503 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.016928 | 0.0011285
6500 | 2024-09-19 | 13:25 | 2024-09-19 | 13:32 | 180 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.002827 | 0.00040385
6501 | 2024-09-19 | 13:50 | 2024-09-19 | 15:38 | 503 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.12188 | 0.0011285
6502 | 2024-09-19 | 13:55 | 2024-09-19 | 14:17 | 1036 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.051137 | 0.0023244
6503 | 2024-09-19 | 14:26 | 2024-09-19 | 15:12 | 798 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.082359 | 0.0017904
6504 | 2024-09-19 | 14:28 | 2024-09-19 | 15:15 | 649 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.068437 | 0.0014561
6505 | 2024-09-19 | 14:28 | 2024-09-19 | 15:15 | 513 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.054096 | 0.001151
6506 | 2024-09-19 | 14:30 | 2024-09-19 | 14:53 | 1641 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.084681 | 0.0036818
6507 | 2024-09-19 | 14:36 | 2024-09-19 | 19:34 | 75 | 298 | 298 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.050145 | 0.00016827
6508 | 2024-09-19 | 14:50 | 2024-09-19 | 19:15 | 4 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 0.0023782 | 8.9745e-06
6509 | 2024-09-19 | 15:05 | 2024-09-19 | 15:10 | 941 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
6510 | 2024-09-19 | 15:20 | 2024-09-19 | 17:56 | 513 | 156 | 156 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.17955 | 0.001151
6511 | 2024-09-19 | 16:15 | 2024-09-19 | 17:52 | 130 | 97 | 97 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.028292 | 0.00029167
6512 | 2024-09-19 | 16:15 | 2024-09-19 | 17:54 | 649 | 99 | 99 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.14415 | 0.0014561
6513 | 2024-09-19 | 16:15 | 2024-09-19 | 17:55 | 30 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podstrana | Podgorica | 2 | 0.0067308 | 6.7308e-05
6514 | 2024-09-19 | 16:23 | 2024-09-19 | 16:27 | 600 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0053847 | 0.0013462
6515 | 2024-09-19 | 21:23 | 2024-09-19 | 21:43 | 709 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.031814 | 0.0015907
6516 | 2024-09-20 | 8:43 | 2024-09-20 | 8:52 | 600 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.012116 | 0.0013462
6517 | 2024-09-20 | 9:57 | 2024-09-20 | 10:15 | 248 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.010016 | 0.00055642
6518 | 2024-09-20 | 9:59 | 2024-09-20 | 10:24 | 1641 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.092044 | 0.0036818
6519 | 2024-09-20 | 10:22 | 2024-09-20 | 13:33 | 148 | 191 | 191 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.063423 | 0.00033206
6520 | 2024-09-20 | 10:33 | 2024-09-20 | 11:00 | 1200 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.072693 | 0.0026923
6521 | 2024-09-20 | 10:56 | 2024-09-20 | 11:50 | 662 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.080205 | 0.0014853
6522 | 2024-09-20 | 11:00 | 2024-09-20 | 15:00 | 75 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.040385 | 0.00016827
6523 | 2024-09-20 | 11:44 | 2024-09-20 | 13:07 | 153 | 83 | 83 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.028492 | 0.00034327
6524 | 2024-09-20 | 12:53 | 2024-09-20 | 13:14 | 688 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.032416 | 0.0015436
6525 | 2024-09-20 | 13:06 | 2024-09-20 | 13:24 | 248 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.010016 | 0.00055642
6526 | 2024-09-20 | 15:48 | 2024-09-20 | 15:53 | 930 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.010433 | 0.0020866
6527 | 2024-09-20 | 15:56 | 2024-09-20 | 16:01 | 798 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Toke 1 | Podgorica | 2 | 0.008952 | 0.0017904
6528 | 2024-09-21 | 4:23 | 2024-09-21 | 5:56 | 123 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Stanica | Tivat | 5 | 0.025665 | 0.00027596
6529 | 2024-09-21 | 6:00 | 2024-09-21 | 7:40 | 342 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.076732 | 0.00076732
6530 | 2024-09-21 | 9:13 | 2024-09-21 | 10:27 | 668 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.11091 | 0.0014987
6531 | 2024-09-21 | 11:45 | 2024-09-21 | 12:04 | 863 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.036789 | 0.0019362
6532 | 2024-09-21 | 13:34 | 2024-09-21 | 13:51 | 248 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.0094591 | 0.00055642
6533 | 2024-09-21 | 16:41 | 2024-09-21 | 16:47 | 115 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Sušćepan Trebesin | Herceg Novi | 5 | 0.0015481 | 0.00025802
6534 | 2024-09-21 | 22:39 | 2024-09-21 | 23:00 | 709 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.033405 | 0.0015907
6535 | 2024-09-22 | 14:56 | 2024-09-22 | 15:17 | 844 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.039766 | 0.0018936
6536 | 2024-09-22 | 16:46 | 2024-09-22 | 16:51 | 1066 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.011958 | 0.0023917
6537 | 2024-09-22 | 17:26 | 2024-09-22 | 17:56 | 1224 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Počijevka | Podgorica | 2 | 0.082386 | 0.0027462
6538 | 2024-09-22 | 22:37 | 2024-09-22 | 22:46 | 645 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.013024 | 0.0014471
6539 | 2024-09-22 | 23:58 | 2024-09-23 | 7:22 | 308 | 444 | 444 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.30682 | 0.00069103
6540 | 2024-09-22 | 23:58 | 2024-09-23 | 11:03 | 153 | 665 | 665 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.22828 | 0.00034327
6541 | 2024-09-23 | 1:08 | 2024-09-23 | 7:57 | 867 | 409 | 470.61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.79559 | 0.0019452
6541 | 2024-09-23 | 1:08 | 2024-09-23 | 9:11 | 445 | 483 | 470.61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.48223 | 0.00099841
6541 | 2024-09-23 | 1:08 | 2024-09-23 | 13:03 | 196 | 715 | 470.61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.31442 | 0.00043975
6542 | 2024-09-23 | 1:11 | 2024-09-23 | 1:15 | 1353 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.012142 | 0.0030356
6543 | 2024-09-23 | 7:10 | 2024-09-23 | 7:39 | 705 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.045871 | 0.0015817
6544 | 2024-09-23 | 8:29 | 2024-09-23 | 8:34 | 1004 | 5 | 76.72 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.011263 | 0.0022526
6544 | 2024-09-23 | 8:29 | 2024-09-23 | 15:13 | 220 | 404 | 76.72 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.19941 | 0.0004936
6545 | 2024-09-23 | 8:36 | 2024-09-23 | 11:05 | 463 | 149 | 149 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.15478 | 0.0010388
6546 | 2024-09-23 | 8:51 | 2024-09-23 | 11:12 | 181 | 141 | 141 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Aragana | Bar | 4 | 0.057259 | 0.00040609
6547 | 2024-09-23 | 9:00 | 2024-09-23 | 11:12 | 233 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Golija | Nikšić | 1 | 0.069005 | 0.00052276
6548 | 2024-09-23 | 9:15 | 2024-09-23 | 9:20 | 941 | 5 | 42.03 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
6548 | 2024-09-23 | 9:15 | 2024-09-23 | 16:00 | 96 | 405 | 42.03 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.087232 | 0.00021539
6549 | 2024-09-23 | 9:22 | 2024-09-23 | 16:20 | 75 | 418 | 418 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.070337 | 0.00016827
6550 | 2024-09-23 | 9:41 | 2024-09-23 | 12:18 | 1007 | 157 | 157 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.35471 | 0.0022593
6551 | 2024-09-23 | 9:45 | 2024-09-23 | 15:00 | 31 | 315 | 315 | Planiran | CEDIS | 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.021909 | 6.9552e-05
6552 | 2024-09-23 | 10:04 | 2024-09-23 | 15:58 | 148 | 354 | 354 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.11755 | 0.00033206
6553 | 2024-09-23 | 10:15 | 2024-09-23 | 10:40 | 406 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.022773 | 0.00091091
6554 | 2024-09-23 | 10:16 | 2024-09-23 | 15:50 | 178 | 334 | 334 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.13339 | 0.00039936
6555 | 2024-09-23 | 10:44 | 2024-09-23 | 11:02 | 1254 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Benzinska Pumpa Senić | Podgorica | 2 | 0.050643 | 0.0028135
6556 | 2024-09-23 | 10:50 | 2024-09-23 | 13:55 | 28 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.011622 | 6.2821e-05
6557 | 2024-09-23 | 12:14 | 2024-09-23 | 14:19 | 1046 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Petlja | Herceg Novi | 5 | 0.29335 | 0.0023468
6558 | 2024-09-23 | 12:59 | 2024-09-23 | 13:03 | 1312 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.011774 | 0.0029436
6559 | 2024-09-23 | 12:59 | 2024-09-23 | 13:03 | 1200 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.010769 | 0.0026923
6560 | 2024-09-23 | 13:11 | 2024-09-23 | 13:16 | 1093 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.012261 | 0.0024523
6561 | 2024-09-23 | 14:25 | 2024-09-23 | 14:33 | 564 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.010123 | 0.0012654
6562 | 2024-09-23 | 15:00 | 2024-09-23 | 18:23 | 31 | 203 | 203 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.014119 | 6.9552e-05
6563 | 2024-09-23 | 15:33 | 2024-09-23 | 16:10 | 406 | 37 | 37 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.033704 | 0.00091091
6564 | 2024-09-23 | 16:00 | 2024-09-23 | 16:20 | 96 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0043077 | 0.00021539
6565 | 2024-09-23 | 16:15 | 2024-09-23 | 16:20 | 941 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
6566 | 2024-09-23 | 22:14 | 2024-09-24 | 8:42 | 445 | 628 | 214.92 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.627 | 0.00099841
6566 | 2024-09-23 | 22:14 | 2024-09-23 | 22:56 | 1063 | 42 | 214.92 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.10017 | 0.002385
6567 | 2024-09-23 | 22:33 | 2024-09-23 | 23:53 | 662 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.11882 | 0.0014853
6568 | 2024-09-24 | 4:00 | 2024-09-24 | 4:45 | 363 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.036649 | 0.00081443
6569 | 2024-09-24 | 5:56 | 2024-09-24 | 6:31 | 649 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.050964 | 0.0014561
6570 | 2024-09-24 | 5:56 | 2024-09-24 | 6:33 | 30 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podstrana | Podgorica | 2 | 0.0024904 | 6.7308e-05
6571 | 2024-09-24 | 5:56 | 2024-09-25 | 9:28 | 513 | 1652 | 1652 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 1.9014 | 0.001151
6572 | 2024-09-24 | 6:47 | 2024-09-24 | 7:01 | 687 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.021579 | 0.0015414
6573 | 2024-09-24 | 6:47 | 2024-09-24 | 7:01 | 247 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vojni Aerodrom | Podgorica | 2 | 0.0077584 | 0.00055417
6574 | 2024-09-24 | 6:47 | 2024-09-24 | 9:06 | 307 | 139 | 139 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.095742 | 0.00068879
6575 | 2024-09-24 | 7:57 | 2024-09-24 | 8:03 | 600 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.008077 | 0.0013462
6576 | 2024-09-24 | 8:10 | 2024-09-24 | 9:40 | 153 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.030895 | 0.00034327
6577 | 2024-09-24 | 8:47 | 2024-09-24 | 9:20 | 238 | 33 | 462.89 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.017621 | 0.00053398
6577 | 2024-09-24 | 8:47 | 2024-09-25 | 10:20 | 89 | 1533 | 462.89 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.30611 | 0.00019968
6577 | 2024-09-24 | 8:47 | 2024-09-24 | 17:00 | 235 | 493 | 462.89 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.25993 | 0.00052725
6578 | 2024-09-24 | 8:50 | 2024-09-24 | 9:11 | 409 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.01927 | 0.00091764
6579 | 2024-09-24 | 9:05 | 2024-09-24 | 9:29 | 195 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0105 | 0.00043751
6580 | 2024-09-24 | 9:08 | 2024-09-24 | 9:14 | 590 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Budva | 4 | 0.0079424 | 0.0013237
6581 | 2024-09-24 | 9:13 | 2024-09-24 | 10:28 | 662 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.1114 | 0.0014853
6582 | 2024-09-24 | 9:19 | 2024-09-24 | 10:05 | 600 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.061924 | 0.0013462
6583 | 2024-09-24 | 9:25 | 2024-09-24 | 9:50 | 1102 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.061812 | 0.0024725
6584 | 2024-09-24 | 9:40 | 2024-09-24 | 10:00 | 1558 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.069911 | 0.0034956
6585 | 2024-09-24 | 9:43 | 2024-09-24 | 10:07 | 1508 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.081201 | 0.0033834
6586 | 2024-09-24 | 10:05 | 2024-09-24 | 10:24 | 521 | 19 | 33.39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.02221 | 0.0011689
6586 | 2024-09-24 | 10:05 | 2024-09-24 | 12:10 | 74 | 125 | 33.39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.020753 | 0.00016603
6586 | 2024-09-24 | 10:05 | 2024-09-24 | 13:02 | 5 | 177 | 33.39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0019856 | 1.1218e-05
6587 | 2024-09-24 | 10:09 | 2024-09-24 | 11:32 | 409 | 83 | 83 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.076164 | 0.00091764
6588 | 2024-09-24 | 10:15 | 2024-09-24 | 10:31 | 117 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0042 | 0.0002625
6589 | 2024-09-24 | 10:17 | 2024-09-24 | 11:10 | 1076 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.12795 | 0.0024141
6590 | 2024-09-24 | 10:23 | 2024-09-24 | 15:07 | 402 | 284 | 284 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Lješnica | Berane | 3 | 0.25615 | 0.00090193
6591 | 2024-09-24 | 10:37 | 2024-09-24 | 11:32 | 74 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0091315 | 0.00016603
6592 | 2024-09-24 | 10:37 | 2024-09-24 | 11:32 | 135 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.016659 | 0.00030289
6593 | 2024-09-24 | 10:59 | 2024-09-24 | 11:46 | 1121 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.11821 | 0.0025151
6594 | 2024-09-24 | 11:02 | 2024-09-24 | 11:21 | 117 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0049876 | 0.0002625
6595 | 2024-09-24 | 11:06 | 2024-09-24 | 12:17 | 463 | 71 | 71 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.073754 | 0.0010388
6596 | 2024-09-24 | 11:09 | 2024-09-24 | 11:44 | 238 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.018689 | 0.00053398
6597 | 2024-09-24 | 11:15 | 2024-09-24 | 18:00 | 756 | 405 | 405 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.68695 | 0.0016962
6598 | 2024-09-24 | 11:31 | 2024-09-24 | 15:07 | 1335 | 216 | 216 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.64697 | 0.0029952
6599 | 2024-09-24 | 11:41 | 2024-09-24 | 16:17 | 74 | 276 | 276 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.045824 | 0.00016603
6600 | 2024-09-24 | 11:41 | 2024-09-24 | 16:17 | 135 | 276 | 276 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.083597 | 0.00030289
6601 | 2024-09-24 | 11:42 | 2024-09-24 | 12:15 | 1041 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.077075 | 0.0023356
6602 | 2024-09-24 | 11:49 | 2024-09-24 | 13:35 | 238 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Sitnica | Herceg Novi | 5 | 0.056602 | 0.00053398
6603 | 2024-09-24 | 12:00 | 2024-09-24 | 12:10 | 521 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.011689 | 0.0011689
6604 | 2024-09-24 | 12:25 | 2024-09-24 | 13:02 | 595 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.049393 | 0.001335
6605 | 2024-09-24 | 12:35 | 2024-09-24 | 15:50 | 499 | 195 | 195 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.21832 | 0.0011196
6606 | 2024-09-24 | 13:23 | 2024-09-24 | 13:27 | 1451 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.013022 | 0.0032555
6607 | 2024-09-24 | 13:27 | 2024-09-24 | 13:31 | 1104 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mojkovac 2 | Mojkovac | 6 | 0.0099078 | 0.002477
6608 | 2024-09-24 | 13:35 | 2024-09-24 | 14:03 | 682 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.042844 | 0.0015301
6609 | 2024-09-24 | 13:54 | 2024-09-24 | 14:34 | 130 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.011667 | 0.00029167
6610 | 2024-09-24 | 13:54 | 2024-09-24 | 14:34 | 299 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.026834 | 0.00067084
6611 | 2024-09-24 | 13:57 | 2024-09-24 | 14:20 | 248 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Karaula Jagoda | Podgorica | 2 | 0.012798 | 0.00055642
6612 | 2024-09-24 | 13:57 | 2024-09-24 | 14:46 | 71 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0078055 | 0.0001593
6613 | 2024-09-24 | 13:57 | 2024-09-24 | 14:46 | 261 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.028694 | 0.00058558
6614 | 2024-09-24 | 13:57 | 2024-09-24 | 14:46 | 363 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.039907 | 0.00081443
6615 | 2024-09-24 | 13:57 | 2024-09-24 | 21:12 | 372 | 435 | 445.14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.36306 | 0.00083463
6615 | 2024-09-24 | 13:57 | 2024-09-24 | 21:31 | 426 | 454 | 445.14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.43392 | 0.00095578
6616 | 2024-09-24 | 14:00 | 2024-09-24 | 14:25 | 521 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.029223 | 0.0011689
6617 | 2024-09-24 | 14:00 | 2024-09-24 | 14:25 | 820 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Rogami | Podgorica | 2 | 0.045994 | 0.0018398
6618 | 2024-09-24 | 14:00 | 2024-09-24 | 16:56 | 359 | 176 | 187.96 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.14176 | 0.00080546
6618 | 2024-09-24 | 14:00 | 2024-09-24 | 19:36 | 29 | 336 | 187.96 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Liša | Podgorica | 2 | 0.021862 | 6.5065e-05
6619 | 2024-09-24 | 14:14 | 2024-09-24 | 14:44 | 238 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.016019 | 0.00053398
6620 | 2024-09-24 | 14:29 | 2024-09-24 | 14:37 | 685 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.012295 | 0.0015369
6621 | 2024-09-24 | 15:01 | 2024-09-24 | 15:48 | 238 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.025097 | 0.00053398
6622 | 2024-09-24 | 15:05 | 2024-09-24 | 15:44 | 275 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.024063 | 0.00061699
6623 | 2024-09-24 | 15:50 | 2024-09-24 | 15:57 | 566 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ada Iza Mosta | Ulcinj | 4 | 0.0088892 | 0.0012699
6624 | 2024-09-24 | 16:10 | 2024-09-24 | 16:17 | 685 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.010758 | 0.0015369
6625 | 2024-09-24 | 16:11 | 2024-09-24 | 18:45 | 682 | 154 | 154 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.23564 | 0.0015301
6626 | 2024-09-24 | 16:18 | 2024-09-24 | 16:23 | 195 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.0021875 | 0.00043751
6627 | 2024-09-24 | 17:47 | 2024-09-24 | 18:41 | 74 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.0089655 | 0.00016603
6628 | 2024-09-24 | 17:47 | 2024-09-24 | 18:41 | 74 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.0089655 | 0.00016603
6629 | 2024-09-24 | 17:47 | 2024-09-24 | 18:41 | 74 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ožegovica | Cetinje | 2 | 0.0089655 | 0.00016603
6630 | 2024-09-24 | 18:00 | 2024-09-24 | 20:05 | 756 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.21202 | 0.0016962
6631 | 2024-09-24 | 18:20 | 2024-09-24 | 18:48 | 306 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.019223 | 0.00068655
6632 | 2024-09-24 | 18:47 | 2024-09-24 | 19:36 | 359 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.039467 | 0.00080546
6633 | 2024-09-24 | 20:52 | 2024-09-24 | 21:16 | 135 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jasen | Cetinje | 2 | 0.0072693 | 0.00030289
6634 | 2024-09-24 | 20:52 | 2024-09-24 | 21:16 | 135 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0072693 | 0.00030289
6635 | 2024-09-24 | 22:15 | 2024-09-24 | 22:33 | 1224 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.049431 | 0.0027462
6636 | 2024-09-24 | 22:15 | 2024-09-24 | 22:33 | 582 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.023504 | 0.0013058
6637 | 2024-09-24 | 23:00 | 2024-09-25 | 0:21 | 1200 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.21808 | 0.0026923
6638 | 2024-09-25 | 2:19 | 2024-09-25 | 3:08 | 1335 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.14677 | 0.0029952
6639 | 2024-09-25 | 2:58 | 2024-09-25 | 11:21 | 73 | 503 | 503 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.082383 | 0.00016378
6640 | 2024-09-25 | 5:41 | 2024-09-25 | 7:20 | 151 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škola | Bar | 4 | 0.03354 | 0.00033879
6641 | 2024-09-25 | 7:39 | 2024-09-25 | 12:29 | 151 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škola | Bar | 4 | 0.098248 | 0.00033879
6642 | 2024-09-25 | 7:48 | 2024-09-25 | 8:11 | 409 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.021106 | 0.00091764
6643 | 2024-09-25 | 8:35 | 2024-09-25 | 17:00 | 10 | 505 | 505 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ekonomija | Žabljak | 7 | 0.01133 | 2.2436e-05
6644 | 2024-09-25 | 8:46 | 2024-09-25 | 10:20 | 235 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.049561 | 0.00052725
6645 | 2024-09-25 | 9:15 | 2024-09-25 | 11:08 | 84 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Njivice | Pljevlja | 7 | 0.021296 | 0.00018846
6646 | 2024-09-25 | 9:15 | 2024-09-25 | 15:20 | 158 | 365 | 365 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.12939 | 0.00035449
6647 | 2024-09-25 | 9:41 | 2024-09-25 | 17:00 | 148 | 439 | 439 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.14577 | 0.00033206
6648 | 2024-09-25 | 9:51 | 2024-09-25 | 10:28 | 363 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Karaula Cijevna | Podgorica | 2 | 0.030134 | 0.00081443
6649 | 2024-09-25 | 10:00 | 2024-09-25 | 10:09 | 649 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zagora | Podgorica | 2 | 0.013105 | 0.0014561
6650 | 2024-09-25 | 10:05 | 2024-09-25 | 10:13 | 388 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vukovići | Podgorica | 2 | 0.0069642 | 0.00087052
6651 | 2024-09-25 | 10:14 | 2024-09-25 | 10:23 | 388 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vukovići | Podgorica | 2 | 0.0078347 | 0.00087052
6652 | 2024-09-25 | 10:18 | 2024-09-25 | 10:23 | 494 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.0055417 | 0.0011083
6653 | 2024-09-25 | 10:37 | 2024-09-25 | 10:43 | 130 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.00175 | 0.00029167
6654 | 2024-09-25 | 10:49 | 2024-09-25 | 10:57 | 388 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Liša | Podgorica | 2 | 0.0069642 | 0.00087052
6655 | 2024-09-25 | 11:02 | 2024-09-25 | 11:19 | 13 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Sitnica | Herceg Novi | 5 | 0.00049584 | 2.9167e-05
6656 | 2024-09-25 | 11:12 | 2024-09-25 | 14:30 | 178 | 198 | 198 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.079074 | 0.00039936
6657 | 2024-09-25 | 11:27 | 2024-09-25 | 11:47 | 388 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donja Radeća | Podgorica | 2 | 0.01741 | 0.00087052
6658 | 2024-09-25 | 11:30 | 2024-09-25 | 11:41 | 74 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijele Poljane 2 | Cetinje | 2 | 0.0018263 | 0.00016603
6659 | 2024-09-25 | 11:32 | 2024-09-25 | 11:36 | 363 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0032577 | 0.00081443
6660 | 2024-09-25 | 11:52 | 2024-09-25 | 12:07 | 822 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.027664 | 0.0018443
6661 | 2024-09-25 | 12:22 | 2024-09-25 | 12:30 | 683 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grbe | Podgorica | 2 | 0.012259 | 0.0015324
6662 | 2024-09-25 | 12:44 | 2024-09-25 | 12:49 | 1011 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Han Garančića | Podgorica | 2 | 0.011341 | 0.0022683
6663 | 2024-09-25 | 16:53 | 2024-09-25 | 16:58 | 195 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 0.0021875 | 0.00043751
6664 | 2024-09-25 | 16:58 | 2024-09-25 | 17:05 | 195 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 0.0030625 | 0.00043751
6665 | 2024-09-25 | 17:00 | 2024-09-25 | 17:15 | 10 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekonomija | Žabljak | 7 | 0.00033654 | 2.2436e-05
6666 | 2024-09-25 | 17:00 | 2024-09-25 | 18:11 | 148 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.023576 | 0.00033206
6667 | 2024-09-25 | 22:10 | 2024-09-25 | 22:26 | 631 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.022652 | 0.0014157
6668 | 2024-09-26 | 0:41 | 2024-09-26 | 0:46 | 1036 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.011622 | 0.0023244
6669 | 2024-09-26 | 7:20 | 2024-09-26 | 8:20 | 406 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.054654 | 0.00091091
6670 | 2024-09-26 | 7:53 | 2024-09-26 | 7:59 | 2 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Luštica Developement | Tivat | 5 | 2.6923e-05 | 4.4872e-06
6671 | 2024-09-26 | 7:53 | 2024-09-26 | 8:00 | 545 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Radiševići | Tivat | 5 | 0.0085594 | 0.0012228
6672 | 2024-09-26 | 7:53 | 2024-09-26 | 8:01 | 29 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.00052052 | 6.5065e-05
6673 | 2024-09-26 | 7:53 | 2024-09-26 | 8:02 | 1730 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škola | Tivat | 5 | 0.034933 | 0.0038815
6674 | 2024-09-26 | 8:25 | 2024-09-26 | 9:00 | 1645 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.12918 | 0.0036907
6675 | 2024-09-26 | 8:33 | 2024-09-26 | 11:00 | 2 | 147 | 147 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.00065962 | 4.4872e-06
6676 | 2024-09-26 | 8:42 | 2024-09-26 | 9:04 | 406 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Poslovnica Golubovci | Podgorica | 2 | 0.02004 | 0.00091091
6677 | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 15:00 | 1645 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 1.3287 | 0.0036907
6678 | 2024-09-26 | 9:09 | 2024-09-26 | 9:20 | 464 | 11 | 102.51 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.011451 | 0.001041
6678 | 2024-09-26 | 9:09 | 2024-09-26 | 14:35 | 190 | 326 | 102.51 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.13897 | 0.00042629
6679 | 2024-09-26 | 9:17 | 2024-09-26 | 9:25 | 130 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.0023334 | 0.00029167
6680 | 2024-09-26 | 9:29 | 2024-09-26 | 9:38 | 1307 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.026392 | 0.0029324
6681 | 2024-09-26 | 9:30 | 2024-09-26 | 9:40 | 649 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.014561 | 0.0014561
6682 | 2024-09-26 | 9:33 | 2024-09-26 | 12:39 | 463 | 186 | 186 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.19322 | 0.0010388
6683 | 2024-09-26 | 9:42 | 2024-09-26 | 9:58 | 808 | 16 | 20.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.029005 | 0.0018128
6683 | 2024-09-26 | 9:42 | 2024-09-26 | 11:52 | 36 | 130 | 20.86 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rog livade 3 - Šijaci | Podgorica | 2 | 0.0105 | 8.077e-05
6684 | 2024-09-26 | 9:50 | 2024-09-26 | 9:57 | 410 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.0064392 | 0.00091988
6685 | 2024-09-26 | 9:56 | 2024-09-26 | 11:25 | 1 | 89 | 89 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.00019968 | 2.2436e-06
6686 | 2024-09-26 | 9:57 | 2024-09-26 | 11:57 | 60 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.016154 | 0.00013462
6687 | 2024-09-26 | 10:08 | 2024-09-26 | 11:49 | 211 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.047814 | 0.0004734
6688 | 2024-09-26 | 10:15 | 2024-09-26 | 16:30 | 178 | 375 | 375 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.14976 | 0.00039936
6689 | 2024-09-26 | 10:32 | 2024-09-26 | 12:05 | 286 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.059676 | 0.00064167
6690 | 2024-09-26 | 10:59 | 2024-09-26 | 11:15 | 1307 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.046919 | 0.0029324
6691 | 2024-09-26 | 11:00 | 2024-09-26 | 14:39 | 2 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0009827 | 4.4872e-06
6692 | 2024-09-26 | 11:02 | 2024-09-26 | 11:28 | 1041 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.060726 | 0.0023356
6693 | 2024-09-26 | 11:02 | 2024-09-26 | 11:28 | 601 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.035059 | 0.0013484
6694 | 2024-09-26 | 11:02 | 2024-09-26 | 11:28 | 1565 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Kabal Tuzi | Podgorica | 2 | 0.091293 | 0.0035113
6695 | 2024-09-26 | 11:02 | 2024-09-26 | 11:28 | 1401 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stadion Tuzi | Podgorica | 2 | 0.081726 | 0.0031433
6696 | 2024-09-26 | 11:40 | 2024-09-26 | 11:52 | 808 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.021754 | 0.0018128
6697 | 2024-09-26 | 13:58 | 2024-09-26 | 14:03 | 1045 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.011723 | 0.0023446
6698 | 2024-09-26 | 14:20 | 2024-09-26 | 14:35 | 464 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.015616 | 0.001041
6699 | 2024-09-26 | 14:30 | 2024-09-26 | 15:07 | 830 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.068901 | 0.0018622
6700 | 2024-09-26 | 15:00 | 2024-09-27 | 16:30 | 1645 | 1530 | 1530 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 5.6468 | 0.0036907
6701 | 2024-09-26 | 15:25 | 2024-09-26 | 16:33 | 2125 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad | Rožaje | 3 | 0.3242 | 0.0047677
6702 | 2024-09-26 | 15:25 | 2024-09-26 | 16:43 | 878 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad | Rožaje | 3 | 0.15365 | 0.0019699
6703 | 2024-09-26 | 15:25 | 2024-09-26 | 16:54 | 1066 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.21286 | 0.0023917
6704 | 2024-09-26 | 15:25 | 2024-09-26 | 16:58 | 126 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Agovići | Rožaje | 3 | 0.026291 | 0.0002827
6705 | 2024-09-26 | 15:25 | 2024-09-26 | 16:58 | 140 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hotel | Rožaje | 3 | 0.029212 | 0.00031411
6706 | 2024-09-26 | 15:25 | 2024-09-26 | 16:58 | 987 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Rožaje | 3 | 0.20594 | 0.0022144
6707 | 2024-09-26 | 15:25 | 2024-09-27 | 17:04 | 556 | 1539 | 1539 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stara Varoš | Rožaje | 3 | 1.9198 | 0.0012475
6708 | 2024-09-26 | 15:25 | 2024-09-27 | 17:09 | 302 | 1544 | 1544 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 1.0462 | 0.00067757
6709 | 2024-09-26 | 15:38 | 2024-09-26 | 15:43 | 363 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Benkaj | Podgorica | 2 | 0.0040722 | 0.00081443
6710 | 2024-09-26 | 16:18 | 2024-09-26 | 16:24 | 74 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ubli | Cetinje | 2 | 0.00099617 | 0.00016603
6711 | 2024-09-26 | 16:39 | 2024-09-26 | 16:44 | 74 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Meoci | Cetinje | 2 | 0.00083014 | 0.00016603
6712 | 2024-09-26 | 16:40 | 2024-09-26 | 17:00 | 283 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.012699 | 0.00063494
6713 | 2024-09-27 | 5:14 | 2024-09-27 | 7:51 | 29 | 157 | 157 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.010215 | 6.5065e-05
6714 | 2024-09-27 | 8:30 | 2024-09-27 | 17:00 | 865 | 510 | 510 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.98977 | 0.0019407
6715 | 2024-09-27 | 8:30 | 2024-09-27 | 17:00 | 95 | 510 | 510 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Sportski Centar | Žabljak | 7 | 0.1087 | 0.00021314
6716 | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-09-27 | 13:15 | 308 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.17621 | 0.00069103
6717 | 2024-09-27 | 9:15 | 2024-09-27 | 15:25 | 76 | 370 | 370 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.06309 | 0.00017051
6718 | 2024-09-27 | 9:35 | 2024-09-27 | 14:56 | 654 | 321 | 321 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.47101 | 0.0014673
6719 | 2024-09-27 | 10:20 | 2024-09-27 | 16:20 | 451 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.36427 | 0.0010119
6720 | 2024-09-27 | 10:48 | 2024-09-27 | 11:40 | 24 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV ŠIK | Žabljak | 7 | 0.0028 | 5.3847e-05
6721 | 2024-09-27 | 12:47 | 2024-09-27 | 12:51 | 649 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 0.0058244 | 0.0014561
6722 | 2024-09-27 | 12:56 | 2024-09-27 | 13:00 | 844 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.0075744 | 0.0018936
6723 | 2024-09-27 | 13:21 | 2024-09-27 | 13:27 | 1007 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mataguži 5 | Podgorica | 2 | 0.013556 | 0.0022593
6724 | 2024-09-27 | 13:28 | 2024-09-27 | 13:37 | 910 | 9 | 24.03 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.018375 | 0.0020417
6724 | 2024-09-27 | 13:28 | 2024-09-27 | 16:13 | 97 | 165 | 24.03 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mataguži 5 | Podgorica | 2 | 0.035909 | 0.00021763
6725 | 2024-09-27 | 13:34 | 2024-09-27 | 14:10 | 329 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vrela 10 | Podgorica | 2 | 0.026573 | 0.00073815
6726 | 2024-09-27 | 15:06 | 2024-09-27 | 15:16 | 2125 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad | Rožaje | 3 | 0.047677 | 0.0047677
6727 | 2024-09-27 | 15:06 | 2024-09-27 | 15:16 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gornji Ibar (Pilana i stolarija) | Rožaje | 3 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
6728 | 2024-09-27 | 15:06 | 2024-09-27 | 15:19 | 987 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Rožaje | 3 | 0.028788 | 0.0022144
6729 | 2024-09-27 | 15:06 | 2024-09-27 | 15:20 | 126 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Agovići | Rožaje | 3 | 0.0039577 | 0.0002827
6730 | 2024-09-27 | 15:06 | 2024-09-27 | 15:27 | 556 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stara Varoš | Rožaje | 3 | 0.026196 | 0.0012475
6731 | 2024-09-27 | 15:06 | 2024-09-27 | 15:46 | 302 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.027103 | 0.00067757
6732 | 2024-09-27 | 15:06 | 2024-09-27 | 16:05 | 757 | 59 | 75.23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.10021 | 0.0016984
6732 | 2024-09-27 | 15:06 | 2024-09-27 | 17:01 | 309 | 115 | 75.23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.079727 | 0.00069328
6733 | 2024-09-27 | 15:51 | 2024-09-27 | 16:13 | 910 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mataguži | Podgorica | 2 | 0.044917 | 0.0020417
6734 | 2024-09-27 | 15:55 | 2024-09-27 | 16:20 | 308 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.017276 | 0.00069103
6735 | 2024-09-27 | 15:55 | 2024-09-27 | 16:20 | 153 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.0085818 | 0.00034327
6736 | 2024-09-27 | 17:00 | 2024-09-27 | 18:48 | 95 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sportski Centar | Žabljak | 7 | 0.02302 | 0.00021314
6737 | 2024-09-27 | 17:00 | 2024-09-27 | 19:03 | 865 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.23871 | 0.0019407
6738 | 2024-09-27 | 21:18 | 2024-09-27 | 21:36 | 525 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.021202 | 0.0011779
6739 | 2024-09-27 | 21:22 | 2024-09-27 | 22:15 | 1558 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.18526 | 0.0034956
6740 | 2024-09-27 | 22:55 | 2024-09-27 | 23:06 | 1558 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.038451 | 0.0034956
6741 | 2024-09-27 | 23:08 | 2024-09-28 | 0:13 | 1037 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.15123 | 0.0023266
6742 | 2024-09-28 | 0:21 | 2024-09-28 | 9:50 | 1037 | 569 | 569 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 1.3239 | 0.0023266
6743 | 2024-09-28 | 0:58 | 2024-09-28 | 2:26 | 308 | 88 | 88 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.060811 | 0.00069103
6744 | 2024-09-28 | 0:58 | 2024-09-28 | 2:26 | 153 | 88 | 88 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.030208 | 0.00034327
6745 | 2024-09-28 | 1:49 | 2024-09-28 | 2:54 | 886 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.12921 | 0.0019878
6746 | 2024-09-28 | 8:25 | 2024-09-28 | 8:32 | 983 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.015438 | 0.0022055
6747 | 2024-09-28 | 8:45 | 2024-09-28 | 8:56 | 288 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.0071078 | 0.00064616
6748 | 2024-09-28 | 10:08 | 2024-09-28 | 10:13 | 830 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.009311 | 0.0018622
6749 | 2024-09-28 | 11:47 | 2024-09-28 | 12:42 | 2032 | 55 | 121.85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.25075 | 0.004559
6749 | 2024-09-28 | 11:47 | 2024-09-28 | 15:40 | 1112 | 233 | 121.85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.58131 | 0.0024949
6749 | 2024-09-28 | 11:47 | 2024-09-28 | 15:50 | 101 | 243 | 121.85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.055065 | 0.00022661
6750 | 2024-09-28 | 15:07 | 2024-09-28 | 15:11 | 89 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Katun | Pljevlja | 7 | 0.00079873 | 0.00019968
6751 | 2024-09-28 | 17:09 | 2024-09-28 | 17:32 | 600 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.030962 | 0.0013462
6752 | 2024-09-28 | 18:40 | 2024-09-28 | 19:07 | 308 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.018658 | 0.00069103
6753 | 2024-09-28 | 19:04 | 2024-09-28 | 19:34 | 308 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.020731 | 0.00069103
6754 | 2024-09-28 | 19:04 | 2024-09-28 | 20:32 | 153 | 88 | 88 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.030208 | 0.00034327
6755 | 2024-09-28 | 22:31 | 2024-09-28 | 22:55 | 117 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0063001 | 0.0002625
6756 | 2024-09-28 | 22:45 | 2024-09-29 | 8:42 | 74 | 597 | 597 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.099118 | 0.00016603
6757 | 2024-09-28 | 22:51 | 2024-09-28 | 22:55 | 1148 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Autokamp | Kotor | 5 | 0.010303 | 0.0025757
6758 | 2024-09-28 | 22:51 | 2024-09-28 | 22:55 | 816 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ljuta | Kotor | 5 | 0.0073232 | 0.0018308
6759 | 2024-09-28 | 22:51 | 2024-09-28 | 22:55 | 1083 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sveta Vrača | Kotor | 5 | 0.0097193 | 0.0024298
6760 | 2024-09-28 | 22:51 | 2024-09-28 | 22:55 | 1329 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sveti Stasije | Kotor | 5 | 0.011927 | 0.0029818
6761 | 2024-09-28 | 23:18 | 2024-09-29 | 7:23 | 308 | 485 | 485 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.33515 | 0.00069103
6762 | 2024-09-28 | 23:18 | 2024-09-28 | 23:37 | 153 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.0065222 | 0.00034327
6763 | 2024-09-28 | 23:31 | 2024-09-28 | 23:50 | 353 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.015048 | 0.000792
6764 | 2024-09-28 | 23:33 | 2024-09-28 | 23:54 | 4 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 0.00018846 | 8.9745e-06
6765 | 2024-09-28 | 23:40 | 2024-09-28 | 23:59 | 645 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.027496 | 0.0014471
6766 | 2024-09-28 | 23:53 | 2024-09-29 | 0:03 | 54 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Građani | Cetinje | 2 | 0.0012116 | 0.00012116
6767 | 2024-09-28 | 23:53 | 2024-09-29 | 0:03 | 97 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.0021763 | 0.00021763
6768 | 2024-09-28 | 23:53 | 2024-09-29 | 0:03 | 2 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 4.4872e-05 | 4.4872e-06
6769 | 2024-09-28 | 23:53 | 2024-09-29 | 0:03 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Sjenokos | Cetinje | 2 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
6770 | 2024-09-29 | 0:44 | 2024-09-29 | 1:40 | 1558 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.19575 | 0.0034956
6771 | 2024-09-29 | 1:17 | 2024-09-29 | 1:56 | 1660 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.14525 | 0.0037244
6772 | 2024-09-29 | 1:17 | 2024-09-29 | 2:17 | 4 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00053847 | 8.9745e-06
6773 | 2024-09-29 | 4:59 | 2024-09-29 | 5:34 | 1660 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.13035 | 0.0037244
6774 | 2024-09-29 | 6:15 | 2024-09-29 | 7:23 | 153 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.023343 | 0.00034327
6775 | 2024-09-29 | 6:45 | 2024-09-29 | 7:37 | 406 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.047367 | 0.00091091
6776 | 2024-09-29 | 7:27 | 2024-09-29 | 8:56 | 308 | 89 | 89 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.061502 | 0.00069103
6777 | 2024-09-29 | 7:27 | 2024-09-29 | 11:05 | 153 | 218 | 218 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.074834 | 0.00034327
6778 | 2024-09-29 | 8:08 | 2024-09-29 | 10:12 | 212 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.05898 | 0.00047565
6779 | 2024-09-29 | 10:22 | 2024-09-29 | 10:37 | 1224 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.041193 | 0.0027462
6780 | 2024-09-29 | 11:09 | 2024-09-29 | 11:14 | 663 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Balijače 2 | Podgorica | 2 | 0.0074376 | 0.0014875
6781 | 2024-09-29 | 14:12 | 2024-09-29 | 14:32 | 663 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.02975 | 0.0014875
6782 | 2024-09-29 | 14:20 | 2024-09-29 | 14:26 | 363 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0048866 | 0.00081443
6783 | 2024-09-29 | 17:07 | 2024-09-29 | 17:11 | 135 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donja Zaljut | Cetinje | 2 | 0.0012116 | 0.00030289
6784 | 2024-09-29 | 18:26 | 2024-09-29 | 22:30 | 399 | 244 | 244 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.21843 | 0.0008952
6785 | 2024-09-29 | 21:03 | 2024-09-29 | 21:30 | 1660 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.10056 | 0.0037244
6786 | 2024-09-30 | 2:11 | 2024-09-30 | 7:33 | 130 | 322 | 322 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.093918 | 0.00029167
6787 | 2024-09-30 | 5:26 | 2024-09-30 | 6:04 | 1200 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.10231 | 0.0026923
6788 | 2024-09-30 | 8:32 | 2024-09-30 | 9:44 | 125 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.020193 | 0.00028045
6789 | 2024-09-30 | 8:46 | 2024-09-30 | 8:58 | 1428 | 12 | 12.05 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.038447 | 0.0032039
6789 | 2024-09-30 | 8:46 | 2024-09-30 | 9:00 | 40 | 14 | 12.05 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.0012564 | 8.9745e-05
6790 | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 14:30 | 40 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.029616 | 8.9745e-05
6791 | 2024-09-30 | 9:02 | 2024-09-30 | 17:00 | 75 | 478 | 478 | Planiran | CEDIS | 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.080434 | 0.00016827
6792 | 2024-09-30 | 9:03 | 2024-09-30 | 15:00 | 270 | 357 | 357 | Planiran | CEDIS | 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.21626 | 0.00060578
6793 | 2024-09-30 | 9:18 | 2024-09-30 | 9:59 | 197 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.018122 | 0.00044199
6794 | 2024-09-30 | 9:31 | 2024-09-30 | 9:52 | 363 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stijepovo | Podgorica | 2 | 0.017103 | 0.00081443
6795 | 2024-09-30 | 9:46 | 2024-09-30 | 10:09 | 151 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škola | Bar | 4 | 0.0077921 | 0.00033879
6796 | 2024-09-30 | 10:02 | 2024-09-30 | 10:10 | 406 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0072873 | 0.00091091
6797 | 2024-09-30 | 10:06 | 2024-09-30 | 10:10 | 286 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0025667 | 0.00064167
6798 | 2024-09-30 | 10:08 | 2024-09-30 | 10:22 | 600 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.018846 | 0.0013462
6799 | 2024-09-30 | 10:10 | 2024-09-30 | 17:00 | 178 | 410 | 410 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.16374 | 0.00039936
6800 | 2024-09-30 | 10:30 | 2024-09-30 | 12:02 | 153 | 92 | 92 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Seoštica | Podgorica | 2 | 0.031581 | 0.00034327
6801 | 2024-09-30 | 10:56 | 2024-09-30 | 11:04 | 522 | 8 | 30.97 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.0093693 | 0.0011712
6801 | 2024-09-30 | 10:56 | 2024-09-30 | 13:17 | 109 | 141 | 30.97 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.034482 | 0.00024455
6802 | 2024-09-30 | 11:04 | 2024-09-30 | 11:56 | 654 | 52 | 52 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.076301 | 0.0014673
6803 | 2024-09-30 | 11:22 | 2024-09-30 | 13:02 | 1233 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Radoje Dakić 2 | Podgorica | 2 | 0.27664 | 0.0027664
6804 | 2024-09-30 | 13:06 | 2024-09-30 | 13:17 | 522 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.012883 | 0.0011712
6805 | 2024-09-30 | 13:29 | 2024-09-30 | 14:47 | 19 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jelin Dub | Podgorica | 2 | 0.003325 | 4.2629e-05
6806 | 2024-09-30 | 14:30 | 2024-09-30 | 14:38 | 40 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.00071796 | 8.9745e-05
6807 | 2024-09-30 | 15:00 | 2024-09-30 | 17:25 | 270 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.087838 | 0.00060578
6808 | 2024-09-30 | 17:00 | 2024-09-30 | 17:15 | 75 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0025241 | 0.00016827
6809 | 2024-09-30 | 17:00 | 2024-09-30 | 17:50 | 178 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.019968 | 0.00039936
6810 | 2024-09-30 | 17:30 | 2024-09-30 | 19:30 | 332 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.089386 | 0.00074488
6811 | 2024-09-30 | 18:52 | 2024-09-30 | 18:56 | 600 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0053847 | 0.0013462
6812 | 2024-10-01 | 0:00 | 2024-10-03 | 8:22 | 3 | 3382 | 3382 | Neplaniran | TL | MBTS 10/0.4 kV MG Group | Podgorica | 2 | 0.022764 | 6.7308e-06
6813 | 2024-10-01 | 0:31 | 2024-10-01 | 0:51 | 1641 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.073635 | 0.0036818
6814 | 2024-10-01 | 2:54 | 2024-10-01 | 3:02 | 1353 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.024285 | 0.0030356
6815 | 2024-10-01 | 7:45 | 2024-10-01 | 9:04 | 197 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.034917 | 0.00044199
6816 | 2024-10-01 | 8:19 | 2024-10-01 | 12:45 | 259 | 266 | 266 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.15457 | 0.0005811
6817 | 2024-10-01 | 8:45 | 2024-10-01 | 13:57 | 463 | 312 | 312 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.3241 | 0.0010388
6818 | 2024-10-01 | 9:05 | 2024-10-01 | 9:10 | 1009 | 5 | 16.07 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.011319 | 0.0022638
6818 | 2024-10-01 | 9:05 | 2024-10-01 | 16:00 | 28 | 415 | 16.07 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.026071 | 6.2821e-05
6819 | 2024-10-01 | 9:10 | 2024-10-01 | 14:53 | 212 | 343 | 343 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.16315 | 0.00047565
6820 | 2024-10-01 | 9:34 | 2024-10-01 | 13:15 | 431 | 221 | 221 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.21371 | 0.000967
6821 | 2024-10-01 | 9:34 | 2024-10-01 | 17:00 | 270 | 446 | 446 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.27018 | 0.00060578
6822 | 2024-10-01 | 9:39 | 2024-10-01 | 14:11 | 654 | 272 | 272 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.39911 | 0.0014673
6823 | 2024-10-01 | 10:31 | 2024-10-01 | 10:36 | 571 | 5 | 6.8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.0064055 | 0.0012811
6823 | 2024-10-01 | 10:31 | 2024-10-01 | 11:12 | 30 | 41 | 6.8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sukuruć 8 | Podgorica | 2 | 0.0027596 | 6.7308e-05
6824 | 2024-10-01 | 10:40 | 2024-10-01 | 12:40 | 1200 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.32308 | 0.0026923
6825 | 2024-10-01 | 10:50 | 2024-10-01 | 16:46 | 75 | 356 | 356 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.059905 | 0.00016827
6826 | 2024-10-01 | 10:50 | 2024-10-01 | 18:00 | 460 | 430 | 430 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.44379 | 0.0010321
6827 | 2024-10-01 | 11:06 | 2024-10-01 | 11:12 | 571 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vuksanlekići | Podgorica | 2 | 0.0076866 | 0.0012811
6828 | 2024-10-01 | 11:09 | 2024-10-01 | 18:00 | 501 | 411 | 411 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.46199 | 0.0011241
6829 | 2024-10-01 | 11:55 | 2024-10-01 | 12:00 | 494 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.0055417 | 0.0011083
6830 | 2024-10-01 | 12:00 | 2024-10-01 | 12:11 | 494 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.012192 | 0.0011083
6831 | 2024-10-01 | 14:04 | 2024-10-01 | 14:18 | 145 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Termovent | Berane | 3 | 0.0045545 | 0.00032532
6832 | 2024-10-01 | 14:11 | 2024-10-01 | 14:30 | 718 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.030607 | 0.0016109
6833 | 2024-10-01 | 16:00 | 2024-10-01 | 17:55 | 28 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0072244 | 6.2821e-05
6834 | 2024-10-01 | 17:00 | 2024-10-01 | 17:10 | 270 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0060578 | 0.00060578
6835 | 2024-10-01 | 17:10 | 2024-10-01 | 17:17 | 315 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.0049472 | 0.00070674
6836 | 2024-10-01 | 17:50 | 2024-10-01 | 17:55 | 1009 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.011319 | 0.0022638
6837 | 2024-10-01 | 18:00 | 2024-10-01 | 18:15 | 460 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.015481 | 0.0010321
6838 | 2024-10-01 | 18:00 | 2024-10-01 | 19:10 | 501 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.078684 | 0.0011241
6839 | 2024-10-01 | 18:18 | 2024-10-01 | 18:27 | 4 | 9 | 9 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 8.077e-05 | 8.9745e-06
6840 | 2024-10-01 | 21:06 | 2024-10-01 | 21:15 | 1490 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 0.030087 | 0.003343
6841 | 2024-10-02 | 1:45 | 2024-10-02 | 2:21 | 566 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.045716 | 0.0012699
6842 | 2024-10-02 | 4:40 | 2024-10-02 | 5:00 | 1558 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.069911 | 0.0034956
6843 | 2024-10-02 | 8:26 | 2024-10-02 | 8:30 | 193 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Razvršje | Žabljak | 7 | 0.0017321 | 0.00043302
6844 | 2024-10-02 | 8:30 | 2024-10-02 | 17:33 | 193 | 543 | 543 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Razvršje | Žabljak | 7 | 0.23513 | 0.00043302
6845 | 2024-10-02 | 8:35 | 2024-10-02 | 9:00 | 238 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.01335 | 0.00053398
6846 | 2024-10-02 | 8:38 | 2024-10-02 | 9:00 | 76 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.0037513 | 0.00017051
6847 | 2024-10-02 | 8:45 | 2024-10-02 | 16:30 | 212 | 465 | 465 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.22118 | 0.00047565
6848 | 2024-10-02 | 9:00 | 2024-10-02 | 10:19 | 756 | 79 | 79 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.134 | 0.0016962
6849 | 2024-10-02 | 9:00 | 2024-10-02 | 12:45 | 238 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.12015 | 0.00053398
6850 | 2024-10-02 | 9:00 | 2024-10-02 | 15:58 | 76 | 418 | 418 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.071275 | 0.00017051
6851 | 2024-10-02 | 9:05 | 2024-10-02 | 9:10 | 931 | 5 | 46.91 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010444 | 0.0020888
6851 | 2024-10-02 | 9:05 | 2024-10-02 | 16:00 | 106 | 415 | 46.91 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.098697 | 0.00023782
6852 | 2024-10-02 | 9:25 | 2024-10-02 | 14:10 | 169 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.10806 | 0.00037917
6853 | 2024-10-02 | 9:35 | 2024-10-02 | 14:17 | 463 | 282 | 282 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.29294 | 0.0010388
6854 | 2024-10-02 | 10:13 | 2024-10-02 | 10:30 | 668 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.025479 | 0.0014987
6855 | 2024-10-02 | 10:30 | 2024-10-02 | 10:43 | 668 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.019484 | 0.0014987
6856 | 2024-10-02 | 10:35 | 2024-10-02 | 11:00 | 1 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Tržnica Popovića | Bar | 4 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
6857 | 2024-10-02 | 11:00 | 2024-10-02 | 11:10 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tržnica Popovića | Bar | 4 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
6858 | 2024-10-02 | 11:10 | 2024-10-02 | 11:37 | 283 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.017143 | 0.00063494
6859 | 2024-10-02 | 11:10 | 2024-10-02 | 12:12 | 95 | 62 | 62 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Sportski Centar | Žabljak | 7 | 0.013215 | 0.00021314
6860 | 2024-10-02 | 11:16 | 2024-10-02 | 12:28 | 800 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.12923 | 0.0017949
6861 | 2024-10-02 | 12:02 | 2024-10-02 | 16:32 | 241 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.14599 | 0.00054071
6862 | 2024-10-02 | 12:13 | 2024-10-02 | 12:40 | 103 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.0062395 | 0.00023109
6863 | 2024-10-02 | 13:45 | 2024-10-02 | 15:15 | 37 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.0074712 | 8.3014e-05
6864 | 2024-10-02 | 16:00 | 2024-10-02 | 16:37 | 106 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0087995 | 0.00023782
6865 | 2024-10-02 | 16:30 | 2024-10-02 | 16:37 | 931 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.014622 | 0.0020888
6866 | 2024-10-02 | 22:23 | 2024-10-02 | 22:40 | 399 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.015218 | 0.0008952
6867 | 2024-10-02 | 23:17 | 2024-10-02 | 23:41 | 19 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bratonožići | Podgorica | 2 | 0.0010231 | 4.2629e-05
6868 | 2024-10-03 | 1:45 | 2024-10-03 | 3:00 | 960 | 75 | 81.74 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.16154 | 0.0021539
6868 | 2024-10-03 | 1:45 | 2024-10-03 | 3:10 | 1981 | 85 | 81.74 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.37779 | 0.0044446
6869 | 2024-10-03 | 8:30 | 2024-10-03 | 8:55 | 865 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.048518 | 0.0019407
6870 | 2024-10-03 | 8:30 | 2024-10-03 | 17:40 | 22 | 550 | 550 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.027148 | 4.936e-05
6871 | 2024-10-03 | 8:55 | 2024-10-03 | 9:25 | 1490 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.10029 | 0.003343
6872 | 2024-10-03 | 8:56 | 2024-10-03 | 9:15 | 654 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.027879 | 0.0014673
6873 | 2024-10-03 | 9:32 | 2024-10-03 | 9:39 | 415 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0065177 | 0.0009311
6874 | 2024-10-03 | 9:32 | 2024-10-03 | 9:59 | 930 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.056337 | 0.0020866
6875 | 2024-10-03 | 9:36 | 2024-10-03 | 9:41 | 363 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0040722 | 0.00081443
6876 | 2024-10-03 | 9:43 | 2024-10-03 | 10:05 | 2043 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.10084 | 0.0045837
6877 | 2024-10-03 | 9:53 | 2024-10-03 | 10:08 | 557 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Polica (Goražde) | Berane | 3 | 0.018745 | 0.0012497
6878 | 2024-10-03 | 10:03 | 2024-10-03 | 10:20 | 1469 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Centar Grada | Pljevlja | 7 | 0.05603 | 0.0032959
6879 | 2024-10-03 | 10:05 | 2024-10-03 | 10:21 | 1021 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Emisioni Centar | Pljevlja | 7 | 0.036652 | 0.0022907
6880 | 2024-10-03 | 10:23 | 2024-10-03 | 10:29 | 363 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0048866 | 0.00081443
6881 | 2024-10-03 | 13:13 | 2024-10-03 | 13:46 | 863 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stadion | Berane | 3 | 0.063896 | 0.0019362
6882 | 2024-10-03 | 13:50 | 2024-10-03 | 14:03 | 308 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0089834 | 0.00069103
6883 | 2024-10-03 | 14:18 | 2024-10-03 | 14:45 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Slovenska Plaža | Budva | 4 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
6884 | 2024-10-03 | 16:36 | 2024-10-03 | 17:22 | 363 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.037464 | 0.00081443
6885 | 2024-10-03 | 17:43 | 2024-10-03 | 17:56 | 308 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0089834 | 0.00069103
6886 | 2024-10-03 | 18:03 | 2024-10-03 | 19:13 | 363 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.05701 | 0.00081443
6887 | 2024-10-03 | 18:08 | 2024-10-03 | 18:18 | 195 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0043751 | 0.00043751
6888 | 2024-10-03 | 18:31 | 2024-10-03 | 18:42 | 302 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0074533 | 0.00067757
6889 | 2024-10-03 | 18:52 | 2024-10-03 | 19:30 | 135 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.01151 | 0.00030289
6890 | 2024-10-03 | 18:52 | 2024-10-03 | 20:15 | 118 | 83 | 87.74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.021974 | 0.00026475
6891 | 2024-10-03 | 18:52 | 2024-10-03 | 20:19 | 243 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.047432 | 0.0005452
6892 | 2024-10-03 | 18:52 | 2024-10-03 | 20:27 | 77 | 95 | 87.74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.016412 | 0.00017276
6893 | 2024-10-03 | 19:12 | 2024-10-03 | 19:44 | 54 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Građani | Cetinje | 2 | 0.003877 | 0.00012116
6894 | 2024-10-03 | 19:12 | 2024-10-03 | 19:44 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 10 kV mHE Podgor | Cetinje | 2 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
6895 | 2024-10-03 | 19:12 | 2024-10-03 | 19:44 | 97 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.0069642 | 0.00021763
6896 | 2024-10-03 | 19:12 | 2024-10-03 | 19:44 | 2 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 0.00014359 | 4.4872e-06
6897 | 2024-10-03 | 19:12 | 2024-10-03 | 19:44 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Sjenokos | Cetinje | 2 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
6898 | 2024-10-03 | 19:17 | 2024-10-03 | 19:28 | 705 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.017399 | 0.0015817
6899 | 2024-10-03 | 19:21 | 2024-10-03 | 19:36 | 308 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.010366 | 0.00069103
6900 | 2024-10-03 | 19:55 | 2024-10-03 | 20:02 | 197 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.0030939 | 0.00044199
6901 | 2024-10-03 | 20:35 | 2024-10-03 | 20:49 | 293 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.0092033 | 0.00065738
6902 | 2024-10-03 | 21:08 | 2024-10-03 | 21:23 | 135 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0045433 | 0.00030289
6903 | 2024-10-03 | 21:24 | 2024-10-04 | 12:13 | 80 | 889 | 225.67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.15957 | 0.00017949
6903 | 2024-10-03 | 21:24 | 2024-10-03 | 21:56 | 274 | 32 | 225.67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.019672 | 0.00061475
6904 | 2024-10-03 | 21:37 | 2024-10-03 | 21:41 | 286 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0025667 | 0.00064167
6905 | 2024-10-03 | 21:58 | 2024-10-03 | 22:42 | 363 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.035835 | 0.00081443
6906 | 2024-10-03 | 22:15 | 2024-10-03 | 22:30 | 463 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.015582 | 0.0010388
6907 | 2024-10-03 | 22:55 | 2024-10-04 | 9:10 | 74 | 615 | 615 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.10211 | 0.00016603
6908 | 2024-10-03 | 22:57 | 2024-10-04 | 8:27 | 29 | 570 | 570 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.037087 | 6.5065e-05
6909 | 2024-10-03 | 23:12 | 2024-10-04 | 0:17 | 363 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.052938 | 0.00081443
6910 | 2024-10-03 | 23:28 | 2024-10-04 | 16:15 | 662 | 1007 | 1007 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 1.4957 | 0.0014853
6911 | 2024-10-03 | 23:37 | 2024-10-04 | 9:54 | 352 | 617 | 631.25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.48728 | 0.00078975
6911 | 2024-10-03 | 23:37 | 2024-10-04 | 11:55 | 47 | 738 | 631.25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.077822 | 0.00010545
6912 | 2024-10-03 | 23:40 | 2024-10-04 | 0:04 | 463 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.024931 | 0.0010388
6913 | 2024-10-03 | 23:41 | 2024-10-04 | 0:17 | 261 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.021081 | 0.00058558
6914 | 2024-10-03 | 23:52 | 2024-10-04 | 0:29 | 649 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.053876 | 0.0014561
6915 | 2024-10-04 | 0:24 | 2024-10-04 | 1:00 | 409 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.033035 | 0.00091764
6916 | 2024-10-04 | 0:31 | 2024-10-04 | 7:17 | 363 | 406 | 406 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.33066 | 0.00081443
6917 | 2024-10-04 | 1:06 | 2024-10-04 | 6:45 | 360 | 339 | 339 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.27381 | 0.0008077
6918 | 2024-10-04 | 1:13 | 2024-10-04 | 1:29 | 873 | 16 | 167.17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.031339 | 0.0019587
6918 | 2024-10-04 | 1:13 | 2024-10-04 | 17:45 | 160 | 992 | 167.17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.35611 | 0.00035898
6919 | 2024-10-04 | 1:29 | 2024-10-04 | 12:52 | 308 | 683 | 683 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.47198 | 0.00069103
6920 | 2024-10-04 | 1:48 | 2024-10-04 | 7:35 | 463 | 347 | 347 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.36046 | 0.0010388
6921 | 2024-10-04 | 1:55 | 2024-10-04 | 9:45 | 299 | 470 | 470 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.3153 | 0.00067084
6922 | 2024-10-04 | 2:12 | 2024-10-04 | 2:17 | 286 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0032084 | 0.00064167
6923 | 2024-10-04 | 2:28 | 2024-10-04 | 6:54 | 854 | 266 | 266 | Neplaniran | VS | KB 10 kV CNB | Cetinje | 2 | 0.50967 | 0.001916
6924 | 2024-10-04 | 2:32 | 2024-10-04 | 5:50 | 363 | 198 | 202.44 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.16126 | 0.00081443
6924 | 2024-10-04 | 2:32 | 2024-10-04 | 19:21 | 2 | 1009 | 202.44 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0045276 | 4.4872e-06
6925 | 2024-10-04 | 2:33 | 2024-10-04 | 6:29 | 211 | 236 | 236 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.11172 | 0.0004734
6926 | 2024-10-04 | 3:02 | 2024-10-04 | 5:27 | 3 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.00097597 | 6.7308e-06
6927 | 2024-10-04 | 3:20 | 2024-10-04 | 3:53 | 1508 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.11165 | 0.0033834
6928 | 2024-10-04 | 3:24 | 2024-10-04 | 3:43 | 525 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.02238 | 0.0011779
6929 | 2024-10-04 | 3:26 | 2024-10-04 | 3:33 | 503 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0078998 | 0.0011285
6930 | 2024-10-04 | 3:30 | 2024-10-04 | 6:45 | 238 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.10413 | 0.00053398
6931 | 2024-10-04 | 3:40 | 2024-10-04 | 5:50 | 1122 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.32725 | 0.0025173
6932 | 2024-10-04 | 3:42 | 2024-10-04 | 3:47 | 117 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.0013125 | 0.0002625
6933 | 2024-10-04 | 3:44 | 2024-10-04 | 3:54 | 503 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.011285 | 0.0011285
6934 | 2024-10-04 | 4:27 | 2024-10-04 | 5:27 | 200 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.026923 | 0.00044872
6935 | 2024-10-04 | 4:33 | 2024-10-04 | 5:23 | 322 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Mrke - Petrovići | Podgorica | 2 | 0.036122 | 0.00072244
6936 | 2024-10-04 | 4:33 | 2024-10-04 | 5:23 | 153 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.017164 | 0.00034327
6937 | 2024-10-04 | 4:40 | 2024-10-04 | 7:40 | 409 | 180 | 180 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.16518 | 0.00091764
6938 | 2024-10-04 | 4:40 | 2024-10-04 | 14:03 | 663 | 563 | 563 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.83747 | 0.0014875
6939 | 2024-10-04 | 4:51 | 2024-10-04 | 8:39 | 722 | 228 | 268.53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.36934 | 0.0016199
6939 | 2024-10-04 | 4:51 | 2024-10-04 | 10:28 | 203 | 337 | 268.53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.15349 | 0.00045545
6939 | 2024-10-04 | 4:51 | 2024-10-04 | 11:32 | 116 | 401 | 268.53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.10436 | 0.00026026
6940 | 2024-10-04 | 5:00 | 2024-10-04 | 5:50 | 1160 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.13013 | 0.0026026
6941 | 2024-10-04 | 5:11 | 2024-10-04 | 14:33 | 54 | 562 | 562 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Građani | Cetinje | 2 | 0.068089 | 0.00012116
6942 | 2024-10-04 | 5:18 | 2024-10-04 | 5:25 | 1490 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.023401 | 0.003343
6943 | 2024-10-04 | 5:31 | 2024-10-04 | 5:51 | 1045 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.046892 | 0.0023446
6944 | 2024-10-04 | 5:31 | 2024-10-04 | 5:51 | 582 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.026116 | 0.0013058
6945 | 2024-10-04 | 5:38 | 2024-10-04 | 5:50 | 890 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Podgorica | 2 | 0.023962 | 0.0019968
6946 | 2024-10-04 | 5:44 | 2024-10-04 | 7:15 | 261 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.053288 | 0.00058558
6947 | 2024-10-04 | 5:53 | 2024-10-04 | 8:15 | 1122 | 142 | 142 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.35746 | 0.0025173
6948 | 2024-10-04 | 6:27 | 2024-10-04 | 7:27 | 517 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stari Bar | Bar | 4 | 0.069597 | 0.0011599
6949 | 2024-10-04 | 6:29 | 2024-10-04 | 9:22 | 91 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.035321 | 0.00020417
6950 | 2024-10-04 | 6:37 | 2024-10-04 | 10:00 | 687 | 203 | 203 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.3129 | 0.0015414
6951 | 2024-10-04 | 6:44 | 2024-10-04 | 6:59 | 649 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.021842 | 0.0014561
6952 | 2024-10-04 | 6:51 | 2024-10-04 | 7:40 | 78 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornji Morinj | Kotor | 5 | 0.0085751 | 0.000175
6953 | 2024-10-04 | 7:10 | 2024-10-04 | 7:50 | 374 | 40 | 70.74 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.033565 | 0.00083911
6953 | 2024-10-04 | 7:10 | 2024-10-04 | 14:20 | 32 | 430 | 70.74 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.030872 | 7.1796e-05
6954 | 2024-10-04 | 7:25 | 2024-10-04 | 7:33 | 513 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0092078 | 0.001151
6955 | 2024-10-04 | 7:25 | 2024-10-04 | 7:33 | 130 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.0023334 | 0.00029167
6956 | 2024-10-04 | 7:30 | 2024-10-04 | 8:00 | 756 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.050885 | 0.0016962
6957 | 2024-10-04 | 7:30 | 2024-10-04 | 8:00 | 865 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.058222 | 0.0019407
6958 | 2024-10-04 | 7:30 | 2024-10-04 | 8:00 | 983 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.066164 | 0.0022055
6959 | 2024-10-04 | 7:30 | 2024-10-04 | 12:40 | 154 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Njegovuđa | Žabljak | 7 | 0.10711 | 0.00034552
6960 | 2024-10-04 | 7:30 | 2024-10-04 | 14:26 | 202 | 416 | 416 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.18854 | 0.00045321
6961 | 2024-10-04 | 7:51 | 2024-10-04 | 12:20 | 360 | 269 | 269 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.21727 | 0.0008077
6962 | 2024-10-04 | 8:10 | 2024-10-04 | 8:30 | 993 | 20 | 22.49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.044558 | 0.0022279
6962 | 2024-10-04 | 8:10 | 2024-10-04 | 9:20 | 52 | 70 | 22.49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.0081668 | 0.00011667
6963 | 2024-10-04 | 8:13 | 2024-10-04 | 8:18 | 1490 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.016715 | 0.003343
6964 | 2024-10-04 | 8:21 | 2024-10-04 | 8:52 | 1307 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.090905 | 0.0029324
6965 | 2024-10-04 | 8:29 | 2024-10-04 | 9:45 | 582 | 76 | 76 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.09924 | 0.0013058
6966 | 2024-10-04 | 8:30 | 2024-10-04 | 9:16 | 197 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.020332 | 0.00044199
6967 | 2024-10-04 | 8:30 | 2024-10-04 | 16:12 | 318 | 462 | 462 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.32962 | 0.00071347
6968 | 2024-10-04 | 8:30 | 2024-10-04 | 19:59 | 45 | 689 | 689 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.069563 | 0.00010096
6969 | 2024-10-04 | 8:31 | 2024-10-04 | 8:43 | 385 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.010366 | 0.00086379
6970 | 2024-10-04 | 8:35 | 2024-10-04 | 8:44 | 1122 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.022656 | 0.0025173
6971 | 2024-10-04 | 9:04 | 2024-10-04 | 9:10 | 513 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šteke | Podgorica | 2 | 0.0069059 | 0.001151
6972 | 2024-10-04 | 9:12 | 2024-10-04 | 9:47 | 265 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kostajnica | Kotor | 5 | 0.02081 | 0.00059456
6973 | 2024-10-04 | 9:15 | 2024-10-04 | 9:30 | 983 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.033082 | 0.0022055
6974 | 2024-10-04 | 9:20 | 2024-10-05 | 19:17 | 8 | 2037 | 2037 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.036562 | 1.7949e-05
6975 | 2024-10-04 | 9:22 | 2024-10-04 | 14:25 | 211 | 303 | 303 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.14344 | 0.0004734
6976 | 2024-10-04 | 9:24 | 2024-10-04 | 9:28 | 130 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podstrana 2 | Podgorica | 2 | 0.0011667 | 0.00029167
6977 | 2024-10-04 | 9:25 | 2024-10-04 | 10:33 | 1011 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.15424 | 0.0022683
6978 | 2024-10-04 | 9:30 | 2024-10-04 | 12:49 | 34 | 199 | 199 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kruševice | Podgorica | 2 | 0.01518 | 7.6283e-05
6979 | 2024-10-04 | 9:31 | 2024-10-04 | 10:38 | 153 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bolje Sestre | Podgorica | 2 | 0.022999 | 0.00034327
6980 | 2024-10-04 | 9:33 | 2024-10-04 | 9:41 | 566 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.010159 | 0.0012699
6981 | 2024-10-04 | 10:13 | 2024-10-04 | 11:30 | 814 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Toke 1 | Podgorica | 2 | 0.14063 | 0.0018263
6982 | 2024-10-04 | 10:13 | 2024-10-04 | 13:52 | 71 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.034886 | 0.0001593
6983 | 2024-10-04 | 10:17 | 2024-10-04 | 10:25 | 854 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Školski Centar | Cetinje | 2 | 0.015328 | 0.001916
6984 | 2024-10-04 | 10:28 | 2024-10-04 | 10:35 | 622 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rakite | Kotor | 5 | 0.0097687 | 0.0013955
6985 | 2024-10-04 | 10:31 | 2024-10-05 | 15:18 | 714 | 1727 | 1727 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 2.7666 | 0.0016019
6986 | 2024-10-04 | 10:42 | 2024-10-04 | 10:56 | 302 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.009486 | 0.00067757
6987 | 2024-10-04 | 10:50 | 2024-10-04 | 11:10 | 120 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrela | Žabljak | 7 | 0.0053847 | 0.00026923
6988 | 2024-10-04 | 10:50 | 2024-10-04 | 11:10 | 202 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.0090642 | 0.00045321
6989 | 2024-10-04 | 10:58 | 2024-10-04 | 11:25 | 983 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.059548 | 0.0022055
6990 | 2024-10-04 | 11:04 | 2024-10-04 | 11:11 | 302 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.004743 | 0.00067757
6991 | 2024-10-04 | 11:07 | 2024-10-04 | 11:23 | 417 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.014969 | 0.00093559
6992 | 2024-10-04 | 11:11 | 2024-10-04 | 11:32 | 74 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.0034866 | 0.00016603
6993 | 2024-10-04 | 11:12 | 2024-10-04 | 12:28 | 210 | 76 | 128.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.035808 | 0.00047116
6993 | 2024-10-04 | 11:12 | 2024-10-04 | 15:21 | 92 | 249 | 128.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.051397 | 0.00020641
6994 | 2024-10-04 | 11:13 | 2024-10-04 | 11:45 | 279 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bim Slavija 2 | Budva | 4 | 0.020031 | 0.00062597
6995 | 2024-10-04 | 11:47 | 2024-10-04 | 12:06 | 814 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.0347 | 0.0018263
6996 | 2024-10-04 | 11:47 | 2024-10-04 | 12:06 | 814 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0347 | 0.0018263
6997 | 2024-10-04 | 11:48 | 2024-10-04 | 11:53 | 1160 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velje Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.013013 | 0.0026026
6998 | 2024-10-04 | 11:49 | 2024-10-04 | 12:25 | 308 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.024877 | 0.00069103
6999 | 2024-10-04 | 12:02 | 2024-10-04 | 12:32 | 903 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Sanitas | Cetinje | 2 | 0.06078 | 0.002026
7000 | 2024-10-04 | 12:27 | 2024-10-04 | 12:31 | 983 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.0088219 | 0.0022055
7001 | 2024-10-04 | 12:44 | 2024-10-04 | 13:03 | 1490 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.063517 | 0.003343
7002 | 2024-10-04 | 13:05 | 2024-10-04 | 13:11 | 248 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornje Drume | Podgorica | 2 | 0.0033385 | 0.00055642
7003 | 2024-10-04 | 13:18 | 2024-10-04 | 13:27 | 566 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dolovi komanski | Podgorica | 2 | 0.011429 | 0.0012699
7004 | 2024-10-04 | 14:28 | 2024-10-04 | 14:36 | 1224 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Počijevka | Podgorica | 2 | 0.021969 | 0.0027462
7005 | 2024-10-04 | 14:36 | 2024-10-04 | 15:21 | 210 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.021202 | 0.00047116
7006 | 2024-10-04 | 14:56 | 2024-10-04 | 15:03 | 54 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.00084809 | 0.00012116
7007 | 2024-10-04 | 14:59 | 2024-10-04 | 15:08 | 243 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.0049068 | 0.0005452
7008 | 2024-10-04 | 15:00 | 2024-10-04 | 15:06 | 202 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.0027193 | 0.00045321
7009 | 2024-10-04 | 15:13 | 2024-10-04 | 15:29 | 74 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Trnjine | Cetinje | 2 | 0.0026564 | 0.00016603
7010 | 2024-10-04 | 15:17 | 2024-10-04 | 15:23 | 840 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Ciglana | Podgorica | 2 | 0.011308 | 0.0018846
7011 | 2024-10-04 | 15:25 | 2024-10-05 | 19:23 | 22 | 1678 | 1678 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Savin Kuk | Žabljak | 7 | 0.082825 | 4.936e-05
7012 | 2024-10-04 | 16:40 | 2024-10-04 | 17:54 | 756 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.12552 | 0.0016962
7013 | 2024-10-04 | 17:23 | 2024-10-04 | 18:38 | 983 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.16541 | 0.0022055
7014 | 2024-10-04 | 17:41 | 2024-10-04 | 17:49 | 1122 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.020139 | 0.0025173
7015 | 2024-10-04 | 18:04 | 2024-10-04 | 18:11 | 814 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.012784 | 0.0018263
7016 | 2024-10-04 | 18:40 | 2024-10-04 | 19:59 | 318 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.056364 | 0.00071347
7017 | 2024-10-04 | 19:27 | 2024-10-04 | 19:51 | 1122 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.060416 | 0.0025173
7018 | 2024-10-04 | 21:29 | 2024-10-04 | 21:45 | 74 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0026564 | 0.00016603
7019 | 2024-10-04 | 22:18 | 2024-10-04 | 22:27 | 814 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Bezjovo | Podgorica | 2 | 0.016437 | 0.0018263
7020 | 2024-10-05 | 7:20 | 2024-10-05 | 7:58 | 208 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.017734 | 0.00046667
7021 | 2024-10-05 | 8:00 | 2024-10-05 | 8:22 | 63 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.0031097 | 0.00014135
7022 | 2024-10-05 | 9:05 | 2024-10-05 | 9:12 | 130 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.0020417 | 0.00029167
7023 | 2024-10-05 | 9:08 | 2024-10-05 | 9:16 | 38 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.00068206 | 8.5257e-05
7024 | 2024-10-05 | 10:07 | 2024-10-05 | 10:58 | 180 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.020596 | 0.00040385
7025 | 2024-10-05 | 12:08 | 2024-10-05 | 12:12 | 814 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.0073052 | 0.0018263
7026 | 2024-10-05 | 12:31 | 2024-10-05 | 12:40 | 162 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.0032712 | 0.00036347
7027 | 2024-10-05 | 12:51 | 2024-10-05 | 12:55 | 814 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.0073052 | 0.0018263
7028 | 2024-10-05 | 13:15 | 2024-10-05 | 13:22 | 814 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prelevići | Podgorica | 2 | 0.012784 | 0.0018263
7029 | 2024-10-05 | 14:04 | 2024-10-05 | 14:08 | 97 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.00087052 | 0.00021763
7030 | 2024-10-05 | 14:58 | 2024-10-05 | 15:09 | 822 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.020287 | 0.0018443
7031 | 2024-10-05 | 14:58 | 2024-10-05 | 15:21 | 71 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0036638 | 0.0001593
7032 | 2024-10-05 | 14:58 | 2024-10-05 | 15:21 | 261 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.013468 | 0.00058558
7033 | 2024-10-05 | 14:58 | 2024-10-05 | 15:21 | 814 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.042005 | 0.0018263
7034 | 2024-10-05 | 14:58 | 2024-10-05 | 15:28 | 363 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.024433 | 0.00081443
7035 | 2024-10-05 | 15:25 | 2024-10-05 | 15:31 | 1160 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vuković | Podgorica | 2 | 0.015616 | 0.0026026
7036 | 2024-10-05 | 16:13 | 2024-10-05 | 16:23 | 685 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.015369 | 0.0015369
7037 | 2024-10-05 | 16:57 | 2024-10-05 | 17:30 | 1451 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Budva | 4 | 0.10743 | 0.0032555
7038 | 2024-10-05 | 17:01 | 2024-10-05 | 17:51 | 100 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.011218 | 0.00022436
7039 | 2024-10-05 | 17:15 | 2024-10-05 | 17:23 | 1224 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruščica | Podgorica | 2 | 0.021969 | 0.0027462
7040 | 2024-10-05 | 17:58 | 2024-10-05 | 18:08 | 822 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.018443 | 0.0018443
7041 | 2024-10-05 | 18:06 | 2024-10-05 | 19:37 | 1490 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.30421 | 0.003343
7042 | 2024-10-05 | 20:14 | 2024-10-05 | 20:30 | 709 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.025452 | 0.0015907
7043 | 2024-10-05 | 20:40 | 2024-10-06 | 0:16 | 37 | 216 | 19.99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.017931 | 8.3014e-05
7043 | 2024-10-05 | 20:40 | 2024-10-05 | 20:55 | 1453 | 15 | 19.99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0489 | 0.00326
7044 | 2024-10-05 | 21:08 | 2024-10-05 | 21:17 | 1453 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.02934 | 0.00326
7045 | 2024-10-05 | 21:21 | 2024-10-05 | 21:27 | 1453 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.01956 | 0.00326
7046 | 2024-10-05 | 22:44 | 2024-10-06 | 0:16 | 1453 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.29992 | 0.00326
7047 | 2024-10-06 | 4:06 | 2024-10-06 | 7:53 | 180 | 227 | 227 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.091674 | 0.00040385
7048 | 2024-10-06 | 9:54 | 2024-10-06 | 10:00 | 1490 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.020058 | 0.003343
7049 | 2024-10-06 | 10:05 | 2024-10-06 | 10:10 | 195 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dolovi | Cetinje | 2 | 0.0021875 | 0.00043751
7050 | 2024-10-06 | 10:18 | 2024-10-06 | 10:25 | 1602 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Straševina | Nikšić | 1 | 0.02516 | 0.0035943
7051 | 2024-10-06 | 12:36 | 2024-10-06 | 12:48 | 363 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rašovići | Podgorica | 2 | 0.0097732 | 0.00081443
7052 | 2024-10-06 | 14:12 | 2024-10-06 | 14:17 | 363 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Medun 3 | Podgorica | 2 | 0.0040722 | 0.00081443
7053 | 2024-10-06 | 20:57 | 2024-10-06 | 21:15 | 1477 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV RP Nedakusi | Bijelo Polje | 6 | 0.059649 | 0.0033138
7054 | 2024-10-06 | 22:03 | 2024-10-06 | 22:22 | 1122 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.047829 | 0.0025173
7055 | 2024-10-06 | 22:14 | 2024-10-07 | 0:35 | 125 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.039544 | 0.00028045
7056 | 2024-10-07 | 4:38 | 2024-10-07 | 5:08 | 1307 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.087972 | 0.0029324
7057 | 2024-10-07 | 6:50 | 2024-10-07 | 8:59 | 78 | 129 | 148.2 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.022575 | 0.000175
7057 | 2024-10-07 | 6:50 | 2024-10-07 | 9:21 | 535 | 151 | 148.2 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.18125 | 0.0012003
7058 | 2024-10-07 | 8:30 | 2024-10-07 | 8:41 | 965 | 11 | 64.54 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.023816 | 0.0021651
7058 | 2024-10-07 | 8:30 | 2024-10-07 | 12:54 | 259 | 264 | 64.54 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.15341 | 0.0005811
7059 | 2024-10-07 | 9:00 | 2024-10-07 | 17:00 | 212 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.22831 | 0.00047565
7060 | 2024-10-07 | 9:10 | 2024-10-07 | 9:18 | 849 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gvozdenice | Nikšić | 1 | 0.015239 | 0.0019048
7061 | 2024-10-07 | 9:10 | 2024-10-07 | 9:21 | 78 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.001925 | 0.000175
7062 | 2024-10-07 | 9:21 | 2024-10-07 | 11:27 | 124 | 126 | 126 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.035054 | 0.00027821
7063 | 2024-10-07 | 9:25 | 2024-10-07 | 13:55 | 308 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.18658 | 0.00069103
7064 | 2024-10-07 | 9:41 | 2024-10-07 | 9:51 | 363 | 10 | 12.35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0081443 | 0.00081443
7064 | 2024-10-07 | 9:41 | 2024-10-07 | 17:00 | 2 | 439 | 12.35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0019699 | 4.4872e-06
7065 | 2024-10-07 | 9:50 | 2024-10-07 | 10:11 | 1267 | 21 | 64.25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.059696 | 0.0028427
7065 | 2024-10-07 | 9:50 | 2024-10-07 | 15:00 | 223 | 310 | 64.25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.1551 | 0.00050033
7066 | 2024-10-07 | 10:05 | 2024-10-07 | 10:20 | 909 | 15 | 26.49 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.030592 | 0.0020394
7066 | 2024-10-07 | 10:05 | 2024-10-07 | 10:50 | 564 | 45 | 26.49 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.056943 | 0.0012654
7067 | 2024-10-07 | 10:14 | 2024-10-07 | 10:55 | 353 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.032472 | 0.000792
7068 | 2024-10-07 | 10:42 | 2024-10-07 | 10:50 | 135 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0024231 | 0.00030289
7069 | 2024-10-07 | 11:05 | 2024-10-07 | 13:50 | 460 | 165 | 165 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.17029 | 0.0010321
7070 | 2024-10-07 | 11:10 | 2024-10-07 | 16:28 | 194 | 318 | 318 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.13841 | 0.00043526
7071 | 2024-10-07 | 11:14 | 2024-10-07 | 11:27 | 606 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.017675 | 0.0013596
7072 | 2024-10-07 | 12:08 | 2024-10-07 | 12:29 | 1558 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.073407 | 0.0034956
7073 | 2024-10-07 | 12:15 | 2024-10-07 | 12:43 | 984 | 28 | 60.2 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.061816 | 0.0022077
7073 | 2024-10-07 | 12:15 | 2024-10-07 | 14:20 | 489 | 125 | 60.2 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.13714 | 0.0010971
7074 | 2024-10-07 | 12:17 | 2024-10-07 | 12:45 | 533 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Krš Medina 1 | Budva | 4 | 0.033484 | 0.0011958
7075 | 2024-10-07 | 12:36 | 2024-10-07 | 12:54 | 965 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.038972 | 0.0021651
7076 | 2024-10-07 | 12:36 | 2024-10-07 | 13:05 | 1558 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Duklo 1 | Nikšić | 1 | 0.10137 | 0.0034956
7077 | 2024-10-07 | 12:53 | 2024-10-07 | 14:30 | 2 | 97 | 97 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Luštica Developement | Tivat | 5 | 0.00043526 | 4.4872e-06
7078 | 2024-10-07 | 14:00 | 2024-10-07 | 15:03 | 76 | 63 | 63 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.010742 | 0.00017051
7079 | 2024-10-07 | 14:42 | 2024-10-07 | 14:50 | 566 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Noša 2 | Ulcinj | 4 | 0.010159 | 0.0012699
7080 | 2024-10-07 | 15:00 | 2024-10-07 | 15:45 | 223 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.022515 | 0.00050033
7081 | 2024-10-07 | 15:27 | 2024-10-07 | 15:45 | 1267 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.051168 | 0.0028427
7082 | 2024-10-07 | 17:00 | 2024-10-07 | 17:39 | 2 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.000175 | 4.4872e-06
7083 | 2024-10-07 | 17:00 | 2024-10-07 | 18:31 | 212 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.043284 | 0.00047565
7084 | 2024-10-07 | 18:10 | 2024-10-07 | 18:30 | 930 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.041731 | 0.0020866
7085 | 2024-10-07 | 18:33 | 2024-10-07 | 18:45 | 117 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.00315 | 0.0002625
7086 | 2024-10-08 | 8:39 | 2024-10-08 | 8:55 | 1122 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vinići | Podgorica | 2 | 0.040277 | 0.0025173
7087 | 2024-10-08 | 8:45 | 2024-10-08 | 14:30 | 31 | 345 | 345 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.023995 | 6.9552e-05
7088 | 2024-10-08 | 8:50 | 2024-10-08 | 9:00 | 326 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.0073142 | 0.00073142
7089 | 2024-10-08 | 9:00 | 2024-10-08 | 9:04 | 326 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.0029257 | 0.00073142
7090 | 2024-10-08 | 9:03 | 2024-10-08 | 12:07 | 688 | 184 | 184 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.28402 | 0.0015436
7091 | 2024-10-08 | 9:05 | 2024-10-08 | 10:13 | 783 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Rakonje | Bijelo Polje | 6 | 0.11946 | 0.0017568
7092 | 2024-10-08 | 9:15 | 2024-10-08 | 14:00 | 2125 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Grad | Rožaje | 3 | 1.3588 | 0.0047677
7093 | 2024-10-08 | 9:15 | 2024-10-08 | 14:00 | 1066 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.68163 | 0.0023917
7094 | 2024-10-08 | 9:15 | 2024-10-08 | 14:00 | 987 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Rožaje | 3 | 0.63112 | 0.0022144
7095 | 2024-10-08 | 9:15 | 2024-10-08 | 14:00 | 140 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Hotel | Rožaje | 3 | 0.08952 | 0.00031411
7096 | 2024-10-08 | 9:15 | 2024-10-08 | 14:00 | 556 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stara Varoš | Rožaje | 3 | 0.35552 | 0.0012475
7097 | 2024-10-08 | 9:15 | 2024-10-08 | 14:00 | 126 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Agovići | Rožaje | 3 | 0.080568 | 0.0002827
7098 | 2024-10-08 | 9:15 | 2024-10-08 | 14:00 | 302 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.19311 | 0.00067757
7099 | 2024-10-08 | 9:15 | 2024-10-08 | 14:00 | 878 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ibarac i Suho Polje | Rožaje | 3 | 0.56142 | 0.0019699
7100 | 2024-10-08 | 9:15 | 2024-10-08 | 14:00 | 1 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Panel | Rožaje | 3 | 0.00063943 | 2.2436e-06
7101 | 2024-10-08 | 9:25 | 2024-10-08 | 16:14 | 241 | 409 | 409 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.22115 | 0.00054071
7102 | 2024-10-08 | 9:28 | 2024-10-08 | 14:20 | 682 | 292 | 292 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.4468 | 0.0015301
7103 | 2024-10-08 | 9:36 | 2024-10-08 | 10:09 | 822 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.06086 | 0.0018443
7104 | 2024-10-08 | 9:55 | 2024-10-08 | 13:50 | 363 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.19139 | 0.00081443
7105 | 2024-10-08 | 9:57 | 2024-10-08 | 12:13 | 401 | 136 | 136 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rudo Polje - Brezojevice - Šarkinovića Lakat | Berane | 3 | 0.12236 | 0.00089969
7106 | 2024-10-08 | 10:00 | 2024-10-08 | 10:15 | 662 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.022279 | 0.0014853
7107 | 2024-10-08 | 10:20 | 2024-10-08 | 10:35 | 154 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Njegovuđa | Žabljak | 7 | 0.0051828 | 0.00034552
7108 | 2024-10-08 | 10:20 | 2024-10-08 | 10:46 | 822 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.047951 | 0.0018443
7109 | 2024-10-08 | 10:20 | 2024-10-08 | 15:30 | 84 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.058424 | 0.00018846
7110 | 2024-10-08 | 11:00 | 2024-10-08 | 12:29 | 172 | 89 | 89 | Planiran | CEDIS | 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.034345 | 0.0003859
7111 | 2024-10-08 | 11:00 | 2024-10-08 | 12:31 | 1820 | 91 | 91 | Planiran | CEDIS | 10 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.37159 | 0.0040834
7112 | 2024-10-08 | 11:08 | 2024-10-08 | 11:15 | 353 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.005544 | 0.000792
7113 | 2024-10-08 | 11:36 | 2024-10-08 | 12:05 | 822 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.053483 | 0.0018443
7114 | 2024-10-08 | 11:38 | 2024-10-08 | 15:35 | 800 | 237 | 237 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.42539 | 0.0017949
7115 | 2024-10-08 | 11:45 | 2024-10-08 | 15:25 | 263 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.12982 | 0.00059007
7116 | 2024-10-08 | 12:14 | 2024-10-08 | 12:19 | 524 | 5 | 25.47 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0058783 | 0.0011757
7116 | 2024-10-08 | 12:14 | 2024-10-08 | 14:02 | 130 | 108 | 25.47 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0315 | 0.00029167
7117 | 2024-10-08 | 12:15 | 2024-10-08 | 12:44 | 822 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.053483 | 0.0018443
7118 | 2024-10-08 | 12:18 | 2024-10-08 | 12:26 | 1122 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.020139 | 0.0025173
7119 | 2024-10-08 | 12:25 | 2024-10-08 | 13:00 | 369 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Grad | Berane | 3 | 0.028976 | 0.00082789
7120 | 2024-10-08 | 12:38 | 2024-10-08 | 12:42 | 1122 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.010069 | 0.0025173
7121 | 2024-10-08 | 13:00 | 2024-10-08 | 13:16 | 369 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad | Berane | 3 | 0.013246 | 0.00082789
7122 | 2024-10-08 | 13:49 | 2024-10-08 | 14:58 | 326 | 69 | 69 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.050468 | 0.00073142
7123 | 2024-10-08 | 14:00 | 2024-10-08 | 14:10 | 878 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ibarac i Suho Polje | Rožaje | 3 | 0.019699 | 0.0019699
7124 | 2024-10-08 | 14:00 | 2024-10-08 | 14:17 | 1066 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.040659 | 0.0023917
7125 | 2024-10-08 | 14:00 | 2024-10-08 | 14:18 | 987 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Rožaje | 3 | 0.03986 | 0.0022144
7126 | 2024-10-08 | 14:00 | 2024-10-08 | 14:22 | 556 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stara Varoš | Rožaje | 3 | 0.027444 | 0.0012475
7127 | 2024-10-08 | 14:00 | 2024-10-08 | 14:23 | 126 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Agovići | Rožaje | 3 | 0.006502 | 0.0002827
7128 | 2024-10-08 | 14:00 | 2024-10-08 | 14:27 | 302 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.018294 | 0.00067757
7129 | 2024-10-08 | 14:00 | 2024-10-08 | 15:05 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Panel | Rožaje | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
7130 | 2024-10-08 | 14:00 | 2024-10-08 | 17:30 | 140 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hotel | Rožaje | 3 | 0.065962 | 0.00031411
7131 | 2024-10-08 | 14:30 | 2024-10-08 | 15:05 | 31 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0024343 | 6.9552e-05
7132 | 2024-10-08 | 14:47 | 2024-10-08 | 14:51 | 247 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.0022167 | 0.00055417
7133 | 2024-10-08 | 21:34 | 2024-10-08 | 21:44 | 353 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Brajše 2 | Ulcinj | 4 | 0.00792 | 0.000792
7134 | 2024-10-09 | 2:51 | 2024-10-09 | 8:16 | 75 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.054688 | 0.00016827
7135 | 2024-10-09 | 5:16 | 2024-10-09 | 8:16 | 3 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.0012116 | 6.7308e-06
7136 | 2024-10-09 | 6:03 | 2024-10-09 | 6:16 | 1045 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.03048 | 0.0023446
7137 | 2024-10-09 | 6:25 | 2024-10-09 | 7:10 | 406 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.040991 | 0.00091091
7138 | 2024-10-09 | 7:36 | 2024-10-09 | 10:55 | 363 | 199 | 199 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.16207 | 0.00081443
7139 | 2024-10-09 | 8:12 | 2024-10-09 | 8:54 | 74 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0069732 | 0.00016603
7140 | 2024-10-09 | 8:55 | 2024-10-09 | 10:45 | 399 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.098472 | 0.0008952
7141 | 2024-10-09 | 9:00 | 2024-10-09 | 11:50 | 28 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.01068 | 6.2821e-05
7142 | 2024-10-09 | 9:15 | 2024-10-09 | 10:00 | 51 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0051491 | 0.00011442
7143 | 2024-10-09 | 9:35 | 2024-10-09 | 9:45 | 772 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Centrala | Berane | 3 | 0.017321 | 0.0017321
7144 | 2024-10-09 | 9:46 | 2024-10-09 | 9:55 | 1815 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Soliteri | Berane | 3 | 0.036649 | 0.0040722
7145 | 2024-10-09 | 9:55 | 2024-10-09 | 10:00 | 326 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.0036571 | 0.00073142
7146 | 2024-10-09 | 9:56 | 2024-10-09 | 10:10 | 956 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Tržni Centar | Berane | 3 | 0.030029 | 0.0021449
7147 | 2024-10-09 | 10:06 | 2024-10-09 | 11:13 | 135 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.020294 | 0.00030289
7148 | 2024-10-09 | 10:11 | 2024-10-09 | 10:30 | 801 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gimnazija 2 (Buvljak) | Berane | 3 | 0.034146 | 0.0017971
7149 | 2024-10-09 | 10:37 | 2024-10-09 | 10:45 | 863 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stadion | Berane | 3 | 0.01549 | 0.0019362
7150 | 2024-10-09 | 10:46 | 2024-10-09 | 10:55 | 2 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Berane | 3 | 4.0385e-05 | 4.4872e-06
7151 | 2024-10-09 | 10:50 | 2024-10-09 | 11:14 | 844 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.045447 | 0.0018936
7152 | 2024-10-09 | 11:02 | 2024-10-09 | 11:12 | 388 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radevići | Podgorica | 2 | 0.0087052 | 0.00087052
7153 | 2024-10-09 | 11:50 | 2024-10-09 | 12:05 | 211 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.007101 | 0.0004734
7154 | 2024-10-09 | 11:50 | 2024-10-09 | 12:05 | 460 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.015481 | 0.0010321
7155 | 2024-10-09 | 12:07 | 2024-10-09 | 12:12 | 211 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.002367 | 0.0004734
7156 | 2024-10-09 | 12:07 | 2024-10-09 | 13:02 | 844 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.10415 | 0.0018936
7157 | 2024-10-09 | 12:15 | 2024-10-09 | 12:35 | 149 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.006686 | 0.0003343
7158 | 2024-10-09 | 13:03 | 2024-10-09 | 13:12 | 3 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 6.0578e-05 | 6.7308e-06
7159 | 2024-10-09 | 13:15 | 2024-10-09 | 13:20 | 1066 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.011958 | 0.0023917
7160 | 2024-10-09 | 13:15 | 2024-10-09 | 13:20 | 302 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0033879 | 0.00067757
7161 | 2024-10-09 | 13:15 | 2024-10-09 | 13:21 | 556 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stara Varoš | Rožaje | 3 | 0.0074847 | 0.0012475
7162 | 2024-10-09 | 13:15 | 2024-10-09 | 13:30 | 878 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ibarac i Suho Polje | Rožaje | 3 | 0.029548 | 0.0019699
7163 | 2024-10-09 | 13:15 | 2024-10-09 | 13:40 | 892 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.050033 | 0.0020013
7164 | 2024-10-09 | 13:30 | 2024-10-09 | 13:34 | 878 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ibarac i Suho Polje | Rožaje | 3 | 0.0078796 | 0.0019699
7165 | 2024-10-09 | 14:01 | 2024-10-10 | 8:43 | 28 | 1122 | 1122 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.070485 | 6.2821e-05
7166 | 2024-10-09 | 14:10 | 2024-10-09 | 14:18 | 149 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.0026744 | 0.0003343
7167 | 2024-10-09 | 14:24 | 2024-10-09 | 14:40 | 417 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.014969 | 0.00093559
7168 | 2024-10-09 | 14:41 | 2024-10-09 | 14:53 | 656 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trešnjevo | Berane | 3 | 0.017662 | 0.0014718
7169 | 2024-10-09 | 14:53 | 2024-10-09 | 15:06 | 1093 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.03188 | 0.0024523
7170 | 2024-10-09 | 15:06 | 2024-10-09 | 15:11 | 2 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Fabrika Papira (Pako) | Berane | 3 | 2.2436e-05 | 4.4872e-06
7171 | 2024-10-09 | 15:11 | 2024-10-09 | 15:25 | 145 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Termovent | Berane | 3 | 0.0045545 | 0.00032532
7172 | 2024-10-09 | 15:25 | 2024-10-09 | 15:35 | 423 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Andrijevica | Berane | 3 | 0.0094905 | 0.00094905
7173 | 2024-10-09 | 15:55 | 2024-10-09 | 16:00 | 74 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prisoja | Cetinje | 2 | 0.00083014 | 0.00016603
7174 | 2024-10-09 | 18:34 | 2024-10-09 | 18:38 | 74 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ožegovica | Cetinje | 2 | 0.00066411 | 0.00016603
7175 | 2024-10-09 | 20:52 | 2024-10-09 | 21:04 | 1122 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.030208 | 0.0025173
7176 | 2024-10-10 | 8:24 | 2024-10-10 | 8:34 | 822 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 0.018443 | 0.0018443
7177 | 2024-10-10 | 8:36 | 2024-10-10 | 8:45 | 1342 | 9 | 10.49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.027098 | 0.0030109
7177 | 2024-10-10 | 8:36 | 2024-10-10 | 9:00 | 148 | 24 | 10.49 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0079693 | 0.00033206
7178 | 2024-10-10 | 8:43 | 2024-10-10 | 8:58 | 211 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.007101 | 0.0004734
7179 | 2024-10-10 | 9:00 | 2024-10-10 | 10:18 | 1822 | 78 | 78 | Planiran | CEDIS | 10 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.31885 | 0.0040879
7180 | 2024-10-10 | 9:00 | 2024-10-10 | 10:24 | 1022 | 84 | 84 | Planiran | CEDIS | 10 kV Konfekcija | Bijelo Polje | 6 | 0.19261 | 0.002293
7181 | 2024-10-10 | 9:00 | 2024-10-10 | 11:12 | 148 | 132 | 132 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.043831 | 0.00033206
7182 | 2024-10-10 | 9:03 | 2024-10-10 | 9:09 | 1277 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.017191 | 0.0028651
7183 | 2024-10-10 | 9:05 | 2024-10-10 | 9:15 | 931 | 10 | 51.4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.020888 | 0.0020888
7184 | 2024-10-10 | 9:05 | 2024-10-10 | 9:19 | 211 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.0066276 | 0.0004734
7185 | 2024-10-10 | 9:05 | 2024-10-10 | 16:00 | 106 | 415 | 51.4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.098697 | 0.00023782
7186 | 2024-10-10 | 9:06 | 2024-10-10 | 9:13 | 1307 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuzmani 2 | Ulcinj | 4 | 0.020527 | 0.0029324
7187 | 2024-10-10 | 9:21 | 2024-10-10 | 9:30 | 653 | 9 | 9.35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.013186 | 0.0014651
7187 | 2024-10-10 | 9:21 | 2024-10-10 | 13:16 | 1 | 235 | 9.35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.00052725 | 2.2436e-06
7188 | 2024-10-10 | 9:27 | 2024-10-10 | 16:01 | 75 | 394 | 394 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.066299 | 0.00016827
7189 | 2024-10-10 | 9:27 | 2024-10-10 | 17:30 | 84 | 483 | 483 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.091028 | 0.00018846
7190 | 2024-10-10 | 9:36 | 2024-10-10 | 10:38 | 865 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.12033 | 0.0019407
7191 | 2024-10-10 | 10:00 | 2024-10-10 | 14:25 | 147 | 265 | 265 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0874 | 0.00032981
7192 | 2024-10-10 | 10:04 | 2024-10-10 | 10:28 | 286 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0154 | 0.00064167
7193 | 2024-10-10 | 10:04 | 2024-10-10 | 10:33 | 1236 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Hareme | Berane | 3 | 0.08042 | 0.0027731
7194 | 2024-10-10 | 10:11 | 2024-10-10 | 10:38 | 330 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.019991 | 0.00074039
7195 | 2024-10-10 | 10:18 | 2024-10-10 | 10:22 | 3245 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.029122 | 0.0072805
7196 | 2024-10-10 | 10:18 | 2024-10-10 | 10:40 | 107 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.0052815 | 0.00024007
7197 | 2024-10-10 | 10:33 | 2024-10-10 | 10:50 | 369 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Grad | Berane | 3 | 0.014074 | 0.00082789
7198 | 2024-10-10 | 10:38 | 2024-10-10 | 17:00 | 148 | 382 | 382 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.12685 | 0.00033206
7199 | 2024-10-10 | 10:44 | 2024-10-10 | 11:00 | 39 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.0014 | 8.7501e-05
7200 | 2024-10-10 | 10:49 | 2024-10-10 | 11:09 | 103 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0046218 | 0.00023109
7201 | 2024-10-10 | 10:49 | 2024-10-10 | 11:09 | 1102 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.049449 | 0.0024725
7202 | 2024-10-10 | 10:50 | 2024-10-10 | 11:08 | 1623 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.065545 | 0.0036414
7203 | 2024-10-10 | 10:50 | 2024-10-10 | 11:09 | 1277 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.054437 | 0.0028651
7204 | 2024-10-10 | 10:51 | 2024-10-10 | 11:14 | 600 | 23 | 23 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.030962 | 0.0013462
7205 | 2024-10-10 | 11:00 | 2024-10-10 | 11:19 | 672 | 19 | 30.24 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.028646 | 0.0015077
7206 | 2024-10-10 | 11:00 | 2024-10-10 | 11:23 | 39 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.0020125 | 8.7501e-05
7207 | 2024-10-10 | 11:00 | 2024-10-10 | 14:30 | 42 | 210 | 30.24 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.019789 | 9.4232e-05
7208 | 2024-10-10 | 11:02 | 2024-10-10 | 11:12 | 1342 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.030109 | 0.0030109
7209 | 2024-10-10 | 11:08 | 2024-10-10 | 11:22 | 576 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Budimlja | Berane | 3 | 0.018093 | 0.0012923
7210 | 2024-10-10 | 11:15 | 2024-10-10 | 11:30 | 600 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.020193 | 0.0013462
7211 | 2024-10-10 | 11:26 | 2024-10-10 | 11:41 | 910 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.030625 | 0.0020417
7212 | 2024-10-10 | 11:30 | 2024-10-10 | 11:50 | 202 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.0090642 | 0.00045321
7213 | 2024-10-10 | 11:30 | 2024-10-10 | 14:50 | 76 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.034103 | 0.00017051
7214 | 2024-10-10 | 11:36 | 2024-10-10 | 11:45 | 1102 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.022252 | 0.0024725
7215 | 2024-10-10 | 11:49 | 2024-10-10 | 11:55 | 331 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.0044558 | 0.00074264
7216 | 2024-10-10 | 11:51 | 2024-10-10 | 12:10 | 1277 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.054437 | 0.0028651
7217 | 2024-10-10 | 12:00 | 2024-10-10 | 12:28 | 247 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pakovo | Tivat | 5 | 0.015517 | 0.00055417
7218 | 2024-10-10 | 12:06 | 2024-10-10 | 12:21 | 3245 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.10921 | 0.0072805
7219 | 2024-10-10 | 12:08 | 2024-10-10 | 12:42 | 822 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 0.062705 | 0.0018443
7220 | 2024-10-10 | 12:14 | 2024-10-10 | 12:26 | 354 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.0095309 | 0.00079424
7221 | 2024-10-10 | 12:21 | 2024-10-10 | 12:37 | 23 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV ŠIP Polimlje | Berane | 3 | 0.00082565 | 5.1603e-05
7222 | 2024-10-10 | 12:26 | 2024-10-10 | 12:34 | 399 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.0071616 | 0.0008952
7223 | 2024-10-10 | 12:27 | 2024-10-10 | 12:54 | 4 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Rivijera 1 | Kotor | 5 | 0.00024231 | 8.9745e-06
7224 | 2024-10-10 | 12:33 | 2024-10-10 | 12:37 | 331 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.0029705 | 0.00074264
7225 | 2024-10-10 | 12:37 | 2024-10-10 | 13:05 | 2 | 28 | 28 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Kožara | Berane | 3 | 0.00012564 | 4.4872e-06
7226 | 2024-10-10 | 12:42 | 2024-10-10 | 12:54 | 1 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Livnica | Kotor | 5 | 2.6923e-05 | 2.2436e-06
7227 | 2024-10-10 | 12:57 | 2024-10-10 | 13:07 | 1 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Žičara | Kotor | 5 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
7228 | 2024-10-10 | 13:00 | 2024-10-10 | 13:04 | 145 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Termovent | Berane | 3 | 0.0013013 | 0.00032532
7229 | 2024-10-10 | 13:00 | 2024-10-10 | 13:04 | 145 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Termovent | Berane | 3 | 0.0013013 | 0.00032532
7230 | 2024-10-10 | 13:01 | 2024-10-10 | 13:16 | 653 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.021976 | 0.0014651
7231 | 2024-10-10 | 13:09 | 2024-10-10 | 13:18 | 103 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0020798 | 0.00023109
7232 | 2024-10-10 | 13:40 | 2024-10-10 | 13:48 | 51 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.0009154 | 0.00011442
7233 | 2024-10-10 | 13:50 | 2024-10-10 | 14:32 | 267 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.02516 | 0.00059905
7234 | 2024-10-10 | 14:09 | 2024-10-10 | 15:05 | 1047 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Lamele Zabjelo C | Podgorica | 2 | 0.13155 | 0.0023491
7235 | 2024-10-10 | 14:16 | 2024-10-10 | 14:58 | 182 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.01715 | 0.00040834
7236 | 2024-10-10 | 14:20 | 2024-10-10 | 14:35 | 840 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.02827 | 0.0018846
7237 | 2024-10-10 | 14:30 | 2024-10-10 | 14:34 | 42 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.00037693 | 9.4232e-05
7238 | 2024-10-10 | 16:00 | 2024-10-10 | 16:39 | 106 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0092751 | 0.00023782
7239 | 2024-10-10 | 16:35 | 2024-10-10 | 16:39 | 931 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0083552 | 0.0020888
7240 | 2024-10-10 | 17:00 | 2024-10-10 | 17:05 | 148 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.0016603 | 0.00033206
7241 | 2024-10-10 | 17:30 | 2024-10-10 | 17:36 | 84 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.0011308 | 0.00018846
7242 | 2024-10-10 | 17:35 | 2024-10-10 | 17:40 | 107 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.0012003 | 0.00024007
7243 | 2024-10-10 | 18:18 | 2024-10-10 | 18:23 | 275 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.003085 | 0.00061699
7244 | 2024-10-10 | 23:37 | 2024-10-10 | 23:49 | 1045 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.028135 | 0.0023446
7245 | 2024-10-11 | 0:09 | 2024-10-11 | 4:38 | 1045 | 269 | 269 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.63069 | 0.0023446
7246 | 2024-10-11 | 4:27 | 2024-10-11 | 6:31 | 103 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.028655 | 0.00023109
7247 | 2024-10-11 | 9:00 | 2024-10-11 | 10:00 | 157 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bankada | Budva | 4 | 0.021135 | 0.00035225
7248 | 2024-10-11 | 9:00 | 2024-10-11 | 10:10 | 938 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Distribucija | Bijelo Polje | 6 | 0.14732 | 0.0021045
7249 | 2024-10-11 | 9:01 | 2024-10-11 | 9:17 | 1335 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.047924 | 0.0029952
7250 | 2024-10-11 | 9:02 | 2024-10-11 | 9:18 | 402 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Lješnica | Berane | 3 | 0.014431 | 0.00090193
7251 | 2024-10-11 | 9:21 | 2024-10-11 | 9:29 | 1822 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | 10 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.032703 | 0.0040879
7252 | 2024-10-11 | 9:22 | 2024-10-11 | 9:28 | 1022 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | 10 kV Konfekcija | Bijelo Polje | 6 | 0.013758 | 0.002293
7253 | 2024-10-11 | 9:25 | 2024-10-11 | 9:37 | 600 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.016154 | 0.0013462
7254 | 2024-10-11 | 9:25 | 2024-10-11 | 11:45 | 263 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.08261 | 0.00059007
7255 | 2024-10-11 | 9:30 | 2024-10-11 | 16:45 | 202 | 435 | 435 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.19715 | 0.00045321
7256 | 2024-10-11 | 9:53 | 2024-10-11 | 10:29 | 217 | 36 | 36 | Planiran | CEDIS | 10 kV Bolnica | Bijelo Polje | 6 | 0.017527 | 0.00048686
7257 | 2024-10-11 | 10:00 | 2024-10-11 | 13:15 | 302 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.13213 | 0.00067757
7258 | 2024-10-11 | 10:00 | 2024-10-11 | 14:35 | 682 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.42079 | 0.0015301
7259 | 2024-10-11 | 10:13 | 2024-10-11 | 11:27 | 157 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bankada | Budva | 4 | 0.026066 | 0.00035225
7260 | 2024-10-11 | 10:39 | 2024-10-11 | 10:43 | 308 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0027641 | 0.00069103
7261 | 2024-10-11 | 10:45 | 2024-10-11 | 16:40 | 263 | 355 | 355 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.20948 | 0.00059007
7262 | 2024-10-11 | 10:58 | 2024-10-11 | 11:07 | 623 | 9 | 9.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.01258 | 0.0013978
7262 | 2024-10-11 | 10:58 | 2024-10-11 | 14:30 | 1 | 212 | 9.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.00047565 | 2.2436e-06
7263 | 2024-10-11 | 11:08 | 2024-10-11 | 12:26 | 1011 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.17693 | 0.0022683
7264 | 2024-10-11 | 13:27 | 2024-10-11 | 13:32 | 840 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.0094232 | 0.0018846
7265 | 2024-10-11 | 13:36 | 2024-10-11 | 14:04 | 1490 | 28 | 28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.093604 | 0.003343
7266 | 2024-10-11 | 13:38 | 2024-10-11 | 13:42 | 840 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.0075386 | 0.0018846
7267 | 2024-10-11 | 13:39 | 2024-10-11 | 14:30 | 1038 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Poljo Dobro | Tivat | 5 | 0.11877 | 0.0023289
7268 | 2024-10-11 | 14:22 | 2024-10-11 | 14:30 | 623 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.011182 | 0.0013978
7269 | 2024-10-11 | 14:30 | 2024-10-11 | 14:40 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
7270 | 2024-10-11 | 14:30 | 2024-10-11 | 14:40 | 623 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.013978 | 0.0013978
7271 | 2024-10-11 | 15:19 | 2024-10-11 | 15:34 | 146 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Babljak | Kolašin | 6 | 0.0049135 | 0.00032757
7272 | 2024-10-11 | 18:05 | 2024-10-11 | 18:19 | 983 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.030877 | 0.0022055
7273 | 2024-10-11 | 18:56 | 2024-10-11 | 19:03 | 503 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0078998 | 0.0011285
7274 | 2024-10-11 | 22:44 | 2024-10-11 | 22:48 | 634 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Centar Grada | Kolašin | 6 | 0.0056898 | 0.0014225
7275 | 2024-10-12 | 7:15 | 2024-10-12 | 9:27 | 25 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škola | Tivat | 5 | 0.0074039 | 5.609e-05
7276 | 2024-10-12 | 13:18 | 2024-10-12 | 13:59 | 117 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.010763 | 0.0002625
7277 | 2024-10-13 | 8:00 | 2024-10-13 | 16:25 | 483 | 505 | 505 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dragova Luka | Nikšić | 1 | 0.54725 | 0.0010837
7278 | 2024-10-13 | 9:59 | 2024-10-13 | 10:38 | 4 | 39 | 39 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00035 | 8.9745e-06
7279 | 2024-10-13 | 10:25 | 2024-10-13 | 10:31 | 1066 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.01435 | 0.0023917
7280 | 2024-10-13 | 16:08 | 2024-10-14 | 9:53 | 1 | 1065 | 124.68 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0023895 | 2.2436e-06
7280 | 2024-10-13 | 16:08 | 2024-10-13 | 18:02 | 101 | 114 | 124.68 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.025833 | 0.00022661
7280 | 2024-10-13 | 16:08 | 2024-10-13 | 20:31 | 1 | 263 | 124.68 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.00059007 | 2.2436e-06
7281 | 2024-10-13 | 19:07 | 2024-10-13 | 20:00 | 101 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.01201 | 0.00022661
7282 | 2024-10-14 | 0:15 | 2024-10-14 | 0:31 | 631 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.022652 | 0.0014157
7283 | 2024-10-14 | 1:52 | 2024-10-14 | 3:15 | 1291 | 83 | 83 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Brijeg Morače | Podgorica | 2 | 0.24041 | 0.0028965
7284 | 2024-10-14 | 5:01 | 2024-10-15 | 9:57 | 1 | 1736 | 1736 | Neplaniran | VS | HE 10 kV mHE R.Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.0038949 | 2.2436e-06
7285 | 2024-10-14 | 8:10 | 2024-10-14 | 15:53 | 463 | 463 | 463 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.48096 | 0.0010388
7286 | 2024-10-14 | 8:19 | 2024-10-14 | 14:25 | 653 | 366 | 366 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.53622 | 0.0014651
7287 | 2024-10-14 | 9:11 | 2024-10-14 | 9:15 | 1267 | 4 | 43.81 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.011371 | 0.0028427
7287 | 2024-10-14 | 9:11 | 2024-10-14 | 13:41 | 223 | 270 | 43.81 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.13509 | 0.00050033
7288 | 2024-10-14 | 9:12 | 2024-10-14 | 18:00 | 84 | 528 | 528 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.099509 | 0.00018846
7289 | 2024-10-14 | 9:16 | 2024-10-14 | 9:26 | 259 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Liverovići | Nikšić | 1 | 0.005811 | 0.0005811
7290 | 2024-10-14 | 9:20 | 2024-10-14 | 9:37 | 520 | 17 | 31.05 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.019834 | 0.0011667
7290 | 2024-10-14 | 9:20 | 2024-10-14 | 11:16 | 86 | 116 | 31.05 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.022382 | 0.00019295
7291 | 2024-10-14 | 9:32 | 2024-10-14 | 9:52 | 200 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.0089745 | 0.00044872
7292 | 2024-10-14 | 9:38 | 2024-10-14 | 10:00 | 1311 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Đenovići | Herceg Novi | 5 | 0.06471 | 0.0029414
7293 | 2024-10-14 | 9:55 | 2024-10-14 | 13:45 | 46 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.023737 | 0.00010321
7294 | 2024-10-14 | 10:01 | 2024-10-14 | 14:55 | 308 | 294 | 294 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.20316 | 0.00069103
7295 | 2024-10-14 | 10:06 | 2024-10-14 | 10:12 | 159 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0021404 | 0.00035673
7296 | 2024-10-14 | 10:10 | 2024-10-14 | 10:39 | 117 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0076126 | 0.0002625
7297 | 2024-10-14 | 10:51 | 2024-10-14 | 11:16 | 520 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.029167 | 0.0011667
7298 | 2024-10-14 | 11:50 | 2024-10-14 | 13:00 | 384 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Stari Bar | Bar | 4 | 0.060308 | 0.00086155
7299 | 2024-10-14 | 11:57 | 2024-10-14 | 13:00 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.00014135 | 2.2436e-06
7300 | 2024-10-14 | 12:00 | 2024-10-14 | 13:00 | 940 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Bar | 4 | 0.12654 | 0.002109
7301 | 2024-10-14 | 12:00 | 2024-10-14 | 13:00 | 170 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Popovići | Bar | 4 | 0.022885 | 0.00038141
7302 | 2024-10-14 | 12:05 | 2024-10-14 | 12:10 | 1121 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grbavci 4 | Podgorica | 2 | 0.012575 | 0.0025151
7303 | 2024-10-14 | 12:15 | 2024-10-14 | 13:00 | 8 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.0008077 | 1.7949e-05
7304 | 2024-10-14 | 12:46 | 2024-10-14 | 13:28 | 117 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.011025 | 0.0002625
7305 | 2024-10-14 | 12:47 | 2024-10-14 | 13:19 | 822 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.059016 | 0.0018443
7306 | 2024-10-14 | 13:00 | 2024-10-14 | 13:14 | 384 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stari Bar | Bar | 4 | 0.012062 | 0.00086155
7307 | 2024-10-14 | 13:00 | 2024-10-14 | 13:14 | 940 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Bar | 4 | 0.029526 | 0.002109
7308 | 2024-10-14 | 13:00 | 2024-10-14 | 13:14 | 170 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Popovići | Bar | 4 | 0.0053398 | 0.00038141
7309 | 2024-10-14 | 13:00 | 2024-10-14 | 13:47 | 1 | 47 | 47 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.00010545 | 2.2436e-06
7310 | 2024-10-14 | 13:00 | 2024-10-14 | 13:47 | 8 | 47 | 47 | Planiran | CEDIS | 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.0008436 | 1.7949e-05
7311 | 2024-10-14 | 13:19 | 2024-10-14 | 13:47 | 143 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.0089834 | 0.00032084
7312 | 2024-10-14 | 13:36 | 2024-10-14 | 13:41 | 1267 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.014213 | 0.0028427
7313 | 2024-10-14 | 13:50 | 2024-10-14 | 13:59 | 1820 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.03675 | 0.0040834
7314 | 2024-10-14 | 13:50 | 2024-10-14 | 14:01 | 940 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Bar | 4 | 0.023199 | 0.002109
7315 | 2024-10-14 | 13:50 | 2024-10-14 | 14:01 | 170 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Popovići | Bar | 4 | 0.0041956 | 0.00038141
7316 | 2024-10-14 | 18:00 | 2024-10-14 | 18:29 | 84 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.0054654 | 0.00018846
7317 | 2024-10-15 | 7:30 | 2024-10-15 | 16:55 | 653 | 565 | 565 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.82777 | 0.0014651
7318 | 2024-10-15 | 9:20 | 2024-10-15 | 9:25 | 250 | 5 | 79.17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0028045 | 0.0005609
7319 | 2024-10-15 | 9:20 | 2024-10-15 | 10:30 | 424 | 70 | 97.82 | Planiran | CEDIS | 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.066591 | 0.00095129
7320 | 2024-10-15 | 9:20 | 2024-10-15 | 11:13 | 548 | 113 | 79.17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.13893 | 0.0012295
7321 | 2024-10-15 | 9:20 | 2024-10-15 | 11:34 | 326 | 134 | 97.82 | Planiran | CEDIS | 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.09801 | 0.00073142
7322 | 2024-10-15 | 9:22 | 2024-10-15 | 9:39 | 1023 | 17 | 21.55 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.039019 | 0.0022952
7322 | 2024-10-15 | 9:22 | 2024-10-15 | 13:15 | 22 | 233 | 21.55 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Bandići | Podgorica | 2 | 0.011501 | 4.936e-05
7323 | 2024-10-15 | 9:35 | 2024-10-15 | 14:10 | 42 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.025914 | 9.4232e-05
7324 | 2024-10-15 | 9:40 | 2024-10-15 | 10:05 | 566 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.031747 | 0.0012699
7325 | 2024-10-15 | 9:45 | 2024-10-15 | 16:15 | 202 | 390 | 390 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.17675 | 0.00045321
7326 | 2024-10-15 | 9:49 | 2024-10-15 | 14:16 | 682 | 267 | 267 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.40855 | 0.0015301
7327 | 2024-10-15 | 10:24 | 2024-10-15 | 10:30 | 1 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Agrokombinat 1 | Podgorica | 2 | 1.3462e-05 | 2.2436e-06
7328 | 2024-10-15 | 10:25 | 2024-10-15 | 14:10 | 780 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.39375 | 0.00175
7329 | 2024-10-15 | 12:54 | 2024-10-15 | 13:15 | 1023 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.0482 | 0.0022952
7330 | 2024-10-15 | 12:54 | 2024-10-15 | 13:17 | 566 | 23 | 23 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.029207 | 0.0012699
7331 | 2024-10-15 | 14:11 | 2024-10-15 | 15:49 | 308 | 98 | 98 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.067721 | 0.00069103
7332 | 2024-10-15 | 14:11 | 2024-10-15 | 16:25 | 82 | 134 | 134 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.024653 | 0.00018398
7333 | 2024-10-15 | 14:13 | 2024-10-15 | 15:50 | 286 | 97 | 97 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.062242 | 0.00064167
7334 | 2024-10-15 | 14:51 | 2024-10-15 | 14:55 | 844 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Studenac | Podgorica | 2 | 0.0075744 | 0.0018936
7335 | 2024-10-15 | 14:54 | 2024-10-15 | 17:27 | 418 | 153 | 153 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Čeluga 1 | Bar | 4 | 0.14349 | 0.00093783
7336 | 2024-10-15 | 18:15 | 2024-10-15 | 19:14 | 1249 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.16533 | 0.0028023
7337 | 2024-10-15 | 21:53 | 2024-10-16 | 9:37 | 1 | 704 | 704 | Neplaniran | TL | HE 10 kV mHE R.Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.0015795 | 2.2436e-06
7338 | 2024-10-16 | 8:19 | 2024-10-16 | 13:21 | 463 | 302 | 302 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.31372 | 0.0010388
7339 | 2024-10-16 | 8:32 | 2024-10-16 | 13:17 | 564 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.36064 | 0.0012654
7340 | 2024-10-16 | 8:57 | 2024-10-16 | 9:50 | 674 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.080146 | 0.0015122
7341 | 2024-10-16 | 9:00 | 2024-10-16 | 9:14 | 1000 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stari Grad | Herceg Novi | 5 | 0.031411 | 0.0022436
7342 | 2024-10-16 | 9:00 | 2024-10-16 | 9:21 | 600 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.02827 | 0.0013462
7343 | 2024-10-16 | 9:04 | 2024-10-16 | 9:08 | 1392 | 4 | 24.78 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.012492 | 0.0031231
7343 | 2024-10-16 | 9:04 | 2024-10-16 | 14:24 | 98 | 320 | 24.78 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.07036 | 0.00021987
7344 | 2024-10-16 | 9:05 | 2024-10-16 | 9:40 | 189 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.014842 | 0.00042404
7345 | 2024-10-16 | 9:05 | 2024-10-16 | 13:53 | 464 | 288 | 288 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.29982 | 0.001041
7346 | 2024-10-16 | 9:07 | 2024-10-16 | 9:30 | 253 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.013056 | 0.00056763
7347 | 2024-10-16 | 9:10 | 2024-10-16 | 13:57 | 74 | 287 | 287 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.04765 | 0.00016603
7348 | 2024-10-16 | 9:15 | 2024-10-16 | 9:25 | 671 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Novi Put | Herceg Novi | 5 | 0.015055 | 0.0015055
7349 | 2024-10-16 | 9:26 | 2024-10-16 | 9:38 | 750 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Karača | Herceg Novi | 5 | 0.020193 | 0.0016827
7350 | 2024-10-16 | 9:30 | 2024-10-16 | 14:30 | 253 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.17029 | 0.00056763
7351 | 2024-10-16 | 9:40 | 2024-10-16 | 9:45 | 931 | 5 | 40.27 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010444 | 0.0020888
7352 | 2024-10-16 | 9:40 | 2024-10-16 | 9:48 | 554 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Soliteri | Herceg Novi | 5 | 0.0099437 | 0.001243
7353 | 2024-10-16 | 9:40 | 2024-10-16 | 15:00 | 503 | 320 | 320 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.36113 | 0.0011285
7354 | 2024-10-16 | 9:40 | 2024-10-16 | 15:30 | 106 | 350 | 40.27 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.083238 | 0.00023782
7355 | 2024-10-16 | 9:40 | 2024-10-16 | 15:38 | 194 | 358 | 358 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.15582 | 0.00043526
7356 | 2024-10-16 | 9:47 | 2024-10-16 | 17:00 | 31 | 433 | 433 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.030116 | 6.9552e-05
7357 | 2024-10-16 | 9:51 | 2024-10-16 | 10:01 | 1797 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Prvoborac Mehanizacija | Herceg Novi | 5 | 0.040318 | 0.0040318
7358 | 2024-10-16 | 10:00 | 2024-10-16 | 12:20 | 202 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.063449 | 0.00045321
7359 | 2024-10-16 | 10:02 | 2024-10-16 | 10:14 | 508 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Jokmegdan | Herceg Novi | 5 | 0.013677 | 0.0011398
7360 | 2024-10-16 | 10:04 | 2024-10-16 | 10:17 | 1164 | 13 | 26.56 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.03395 | 0.0026116
7360 | 2024-10-16 | 10:04 | 2024-10-16 | 13:26 | 90 | 202 | 26.56 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.040789 | 0.00020193
7361 | 2024-10-16 | 10:17 | 2024-10-16 | 10:29 | 989 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Apartmansko Naselje | Herceg Novi | 5 | 0.026627 | 0.0022189
7362 | 2024-10-16 | 10:24 | 2024-10-16 | 11:01 | 1255 | 37 | 37 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Glavice | Berane | 3 | 0.10418 | 0.0028157
7363 | 2024-10-16 | 10:32 | 2024-10-16 | 12:00 | 1041 | 88 | 88 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.20553 | 0.0023356
7364 | 2024-10-16 | 10:40 | 2024-10-16 | 16:16 | 82 | 336 | 336 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.061816 | 0.00018398
7365 | 2024-10-16 | 10:50 | 2024-10-16 | 11:00 | 954 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Topla | Herceg Novi | 5 | 0.021404 | 0.0021404
7366 | 2024-10-16 | 11:01 | 2024-10-16 | 11:10 | 562 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.011348 | 0.0012609
7367 | 2024-10-16 | 11:13 | 2024-10-16 | 11:19 | 1831 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Srbina Škola | Herceg Novi | 5 | 0.024648 | 0.0041081
7368 | 2024-10-16 | 11:13 | 2024-10-16 | 11:40 | 886 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.053672 | 0.0019878
7369 | 2024-10-16 | 11:22 | 2024-10-16 | 11:30 | 1889 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Barington | Herceg Novi | 5 | 0.033906 | 0.0042382
7370 | 2024-10-16 | 11:35 | 2024-10-16 | 11:50 | 108 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Srbina Škola | Herceg Novi | 5 | 0.0036347 | 0.00024231
7371 | 2024-10-16 | 12:00 | 2024-10-16 | 12:25 | 1041 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.05839 | 0.0023356
7372 | 2024-10-16 | 12:29 | 2024-10-16 | 12:38 | 1353 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.027321 | 0.0030356
7373 | 2024-10-16 | 13:16 | 2024-10-16 | 13:26 | 1164 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.026116 | 0.0026116
7374 | 2024-10-16 | 14:30 | 2024-10-16 | 15:07 | 253 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.021002 | 0.00056763
7375 | 2024-10-16 | 15:00 | 2024-10-16 | 15:20 | 503 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.022571 | 0.0011285
7376 | 2024-10-16 | 15:25 | 2024-10-16 | 15:30 | 931 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010444 | 0.0020888
7377 | 2024-10-16 | 16:44 | 2024-10-16 | 17:26 | 886 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.083489 | 0.0019878
7378 | 2024-10-16 | 17:00 | 2024-10-16 | 18:19 | 31 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0054946 | 6.9552e-05
7379 | 2024-10-17 | 8:12 | 2024-10-17 | 11:07 | 562 | 175 | 175 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.22066 | 0.0012609
7380 | 2024-10-17 | 8:28 | 2024-10-17 | 8:34 | 654 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.008804 | 0.0014673
7381 | 2024-10-17 | 8:40 | 2024-10-17 | 15:05 | 328 | 385 | 385 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Karača | Herceg Novi | 5 | 0.28332 | 0.00073591
7382 | 2024-10-17 | 9:00 | 2024-10-17 | 16:42 | 20 | 462 | 462 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.020731 | 4.4872e-05
7383 | 2024-10-17 | 9:11 | 2024-10-17 | 16:44 | 74 | 453 | 453 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.075211 | 0.00016603
7384 | 2024-10-17 | 9:12 | 2024-10-17 | 12:30 | 798 | 198 | 198 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.3545 | 0.0017904
7385 | 2024-10-17 | 9:14 | 2024-10-17 | 15:00 | 1011 | 346 | 346 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.78483 | 0.0022683
7386 | 2024-10-17 | 9:15 | 2024-10-17 | 13:30 | 156 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Nikole Lekića | Cetinje | 2 | 0.089251 | 0.00035
7387 | 2024-10-17 | 9:20 | 2024-10-17 | 11:28 | 195 | 128 | 128 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.056001 | 0.00043751
7388 | 2024-10-17 | 9:30 | 2024-10-17 | 9:35 | 931 | 5 | 44.35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010444 | 0.0020888
7388 | 2024-10-17 | 9:30 | 2024-10-17 | 16:00 | 106 | 390 | 44.35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.092751 | 0.00023782
7389 | 2024-10-17 | 9:42 | 2024-10-17 | 12:44 | 46 | 182 | 182 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Hoti | Podgorica | 2 | 0.018784 | 0.00010321
7390 | 2024-10-17 | 10:17 | 2024-10-17 | 11:36 | 1249 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.22138 | 0.0028023
7391 | 2024-10-17 | 10:23 | 2024-10-17 | 15:30 | 359 | 307 | 307 | Planiran | CEDIS | PSTS 10/0.4 kV Beogradsko Naselje 2 | Ulcinj | 4 | 0.24728 | 0.00080546
7392 | 2024-10-17 | 10:35 | 2024-10-17 | 12:52 | 460 | 137 | 137 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.14139 | 0.0010321
7393 | 2024-10-17 | 11:02 | 2024-10-17 | 14:02 | 269 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.10864 | 0.00060353
7394 | 2024-10-17 | 11:15 | 2024-10-17 | 11:24 | 1508 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.03045 | 0.0033834
7395 | 2024-10-17 | 11:24 | 2024-10-17 | 11:29 | 401 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rudo Polje - Brezojevice - Šarkinovića Lakat | Berane | 3 | 0.0044985 | 0.00089969
7396 | 2024-10-17 | 11:29 | 2024-10-17 | 11:33 | 457 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Glavice | Berane | 3 | 0.0041013 | 0.0010253
7397 | 2024-10-17 | 11:34 | 2024-10-17 | 11:38 | 1255 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Hotel novi | Berane | 3 | 0.011263 | 0.0028157
7398 | 2024-10-17 | 11:40 | 2024-10-17 | 11:53 | 1200 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.035 | 0.0026923
7399 | 2024-10-17 | 11:45 | 2024-10-17 | 16:45 | 122 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.082116 | 0.00027372
7400 | 2024-10-17 | 12:07 | 2024-10-17 | 13:49 | 1660 | 102 | 102 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.37989 | 0.0037244
7401 | 2024-10-17 | 12:18 | 2024-10-17 | 12:30 | 78 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gornji Morinj | Kotor | 5 | 0.0021 | 0.000175
7402 | 2024-10-17 | 12:40 | 2024-10-17 | 12:47 | 392 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Morinj - Centar | Kotor | 5 | 0.0061565 | 0.0008795
7403 | 2024-10-17 | 12:47 | 2024-10-17 | 12:55 | 265 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Kostajnica | Kotor | 5 | 0.0047565 | 0.00059456
7404 | 2024-10-17 | 12:54 | 2024-10-17 | 13:05 | 417 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.010291 | 0.00093559
7405 | 2024-10-17 | 13:05 | 2024-10-17 | 16:13 | 263 | 188 | 188 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.11093 | 0.00059007
7406 | 2024-10-17 | 13:16 | 2024-10-17 | 13:46 | 683 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Klikovače 1 | Podgorica | 2 | 0.045972 | 0.0015324
7407 | 2024-10-17 | 14:16 | 2024-10-17 | 14:45 | 395 | 29 | 139.97 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Barington | Herceg Novi | 5 | 0.025701 | 0.00088623
7407 | 2024-10-17 | 14:16 | 2024-10-17 | 17:05 | 1510 | 169 | 139.97 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Barington | Herceg Novi | 5 | 0.57255 | 0.0033879
7408 | 2024-10-17 | 14:40 | 2024-10-18 | 9:28 | 15 | 1128 | 288.14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.037962 | 3.3654e-05
7409 | 2024-10-17 | 14:40 | 2024-10-18 | 13:00 | 242 | 1340 | 1323.26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Aerodrom | Podgorica | 2 | 0.72756 | 0.00054296
7410 | 2024-10-17 | 14:40 | 2024-10-17 | 17:45 | 687 | 185 | 185 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.28515 | 0.0015414
7411 | 2024-10-17 | 14:40 | 2024-10-17 | 17:45 | 321 | 185 | 185 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Radio Predajnik | Podgorica | 2 | 0.13324 | 0.0007202
7412 | 2024-10-17 | 14:40 | 2024-10-17 | 18:45 | 292 | 245 | 288.14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.16051 | 0.00065514
7413 | 2024-10-17 | 14:40 | 2024-10-17 | 23:13 | 5 | 513 | 1323.26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vojni Aerodrom | Podgorica | 2 | 0.0057549 | 1.1218e-05
7414 | 2024-10-17 | 15:00 | 2024-10-17 | 16:39 | 1011 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.22456 | 0.0022683
7415 | 2024-10-17 | 15:16 | 2024-10-17 | 15:26 | 52 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.0011667 | 0.00011667
7416 | 2024-10-17 | 16:00 | 2024-10-17 | 16:20 | 106 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0047565 | 0.00023782
7417 | 2024-10-17 | 16:15 | 2024-10-17 | 16:20 | 931 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010444 | 0.0020888
7418 | 2024-10-17 | 19:00 | 2024-10-17 | 19:30 | 354 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.023827 | 0.00079424
7419 | 2024-10-17 | 19:13 | 2024-10-17 | 19:20 | 566 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dolovi komanski | Podgorica | 2 | 0.0088892 | 0.0012699
7420 | 2024-10-17 | 23:34 | 2024-10-18 | 6:50 | 110 | 436 | 436 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Stanica | Tivat | 5 | 0.1076 | 0.0002468
7421 | 2024-10-18 | 2:09 | 2024-10-18 | 2:27 | 582 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.023504 | 0.0013058
7422 | 2024-10-18 | 8:33 | 2024-10-18 | 13:00 | 5 | 267 | 267 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Aerodrom | Podgorica | 2 | 0.0029952 | 1.1218e-05
7423 | 2024-10-18 | 8:48 | 2024-10-18 | 11:21 | 560 | 153 | 153 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.19223 | 0.0012564
7424 | 2024-10-18 | 8:54 | 2024-10-18 | 9:28 | 292 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.022275 | 0.00065514
7425 | 2024-10-18 | 9:08 | 2024-10-18 | 9:14 | 965 | 6 | 38.16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.012991 | 0.0021651
7425 | 2024-10-18 | 9:08 | 2024-10-18 | 11:46 | 259 | 158 | 38.16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.091813 | 0.0005811
7426 | 2024-10-18 | 9:10 | 2024-10-18 | 14:50 | 263 | 340 | 340 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.20062 | 0.00059007
7427 | 2024-10-18 | 9:15 | 2024-10-18 | 14:37 | 267 | 322 | 322 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.19289 | 0.00059905
7428 | 2024-10-18 | 9:20 | 2024-10-18 | 9:27 | 931 | 7 | 20.08 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.014622 | 0.0020888
7428 | 2024-10-18 | 9:20 | 2024-10-18 | 11:35 | 106 | 135 | 20.08 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.032106 | 0.00023782
7429 | 2024-10-18 | 10:00 | 2024-10-18 | 10:40 | 572 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Đenovići | Herceg Novi | 5 | 0.051334 | 0.0012833
7430 | 2024-10-18 | 10:00 | 2024-10-18 | 10:45 | 909 | 45 | 65.86 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.091775 | 0.0020394
7430 | 2024-10-18 | 10:00 | 2024-10-18 | 11:15 | 2074 | 75 | 65.86 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.34899 | 0.0046533
7431 | 2024-10-18 | 10:37 | 2024-10-18 | 11:35 | 1335 | 58 | 58 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.17372 | 0.0029952
7432 | 2024-10-18 | 11:26 | 2024-10-18 | 11:31 | 686 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Boksiti | Cetinje | 2 | 0.0076956 | 0.0015391
7433 | 2024-10-18 | 11:30 | 2024-10-18 | 11:35 | 931 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010444 | 0.0020888
7434 | 2024-10-18 | 11:36 | 2024-10-18 | 11:46 | 965 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.021651 | 0.0021651
7435 | 2024-10-18 | 12:14 | 2024-10-18 | 13:26 | 473 | 72 | 430.15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.076409 | 0.0010612
7435 | 2024-10-18 | 12:14 | 2024-10-18 | 15:09 | 345 | 175 | 430.15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.13546 | 0.00077405
7435 | 2024-10-18 | 12:14 | 2024-10-19 | 17:38 | 193 | 1764 | 430.15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.76384 | 0.00043302
7436 | 2024-10-18 | 12:34 | 2024-10-18 | 13:15 | 1200 | 41 | 41 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.11039 | 0.0026923
7437 | 2024-10-18 | 13:21 | 2024-10-18 | 13:26 | 39 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.00043751 | 8.7501e-05
7438 | 2024-10-18 | 15:23 | 2024-10-18 | 15:35 | 645 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.017366 | 0.0014471
7439 | 2024-10-18 | 16:44 | 2024-10-18 | 17:26 | 818 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.077082 | 0.0018353
7440 | 2024-10-18 | 17:10 | 2024-10-18 | 17:25 | 830 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.027933 | 0.0018622
7441 | 2024-10-18 | 18:17 | 2024-10-18 | 18:26 | 596 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lastva | Budva | 4 | 0.012035 | 0.0013372
7442 | 2024-10-19 | 7:36 | 2024-10-19 | 8:00 | 645 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.034731 | 0.0014471
7443 | 2024-10-19 | 14:37 | 2024-10-19 | 15:27 | 607 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.068094 | 0.0013619
7444 | 2024-10-19 | 15:49 | 2024-10-19 | 16:48 | 818 | 59 | 59 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.10828 | 0.0018353
7445 | 2024-10-19 | 16:37 | 2024-10-19 | 17:06 | 1121 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.072938 | 0.0025151
7446 | 2024-10-19 | 17:25 | 2024-10-19 | 17:57 | 1822 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.13081 | 0.0040879
7447 | 2024-10-19 | 17:37 | 2024-10-19 | 17:48 | 525 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.012957 | 0.0011779
7448 | 2024-10-20 | 9:18 | 2024-10-20 | 9:35 | 235 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.0089632 | 0.00052725
7449 | 2024-10-20 | 9:54 | 2024-10-20 | 10:30 | 1490 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.12035 | 0.003343
7450 | 2024-10-20 | 10:19 | 2024-10-20 | 10:26 | 983 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.015438 | 0.0022055
7451 | 2024-10-20 | 12:34 | 2024-10-20 | 13:23 | 2941 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.32333 | 0.0065985
7452 | 2024-10-20 | 21:03 | 2024-10-20 | 21:12 | 503 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.010157 | 0.0011285
7453 | 2024-10-21 | 7:26 | 2024-10-21 | 7:40 | 1353 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.042499 | 0.0030356
7454 | 2024-10-21 | 8:05 | 2024-10-21 | 18:00 | 202 | 595 | 595 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.26966 | 0.00045321
7455 | 2024-10-21 | 8:54 | 2024-10-21 | 8:58 | 822 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 0.007377 | 0.0018443
7456 | 2024-10-21 | 9:02 | 2024-10-22 | 18:17 | 74 | 1995 | 1995 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.33123 | 0.00016603
7457 | 2024-10-21 | 9:10 | 2024-10-21 | 12:57 | 463 | 227 | 227 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.23581 | 0.0010388
7458 | 2024-10-21 | 9:13 | 2024-10-21 | 12:18 | 114 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.047318 | 0.00025577
7459 | 2024-10-21 | 9:17 | 2024-10-21 | 16:16 | 983 | 419 | 419 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.92409 | 0.0022055
7460 | 2024-10-21 | 9:20 | 2024-10-21 | 9:46 | 321 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Radio Predajnik | Podgorica | 2 | 0.018725 | 0.0007202
7461 | 2024-10-21 | 9:24 | 2024-10-21 | 13:24 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.00053847 | 2.2436e-06
7462 | 2024-10-21 | 9:40 | 2024-10-21 | 9:45 | 931 | 5 | 43.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010444 | 0.0020888
7462 | 2024-10-21 | 9:40 | 2024-10-21 | 16:00 | 106 | 380 | 43.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.090373 | 0.00023782
7463 | 2024-10-21 | 9:49 | 2024-10-21 | 11:57 | 474 | 128 | 128 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Galenika | Podgorica | 2 | 0.13612 | 0.0010635
7464 | 2024-10-21 | 9:52 | 2024-10-21 | 10:00 | 809 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Polje 1 | Bar | 4 | 0.014521 | 0.0018151
7465 | 2024-10-21 | 10:00 | 2024-10-21 | 10:05 | 1023 | 5 | 9.79 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.011476 | 0.0022952
7466 | 2024-10-21 | 10:00 | 2024-10-21 | 10:39 | 809 | 39 | 39 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Polje 1 | Bar | 4 | 0.070788 | 0.0018151
7467 | 2024-10-21 | 10:00 | 2024-10-21 | 16:00 | 14 | 360 | 9.79 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.011308 | 3.1411e-05
7468 | 2024-10-21 | 10:14 | 2024-10-21 | 14:23 | 365 | 249 | 249 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.20391 | 0.00081892
7469 | 2024-10-21 | 10:25 | 2024-10-21 | 10:35 | 406 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0091091 | 0.00091091
7470 | 2024-10-21 | 10:35 | 2024-10-21 | 11:30 | 1755 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Deli Radivoje | Herceg Novi | 5 | 0.21657 | 0.0039375
7471 | 2024-10-21 | 10:44 | 2024-10-21 | 11:30 | 334 | 46 | 46 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Brodogradilište | Herceg Novi | 5 | 0.034471 | 0.00074937
7472 | 2024-10-21 | 11:30 | 2024-10-21 | 13:03 | 1755 | 93 | 93 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Deli Radivoje | Herceg Novi | 5 | 0.36619 | 0.0039375
7473 | 2024-10-21 | 12:24 | 2024-10-21 | 13:53 | 608 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Davidovići 1 | Bar | 4 | 0.12141 | 0.0013641
7474 | 2024-10-21 | 13:05 | 2024-10-21 | 13:40 | 687 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.053948 | 0.0015414
7475 | 2024-10-21 | 15:15 | 2024-10-21 | 15:27 | 406 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.010931 | 0.00091091
7476 | 2024-10-21 | 15:50 | 2024-10-21 | 15:55 | 463 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.005194 | 0.0010388
7477 | 2024-10-21 | 15:58 | 2024-10-21 | 16:03 | 174 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tunel Duga | Podgorica | 2 | 0.0019519 | 0.00039039
7478 | 2024-10-21 | 16:00 | 2024-10-21 | 16:35 | 106 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0083238 | 0.00023782
7479 | 2024-10-21 | 16:00 | 2024-10-21 | 16:35 | 14 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0010994 | 3.1411e-05
7480 | 2024-10-21 | 16:30 | 2024-10-21 | 16:35 | 931 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010444 | 0.0020888
7481 | 2024-10-21 | 16:30 | 2024-10-21 | 16:35 | 1023 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.011476 | 0.0022952
7482 | 2024-10-21 | 18:00 | 2024-10-21 | 18:40 | 202 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.018128 | 0.00045321
7483 | 2024-10-22 | 1:24 | 2024-10-22 | 1:51 | 138 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Velika Plaža - Hoteli | Ulcinj | 4 | 0.0083597 | 0.00030962
7484 | 2024-10-22 | 4:17 | 2024-10-22 | 4:37 | 138 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Velika Plaža - Hoteli | Ulcinj | 4 | 0.0061924 | 0.00030962
7485 | 2024-10-22 | 7:40 | 2024-10-22 | 7:50 | 1012 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 0.022705 | 0.0022705
7486 | 2024-10-22 | 8:05 | 2024-10-22 | 18:00 | 202 | 595 | 595 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.26966 | 0.00045321
7487 | 2024-10-22 | 8:54 | 2024-10-22 | 15:06 | 84 | 372 | 372 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.070109 | 0.00018846
7488 | 2024-10-22 | 9:05 | 2024-10-22 | 14:35 | 360 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.26654 | 0.0008077
7489 | 2024-10-22 | 9:09 | 2024-10-22 | 9:44 | 1484 | 35 | 35.35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.11653 | 0.0033295
7489 | 2024-10-22 | 9:09 | 2024-10-22 | 11:12 | 6 | 123 | 35.35 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakaricka Gora 3 | Podgorica | 2 | 0.0016558 | 1.3462e-05
7490 | 2024-10-22 | 9:11 | 2024-10-22 | 15:00 | 365 | 349 | 349 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.2858 | 0.00081892
7491 | 2024-10-22 | 9:15 | 2024-10-22 | 9:20 | 1045 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.011723 | 0.0023446
7492 | 2024-10-22 | 9:23 | 2024-10-22 | 10:06 | 499 | 43 | 43 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.048141 | 0.0011196
7493 | 2024-10-22 | 9:30 | 2024-10-22 | 9:40 | 1023 | 10 | 13.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.022952 | 0.0022952
7493 | 2024-10-22 | 9:30 | 2024-10-22 | 14:26 | 14 | 296 | 13.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0092975 | 3.1411e-05
7494 | 2024-10-22 | 9:36 | 2024-10-22 | 13:45 | 682 | 249 | 249 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.38101 | 0.0015301
7495 | 2024-10-22 | 9:44 | 2024-10-22 | 9:56 | 177 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV F - 42 | Bar | 4 | 0.0047654 | 0.00039712
7496 | 2024-10-22 | 9:45 | 2024-10-22 | 16:01 | 205 | 376 | 376 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.17294 | 0.00045994
7497 | 2024-10-22 | 9:50 | 2024-10-22 | 10:30 | 1277 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.1146 | 0.0028651
7498 | 2024-10-22 | 9:52 | 2024-10-22 | 9:57 | 277 | 5 | 110.65 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
7498 | 2024-10-22 | 9:52 | 2024-10-22 | 14:20 | 186 | 268 | 110.65 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.11184 | 0.00041731
7499 | 2024-10-22 | 10:02 | 2024-10-22 | 10:21 | 265 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lamela 19 | Bar | 4 | 0.011297 | 0.00059456
7500 | 2024-10-22 | 10:09 | 2024-10-22 | 10:19 | 796 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.017859 | 0.0017859
7501 | 2024-10-22 | 10:38 | 2024-10-22 | 11:08 | 1455 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lamela 27 | Bar | 4 | 0.097934 | 0.0032645
7502 | 2024-10-22 | 10:40 | 2024-10-22 | 11:04 | 854 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Školski Centar | Cetinje | 2 | 0.045985 | 0.001916
7503 | 2024-10-22 | 10:58 | 2024-10-22 | 12:18 | 983 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.17644 | 0.0022055
7504 | 2024-10-22 | 11:06 | 2024-10-22 | 11:12 | 1484 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.019977 | 0.0033295
7505 | 2024-10-22 | 11:07 | 2024-10-22 | 11:45 | 284 | 38 | 38 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.024213 | 0.00063719
7506 | 2024-10-22 | 11:20 | 2024-10-22 | 11:57 | 942 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tržnica Popovića | Bar | 4 | 0.078199 | 0.0021135
7507 | 2024-10-22 | 11:30 | 2024-10-22 | 11:35 | 1009 | 5 | 9.62 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.011319 | 0.0022638
7507 | 2024-10-22 | 11:30 | 2024-10-22 | 14:26 | 28 | 176 | 9.62 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.011057 | 6.2821e-05
7508 | 2024-10-22 | 11:35 | 2024-10-22 | 14:13 | 910 | 158 | 158 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.32259 | 0.0020417
7509 | 2024-10-22 | 12:00 | 2024-10-22 | 12:13 | 217 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lamela 23 | Bar | 4 | 0.0063292 | 0.00048686
7510 | 2024-10-22 | 12:32 | 2024-10-22 | 12:40 | 1012 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 0.018164 | 0.0022705
7511 | 2024-10-22 | 13:11 | 2024-10-22 | 13:48 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Ložiona - Depo | Bar | 4 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
7512 | 2024-10-22 | 13:23 | 2024-10-22 | 13:43 | 607 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.027238 | 0.0013619
7513 | 2024-10-22 | 13:27 | 2024-10-22 | 13:36 | 807 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.016295 | 0.0018106
7514 | 2024-10-22 | 13:30 | 2024-10-22 | 15:52 | 983 | 142 | 142 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.31318 | 0.0022055
7515 | 2024-10-22 | 13:57 | 2024-10-22 | 14:02 | 813 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.0091203 | 0.0018241
7516 | 2024-10-22 | 14:16 | 2024-10-22 | 14:20 | 277 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0024859 | 0.00062148
7517 | 2024-10-22 | 14:20 | 2024-10-22 | 14:26 | 1023 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.013771 | 0.0022952
7518 | 2024-10-22 | 14:20 | 2024-10-22 | 14:26 | 1009 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.013583 | 0.0022638
7519 | 2024-10-22 | 15:00 | 2024-10-22 | 15:08 | 365 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0065514 | 0.00081892
7520 | 2024-10-22 | 19:40 | 2024-10-22 | 20:20 | 2160 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ilino | Bar | 4 | 0.19385 | 0.0048462
7521 | 2024-10-22 | 23:03 | 2024-10-23 | 0:45 | 207 | 102 | 102 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Komanski Most | Podgorica | 2 | 0.047372 | 0.00046443
7522 | 2024-10-23 | 4:12 | 2024-10-23 | 5:07 | 809 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Polje 1 | Bar | 4 | 0.09983 | 0.0018151
7523 | 2024-10-23 | 5:01 | 2024-10-23 | 5:05 | 344 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.0030872 | 0.0007718
7524 | 2024-10-23 | 8:08 | 2024-10-23 | 14:48 | 463 | 400 | 400 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.41552 | 0.0010388
7525 | 2024-10-23 | 8:10 | 2024-10-23 | 17:28 | 202 | 558 | 558 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.25289 | 0.00045321
7526 | 2024-10-23 | 8:53 | 2024-10-23 | 9:00 | 74 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0011622 | 0.00016603
7527 | 2024-10-23 | 9:00 | 2024-10-23 | 13:17 | 114 | 257 | 257 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.065733 | 0.00025577
7528 | 2024-10-23 | 9:00 | 2024-10-23 | 17:48 | 74 | 528 | 528 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.087663 | 0.00016603
7529 | 2024-10-23 | 9:01 | 2024-10-23 | 14:40 | 238 | 339 | 339 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.18102 | 0.00053398
7530 | 2024-10-23 | 9:06 | 2024-10-23 | 14:11 | 161 | 305 | 305 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.11017 | 0.00036122
7531 | 2024-10-23 | 9:10 | 2024-10-23 | 9:35 | 104 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.0058334 | 0.00023334
7532 | 2024-10-23 | 9:22 | 2024-10-23 | 9:32 | 652 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Topla 3 | Herceg Novi | 5 | 0.014628 | 0.0014628
7533 | 2024-10-23 | 9:25 | 2024-10-23 | 9:36 | 474 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Galenika | Podgorica | 2 | 0.011698 | 0.0010635
7534 | 2024-10-23 | 9:27 | 2024-10-23 | 14:07 | 363 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.22804 | 0.00081443
7535 | 2024-10-23 | 9:34 | 2024-10-23 | 9:39 | 588 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Topla 2D | Herceg Novi | 5 | 0.0065962 | 0.0013192
7536 | 2024-10-23 | 9:41 | 2024-10-23 | 13:03 | 844 | 202 | 202 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.38251 | 0.0018936
7537 | 2024-10-23 | 9:43 | 2024-10-23 | 9:49 | 43 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dom Zdravlja | Herceg Novi | 5 | 0.00057885 | 9.6476e-05
7538 | 2024-10-23 | 9:55 | 2024-10-23 | 16:05 | 983 | 370 | 370 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.81603 | 0.0022055
7539 | 2024-10-23 | 9:59 | 2024-10-23 | 15:00 | 1037 | 301 | 301 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.70032 | 0.0023266
7540 | 2024-10-23 | 10:00 | 2024-10-23 | 13:00 | 63 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.025443 | 0.00014135
7541 | 2024-10-23 | 10:05 | 2024-10-23 | 16:35 | 205 | 390 | 390 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.17938 | 0.00045994
7542 | 2024-10-23 | 10:09 | 2024-10-23 | 14:30 | 807 | 261 | 261 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.47257 | 0.0018106
7543 | 2024-10-23 | 11:17 | 2024-10-23 | 11:38 | 351 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stanišića Dubrava | Herceg Novi | 5 | 0.016538 | 0.00078751
7544 | 2024-10-23 | 11:49 | 2024-10-23 | 14:42 | 544 | 173 | 173 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.21115 | 0.0012205
7545 | 2024-10-23 | 12:43 | 2024-10-24 | 15:13 | 1 | 1590 | 405.86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.0035673 | 2.2436e-06
7545 | 2024-10-23 | 12:43 | 2024-10-23 | 18:45 | 27 | 362 | 405.86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.021929 | 6.0578e-05
7546 | 2024-10-23 | 13:00 | 2024-10-23 | 14:46 | 63 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.014983 | 0.00014135
7547 | 2024-10-23 | 13:53 | 2024-10-23 | 14:28 | 576 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Budimlja | Berane | 3 | 0.045231 | 0.0012923
7548 | 2024-10-23 | 13:55 | 2024-10-23 | 14:03 | 474 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Galenika | Podgorica | 2 | 0.0085078 | 0.0010635
7549 | 2024-10-23 | 14:30 | 2024-10-23 | 16:01 | 807 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.16476 | 0.0018106
7550 | 2024-10-23 | 15:00 | 2024-10-23 | 16:26 | 1037 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.20009 | 0.0023266
7551 | 2024-10-23 | 15:39 | 2024-10-23 | 15:58 | 319 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Spuž | Podgorica | 2 | 0.013599 | 0.00071571
7552 | 2024-10-23 | 16:57 | 2024-10-23 | 17:05 | 363 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0065155 | 0.00081443
7553 | 2024-10-24 | 0:30 | 2024-10-24 | 6:25 | 564 | 355 | 355 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.44922 | 0.0012654
7554 | 2024-10-24 | 5:23 | 2024-10-24 | 7:37 | 14 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Fak - 1 | Kolašin | 6 | 0.004209 | 3.1411e-05
7555 | 2024-10-24 | 7:33 | 2024-10-24 | 7:38 | 564 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.006327 | 0.0012654
7556 | 2024-10-24 | 7:41 | 2024-10-24 | 10:23 | 14 | 162 | 162 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Fak - 1 | Kolašin | 6 | 0.0050885 | 3.1411e-05
7557 | 2024-10-24 | 8:00 | 2024-10-24 | 15:30 | 202 | 450 | 450 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.20394 | 0.00045321
7558 | 2024-10-24 | 8:11 | 2024-10-24 | 8:30 | 605 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pogon | Podgorica | 2 | 0.02579 | 0.0013574
7558 | 2024-10-24 | 8:11 | 2024-10-24 | 8:30 | 248 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Drina Goražde | Podgorica | 2 | 0.010572 | 0.00055642
7559 | 2024-10-24 | 8:25 | 2024-10-24 | 17:00 | 253 | 515 | 515 | Planiran | CGES | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.29233 | 0.00056763
7560 | 2024-10-24 | 8:30 | 2024-10-24 | 8:42 | 605 | 12 | 121.9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Pogon | Podgorica | 2 | 0.016289 | 0.0013574
7560 | 2024-10-24 | 8:30 | 2024-10-24 | 15:00 | 248 | 390 | 121.9 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Drina Goražde | Podgorica | 2 | 0.217 | 0.00055642
7561 | 2024-10-24 | 8:33 | 2024-10-24 | 11:42 | 57 | 189 | 189 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 2 | Kotor | 5 | 0.02417 | 0.00012789
7562 | 2024-10-24 | 9:00 | 2024-10-24 | 13:25 | 205 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.12188 | 0.00045994
7563 | 2024-10-24 | 9:00 | 2024-10-24 | 16:37 | 158 | 457 | 457 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.162 | 0.00035449
7564 | 2024-10-24 | 9:05 | 2024-10-24 | 17:49 | 74 | 524 | 524 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.086998 | 0.00016603
7565 | 2024-10-24 | 9:10 | 2024-10-24 | 9:20 | 662 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Mlin Šajo | Podgorica | 2 | 0.014853 | 0.0014853
7566 | 2024-10-24 | 9:16 | 2024-10-24 | 9:30 | 1267 | 14 | 58.75 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.039797 | 0.0028427
7566 | 2024-10-24 | 9:16 | 2024-10-24 | 14:29 | 223 | 313 | 58.75 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.1566 | 0.00050033
7567 | 2024-10-24 | 9:17 | 2024-10-24 | 9:32 | 524 | 15 | 80.2 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.017635 | 0.0011757
7567 | 2024-10-24 | 9:17 | 2024-10-24 | 15:00 | 130 | 343 | 80.2 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.10004 | 0.00029167
7568 | 2024-10-24 | 9:40 | 2024-10-24 | 10:15 | 1102 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.086536 | 0.0024725
7569 | 2024-10-24 | 9:50 | 2024-10-24 | 10:20 | 886 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.059635 | 0.0019878
7570 | 2024-10-24 | 9:55 | 2024-10-24 | 16:30 | 86 | 395 | 395 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.076216 | 0.00019295
7571 | 2024-10-24 | 10:00 | 2024-10-24 | 11:55 | 705 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Krečana | Podgorica | 2 | 0.1819 | 0.0015817
7572 | 2024-10-24 | 10:08 | 2024-10-24 | 10:26 | 78 | 18 | 131.21 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Termovent | Berane | 3 | 0.00315 | 0.000175
7572 | 2024-10-24 | 10:08 | 2024-10-24 | 14:31 | 67 | 263 | 131.21 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Termovent | Berane | 3 | 0.039535 | 0.00015032
7573 | 2024-10-24 | 10:28 | 2024-10-24 | 11:00 | 408 | 32 | 32 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Pod Lozom | Bar | 4 | 0.029293 | 0.0009154
7574 | 2024-10-24 | 11:00 | 2024-10-24 | 11:15 | 2059 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.069294 | 0.0046196
7575 | 2024-10-24 | 11:00 | 2024-10-24 | 12:43 | 408 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pod Lozom | Bar | 4 | 0.094286 | 0.0009154
7576 | 2024-10-24 | 11:15 | 2024-10-24 | 11:33 | 251 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Žager | Herceg Novi | 5 | 0.010137 | 0.00056315
7577 | 2024-10-24 | 11:33 | 2024-10-24 | 11:45 | 610 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.016423 | 0.0013686
7578 | 2024-10-24 | 11:45 | 2024-10-24 | 12:04 | 1053 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Brodogradilište | Herceg Novi | 5 | 0.044888 | 0.0023625
7579 | 2024-10-24 | 12:25 | 2024-10-24 | 12:30 | 1200 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.013462 | 0.0026923
7580 | 2024-10-24 | 12:30 | 2024-10-24 | 14:56 | 1200 | 146 | 146 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.39308 | 0.0026923
7581 | 2024-10-24 | 13:30 | 2024-10-24 | 13:34 | 230 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.0020641 | 0.00051603
7582 | 2024-10-24 | 13:59 | 2024-10-24 | 14:03 | 583 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.0052321 | 0.001308
7583 | 2024-10-24 | 14:08 | 2024-10-24 | 14:43 | 14 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Fak - 1 | Kolašin | 6 | 0.0010994 | 3.1411e-05
7584 | 2024-10-24 | 14:15 | 2024-10-24 | 14:28 | 1 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Mamula | Herceg Novi | 5 | 2.9167e-05 | 2.2436e-06
7585 | 2024-10-24 | 14:20 | 2024-10-24 | 14:29 | 1267 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.025584 | 0.0028427
7586 | 2024-10-24 | 14:21 | 2024-10-24 | 14:31 | 78 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Termovent | Berane | 3 | 0.00175 | 0.000175
7587 | 2024-10-24 | 14:36 | 2024-10-24 | 14:42 | 1 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Monkaro | Herceg Novi | 5 | 1.3462e-05 | 2.2436e-06
7588 | 2024-10-24 | 14:42 | 2024-10-24 | 14:53 | 110 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rose | Herceg Novi | 5 | 0.0027148 | 0.0002468
7589 | 2024-10-24 | 14:54 | 2024-10-24 | 15:02 | 3 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 5.3847e-05 | 6.7308e-06
7590 | 2024-10-24 | 15:00 | 2024-10-24 | 15:07 | 248 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Drina Goražde | Podgorica | 2 | 0.0038949 | 0.00055642
7591 | 2024-10-24 | 15:00 | 2024-10-24 | 16:47 | 130 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.031209 | 0.00029167
7592 | 2024-10-24 | 16:38 | 2024-10-24 | 16:47 | 524 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.010581 | 0.0011757
7593 | 2024-10-24 | 17:00 | 2024-10-24 | 17:07 | 253 | 7 | 7 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.0039734 | 0.00056763
7594 | 2024-10-24 | 17:30 | 2024-10-25 | 13:16 | 1035 | 1186 | 1182.81 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Poljo Dobro | Tivat | 5 | 2.7541 | 0.0023221
7594 | 2024-10-24 | 17:30 | 2024-10-24 | 18:51 | 3 | 81 | 1182.81 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Poljo Dobro | Tivat | 5 | 0.0005452 | 6.7308e-06
7595 | 2024-10-24 | 19:12 | 2024-10-24 | 19:32 | 1284 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.057616 | 0.0028808
7596 | 2024-10-25 | 8:00 | 2024-10-25 | 11:55 | 57 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 2 | Kotor | 5 | 0.030053 | 0.00012789
7597 | 2024-10-25 | 8:20 | 2024-10-25 | 8:30 | 965 | 10 | 59.51 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.021651 | 0.0021651
7597 | 2024-10-25 | 8:20 | 2024-10-25 | 12:24 | 259 | 244 | 59.51 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.14179 | 0.0005811
7598 | 2024-10-25 | 8:34 | 2024-10-25 | 8:59 | 60 | 25 | 280.78 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0033654 | 0.00013462
7598 | 2024-10-25 | 8:34 | 2024-10-25 | 14:02 | 325 | 328 | 280.78 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.23917 | 0.00072918
7599 | 2024-10-25 | 8:40 | 2024-10-25 | 8:46 | 566 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.0076193 | 0.0012699
7600 | 2024-10-25 | 8:55 | 2024-10-25 | 15:52 | 74 | 417 | 417 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.069234 | 0.00016603
7601 | 2024-10-25 | 9:07 | 2024-10-25 | 9:41 | 486 | 34 | 34 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.037074 | 0.0010904
7602 | 2024-10-25 | 9:09 | 2024-10-25 | 9:35 | 1200 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.070001 | 0.0026923
7603 | 2024-10-25 | 9:12 | 2024-10-25 | 10:00 | 1215 | 48 | 48 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Mimoza | Bar | 4 | 0.13085 | 0.002726
7604 | 2024-10-25 | 9:25 | 2024-10-25 | 10:00 | 16 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Risan 8 Park | Kotor | 5 | 0.0012564 | 3.5898e-05
7605 | 2024-10-25 | 9:28 | 2024-10-25 | 10:05 | 315 | 37 | 37 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gals | Herceg Novi | 5 | 0.026149 | 0.00070674
7606 | 2024-10-25 | 9:30 | 2024-10-25 | 10:05 | 1277 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.10028 | 0.0028651
7607 | 2024-10-25 | 9:44 | 2024-10-25 | 9:54 | 215 | 10 | 13.96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.0048238 | 0.00048238
7607 | 2024-10-25 | 9:44 | 2024-10-25 | 10:00 | 416 | 16 | 13.96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.014934 | 0.00093334
7608 | 2024-10-25 | 10:00 | 2024-10-25 | 10:14 | 1215 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mimoza | Bar | 4 | 0.038164 | 0.002726
7609 | 2024-10-25 | 10:00 | 2024-10-25 | 12:52 | 416 | 172 | 172 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.16054 | 0.00093334
7610 | 2024-10-25 | 10:09 | 2024-10-25 | 12:39 | 6 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Donja Gorica | Podgorica | 2 | 0.0020193 | 1.3462e-05
7611 | 2024-10-25 | 10:10 | 2024-10-25 | 17:00 | 86 | 410 | 410 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.07911 | 0.00019295
7612 | 2024-10-25 | 10:11 | 2024-10-25 | 12:00 | 2440 | 109 | 109 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stari Aerodrom 2 | Podgorica | 2 | 0.59671 | 0.0054744
7613 | 2024-10-25 | 10:20 | 2024-10-25 | 10:36 | 1037 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.037226 | 0.0023266
7614 | 2024-10-25 | 10:22 | 2024-10-25 | 10:30 | 697 | 8 | 8.36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.01251 | 0.0015638
7614 | 2024-10-25 | 10:22 | 2024-10-25 | 14:38 | 1 | 256 | 8.36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.00057437 | 2.2436e-06
7615 | 2024-10-25 | 10:25 | 2024-10-25 | 16:00 | 84 | 335 | 335 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.063135 | 0.00018846
7616 | 2024-10-25 | 11:08 | 2024-10-25 | 12:24 | 965 | 76 | 76 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.16455 | 0.0021651
7617 | 2024-10-25 | 11:20 | 2024-10-25 | 11:49 | 90 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.9 - Opština | Bar | 4 | 0.0058558 | 0.00020193
7618 | 2024-10-25 | 12:40 | 2024-10-25 | 13:50 | 1037 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.16286 | 0.0023266
7619 | 2024-10-25 | 13:30 | 2024-10-25 | 14:40 | 177 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.027798 | 0.00039712
7620 | 2024-10-25 | 14:29 | 2024-10-25 | 14:38 | 697 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.014074 | 0.0015638
7621 | 2024-10-25 | 16:00 | 2024-10-25 | 16:52 | 84 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.0098001 | 0.00018846
7622 | 2024-10-25 | 17:00 | 2024-10-25 | 18:40 | 86 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.019295 | 0.00019295
7623 | 2024-10-25 | 17:05 | 2024-10-25 | 17:45 | 86 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.007718 | 0.00019295
7624 | 2024-10-25 | 17:20 | 2024-10-25 | 17:33 | 29 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.00084584 | 6.5065e-05
7625 | 2024-10-25 | 17:55 | 2024-10-25 | 18:19 | 683 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | PSTS 10/0.4 kV Čakarević | Podgorica | 2 | 0.036777 | 0.0015324
7626 | 2024-10-25 | 18:25 | 2024-10-25 | 18:32 | 983 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.015438 | 0.0022055
7627 | 2024-10-25 | 22:52 | 2024-10-25 | 22:56 | 325 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0029167 | 0.00072918
7628 | 2024-10-26 | 3:48 | 2024-10-26 | 4:40 | 813 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.094851 | 0.0018241
7629 | 2024-10-26 | 7:53 | 2024-10-26 | 8:00 | 410 | 7 | 7 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.0064392 | 0.00091988
7630 | 2024-10-26 | 8:00 | 2024-10-26 | 16:28 | 410 | 508 | 508 | Planiran | CGES | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.4673 | 0.00091988
7631 | 2024-10-26 | 9:03 | 2024-10-26 | 12:59 | 1066 | 236 | 236 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.56444 | 0.0023917
7632 | 2024-10-26 | 9:04 | 2024-10-26 | 12:58 | 878 | 234 | 234 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ibarac i Suho Polje | Rožaje | 3 | 0.46096 | 0.0019699
7633 | 2024-10-26 | 9:05 | 2024-10-26 | 13:00 | 302 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.15923 | 0.00067757
7634 | 2024-10-26 | 13:18 | 2024-10-26 | 15:09 | 645 | 111 | 111 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.16063 | 0.0014471
7635 | 2024-10-26 | 14:23 | 2024-10-26 | 15:00 | 9 | 37 | 77.53 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.00074712 | 2.0193e-05
7635 | 2024-10-26 | 14:23 | 2024-10-26 | 15:41 | 768 | 78 | 77.53 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.1344 | 0.0017231
7636 | 2024-10-26 | 22:28 | 2024-10-26 | 22:45 | 863 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kružni 2 | Nikšić | 1 | 0.032916 | 0.0019362
7637 | 2024-10-27 | 7:33 | 2024-10-27 | 8:00 | 410 | 27 | 27 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.024837 | 0.00091988
7638 | 2024-10-27 | 8:00 | 2024-10-27 | 15:33 | 410 | 453 | 453 | Planiran | CGES | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.41671 | 0.00091988
7639 | 2024-10-28 | 1:46 | 2024-10-28 | 7:06 | 502 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar | Bar | 4 | 0.36041 | 0.0011263
7640 | 2024-10-28 | 7:04 | 2024-10-28 | 7:25 | 308 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.014512 | 0.00069103
7641 | 2024-10-28 | 7:23 | 2024-10-28 | 8:18 | 275 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.033935 | 0.00061699
7642 | 2024-10-28 | 8:11 | 2024-10-28 | 13:39 | 463 | 328 | 328 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.34072 | 0.0010388
7643 | 2024-10-28 | 8:53 | 2024-10-28 | 13:31 | 269 | 278 | 278 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.16778 | 0.00060353
7644 | 2024-10-28 | 9:25 | 2024-10-28 | 15:35 | 84 | 370 | 370 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kneževići | Plužine | 1 | 0.069732 | 0.00018846
7645 | 2024-10-28 | 9:26 | 2024-10-28 | 11:11 | 544 | 105 | 105 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.12816 | 0.0012205
7646 | 2024-10-28 | 9:40 | 2024-10-28 | 15:45 | 158 | 365 | 365 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.12939 | 0.00035449
7647 | 2024-10-28 | 9:40 | 2024-10-28 | 15:50 | 205 | 370 | 370 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.17018 | 0.00045994
7648 | 2024-10-28 | 9:48 | 2024-10-28 | 10:05 | 1 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Poljo Dobro | Tivat | 5 | 3.8141e-05 | 2.2436e-06
7649 | 2024-10-28 | 10:10 | 2024-10-28 | 16:15 | 460 | 365 | 365 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.3767 | 0.0010321
7650 | 2024-10-28 | 10:40 | 2024-10-28 | 11:11 | 277 | 31 | 80.01 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.019266 | 0.00062148
7650 | 2024-10-28 | 10:40 | 2024-10-28 | 13:13 | 186 | 153 | 80.01 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.063849 | 0.00041731
7651 | 2024-10-28 | 11:11 | 2024-10-28 | 12:50 | 1 | 99 | 99 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.00022212 | 2.2436e-06
7652 | 2024-10-28 | 11:50 | 2024-10-28 | 11:56 | 1771 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.023841 | 0.0039734
7653 | 2024-10-28 | 13:00 | 2024-10-28 | 13:13 | 277 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0080793 | 0.00062148
7654 | 2024-10-28 | 14:42 | 2024-10-28 | 14:52 | 1121 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Kokoti 1 | Podgorica | 2 | 0.025151 | 0.0025151
7655 | 2024-10-28 | 15:11 | 2024-10-28 | 16:12 | 202 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.027646 | 0.00045321
7656 | 2024-10-28 | 16:05 | 2024-10-29 | 15:45 | 47 | 1420 | 454.63 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.14974 | 0.00010545
7656 | 2024-10-28 | 16:05 | 2024-10-28 | 18:45 | 154 | 160 | 454.63 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.055283 | 0.00034552
7657 | 2024-10-28 | 20:40 | 2024-10-28 | 20:46 | 158 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.0021269 | 0.00035449
7658 | 2024-10-29 | 6:57 | 2024-10-29 | 8:20 | 1082 | 83 | 83 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.20149 | 0.0024276
7659 | 2024-10-29 | 7:07 | 2024-10-29 | 7:30 | 308 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.015894 | 0.00069103
7660 | 2024-10-29 | 8:12 | 2024-10-29 | 15:15 | 12 | 423 | 423 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.011389 | 2.6923e-05
7661 | 2024-10-29 | 8:21 | 2024-10-29 | 8:29 | 965 | 8 | 85.45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.017321 | 0.0021651
7661 | 2024-10-29 | 8:21 | 2024-10-29 | 14:35 | 259 | 374 | 85.45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.21733 | 0.0005811
7662 | 2024-10-29 | 9:00 | 2024-10-29 | 17:22 | 74 | 502 | 502 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.083346 | 0.00016603
7663 | 2024-10-29 | 9:08 | 2024-10-29 | 13:55 | 674 | 287 | 287 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.434 | 0.0015122
7664 | 2024-10-29 | 9:19 | 2024-10-29 | 15:00 | 365 | 341 | 341 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.27925 | 0.00081892
7665 | 2024-10-29 | 9:20 | 2024-10-29 | 14:00 | 308 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.19349 | 0.00069103
7666 | 2024-10-29 | 9:23 | 2024-10-29 | 16:22 | 205 | 419 | 419 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.19272 | 0.00045994
7667 | 2024-10-29 | 9:30 | 2024-10-29 | 15:45 | 154 | 375 | 375 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.12957 | 0.00034552
7668 | 2024-10-29 | 9:40 | 2024-10-29 | 9:50 | 193 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.0043302 | 0.00043302
7669 | 2024-10-29 | 9:45 | 2024-10-29 | 14:12 | 929 | 267 | 267 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.55651 | 0.0020843
7670 | 2024-10-29 | 10:20 | 2024-10-29 | 14:30 | 57 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.031972 | 0.00012789
7671 | 2024-10-29 | 10:20 | 2024-10-29 | 15:20 | 86 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.057885 | 0.00019295
7672 | 2024-10-29 | 10:56 | 2024-10-29 | 11:01 | 195 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0021875 | 0.00043751
7673 | 2024-10-29 | 12:30 | 2024-10-29 | 12:50 | 1 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ljuta | Kotor | 5 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
7674 | 2024-10-29 | 14:08 | 2024-10-29 | 14:12 | 271 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.0024321 | 0.00060802
7675 | 2024-10-29 | 14:25 | 2024-10-29 | 14:35 | 965 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.021651 | 0.0021651
7676 | 2024-10-29 | 14:30 | 2024-10-29 | 15:04 | 57 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.0043481 | 0.00012789
7677 | 2024-10-29 | 15:00 | 2024-10-29 | 15:32 | 365 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.026205 | 0.00081892
7678 | 2024-10-29 | 21:55 | 2024-10-29 | 22:44 | 837 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bolnica | Kolašin | 6 | 0.092017 | 0.0018779
7679 | 2024-10-30 | 8:16 | 2024-10-30 | 9:25 | 1660 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.25698 | 0.0037244
7680 | 2024-10-30 | 8:47 | 2024-10-30 | 9:58 | 549 | 71 | 71 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.087454 | 0.0012317
7681 | 2024-10-30 | 8:52 | 2024-10-30 | 8:59 | 663 | 7 | 42.57 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.010413 | 0.0014875
7681 | 2024-10-30 | 8:52 | 2024-10-30 | 12:36 | 130 | 224 | 42.57 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.065334 | 0.00029167
7682 | 2024-10-30 | 8:55 | 2024-10-30 | 14:10 | 812 | 315 | 315 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.57387 | 0.0018218
7683 | 2024-10-30 | 8:59 | 2024-10-30 | 13:03 | 463 | 244 | 244 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.25347 | 0.0010388
7684 | 2024-10-30 | 9:03 | 2024-10-30 | 11:06 | 306 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.084445 | 0.00068655
7685 | 2024-10-30 | 9:03 | 2024-10-30 | 13:58 | 360 | 295 | 295 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.23827 | 0.0008077
7686 | 2024-10-30 | 9:30 | 2024-10-30 | 10:55 | 235 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.044816 | 0.00052725
7687 | 2024-10-30 | 9:45 | 2024-10-30 | 15:15 | 275 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.20361 | 0.00061699
7688 | 2024-10-30 | 9:57 | 2024-10-30 | 10:16 | 549 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.023403 | 0.0012317
7689 | 2024-10-30 | 10:05 | 2024-10-30 | 12:10 | 205 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Nikca Od Rovina | Cetinje | 2 | 0.057493 | 0.00045994
7690 | 2024-10-30 | 11:26 | 2024-10-30 | 15:25 | 86 | 239 | 239 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.046115 | 0.00019295
7691 | 2024-10-30 | 11:28 | 2024-10-30 | 13:44 | 690 | 136 | 136 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.21054 | 0.0015481
7692 | 2024-10-30 | 12:28 | 2024-10-30 | 12:36 | 663 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0119 | 0.0014875
7693 | 2024-10-30 | 12:33 | 2024-10-30 | 13:48 | 549 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.092381 | 0.0012317
7694 | 2024-10-30 | 13:23 | 2024-10-30 | 13:47 | 308 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.016585 | 0.00069103
7695 | 2024-10-30 | 14:04 | 2024-10-30 | 14:55 | 309 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.035357 | 0.00069328
7696 | 2024-10-30 | 14:04 | 2024-10-30 | 14:57 | 1890 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Grbalj 2 | Budva | 4 | 0.22474 | 0.0042404
7697 | 2024-10-30 | 14:17 | 2024-10-30 | 14:56 | 1856 | 39 | 58.59 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.1624 | 0.0041642
7697 | 2024-10-30 | 14:17 | 2024-10-30 | 18:30 | 187 | 253 | 58.59 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.10615 | 0.00041956
7698 | 2024-10-30 | 18:25 | 2024-10-30 | 18:30 | 1856 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.020821 | 0.0041642
7699 | 2024-10-31 | 1:24 | 2024-10-31 | 1:54 | 1122 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.07552 | 0.0025173
7700 | 2024-10-31 | 3:02 | 2024-10-31 | 3:22 | 663 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.02975 | 0.0014875
7701 | 2024-10-31 | 9:00 | 2024-10-31 | 9:55 | 362 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Galenika | Podgorica | 2 | 0.04467 | 0.00081219
7702 | 2024-10-31 | 9:12 | 2024-10-31 | 9:34 | 623 | 22 | 79.02 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.030751 | 0.0013978
7702 | 2024-10-31 | 9:12 | 2024-10-31 | 14:00 | 170 | 288 | 79.02 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.10985 | 0.00038141
7703 | 2024-10-31 | 9:35 | 2024-10-31 | 10:38 | 363 | 63 | 63 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.051309 | 0.00081443
7704 | 2024-10-31 | 10:05 | 2024-10-31 | 10:10 | 344 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.003859 | 0.0007718
7705 | 2024-10-31 | 10:10 | 2024-10-31 | 11:50 | 18 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.0040385 | 4.0385e-05
7706 | 2024-10-31 | 12:16 | 2024-10-31 | 12:35 | 663 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.028263 | 0.0014875
7707 | 2024-10-31 | 12:30 | 2024-10-31 | 14:15 | 109 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Željeznička Stanica - Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.025678 | 0.00024455
7708 | 2024-10-31 | 13:49 | 2024-10-31 | 14:00 | 623 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.015376 | 0.0013978
7709 | 2024-10-31 | 17:40 | 2024-10-31 | 18:05 | 308 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.017276 | 0.00069103
7710 | 2024-10-31 | 22:15 | 2024-10-31 | 23:25 | 652 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Topla 3 | Herceg Novi | 5 | 0.1024 | 0.0014628
7711 | 2024-11-01 | 0:00 | 2024-11-07 | 9:41 | 1 | 9221 | 9221 | Neplaniran | TL | HE 10 kV mHE Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.020688 | 2.2436e-06
7712 | 2024-11-01 | 1:24 | 2024-11-01 | 1:54 | 1122 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.07552 | 0.0025173
7713 | 2024-11-01 | 3:02 | 2024-11-01 | 3:22 | 663 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Balijače | Podgorica | 2 | 0.02975 | 0.0014875
7714 | 2024-11-01 | 7:40 | 2024-11-01 | 12:33 | 1 | 293 | 293 | Neplaniran | VS | HE 10 kV mHE Podgor | Cetinje | 2 | 0.00065738 | 2.2436e-06
7715 | 2024-11-01 | 8:00 | 2024-11-01 | 8:16 | 965 | 16 | 35.04 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.034641 | 0.0021651
7715 | 2024-11-01 | 8:00 | 2024-11-01 | 9:46 | 259 | 106 | 35.04 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.061596 | 0.0005811
7716 | 2024-11-01 | 8:37 | 2024-11-01 | 8:47 | 231 | 10 | 124.51 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.0051828 | 0.00051828
7716 | 2024-11-01 | 8:37 | 2024-11-01 | 12:00 | 337 | 203 | 124.51 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.15349 | 0.0007561
7717 | 2024-11-01 | 8:58 | 2024-11-01 | 13:11 | 463 | 253 | 253 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.26281 | 0.0010388
7718 | 2024-11-01 | 9:00 | 2024-11-01 | 13:28 | 158 | 268 | 268 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.095004 | 0.00035449
7719 | 2024-11-01 | 9:06 | 2024-11-01 | 16:23 | 74 | 437 | 437 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.072554 | 0.00016603
7720 | 2024-11-01 | 9:15 | 2024-11-01 | 16:10 | 742 | 415 | 415 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.69088 | 0.0016648
7721 | 2024-11-01 | 9:35 | 2024-11-01 | 9:46 | 965 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.023816 | 0.0021651
7722 | 2024-11-01 | 9:43 | 2024-11-01 | 13:59 | 308 | 256 | 256 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.1769 | 0.00069103
7723 | 2024-11-01 | 9:58 | 2024-11-01 | 10:05 | 552 | 7 | 65.31 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.0086693 | 0.0012385
7723 | 2024-11-01 | 9:58 | 2024-11-01 | 14:22 | 162 | 264 | 65.31 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.095955 | 0.00036347
7724 | 2024-11-01 | 10:17 | 2024-11-01 | 14:30 | 910 | 253 | 253 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.51655 | 0.0020417
7725 | 2024-11-01 | 10:20 | 2024-11-01 | 10:40 | 3245 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.14561 | 0.0072805
7726 | 2024-11-01 | 10:47 | 2024-11-01 | 10:53 | 645 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sukobin 2 | Ulcinj | 4 | 0.0086828 | 0.0014471
7727 | 2024-11-01 | 12:00 | 2024-11-01 | 12:51 | 337 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.038561 | 0.0007561
7728 | 2024-11-01 | 12:05 | 2024-11-01 | 13:15 | 267 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.041933 | 0.00059905
7729 | 2024-11-01 | 12:35 | 2024-11-01 | 12:51 | 231 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.0082924 | 0.00051828
7730 | 2024-11-01 | 14:01 | 2024-11-01 | 14:28 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Agrokombinat 1 | Podgorica | 2 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
7731 | 2024-11-01 | 14:16 | 2024-11-01 | 14:22 | 552 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.0074309 | 0.0012385
7732 | 2024-11-01 | 14:30 | 2024-11-01 | 15:11 | 910 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.083709 | 0.0020417
7733 | 2024-11-01 | 16:33 | 2024-11-01 | 16:49 | 135 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0048462 | 0.00030289
7734 | 2024-11-01 | 20:16 | 2024-11-01 | 20:47 | 1012 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 0.070387 | 0.0022705
7735 | 2024-11-02 | 8:21 | 2024-11-02 | 9:15 | 1142 | 54 | 69.61 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.13836 | 0.0025622
7735 | 2024-11-02 | 8:21 | 2024-11-02 | 14:38 | 58 | 377 | 69.61 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.049059 | 0.00013013
7736 | 2024-11-02 | 10:00 | 2024-11-02 | 11:59 | 844 | 119 | 119 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.22534 | 0.0018936
7737 | 2024-11-02 | 11:57 | 2024-11-02 | 13:32 | 929 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.19801 | 0.0020843
7738 | 2024-11-02 | 14:25 | 2024-11-02 | 14:38 | 1142 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.033309 | 0.0025622
7739 | 2024-11-02 | 16:45 | 2024-11-02 | 17:10 | 893 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Guke | Pljevlja | 7 | 0.050089 | 0.0020035
7740 | 2024-11-03 | 5:07 | 2024-11-03 | 5:31 | 503 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.027085 | 0.0011285
7741 | 2024-11-03 | 8:24 | 2024-11-03 | 9:15 | 452 | 51 | 56.62 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 2 | Ulcinj | 4 | 0.05172 | 0.0010141
7741 | 2024-11-03 | 8:24 | 2024-11-03 | 9:24 | 750 | 60 | 56.62 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 2 | Ulcinj | 4 | 0.10096 | 0.0016827
7742 | 2024-11-03 | 8:24 | 2024-11-03 | 9:40 | 530 | 76 | 774.26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.090373 | 0.0011891
7742 | 2024-11-03 | 8:24 | 2024-11-03 | 10:01 | 108 | 97 | 774.26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.023504 | 0.00024231
7742 | 2024-11-03 | 8:24 | 2024-11-03 | 11:46 | 158 | 202 | 774.26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.071607 | 0.00035449
7742 | 2024-11-03 | 8:24 | 2024-11-03 | 14:08 | 132 | 344 | 774.26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.10188 | 0.00029616
7742 | 2024-11-03 | 8:24 | 2024-11-04 | 14:18 | 579 | 1794 | 774.26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 2.3305 | 0.0012991
7743 | 2024-11-03 | 9:36 | 2024-11-03 | 11:16 | 135 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.030289 | 0.00030289
7744 | 2024-11-03 | 9:38 | 2024-11-03 | 10:21 | 414 | 43 | 48.45 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.039941 | 0.00092886
7744 | 2024-11-03 | 9:38 | 2024-11-03 | 10:31 | 496 | 53 | 48.45 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 1 | Ulcinj | 4 | 0.05898 | 0.0011128
7745 | 2024-11-03 | 11:03 | 2024-11-03 | 11:45 | 129 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.012156 | 0.00028943
7746 | 2024-11-03 | 11:14 | 2024-11-03 | 11:34 | 1645 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.073815 | 0.0036907
7747 | 2024-11-03 | 11:47 | 2024-11-03 | 12:15 | 158 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.0099258 | 0.00035449
7748 | 2024-11-03 | 12:39 | 2024-11-03 | 13:38 | 262 | 59 | 62.38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.034682 | 0.00058783
7748 | 2024-11-03 | 12:39 | 2024-11-03 | 13:51 | 92 | 72 | 62.38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.014862 | 0.00020641
7749 | 2024-11-03 | 13:02 | 2024-11-03 | 13:06 | 654 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0058693 | 0.0014673
7750 | 2024-11-03 | 13:11 | 2024-11-03 | 15:45 | 654 | 154 | 154 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.22597 | 0.0014673
7751 | 2024-11-03 | 13:52 | 2024-11-03 | 14:09 | 326 | 17 | 19.06 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.012434 | 0.00073142
7751 | 2024-11-03 | 13:52 | 2024-11-03 | 14:35 | 28 | 43 | 19.06 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.0027013 | 6.2821e-05
7752 | 2024-11-03 | 14:24 | 2024-11-03 | 14:35 | 326 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.0080456 | 0.00073142
7753 | 2024-11-04 | 5:12 | 2024-11-04 | 7:21 | 3245 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.93919 | 0.0072805
7754 | 2024-11-04 | 8:30 | 2024-11-04 | 8:55 | 409 | 25 | 47.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.022941 | 0.00091764
7754 | 2024-11-04 | 8:30 | 2024-11-04 | 12:06 | 54 | 216 | 47.28 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.02617 | 0.00012116
7755 | 2024-11-04 | 8:40 | 2024-11-04 | 8:45 | 960 | 5 | 16.88 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.010769 | 0.0021539
7755 | 2024-11-04 | 8:40 | 2024-11-04 | 11:11 | 85 | 151 | 16.88 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.028797 | 0.00019071
7756 | 2024-11-04 | 8:56 | 2024-11-04 | 9:12 | 965 | 16 | 32.72 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.034641 | 0.0021651
7756 | 2024-11-04 | 8:56 | 2024-11-04 | 10:31 | 259 | 95 | 32.72 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.055204 | 0.0005811
7757 | 2024-11-04 | 9:12 | 2024-11-04 | 9:35 | 277 | 23 | 115.4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.014294 | 0.00062148
7757 | 2024-11-04 | 9:12 | 2024-11-04 | 13:25 | 186 | 253 | 115.4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.10558 | 0.00041731
7758 | 2024-11-04 | 9:14 | 2024-11-04 | 15:35 | 283 | 381 | 381 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.24191 | 0.00063494
7759 | 2024-11-04 | 9:21 | 2024-11-04 | 10:17 | 14 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Fak - 1 | Kolašin | 6 | 0.001759 | 3.1411e-05
7760 | 2024-11-04 | 9:30 | 2024-11-04 | 17:00 | 205 | 450 | 450 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.20697 | 0.00045994
7761 | 2024-11-04 | 9:32 | 2024-11-04 | 17:00 | 360 | 448 | 448 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.36185 | 0.0008077
7762 | 2024-11-04 | 9:50 | 2024-11-04 | 13:00 | 86 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.036661 | 0.00019295
7763 | 2024-11-04 | 9:59 | 2024-11-04 | 15:57 | 742 | 358 | 358 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.59599 | 0.0016648
7764 | 2024-11-04 | 10:00 | 2024-11-04 | 16:00 | 177 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.14296 | 0.00039712
7765 | 2024-11-04 | 10:21 | 2024-11-04 | 10:31 | 965 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.021651 | 0.0021651
7766 | 2024-11-04 | 11:07 | 2024-11-04 | 11:11 | 960 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.0086155 | 0.0021539
7767 | 2024-11-04 | 11:39 | 2024-11-04 | 12:06 | 409 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.024776 | 0.00091764
7768 | 2024-11-04 | 13:10 | 2024-11-04 | 13:25 | 277 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0093222 | 0.00062148
7769 | 2024-11-04 | 13:59 | 2024-11-04 | 14:38 | 624 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.054601 | 0.0014
7770 | 2024-11-04 | 14:01 | 2024-11-04 | 14:18 | 814 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.031047 | 0.0018263
7771 | 2024-11-04 | 17:00 | 2024-11-04 | 17:07 | 360 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0056539 | 0.0008077
7772 | 2024-11-04 | 17:00 | 2024-11-04 | 17:46 | 205 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.021157 | 0.00045994
7773 | 2024-11-05 | 9:15 | 2024-11-05 | 12:45 | 195 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.091876 | 0.00043751
7774 | 2024-11-05 | 9:35 | 2024-11-05 | 13:34 | 814 | 239 | 239 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.43649 | 0.0018263
7775 | 2024-11-05 | 9:39 | 2024-11-05 | 14:34 | 118 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Koljat | Podgorica | 2 | 0.0781 | 0.00026475
7776 | 2024-11-05 | 9:40 | 2024-11-05 | 9:49 | 941 | 9 | 37.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.019001 | 0.0021112
7776 | 2024-11-05 | 9:40 | 2024-11-05 | 14:55 | 96 | 315 | 37.33 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.067847 | 0.00021539
7777 | 2024-11-05 | 10:05 | 2024-11-05 | 15:55 | 780 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.61251 | 0.00175
7778 | 2024-11-05 | 10:54 | 2024-11-05 | 11:00 | 1045 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lazine Spomenik | Podgorica | 2 | 0.014067 | 0.0023446
7779 | 2024-11-05 | 14:50 | 2024-11-05 | 14:55 | 941 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
7780 | 2024-11-05 | 15:00 | 2024-11-05 | 15:05 | 106 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0011891 | 0.00023782
7781 | 2024-11-05 | 15:15 | 2024-11-05 | 15:40 | 2 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.00011218 | 4.4872e-06
7782 | 2024-11-05 | 15:30 | 2024-11-05 | 17:03 | 1767 | 93 | 93 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Zabjelo 2 | Podgorica | 2 | 0.3687 | 0.0039645
7783 | 2024-11-06 | 8:45 | 2024-11-06 | 8:50 | 704 | 5 | 49.64 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.0078975 | 0.0015795
7783 | 2024-11-06 | 8:45 | 2024-11-06 | 14:01 | 118 | 316 | 49.64 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Koljat | Podgorica | 2 | 0.08366 | 0.00026475
7784 | 2024-11-06 | 9:10 | 2024-11-06 | 15:00 | 143 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.11229 | 0.00032084
7785 | 2024-11-06 | 9:16 | 2024-11-06 | 10:00 | 288 | 44 | 44 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Mirošica 2 | Bar | 4 | 0.028431 | 0.00064616
7786 | 2024-11-06 | 9:21 | 2024-11-06 | 13:13 | 82 | 232 | 232 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.042683 | 0.00018398
7787 | 2024-11-06 | 9:25 | 2024-11-06 | 9:30 | 941 | 5 | 38.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.010556 | 0.0021112
7787 | 2024-11-06 | 9:25 | 2024-11-06 | 15:28 | 96 | 363 | 38.14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.078186 | 0.00021539
7788 | 2024-11-06 | 9:26 | 2024-11-06 | 12:45 | 158 | 199 | 199 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.070544 | 0.00035449
7789 | 2024-11-06 | 9:50 | 2024-11-06 | 16:08 | 275 | 378 | 378 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.23322 | 0.00061699
7790 | 2024-11-06 | 9:56 | 2024-11-06 | 11:56 | 1278 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Crpna Zagorič | Podgorica | 2 | 0.34408 | 0.0028673
7791 | 2024-11-06 | 9:58 | 2024-11-06 | 10:30 | 1123 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.080627 | 0.0025196
7792 | 2024-11-06 | 10:00 | 2024-11-06 | 10:11 | 288 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mirošica 2 | Bar | 4 | 0.0071078 | 0.00064616
7793 | 2024-11-06 | 10:04 | 2024-11-06 | 14:43 | 557 | 279 | 279 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polica (Goražde) | Berane | 3 | 0.34866 | 0.0012497
7794 | 2024-11-06 | 10:17 | 2024-11-06 | 15:15 | 983 | 298 | 298 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.65723 | 0.0022055
7795 | 2024-11-06 | 12:07 | 2024-11-06 | 12:14 | 1045 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.016412 | 0.0023446
7796 | 2024-11-06 | 13:44 | 2024-11-06 | 13:50 | 135 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0018173 | 0.00030289
7797 | 2024-11-06 | 13:57 | 2024-11-06 | 14:01 | 704 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.006318 | 0.0015795
7798 | 2024-11-06 | 15:20 | 2024-11-06 | 15:28 | 941 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.01689 | 0.0021112
7799 | 2024-11-07 | 2:14 | 2024-11-07 | 2:36 | 102 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0050347 | 0.00022885
7800 | 2024-11-07 | 8:23 | 2024-11-07 | 14:33 | 118 | 370 | 370 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Koljat | Podgorica | 2 | 0.097956 | 0.00026475
7801 | 2024-11-07 | 8:30 | 2024-11-07 | 13:22 | 463 | 292 | 292 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.30333 | 0.0010388
7802 | 2024-11-07 | 9:00 | 2024-11-07 | 9:25 | 263 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.014752 | 0.00059007
7803 | 2024-11-07 | 9:10 | 2024-11-07 | 15:30 | 1 | 380 | 380 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.00085257 | 2.2436e-06
7804 | 2024-11-07 | 9:16 | 2024-11-07 | 11:15 | 2 | 119 | 119 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Luštica Developement | Tivat | 5 | 0.00053398 | 4.4872e-06
7805 | 2024-11-07 | 9:17 | 2024-11-07 | 13:17 | 983 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.52931 | 0.0022055
7806 | 2024-11-07 | 9:27 | 2024-11-07 | 12:51 | 682 | 204 | 204 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.31215 | 0.0015301
7807 | 2024-11-07 | 9:36 | 2024-11-07 | 10:02 | 273 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vranići 2 | Podgorica | 2 | 0.015925 | 0.00061251
7808 | 2024-11-07 | 9:45 | 2024-11-07 | 14:30 | 75 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.047957 | 0.00016827
7809 | 2024-11-07 | 9:55 | 2024-11-07 | 14:42 | 177 | 287 | 287 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.11397 | 0.00039712
7810 | 2024-11-07 | 10:05 | 2024-11-07 | 14:40 | 275 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.16967 | 0.00061699
7811 | 2024-11-07 | 11:05 | 2024-11-07 | 11:20 | 2 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Nova Mahala 1 | Ulcinj | 4 | 6.7308e-05 | 4.4872e-06
7812 | 2024-11-07 | 11:13 | 2024-11-07 | 12:17 | 656 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trešnjevo | Berane | 3 | 0.094196 | 0.0014718
7813 | 2024-11-07 | 11:30 | 2024-11-07 | 15:00 | 674 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.31756 | 0.0015122
7814 | 2024-11-07 | 12:10 | 2024-11-07 | 12:24 | 135 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0042404 | 0.00030289
7815 | 2024-11-07 | 13:18 | 2024-11-07 | 14:49 | 308 | 91 | 91 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.062884 | 0.00069103
7816 | 2024-11-07 | 13:27 | 2024-11-07 | 14:40 | 82 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.01343 | 0.00018398
7817 | 2024-11-07 | 13:42 | 2024-11-07 | 13:56 | 142 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.0044603 | 0.00031859
7818 | 2024-11-07 | 14:12 | 2024-11-07 | 14:26 | 830 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.026071 | 0.0018622
7819 | 2024-11-07 | 15:00 | 2024-11-07 | 15:45 | 674 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.068049 | 0.0015122
7820 | 2024-11-07 | 17:10 | 2024-11-07 | 18:20 | 1815 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Soliteri | Berane | 3 | 0.28505 | 0.0040722
7821 | 2024-11-07 | 17:20 | 2024-11-07 | 17:32 | 177 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0047654 | 0.00039712
7822 | 2024-11-08 | 0:30 | 2024-11-08 | 0:35 | 1123 | 5 | 38.23 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.012598 | 0.0025196
7822 | 2024-11-08 | 0:30 | 2024-11-08 | 5:00 | 161 | 270 | 38.23 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tripovići | Tivat | 5 | 0.09753 | 0.00036122
7823 | 2024-11-08 | 7:00 | 2024-11-08 | 8:25 | 515 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.098214 | 0.0011555
7824 | 2024-11-08 | 8:07 | 2024-11-08 | 8:30 | 99 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0051087 | 0.00022212
7825 | 2024-11-08 | 8:30 | 2024-11-08 | 14:04 | 99 | 334 | 334 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.074187 | 0.00022212
7826 | 2024-11-08 | 8:50 | 2024-11-08 | 14:55 | 1 | 365 | 365 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.00081892 | 2.2436e-06
7827 | 2024-11-08 | 9:03 | 2024-11-08 | 11:50 | 728 | 167 | 189.2 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.27277 | 0.0016334
7827 | 2024-11-08 | 9:03 | 2024-11-08 | 13:00 | 338 | 237 | 189.2 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.17973 | 0.00075834
7828 | 2024-11-08 | 10:01 | 2024-11-08 | 15:00 | 39 | 299 | 299 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Đenovići | Herceg Novi | 5 | 0.026163 | 8.7501e-05
7829 | 2024-11-08 | 10:23 | 2024-11-08 | 15:02 | 165 | 279 | 279 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.10328 | 0.0003702
7830 | 2024-11-08 | 10:40 | 2024-11-08 | 12:15 | 308 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.065648 | 0.00069103
7831 | 2024-11-08 | 10:42 | 2024-11-08 | 10:50 | 1752 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zakić | Herceg Novi | 5 | 0.031447 | 0.0039308
7832 | 2024-11-08 | 11:48 | 2024-11-08 | 12:03 | 1045 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lazine Spomenik | Podgorica | 2 | 0.035169 | 0.0023446
7833 | 2024-11-08 | 11:57 | 2024-11-08 | 12:02 | 109 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Željeznička Stanica - Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.0012228 | 0.00024455
7834 | 2024-11-08 | 13:00 | 2024-11-08 | 13:19 | 338 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.014409 | 0.00075834
7835 | 2024-11-08 | 14:51 | 2024-11-08 | 15:57 | 693 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.10262 | 0.0015548
7836 | 2024-11-08 | 15:00 | 2024-11-08 | 15:29 | 39 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Đenovići | Herceg Novi | 5 | 0.0025375 | 8.7501e-05
7837 | 2024-11-09 | 6:47 | 2024-11-09 | 9:10 | 280 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Gals | Herceg Novi | 5 | 0.089834 | 0.00062821
7838 | 2024-11-09 | 7:36 | 2024-11-09 | 7:40 | 718 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0064437 | 0.0016109
7839 | 2024-11-09 | 8:37 | 2024-11-09 | 8:52 | 1142 | 15 | 32.16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.038433 | 0.0025622
7839 | 2024-11-09 | 8:37 | 2024-11-09 | 14:47 | 58 | 370 | 32.16 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.048148 | 0.00013013
7840 | 2024-11-09 | 12:05 | 2024-11-09 | 12:10 | 106 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0011891 | 0.00023782
7841 | 2024-11-09 | 12:41 | 2024-11-09 | 13:32 | 856 | 51 | 51.02 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Autokamp | Kotor | 5 | 0.097947 | 0.0019205
7841 | 2024-11-09 | 12:41 | 2024-11-09 | 13:45 | 1 | 64 | 51.02 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Autokamp | Kotor | 5 | 0.00014359 | 2.2436e-06
7842 | 2024-11-09 | 14:30 | 2024-11-09 | 14:47 | 1142 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.043558 | 0.0025622
7843 | 2024-11-09 | 17:54 | 2024-11-09 | 18:30 | 566 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.045716 | 0.0012699
7844 | 2024-11-09 | 22:25 | 2024-11-09 | 23:35 | 1822 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.28615 | 0.0040879
7845 | 2024-11-10 | 1:57 | 2024-11-10 | 3:25 | 910 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.17967 | 0.0020417
7846 | 2024-11-10 | 5:15 | 2024-11-10 | 9:15 | 135 | 240 | 240 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.072693 | 0.00030289
7847 | 2024-11-10 | 8:22 | 2024-11-10 | 9:28 | 321 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šušunja 3 | Podgorica | 2 | 0.047533 | 0.0007202
7848 | 2024-11-10 | 9:07 | 2024-11-10 | 9:15 | 830 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.014898 | 0.0018622
7849 | 2024-11-10 | 9:24 | 2024-11-10 | 9:28 | 1 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Novi Duvanski Kombinat | Podgorica | 2 | 8.9745e-06 | 2.2436e-06
7850 | 2024-11-10 | 10:11 | 2024-11-10 | 10:18 | 1045 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.016412 | 0.0023446
7851 | 2024-11-10 | 10:28 | 2024-11-10 | 11:01 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sveta Vrača | Kotor | 5 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
7852 | 2024-11-10 | 13:14 | 2024-11-10 | 13:20 | 607 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.0081713 | 0.0013619
7853 | 2024-11-10 | 13:56 | 2024-11-10 | 14:05 | 607 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.012257 | 0.0013619
7854 | 2024-11-10 | 17:07 | 2024-11-10 | 18:10 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Novi Duvanski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.00014135 | 2.2436e-06
7855 | 2024-11-10 | 19:59 | 2024-11-10 | 20:03 | 1121 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Kokoti 2 | Podgorica | 2 | 0.01006 | 0.0025151
7856 | 2024-11-11 | 0:11 | 2024-11-11 | 0:28 | 822 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.031352 | 0.0018443
7857 | 2024-11-11 | 8:15 | 2024-11-11 | 8:20 | 29 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.00032532 | 6.5065e-05
7858 | 2024-11-11 | 8:15 | 2024-11-11 | 16:15 | 21 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.022616 | 4.7116e-05
7859 | 2024-11-11 | 8:33 | 2024-11-11 | 14:30 | 654 | 357 | 357 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.52384 | 0.0014673
7860 | 2024-11-11 | 8:57 | 2024-11-11 | 9:45 | 135 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.014539 | 0.00030289
7861 | 2024-11-11 | 9:00 | 2024-11-11 | 16:20 | 283 | 440 | 440 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.27938 | 0.00063494
7862 | 2024-11-11 | 9:06 | 2024-11-11 | 14:30 | 930 | 324 | 324 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.67605 | 0.0020866
7863 | 2024-11-11 | 9:08 | 2024-11-11 | 9:17 | 583 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.011772 | 0.001308
7864 | 2024-11-11 | 9:15 | 2024-11-11 | 9:20 | 291 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Školski Centar | Kotor | 5 | 0.0032645 | 0.00065289
7865 | 2024-11-11 | 9:16 | 2024-11-11 | 13:10 | 242 | 234 | 234 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Polica (Goražde) | Berane | 3 | 0.12705 | 0.00054296
7866 | 2024-11-11 | 9:24 | 2024-11-11 | 14:43 | 814 | 319 | 319 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.58259 | 0.0018263
7867 | 2024-11-11 | 9:25 | 2024-11-11 | 9:29 | 2 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dom Starih | Kotor | 5 | 1.7949e-05 | 4.4872e-06
7868 | 2024-11-11 | 9:25 | 2024-11-11 | 12:50 | 75 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pješčina | Kotor | 5 | 0.034496 | 0.00016827
7869 | 2024-11-11 | 9:28 | 2024-11-11 | 10:08 | 3245 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.29122 | 0.0072805
7870 | 2024-11-11 | 9:30 | 2024-11-11 | 9:42 | 941 | 12 | 40.79 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.025335 | 0.0021112
7871 | 2024-11-11 | 9:30 | 2024-11-11 | 9:48 | 259 | 18 | 158.12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.01046 | 0.0005811
7872 | 2024-11-11 | 9:30 | 2024-11-11 | 14:53 | 96 | 323 | 40.79 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.06957 | 0.00021539
7873 | 2024-11-11 | 9:30 | 2024-11-11 | 16:15 | 147 | 405 | 158.12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.13357 | 0.00032981
7874 | 2024-11-11 | 9:30 | 2024-11-11 | 17:00 | 205 | 450 | 450 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.20697 | 0.00045994
7875 | 2024-11-11 | 9:50 | 2024-11-11 | 11:00 | 231 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Priboj | Bar | 4 | 0.036279 | 0.00051828
7876 | 2024-11-11 | 10:00 | 2024-11-11 | 10:17 | 856 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Autokamp | Kotor | 5 | 0.032649 | 0.0019205
7877 | 2024-11-11 | 10:02 | 2024-11-11 | 10:13 | 605 | 11 | 57.46 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.014931 | 0.0013574
7877 | 2024-11-11 | 10:02 | 2024-11-11 | 13:09 | 217 | 187 | 57.46 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.091044 | 0.00048686
7878 | 2024-11-11 | 10:02 | 2024-11-11 | 13:59 | 1066 | 237 | 237 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.56683 | 0.0023917
7879 | 2024-11-11 | 10:03 | 2024-11-11 | 13:57 | 302 | 234 | 234 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.15855 | 0.00067757
7880 | 2024-11-11 | 10:04 | 2024-11-11 | 13:59 | 878 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Ibarac i Suho Polje | Rožaje | 3 | 0.46293 | 0.0019699
7881 | 2024-11-11 | 10:06 | 2024-11-11 | 11:52 | 120 | 106 | 106 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.028539 | 0.00026923
7882 | 2024-11-11 | 10:12 | 2024-11-11 | 10:25 | 704 | 13 | 52.48 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.020534 | 0.0015795
7882 | 2024-11-11 | 10:12 | 2024-11-11 | 15:00 | 118 | 288 | 52.48 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.076247 | 0.00026475
7883 | 2024-11-11 | 10:14 | 2024-11-11 | 12:38 | 687 | 144 | 144 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.22196 | 0.0015414
7884 | 2024-11-11 | 10:18 | 2024-11-11 | 10:29 | 1469 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Autokamp | Kotor | 5 | 0.036255 | 0.0032959
7885 | 2024-11-11 | 10:20 | 2024-11-11 | 15:25 | 360 | 305 | 305 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.24635 | 0.0008077
7886 | 2024-11-11 | 10:41 | 2024-11-11 | 10:50 | 816 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Autokamp | Kotor | 5 | 0.016477 | 0.0018308
7887 | 2024-11-11 | 10:50 | 2024-11-11 | 11:00 | 753 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Priboj | Bar | 4 | 0.016894 | 0.0016894
7888 | 2024-11-11 | 11:00 | 2024-11-11 | 11:20 | 231 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Priboj | Bar | 4 | 0.010366 | 0.00051828
7889 | 2024-11-11 | 11:00 | 2024-11-11 | 11:20 | 753 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Priboj | Bar | 4 | 0.033789 | 0.0016894
7890 | 2024-11-11 | 11:16 | 2024-11-11 | 11:21 | 94 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Studentski Dom | Kotor | 5 | 0.0010545 | 0.0002109
7891 | 2024-11-11 | 11:59 | 2024-11-11 | 12:18 | 693 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.029542 | 0.0015548
7892 | 2024-11-11 | 12:18 | 2024-11-11 | 12:38 | 28 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.0012564 | 6.2821e-05
7893 | 2024-11-11 | 12:40 | 2024-11-11 | 12:48 | 418 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Sportska Sala | Herceg Novi | 5 | 0.0075027 | 0.00093783
7894 | 2024-11-11 | 12:40 | 2024-11-11 | 12:50 | 2 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dom Starih | Kotor | 5 | 4.4872e-05 | 4.4872e-06
7895 | 2024-11-11 | 12:51 | 2024-11-11 | 12:56 | 803 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gomila - Filterska | Herceg Novi | 5 | 0.0090081 | 0.0018016
7896 | 2024-11-11 | 12:58 | 2024-11-11 | 13:03 | 1668 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.018712 | 0.0037424
7897 | 2024-11-11 | 13:02 | 2024-11-11 | 13:09 | 822 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.01291 | 0.0018443
7898 | 2024-11-11 | 13:06 | 2024-11-11 | 13:18 | 115 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Sušćepan Trebesin | Herceg Novi | 5 | 0.0030962 | 0.00025802
7899 | 2024-11-11 | 13:19 | 2024-11-11 | 13:31 | 1740 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Petlja | Herceg Novi | 5 | 0.046847 | 0.0039039
7900 | 2024-11-11 | 13:32 | 2024-11-11 | 13:41 | 4 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 8.077e-05 | 8.9745e-06
7901 | 2024-11-11 | 13:35 | 2024-11-11 | 13:40 | 29 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.00032532 | 6.5065e-05
7902 | 2024-11-11 | 13:41 | 2024-11-11 | 14:09 | 634 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Centar Grada | Kolašin | 6 | 0.039829 | 0.0014225
7903 | 2024-11-11 | 13:42 | 2024-11-11 | 13:51 | 1493 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Igman | Herceg Novi | 5 | 0.030147 | 0.0033497
7904 | 2024-11-11 | 13:52 | 2024-11-11 | 13:58 | 964 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Igalo Centar | Herceg Novi | 5 | 0.012977 | 0.0021628
7905 | 2024-11-11 | 14:30 | 2024-11-11 | 15:12 | 930 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.087636 | 0.0020866
7906 | 2024-11-11 | 14:44 | 2024-11-11 | 14:53 | 941 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.019001 | 0.0021112
7907 | 2024-11-11 | 14:46 | 2024-11-11 | 15:00 | 704 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.022113 | 0.0015795
7908 | 2024-11-11 | 15:00 | 2024-11-11 | 15:15 | 118 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.0039712 | 0.00026475
7909 | 2024-11-11 | 15:00 | 2024-11-11 | 15:15 | 704 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.023693 | 0.0015795
7910 | 2024-11-11 | 15:30 | 2024-11-11 | 15:48 | 590 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.023827 | 0.0013237
7911 | 2024-11-11 | 15:50 | 2024-11-11 | 16:28 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hotel Lipka | Kolašin | 6 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
7912 | 2024-11-11 | 16:00 | 2024-11-11 | 16:15 | 406 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.013664 | 0.00091091
7913 | 2024-11-11 | 17:00 | 2024-11-11 | 17:55 | 205 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.025297 | 0.00045994
7914 | 2024-11-11 | 19:40 | 2024-11-11 | 20:41 | 537 | 61 | 61 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Tološka Šuma | Podgorica | 2 | 0.073494 | 0.0012048
7915 | 2024-11-11 | 19:48 | 2024-11-11 | 20:07 | 135 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0057549 | 0.00030289
7916 | 2024-11-12 | 3:17 | 2024-11-12 | 7:56 | 135 | 279 | 279 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.084506 | 0.00030289
7917 | 2024-11-12 | 8:30 | 2024-11-12 | 15:30 | 1 | 420 | 420 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.00094232 | 2.2436e-06
7918 | 2024-11-12 | 8:33 | 2024-11-12 | 9:28 | 118 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | DV 10/0.4 kV Koljat | Podgorica | 2 | 0.014561 | 0.00026475
7919 | 2024-11-12 | 8:34 | 2024-11-12 | 13:15 | 1 | 281 | 281 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hotel Lipka | Kolašin | 6 | 0.00063046 | 2.2436e-06
7920 | 2024-11-12 | 9:08 | 2024-11-12 | 11:00 | 687 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.17263 | 0.0015414
7921 | 2024-11-12 | 9:14 | 2024-11-12 | 9:35 | 409 | 21 | 51.67 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.01927 | 0.00091764
7921 | 2024-11-12 | 9:14 | 2024-11-12 | 13:58 | 54 | 284 | 51.67 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.034408 | 0.00012116
7922 | 2024-11-12 | 9:17 | 2024-11-12 | 13:24 | 363 | 247 | 247 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meduna | Podgorica | 2 | 0.20116 | 0.00081443
7923 | 2024-11-12 | 9:29 | 2024-11-12 | 9:38 | 941 | 9 | 44.36 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.019001 | 0.0021112
7923 | 2024-11-12 | 9:29 | 2024-11-12 | 16:00 | 96 | 391 | 44.36 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.084216 | 0.00021539
7924 | 2024-11-12 | 9:30 | 2024-11-12 | 14:15 | 39 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.024938 | 8.7501e-05
7925 | 2024-11-12 | 10:10 | 2024-11-12 | 10:39 | 174 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Rijeka Piperska | Podgorica | 2 | 0.011321 | 0.00039039
7926 | 2024-11-12 | 10:10 | 2024-11-12 | 16:32 | 205 | 382 | 382 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.1757 | 0.00045994
7927 | 2024-11-12 | 10:25 | 2024-11-12 | 10:36 | 1420 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 1 | Kotor | 5 | 0.035045 | 0.0031859
7928 | 2024-11-12 | 10:37 | 2024-11-12 | 10:42 | 308 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Škaljari 2 | Kotor | 5 | 0.0034552 | 0.00069103
7929 | 2024-11-12 | 10:43 | 2024-11-12 | 10:47 | 679 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Škaljari 1 | Kotor | 5 | 0.0060937 | 0.0015234
7930 | 2024-11-12 | 10:48 | 2024-11-12 | 10:53 | 1771 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.019867 | 0.0039734
7931 | 2024-11-12 | 10:54 | 2024-11-12 | 11:04 | 513 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Trojica | Kotor | 5 | 0.01151 | 0.001151
7932 | 2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-12 | 11:22 | 1130 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 1 | Kotor | 5 | 0.017747 | 0.0025353
7933 | 2024-11-12 | 11:24 | 2024-11-12 | 11:31 | 635 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 3 | Kotor | 5 | 0.0099729 | 0.0014247
7934 | 2024-11-12 | 11:29 | 2024-11-12 | 12:21 | 634 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Centar Grada | Kolašin | 6 | 0.073968 | 0.0014225
7935 | 2024-11-12 | 11:32 | 2024-11-12 | 11:40 | 622 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rakite | Kotor | 5 | 0.011164 | 0.0013955
7936 | 2024-11-12 | 11:39 | 2024-11-12 | 11:45 | 807 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 2 | Kotor | 5 | 0.010864 | 0.0018106
7937 | 2024-11-12 | 12:14 | 2024-11-12 | 13:17 | 591 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stari Aerodrom 7 | Podgorica | 2 | 0.083537 | 0.001326
7938 | 2024-11-12 | 13:21 | 2024-11-12 | 13:55 | 135 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.010298 | 0.00030289
7939 | 2024-11-12 | 13:37 | 2024-11-12 | 13:58 | 409 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.01927 | 0.00091764
7940 | 2024-11-12 | 15:25 | 2024-11-13 | 8:10 | 1 | 1005 | 88.7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.0022548 | 2.2436e-06
7940 | 2024-11-12 | 15:25 | 2024-11-12 | 16:35 | 49 | 70 | 88.7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.0076956 | 0.00010994
7941 | 2024-11-12 | 15:50 | 2024-11-12 | 15:55 | 930 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.010433 | 0.0020866
7942 | 2024-11-12 | 16:00 | 2024-11-12 | 16:21 | 96 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0045231 | 0.00021539
7943 | 2024-11-12 | 16:11 | 2024-11-12 | 16:21 | 941 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.021112 | 0.0021112
7944 | 2024-11-12 | 17:32 | 2024-11-12 | 18:09 | 796 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Botun 3 | Podgorica | 2 | 0.066079 | 0.0017859
7945 | 2024-11-12 | 18:27 | 2024-11-12 | 18:32 | 174 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rijeka Piperska | Podgorica | 2 | 0.0019519 | 0.00039039
7946 | 2024-11-12 | 22:30 | 2024-11-12 | 23:26 | 649 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.081542 | 0.0014561
7947 | 2024-11-12 | 23:14 | 2024-11-13 | 8:58 | 135 | 584 | 584 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.17689 | 0.00030289
7948 | 2024-11-13 | 9:02 | 2024-11-15 | 10:00 | 1 | 2938 | 2938 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Polieks (Vojna Fabrika) | Berane | 3 | 0.0065917 | 2.2436e-06
7949 | 2024-11-13 | 11:10 | 2024-11-13 | 12:26 | 4 | 76 | 76 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Banja 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00068206 | 8.9745e-06
7950 | 2024-11-13 | 11:26 | 2024-11-13 | 12:09 | 1664 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV TS Br.5 | Bar | 4 | 0.16054 | 0.0037334
7951 | 2024-11-13 | 21:17 | 2024-11-14 | 10:15 | 30 | 778 | 933.56 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.052366 | 6.7308e-05
7951 | 2024-11-13 | 21:17 | 2024-11-14 | 13:35 | 105 | 978 | 933.56 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.2304 | 0.00023558
7952 | 2024-11-13 | 21:27 | 2024-11-13 | 21:36 | 139 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Lamela Zabjelo C | Podgorica | 2 | 0.0028068 | 0.00031186
7953 | 2024-11-13 | 22:36 | 2024-11-13 | 23:38 | 354 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.049243 | 0.00079424
7954 | 2024-11-13 | 22:44 | 2024-11-14 | 10:05 | 435 | 681 | 732 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.66464 | 0.00097597
7954 | 2024-11-13 | 22:44 | 2024-11-14 | 11:05 | 565 | 741 | 732 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.93932 | 0.0012676
7954 | 2024-11-13 | 22:44 | 2024-11-15 | 12:51 | 11 | 2287 | 732 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.056443 | 2.468e-05
7955 | 2024-11-13 | 23:40 | 2024-11-14 | 0:15 | 261 | 35 | 199.46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.020495 | 0.00058558
7955 | 2024-11-13 | 23:40 | 2024-11-14 | 10:41 | 93 | 661 | 199.46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.13792 | 0.00020866
7956 | 2024-11-14 | 2:00 | 2024-11-14 | 12:05 | 60 | 605 | 605 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.081443 | 0.00013462
7957 | 2024-11-14 | 2:28 | 2024-11-14 | 2:33 | 344 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.003859 | 0.0007718
7958 | 2024-11-14 | 5:30 | 2024-11-14 | 9:22 | 170 | 232 | 232 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Popovići | Bar | 4 | 0.088488 | 0.00038141
7959 | 2024-11-14 | 8:25 | 2024-11-14 | 8:32 | 1224 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.019223 | 0.0027462
7960 | 2024-11-14 | 13:02 | 2024-11-14 | 13:35 | 30 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0022212 | 6.7308e-05
7961 | 2024-11-14 | 13:30 | 2024-11-14 | 13:40 | 28 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.00062821 | 6.2821e-05
7962 | 2024-11-14 | 15:54 | 2024-11-14 | 17:08 | 234 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Konik | Podgorica | 2 | 0.03885 | 0.00052501
7963 | 2024-11-15 | 0:19 | 2024-11-15 | 1:00 | 120 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Stanica | Tivat | 5 | 0.011039 | 0.00026923
7964 | 2024-11-15 | 8:30 | 2024-11-15 | 10:35 | 242 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.067869 | 0.00054296
7965 | 2024-11-15 | 9:18 | 2024-11-15 | 9:28 | 463 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.010388 | 0.0010388
7966 | 2024-11-15 | 10:00 | 2024-11-15 | 10:36 | 1 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Polieks (Vojna Fabrika) | Berane | 3 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
7967 | 2024-11-15 | 10:43 | 2024-11-15 | 10:50 | 406 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0063764 | 0.00091091
7968 | 2024-11-15 | 14:59 | 2024-11-15 | 15:03 | 607 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.0054475 | 0.0013619
7969 | 2024-11-15 | 16:57 | 2024-11-15 | 18:01 | 1490 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.21395 | 0.003343
7970 | 2024-11-15 | 17:40 | 2024-11-16 | 9:43 | 110 | 963 | 963 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.23767 | 0.0002468
7971 | 2024-11-15 | 18:06 | 2024-11-15 | 18:55 | 71 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0078055 | 0.0001593
7972 | 2024-11-15 | 18:06 | 2024-11-15 | 18:55 | 261 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.028694 | 0.00058558
7973 | 2024-11-15 | 18:06 | 2024-11-15 | 18:55 | 363 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.039907 | 0.00081443
7974 | 2024-11-15 | 18:06 | 2024-11-15 | 18:55 | 814 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.089489 | 0.0018263
7975 | 2024-11-15 | 18:08 | 2024-11-15 | 18:12 | 1490 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.013372 | 0.003343
7976 | 2024-11-15 | 19:58 | 2024-11-15 | 21:01 | 135 | 63 | 63 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.019082 | 0.00030289
7977 | 2024-11-15 | 21:13 | 2024-11-15 | 21:24 | 353 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.008712 | 0.000792
7978 | 2024-11-16 | 7:42 | 2024-11-16 | 8:27 | 435 | 45 | 64.37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.043919 | 0.00097597
7978 | 2024-11-16 | 7:42 | 2024-11-16 | 9:01 | 576 | 79 | 64.37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.10209 | 0.0012923
7979 | 2024-11-16 | 13:04 | 2024-11-16 | 13:18 | 2 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pumpe Cetinjske | Cetinje | 2 | 6.2821e-05 | 4.4872e-06
7980 | 2024-11-17 | 16:16 | 2024-11-17 | 17:15 | 515 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.068172 | 0.0011555
7981 | 2024-11-17 | 21:26 | 2024-11-17 | 21:30 | 796 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dajbabe 2 | Podgorica | 2 | 0.0071437 | 0.0017859
7982 | 2024-11-18 | 5:53 | 2024-11-18 | 7:08 | 525 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Perast | Kotor | 5 | 0.088342 | 0.0011779
7983 | 2024-11-18 | 7:13 | 2024-11-20 | 9:25 | 1 | 3012 | 3012 | Neplaniran | TL | HE 10 kV mHE Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.0067578 | 2.2436e-06
7984 | 2024-11-18 | 8:00 | 2024-11-18 | 12:50 | 343 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.22317 | 0.00076956
7985 | 2024-11-18 | 8:22 | 2024-11-18 | 14:37 | 269 | 375 | 375 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.22632 | 0.00060353
7986 | 2024-11-18 | 9:17 | 2024-11-18 | 9:22 | 354 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.0039712 | 0.00079424
7987 | 2024-11-18 | 9:47 | 2024-11-18 | 9:54 | 94 | 7 | 87.06 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.0014763 | 0.0002109
7987 | 2024-11-18 | 9:47 | 2024-11-18 | 11:30 | 472 | 103 | 87.06 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.10908 | 0.001059
7988 | 2024-11-18 | 9:50 | 2024-11-18 | 9:55 | 1009 | 5 | 14.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.011319 | 0.0022638
7989 | 2024-11-18 | 9:50 | 2024-11-18 | 11:44 | 674 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.17239 | 0.0015122
7990 | 2024-11-18 | 9:50 | 2024-11-18 | 16:00 | 28 | 370 | 14.86 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.023244 | 6.2821e-05
7991 | 2024-11-18 | 10:47 | 2024-11-18 | 10:57 | 1045 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.023446 | 0.0023446
7992 | 2024-11-18 | 10:59 | 2024-11-18 | 11:03 | 1066 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.0095668 | 0.0023917
7993 | 2024-11-18 | 11:22 | 2024-11-18 | 11:30 | 94 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.0016872 | 0.0002109
7994 | 2024-11-18 | 11:35 | 2024-11-18 | 12:41 | 170 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Popovići | Bar | 4 | 0.025173 | 0.00038141
7995 | 2024-11-18 | 12:55 | 2024-11-18 | 13:00 | 820 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vranjske Njive | Podgorica | 2 | 0.0091988 | 0.0018398
7996 | 2024-11-18 | 13:01 | 2024-11-18 | 13:35 | 809 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.061713 | 0.0018151
7997 | 2024-11-18 | 15:05 | 2024-11-18 | 15:35 | 910 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.061251 | 0.0020417
7998 | 2024-11-18 | 15:46 | 2024-11-18 | 16:25 | 309 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.027038 | 0.00069328
7999 | 2024-11-18 | 15:46 | 2024-11-18 | 16:32 | 1809 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.1867 | 0.0040587
8000 | 2024-11-18 | 16:00 | 2024-11-18 | 16:55 | 28 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0034552 | 6.2821e-05
8001 | 2024-11-18 | 16:50 | 2024-11-18 | 16:55 | 1009 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.011319 | 0.0022638
8002 | 2024-11-18 | 17:49 | 2024-11-18 | 17:54 | 809 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornji Kosići | Ulcinj | 4 | 0.0090754 | 0.0018151
8003 | 2024-11-19 | 8:35 | 2024-11-19 | 8:49 | 409 | 14 | 37.91 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.012847 | 0.00091764
8003 | 2024-11-19 | 8:35 | 2024-11-19 | 12:14 | 54 | 219 | 37.91 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.026533 | 0.00012116
8004 | 2024-11-19 | 8:55 | 2024-11-19 | 9:26 | 309 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.021492 | 0.00069328
8005 | 2024-11-19 | 8:55 | 2024-11-19 | 9:28 | 1809 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.13394 | 0.0040587
8006 | 2024-11-19 | 9:01 | 2024-11-19 | 9:07 | 610 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.0082116 | 0.0013686
8007 | 2024-11-19 | 9:02 | 2024-11-19 | 13:40 | 36 | 278 | 278 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.022454 | 8.077e-05
8008 | 2024-11-19 | 9:10 | 2024-11-19 | 13:45 | 130 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.080209 | 0.00029167
8009 | 2024-11-19 | 9:34 | 2024-11-19 | 13:11 | 796 | 217 | 217 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.38754 | 0.0017859
8010 | 2024-11-19 | 9:44 | 2024-11-19 | 9:49 | 277 | 5 | 115.88 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
8010 | 2024-11-19 | 9:44 | 2024-11-19 | 14:25 | 186 | 281 | 115.88 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.11726 | 0.00041731
8011 | 2024-11-19 | 11:33 | 2024-11-19 | 11:45 | 1186 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.031931 | 0.0026609
8012 | 2024-11-19 | 12:01 | 2024-11-19 | 12:14 | 409 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.011929 | 0.00091764
8013 | 2024-11-19 | 12:11 | 2024-11-19 | 12:17 | 1045 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.014067 | 0.0023446
8014 | 2024-11-19 | 12:20 | 2024-11-19 | 12:25 | 1023 | 5 | 7.32 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.011476 | 0.0022952
8014 | 2024-11-19 | 12:20 | 2024-11-19 | 15:17 | 14 | 177 | 7.32 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0055597 | 3.1411e-05
8015 | 2024-11-19 | 12:27 | 2024-11-19 | 12:38 | 544 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.013426 | 0.0012205
8016 | 2024-11-19 | 12:35 | 2024-11-19 | 12:50 | 674 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.022683 | 0.0015122
8017 | 2024-11-19 | 12:36 | 2024-11-19 | 12:42 | 109 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Željeznička Stanica - Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.0014673 | 0.00024455
8018 | 2024-11-19 | 13:02 | 2024-11-19 | 13:12 | 607 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.013619 | 0.0013619
8019 | 2024-11-19 | 13:04 | 2024-11-19 | 15:49 | 1011 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.37427 | 0.0022683
8020 | 2024-11-19 | 13:26 | 2024-11-19 | 13:56 | 369 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Đenovići | Herceg Novi | 5 | 0.024837 | 0.00082789
8021 | 2024-11-19 | 13:54 | 2024-11-19 | 14:56 | 139 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Dajbabe 1 | Podgorica | 2 | 0.019335 | 0.00031186
8022 | 2024-11-19 | 14:20 | 2024-11-19 | 14:25 | 277 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
8023 | 2024-11-19 | 15:10 | 2024-11-19 | 15:17 | 1023 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.016067 | 0.0022952
8024 | 2024-11-19 | 16:10 | 2024-11-19 | 17:30 | 193 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.034641 | 0.00043302
8025 | 2024-11-19 | 17:14 | 2024-11-19 | 17:37 | 796 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dajbabe 1 | Podgorica | 2 | 0.041076 | 0.0017859
8026 | 2024-11-19 | 17:39 | 2024-11-20 | 9:47 | 326 | 968 | 968 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.70801 | 0.00073142
8027 | 2024-11-19 | 17:39 | 2024-11-19 | 18:04 | 195 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.010938 | 0.00043751
8028 | 2024-11-19 | 18:18 | 2024-11-20 | 10:57 | 77 | 999 | 499.77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.17259 | 0.00017276
8028 | 2024-11-19 | 18:18 | 2024-11-19 | 21:12 | 118 | 174 | 499.77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.046066 | 0.00026475
8029 | 2024-11-19 | 19:45 | 2024-11-19 | 20:00 | 610 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Hotel Park | Herceg Novi | 5 | 0.020529 | 0.0013686
8030 | 2024-11-20 | 5:48 | 2024-11-20 | 5:53 | 1104 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mojkovac 2 | Mojkovac | 6 | 0.012385 | 0.002477
8031 | 2024-11-20 | 7:17 | 2024-11-20 | 8:37 | 283 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.050795 | 0.00063494
8032 | 2024-11-20 | 8:27 | 2024-11-20 | 9:43 | 172 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.029329 | 0.0003859
8033 | 2024-11-20 | 8:27 | 2024-11-20 | 12:06 | 269 | 219 | 219 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.13217 | 0.00060353
8034 | 2024-11-20 | 8:38 | 2024-11-20 | 8:50 | 2704 | 12 | 18.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.072801 | 0.0060667
8034 | 2024-11-20 | 8:38 | 2024-11-20 | 9:23 | 457 | 45 | 18.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.04614 | 0.0010253
8034 | 2024-11-20 | 8:38 | 2024-11-20 | 10:20 | 84 | 102 | 18.98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.019223 | 0.00018846
8035 | 2024-11-20 | 8:46 | 2024-11-20 | 8:57 | 471 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.011624 | 0.0010567
8036 | 2024-11-20 | 8:55 | 2024-11-20 | 10:57 | 118 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.032299 | 0.00026475
8037 | 2024-11-20 | 9:00 | 2024-11-20 | 9:06 | 187 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Drijenak | Kolašin | 6 | 0.0025173 | 0.00041956
8038 | 2024-11-20 | 9:00 | 2024-11-20 | 9:06 | 331 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.0044558 | 0.00074264
8039 | 2024-11-20 | 9:00 | 2024-11-20 | 9:14 | 355 | 14 | 38.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grnčar | Berane | 3 | 0.011151 | 0.00079648
8039 | 2024-11-20 | 9:00 | 2024-11-20 | 12:22 | 52 | 202 | 38.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grnčar | Berane | 3 | 0.023567 | 0.00011667
8040 | 2024-11-20 | 9:02 | 2024-11-20 | 9:09 | 326 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.0051199 | 0.00073142
8041 | 2024-11-20 | 9:10 | 2024-11-20 | 9:19 | 564 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.011389 | 0.0012654
8042 | 2024-11-20 | 9:34 | 2024-11-20 | 9:42 | 315 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.0056539 | 0.00070674
8043 | 2024-11-20 | 9:43 | 2024-11-20 | 9:47 | 326 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.0029257 | 0.00073142
8044 | 2024-11-20 | 10:05 | 2024-11-20 | 10:13 | 14 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Fak - 1 | Kolašin | 6 | 0.00025129 | 3.1411e-05
8045 | 2024-11-20 | 10:59 | 2024-11-20 | 11:19 | 89 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.0039936 | 0.00019968
8046 | 2024-11-20 | 11:00 | 2024-11-21 | 16:30 | 22 | 1770 | 1770 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.087366 | 4.936e-05
8047 | 2024-11-20 | 11:02 | 2024-11-20 | 11:15 | 1104 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mojkovac 2 | Mojkovac | 6 | 0.0322 | 0.002477
8048 | 2024-11-20 | 11:10 | 2024-11-20 | 11:35 | 406 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.022773 | 0.00091091
8049 | 2024-11-20 | 11:20 | 2024-11-20 | 13:48 | 109 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Željeznička Stanica - Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.036194 | 0.00024455
8050 | 2024-11-20 | 11:23 | 2024-11-20 | 11:45 | 135 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0066635 | 0.00030289
8051 | 2024-11-20 | 11:31 | 2024-11-20 | 12:22 | 355 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grnčar | Berane | 3 | 0.040621 | 0.00079648
8052 | 2024-11-20 | 14:21 | 2024-11-20 | 15:07 | 135 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.013933 | 0.00030289
8053 | 2024-11-20 | 15:13 | 2024-11-20 | 15:18 | 1037 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.011633 | 0.0023266
8054 | 2024-11-20 | 15:14 | 2024-11-20 | 15:25 | 135 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0033318 | 0.00030289
8055 | 2024-11-20 | 15:17 | 2024-11-20 | 15:52 | 288 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.022616 | 0.00064616
8056 | 2024-11-20 | 15:29 | 2024-11-20 | 18:16 | 135 | 167 | 167 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.050582 | 0.00030289
8057 | 2024-11-20 | 16:19 | 2024-11-20 | 18:00 | 73 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.016542 | 0.00016378
8058 | 2024-11-20 | 16:22 | 2024-11-20 | 16:49 | 288 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.017446 | 0.00064616
8059 | 2024-11-20 | 16:40 | 2024-11-20 | 17:33 | 649 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.077174 | 0.0014561
8060 | 2024-11-20 | 16:48 | 2024-11-20 | 17:53 | 293 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.04273 | 0.00065738
8061 | 2024-11-20 | 16:52 | 2024-11-20 | 17:20 | 650 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.040834 | 0.0014584
8062 | 2024-11-20 | 16:53 | 2024-11-20 | 16:58 | 286 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0032084 | 0.00064167
8063 | 2024-11-20 | 17:05 | 2024-11-20 | 17:47 | 288 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.027139 | 0.00064616
8064 | 2024-11-20 | 17:07 | 2024-11-20 | 17:21 | 822 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.02582 | 0.0018443
8065 | 2024-11-20 | 17:19 | 2024-11-26 | 12:33 | 1 | 8354 | 8354 | Neplaniran | TL | HE 10 kV mHE Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.018743 | 2.2436e-06
8066 | 2024-11-20 | 17:26 | 2024-11-20 | 18:11 | 192 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.019385 | 0.00043077
8067 | 2024-11-20 | 17:33 | 2024-11-21 | 11:43 | 34 | 1090 | 1090 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kruševice | Podgorica | 2 | 0.083148 | 7.6283e-05
8068 | 2024-11-20 | 18:02 | 2024-11-20 | 18:58 | 288 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.036185 | 0.00064616
8069 | 2024-11-20 | 18:04 | 2024-11-20 | 18:08 | 205 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.0018398 | 0.00045994
8070 | 2024-11-20 | 18:37 | 2024-11-21 | 18:21 | 67 | 1424 | 419.56 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.21406 | 0.00015032
8070 | 2024-11-20 | 18:37 | 2024-11-20 | 20:25 | 216 | 108 | 419.56 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.052339 | 0.00048462
8071 | 2024-11-20 | 18:47 | 2024-11-21 | 6:20 | 69 | 693 | 693 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.10728 | 0.00015481
8072 | 2024-11-20 | 18:47 | 2024-11-20 | 21:49 | 261 | 182 | 182 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.10658 | 0.00058558
8073 | 2024-11-20 | 19:02 | 2024-11-20 | 19:07 | 135 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0015144 | 0.00030289
8074 | 2024-11-20 | 20:03 | 2024-11-20 | 20:20 | 463 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.01766 | 0.0010388
8075 | 2024-11-20 | 20:12 | 2024-11-20 | 21:06 | 78 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornji Morinj | Kotor | 5 | 0.0094501 | 0.000175
8076 | 2024-11-20 | 20:22 | 2024-11-21 | 6:20 | 178 | 598 | 179.25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.23882 | 0.00039936
8076 | 2024-11-20 | 20:22 | 2024-11-20 | 20:43 | 471 | 21 | 179.25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.022192 | 0.0010567
8077 | 2024-11-20 | 20:32 | 2024-11-21 | 9:21 | 197 | 769 | 769 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.33989 | 0.00044199
8078 | 2024-11-20 | 20:32 | 2024-11-20 | 20:37 | 266 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.002984 | 0.0005968
8079 | 2024-11-20 | 20:40 | 2024-11-20 | 20:46 | 544 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biogradsko jezero | Mojkovac | 6 | 0.0073232 | 0.0012205
8080 | 2024-11-20 | 20:54 | 2024-11-21 | 8:35 | 1011 | 701 | 701 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 1.5901 | 0.0022683
8081 | 2024-11-20 | 21:10 | 2024-11-21 | 8:25 | 88 | 675 | 675 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.13327 | 0.00019744
8082 | 2024-11-20 | 21:14 | 2024-11-20 | 21:45 | 1645 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.11441 | 0.0036907
8083 | 2024-11-20 | 22:00 | 2024-11-20 | 22:30 | 463 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.031164 | 0.0010388
8084 | 2024-11-20 | 22:29 | 2024-11-21 | 6:20 | 192 | 471 | 471 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.20289 | 0.00043077
8085 | 2024-11-20 | 22:30 | 2024-11-20 | 22:48 | 288 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.011631 | 0.00064616
8086 | 2024-11-20 | 22:58 | 2024-11-20 | 23:02 | 97 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.00087052 | 0.00021763
8087 | 2024-11-20 | 23:09 | 2024-11-20 | 23:28 | 1160 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.049449 | 0.0026026
8088 | 2024-11-20 | 23:11 | 2024-11-21 | 8:03 | 390 | 532 | 562.77 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.46551 | 0.00087501
8088 | 2024-11-20 | 23:11 | 2024-11-21 | 9:39 | 184 | 628 | 562.77 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.25925 | 0.00041283
8089 | 2024-11-20 | 23:50 | 2024-11-21 | 6:28 | 363 | 398 | 398 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.32414 | 0.00081443
8090 | 2024-11-20 | 23:54 | 2024-11-21 | 0:08 | 1045 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.032824 | 0.0023446
8091 | 2024-11-20 | 23:55 | 2024-11-21 | 6:20 | 471 | 385 | 385 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.40685 | 0.0010567
8092 | 2024-11-21 | 0:05 | 2024-11-21 | 8:42 | 742 | 517 | 517 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.86068 | 0.0016648
8093 | 2024-11-21 | 0:17 | 2024-11-21 | 11:30 | 216 | 673 | 673 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.32615 | 0.00048462
8094 | 2024-11-21 | 0:22 | 2024-11-21 | 8:37 | 830 | 495 | 495 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.92179 | 0.0018622
8095 | 2024-11-21 | 0:34 | 2024-11-21 | 7:49 | 402 | 435 | 435 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Lješnica | Berane | 3 | 0.39234 | 0.00090193
8096 | 2024-11-21 | 0:46 | 2024-11-21 | 11:10 | 308 | 624 | 624 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.43121 | 0.00069103
8097 | 2024-11-21 | 1:13 | 2024-11-21 | 12:43 | 1249 | 690 | 690 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 1.9336 | 0.0028023
8098 | 2024-11-21 | 1:19 | 2024-11-21 | 10:13 | 1335 | 534 | 534 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 1.5995 | 0.0029952
8099 | 2024-11-21 | 1:19 | 2024-11-21 | 13:31 | 1118 | 732 | 736.96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 1.8361 | 0.0025084
8099 | 2024-11-21 | 1:19 | 2024-11-21 | 13:52 | 172 | 753 | 736.96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.29058 | 0.0003859
8099 | 2024-11-21 | 1:19 | 2024-11-21 | 14:38 | 45 | 799 | 736.96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.080669 | 0.00010096
8100 | 2024-11-21 | 1:21 | 2024-11-21 | 9:45 | 1 | 504 | 682.38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.0011308 | 2.2436e-06
8100 | 2024-11-21 | 1:21 | 2024-11-21 | 11:50 | 400 | 629 | 682.38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.56449 | 0.00089745
8100 | 2024-11-21 | 1:21 | 2024-11-21 | 13:32 | 344 | 731 | 682.38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.56419 | 0.0007718
8100 | 2024-11-21 | 1:21 | 2024-11-21 | 13:54 | 68 | 753 | 682.38 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.11488 | 0.00015257
8101 | 2024-11-21 | 1:26 | 2024-11-21 | 10:00 | 652 | 514 | 517.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.7519 | 0.0014628
8101 | 2024-11-21 | 1:26 | 2024-11-21 | 10:11 | 258 | 525 | 517.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.3039 | 0.00057885
8102 | 2024-11-21 | 5:14 | 2024-11-21 | 11:25 | 315 | 371 | 433.13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polica (Goražde) | Berane | 3 | 0.2622 | 0.00070674
8102 | 2024-11-21 | 5:14 | 2024-11-21 | 13:48 | 242 | 514 | 433.13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polica (Goražde) | Berane | 3 | 0.27908 | 0.00054296
8103 | 2024-11-21 | 8:05 | 2024-11-21 | 8:37 | 402 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Lješnica | Berane | 3 | 0.028862 | 0.00090193
8104 | 2024-11-21 | 8:05 | 2024-11-21 | 11:13 | 650 | 188 | 188 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.27417 | 0.0014584
8105 | 2024-11-21 | 8:06 | 2024-11-21 | 8:14 | 650 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.011667 | 0.0014584
8106 | 2024-11-21 | 8:26 | 2024-11-21 | 8:32 | 583 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.0078482 | 0.001308
8107 | 2024-11-21 | 8:38 | 2024-11-21 | 8:44 | 995 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.013394 | 0.0022324
8108 | 2024-11-21 | 8:40 | 2024-11-21 | 8:47 | 683 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Daljam | Podgorica | 2 | 0.010727 | 0.0015324
8109 | 2024-11-21 | 8:45 | 2024-11-21 | 8:52 | 326 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.0051199 | 0.00073142
8110 | 2024-11-21 | 8:48 | 2024-11-21 | 10:13 | 51 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Orlja | Pljevlja | 7 | 0.0097261 | 0.00011442
8111 | 2024-11-21 | 9:03 | 2024-11-21 | 9:21 | 463 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.018698 | 0.0010388
8112 | 2024-11-21 | 9:16 | 2024-11-21 | 9:59 | 1037 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.10005 | 0.0023266
8113 | 2024-11-21 | 9:18 | 2024-11-21 | 9:25 | 195 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0030625 | 0.00043751
8114 | 2024-11-21 | 9:18 | 2024-11-21 | 11:31 | 402 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Lješnica | Berane | 3 | 0.11996 | 0.00090193
8115 | 2024-11-21 | 9:23 | 2024-11-21 | 10:01 | 264 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.022508 | 0.00059231
8116 | 2024-11-21 | 9:28 | 2024-11-21 | 9:39 | 390 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0096251 | 0.00087501
8117 | 2024-11-21 | 9:39 | 2024-11-21 | 11:28 | 36 | 109 | 109 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.008804 | 8.077e-05
8118 | 2024-11-21 | 9:50 | 2024-11-21 | 10:48 | 747 | 58 | 66.51 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.097207 | 0.001676
8118 | 2024-11-21 | 9:50 | 2024-11-21 | 11:32 | 179 | 102 | 66.51 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.040964 | 0.00040161
8119 | 2024-11-21 | 9:56 | 2024-11-21 | 10:00 | 604 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0054206 | 0.0013551
8120 | 2024-11-21 | 10:03 | 2024-11-21 | 10:25 | 1822 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.089933 | 0.0040879
8121 | 2024-11-21 | 10:13 | 2024-11-21 | 12:08 | 275 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.070954 | 0.00061699
8122 | 2024-11-21 | 10:26 | 2024-11-21 | 10:40 | 212 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0066591 | 0.00047565
8123 | 2024-11-21 | 10:29 | 2024-11-21 | 10:42 | 717 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.020913 | 0.0016087
8124 | 2024-11-21 | 10:30 | 2024-11-21 | 10:44 | 423 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.013287 | 0.00094905
8125 | 2024-11-21 | 10:37 | 2024-11-21 | 10:47 | 1037 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.023266 | 0.0023266
8126 | 2024-11-21 | 11:03 | 2024-11-21 | 11:08 | 910 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.010208 | 0.0020417
8127 | 2024-11-21 | 11:03 | 2024-11-21 | 11:44 | 1037 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.095392 | 0.0023266
8128 | 2024-11-21 | 11:17 | 2024-11-21 | 11:29 | 1045 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.028135 | 0.0023446
8129 | 2024-11-21 | 11:36 | 2024-11-21 | 12:54 | 172 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0301 | 0.0003859
8130 | 2024-11-21 | 12:24 | 2024-11-21 | 12:30 | 718 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0096655 | 0.0016109
8131 | 2024-11-21 | 12:43 | 2024-11-21 | 12:49 | 718 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0096655 | 0.0016109
8132 | 2024-11-21 | 12:45 | 2024-11-21 | 13:30 | 317 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Albatros | Ulcinj | 4 | 0.032005 | 0.00071123
8133 | 2024-11-21 | 12:56 | 2024-11-21 | 13:45 | 158 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.01737 | 0.00035449
8134 | 2024-11-21 | 13:15 | 2024-11-21 | 13:19 | 275 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.002468 | 0.00061699
8135 | 2024-11-21 | 13:16 | 2024-11-21 | 14:29 | 1037 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.16984 | 0.0023266
8136 | 2024-11-21 | 13:41 | 2024-11-21 | 13:56 | 982 | 15 | 26.17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.033048 | 0.0022032
8136 | 2024-11-21 | 13:41 | 2024-11-21 | 17:10 | 60 | 209 | 26.17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.028135 | 0.00013462
8137 | 2024-11-21 | 14:31 | 2024-11-21 | 14:38 | 1290 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.02026 | 0.0028943
8138 | 2024-11-21 | 14:44 | 2024-11-21 | 14:55 | 172 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0042449 | 0.0003859
8139 | 2024-11-21 | 15:46 | 2024-11-21 | 15:54 | 360 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0064616 | 0.0008077
8140 | 2024-11-21 | 16:53 | 2024-11-21 | 17:04 | 293 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.0072312 | 0.00065738
8141 | 2024-11-21 | 18:15 | 2024-11-21 | 18:21 | 216 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0029077 | 0.00048462
8142 | 2024-11-21 | 18:25 | 2024-11-21 | 18:40 | 128 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.0043077 | 0.00028718
8143 | 2024-11-21 | 21:12 | 2024-11-21 | 21:45 | 1066 | 33 | 35.99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.078926 | 0.0023917
8143 | 2024-11-21 | 21:12 | 2024-11-21 | 23:04 | 42 | 112 | 35.99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.010554 | 9.4232e-05
8144 | 2024-11-21 | 21:30 | 2024-11-21 | 22:30 | 283 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.038097 | 0.00063494
8145 | 2024-11-21 | 22:52 | 2024-11-21 | 23:04 | 1066 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.0287 | 0.0023917
8146 | 2024-11-21 | 23:49 | 2024-11-22 | 0:02 | 84 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Njivice | Pljevlja | 7 | 0.00245 | 0.00018846
8147 | 2024-11-22 | 0:19 | 2024-11-22 | 7:07 | 342 | 408 | 408 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.31307 | 0.00076732
8148 | 2024-11-22 | 1:29 | 2024-11-22 | 7:40 | 283 | 371 | 371 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.23556 | 0.00063494
8149 | 2024-11-22 | 2:31 | 2024-11-22 | 8:23 | 317 | 352 | 352 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Albatros | Ulcinj | 4 | 0.25035 | 0.00071123
8150 | 2024-11-22 | 3:10 | 2024-11-22 | 3:14 | 417 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0037424 | 0.00093559
8151 | 2024-11-22 | 3:20 | 2024-11-22 | 8:48 | 135 | 328 | 328 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.099347 | 0.00030289
8152 | 2024-11-22 | 4:00 | 2024-11-22 | 14:51 | 159 | 651 | 651 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.23223 | 0.00035673
8153 | 2024-11-22 | 4:00 | 2024-11-22 | 14:51 | 89 | 651 | 651 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.12999 | 0.00019968
8154 | 2024-11-22 | 4:00 | 2024-11-22 | 14:52 | 267 | 652 | 652 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.39058 | 0.00059905
8155 | 2024-11-22 | 4:00 | 2024-11-22 | 14:52 | 238 | 652 | 652 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.34816 | 0.00053398
8156 | 2024-11-22 | 4:00 | 2024-11-23 | 15:35 | 107 | 2135 | 2154.46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.51254 | 0.00024007
8156 | 2024-11-22 | 4:00 | 2024-11-23 | 16:03 | 244 | 2163 | 2154.46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 1.1841 | 0.00054744
8157 | 2024-11-22 | 4:07 | 2024-11-22 | 4:16 | 549 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.011086 | 0.0012317
8158 | 2024-11-22 | 4:24 | 2024-11-22 | 8:07 | 417 | 223 | 223 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.20864 | 0.00093559
8159 | 2024-11-22 | 4:25 | 2024-11-22 | 4:30 | 685 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.0076844 | 0.0015369
8160 | 2024-11-22 | 4:25 | 2024-11-22 | 7:58 | 210 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.10036 | 0.00047116
8161 | 2024-11-22 | 4:25 | 2024-11-22 | 13:53 | 92 | 568 | 568 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.11724 | 0.00020641
8162 | 2024-11-22 | 4:26 | 2024-11-22 | 6:35 | 942 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.27264 | 0.0021135
8163 | 2024-11-22 | 4:26 | 2024-11-22 | 6:36 | 1037 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.30246 | 0.0023266
8164 | 2024-11-22 | 4:27 | 2024-11-22 | 10:30 | 66 | 363 | 363 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.053753 | 0.00014808
8165 | 2024-11-22 | 4:36 | 2024-11-22 | 5:23 | 1335 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.14078 | 0.0029952
8166 | 2024-11-22 | 4:38 | 2024-11-22 | 7:11 | 742 | 153 | 153 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.25471 | 0.0016648
8167 | 2024-11-22 | 4:40 | 2024-11-22 | 10:19 | 549 | 339 | 339 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.41756 | 0.0012317
8168 | 2024-11-22 | 5:17 | 2024-11-22 | 7:00 | 2704 | 103 | 114.19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.62487 | 0.0060667
8168 | 2024-11-22 | 5:17 | 2024-11-22 | 7:19 | 457 | 122 | 114.19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.12509 | 0.0010253
8168 | 2024-11-22 | 5:17 | 2024-11-22 | 12:29 | 84 | 432 | 114.19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.081416 | 0.00018846
8169 | 2024-11-22 | 6:03 | 2024-11-22 | 6:58 | 809 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Polje 1 | Bar | 4 | 0.09983 | 0.0018151
8170 | 2024-11-22 | 6:13 | 2024-11-22 | 7:12 | 650 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.086043 | 0.0014584
8171 | 2024-11-22 | 6:20 | 2024-11-22 | 7:16 | 685 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.086065 | 0.0015369
8172 | 2024-11-22 | 6:21 | 2024-11-22 | 7:40 | 209 | 79 | 79 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.037044 | 0.00046892
8173 | 2024-11-22 | 6:38 | 2024-11-22 | 8:38 | 315 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lepenac - Žari | Mojkovac | 6 | 0.084809 | 0.00070674
8174 | 2024-11-22 | 6:41 | 2024-11-22 | 7:10 | 830 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.054004 | 0.0018622
8175 | 2024-11-22 | 7:00 | 2024-11-22 | 7:46 | 384 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stari Bar | Bar | 4 | 0.039631 | 0.00086155
8176 | 2024-11-22 | 7:00 | 2024-11-23 | 13:40 | 104 | 1840 | 1840 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.42934 | 0.00023334
8177 | 2024-11-22 | 7:02 | 2024-11-22 | 9:58 | 474 | 176 | 178.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.18717 | 0.0010635
8177 | 2024-11-22 | 7:02 | 2024-11-22 | 10:06 | 240 | 184 | 178.69 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.099078 | 0.00053847
8178 | 2024-11-22 | 7:08 | 2024-11-22 | 10:48 | 167 | 220 | 220 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.08243 | 0.00037468
8179 | 2024-11-22 | 7:10 | 2024-11-22 | 7:30 | 930 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.041731 | 0.0020866
8180 | 2024-11-22 | 7:20 | 2024-11-22 | 9:29 | 964 | 129 | 130.25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.27901 | 0.0021628
8180 | 2024-11-22 | 7:20 | 2024-11-22 | 10:41 | 17 | 201 | 130.25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.0076664 | 3.8141e-05
8181 | 2024-11-22 | 7:59 | 2024-11-22 | 8:49 | 942 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.10567 | 0.0021135
8182 | 2024-11-22 | 8:00 | 2024-11-22 | 8:05 | 718 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0080546 | 0.0016109
8183 | 2024-11-22 | 8:05 | 2024-11-22 | 9:35 | 423 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.085414 | 0.00094905
8184 | 2024-11-22 | 8:05 | 2024-11-22 | 10:34 | 20 | 149 | 149 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.006686 | 4.4872e-05
8185 | 2024-11-22 | 8:35 | 2024-11-22 | 14:35 | 73 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.058962 | 0.00016378
8186 | 2024-11-22 | 8:51 | 2024-11-22 | 9:04 | 463 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.013504 | 0.0010388
8187 | 2024-11-22 | 8:52 | 2024-11-22 | 12:30 | 995 | 218 | 218 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.48666 | 0.0022324
8188 | 2024-11-22 | 9:09 | 2024-11-22 | 9:15 | 261 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0035135 | 0.00058558
8189 | 2024-11-22 | 9:09 | 2024-11-22 | 9:55 | 195 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.020125 | 0.00043751
8190 | 2024-11-22 | 9:21 | 2024-11-22 | 10:14 | 201 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.023901 | 0.00045097
8191 | 2024-11-22 | 9:21 | 2024-11-23 | 11:23 | 60 | 1562 | 1562 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.21027 | 0.00013462
8192 | 2024-11-22 | 9:24 | 2024-11-22 | 9:37 | 1022 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Konfekcija | Bijelo Polje | 6 | 0.029809 | 0.002293
8193 | 2024-11-22 | 9:26 | 2024-11-22 | 10:41 | 964 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.16221 | 0.0021628
8194 | 2024-11-22 | 9:26 | 2024-11-22 | 12:01 | 463 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.16101 | 0.0010388
8195 | 2024-11-22 | 9:30 | 2024-11-22 | 14:40 | 16 | 310 | 310 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.011128 | 3.5898e-05
8196 | 2024-11-22 | 9:38 | 2024-11-22 | 11:08 | 293 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gluhi Do - Limljani | Bar | 4 | 0.059164 | 0.00065738
8197 | 2024-11-22 | 9:40 | 2024-11-22 | 9:57 | 74 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0028225 | 0.00016603
8198 | 2024-11-22 | 9:41 | 2024-11-22 | 10:18 | 16 | 37 | 392.8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0013282 | 3.5898e-05
8198 | 2024-11-22 | 9:41 | 2024-11-22 | 17:07 | 107 | 446 | 392.8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.10707 | 0.00024007
8199 | 2024-11-22 | 9:47 | 2024-11-22 | 12:31 | 384 | 164 | 164 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stari Bar | Bar | 4 | 0.14129 | 0.00086155
8200 | 2024-11-22 | 9:52 | 2024-11-22 | 10:16 | 1476 | 24 | 43.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.079478 | 0.0033116
8200 | 2024-11-22 | 9:52 | 2024-11-22 | 13:56 | 147 | 244 | 43.93 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.080474 | 0.00032981
8201 | 2024-11-22 | 9:58 | 2024-11-22 | 10:31 | 865 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.064044 | 0.0019407
8202 | 2024-11-22 | 10:05 | 2024-11-22 | 10:10 | 471 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0052837 | 0.0010567
8203 | 2024-11-22 | 10:14 | 2024-11-22 | 10:18 | 307 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.0027552 | 0.00068879
8204 | 2024-11-22 | 10:15 | 2024-11-22 | 12:10 | 68 | 115 | 1190.53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.017545 | 0.00015257
8204 | 2024-11-22 | 10:15 | 2024-11-23 | 16:05 | 122 | 1790 | 1190.53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.48996 | 0.00027372
8205 | 2024-11-22 | 10:26 | 2024-11-22 | 10:30 | 649 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.0058244 | 0.0014561
8206 | 2024-11-22 | 10:32 | 2024-11-22 | 14:28 | 299 | 236 | 236 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.15832 | 0.00067084
8207 | 2024-11-22 | 10:36 | 2024-11-22 | 10:50 | 4 | 14 | 296.75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.00012564 | 8.9745e-06
8208 | 2024-11-22 | 10:36 | 2024-11-22 | 10:52 | 307 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.011021 | 0.00068879
8209 | 2024-11-22 | 10:36 | 2024-11-22 | 17:07 | 12 | 391 | 296.75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.010527 | 2.6923e-05
8210 | 2024-11-22 | 10:44 | 2024-11-22 | 10:56 | 564 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.015185 | 0.0012654
8211 | 2024-11-22 | 10:44 | 2024-11-22 | 11:01 | 409 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.0156 | 0.00091764
8212 | 2024-11-22 | 10:48 | 2024-11-22 | 10:53 | 1130 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 1 | Kotor | 5 | 0.012676 | 0.0025353
8213 | 2024-11-22 | 10:58 | 2024-11-22 | 12:22 | 277 | 84 | 84 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Tološka Šuma | Podgorica | 2 | 0.052204 | 0.00062148
8214 | 2024-11-22 | 10:58 | 2024-11-22 | 15:00 | 260 | 242 | 242 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tološka Šuma | Podgorica | 2 | 0.14117 | 0.00058334
8215 | 2024-11-22 | 11:00 | 2024-11-23 | 17:18 | 1 | 1818 | 1818 | Neplaniran | VS | TS-O 10/0.4 kV Hotel Grand | Cetinje | 2 | 0.0040789 | 2.2436e-06
8216 | 2024-11-22 | 11:05 | 2024-11-22 | 11:09 | 1645 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.014763 | 0.0036907
8217 | 2024-11-22 | 11:13 | 2024-11-22 | 11:17 | 2043 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.018335 | 0.0045837
8218 | 2024-11-22 | 11:18 | 2024-11-22 | 11:22 | 74 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.00066411 | 0.00016603
8219 | 2024-11-22 | 11:18 | 2024-11-22 | 13:19 | 822 | 121 | 121 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.22315 | 0.0018443
8220 | 2024-11-22 | 11:32 | 2024-11-23 | 11:23 | 105 | 1431 | 762.82 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.33711 | 0.00023558
8220 | 2024-11-22 | 11:32 | 2024-11-22 | 12:04 | 96 | 32 | 762.82 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0068924 | 0.00021539
8221 | 2024-11-22 | 11:44 | 2024-11-22 | 12:04 | 865 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.038815 | 0.0019407
8222 | 2024-11-22 | 11:58 | 2024-11-22 | 13:05 | 668 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.10042 | 0.0014987
8223 | 2024-11-22 | 12:04 | 2024-11-22 | 12:10 | 51 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Orlja | Pljevlja | 7 | 0.00068655 | 0.00011442
8224 | 2024-11-22 | 12:15 | 2024-11-22 | 12:50 | 406 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.031882 | 0.00091091
8225 | 2024-11-22 | 12:38 | 2024-11-22 | 12:43 | 463 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.005194 | 0.0010388
8226 | 2024-11-22 | 12:52 | 2024-11-22 | 12:59 | 830 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.013035 | 0.0018622
8227 | 2024-11-22 | 13:04 | 2024-11-22 | 13:23 | 365 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.015559 | 0.00081892
8228 | 2024-11-22 | 13:10 | 2024-11-22 | 13:16 | 195 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.002625 | 0.00043751
8229 | 2024-11-22 | 13:33 | 2024-11-22 | 13:42 | 317 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Albatros | Ulcinj | 4 | 0.006401 | 0.00071123
8230 | 2024-11-22 | 13:38 | 2024-11-22 | 13:44 | 822 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.011066 | 0.0018443
8231 | 2024-11-22 | 13:43 | 2024-11-22 | 13:50 | 718 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.011276 | 0.0016109
8232 | 2024-11-22 | 13:45 | 2024-11-22 | 15:36 | 307 | 111 | 111 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Berislavci - Plavnica | Podgorica | 2 | 0.076456 | 0.00068879
8233 | 2024-11-22 | 13:47 | 2024-11-22 | 13:53 | 210 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.002827 | 0.00047116
8234 | 2024-11-22 | 13:47 | 2024-11-22 | 15:24 | 283 | 97 | 97 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.06159 | 0.00063494
8235 | 2024-11-22 | 13:47 | 2024-11-22 | 15:24 | 283 | 97 | 97 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.06159 | 0.00063494
8236 | 2024-11-22 | 13:54 | 2024-11-22 | 14:00 | 317 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Albatros | Ulcinj | 4 | 0.0042674 | 0.00071123
8237 | 2024-11-22 | 14:00 | 2024-11-23 | 17:18 | 211 | 1638 | 1638 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Donje Polje | Cetinje | 2 | 0.77543 | 0.0004734
8238 | 2024-11-22 | 14:18 | 2024-11-22 | 14:42 | 22 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.0011846 | 4.936e-05
8239 | 2024-11-22 | 14:18 | 2024-11-22 | 14:53 | 210 | 35 | 46.27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.016491 | 0.00047116
8239 | 2024-11-22 | 14:18 | 2024-11-22 | 15:30 | 92 | 72 | 46.27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.014862 | 0.00020641
8240 | 2024-11-22 | 14:20 | 2024-11-22 | 14:26 | 354 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.0047654 | 0.00079424
8241 | 2024-11-22 | 14:25 | 2024-11-22 | 14:33 | 402 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Lješnica | Berane | 3 | 0.0072155 | 0.00090193
8242 | 2024-11-22 | 14:38 | 2024-11-23 | 11:25 | 40 | 1247 | 241.58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grnčar | Berane | 3 | 0.11191 | 8.9745e-05
8242 | 2024-11-22 | 14:38 | 2024-11-22 | 16:50 | 367 | 132 | 241.58 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grnčar | Berane | 3 | 0.10869 | 0.00082341
8243 | 2024-11-22 | 14:40 | 2024-11-22 | 15:15 | 479 | 35 | 57.34 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Turska Ambasada | Cetinje | 2 | 0.037614 | 0.0010747
8244 | 2024-11-22 | 14:40 | 2024-11-22 | 15:20 | 154 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Njegovuđa | Žabljak | 7 | 0.013821 | 0.00034552
8245 | 2024-11-22 | 14:40 | 2024-11-22 | 18:00 | 75 | 200 | 57.34 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Studentski Dom 2 | Cetinje | 2 | 0.033654 | 0.00016827
8246 | 2024-11-22 | 14:59 | 2024-11-22 | 15:30 | 210 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.014606 | 0.00047116
8247 | 2024-11-22 | 15:21 | 2024-11-22 | 15:25 | 830 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.0074488 | 0.0018622
8248 | 2024-11-22 | 15:21 | 2024-11-22 | 16:52 | 74 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.015109 | 0.00016603
8249 | 2024-11-22 | 15:37 | 2024-11-27 | 13:12 | 4 | 7055 | 115.15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.063315 | 8.9745e-06
8249 | 2024-11-22 | 15:37 | 2024-11-22 | 15:59 | 298 | 22 | 115.15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.014709 | 0.0006686
8250 | 2024-11-22 | 16:00 | 2024-11-23 | 16:09 | 209 | 1449 | 1449 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.67946 | 0.00046892
8251 | 2024-11-22 | 16:30 | 2024-11-22 | 16:37 | 229 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.0035965 | 0.00051379
8252 | 2024-11-22 | 16:59 | 2024-11-22 | 17:18 | 1037 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.044206 | 0.0023266
8253 | 2024-11-22 | 17:40 | 2024-11-22 | 17:49 | 1490 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakaricka Gora 3 | Podgorica | 2 | 0.030087 | 0.003343
8254 | 2024-11-22 | 17:56 | 2024-11-22 | 18:04 | 1093 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Konjuhe | Berane | 3 | 0.019618 | 0.0024523
8255 | 2024-11-22 | 18:13 | 2024-11-22 | 18:24 | 43 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.0010612 | 9.6476e-05
8256 | 2024-11-22 | 18:40 | 2024-11-22 | 18:45 | 253 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.0028382 | 0.00056763
8257 | 2024-11-22 | 19:05 | 2024-11-22 | 19:09 | 402 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Lješnica | Berane | 3 | 0.0036077 | 0.00090193
8258 | 2024-11-22 | 19:07 | 2024-11-23 | 10:48 | 345 | 941 | 563.71 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.72838 | 0.00077405
8258 | 2024-11-22 | 19:07 | 2024-11-23 | 11:42 | 176 | 995 | 563.71 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.3929 | 0.00039488
8258 | 2024-11-22 | 19:07 | 2024-11-23 | 17:18 | 17 | 1331 | 563.71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.050766 | 3.8141e-05
8258 | 2024-11-22 | 19:07 | 2024-11-22 | 20:07 | 435 | 60 | 563.71 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.058558 | 0.00097597
8259 | 2024-11-22 | 19:16 | 2024-11-22 | 19:22 | 718 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0096655 | 0.0016109
8260 | 2024-11-22 | 19:21 | 2024-11-23 | 8:59 | 135 | 818 | 818 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.24776 | 0.00030289
8261 | 2024-11-22 | 19:32 | 2024-11-22 | 20:05 | 365 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.027024 | 0.00081892
8262 | 2024-11-22 | 21:03 | 2024-11-22 | 22:12 | 1160 | 69 | 69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.17958 | 0.0026026
8263 | 2024-11-23 | 5:56 | 2024-11-23 | 7:43 | 211 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.050654 | 0.0004734
8264 | 2024-11-23 | 8:45 | 2024-11-23 | 15:35 | 244 | 410 | 410 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.22445 | 0.00054744
8265 | 2024-11-23 | 9:15 | 2024-11-23 | 9:29 | 668 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.020982 | 0.0014987
8266 | 2024-11-23 | 9:19 | 2024-11-23 | 9:53 | 1037 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.079105 | 0.0023266
8267 | 2024-11-23 | 9:21 | 2024-11-23 | 10:52 | 96 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0196 | 0.00021539
8268 | 2024-11-23 | 9:22 | 2024-11-23 | 11:41 | 135 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.042101 | 0.00030289
8269 | 2024-11-23 | 10:16 | 2024-11-23 | 10:38 | 211 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.010415 | 0.0004734
8270 | 2024-11-23 | 10:25 | 2024-11-23 | 14:35 | 283 | 250 | 250 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.15874 | 0.00063494
8271 | 2024-11-23 | 10:28 | 2024-11-23 | 10:42 | 800 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.025129 | 0.0017949
8272 | 2024-11-23 | 11:01 | 2024-11-23 | 11:10 | 37 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Manastir Morača | Kolašin | 6 | 0.00074712 | 8.3014e-05
8273 | 2024-11-23 | 11:04 | 2024-11-23 | 12:30 | 942 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.18176 | 0.0021135
8274 | 2024-11-23 | 11:06 | 2024-11-23 | 11:10 | 1037 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0093065 | 0.0023266
8275 | 2024-11-23 | 11:17 | 2024-11-23 | 11:25 | 367 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grnčar | Berane | 3 | 0.0065873 | 0.00082341
8276 | 2024-11-23 | 11:27 | 2024-11-23 | 11:35 | 73 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.0013103 | 0.00016378
8277 | 2024-11-23 | 12:05 | 2024-11-23 | 12:13 | 564 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.010123 | 0.0012654
8278 | 2024-11-23 | 13:01 | 2024-11-23 | 13:05 | 298 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0026744 | 0.0006686
8279 | 2024-11-23 | 13:19 | 2024-11-23 | 13:23 | 74 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ubli | Cetinje | 2 | 0.00066411 | 0.00016603
8280 | 2024-11-23 | 14:20 | 2024-11-23 | 14:50 | 238 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.016019 | 0.00053398
8281 | 2024-11-23 | 15:45 | 2024-11-23 | 16:05 | 68 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.0030513 | 0.00015257
8282 | 2024-11-23 | 16:23 | 2024-11-23 | 17:18 | 994 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.12266 | 0.0022302
8283 | 2024-11-23 | 16:40 | 2024-11-23 | 17:30 | 113 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.012676 | 0.00025353
8284 | 2024-11-23 | 17:00 | 2024-11-23 | 18:22 | 29 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.0053353 | 6.5065e-05
8285 | 2024-11-23 | 17:36 | 2024-11-23 | 17:55 | 645 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Draginje 2 | Ulcinj | 4 | 0.027496 | 0.0014471
8286 | 2024-11-23 | 17:53 | 2024-11-23 | 17:59 | 326 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Očinići | Cetinje | 2 | 0.0043885 | 0.00073142
8287 | 2024-11-23 | 18:56 | 2024-11-23 | 19:46 | 2240 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.25129 | 0.0050257
8288 | 2024-11-24 | 2:09 | 2024-11-24 | 3:00 | 1822 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.20848 | 0.0040879
8289 | 2024-11-24 | 2:42 | 2024-11-24 | 3:19 | 850 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Nišice | Bar | 4 | 0.070562 | 0.0019071
8290 | 2024-11-24 | 3:58 | 2024-11-24 | 4:24 | 1122 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.065451 | 0.0025173
8291 | 2024-11-24 | 8:48 | 2024-11-24 | 15:37 | 93 | 409 | 409 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Babići | Plužine | 1 | 0.08534 | 0.00020866
8292 | 2024-11-24 | 9:10 | 2024-11-24 | 10:34 | 2 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.00037693 | 4.4872e-06
8293 | 2024-11-24 | 9:19 | 2024-11-24 | 14:17 | 135 | 298 | 298 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.090261 | 0.00030289
8294 | 2024-11-24 | 9:40 | 2024-11-24 | 9:56 | 20 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.00071796 | 4.4872e-05
8295 | 2024-11-24 | 10:49 | 2024-11-24 | 11:26 | 807 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.066992 | 0.0018106
8296 | 2024-11-24 | 10:58 | 2024-11-24 | 13:45 | 20 | 167 | 167 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.0074937 | 4.4872e-05
8297 | 2024-11-24 | 12:31 | 2024-11-24 | 13:48 | 1037 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.17915 | 0.0023266
8298 | 2024-11-24 | 15:06 | 2024-11-24 | 15:17 | 1082 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.026704 | 0.0024276
8299 | 2024-11-25 | 6:35 | 2024-11-25 | 7:45 | 701 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.11009 | 0.0015728
8300 | 2024-11-25 | 7:22 | 2024-11-25 | 9:18 | 995 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.25896 | 0.0022324
8301 | 2024-11-25 | 8:10 | 2024-11-25 | 8:18 | 4 | 8 | 154.11 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Bojana | Ulcinj | 4 | 7.1796e-05 | 8.9745e-06
8301 | 2024-11-25 | 8:10 | 2024-11-25 | 9:36 | 237 | 86 | 154.11 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.045729 | 0.00053174
8301 | 2024-11-25 | 8:10 | 2024-11-25 | 9:55 | 353 | 105 | 154.11 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Brajše | Ulcinj | 4 | 0.08316 | 0.000792
8301 | 2024-11-25 | 8:10 | 2024-11-25 | 10:03 | 645 | 113 | 154.11 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.16353 | 0.0014471
8301 | 2024-11-25 | 8:10 | 2024-11-25 | 11:59 | 809 | 229 | 154.11 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.41565 | 0.0018151
8302 | 2024-11-25 | 9:00 | 2024-11-25 | 12:30 | 235 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Autokamp | Kotor | 5 | 0.11072 | 0.00052725
8303 | 2024-11-25 | 9:05 | 2024-11-25 | 10:00 | 21 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | KB 10/0.4 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.0025914 | 4.7116e-05
8304 | 2024-11-25 | 9:30 | 2024-11-25 | 10:19 | 116 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.012753 | 0.00026026
8305 | 2024-11-25 | 9:34 | 2024-11-25 | 10:35 | 545 | 61 | 61 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Radiševići | Tivat | 5 | 0.074589 | 0.0012228
8306 | 2024-11-25 | 9:55 | 2024-11-25 | 11:25 | 892 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.18012 | 0.0020013
8307 | 2024-11-25 | 9:57 | 2024-11-25 | 12:19 | 97 | 142 | 142 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.030904 | 0.00021763
8308 | 2024-11-25 | 10:00 | 2024-11-25 | 10:05 | 21 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10/0.4 kV Medicinski Centar | Kotor | 5 | 0.00023558 | 4.7116e-05
8309 | 2024-11-25 | 10:00 | 2024-11-25 | 14:10 | 51 | 250 | 250 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Orlja | Pljevlja | 7 | 0.028606 | 0.00011442
8310 | 2024-11-25 | 10:05 | 2024-11-25 | 15:00 | 705 | 295 | 295 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.46662 | 0.0015817
8311 | 2024-11-25 | 10:05 | 2024-11-25 | 16:00 | 1 | 355 | 355 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00079648 | 2.2436e-06
8312 | 2024-11-25 | 10:17 | 2024-11-25 | 13:26 | 135 | 189 | 189 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.057246 | 0.00030289
8313 | 2024-11-25 | 10:22 | 2024-11-25 | 10:29 | 605 | 7 | 43.69 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.0095017 | 0.0013574
8313 | 2024-11-25 | 10:22 | 2024-11-25 | 12:48 | 217 | 146 | 43.69 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.071082 | 0.00048686
8314 | 2024-11-25 | 11:13 | 2024-11-25 | 13:08 | 205 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.052893 | 0.00045994
8315 | 2024-11-25 | 11:20 | 2024-11-25 | 13:10 | 202 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Šaranci | Žabljak | 7 | 0.049853 | 0.00045321
8316 | 2024-11-25 | 11:25 | 2024-11-25 | 15:00 | 267 | 215 | 215 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.12879 | 0.00059905
8317 | 2024-11-25 | 11:32 | 2024-11-25 | 13:40 | 649 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.18638 | 0.0014561
8318 | 2024-11-25 | 12:00 | 2024-11-25 | 16:20 | 154 | 260 | 260 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Njegovuđa | Žabljak | 7 | 0.089834 | 0.00034552
8319 | 2024-11-25 | 12:06 | 2024-11-25 | 12:32 | 176 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.010267 | 0.00039488
8320 | 2024-11-25 | 12:41 | 2024-11-25 | 12:48 | 605 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.0095017 | 0.0013574
8321 | 2024-11-25 | 13:36 | 2024-11-25 | 13:42 | 1490 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Muslimansko Groblje | Podgorica | 2 | 0.020058 | 0.003343
8322 | 2024-11-25 | 14:32 | 2024-11-25 | 16:10 | 1305 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.28694 | 0.0029279
8323 | 2024-11-25 | 15:00 | 2024-11-25 | 15:55 | 415 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.051211 | 0.0009311
8324 | 2024-11-25 | 16:00 | 2024-11-25 | 16:29 | 1 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 6.5065e-05 | 2.2436e-06
8325 | 2024-11-25 | 16:20 | 2024-11-25 | 16:29 | 941 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.019001 | 0.0021112
8326 | 2024-11-25 | 19:30 | 2024-11-25 | 19:39 | 286 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0057751 | 0.00064167
8327 | 2024-11-26 | 7:08 | 2024-11-26 | 19:00 | 682 | 712 | 712 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 1.0895 | 0.0015301
8328 | 2024-11-26 | 8:10 | 2024-11-26 | 12:10 | 138 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.074309 | 0.00030962
8329 | 2024-11-26 | 8:20 | 2024-11-26 | 11:08 | 1305 | 168 | 168 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.49189 | 0.0029279
8330 | 2024-11-26 | 8:26 | 2024-11-26 | 8:30 | 735 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.0065962 | 0.0016491
8330 | 2024-11-26 | 8:26 | 2024-11-26 | 8:30 | 194 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.001741 | 0.00043526
8331 | 2024-11-26 | 8:26 | 2024-11-26 | 16:00 | 58 | 454 | 454 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.059079 | 0.00013013
8332 | 2024-11-26 | 8:30 | 2024-11-26 | 9:30 | 735 | 60 | 122.65 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.098943 | 0.0016491
8332 | 2024-11-26 | 8:30 | 2024-11-26 | 14:30 | 194 | 360 | 122.65 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.15669 | 0.00043526
8333 | 2024-11-26 | 9:02 | 2024-11-26 | 11:10 | 430 | 128 | 128 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.12349 | 0.00096476
8334 | 2024-11-26 | 9:05 | 2024-11-26 | 10:20 | 30 | 75 | 75 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bentonit | Budva | 4 | 0.0050481 | 6.7308e-05
8335 | 2024-11-26 | 9:25 | 2024-11-26 | 11:00 | 308 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.065648 | 0.00069103
8336 | 2024-11-26 | 9:38 | 2024-11-26 | 14:33 | 463 | 295 | 295 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.30644 | 0.0010388
8337 | 2024-11-26 | 9:48 | 2024-11-26 | 9:54 | 277 | 6 | 136.96 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0037289 | 0.00062148
8337 | 2024-11-26 | 9:48 | 2024-11-26 | 15:20 | 186 | 332 | 136.96 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.13855 | 0.00041731
8338 | 2024-11-26 | 9:56 | 2024-11-26 | 10:24 | 1037 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.065146 | 0.0023266
8339 | 2024-11-26 | 10:10 | 2024-11-26 | 15:45 | 76 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.057122 | 0.00017051
8340 | 2024-11-26 | 10:11 | 2024-11-26 | 13:16 | 261 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.10833 | 0.00058558
8341 | 2024-11-26 | 10:15 | 2024-11-26 | 10:30 | 1463 | 15 | 15 | Planiran | CGES | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.049236 | 0.0032824
8342 | 2024-11-26 | 10:27 | 2024-11-26 | 11:30 | 85 | 63 | 63 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.012015 | 0.00019071
8343 | 2024-11-26 | 10:30 | 2024-11-26 | 16:00 | 75 | 330 | 330 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.05553 | 0.00016827
8344 | 2024-11-26 | 10:37 | 2024-11-26 | 11:05 | 1037 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.065146 | 0.0023266
8345 | 2024-11-26 | 10:58 | 2024-11-26 | 11:33 | 1463 | 35 | 35 | Planiran | CGES | DV 10 kV Ostros | Bar | 4 | 0.11488 | 0.0032824
8346 | 2024-11-26 | 11:03 | 2024-11-26 | 14:49 | 685 | 226 | 226 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.34733 | 0.0015369
8347 | 2024-11-26 | 11:05 | 2024-11-26 | 13:20 | 426 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.12903 | 0.00095578
8348 | 2024-11-26 | 11:07 | 2024-11-26 | 14:50 | 359 | 223 | 223 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Monako | Ulcinj | 4 | 0.17962 | 0.00080546
8349 | 2024-11-26 | 11:20 | 2024-11-26 | 11:27 | 360 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0056539 | 0.0008077
8350 | 2024-11-26 | 11:26 | 2024-11-26 | 11:59 | 1037 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.076779 | 0.0023266
8351 | 2024-11-26 | 11:53 | 2024-11-26 | 14:49 | 1133 | 176 | 176 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Femići | Ulcinj | 4 | 0.4474 | 0.002542
8352 | 2024-11-26 | 12:33 | 2024-11-26 | 13:53 | 381 | 80 | 80 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Štoj | Ulcinj | 4 | 0.068385 | 0.00085482
8353 | 2024-11-26 | 12:36 | 2024-11-26 | 13:52 | 244 | 76 | 76 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Radio Centar | Ulcinj | 4 | 0.041606 | 0.00054744
8354 | 2024-11-26 | 13:07 | 2024-11-26 | 14:10 | 211 | 63 | 63 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.029824 | 0.0004734
8355 | 2024-11-26 | 13:31 | 2024-11-26 | 14:08 | 1037 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.086085 | 0.0023266
8356 | 2024-11-26 | 13:52 | 2024-11-26 | 13:59 | 209 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.0032824 | 0.00046892
8357 | 2024-11-26 | 14:30 | 2024-11-26 | 14:37 | 194 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.0030468 | 0.00043526
8358 | 2024-11-26 | 15:16 | 2024-11-26 | 15:20 | 277 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0024859 | 0.00062148
8359 | 2024-11-26 | 16:00 | 2024-11-26 | 16:37 | 58 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.0048148 | 0.00013013
8360 | 2024-11-26 | 16:10 | 2024-11-26 | 16:37 | 1142 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.06918 | 0.0025622
8361 | 2024-11-27 | 8:32 | 2024-11-27 | 8:46 | 1142 | 14 | 34.98 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.035871 | 0.0025622
8361 | 2024-11-27 | 8:32 | 2024-11-27 | 16:00 | 58 | 448 | 34.98 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.058298 | 0.00013013
8362 | 2024-11-27 | 8:50 | 2024-11-27 | 12:50 | 127 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.068385 | 0.00028494
8363 | 2024-11-27 | 8:55 | 2024-11-27 | 13:05 | 157 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.088062 | 0.00035225
8364 | 2024-11-27 | 9:00 | 2024-11-27 | 13:00 | 30 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 1 | Tivat | 5 | 0.016154 | 6.7308e-05
8365 | 2024-11-27 | 9:01 | 2024-11-27 | 11:20 | 259 | 139 | 139 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.080772 | 0.0005811
8366 | 2024-11-27 | 9:10 | 2024-11-27 | 14:34 | 781 | 324 | 324 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zelenika | Herceg Novi | 5 | 0.56773 | 0.0017523
8367 | 2024-11-27 | 9:35 | 2024-11-27 | 14:15 | 360 | 280 | 280 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.22616 | 0.0008077
8368 | 2024-11-27 | 9:42 | 2024-11-27 | 15:37 | 135 | 355 | 355 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.10753 | 0.00030289
8369 | 2024-11-27 | 9:45 | 2024-11-27 | 16:00 | 75 | 375 | 375 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.063102 | 0.00016827
8370 | 2024-11-27 | 9:50 | 2024-11-27 | 14:17 | 742 | 267 | 267 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.44449 | 0.0016648
8371 | 2024-11-27 | 9:56 | 2024-11-27 | 11:34 | 283 | 98 | 98 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.062224 | 0.00063494
8372 | 2024-11-27 | 9:58 | 2024-11-27 | 11:05 | 756 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.11364 | 0.0016962
8373 | 2024-11-27 | 10:12 | 2024-11-27 | 10:34 | 1037 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.051186 | 0.0023266
8374 | 2024-11-27 | 10:26 | 2024-11-27 | 10:51 | 462 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Đenovići | Herceg Novi | 5 | 0.025914 | 0.0010366
8375 | 2024-11-27 | 10:55 | 2024-11-27 | 11:17 | 1041 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dušići | Podgorica | 2 | 0.051383 | 0.0023356
8376 | 2024-11-27 | 11:31 | 2024-11-27 | 11:47 | 649 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Buronje 1 | Podgorica | 2 | 0.023298 | 0.0014561
8377 | 2024-11-27 | 12:18 | 2024-11-28 | 12:59 | 91 | 1481 | 1481 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.30237 | 0.00020417
8378 | 2024-11-27 | 12:30 | 2024-11-27 | 13:12 | 298 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.028081 | 0.0006686
8379 | 2024-11-27 | 12:56 | 2024-11-27 | 14:54 | 385 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.10193 | 0.00086379
8380 | 2024-11-27 | 13:11 | 2024-11-27 | 14:30 | 634 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Centar Grada | Kolašin | 6 | 0.11237 | 0.0014225
8381 | 2024-11-27 | 13:18 | 2024-11-27 | 13:23 | 564 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.006327 | 0.0012654
8382 | 2024-11-27 | 13:20 | 2024-11-27 | 13:35 | 656 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trešnjevo | Berane | 3 | 0.022077 | 0.0014718
8383 | 2024-11-27 | 13:26 | 2024-11-27 | 14:22 | 426 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.053524 | 0.00095578
8384 | 2024-11-27 | 14:05 | 2024-11-27 | 15:07 | 65 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pilana | Plužine | 1 | 0.0090418 | 0.00014584
8385 | 2024-11-27 | 14:05 | 2024-11-27 | 16:37 | 229 | 152 | 152 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.078096 | 0.00051379
8386 | 2024-11-27 | 15:00 | 2024-11-27 | 15:06 | 91 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gornja Brezna | Plužine | 1 | 0.001225 | 0.00020417
8387 | 2024-11-27 | 15:26 | 2024-11-27 | 16:18 | 317 | 52 | 52 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Albatros | Ulcinj | 4 | 0.036984 | 0.00071123
8388 | 2024-11-27 | 15:42 | 2024-11-27 | 16:00 | 1142 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.04612 | 0.0025622
8389 | 2024-11-27 | 16:00 | 2024-11-27 | 16:10 | 58 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.0013013 | 0.00013013
8390 | 2024-11-27 | 16:00 | 2024-11-27 | 16:10 | 1142 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.025622 | 0.0025622
8391 | 2024-11-27 | 16:00 | 2024-11-27 | 16:25 | 75 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0042068 | 0.00016827
8392 | 2024-11-27 | 22:37 | 2024-11-27 | 23:07 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
8393 | 2024-11-28 | 0:09 | 2024-11-28 | 8:14 | 1 | 485 | 485 | Neplaniran | TL | HE 10 kV mHE Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.0010882 | 2.2436e-06
8394 | 2024-11-28 | 2:06 | 2024-11-28 | 11:02 | 308 | 536 | 536 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.37039 | 0.00069103
8395 | 2024-11-28 | 2:41 | 2024-11-28 | 3:32 | 545 | 51 | 51 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Turska Ambasada | Cetinje | 2 | 0.062361 | 0.0012228
8396 | 2024-11-28 | 7:32 | 2024-11-28 | 7:46 | 409 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 1 | Tivat | 5 | 0.012847 | 0.00091764
8397 | 2024-11-28 | 8:09 | 2024-11-28 | 8:50 | 339 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajići | Budva | 4 | 0.031184 | 0.00076059
8398 | 2024-11-28 | 8:34 | 2024-11-28 | 13:38 | 28 | 304 | 304 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Škaljari 2 | Kotor | 5 | 0.019098 | 6.2821e-05
8399 | 2024-11-28 | 8:50 | 2024-11-28 | 9:54 | 283 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.040636 | 0.00063494
8400 | 2024-11-28 | 8:59 | 2024-11-28 | 10:00 | 1730 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škola | Tivat | 5 | 0.23677 | 0.0038815
8401 | 2024-11-28 | 9:10 | 2024-11-28 | 13:51 | 146 | 281 | 281 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.092047 | 0.00032757
8402 | 2024-11-28 | 9:45 | 2024-11-28 | 16:00 | 75 | 375 | 375 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.063102 | 0.00016827
8403 | 2024-11-28 | 9:49 | 2024-11-28 | 13:09 | 583 | 200 | 200 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Otrant | Ulcinj | 4 | 0.26161 | 0.001308
8404 | 2024-11-28 | 10:00 | 2024-11-28 | 10:28 | 1730 | 28 | 28 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Škola | Tivat | 5 | 0.10868 | 0.0038815
8405 | 2024-11-28 | 10:08 | 2024-11-28 | 13:36 | 222 | 208 | 208 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.1036 | 0.00049808
8406 | 2024-11-28 | 10:10 | 2024-11-28 | 10:37 | 91 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Brezna | Plužine | 1 | 0.0055126 | 0.00020417
8407 | 2024-11-28 | 10:25 | 2024-11-28 | 12:41 | 84 | 136 | 136 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Njivice | Pljevlja | 7 | 0.025631 | 0.00018846
8408 | 2024-11-28 | 11:12 | 2024-11-28 | 11:21 | 685 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polja | Mojkovac | 6 | 0.013832 | 0.0015369
8409 | 2024-11-28 | 11:23 | 2024-11-28 | 11:59 | 830 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.067039 | 0.0018622
8410 | 2024-11-28 | 12:07 | 2024-11-28 | 14:09 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.00027372 | 2.2436e-06
8411 | 2024-11-28 | 12:21 | 2024-11-28 | 13:34 | 385 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.063057 | 0.00086379
8412 | 2024-11-28 | 12:25 | 2024-11-28 | 14:53 | 938 | 148 | 148 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Velika Plaža - Hoteli | Ulcinj | 4 | 0.31147 | 0.0021045
8413 | 2024-11-28 | 12:32 | 2024-11-28 | 12:50 | 167 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.0067443 | 0.00037468
8414 | 2024-11-28 | 12:43 | 2024-11-28 | 14:50 | 494 | 127 | 127 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.14076 | 0.0011083
8415 | 2024-11-28 | 13:09 | 2024-11-28 | 15:30 | 970 | 141 | 141 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Nova br. 1 | Ulcinj | 4 | 0.30686 | 0.0021763
8416 | 2024-11-28 | 14:28 | 2024-11-28 | 14:43 | 1066 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.035875 | 0.0023917
8417 | 2024-11-28 | 14:55 | 2024-11-28 | 15:20 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bolnica 2 | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
8418 | 2024-11-28 | 16:00 | 2024-11-28 | 16:30 | 75 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0050481 | 0.00016827
8419 | 2024-11-29 | 3:29 | 2024-11-29 | 6:29 | 195 | 180 | 180 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.078751 | 0.00043751
8420 | 2024-11-29 | 3:51 | 2024-11-29 | 7:22 | 1490 | 211 | 211 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.70537 | 0.003343
8421 | 2024-11-29 | 4:00 | 2024-11-29 | 4:08 | 1475 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.026475 | 0.0033093
8422 | 2024-11-29 | 4:30 | 2024-11-29 | 4:38 | 504 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0090463 | 0.0011308
8423 | 2024-11-29 | 4:30 | 2024-11-29 | 6:15 | 426 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.10036 | 0.00095578
8424 | 2024-11-29 | 5:59 | 2024-11-29 | 10:50 | 607 | 291 | 291 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.39631 | 0.0013619
8425 | 2024-11-29 | 6:17 | 2024-11-29 | 8:20 | 426 | 123 | 123 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.11756 | 0.00095578
8426 | 2024-11-29 | 6:20 | 2024-11-29 | 10:44 | 104 | 264 | 264 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.061601 | 0.00023334
8427 | 2024-11-29 | 6:20 | 2024-11-29 | 10:44 | 21 | 264 | 264 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.012439 | 4.7116e-05
8428 | 2024-11-29 | 6:34 | 2024-11-29 | 8:39 | 182 | 125 | 154 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.051042 | 0.00040834
8428 | 2024-11-29 | 6:34 | 2024-11-29 | 15:54 | 13 | 560 | 154 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.016334 | 2.9167e-05
8429 | 2024-11-29 | 6:39 | 2024-11-29 | 9:35 | 261 | 176 | 176 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.10306 | 0.00058558
8430 | 2024-11-29 | 7:05 | 2024-11-29 | 7:10 | 100 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.0011218 | 0.00022436
8431 | 2024-11-29 | 7:05 | 2024-11-29 | 11:15 | 163 | 250 | 250 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.091427 | 0.00036571
8432 | 2024-11-29 | 8:25 | 2024-11-29 | 9:00 | 13 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.0010208 | 2.9167e-05
8433 | 2024-11-29 | 8:28 | 2024-11-29 | 9:20 | 252 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0294 | 0.00056539
8434 | 2024-11-29 | 8:53 | 2024-11-29 | 10:36 | 650 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.15021 | 0.0014584
8435 | 2024-11-29 | 9:00 | 2024-11-29 | 12:35 | 369 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.178 | 0.00082789
8436 | 2024-11-29 | 9:55 | 2024-11-29 | 9:59 | 283 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0025398 | 0.00063494
8437 | 2024-11-29 | 9:57 | 2024-11-29 | 10:02 | 3245 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.036403 | 0.0072805
8438 | 2024-11-29 | 10:21 | 2024-11-29 | 11:15 | 308 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.037316 | 0.00069103
8439 | 2024-11-29 | 10:22 | 2024-11-29 | 12:48 | 198 | 146 | 285.39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.064858 | 0.00044424
8439 | 2024-11-29 | 10:22 | 2024-11-29 | 13:15 | 3 | 173 | 285.39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0011644 | 6.7308e-06
8439 | 2024-11-29 | 10:22 | 2024-11-29 | 19:44 | 101 | 562 | 285.39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.12735 | 0.00022661
8440 | 2024-11-29 | 10:33 | 2024-11-29 | 11:43 | 557 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polica (Goražde) | Berane | 3 | 0.087479 | 0.0012497
8441 | 2024-11-29 | 10:33 | 2024-11-29 | 11:43 | 813 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.12768 | 0.0018241
8442 | 2024-11-29 | 10:44 | 2024-11-29 | 11:00 | 308 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Škaljari 2 | Kotor | 5 | 0.011057 | 0.00069103
8443 | 2024-11-29 | 10:48 | 2024-11-29 | 11:35 | 714 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.075291 | 0.0016019
8444 | 2024-11-29 | 11:15 | 2024-11-29 | 11:22 | 504 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0079155 | 0.0011308
8445 | 2024-11-29 | 11:16 | 2024-11-29 | 13:09 | 742 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.18812 | 0.0016648
8446 | 2024-11-29 | 11:25 | 2024-11-29 | 11:30 | 2 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dom RTV | Podgorica | 2 | 2.2436e-05 | 4.4872e-06
8447 | 2024-11-29 | 11:29 | 2024-11-29 | 11:49 | 557 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Polica (Goražde) | Berane | 3 | 0.024994 | 0.0012497
8448 | 2024-11-29 | 11:55 | 2024-11-29 | 12:00 | 360 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0040385 | 0.0008077
8449 | 2024-11-29 | 12:16 | 2024-11-29 | 12:28 | 417 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.011227 | 0.00093559
8450 | 2024-11-29 | 12:20 | 2024-11-29 | 13:08 | 744 | 48 | 61.83 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.080124 | 0.0016693
8450 | 2024-11-29 | 12:20 | 2024-11-29 | 15:51 | 69 | 211 | 61.83 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.032665 | 0.00015481
8451 | 2024-11-29 | 12:27 | 2024-11-29 | 13:57 | 85 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.017164 | 0.00019071
8452 | 2024-11-29 | 14:04 | 2024-11-29 | 14:19 | 807 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Plav | Berane | 3 | 0.027159 | 0.0018106
8453 | 2024-11-29 | 15:37 | 2024-11-29 | 15:51 | 744 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.02337 | 0.0016693
8454 | 2024-11-29 | 17:20 | 2024-11-29 | 17:27 | 515 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.0080882 | 0.0011555
8455 | 2024-11-29 | 17:26 | 2024-11-29 | 17:35 | 471 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0095107 | 0.0010567
8456 | 2024-11-30 | 0:07 | 2024-11-30 | 1:30 | 809 | 83 | 83 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.15065 | 0.0018151
8457 | 2024-11-30 | 4:05 | 2024-11-30 | 8:22 | 682 | 257 | 257 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.39325 | 0.0015301
8458 | 2024-11-30 | 5:27 | 2024-11-30 | 6:37 | 515 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.080882 | 0.0011555
8459 | 2024-11-30 | 7:40 | 2024-11-30 | 12:14 | 113 | 274 | 274 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.069467 | 0.00025353
8460 | 2024-11-30 | 9:31 | 2024-11-30 | 11:30 | 201 | 119 | 119 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.053665 | 0.00045097
8461 | 2024-11-30 | 9:31 | 2024-11-30 | 11:37 | 60 | 126 | 126 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.016962 | 0.00013462
8462 | 2024-11-30 | 10:46 | 2024-11-30 | 12:02 | 515 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.087815 | 0.0011555
8463 | 2024-11-30 | 11:32 | 2024-11-30 | 11:37 | 201 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0022548 | 0.00045097
8464 | 2024-11-30 | 12:10 | 2024-11-30 | 12:15 | 308 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0034552 | 0.00069103
8465 | 2024-11-30 | 12:15 | 2024-11-30 | 12:24 | 406 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0081982 | 0.00091091
8466 | 2024-11-30 | 12:30 | 2024-11-30 | 13:27 | 283 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.036192 | 0.00063494
8467 | 2024-11-30 | 14:36 | 2024-11-30 | 15:02 | 645 | 26 | 26 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.037625 | 0.0014471
8468 | 2024-11-30 | 15:45 | 2024-11-30 | 15:52 | 205 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kozica | Pljevlja | 7 | 0.0032196 | 0.00045994
8469 | 2024-11-30 | 16:08 | 2024-11-30 | 16:55 | 283 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.029842 | 0.00063494
8470 | 2024-11-30 | 17:12 | 2024-12-01 | 0:00 | 101 | 408 | 144.44 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.092455 | 0.00022661
8470 | 2024-11-30 | 17:12 | 2024-11-30 | 17:22 | 198 | 10 | 144.44 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0044424 | 0.00044424
8471 | 2024-11-30 | 19:03 | 2024-11-30 | 20:35 | 268 | 92 | 92 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.055319 | 0.00060129
8472 | 2024-11-30 | 19:54 | 2024-11-30 | 20:39 | 650 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.065626 | 0.0014584
8473 | 2024-11-30 | 19:54 | 2024-11-30 | 20:39 | 742 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.074914 | 0.0016648
8474 | 2024-11-30 | 20:21 | 2024-11-30 | 21:01 | 1508 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Meteh | Berane | 3 | 0.13533 | 0.0033834
8475 | 2024-11-30 | 20:50 | 2024-12-01 | 12:45 | 220 | 955 | 753.53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.47138 | 0.0004936
8475 | 2024-11-30 | 20:50 | 2024-11-30 | 21:40 | 63 | 50 | 753.53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0070674 | 0.00014135
8476 | 2024-11-30 | 21:13 | 2024-12-01 | 0:00 | 1645 | 167 | 167 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.61636 | 0.0036907
8477 | 2024-11-30 | 21:31 | 2024-12-01 | 0:00 | 714 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.23869 | 0.0016019
8478 | 2024-11-30 | 21:35 | 2024-12-01 | 17:02 | 113 | 1167 | 1167 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.29587 | 0.00025353
8479 | 2024-11-30 | 22:46 | 2024-12-01 | 0:00 | 813 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.13498 | 0.0018241
8480 | 2024-11-30 | 23:03 | 2024-11-30 | 23:36 | 1335 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petnjica - Godočelja | Berane | 3 | 0.098843 | 0.0029952
8481 | 2024-11-30 | 23:21 | 2024-12-01 | 0:00 | 3245 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.28394 | 0.0072805
8482 | 05.11.2024. | 14:33 | 10.12.2024. | 16:50 | 3 | 50537 | 50537 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Bazna Stanica | Kolašin | 6 | 0.34016 | 6.7308e-06
8483 | 05.11.2024. | 14:33 | 10.12.2024. | 16:50 | 1 | 50537 | 50537 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Klisura | Kolašin | 6 | 0.11339 | 2.2436e-06
8484 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 0:50 | 3245 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.36403 | 0.0072805
8485 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 12:16 | 261 | 736 | 792.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.43099 | 0.00058558
8486 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 12:24 | 1 | 744 | 910.84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.0016693 | 2.2436e-06
8486 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 12:26 | 390 | 746 | 910.84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.65276 | 0.00087501
8487 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-02 | 12:36 | 30 | 2196 | 2708.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.14781 | 6.7308e-05
8487 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-19 | 12:41 | 16 | 26681 | 2708.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.95779 | 3.5898e-05
8488 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 12:42 | 500 | 762 | 792.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.85482 | 0.0011218
8489 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 12:54 | 474 | 774 | 828.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.82313 | 0.0010635
8490 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-02 | 13:02 | 69 | 2222 | 910.84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.34399 | 0.00015481
8491 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 13:09 | 274 | 789 | 792.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.48504 | 0.00061475
8492 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 13:16 | 103 | 796 | 828.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.18395 | 0.00023109
8493 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 13:41 | 540 | 821 | 792.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.99468 | 0.0012116
8494 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 13:55 | 343 | 835 | 910.84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.64258 | 0.00076956
8495 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 16:46 | 70 | 1006 | 792.12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.158 | 0.00015705
8496 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 17:19 | 137 | 1039 | 828.02 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.31936 | 0.00030738
8497 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 21:02 | 190 | 1262 | 2708.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.53797 | 0.00042629
8497 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 21:35 | 66 | 1295 | 2708.7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.19176 | 0.00014808
8498 | 2024-12-01 | 0:08 | 2024-12-01 | 1:58 | 1567 | 110 | 141.43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.38673 | 0.0035157
8498 | 2024-12-01 | 0:08 | 2024-12-01 | 17:09 | 56 | 1021 | 141.43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.12828 | 0.00012564
8499 | 2024-12-01 | 0:33 | 2024-12-01 | 1:24 | 1822 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.20848 | 0.0040879
8500 | 2024-12-01 | 1:15 | 2024-12-01 | 7:22 | 238 | 367 | 367 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.19597 | 0.00053398
8501 | 2024-12-01 | 1:30 | 2024-12-01 | 6:35 | 564 | 305 | 305 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.38595 | 0.0012654
8502 | 2024-12-01 | 4:02 | 2024-12-03 | 13:55 | 1 | 3473 | 3473 | Neplaniran | VS | HE 10 kV mHE Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.0077921 | 2.2436e-06
8503 | 2024-12-01 | 4:13 | 2024-12-01 | 9:19 | 363 | 306 | 306 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.24922 | 0.00081443
8504 | 2024-12-01 | 4:17 | 2024-12-01 | 7:23 | 153 | 186 | 186 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.063849 | 0.00034327
8505 | 2024-12-01 | 4:51 | 2024-12-01 | 9:20 | 68 | 269 | 269 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Boan | Žabljak | 7 | 0.04104 | 0.00015257
8506 | 2024-12-01 | 6:25 | 2024-12-01 | 8:25 | 275 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.074039 | 0.00061699
8507 | 2024-12-01 | 6:48 | 2024-12-01 | 7:50 | 71 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0098764 | 0.0001593
8508 | 2024-12-01 | 7:05 | 2024-12-01 | 8:10 | 1082 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.15779 | 0.0024276
8509 | 2024-12-01 | 7:14 | 2024-12-06 | 13:34 | 1 | 7580 | 687.86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Industrijska Zona "Zapad" (Dekor) | Rožaje | 3 | 0.017007 | 2.2436e-06
8509 | 2024-12-01 | 7:14 | 2024-12-01 | 17:54 | 144 | 640 | 687.86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Industrijska Zona "Zapad" (Dekor) | Rožaje | 3 | 0.20677 | 0.00032308
8510 | 2024-12-01 | 8:08 | 2024-12-01 | 8:32 | 742 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.039954 | 0.0016648
8511 | 2024-12-01 | 8:41 | 2024-12-01 | 8:48 | 71 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0011151 | 0.0001593
8512 | 2024-12-01 | 8:41 | 2024-12-01 | 8:48 | 814 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.012784 | 0.0018263
8513 | 2024-12-01 | 8:41 | 2024-12-01 | 8:54 | 261 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0076126 | 0.00058558
8514 | 2024-12-01 | 8:51 | 2024-12-01 | 9:08 | 814 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.031047 | 0.0018263
8515 | 2024-12-01 | 9:00 | 2024-12-01 | 9:21 | 71 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.0033452 | 0.0001593
8516 | 2024-12-01 | 9:10 | 2024-12-01 | 9:15 | 263 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.0029504 | 0.00059007
8517 | 2024-12-01 | 9:15 | 2024-12-01 | 10:30 | 275 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.046275 | 0.00061699
8518 | 2024-12-01 | 9:35 | 2024-12-01 | 9:40 | 1082 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.012138 | 0.0024276
8519 | 2024-12-01 | 9:58 | 2024-12-01 | 10:20 | 106 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0052321 | 0.00023782
8520 | 2024-12-01 | 10:00 | 2024-12-01 | 11:35 | 267 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.056909 | 0.00059905
8521 | 2024-12-01 | 10:01 | 2024-12-01 | 10:27 | 742 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.043284 | 0.0016648
8522 | 2024-12-01 | 10:21 | 2024-12-01 | 14:00 | 12 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0058962 | 2.6923e-05
8523 | 2024-12-01 | 10:26 | 2024-12-01 | 10:30 | 263 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.0023603 | 0.00059007
8524 | 2024-12-01 | 10:34 | 2024-12-01 | 11:32 | 67 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.0087187 | 0.00015032
8525 | 2024-12-01 | 10:49 | 2024-12-01 | 11:29 | 1037 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.093065 | 0.0023266
8526 | 2024-12-01 | 11:03 | 2024-12-01 | 11:08 | 688 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Medun 2 | Podgorica | 2 | 0.007718 | 0.0015436
8527 | 2024-12-01 | 11:05 | 2024-12-01 | 11:10 | 1082 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.012138 | 0.0024276
8528 | 2024-12-01 | 11:27 | 2024-12-01 | 12:20 | 306 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.036387 | 0.00068655
8529 | 2024-12-01 | 11:33 | 2024-12-01 | 15:01 | 1037 | 208 | 208 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.48394 | 0.0023266
8530 | 2024-12-01 | 11:36 | 2024-12-01 | 12:14 | 685 | 38 | 38 | Neplaniran | CGES | KB 10 kV Ada Bojana | Ulcinj | 4 | 0.058401 | 0.0015369
8531 | 2024-12-01 | 11:50 | 2024-12-01 | 12:08 | 3219 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.13 | 0.0072222
8532 | 2024-12-01 | 11:58 | 2024-12-01 | 17:25 | 267 | 327 | 327 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.19589 | 0.00059905
8533 | 2024-12-01 | 12:23 | 2024-12-01 | 13:18 | 1277 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kavač - Trojica | Kotor | 5 | 0.15758 | 0.0028651
8534 | 2024-12-01 | 12:36 | 2024-12-01 | 12:50 | 499 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.015674 | 0.0011196
8535 | 2024-12-01 | 12:40 | 2024-12-01 | 12:45 | 63 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.00070674 | 0.00014135
8536 | 2024-12-01 | 12:40 | 2024-12-01 | 12:45 | 63 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.00070674 | 0.00014135
8537 | 2024-12-01 | 15:34 | 2024-12-01 | 16:09 | 622 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slijepač Most | Bijelo Polje | 6 | 0.048844 | 0.0013955
8538 | 2024-12-01 | 16:35 | 2024-12-01 | 16:40 | 1076 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.012071 | 0.0024141
8539 | 2024-12-01 | 16:35 | 2024-12-01 | 16:40 | 6 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 6.7308e-05 | 1.3462e-05
8540 | 2024-12-01 | 21:42 | 2024-12-01 | 21:49 | 564 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0088578 | 0.0012654
8541 | 2024-12-02 | 0:07 | 2024-12-02 | 7:36 | 474 | 449 | 525.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.4775 | 0.0010635
8541 | 2024-12-02 | 0:07 | 2024-12-02 | 9:20 | 103 | 553 | 525.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.12779 | 0.00023109
8541 | 2024-12-02 | 0:07 | 2024-12-02 | 12:57 | 137 | 770 | 525.6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.23668 | 0.00030738
8542 | 2024-12-02 | 0:36 | 2024-12-02 | 6:20 | 261 | 344 | 657.32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.20144 | 0.00058558
8542 | 2024-12-02 | 0:36 | 2024-12-02 | 9:48 | 447 | 552 | 657.32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.5536 | 0.0010029
8542 | 2024-12-02 | 0:36 | 2024-12-02 | 11:45 | 13 | 669 | 657.32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.019513 | 2.9167e-05
8542 | 2024-12-02 | 0:36 | 2024-12-02 | 13:33 | 841 | 777 | 657.32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 1.4661 | 0.0018869
8542 | 2024-12-02 | 0:36 | 2024-12-05 | 14:18 | 2 | 5142 | 657.32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.023073 | 4.4872e-06
8542 | 2024-12-02 | 0:36 | 2024-12-02 | 15:29 | 81 | 893 | 657.32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.16229 | 0.00018173
8543 | 2024-12-02 | 1:34 | 2024-12-02 | 8:30 | 267 | 416 | 416 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.2492 | 0.00059905
8544 | 2024-12-02 | 2:30 | 2024-12-02 | 7:25 | 406 | 295 | 295 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.26872 | 0.00091091
8545 | 2024-12-02 | 4:33 | 2024-12-02 | 11:15 | 386 | 402 | 402 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.34815 | 0.00086604
8546 | 2024-12-02 | 6:15 | 2024-12-02 | 6:20 | 113 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.0012676 | 0.00025353
8547 | 2024-12-02 | 6:34 | 2024-12-02 | 8:22 | 668 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.16186 | 0.0014987
8548 | 2024-12-02 | 8:26 | 2024-12-02 | 10:01 | 42 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.008952 | 9.4232e-05
8549 | 2024-12-02 | 8:32 | 2024-12-02 | 11:35 | 463 | 183 | 183 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.1901 | 0.0010388
8550 | 2024-12-02 | 9:02 | 2024-12-02 | 10:57 | 688 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.17751 | 0.0015436
8551 | 2024-12-02 | 9:08 | 2024-12-02 | 14:59 | 426 | 351 | 351 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.33548 | 0.00095578
8552 | 2024-12-02 | 9:09 | 2024-12-02 | 15:01 | 426 | 352 | 352 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.33643 | 0.00095578
8553 | 2024-12-02 | 9:35 | 2024-12-02 | 14:20 | 229 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.14643 | 0.00051379
8554 | 2024-12-02 | 9:45 | 2024-12-02 | 15:00 | 146 | 315 | 315 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.10318 | 0.00032757
8555 | 2024-12-02 | 10:01 | 2024-12-02 | 12:38 | 113 | 157 | 157 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.039804 | 0.00025353
8556 | 2024-12-02 | 10:01 | 2024-12-02 | 15:33 | 5 | 332 | 332 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.0037244 | 1.1218e-05
8557 | 2024-12-02 | 10:10 | 2024-12-02 | 10:36 | 1066 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.062184 | 0.0023917
8558 | 2024-12-02 | 10:11 | 2024-12-02 | 11:47 | 128 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.02757 | 0.00028718
8559 | 2024-12-02 | 10:12 | 2024-12-02 | 10:36 | 1567 | 24 | 34.28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.084378 | 0.0035157
8559 | 2024-12-02 | 10:12 | 2024-12-02 | 15:34 | 56 | 322 | 34.28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.040457 | 0.00012564
8560 | 2024-12-02 | 10:25 | 2024-12-02 | 14:02 | 1 | 217 | 217 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.00048686 | 2.2436e-06
8561 | 2024-12-02 | 10:25 | 2024-12-02 | 14:45 | 471 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.27475 | 0.0010567
8562 | 2024-12-02 | 10:33 | 2024-12-02 | 10:52 | 822 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Maljat | Podgorica | 2 | 0.035041 | 0.0018443
8563 | 2024-12-02 | 10:44 | 2024-12-02 | 14:18 | 193 | 214 | 214 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.092666 | 0.00043302
8564 | 2024-12-02 | 11:04 | 2024-12-02 | 11:29 | 120 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ambarine - Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.0067308 | 0.00026923
8565 | 2024-12-02 | 11:27 | 2024-12-02 | 13:02 | 734 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trpezi | Berane | 3 | 0.15645 | 0.0016468
8566 | 2024-12-02 | 11:36 | 2024-12-02 | 12:03 | 857 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV S 3 | Kolašin | 6 | 0.051915 | 0.0019228
8567 | 2024-12-02 | 12:45 | 2024-12-02 | 12:52 | 373 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.0058581 | 0.00083687
8568 | 2024-12-02 | 12:55 | 2024-12-02 | 15:05 | 373 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.10879 | 0.00083687
8569 | 2024-12-02 | 13:06 | 2024-12-02 | 13:16 | 1045 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.023446 | 0.0023446
8570 | 2024-12-02 | 13:55 | 2024-12-02 | 15:34 | 1567 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.34806 | 0.0035157
8571 | 2024-12-02 | 15:00 | 2024-12-02 | 15:23 | 146 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.0075341 | 0.00032757
8572 | 2024-12-02 | 17:10 | 2024-12-02 | 18:13 | 515 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.072794 | 0.0011555
8573 | 2024-12-02 | 19:10 | 2024-12-02 | 19:14 | 267 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.0023962 | 0.00059905
8574 | 2024-12-02 | 20:10 | 2024-12-02 | 20:20 | 89 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.0019968 | 0.00019968
8575 | 2024-12-03 | 8:11 | 2024-12-03 | 14:30 | 1 | 379 | 379 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.00085033 | 2.2436e-06
8576 | 2024-12-03 | 8:33 | 2024-12-03 | 8:51 | 1142 | 18 | 38.74 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.04612 | 0.0025622
8576 | 2024-12-03 | 8:33 | 2024-12-03 | 16:00 | 58 | 447 | 38.74 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.058168 | 0.00013013
8577 | 2024-12-03 | 8:45 | 2024-12-03 | 12:55 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.0005609 | 2.2436e-06
8578 | 2024-12-03 | 8:54 | 2024-12-03 | 10:09 | 211 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dupilo | Bar | 4 | 0.035505 | 0.0004734
8579 | 2024-12-03 | 9:03 | 2024-12-03 | 15:59 | 76 | 416 | 416 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.070934 | 0.00017051
8580 | 2024-12-03 | 9:13 | 2024-12-03 | 15:00 | 178 | 347 | 347 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.13858 | 0.00039936
8581 | 2024-12-03 | 9:16 | 2024-12-03 | 13:08 | 306 | 232 | 232 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.15928 | 0.00068655
8582 | 2024-12-03 | 9:28 | 2024-12-03 | 12:08 | 426 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.15292 | 0.00095578
8583 | 2024-12-03 | 9:28 | 2024-12-03 | 14:30 | 364 | 302 | 302 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.24664 | 0.00081668
8584 | 2024-12-03 | 10:24 | 2024-12-03 | 10:32 | 1490 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crpna Dinoša | Podgorica | 2 | 0.026744 | 0.003343
8585 | 2024-12-03 | 11:35 | 2024-12-03 | 11:40 | 396 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Pekara | Budva | 4 | 0.0044424 | 0.00088847
8586 | 2024-12-03 | 12:03 | 2024-12-03 | 12:34 | 1045 | 31 | 31 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.072682 | 0.0023446
8587 | 2024-12-03 | 14:50 | 2024-12-03 | 15:00 | 564 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.012654 | 0.0012654
8588 | 2024-12-03 | 15:47 | 2024-12-03 | 16:00 | 1142 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.033309 | 0.0025622
8589 | 2024-12-03 | 16:00 | 2024-12-03 | 16:05 | 58 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.00065065 | 0.00013013
8590 | 2024-12-03 | 16:00 | 2024-12-03 | 16:05 | 1142 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.012811 | 0.0025622
8591 | 2024-12-04 | 0:53 | 2024-12-04 | 1:24 | 1254 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Srpska | Podgorica | 2 | 0.087218 | 0.0028135
8592 | 2024-12-04 | 8:05 | 2024-12-04 | 8:16 | 1142 | 11 | 33.43 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.028184 | 0.0025622
8592 | 2024-12-04 | 8:05 | 2024-12-04 | 16:00 | 58 | 475 | 33.43 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.061812 | 0.00013013
8593 | 2024-12-04 | 9:00 | 2024-12-04 | 15:40 | 308 | 400 | 400 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.27641 | 0.00069103
8594 | 2024-12-04 | 9:17 | 2024-12-04 | 13:26 | 814 | 249 | 249 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.45475 | 0.0018263
8595 | 2024-12-04 | 10:09 | 2024-12-04 | 11:05 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | HE 10 kV mHE Rijeka Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.00012564 | 2.2436e-06
8596 | 2024-12-04 | 12:05 | 2024-12-04 | 12:16 | 3219 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.079444 | 0.0072222
8597 | 2024-12-04 | 13:08 | 2024-12-04 | 13:13 | 1122 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.012587 | 0.0025173
8598 | 2024-12-04 | 14:33 | 2024-12-04 | 14:38 | 364 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0040834 | 0.00081668
8599 | 2024-12-04 | 15:00 | 2024-12-04 | 17:00 | 1257 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Radoje Dakić 2 | Podgorica | 2 | 0.33843 | 0.0028202
8600 | 2024-12-04 | 15:53 | 2024-12-05 | 11:50 | 4 | 1197 | 1157.52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.010742 | 8.9745e-06
8600 | 2024-12-04 | 15:53 | 2024-12-19 | 12:41 | 16 | 21408 | 1157.52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.7685 | 3.5898e-05
8600 | 2024-12-04 | 15:53 | 2024-12-04 | 16:01 | 282 | 8 | 1157.52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0050616 | 0.0006327
8601 | 2024-12-04 | 16:00 | 2024-12-04 | 16:12 | 58 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.0015616 | 0.00013013
8602 | 2024-12-04 | 16:00 | 2024-12-04 | 16:12 | 1142 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.030747 | 0.0025622
8603 | 2024-12-04 | 16:58 | 2024-12-04 | 17:10 | 3219 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.086666 | 0.0072222
8604 | 2024-12-05 | 2:55 | 2024-12-05 | 3:44 | 363 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.039907 | 0.00081443
8605 | 2024-12-05 | 9:22 | 2024-12-05 | 10:06 | 995 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dobra voda | Bar | 4 | 0.098226 | 0.0022324
8606 | 2024-12-05 | 12:19 | 2024-12-05 | 12:26 | 237 | 7 | 7 | Neplaniran | CGES | TS-Z 10/0.4 kV Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.0037222 | 0.00053174
8607 | 2024-12-05 | 13:02 | 2024-12-06 | 14:00 | 161 | 1498 | 998 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.54111 | 0.00036122
8607 | 2024-12-05 | 13:02 | 2024-12-05 | 16:15 | 100 | 193 | 998 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.043302 | 0.00022436
8608 | 2024-12-05 | 18:00 | 2024-12-05 | 18:04 | 669 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Teuta | Kotor | 5 | 0.0060039 | 0.001501
8609 | 2024-12-05 | 18:28 | 2024-12-05 | 19:44 | 1645 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.2805 | 0.0036907
8610 | 2024-12-05 | 19:15 | 2024-12-05 | 21:30 | 283 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.085717 | 0.00063494
8611 | 2024-12-05 | 21:09 | 2024-12-05 | 21:27 | 1645 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.066433 | 0.0036907
8612 | 2024-12-06 | 0:45 | 2024-12-06 | 1:35 | 120 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Stanica | Tivat | 5 | 0.013462 | 0.00026923
8613 | 2024-12-06 | 8:35 | 2024-12-06 | 16:00 | 385 | 445 | 445 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.38439 | 0.00086379
8614 | 2024-12-06 | 8:45 | 2024-12-06 | 8:49 | 849 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gvozdenice | Nikšić | 1 | 0.0076193 | 0.0019048
8615 | 2024-12-06 | 8:45 | 2024-12-06 | 9:08 | 809 | 23 | 23 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.041747 | 0.0018151
8616 | 2024-12-06 | 9:05 | 2024-12-06 | 11:48 | 399 | 163 | 163 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.14592 | 0.0008952
8617 | 2024-12-06 | 9:10 | 2024-12-06 | 11:15 | 564 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.15817 | 0.0012654
8618 | 2024-12-06 | 9:15 | 2024-12-06 | 9:45 | 1037 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.069799 | 0.0023266
8619 | 2024-12-06 | 9:21 | 2024-12-06 | 11:32 | 1249 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.3671 | 0.0028023
8620 | 2024-12-06 | 9:36 | 2024-12-06 | 14:00 | 261 | 264 | 264 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.15459 | 0.00058558
8621 | 2024-12-06 | 9:46 | 2024-12-06 | 10:33 | 29 | 47 | 47 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Bolnica | Podgorica | 2 | 0.003058 | 6.5065e-05
8622 | 2024-12-06 | 9:48 | 2024-12-06 | 11:17 | 1037 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.20707 | 0.0023266
8623 | 2024-12-06 | 10:43 | 2024-12-06 | 11:44 | 194 | 61 | 86.09 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.026551 | 0.00043526
8623 | 2024-12-06 | 10:43 | 2024-12-06 | 13:02 | 92 | 139 | 86.09 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.028691 | 0.00020641
8624 | 2024-12-06 | 10:45 | 2024-12-06 | 14:23 | 75 | 218 | 218 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.036683 | 0.00016827
8625 | 2024-12-06 | 11:51 | 2024-12-06 | 13:30 | 1037 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.23034 | 0.0023266
8626 | 2024-12-06 | 13:08 | 2024-12-06 | 15:10 | 63 | 122 | 228.5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.017244 | 0.00014135
8626 | 2024-12-06 | 13:08 | 2024-12-06 | 17:27 | 220 | 259 | 228.5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.12784 | 0.0004936
8627 | 2024-12-06 | 13:16 | 2024-12-06 | 13:34 | 144 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Industrijska Zona "Zapad" (Dekor) | Rožaje | 3 | 0.0058155 | 0.00032308
8628 | 2024-12-06 | 13:46 | 2024-12-06 | 14:45 | 267 | 59 | 59 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.035344 | 0.00059905
8629 | 2024-12-06 | 15:25 | 2024-12-06 | 15:30 | 84 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Njivice | Pljevlja | 7 | 0.00094232 | 0.00018846
8630 | 2024-12-06 | 16:00 | 2024-12-06 | 17:20 | 385 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.069103 | 0.00086379
8631 | 2024-12-06 | 16:16 | 2024-12-06 | 17:27 | 63 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.010036 | 0.00014135
8632 | 2024-12-06 | 18:34 | 2024-12-06 | 19:40 | 267 | 66 | 66 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.039537 | 0.00059905
8633 | 2024-12-06 | 21:59 | 2024-12-06 | 22:54 | 2494 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Ruske Kule | Podgorica | 2 | 0.30776 | 0.0055956
8634 | 2024-12-06 | 23:15 | 2024-12-07 | 0:21 | 1117 | 66 | 66 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Grad 2 | Nikšić | 1 | 0.1654 | 0.0025061
8635 | 2024-12-07 | 7:25 | 2024-12-07 | 8:02 | 179 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV S 39 | Kotor | 5 | 0.014859 | 0.00040161
8636 | 2024-12-07 | 7:49 | 2024-12-07 | 8:03 | 1117 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Grad 2 | Nikšić | 1 | 0.035086 | 0.0025061
8637 | 2024-12-07 | 11:50 | 2024-12-07 | 11:55 | 1820 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.020417 | 0.0040834
8638 | 2024-12-07 | 12:01 | 2024-12-07 | 16:50 | 267 | 289 | 289 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Krupice | Pljevlja | 7 | 0.17312 | 0.00059905
8639 | 2024-12-07 | 12:29 | 2024-12-07 | 14:45 | 261 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.079639 | 0.00058558
8640 | 2024-12-07 | 12:50 | 2024-12-07 | 12:59 | 1820 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.03675 | 0.0040834
8641 | 2024-12-07 | 14:56 | 2024-12-07 | 15:02 | 283 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0038097 | 0.00063494
8642 | 2024-12-07 | 16:02 | 2024-12-07 | 16:54 | 1645 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.19192 | 0.0036907
8643 | 2024-12-07 | 16:15 | 2024-12-07 | 17:15 | 308 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.041462 | 0.00069103
8644 | 2024-12-08 | 8:50 | 2024-12-08 | 9:00 | 564 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.012654 | 0.0012654
8645 | 2024-12-08 | 22:13 | 2024-12-08 | 22:42 | 1102 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 1 | Kotor | 5 | 0.071701 | 0.0024725
8646 | 2024-12-09 | 1:07 | 2024-12-09 | 2:11 | 195 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.028 | 0.00043751
8647 | 2024-12-09 | 1:36 | 2024-12-09 | 2:26 | 376 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Crkveni Sud | Cetinje | 2 | 0.04218 | 0.0008436
8648 | 2024-12-09 | 2:26 | 2024-12-09 | 2:58 | 750 | 32 | 143.19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.053847 | 0.0016827
8648 | 2024-12-09 | 2:26 | 2024-12-09 | 9:05 | 326 | 399 | 143.19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.29184 | 0.00073142
8649 | 2024-12-09 | 2:40 | 2024-12-09 | 3:39 | 195 | 59 | 59 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.025813 | 0.00043751
8650 | 2024-12-09 | 2:57 | 2024-12-09 | 4:32 | 1956 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Kat | Podgorica | 2 | 0.41691 | 0.0043885
8651 | 2024-12-09 | 4:28 | 2024-12-09 | 7:12 | 195 | 164 | 164 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.071751 | 0.00043751
8652 | 2024-12-09 | 9:09 | 2024-12-09 | 10:10 | 649 | 61 | 61 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.088823 | 0.0014561
8653 | 2024-12-09 | 9:26 | 2024-12-09 | 9:32 | 326 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.0043885 | 0.00073142
8654 | 2024-12-09 | 10:15 | 2024-12-09 | 10:28 | 308 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.0089834 | 0.00069103
8655 | 2024-12-09 | 11:06 | 2024-12-09 | 11:27 | 201 | 21 | 139.09 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0094703 | 0.00045097
8655 | 2024-12-09 | 11:06 | 2024-12-09 | 14:53 | 270 | 227 | 139.09 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.13751 | 0.00060578
8656 | 2024-12-09 | 11:10 | 2024-12-09 | 11:14 | 220 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Timar | Žabljak | 7 | 0.0019744 | 0.0004936
8657 | 2024-12-09 | 14:42 | 2024-12-09 | 14:53 | 201 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0049606 | 0.00045097
8658 | 2024-12-09 | 15:15 | 2024-12-09 | 15:20 | 406 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.0045545 | 0.00091091
8659 | 2024-12-09 | 15:28 | 2024-12-09 | 15:54 | 645 | 26 | 26 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Šas | Ulcinj | 4 | 0.037625 | 0.0014471
8660 | 2024-12-09 | 15:58 | 2024-12-09 | 16:08 | 1186 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.026609 | 0.0026609
8661 | 2024-12-09 | 16:09 | 2024-12-09 | 16:23 | 1 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mamula | Herceg Novi | 5 | 3.1411e-05 | 2.2436e-06
8662 | 2024-12-09 | 16:09 | 2024-12-09 | 16:23 | 1 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Monkaro | Herceg Novi | 5 | 3.1411e-05 | 2.2436e-06
8663 | 2024-12-09 | 16:09 | 2024-12-09 | 16:24 | 200 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.0067308 | 0.00044872
8664 | 2024-12-09 | 16:09 | 2024-12-09 | 16:24 | 583 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.01962 | 0.001308
8665 | 2024-12-09 | 16:09 | 2024-12-09 | 16:25 | 3 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.00010769 | 6.7308e-06
8666 | 2024-12-09 | 16:09 | 2024-12-09 | 16:25 | 110 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rose | Herceg Novi | 5 | 0.0039488 | 0.0002468
8667 | 2024-12-09 | 16:32 | 2024-12-09 | 16:46 | 195 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.0061251 | 0.00043751
8668 | 2024-12-09 | 16:37 | 2024-12-09 | 16:41 | 191 | 4 | 4.76 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0017141 | 0.00042853
8668 | 2024-12-09 | 16:37 | 2024-12-09 | 16:42 | 590 | 5 | 4.76 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.0066187 | 0.0013237
8669 | 2024-12-09 | 22:57 | 2024-12-09 | 23:36 | 800 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Mrkojevići | Bar | 4 | 0.070001 | 0.0017949
8670 | 2024-12-10 | 2:34 | 2024-12-10 | 9:41 | 200 | 427 | 427 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.1916 | 0.00044872
8671 | 2024-12-10 | 7:10 | 2024-12-10 | 12:53 | 74 | 343 | 343 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.056947 | 0.00016603
8672 | 2024-12-10 | 8:50 | 2024-12-10 | 9:41 | 984 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.11259 | 0.0022077
8673 | 2024-12-10 | 8:50 | 2024-12-10 | 9:48 | 1434 | 58 | 58.54 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Đenovići | Herceg Novi | 5 | 0.18661 | 0.0032173
8673 | 2024-12-10 | 8:50 | 2024-12-10 | 10:08 | 40 | 78 | 58.54 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Đenovići | Herceg Novi | 5 | 0.0070001 | 8.9745e-05
8674 | 2024-12-10 | 8:50 | 2024-12-10 | 14:25 | 830 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.62384 | 0.0018622
8675 | 2024-12-10 | 9:30 | 2024-12-10 | 9:47 | 74 | 17 | 143.82 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Termovent | Berane | 3 | 0.0028225 | 0.00016603
8675 | 2024-12-10 | 9:30 | 2024-12-10 | 14:06 | 71 | 276 | 143.82 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Termovent | Berane | 3 | 0.043966 | 0.0001593
8676 | 2024-12-10 | 9:35 | 2024-12-10 | 14:32 | 172 | 297 | 297 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.11461 | 0.0003859
8677 | 2024-12-10 | 9:47 | 2024-12-10 | 14:27 | 212 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.13318 | 0.00047565
8678 | 2024-12-10 | 9:54 | 2024-12-10 | 10:08 | 499 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.015674 | 0.0011196
8679 | 2024-12-10 | 9:58 | 2024-12-10 | 10:06 | 326 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zagrablje 2 | Cetinje | 2 | 0.0058514 | 0.00073142
8680 | 2024-12-10 | 10:11 | 2024-12-10 | 10:24 | 1104 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mojkovac 2 | Mojkovac | 6 | 0.0322 | 0.002477
8681 | 2024-12-10 | 10:51 | 2024-12-10 | 14:55 | 174 | 244 | 244 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rijeka Piperska | Podgorica | 2 | 0.095255 | 0.00039039
8682 | 2024-12-10 | 11:19 | 2024-12-10 | 11:31 | 195 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0052501 | 0.00043751
8683 | 2024-12-10 | 11:31 | 2024-12-10 | 11:43 | 365 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.009827 | 0.00081892
8684 | 2024-12-10 | 11:36 | 2024-12-10 | 11:54 | 268 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kruševo | Bijelo Polje | 6 | 0.010823 | 0.00060129
8685 | 2024-12-10 | 18:43 | 2024-12-11 | 12:59 | 486 | 1096 | 303.29 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 1.1951 | 0.0010904
8685 | 2024-12-10 | 18:43 | 2024-12-10 | 19:18 | 1436 | 35 | 303.29 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Zlatica | Podgorica | 2 | 0.11276 | 0.0032218
8686 | 2024-12-10 | 19:42 | 2024-12-10 | 19:53 | 86 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Aragana | Bar | 4 | 0.0021225 | 0.00019295
8687 | 2024-12-11 | 8:39 | 2024-12-11 | 11:47 | 179 | 188 | 188 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV S 39 | Kotor | 5 | 0.075502 | 0.00040161
8688 | 2024-12-11 | 9:00 | 2024-12-11 | 14:02 | 564 | 302 | 302 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.38215 | 0.0012654
8689 | 2024-12-11 | 10:05 | 2024-12-11 | 11:40 | 682 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.14536 | 0.0015301
8690 | 2024-12-11 | 10:17 | 2024-12-11 | 12:22 | 212 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.059456 | 0.00047565
8691 | 2024-12-11 | 10:19 | 2024-12-11 | 14:27 | 74 | 248 | 248 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.041175 | 0.00016603
8692 | 2024-12-11 | 10:33 | 2024-12-11 | 11:19 | 886 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Biserna Obala | Bar | 4 | 0.091441 | 0.0019878
8693 | 2024-12-11 | 11:15 | 2024-12-11 | 11:45 | 503 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.033856 | 0.0011285
8694 | 2024-12-11 | 11:15 | 2024-12-11 | 11:45 | 149 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vilusi | Nikšić | 1 | 0.010029 | 0.0003343
8695 | 2024-12-11 | 11:42 | 2024-12-11 | 11:47 | 682 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cijevna 2 | Podgorica | 2 | 0.0076507 | 0.0015301
8696 | 2024-12-11 | 12:21 | 2024-12-11 | 12:27 | 417 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0056135 | 0.00093559
8697 | 2024-12-11 | 13:20 | 2024-12-11 | 14:16 | 787 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bonesa | Bar | 4 | 0.098881 | 0.0017657
8698 | 2024-12-11 | 13:20 | 2024-12-11 | 14:50 | 115 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Repetitor | Bar | 4 | 0.023221 | 0.00025802
8699 | 2024-12-11 | 13:27 | 2024-12-11 | 13:34 | 195 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 0.0030625 | 0.00043751
8700 | 2024-12-11 | 14:19 | 2024-12-12 | 0:50 | 376 | 631 | 631 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bonesa | Bar | 4 | 0.53231 | 0.0008436
8701 | 2024-12-11 | 17:26 | 2024-12-11 | 17:32 | 195 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.002625 | 0.00043751
8702 | 2024-12-11 | 18:56 | 2024-12-11 | 21:38 | 74 | 162 | 162 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.026896 | 0.00016603
8703 | 2024-12-12 | 8:23 | 2024-12-12 | 8:41 | 115 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Repetitor | Bar | 4 | 0.0046443 | 0.00025802
8704 | 2024-12-12 | 8:30 | 2024-12-12 | 8:43 | 1142 | 13 | 31.8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.033309 | 0.0025622
8705 | 2024-12-12 | 8:30 | 2024-12-12 | 13:55 | 424 | 325 | 325 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Straševina | Nikšić | 1 | 0.30917 | 0.00095129
8706 | 2024-12-12 | 8:30 | 2024-12-12 | 15:12 | 58 | 402 | 31.8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.052312 | 0.00013013
8707 | 2024-12-12 | 8:50 | 2024-12-12 | 13:25 | 399 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.24618 | 0.0008952
8708 | 2024-12-12 | 8:51 | 2024-12-12 | 9:00 | 364 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0073501 | 0.00081668
8709 | 2024-12-12 | 9:00 | 2024-12-12 | 9:15 | 299 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.010063 | 0.00067084
8710 | 2024-12-12 | 9:00 | 2024-12-12 | 9:15 | 607 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.020428 | 0.0013619
8711 | 2024-12-12 | 9:00 | 2024-12-12 | 13:40 | 364 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.22867 | 0.00081668
8712 | 2024-12-12 | 9:03 | 2024-12-12 | 9:36 | 685 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Aragana | Bar | 4 | 0.050717 | 0.0015369
8713 | 2024-12-12 | 9:03 | 2024-12-12 | 9:36 | 288 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bartula | Bar | 4 | 0.021323 | 0.00064616
8714 | 2024-12-12 | 9:03 | 2024-12-12 | 9:36 | 940 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bolnica | Bar | 4 | 0.069597 | 0.002109
8715 | 2024-12-12 | 9:03 | 2024-12-12 | 9:36 | 170 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Popovići | Bar | 4 | 0.012587 | 0.00038141
8716 | 2024-12-12 | 9:12 | 2024-12-12 | 14:40 | 100 | 328 | 328 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.073591 | 0.00022436
8717 | 2024-12-12 | 9:21 | 2024-12-12 | 12:16 | 156 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Matkovići | Tivat | 5 | 0.061251 | 0.00035
8718 | 2024-12-12 | 9:32 | 2024-12-12 | 12:13 | 463 | 161 | 161 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cetinje | Cetinje | 2 | 0.16725 | 0.0010388
8719 | 2024-12-12 | 9:33 | 2024-12-12 | 9:45 | 364 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV CNB | Cetinje | 2 | 0.0098001 | 0.00081668
8720 | 2024-12-12 | 10:01 | 2024-12-12 | 11:08 | 921 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kraljevačko Odmaralište | Budva | 4 | 0.13845 | 0.0020664
8721 | 2024-12-12 | 10:01 | 2024-12-12 | 11:20 | 963 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kamenovo 2 | Budva | 4 | 0.17069 | 0.0021606
8722 | 2024-12-12 | 10:18 | 2024-12-12 | 11:00 | 1462 | 42 | 42 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.13777 | 0.0032802
8723 | 2024-12-12 | 10:18 | 2024-12-12 | 11:00 | 1380 | 42 | 42 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Lepetane | Tivat | 5 | 0.13004 | 0.0030962
8724 | 2024-12-12 | 10:22 | 2024-12-12 | 11:00 | 943 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.080398 | 0.0021157
8724 | 2024-12-12 | 10:22 | 2024-12-12 | 11:00 | 341 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.029073 | 0.00076507
8725 | 2024-12-12 | 10:37 | 2024-12-12 | 11:03 | 854 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV CNB | Cetinje | 2 | 0.049817 | 0.001916
8726 | 2024-12-12 | 10:41 | 2024-12-12 | 12:00 | 170 | 79 | 79 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Popovići | Bar | 4 | 0.030132 | 0.00038141
8727 | 2024-12-12 | 10:52 | 2024-12-12 | 11:40 | 74 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0079693 | 0.00016603
8728 | 2024-12-12 | 10:56 | 2024-12-12 | 11:08 | 844 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.022723 | 0.0018936
8729 | 2024-12-12 | 11:00 | 2024-12-12 | 11:30 | 943 | 30 | 53.9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.063472 | 0.0021157
8729 | 2024-12-12 | 11:00 | 2024-12-12 | 13:00 | 341 | 120 | 53.9 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.091809 | 0.00076507
8730 | 2024-12-12 | 11:00 | 2024-12-12 | 13:06 | 1462 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.4133 | 0.0032802
8731 | 2024-12-12 | 11:01 | 2024-12-12 | 13:00 | 1558 | 119 | 119 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.41597 | 0.0034956
8732 | 2024-12-12 | 12:36 | 2024-12-12 | 12:57 | 685 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Aragana | Bar | 4 | 0.032274 | 0.0015369
8733 | 2024-12-12 | 12:36 | 2024-12-12 | 12:57 | 170 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Popovići | Bar | 4 | 0.0080097 | 0.00038141
8734 | 2024-12-12 | 12:54 | 2024-12-12 | 13:25 | 288 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bartula | Bar | 4 | 0.020031 | 0.00064616
8735 | 2024-12-12 | 12:54 | 2024-12-12 | 13:31 | 940 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bolnica | Bar | 4 | 0.078033 | 0.002109
8736 | 2024-12-12 | 13:01 | 2024-12-12 | 13:17 | 1558 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.055929 | 0.0034956
8737 | 2024-12-12 | 13:15 | 2024-12-12 | 13:30 | 607 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.020428 | 0.0013619
8738 | 2024-12-12 | 13:35 | 2024-12-12 | 14:20 | 399 | 45 | 45 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Kličevo | Nikšić | 1 | 0.040284 | 0.0008952
8739 | 2024-12-12 | 14:54 | 2024-12-12 | 15:12 | 1142 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Murino | Berane | 3 | 0.04612 | 0.0025622
8740 | 2024-12-12 | 15:40 | 2024-12-12 | 15:50 | 299 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.0067084 | 0.00067084
8741 | 2024-12-12 | 16:07 | 2024-12-12 | 17:14 | 172 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.025855 | 0.0003859
8742 | 2024-12-12 | 20:27 | 2024-12-13 | 8:40 | 64 | 733 | 733 | Neplaniran | CGES | DV 10 kV Galeb | Ulcinj | 4 | 0.10525 | 0.00014359
8743 | 2024-12-13 | 5:54 | 2024-12-13 | 6:30 | 1033 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.083436 | 0.0023177
8744 | 2024-12-13 | 8:12 | 2024-12-13 | 9:31 | 685 | 79 | 79 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Aragana | Bar | 4 | 0.12141 | 0.0015369
8745 | 2024-12-13 | 8:12 | 2024-12-13 | 9:31 | 288 | 79 | 79 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bartula | Bar | 4 | 0.051047 | 0.00064616
8746 | 2024-12-13 | 8:12 | 2024-12-13 | 9:31 | 940 | 79 | 79 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Bolnica | Bar | 4 | 0.16661 | 0.002109
8747 | 2024-12-13 | 8:12 | 2024-12-13 | 9:31 | 170 | 79 | 79 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Popovići | Bar | 4 | 0.030132 | 0.00038141
8748 | 2024-12-13 | 8:25 | 2024-12-13 | 16:00 | 424 | 455 | 455 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.43284 | 0.00095129
8749 | 2024-12-13 | 9:00 | 2024-12-13 | 11:20 | 342 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.10742 | 0.00076732
8750 | 2024-12-13 | 9:06 | 2024-12-13 | 12:55 | 258 | 229 | 229 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.13256 | 0.00057885
8751 | 2024-12-13 | 9:10 | 2024-12-13 | 13:34 | 147 | 264 | 264 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Luge | Berane | 3 | 0.08707 | 0.00032981
8752 | 2024-12-13 | 9:35 | 2024-12-13 | 11:13 | 494 | 98 | 98 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.10862 | 0.0011083
8753 | 2024-12-13 | 9:40 | 2024-12-13 | 13:59 | 1037 | 259 | 259 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.6026 | 0.0023266
8754 | 2024-12-13 | 9:47 | 2024-12-13 | 14:34 | 1 | 287 | 287 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žvinje - Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.00064392 | 2.2436e-06
8755 | 2024-12-13 | 9:49 | 2024-12-13 | 13:25 | 74 | 216 | 216 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.035862 | 0.00016603
8756 | 2024-12-13 | 10:27 | 2024-12-13 | 11:00 | 1420 | 33 | 33 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 1 | Kotor | 5 | 0.10514 | 0.0031859
8757 | 2024-12-13 | 11:00 | 2024-12-13 | 11:17 | 1420 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Dobrota 1 | Kotor | 5 | 0.054161 | 0.0031859
8758 | 2024-12-13 | 11:45 | 2024-12-13 | 13:20 | 127 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.027069 | 0.00028494
8759 | 2024-12-13 | 12:44 | 2024-12-14 | 12:30 | 34 | 1426 | 1426 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kruševice | Podgorica | 2 | 0.10878 | 7.6283e-05
8760 | 2024-12-14 | 10:06 | 2024-12-14 | 10:12 | 471 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0063405 | 0.0010567
8761 | 2024-12-14 | 10:52 | 2024-12-14 | 10:57 | 662 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.0074264 | 0.0014853
8762 | 2024-12-14 | 12:12 | 2024-12-14 | 12:34 | 3 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 0.00014808 | 6.7308e-06
8763 | 2024-12-14 | 14:09 | 2024-12-14 | 14:21 | 195 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0052501 | 0.00043751
8764 | 2024-12-14 | 15:59 | 2024-12-15 | 10:27 | 13 | 1108 | 1108 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.032317 | 2.9167e-05
8765 | 2024-12-14 | 16:30 | 2024-12-14 | 17:42 | 115 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Sušćepan Trebesin | Herceg Novi | 5 | 0.018577 | 0.00025802
8766 | 2024-12-14 | 18:14 | 2024-12-14 | 18:27 | 182 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0053084 | 0.00040834
8767 | 2024-12-14 | 19:09 | 2024-12-14 | 19:16 | 409 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Petrov Do | Cetinje | 2 | 0.0064235 | 0.00091764
8768 | 2024-12-15 | 9:27 | 2024-12-15 | 9:32 | 326 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Savatrans | Cetinje | 2 | 0.0036571 | 0.00073142
8769 | 2024-12-15 | 13:31 | 2024-12-15 | 13:52 | 1596 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Poljo Dobro | Tivat | 5 | 0.075197 | 0.0035808
8770 | 2024-12-15 | 13:47 | 2024-12-15 | 14:08 | 669 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Teuta | Kotor | 5 | 0.031521 | 0.001501
8771 | 2024-12-15 | 17:17 | 2024-12-15 | 20:46 | 1380 | 209 | 209 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Lepetane | Tivat | 5 | 0.6471 | 0.0030962
8772 | 2024-12-15 | 19:06 | 2024-12-15 | 19:30 | 1981 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Poljo Dobro | Tivat | 5 | 0.10667 | 0.0044446
8773 | 2024-12-15 | 20:45 | 2024-12-15 | 21:52 | 1462 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Seljanovo 2 | Tivat | 5 | 0.21977 | 0.0032802
8774 | 2024-12-16 | 2:35 | 2024-12-16 | 2:40 | 270 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Kolašin | 6 | 0.0030289 | 0.00060578
8775 | 2024-12-16 | 8:20 | 2024-12-16 | 8:28 | 1134 | 8 | 32.13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.020354 | 0.0025443
8775 | 2024-12-16 | 8:20 | 2024-12-16 | 10:09 | 356 | 109 | 32.13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.087061 | 0.00079873
8776 | 2024-12-16 | 8:57 | 2024-12-16 | 9:07 | 344 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.007718 | 0.0007718
8777 | 2024-12-16 | 9:00 | 2024-12-16 | 15:00 | 688 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.5557 | 0.0015436
8778 | 2024-12-16 | 9:04 | 2024-12-16 | 9:53 | 115 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sajam Nova | Budva | 4 | 0.012643 | 0.00025802
8779 | 2024-12-16 | 9:05 | 2024-12-16 | 15:50 | 15 | 405 | 405 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.01363 | 3.3654e-05
8780 | 2024-12-16 | 9:07 | 2024-12-16 | 9:12 | 243 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.002726 | 0.0005452
8781 | 2024-12-16 | 9:07 | 2024-12-16 | 15:00 | 15 | 353 | 353 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.01188 | 3.3654e-05
8782 | 2024-12-16 | 9:27 | 2024-12-16 | 15:56 | 172 | 389 | 389 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Cerovo | Bijelo Polje | 6 | 0.15012 | 0.0003859
8783 | 2024-12-16 | 9:36 | 2024-12-16 | 14:13 | 564 | 277 | 277 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.35052 | 0.0012654
8784 | 2024-12-16 | 9:58 | 2024-12-16 | 10:09 | 1134 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.027987 | 0.0025443
8785 | 2024-12-16 | 10:11 | 2024-12-16 | 10:45 | 649 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.049508 | 0.0014561
8786 | 2024-12-16 | 10:48 | 2024-12-16 | 13:00 | 549 | 132 | 132 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.16259 | 0.0012317
8787 | 2024-12-16 | 10:54 | 2024-12-16 | 10:58 | 344 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.0030872 | 0.0007718
8788 | 2024-12-16 | 12:45 | 2024-12-16 | 12:55 | 344 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.007718 | 0.0007718
8789 | 2024-12-16 | 12:59 | 2024-12-16 | 14:41 | 857 | 102 | 102 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV S 3 | Kolašin | 6 | 0.19612 | 0.0019228
8790 | 2024-12-16 | 13:00 | 2024-12-16 | 13:12 | 549 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.014781 | 0.0012317
8791 | 2024-12-16 | 15:00 | 2024-12-16 | 15:10 | 688 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.015436 | 0.0015436
8792 | 2024-12-16 | 15:00 | 2024-12-16 | 15:50 | 15 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.0016827 | 3.3654e-05
8793 | 2024-12-16 | 15:00 | 2024-12-16 | 15:50 | 406 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.045545 | 0.00091091
8794 | 2024-12-16 | 15:25 | 2024-12-16 | 15:35 | 283 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0063494 | 0.00063494
8795 | 2024-12-16 | 15:45 | 2024-12-16 | 15:50 | 243 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.002726 | 0.0005452
8796 | 2024-12-16 | 16:00 | 2024-12-16 | 17:25 | 406 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.077427 | 0.00091091
8797 | 2024-12-16 | 16:54 | 2024-12-16 | 17:07 | 674 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.019659 | 0.0015122
8798 | 2024-12-16 | 17:03 | 2024-12-16 | 17:17 | 195 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0061251 | 0.00043751
8799 | 2024-12-16 | 17:55 | 2024-12-16 | 18:15 | 406 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.018218 | 0.00091091
8800 | 2024-12-17 | 1:52 | 2024-12-17 | 1:57 | 270 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0030289 | 0.00060578
8801 | 2024-12-17 | 2:00 | 2024-12-17 | 2:05 | 270 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0030289 | 0.00060578
8802 | 2024-12-17 | 2:52 | 2024-12-17 | 3:00 | 270 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0048462 | 0.00060578
8803 | 2024-12-17 | 3:10 | 2024-12-17 | 3:25 | 344 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.011577 | 0.0007718
8804 | 2024-12-17 | 7:41 | 2024-12-17 | 10:07 | 344 | 146 | 146 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.11268 | 0.0007718
8805 | 2024-12-17 | 7:50 | 2024-12-17 | 10:02 | 385 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.11402 | 0.00086379
8806 | 2024-12-17 | 8:31 | 2024-12-17 | 15:51 | 409 | 440 | 440 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Đenovići 1 (Đorđević) | Herceg Novi | 5 | 0.40376 | 0.00091764
8807 | 2024-12-17 | 9:05 | 2024-12-17 | 15:00 | 590 | 355 | 355 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.46993 | 0.0013237
8808 | 2024-12-17 | 9:05 | 2024-12-17 | 15:25 | 206 | 380 | 380 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.17563 | 0.00046218
8809 | 2024-12-17 | 9:15 | 2024-12-17 | 13:15 | 15 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.008077 | 3.3654e-05
8810 | 2024-12-17 | 9:17 | 2024-12-17 | 9:30 | 309 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.0090126 | 0.00069328
8811 | 2024-12-17 | 9:17 | 2024-12-17 | 12:26 | 11 | 189 | 189 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.0046645 | 2.468e-05
8812 | 2024-12-17 | 9:29 | 2024-12-17 | 9:34 | 277 | 5 | 137.17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
8812 | 2024-12-17 | 9:29 | 2024-12-17 | 15:03 | 186 | 334 | 137.17 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.13938 | 0.00041731
8813 | 2024-12-17 | 9:30 | 2024-12-17 | 13:40 | 178 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.099841 | 0.00039936
8814 | 2024-12-17 | 9:44 | 2024-12-17 | 14:00 | 264 | 256 | 256 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.15163 | 0.00059231
8815 | 2024-12-17 | 9:52 | 2024-12-17 | 11:57 | 682 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Aluminijski Kombinat | Podgorica | 2 | 0.19127 | 0.0015301
8816 | 2024-12-17 | 11:07 | 2024-12-17 | 11:12 | 344 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.003859 | 0.0007718
8817 | 2024-12-17 | 11:32 | 2024-12-17 | 12:19 | 910 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Zaostro | Berane | 3 | 0.095959 | 0.0020417
8818 | 2024-12-17 | 12:12 | 2024-12-17 | 12:26 | 299 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.0093918 | 0.00067084
8819 | 2024-12-17 | 12:14 | 2024-12-17 | 12:25 | 1300 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.032084 | 0.0029167
8820 | 2024-12-17 | 12:15 | 2024-12-17 | 12:26 | 309 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.0076261 | 0.00069328
8821 | 2024-12-17 | 12:38 | 2024-12-17 | 12:50 | 339 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Brajići | Budva | 4 | 0.009127 | 0.00076059
8822 | 2024-12-17 | 13:30 | 2024-12-17 | 13:40 | 564 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.012654 | 0.0012654
8823 | 2024-12-17 | 14:03 | 2024-12-17 | 14:53 | 1300 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vodeni Grad | Budva | 4 | 0.14584 | 0.0029167
8824 | 2024-12-17 | 15:55 | 2024-12-17 | 16:21 | 326 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zagrablje 2 | Cetinje | 2 | 0.019017 | 0.00073142
8825 | 2024-12-18 | 8:00 | 2024-12-18 | 15:55 | 264 | 475 | 475 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Madžo 1 | Ulcinj | 4 | 0.28135 | 0.00059231
8826 | 2024-12-18 | 8:30 | 2024-12-18 | 13:00 | 46 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.027866 | 0.00010321
8827 | 2024-12-18 | 8:37 | 2024-12-18 | 8:46 | 119 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dječiji Vrtić Momišići | Podgorica | 2 | 0.0024029 | 0.00026699
8828 | 2024-12-18 | 8:52 | 2024-12-18 | 15:55 | 76 | 423 | 423 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.072128 | 0.00017051
8829 | 2024-12-18 | 9:00 | 2024-12-18 | 14:30 | 688 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.50939 | 0.0015436
8830 | 2024-12-18 | 9:00 | 2024-12-18 | 15:48 | 51 | 408 | 408 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Orlja | Pljevlja | 7 | 0.046685 | 0.00011442
8831 | 2024-12-18 | 9:10 | 2024-12-18 | 9:14 | 112 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0010051 | 0.00025129
8832 | 2024-12-18 | 9:21 | 2024-12-18 | 13:31 | 261 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.1464 | 0.00058558
8833 | 2024-12-18 | 9:26 | 2024-12-18 | 14:09 | 562 | 283 | 283 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Kameno | Herceg Novi | 5 | 0.35684 | 0.0012609
8834 | 2024-12-18 | 9:30 | 2024-12-18 | 9:35 | 564 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.006327 | 0.0012654
8835 | 2024-12-18 | 9:30 | 2024-12-18 | 9:38 | 822 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Bobija | Cetinje | 2 | 0.014754 | 0.0018443
8836 | 2024-12-18 | 9:30 | 2024-12-18 | 14:08 | 178 | 278 | 278 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.11102 | 0.00039936
8837 | 2024-12-18 | 9:36 | 2024-12-18 | 10:54 | 844 | 78 | 78 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Balabani 2 | Podgorica | 2 | 0.1477 | 0.0018936
8838 | 2024-12-18 | 9:43 | 2024-12-18 | 9:48 | 277 | 5 | 97 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 0.00062148
8838 | 2024-12-18 | 9:43 | 2024-12-18 | 13:37 | 186 | 234 | 97 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.097651 | 0.00041731
8839 | 2024-12-18 | 9:57 | 2024-12-18 | 13:00 | 549 | 183 | 183 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.22541 | 0.0012317
8840 | 2024-12-18 | 11:02 | 2024-12-18 | 11:09 | 683 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grbe | Podgorica | 2 | 0.010727 | 0.0015324
8841 | 2024-12-18 | 13:00 | 2024-12-18 | 14:34 | 549 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Uloševina - Slatina - Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.11578 | 0.0012317
8842 | 2024-12-18 | 13:01 | 2024-12-18 | 13:31 | 2 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Pumpe Cetinjske Podgor | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 4.4872e-06
8843 | 2024-12-18 | 13:01 | 2024-12-18 | 13:31 | 97 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.0065289 | 0.00021763
8844 | 2024-12-18 | 13:01 | 2024-12-18 | 13:31 | 54 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Građani | Cetinje | 2 | 0.0036347 | 0.00012116
8845 | 2024-12-18 | 13:33 | 2024-12-18 | 13:37 | 277 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0024859 | 0.00062148
8846 | 2024-12-18 | 14:00 | 2024-12-18 | 14:08 | 564 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.010123 | 0.0012654
8847 | 2024-12-19 | 9:47 | 2024-12-19 | 10:30 | 385 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipovo | Kolašin | 6 | 0.037143 | 0.00086379
8848 | 2024-12-19 | 10:02 | 2024-12-19 | 10:06 | 53 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.00047565 | 0.00011891
8849 | 2024-12-19 | 10:46 | 2024-12-19 | 12:41 | 286 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.073793 | 0.00064167
8850 | 2024-12-19 | 11:00 | 2024-12-19 | 12:22 | 344 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.063288 | 0.0007718
8851 | 2024-12-20 | 10:00 | 2024-12-20 | 18:04 | 3 | 484 | 484 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Bazna Stanica | Kolašin | 6 | 0.0032577 | 6.7308e-06
8852 | 2024-12-20 | 10:00 | 2024-12-20 | 18:04 | 1 | 484 | 484 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Klisura | Kolašin | 6 | 0.0010859 | 2.2436e-06
8853 | 2024-12-20 | 10:35 | 2024-12-20 | 12:05 | 331 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trebaljevo | Kolašin | 6 | 0.066837 | 0.00074264
8854 | 2024-12-20 | 10:45 | 2024-12-20 | 11:46 | 1645 | 61 | 61 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.22514 | 0.0036907
8855 | 2024-12-20 | 11:24 | 2024-12-20 | 11:33 | 195 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0039375 | 0.00043751
8856 | 2024-12-20 | 11:25 | 2024-12-20 | 11:40 | 406 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.013664 | 0.00091091
8857 | 2024-12-20 | 11:37 | 2024-12-21 | 10:42 | 13 | 1385 | 1385 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.040396 | 2.9167e-05
8858 | 2024-12-20 | 13:32 | 2024-12-20 | 13:41 | 1045 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.021101 | 0.0023446
8859 | 2024-12-20 | 15:10 | 2024-12-20 | 16:30 | 283 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.050795 | 0.00063494
8860 | 2024-12-20 | 15:13 | 2024-12-20 | 15:38 | 418 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Čeluga 1 | Bar | 4 | 0.023446 | 0.00093783
8861 | 2024-12-20 | 17:14 | 2024-12-20 | 18:45 | 1037 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.21172 | 0.0023266
8862 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 12:15 | 484 | 915 | 397.82 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.99361 | 0.0010859
8862 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-20 | 23:29 | 1006 | 149 | 397.82 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.3363 | 0.0022571
8863 | 2024-12-20 | 21:03 | 2024-12-20 | 21:50 | 363 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.038278 | 0.00081443
8864 | 2024-12-20 | 23:22 | 2024-12-21 | 2:55 | 1 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | 10 kV Azmont | Herceg Novi | 5 | 0.00047789 | 2.2436e-06
8865 | 2024-12-20 | 23:22 | 2024-12-21 | 3:22 | 1473 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.79316 | 0.0033048
8866 | 2024-12-21 | 1:10 | 2024-12-21 | 7:02 | 583 | 352 | 352 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.46043 | 0.001308
8867 | 2024-12-21 | 1:35 | 2024-12-21 | 4:12 | 705 | 157 | 157 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.24833 | 0.0015817
8868 | 2024-12-21 | 1:35 | 2024-12-21 | 12:48 | 280 | 673 | 673 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.42279 | 0.00062821
8869 | 2024-12-21 | 4:39 | 2024-12-21 | 8:28 | 131 | 229 | 229 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.067306 | 0.00029391
8870 | 2024-12-21 | 6:36 | 2024-12-21 | 8:03 | 238 | 87 | 87 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.046456 | 0.00053398
8871 | 2024-12-21 | 7:07 | 2024-12-21 | 10:30 | 317 | 203 | 385.5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.14438 | 0.00071123
8871 | 2024-12-21 | 7:07 | 2024-12-21 | 17:10 | 266 | 603 | 385.5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.35987 | 0.0005968
8872 | 2024-12-21 | 7:17 | 2024-12-21 | 8:48 | 193 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.039405 | 0.00043302
8873 | 2024-12-21 | 7:32 | 2024-12-21 | 7:37 | 930 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.010433 | 0.0020866
8874 | 2024-12-21 | 8:57 | 2024-12-21 | 9:34 | 326 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrela | Cetinje | 2 | 0.027063 | 0.00073142
8875 | 2024-12-21 | 10:12 | 2024-12-21 | 11:03 | 74 | 51 | 51 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0084674 | 0.00016603
8876 | 2024-12-21 | 10:25 | 2024-12-21 | 11:11 | 275 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.028382 | 0.00061699
8877 | 2024-12-21 | 10:31 | 2024-12-21 | 10:38 | 499 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.007837 | 0.0011196
8878 | 2024-12-21 | 10:32 | 2024-12-21 | 14:02 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zmijica | Herceg Novi | 5 | 0.00047116 | 2.2436e-06
8879 | 2024-12-21 | 10:58 | 2024-12-21 | 12:15 | 1006 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.1738 | 0.0022571
8880 | 2024-12-21 | 12:15 | 2024-12-21 | 12:24 | 102 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0020596 | 0.00022885
8881 | 2024-12-21 | 13:29 | 2024-12-21 | 17:10 | 317 | 221 | 221 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Žanjice - Brguli | Herceg Novi | 5 | 0.15718 | 0.00071123
8882 | 2024-12-21 | 14:47 | 2024-12-21 | 15:41 | 858 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Baošići | Herceg Novi | 5 | 0.10395 | 0.001925
8883 | 2024-12-21 | 15:10 | 2024-12-21 | 15:27 | 705 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.02689 | 0.0015817
8884 | 2024-12-21 | 16:01 | 2024-12-21 | 16:05 | 88 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velestovo 1 | Cetinje | 2 | 0.00078975 | 0.00019744
8885 | 2024-12-21 | 16:41 | 2024-12-21 | 16:48 | 709 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bijela | Žabljak | 7 | 0.011135 | 0.0015907
8886 | 2024-12-21 | 16:52 | 2024-12-21 | 17:05 | 705 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.020563 | 0.0015817
8887 | 2024-12-21 | 17:25 | 2024-12-21 | 17:29 | 705 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zupci | Bar | 4 | 0.006327 | 0.0015817
8888 | 2024-12-21 | 17:26 | 2024-12-21 | 17:36 | 3 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kabala | Herceg Novi | 5 | 6.7308e-05 | 6.7308e-06
8889 | 2024-12-21 | 18:32 | 2024-12-21 | 19:03 | 983 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.06837 | 0.0022055
8890 | 2024-12-22 | 4:58 | 2024-12-22 | 5:17 | 1045 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.044547 | 0.0023446
8891 | 2024-12-22 | 16:29 | 2024-12-22 | 18:00 | 2598 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Tri Kule | Budva | 4 | 0.53043 | 0.0058289
8892 | 2024-12-22 | 16:50 | 2024-12-22 | 18:26 | 738 | 96 | 109.23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.15896 | 0.0016558
8892 | 2024-12-22 | 16:50 | 2024-12-22 | 19:09 | 328 | 139 | 109.23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kalače | Rožaje | 3 | 0.10229 | 0.00073591
8893 | 2024-12-23 | 4:56 | 2024-12-23 | 12:30 | 641 | 454 | 458.76 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.65292 | 0.0014382
8893 | 2024-12-23 | 4:56 | 2024-12-23 | 15:00 | 21 | 604 | 458.76 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.028458 | 4.7116e-05
8894 | 2024-12-23 | 5:13 | 2024-12-23 | 7:00 | 136 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.032649 | 0.00030513
8895 | 2024-12-23 | 5:33 | 2024-12-23 | 9:20 | 683 | 227 | 227 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.34785 | 0.0015324
8896 | 2024-12-23 | 5:45 | 2024-12-23 | 7:03 | 120 | 78 | 78 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.021 | 0.00026923
8897 | 2024-12-23 | 5:46 | 2024-12-23 | 7:34 | 261 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.063243 | 0.00058558
8898 | 2024-12-23 | 5:57 | 2024-12-23 | 6:59 | 830 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.11546 | 0.0018622
8899 | 2024-12-23 | 6:39 | 2024-12-23 | 17:42 | 82 | 663 | 663 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.12198 | 0.00018398
8900 | 2024-12-23 | 6:39 | 2024-12-23 | 22:16 | 113 | 937 | 937 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.23756 | 0.00025353
8901 | 2024-12-23 | 6:54 | 2024-12-23 | 7:26 | 1012 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 0.072657 | 0.0022705
8902 | 2024-12-23 | 6:54 | 2024-12-23 | 7:26 | 686 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Boksiti | Cetinje | 2 | 0.049252 | 0.0015391
8903 | 2024-12-23 | 6:54 | 2024-12-23 | 7:26 | 854 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | KB 10 kV CNB | Cetinje | 2 | 0.061314 | 0.001916
8904 | 2024-12-23 | 6:54 | 2024-12-23 | 7:26 | 14 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Košuta | Cetinje | 2 | 0.0010051 | 3.1411e-05
8905 | 2024-12-23 | 6:54 | 2024-12-23 | 11:24 | 68 | 270 | 270 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Ivanj Uba | Podgorica | 2 | 0.041193 | 0.00015257
8906 | 2024-12-23 | 7:10 | 2024-12-23 | 10:30 | 136 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.061026 | 0.00030513
8907 | 2024-12-23 | 8:50 | 2024-12-24 | 9:00 | 22 | 1450 | 258.54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.071571 | 4.936e-05
8907 | 2024-12-23 | 8:50 | 2024-12-23 | 11:30 | 266 | 160 | 258.54 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.095488 | 0.0005968
8908 | 2024-12-23 | 9:25 | 2024-12-23 | 14:20 | 308 | 295 | 295 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.20385 | 0.00069103
8909 | 2024-12-23 | 9:30 | 2024-12-23 | 9:45 | 84 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Njivice | Pljevlja | 7 | 0.002827 | 0.00018846
8910 | 2024-12-23 | 9:33 | 2024-12-23 | 12:31 | 9 | 178 | 178 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gnjijevi Do | Cetinje | 2 | 0.0035943 | 2.0193e-05
8911 | 2024-12-23 | 9:36 | 2024-12-24 | 9:47 | 119 | 1451 | 1451 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.3874 | 0.00026699
8912 | 2024-12-23 | 9:36 | 2024-12-23 | 10:56 | 35 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0062821 | 7.8527e-05
8913 | 2024-12-23 | 9:36 | 2024-12-23 | 14:43 | 16 | 307 | 307 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.011021 | 3.5898e-05
8914 | 2024-12-23 | 9:36 | 2024-12-24 | 16:34 | 39 | 1858 | 1858 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.16258 | 8.7501e-05
8915 | 2024-12-23 | 10:00 | 2024-12-23 | 13:00 | 263 | 180 | 180 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.10621 | 0.00059007
8916 | 2024-12-23 | 11:00 | 2024-12-23 | 11:18 | 830 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.03352 | 0.0018622
8917 | 2024-12-23 | 11:04 | 2024-12-23 | 11:35 | 354 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.024621 | 0.00079424
8918 | 2024-12-23 | 11:06 | 2024-12-23 | 12:20 | 1392 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.23111 | 0.0031231
8919 | 2024-12-23 | 11:06 | 2024-12-23 | 13:41 | 98 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.034081 | 0.00021987
8920 | 2024-12-23 | 11:19 | 2024-12-23 | 11:47 | 326 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Savatrans | Cetinje | 2 | 0.02048 | 0.00073142
8921 | 2024-12-23 | 11:40 | 2024-12-23 | 12:10 | 125 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.0084136 | 0.00028045
8922 | 2024-12-23 | 12:00 | 2024-12-23 | 13:58 | 997 | 118 | 127.58 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.26395 | 0.0022369
8922 | 2024-12-23 | 12:00 | 2024-12-23 | 16:00 | 85 | 240 | 127.58 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.04577 | 0.00019071
8923 | 2024-12-23 | 13:00 | 2024-12-23 | 15:35 | 326 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrela | Cetinje | 2 | 0.11337 | 0.00073142
8924 | 2024-12-23 | 13:03 | 2024-12-24 | 16:20 | 229 | 1637 | 1637 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.84107 | 0.00051379
8925 | 2024-12-23 | 13:09 | 2024-12-23 | 13:41 | 1392 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.09994 | 0.0031231
8926 | 2024-12-23 | 13:25 | 2024-12-24 | 17:06 | 95 | 1661 | 563.36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.35403 | 0.00021314
8926 | 2024-12-23 | 13:25 | 2024-12-23 | 18:05 | 368 | 280 | 563.36 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.23118 | 0.00082565
8927 | 2024-12-23 | 14:32 | 2024-12-23 | 16:40 | 153 | 128 | 128 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Goransko | Plužine | 1 | 0.043939 | 0.00034327
8928 | 2024-12-23 | 15:20 | 2024-12-23 | 15:55 | 650 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.051042 | 0.0014584
8929 | 2024-12-23 | 15:56 | 2024-12-23 | 17:35 | 238 | 99 | 99 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.052864 | 0.00053398
8930 | 2024-12-23 | 16:50 | 2024-12-24 | 15:50 | 20 | 1380 | 679.67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.061924 | 4.4872e-05
8931 | 2024-12-23 | 16:50 | 2024-12-24 | 16:05 | 158 | 1395 | 732.85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.49452 | 0.00035449
8931 | 2024-12-23 | 16:50 | 2024-12-23 | 17:30 | 151 | 40 | 732.85 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.013551 | 0.00033879
8932 | 2024-12-23 | 16:50 | 2024-12-23 | 17:33 | 22 | 43 | 679.67 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0021225 | 4.936e-05
8933 | 2024-12-23 | 16:56 | 2024-12-24 | 1:45 | 17 | 529 | 810.5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kruševice | Podgorica | 2 | 0.020177 | 3.8141e-05
8933 | 2024-12-23 | 16:56 | 2024-12-24 | 11:08 | 17 | 1092 | 810.5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kruševice | Podgorica | 2 | 0.04165 | 3.8141e-05
8934 | 2024-12-23 | 17:00 | 2024-12-24 | 10:00 | 21 | 1020 | 39.13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.048058 | 4.7116e-05
8934 | 2024-12-23 | 17:00 | 2024-12-23 | 17:07 | 641 | 7 | 39.13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.010067 | 0.0014382
8935 | 2024-12-23 | 17:13 | 2024-12-23 | 17:52 | 381 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Štoj | Ulcinj | 4 | 0.033338 | 0.00085482
8936 | 2024-12-23 | 17:13 | 2024-12-23 | 18:44 | 970 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Topdžije | Ulcinj | 4 | 0.19804 | 0.0021763
8937 | 2024-12-23 | 18:42 | 2024-12-24 | 11:55 | 397 | 1033 | 1033 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.92011 | 0.00089072
8938 | 2024-12-23 | 18:42 | 2024-12-23 | 19:24 | 363 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.034206 | 0.00081443
8939 | 2024-12-23 | 18:42 | 2024-12-23 | 19:24 | 261 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.024595 | 0.00058558
8940 | 2024-12-23 | 18:42 | 2024-12-23 | 23:29 | 417 | 287 | 287 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.26851 | 0.00093559
8941 | 2024-12-23 | 20:26 | 2024-12-23 | 20:36 | 388 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radeća 1 | Podgorica | 2 | 0.0087052 | 0.00087052
8942 | 2024-12-23 | 22:16 | 2024-12-24 | 9:43 | 82 | 687 | 687 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.12639 | 0.00018398
8943 | 2024-12-24 | 0:13 | 2024-12-24 | 9:22 | 88 | 549 | 549 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.10839 | 0.00019744
8944 | 2024-12-24 | 1:07 | 2024-12-24 | 8:45 | 104 | 458 | 458 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.10687 | 0.00023334
8945 | 2024-12-24 | 6:00 | 2024-12-24 | 7:03 | 120 | 63 | 63 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.016962 | 0.00026923
8946 | 2024-12-24 | 8:01 | 2024-12-24 | 8:35 | 1045 | 34 | 34 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjeluši | Podgorica | 2 | 0.079716 | 0.0023446
8947 | 2024-12-24 | 8:39 | 2024-12-24 | 8:45 | 1045 | 6 | 6 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjeluši | Podgorica | 2 | 0.014067 | 0.0023446
8948 | 2024-12-24 | 8:41 | 2024-12-24 | 8:45 | 343 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Nizovi | Herceg Novi | 5 | 0.0030782 | 0.00076956
8949 | 2024-12-24 | 8:45 | 2024-12-24 | 11:15 | 104 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.035 | 0.00023334
8950 | 2024-12-24 | 8:45 | 2024-12-24 | 16:00 | 249 | 435 | 435 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.24302 | 0.00055866
8951 | 2024-12-24 | 8:57 | 2024-12-24 | 9:38 | 154 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Tamaris | Herceg Novi | 5 | 0.014166 | 0.00034552
8952 | 2024-12-24 | 9:02 | 2024-12-24 | 9:17 | 212 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0071347 | 0.00047565
8953 | 2024-12-24 | 9:12 | 2024-12-24 | 9:29 | 177 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV F - 42 | Bar | 4 | 0.006751 | 0.00039712
8954 | 2024-12-24 | 9:17 | 2024-12-24 | 15:04 | 212 | 347 | 347 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.16505 | 0.00047565
8955 | 2024-12-24 | 9:25 | 2024-12-24 | 16:05 | 151 | 400 | 400 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.13551 | 0.00033879
8956 | 2024-12-24 | 9:45 | 2024-12-24 | 10:02 | 464 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Maksi | Herceg Novi | 5 | 0.017698 | 0.001041
8957 | 2024-12-24 | 9:47 | 2024-12-26 | 9:24 | 27 | 2857 | 1652.91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.17307 | 6.0578e-05
8957 | 2024-12-24 | 9:47 | 2024-12-25 | 14:35 | 74 | 1728 | 1652.91 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.2869 | 0.00016603
8957 | 2024-12-24 | 9:47 | 2024-12-24 | 16:11 | 30 | 384 | 1652.91 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.025846 | 6.7308e-05
8958 | 2024-12-24 | 9:55 | 2024-12-24 | 11:35 | 229 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.051379 | 0.00051379
8959 | 2024-12-24 | 10:09 | 2024-12-24 | 10:20 | 631 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lakat | Podgorica | 2 | 0.015573 | 0.0014157
8960 | 2024-12-24 | 10:09 | 2024-12-24 | 10:48 | 642 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Petlja | Herceg Novi | 5 | 0.056176 | 0.0014404
8961 | 2024-12-24 | 10:20 | 2024-12-24 | 10:55 | 1 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Popovići | Bar | 4 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
8962 | 2024-12-24 | 10:25 | 2024-12-24 | 13:50 | 113 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.051973 | 0.00025353
8963 | 2024-12-24 | 10:30 | 2024-12-24 | 10:34 | 2043 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Naselje C | Pljevlja | 7 | 0.018335 | 0.0045837
8964 | 2024-12-24 | 10:32 | 2024-12-24 | 10:38 | 200 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.0026923 | 0.00044872
8965 | 2024-12-24 | 10:35 | 2024-12-24 | 10:59 | 718 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.038662 | 0.0016109
8966 | 2024-12-24 | 11:02 | 2024-12-24 | 11:12 | 718 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.016109 | 0.0016109
8967 | 2024-12-24 | 11:06 | 2024-12-24 | 11:34 | 363 | 28 | 30.65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.022804 | 0.00081443
8967 | 2024-12-24 | 11:06 | 2024-12-24 | 19:38 | 2 | 512 | 30.65 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Jezerine | Kolašin | 6 | 0.0022975 | 4.4872e-06
8968 | 2024-12-24 | 11:10 | 2024-12-24 | 14:10 | 76 | 180 | 180 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Brijeg | Plužine | 1 | 0.030693 | 0.00017051
8969 | 2024-12-24 | 11:14 | 2024-12-24 | 11:20 | 718 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0096655 | 0.0016109
8970 | 2024-12-24 | 11:55 | 2024-12-24 | 12:35 | 718 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.064437 | 0.0016109
8971 | 2024-12-24 | 11:56 | 2024-12-24 | 12:01 | 814 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0091315 | 0.0018263
8972 | 2024-12-24 | 12:20 | 2024-12-24 | 12:34 | 814 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.025568 | 0.0018263
8973 | 2024-12-24 | 12:20 | 2024-12-24 | 12:34 | 261 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0081982 | 0.00058558
8974 | 2024-12-24 | 12:30 | 2024-12-24 | 12:43 | 1076 | 13 | 14.41 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.031384 | 0.0024141
8974 | 2024-12-24 | 12:30 | 2024-12-24 | 16:57 | 6 | 267 | 14.41 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.0035943 | 1.3462e-05
8975 | 2024-12-24 | 12:39 | 2024-12-24 | 12:45 | 363 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0048866 | 0.00081443
8976 | 2024-12-24 | 12:39 | 2024-12-24 | 12:45 | 261 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0035135 | 0.00058558
8977 | 2024-12-24 | 12:39 | 2024-12-24 | 13:16 | 814 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.067573 | 0.0018263
8978 | 2024-12-24 | 12:45 | 2024-12-24 | 13:00 | 168 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0056539 | 0.00037693
8979 | 2024-12-24 | 12:45 | 2024-12-24 | 14:00 | 18 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0030289 | 4.0385e-05
8980 | 2024-12-24 | 12:50 | 2024-12-24 | 13:43 | 283 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.033652 | 0.00063494
8981 | 2024-12-24 | 13:52 | 2024-12-24 | 14:48 | 136 | 56 | 61.05 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.017087 | 0.00030513
8982 | 2024-12-24 | 13:52 | 2024-12-25 | 14:55 | 13 | 1503 | 1503 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.043838 | 2.9167e-05
8983 | 2024-12-24 | 13:52 | 2024-12-24 | 15:08 | 46 | 76 | 61.05 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.0078437 | 0.00010321
8984 | 2024-12-24 | 13:53 | 2024-12-24 | 14:09 | 104 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.0037334 | 0.00023334
8985 | 2024-12-24 | 14:00 | 2024-12-26 | 14:05 | 2 | 2885 | 2885 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Crpna Stanica | Tivat | 5 | 0.012946 | 4.4872e-06
8986 | 2024-12-24 | 14:33 | 2024-12-24 | 15:02 | 718 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.046717 | 0.0016109
8987 | 2024-12-24 | 14:37 | 2024-12-24 | 14:44 | 363 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lopari | Podgorica | 2 | 0.005701 | 0.00081443
8988 | 2024-12-24 | 14:45 | 2024-12-24 | 17:20 | 268 | 155 | 155 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0932 | 0.00060129
8989 | 2024-12-24 | 15:00 | 2024-12-24 | 17:10 | 229 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.066792 | 0.00051379
8990 | 2024-12-24 | 15:45 | 2024-12-24 | 15:50 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0002468 | 4.936e-05
8991 | 2024-12-24 | 16:00 | 2024-12-24 | 16:16 | 249 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.0089386 | 0.00055866
8992 | 2024-12-24 | 16:20 | 2024-12-24 | 16:31 | 600 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.014808 | 0.0013462
8993 | 2024-12-24 | 16:30 | 2024-12-24 | 16:35 | 687 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Morača | Podgorica | 2 | 0.0077068 | 0.0015414
8994 | 2024-12-24 | 16:30 | 2024-12-24 | 16:35 | 247 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vojni Aerodrom | Podgorica | 2 | 0.0027709 | 0.00055417
8995 | 2024-12-24 | 16:47 | 2024-12-24 | 16:57 | 1082 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.024276 | 0.0024276
8996 | 2024-12-24 | 16:49 | 2024-12-24 | 17:15 | 88 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velestovo 2 | Cetinje | 2 | 0.0051334 | 0.00019744
8997 | 2024-12-24 | 17:00 | 2024-12-24 | 17:06 | 368 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.0049539 | 0.00082565
8998 | 2024-12-24 | 17:15 | 2024-12-24 | 17:45 | 1490 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.10029 | 0.003343
8999 | 2024-12-24 | 17:30 | 2024-12-25 | 13:16 | 19 | 1186 | 1186 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Velestovo 2 | Cetinje | 2 | 0.050558 | 4.2629e-05
9000 | 2024-12-24 | 17:30 | 2024-12-24 | 17:57 | 88 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.0053308 | 0.00019744
9001 | 2024-12-24 | 17:45 | 2024-12-24 | 18:10 | 308 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.017276 | 0.00069103
9002 | 2024-12-24 | 18:00 | 2024-12-24 | 18:05 | 1490 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.016715 | 0.003343
9003 | 2024-12-24 | 18:28 | 2024-12-26 | 12:57 | 172 | 2549 | 2623.64 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.98366 | 0.0003859
9003 | 2024-12-24 | 18:28 | 2024-12-27 | 13:28 | 33 | 4020 | 2623.64 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.29764 | 7.4039e-05
9003 | 2024-12-24 | 18:28 | 2024-12-28 | 16:47 | 30 | 5659 | 2623.64 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.3809 | 6.7308e-05
9003 | 2024-12-24 | 18:28 | 2024-12-24 | 19:02 | 48 | 34 | 2623.64 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.0036616 | 0.00010769
9004 | 2024-12-24 | 18:30 | 2024-12-24 | 20:45 | 309 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.093592 | 0.00069328
9005 | 2024-12-24 | 18:35 | 2024-12-25 | 12:20 | 6 | 1065 | 13.86 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.014337 | 1.3462e-05
9005 | 2024-12-24 | 18:35 | 2024-12-24 | 18:43 | 1076 | 8 | 13.86 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.019313 | 0.0024141
9006 | 2024-12-24 | 18:59 | 2024-12-24 | 19:05 | 388 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Markovići | Podgorica | 2 | 0.0052231 | 0.00087052
9007 | 2024-12-24 | 19:28 | 2024-12-24 | 19:44 | 30 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Mratinje | Plužine | 1 | 0.0010769 | 6.7308e-05
9008 | 2024-12-24 | 19:42 | 2024-12-24 | 20:20 | 308 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.026259 | 0.00069103
9009 | 2024-12-24 | 19:54 | 2024-12-25 | 8:39 | 440 | 765 | 287.04 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.7552 | 0.00098719
9009 | 2024-12-24 | 19:54 | 2024-12-24 | 21:22 | 749 | 88 | 287.04 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.14788 | 0.0016805
9009 | 2024-12-24 | 19:54 | 2024-12-24 | 21:51 | 360 | 117 | 287.04 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stoliv 2 | Kotor | 5 | 0.094501 | 0.0008077
9010 | 2024-12-24 | 21:58 | 2024-12-24 | 22:39 | 471 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zakić | Herceg Novi | 5 | 0.043326 | 0.0010567
9011 | 2024-12-24 | 22:06 | 2024-12-24 | 22:22 | 129 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0046308 | 0.00028943
9012 | 2024-12-24 | 23:19 | 2024-12-25 | 9:52 | 261 | 633 | 633 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.37067 | 0.00058558
9013 | 2024-12-25 | 0:36 | 2024-12-25 | 8:05 | 363 | 449 | 449 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.36568 | 0.00081443
9014 | 2024-12-25 | 0:36 | 2024-12-25 | 8:05 | 71 | 449 | 449 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.071524 | 0.0001593
9015 | 2024-12-25 | 0:36 | 2024-12-25 | 10:50 | 568 | 614 | 614 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.78247 | 0.0012744
9016 | 2024-12-25 | 0:36 | 2024-12-25 | 12:42 | 246 | 726 | 726 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.4007 | 0.00055193
9017 | 2024-12-25 | 2:39 | 2024-12-25 | 8:38 | 104 | 359 | 359 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.083768 | 0.00023334
9018 | 2024-12-25 | 3:10 | 2024-12-25 | 6:20 | 309 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.13172 | 0.00069328
9019 | 2024-12-25 | 4:57 | 2024-12-25 | 9:05 | 74 | 248 | 248 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.041175 | 0.00016603
9020 | 2024-12-25 | 5:32 | 2024-12-25 | 7:07 | 278 | 95 | 500.88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.059254 | 0.00062373
9020 | 2024-12-25 | 5:32 | 2024-12-25 | 11:53 | 4 | 381 | 500.88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.0034193 | 8.9745e-06
9020 | 2024-12-25 | 5:32 | 2024-12-30 | 11:55 | 16 | 7583 | 500.88 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.27221 | 3.5898e-05
9021 | 2024-12-25 | 5:50 | 2024-12-25 | 7:00 | 865 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.13585 | 0.0019407
9022 | 2024-12-25 | 6:07 | 2024-12-25 | 7:22 | 129 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.021707 | 0.00028943
9023 | 2024-12-25 | 6:30 | 2024-12-25 | 7:00 | 308 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.020731 | 0.00069103
9024 | 2024-12-25 | 7:24 | 2024-12-25 | 9:27 | 129 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.035599 | 0.00028943
9025 | 2024-12-25 | 7:30 | 2024-12-25 | 8:05 | 153 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.012015 | 0.00034327
9026 | 2024-12-25 | 8:00 | 2024-12-25 | 9:00 | 51 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Trebesin | Herceg Novi | 5 | 0.0068655 | 0.00011442
9027 | 2024-12-25 | 8:04 | 2024-12-25 | 9:37 | 178 | 93 | 158.33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.037141 | 0.00039936
9027 | 2024-12-25 | 8:04 | 2024-12-25 | 12:30 | 108 | 266 | 158.33 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.064455 | 0.00024231
9028 | 2024-12-25 | 8:10 | 2024-12-25 | 12:55 | 76 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lukovo | Nikšić | 1 | 0.048597 | 0.00017051
9029 | 2024-12-25 | 8:15 | 2024-12-25 | 9:00 | 167 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.016861 | 0.00037468
9030 | 2024-12-25 | 8:35 | 2024-12-25 | 8:50 | 263 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.0088511 | 0.00059007
9031 | 2024-12-25 | 8:38 | 2024-12-25 | 8:45 | 123 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0019318 | 0.00027596
9032 | 2024-12-25 | 8:38 | 2024-12-25 | 11:42 | 104 | 184 | 184 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.042934 | 0.00023334
9033 | 2024-12-25 | 8:56 | 2024-12-25 | 9:00 | 243 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.0021808 | 0.0005452
9034 | 2024-12-25 | 9:00 | 2024-12-25 | 9:24 | 243 | 24 | 24 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.013085 | 0.0005452
9035 | 2024-12-25 | 9:00 | 2024-12-25 | 13:50 | 167 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.10866 | 0.00037468
9036 | 2024-12-25 | 9:00 | 2024-12-25 | 15:01 | 688 | 361 | 361 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.55724 | 0.0015436
9037 | 2024-12-25 | 9:15 | 2024-12-25 | 14:05 | 36 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lipova Ravan | Nikšić | 1 | 0.023423 | 8.077e-05
9038 | 2024-12-25 | 9:29 | 2024-12-25 | 11:08 | 129 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.028653 | 0.00028943
9039 | 2024-12-25 | 9:38 | 2024-12-26 | 11:00 | 48 | 1522 | 1522 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.16391 | 0.00010769
9040 | 2024-12-25 | 9:45 | 2024-12-25 | 10:14 | 388 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.025245 | 0.00087052
9041 | 2024-12-25 | 9:45 | 2024-12-25 | 10:14 | 521 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.033899 | 0.0011689
9042 | 2024-12-25 | 9:45 | 2024-12-25 | 10:14 | 820 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Rogami | Podgorica | 2 | 0.053353 | 0.0018398
9043 | 2024-12-25 | 10:16 | 2024-12-25 | 10:55 | 4 | 39 | 39 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Prevlaka | Herceg Novi | 5 | 0.00035 | 8.9745e-06
9044 | 2024-12-25 | 10:21 | 2024-12-25 | 14:35 | 104 | 254 | 254 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.059267 | 0.00023334
9045 | 2024-12-25 | 10:26 | 2024-12-26 | 12:46 | 9 | 1580 | 1580 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gnjijevi Do | Cetinje | 2 | 0.031904 | 2.0193e-05
9046 | 2024-12-25 | 10:35 | 2024-12-25 | 11:55 | 212 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.038052 | 0.00047565
9047 | 2024-12-25 | 10:45 | 2024-12-25 | 11:15 | 249 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.01676 | 0.00055866
9048 | 2024-12-25 | 10:58 | 2024-12-25 | 20:13 | 662 | 555 | 555 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.82433 | 0.0014853
9049 | 2024-12-25 | 11:02 | 2024-12-25 | 11:16 | 417 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.013098 | 0.00093559
9050 | 2024-12-25 | 11:09 | 2024-12-25 | 12:27 | 129 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.022575 | 0.00028943
9051 | 2024-12-25 | 11:32 | 2024-12-25 | 13:18 | 74 | 106 | 106 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.017599 | 0.00016603
9052 | 2024-12-25 | 12:00 | 2024-12-25 | 12:35 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
9053 | 2024-12-25 | 12:07 | 2024-12-25 | 13:16 | 88 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velestovo | Cetinje | 2 | 0.013623 | 0.00019744
9054 | 2024-12-25 | 12:15 | 2024-12-25 | 12:20 | 1082 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.012138 | 0.0024276
9055 | 2024-12-25 | 12:20 | 2024-12-25 | 12:31 | 600 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.014808 | 0.0013462
9056 | 2024-12-25 | 12:25 | 2024-12-25 | 12:30 | 326 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.0036571 | 0.00073142
9057 | 2024-12-25 | 12:28 | 2024-12-25 | 12:38 | 1085 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Albatros | Ulcinj | 4 | 0.024343 | 0.0024343
9058 | 2024-12-25 | 12:42 | 2024-12-26 | 12:34 | 55 | 1432 | 719.53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.17671 | 0.0001234
9058 | 2024-12-25 | 12:42 | 2024-12-25 | 15:52 | 74 | 190 | 719.53 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.031545 | 0.00016603
9059 | 2024-12-25 | 12:44 | 2024-12-25 | 13:00 | 417 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.014969 | 0.00093559
9060 | 2024-12-25 | 12:49 | 2024-12-25 | 13:01 | 649 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Barutana | Podgorica | 2 | 0.017473 | 0.0014561
9061 | 2024-12-25 | 12:49 | 2024-12-25 | 14:56 | 182 | 127 | 127 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lovćen | Cetinje | 2 | 0.051859 | 0.00040834
9062 | 2024-12-25 | 12:50 | 2024-12-25 | 12:55 | 1082 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Duklo 2 | Nikšić | 1 | 0.012138 | 0.0024276
9063 | 2024-12-25 | 13:09 | 2024-12-25 | 13:58 | 308 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.033861 | 0.00069103
9064 | 2024-12-25 | 13:10 | 2024-12-25 | 16:45 | 104 | 215 | 215 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.050167 | 0.00023334
9065 | 2024-12-25 | 13:23 | 2024-12-25 | 13:30 | 930 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.014606 | 0.0020866
9066 | 2024-12-25 | 13:28 | 2024-12-25 | 13:34 | 71 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kosor | Podgorica | 2 | 0.00095578 | 0.0001593
9067 | 2024-12-25 | 13:39 | 2024-12-25 | 18:45 | 463 | 306 | 306 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rovca | Kolašin | 6 | 0.31787 | 0.0010388
9068 | 2024-12-25 | 14:13 | 2024-12-25 | 14:21 | 74 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0013282 | 0.00016603
9069 | 2024-12-25 | 14:14 | 2024-12-25 | 15:47 | 229 | 93 | 93 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Miljkovac | Plužine | 1 | 0.047782 | 0.00051379
9070 | 2024-12-25 | 14:25 | 2024-12-25 | 15:31 | 1037 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.15356 | 0.0023266
9071 | 2024-12-25 | 14:28 | 2024-12-25 | 14:44 | 153 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.0054924 | 0.00034327
9072 | 2024-12-25 | 14:45 | 2024-12-25 | 15:05 | 308 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.013821 | 0.00069103
9073 | 2024-12-25 | 15:21 | 2024-12-25 | 15:44 | 308 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.015894 | 0.00069103
9074 | 2024-12-25 | 15:21 | 2024-12-25 | 17:48 | 261 | 147 | 147 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.086081 | 0.00058558
9075 | 2024-12-25 | 15:25 | 2024-12-25 | 15:31 | 286 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.00385 | 0.00064167
9076 | 2024-12-25 | 15:28 | 2024-12-25 | 16:10 | 104 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0098001 | 0.00023334
9077 | 2024-12-25 | 15:33 | 2024-12-25 | 16:10 | 74 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.006143 | 0.00016603
9078 | 2024-12-25 | 15:34 | 2024-12-25 | 15:43 | 286 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0057751 | 0.00064167
9079 | 2024-12-25 | 15:37 | 2024-12-25 | 15:42 | 499 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Velimlje | Nikšić | 1 | 0.0055978 | 0.0011196
9080 | 2024-12-25 | 15:37 | 2024-12-25 | 15:49 | 822 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Danilovgrad | Podgorica | 2 | 0.022131 | 0.0018443
9081 | 2024-12-25 | 15:48 | 2024-12-25 | 16:28 | 417 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.037424 | 0.00093559
9082 | 2024-12-25 | 16:01 | 2024-12-25 | 17:05 | 1037 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.1489 | 0.0023266
9083 | 2024-12-25 | 16:01 | 2024-12-25 | 17:22 | 976 | 81 | 81 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Blok 8 | Podgorica | 2 | 0.17737 | 0.0021898
9084 | 2024-12-25 | 16:01 | 2024-12-25 | 18:25 | 115 | 144 | 144 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Nikić | Podgorica | 2 | 0.037154 | 0.00025802
9085 | 2024-12-25 | 16:11 | 2024-12-25 | 16:31 | 308 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.013821 | 0.00069103
9086 | 2024-12-25 | 16:21 | 2024-12-25 | 16:52 | 78 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornji Morinj | Kotor | 5 | 0.0054251 | 0.000175
9087 | 2024-12-25 | 16:53 | 2024-12-25 | 17:08 | 74 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.0024904 | 0.00016603
9088 | 2024-12-25 | 16:53 | 2024-12-25 | 17:14 | 54 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Građani | Cetinje | 2 | 0.0025443 | 0.00012116
9089 | 2024-12-25 | 16:53 | 2024-12-25 | 17:14 | 97 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.0045702 | 0.00021763
9090 | 2024-12-25 | 16:53 | 2024-12-25 | 17:14 | 97 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Višnjica | Cetinje | 2 | 0.0045702 | 0.00021763
9091 | 2024-12-25 | 17:02 | 2024-12-25 | 17:47 | 309 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.031197 | 0.00069328
9092 | 2024-12-25 | 17:05 | 2024-12-25 | 20:30 | 406 | 205 | 205 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Unač | Plužine | 1 | 0.18674 | 0.00091091
9093 | 2024-12-25 | 17:27 | 2024-12-25 | 17:42 | 1037 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.034899 | 0.0023266
9094 | 2024-12-25 | 17:53 | 2024-12-25 | 18:06 | 1037 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.030246 | 0.0023266
9095 | 2024-12-25 | 18:48 | 2024-12-26 | 7:38 | 193 | 770 | 770 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Opasanica | Podgorica | 2 | 0.33342 | 0.00043302
9096 | 2024-12-25 | 19:07 | 2024-12-25 | 19:18 | 363 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Medun | Podgorica | 2 | 0.0089588 | 0.00081443
9097 | 2024-12-25 | 19:10 | 2024-12-25 | 19:25 | 830 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.027933 | 0.0018622
9098 | 2024-12-25 | 19:24 | 2024-12-25 | 19:28 | 286 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0025667 | 0.00064167
9099 | 2024-12-25 | 19:29 | 2024-12-26 | 11:17 | 175 | 948 | 338.3 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.37222 | 0.00039263
9099 | 2024-12-25 | 19:29 | 2024-12-25 | 19:42 | 328 | 13 | 338.3 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0095668 | 0.00073591
9100 | 2024-12-25 | 19:48 | 2024-12-25 | 19:59 | 1037 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.025593 | 0.0023266
9101 | 2024-12-25 | 19:49 | 2024-12-25 | 20:22 | 471 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Zakić | Herceg Novi | 5 | 0.034873 | 0.0010567
9102 | 2024-12-25 | 20:26 | 2024-12-26 | 13:08 | 96 | 1002 | 150.84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.21582 | 0.00021539
9102 | 2024-12-25 | 20:26 | 2024-12-25 | 21:30 | 941 | 64 | 150.84 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.13512 | 0.0021112
9103 | 2024-12-25 | 20:48 | 2024-12-25 | 21:19 | 261 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.018153 | 0.00058558
9104 | 2024-12-25 | 21:20 | 2024-12-25 | 21:27 | 261 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.0040991 | 0.00058558
9105 | 2024-12-25 | 21:20 | 2024-12-25 | 21:40 | 308 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.013821 | 0.00069103
9106 | 2024-12-25 | 21:57 | 2024-12-25 | 22:25 | 308 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.019349 | 0.00069103
9107 | 2024-12-25 | 22:12 | 2024-12-25 | 22:58 | 261 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.026937 | 0.00058558
9108 | 2024-12-25 | 23:00 | 2024-12-25 | 23:25 | 417 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.02339 | 0.00093559
9109 | 2024-12-25 | 23:16 | 2024-12-26 | 7:00 | 261 | 464 | 464 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Kržanja | Podgorica | 2 | 0.27171 | 0.00058558
9110 | 2024-12-26 | 0:52 | 2024-12-26 | 6:45 | 308 | 353 | 353 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Stabna | Plužine | 1 | 0.24393 | 0.00069103
9111 | 2024-12-26 | 1:11 | 2024-12-26 | 1:38 | 354 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 3 | Kotor | 5 | 0.021444 | 0.00079424
9112 | 2024-12-26 | 7:38 | 2024-12-26 | 11:00 | 64 | 202 | 202 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.029005 | 0.00014359
9113 | 2024-12-26 | 7:47 | 2024-12-26 | 8:08 | 207 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Rijeka | Cetinje | 2 | 0.009753 | 0.00046443
9114 | 2024-12-26 | 8:03 | 2024-12-26 | 8:31 | 1085 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.068161 | 0.0024343
9115 | 2024-12-26 | 8:52 | 2024-12-26 | 10:58 | 1524 | 126 | 130.12 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Elektrogradnja 2 | Podgorica | 2 | 0.43083 | 0.0034193
9115 | 2024-12-26 | 8:52 | 2024-12-26 | 11:35 | 191 | 163 | 130.12 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kamionska Pijaca 4 | Podgorica | 2 | 0.069851 | 0.00042853
9116 | 2024-12-26 | 8:58 | 2024-12-26 | 10:05 | 360 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.054116 | 0.0008077
9117 | 2024-12-26 | 8:58 | 2024-12-26 | 10:12 | 42 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0069732 | 9.4232e-05
9118 | 2024-12-26 | 9:11 | 2024-12-26 | 9:15 | 671 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Kuta - Bjeloševina | Nikšić | 1 | 0.0060219 | 0.0015055
9119 | 2024-12-26 | 9:23 | 2024-12-26 | 14:31 | 688 | 308 | 308 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Grbalj 2 | Kotor | 5 | 0.47543 | 0.0015436
9120 | 2024-12-26 | 9:24 | 2024-12-26 | 19:12 | 115 | 588 | 588 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.15171 | 0.00025802
9121 | 2024-12-26 | 9:38 | 2024-12-26 | 9:42 | 113 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.0010141 | 0.00025353
9122 | 2024-12-26 | 9:42 | 2024-12-26 | 11:14 | 42 | 92 | 92 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Boljanići | Pljevlja | 7 | 0.0086693 | 9.4232e-05
9123 | 2024-12-26 | 9:48 | 2024-12-26 | 10:11 | 418 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.02157 | 0.00093783
9124 | 2024-12-26 | 9:48 | 2024-12-26 | 11:26 | 495 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 0.10884 | 0.0011106
9125 | 2024-12-26 | 10:00 | 2024-12-26 | 10:20 | 299 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.013417 | 0.00067084
9126 | 2024-12-26 | 10:05 | 2024-12-26 | 10:20 | 253 | 15 | 485.66 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0085145 | 0.00056763
9126 | 2024-12-26 | 10:05 | 2024-12-27 | 10:55 | 58 | 1490 | 485.66 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.19389 | 0.00013013
9126 | 2024-12-26 | 10:05 | 2024-12-27 | 14:52 | 49 | 1727 | 485.66 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.18986 | 0.00010994
9127 | 2024-12-26 | 10:34 | 2024-12-26 | 10:38 | 286 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0025667 | 0.00064167
9128 | 2024-12-26 | 10:35 | 2024-12-26 | 10:40 | 299 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Vrtac | Nikšić | 1 | 0.0033542 | 0.00067084
9129 | 2024-12-26 | 11:13 | 2024-12-26 | 11:17 | 503 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrovići | Nikšić | 1 | 0.0045142 | 0.0011285
9130 | 2024-12-26 | 12:10 | 2024-12-27 | 12:30 | 20 | 1460 | 1331.82 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sitnica | Herceg Novi | 5 | 0.065514 | 4.4872e-05
9130 | 2024-12-26 | 12:10 | 2024-12-26 | 13:00 | 2 | 50 | 1331.82 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Sitnica | Herceg Novi | 5 | 0.00022436 | 4.4872e-06
9131 | 2024-12-26 | 12:22 | 2024-12-26 | 14:12 | 121 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Đuraševići | Tivat | 5 | 0.029863 | 0.00027148
9132 | 2024-12-26 | 13:00 | 2024-12-26 | 13:08 | 941 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.01689 | 0.0021112
9133 | 2024-12-26 | 13:14 | 2024-12-26 | 13:18 | 417 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.0037424 | 0.00093559
9134 | 2024-12-26 | 13:18 | 2024-12-26 | 15:50 | 147 | 152 | 152 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.050131 | 0.00032981
9135 | 2024-12-26 | 13:18 | 2024-12-26 | 17:05 | 161 | 227 | 227 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.081997 | 0.00036122
9136 | 2024-12-26 | 13:20 | 2024-12-26 | 13:45 | 435 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.024399 | 0.00097597
9137 | 2024-12-26 | 14:04 | 2024-12-26 | 14:11 | 558 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.0087636 | 0.0012519
9138 | 2024-12-26 | 14:05 | 2024-12-26 | 16:19 | 42 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.012627 | 9.4232e-05
9139 | 2024-12-26 | 14:14 | 2024-12-26 | 15:40 | 306 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Arbneš | Bar | 4 | 0.059043 | 0.00068655
9140 | 2024-12-26 | 16:01 | 2024-12-26 | 16:11 | 195 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.0043751 | 0.00043751
9141 | 2024-12-26 | 16:12 | 2024-12-26 | 16:24 | 195 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.0052501 | 0.00043751
9142 | 2024-12-26 | 16:40 | 2024-12-26 | 16:55 | 115 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0038702 | 0.00025802
9143 | 2024-12-26 | 17:03 | 2024-12-26 | 17:54 | 115 | 51 | 51 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.013159 | 0.00025802
9144 | 2024-12-26 | 17:50 | 2024-12-26 | 18:00 | 515 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.011555 | 0.0011555
9145 | 2024-12-26 | 17:56 | 2024-12-26 | 19:12 | 115 | 76 | 76 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.019609 | 0.00025802
9146 | 2024-12-26 | 18:04 | 2024-12-26 | 18:10 | 174 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šujaci 1 | Podgorica | 2 | 0.0023423 | 0.00039039
9147 | 2024-12-26 | 18:09 | 2024-12-26 | 18:14 | 515 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Gornja Morača | Kolašin | 6 | 0.0057773 | 0.0011555
9148 | 2024-12-26 | 19:12 | 2024-12-27 | 10:09 | 104 | 897 | 897 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.2093 | 0.00023334
9149 | 2024-12-26 | 20:46 | 2024-12-26 | 21:26 | 892 | 40 | 40 | Neplaniran | TL | DV 10 kV Ozrinići | Nikšić | 1 | 0.080052 | 0.0020013
9150 | 2024-12-27 | 2:01 | 2024-12-27 | 7:18 | 814 | 317 | 317 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.57894 | 0.0018263
9151 | 2024-12-27 | 8:04 | 2024-12-27 | 8:18 | 357 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Crveni Krst | Herceg Novi | 5 | 0.011214 | 0.00080097
9152 | 2024-12-27 | 8:29 | 2024-12-27 | 8:55 | 844 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Anovi | Podgorica | 2 | 0.049234 | 0.0018936
9153 | 2024-12-27 | 8:40 | 2024-12-27 | 10:58 | 865 | 138 | 138 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.26782 | 0.0019407
9154 | 2024-12-27 | 8:40 | 2024-12-27 | 11:05 | 373 | 145 | 145 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.12135 | 0.00083687
9155 | 2024-12-27 | 8:55 | 2024-12-27 | 12:05 | 42 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.017904 | 9.4232e-05
9156 | 2024-12-27 | 8:56 | 2024-12-27 | 12:12 | 309 | 196 | 196 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.13588 | 0.00069328
9157 | 2024-12-27 | 9:05 | 2024-12-27 | 9:11 | 1450 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Mažina | Tivat | 5 | 0.019519 | 0.0032532
9158 | 2024-12-27 | 9:19 | 2024-12-27 | 16:18 | 388 | 419 | 419 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Piperi | Podgorica | 2 | 0.36475 | 0.00087052
9159 | 2024-12-27 | 10:09 | 2024-12-30 | 13:18 | 16 | 4509 | 4509 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.16186 | 3.5898e-05
9160 | 2024-12-27 | 10:09 | 2024-12-27 | 15:02 | 115 | 293 | 293 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.075599 | 0.00025802
9161 | 2024-12-27 | 10:50 | 2024-12-27 | 12:30 | 283 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.063494 | 0.00063494
9162 | 2024-12-27 | 12:14 | 2024-12-27 | 13:00 | 31 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0031994 | 6.9552e-05
9163 | 2024-12-27 | 12:27 | 2024-12-27 | 13:56 | 310 | 89 | 116.28 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ljuta | Kotor | 5 | 0.061901 | 0.00069552
9163 | 2024-12-27 | 12:27 | 2024-12-27 | 14:40 | 506 | 133 | 116.28 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Ljuta | Kotor | 5 | 0.15099 | 0.0011353
9164 | 2024-12-27 | 12:48 | 2024-12-27 | 14:52 | 311 | 124 | 124 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.086523 | 0.00069776
9165 | 2024-12-27 | 13:37 | 2024-12-27 | 14:57 | 129 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krivošije | Kotor | 5 | 0.023154 | 0.00028943
9166 | 2024-12-27 | 14:31 | 2024-12-27 | 15:40 | 104 | 69 | 69 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.0161 | 0.00023334
9167 | 2024-12-27 | 16:08 | 2024-12-29 | 12:01 | 15 | 2633 | 2633 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Međureč | Ulcinj | 4 | 0.088612 | 3.3654e-05
9168 | 2024-12-27 | 16:08 | 2024-12-27 | 17:05 | 809 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.10346 | 0.0018151
9169 | 2024-12-27 | 17:07 | 2024-12-27 | 17:12 | 88 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velestovo 1 | Cetinje | 2 | 0.00098719 | 0.00019744
9170 | 2024-12-27 | 17:15 | 2024-12-27 | 17:25 | 957 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.021471 | 0.0021471
9171 | 2024-12-27 | 18:09 | 2024-12-27 | 18:15 | 796 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krute Raskrsnica | Ulcinj | 4 | 0.010716 | 0.0017859
9172 | 2024-12-27 | 18:11 | 2024-12-27 | 20:52 | 309 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.11162 | 0.00069328
9173 | 2024-12-27 | 18:14 | 2024-12-27 | 18:25 | 243 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Virpazar - Grad | Bar | 4 | 0.0059972 | 0.0005452
9174 | 2024-12-27 | 18:52 | 2024-12-27 | 19:12 | 513 | 20 | 20 | Neplaniran | TL | KB 10 kV Trojica | Kotor | 5 | 0.02302 | 0.001151
9175 | 2024-12-27 | 21:30 | 2024-12-27 | 21:50 | 417 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.018712 | 0.00093559
9176 | 2024-12-28 | 1:55 | 2024-12-28 | 4:25 | 2865 | 150 | 152.61 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.96419 | 0.006428
9176 | 2024-12-28 | 1:55 | 2024-12-28 | 5:35 | 111 | 220 | 152.61 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.054789 | 0.00024904
9177 | 2024-12-28 | 5:10 | 2024-12-28 | 8:20 | 309 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.13172 | 0.00069328
9178 | 2024-12-28 | 9:20 | 2024-12-28 | 9:59 | 200 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Pržno | Herceg Novi | 5 | 0.0175 | 0.00044872
9179 | 2024-12-28 | 10:18 | 2024-12-28 | 11:10 | 1070 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | KB 10 kV OGP | Bar | 4 | 0.12483 | 0.0024007
9180 | 2024-12-28 | 11:05 | 2024-12-28 | 11:50 | 309 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Prekobrđe | Kolašin | 6 | 0.031197 | 0.00069328
9181 | 2024-12-28 | 11:38 | 2024-12-28 | 12:05 | 796 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.04822 | 0.0017859
9182 | 2024-12-28 | 14:10 | 2024-12-28 | 14:21 | 796 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Krute | Ulcinj | 4 | 0.019645 | 0.0017859
9183 | 2024-12-28 | 14:38 | 2024-12-28 | 16:14 | 344 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.074093 | 0.0007718
9184 | 2024-12-28 | 15:03 | 2024-12-28 | 16:47 | 253 | 104 | 104 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bukovica | Pljevlja | 7 | 0.059034 | 0.00056763
9185 | 2024-12-28 | 21:22 | 2024-12-28 | 22:00 | 1287 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Kablovski Kličevo | Nikšić | 1 | 0.10973 | 0.0028875
9186 | 2024-12-28 | 21:23 | 2024-12-28 | 22:04 | 849 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Gvozdenice | Nikšić | 1 | 0.078098 | 0.0019048
9187 | 2024-12-28 | 21:26 | 2024-12-29 | 10:49 | 67 | 803 | 803 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Petrov Do | Cetinje | 2 | 0.12071 | 0.00015032
9188 | 2024-12-29 | 3:05 | 2024-12-29 | 4:20 | 1761 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | KB 10 kV Stambena Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.29633 | 0.003951
9189 | 2024-12-29 | 10:09 | 2024-12-29 | 13:24 | 814 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.35613 | 0.0018263
9190 | 2024-12-29 | 10:43 | 2024-12-29 | 11:03 | 1045 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.046892 | 0.0023446
9191 | 2024-12-29 | 12:32 | 2024-12-29 | 12:37 | 159 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0017837 | 0.00035673
9192 | 2024-12-29 | 15:34 | 2024-12-29 | 15:43 | 286 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Trubjela | Nikšić | 1 | 0.0057751 | 0.00064167
9193 | 2024-12-30 | 0:27 | 2024-12-30 | 1:03 | 662 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.05347 | 0.0014853
9194 | 2024-12-30 | 3:15 | 2024-12-30 | 3:21 | 174 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Markovići | Budva | 4 | 0.0023423 | 0.00039039
9195 | 2024-12-30 | 8:00 | 2024-12-30 | 13:00 | 29 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.019519 | 6.5065e-05
9196 | 2024-12-30 | 8:45 | 2024-12-30 | 14:10 | 407 | 325 | 325 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Gač - Sveti Đorđe | Ulcinj | 4 | 0.29677 | 0.00091315
9197 | 2024-12-30 | 9:04 | 2024-12-30 | 10:01 | 207 | 57 | 57 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Rijeka | Cetinje | 2 | 0.026472 | 0.00046443
9198 | 2024-12-30 | 9:14 | 2024-12-30 | 13:18 | 119 | 244 | 244 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.065146 | 0.00026699
9199 | 2024-12-30 | 9:14 | 2024-12-31 | 23:59 | 5 | 2325 | 2325 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.026082 | 1.1218e-05
9200 | 2024-12-30 | 9:15 | 2024-12-30 | 9:24 | 74 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.0014942 | 0.00016603
9201 | 2024-12-30 | 9:20 | 2024-12-30 | 10:30 | 249 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.039106 | 0.00055866
9202 | 2024-12-30 | 9:38 | 2024-12-30 | 13:46 | 161 | 248 | 248 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.089583 | 0.00036122
9203 | 2024-12-30 | 9:50 | 2024-12-30 | 10:26 | 1255 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hotel novi | Berane | 3 | 0.10137 | 0.0028157
9204 | 2024-12-30 | 9:55 | 2024-12-30 | 10:02 | 662 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Grahovo | Nikšić | 1 | 0.010397 | 0.0014853
9205 | 2024-12-30 | 10:23 | 2024-12-30 | 11:55 | 282 | 92 | 92 | Planiran | CEDIS | DV 10 kV Daciće | Rožaje | 3 | 0.058208 | 0.0006327
9206 | 2024-12-30 | 10:50 | 2024-12-30 | 11:30 | 60 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.0053847 | 0.00013462
9207 | 2024-12-30 | 11:03 | 2024-12-30 | 11:07 | 1255 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Hotel novi | Berane | 3 | 0.011263 | 0.0028157
9208 | 2024-12-30 | 11:30 | 2024-12-30 | 15:00 | 1 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | KB 10 kV Vojna Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
9209 | 2024-12-30 | 12:19 | 2024-12-30 | 12:46 | 3245 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Dolac | Berane | 3 | 0.19657 | 0.0072805
9210 | 2024-12-30 | 12:32 | 2024-12-30 | 12:54 | 731 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.036082 | 0.0016401
9211 | 2024-12-30 | 13:00 | 2024-12-30 | 14:31 | 29 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Radovići | Tivat | 5 | 0.0059209 | 6.5065e-05
9212 | 2024-12-30 | 13:40 | 2024-12-30 | 14:58 | 865 | 78 | 78 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.15138 | 0.0019407
9213 | 2024-12-30 | 15:00 | 2024-12-30 | 15:50 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Vojna Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
9214 | 2024-12-30 | 15:13 | 2024-12-30 | 15:20 | 304 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Klaonica | Žabljak | 7 | 0.0047744 | 0.00068206
9215 | 2024-12-30 | 16:03 | 2024-12-30 | 16:10 | 865 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Štuoc | Žabljak | 7 | 0.013585 | 0.0019407
9216 | 2024-12-30 | 19:34 | 2024-12-30 | 19:38 | 713 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Stadion | Podgorica | 2 | 0.0063988 | 0.0015997
9217 | 2024-12-30 | 19:34 | 2024-12-30 | 19:40 | 1045 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Podgorica | Podgorica | 2 | 0.014067 | 0.0023446
9218 | 2024-12-30 | 19:34 | 2024-12-30 | 19:41 | 1160 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Branelovica | Podgorica | 2 | 0.018218 | 0.0026026
9219 | 2024-12-31 | 8:14 | 2024-12-31 | 8:45 | 1490 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vazdušni Tuzi | Podgorica | 2 | 0.10363 | 0.003343
9220 | 2024-12-31 | 8:38 | 2024-12-31 | 8:51 | 199 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | DV 10 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.0058042 | 0.00044648
9221 | 2024-12-31 | 9:20 | 2024-12-31 | 9:35 | 462 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Petlja | Herceg Novi | 5 | 0.015548 | 0.0010366
9222 | 2024-12-31 | 9:30 | 2024-12-31 | 11:00 | 130 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.02625 | 0.00029167
9223 | 2024-12-31 | 9:35 | 2024-12-31 | 9:49 | 688 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | DV 10 kV Vojni Logor | Podgorica | 2 | 0.021611 | 0.0015436
9224 | 2024-12-31 | 12:05 | 2024-12-31 | 12:59 | 462 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Petlja | Herceg Novi | 5 | 0.055974 | 0.0010366
9225 | 2024-12-31 | 19:38 | 2024-12-31 | 19:57 | 772 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | KB 10 kV Centrala | Berane | 3 | 0.032909 | 0.0017321
9226 | 2024-12-31 | 20:24 | 2024-12-31 | 20:50 | 326 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Đerane Paša | Ulcinj | 4 | 0.019017 | 0.00073142

## Tabela D1 0.4 kV
Redni broj prekida | Datum početka prekida | Vrijeme početka prekida | Datum kraja prekida | Vrijeme kraja prekida | Broj pogođenih kupaca | Trajanje prekida po pogođenim kupcima [min] | Ukupno trajanje prekida po pojedinačnim prekidima [min] | Vrsta prekida | Uzrok prekida | Element distributivnog sistema zbog kog se prekid desio | Grad | Region | SAIDI | SAIFI
1 | 2024-01-01 | 7:00 | 2024-01-01 | 14:00 | 12 | 420 | 420 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornja Brezna(838) | Plužine | 2 | 0.011308 | 2.6923e-05
2 | 2024-01-01 | 8:12 | 2024-01-01 | 10:25 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 6 | Podgorica | 2 | 0.0002984 | 2.2436e-06
3 | 2024-01-01 | 8:36 | 2024-01-01 | 14:20 | 3 | 344 | 344 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 3 | Podgorica | 2 | 0.0023154 | 6.7308e-06
4 | 2024-01-01 | 9:00 | 2024-01-01 | 11:50 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora 2 | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
5 | 2024-01-01 | 9:50 | 2024-01-01 | 11:30 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.00022436 | 2.2436e-06
6 | 2024-01-01 | 10:40 | 2024-01-01 | 13:30 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.00038141 | 2.2436e-06
7 | 2024-01-01 | 10:58 | 2024-01-01 | 13:07 | 4 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijele Poljane 2 | Cetinje | 2 | 0.0011577 | 8.9745e-06
8 | 2024-01-01 | 11:04 | 2024-01-01 | 14:38 | 3 | 214 | 214 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rašovići 2 Ljuari | Podgorica | 2 | 0.0014404 | 6.7308e-06
9 | 2024-01-01 | 13:20 | 2024-01-01 | 13:30 | 36 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Varine | Pljevlja | 7 | 0.0008077 | 8.077e-05
10 | 2024-01-01 | 13:20 | 2024-01-01 | 16:00 | 2 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.00071796 | 4.4872e-06
11 | 2024-01-01 | 13:38 | 2024-01-01 | 17:56 | 12 | 258 | 258 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 8. Mart | Podgorica | 2 | 0.0069462 | 2.6923e-05
12 | 2024-01-01 | 13:55 | 2024-01-01 | 14:00 | 29 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paćevina | Pljevlja | 7 | 0.00032532 | 6.5065e-05
13 | 2024-01-01 | 15:00 | 2024-01-01 | 15:25 | 5 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudinovača | Žabljak | 7 | 0.00028045 | 1.1218e-05
14 | 2024-01-01 | 15:00 | 2024-01-01 | 16:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
15 | 2024-01-01 | 16:05 | 2024-01-01 | 17:05 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Rudo Polje | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
16 | 2024-01-01 | 16:20 | 2024-01-02 | 13:30 | 1 | 1270 | 1270 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hidrofor | Pljevlja | 7 | 0.0028494 | 2.2436e-06
17 | 2024-01-01 | 16:25 | 2024-01-01 | 17:25 | 2 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bjeloši | Cetinje | 2 | 0.00026923 | 4.4872e-06
18 | 2024-01-01 | 18:47 | 2024-01-02 | 10:00 | 4 | 913 | 913 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rog Livade 1 | Podgorica | 2 | 0.0081937 | 8.9745e-06
19 | 2024-01-01 | 18:57 | 2024-01-01 | 20:00 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješev Stup 2 | Cetinje | 2 | 0.00014135 | 2.2436e-06
20 | 2024-01-01 | 19:00 | 2024-01-01 | 20:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Most Radovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
21 | 2024-01-01 | 20:25 | 2024-01-01 | 20:45 | 317 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Stožina | Žabljak | 7 | 0.014225 | 0.00071123
22 | 2024-01-02 | 7:20 | 2024-01-02 | 8:45 | 4 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00076283 | 8.9745e-06
23 | 2024-01-02 | 8:00 | 2024-01-02 | 9:53 | 4 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.0010141 | 8.9745e-06
24 | 2024-01-02 | 8:18 | 2024-01-02 | 10:28 | 95 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.027709 | 0.00021314
25 | 2024-01-02 | 8:30 | 2024-01-02 | 9:12 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 1 | Bijelo Polje | 6 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
26 | 2024-01-02 | 9:00 | 2024-01-03 | 13:50 | 1 | 1730 | 1730 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Drijenak 2 | Kolašin | 6 | 0.0038815 | 2.2436e-06
27 | 2024-01-02 | 9:45 | 2024-01-02 | 10:45 | 2 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 4.4872e-06
28 | 2024-01-02 | 10:35 | 2024-01-02 | 13:00 | 4 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 2 | Berane | 3 | 0.0013013 | 8.9745e-06
29 | 2024-01-02 | 12:20 | 2024-01-02 | 13:10 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Voštar | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
30 | 2024-01-02 | 12:35 | 2024-01-02 | 14:10 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače 1 | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
31 | 2024-01-02 | 12:45 | 2024-01-02 | 12:50 | 29 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paćevina | Pljevlja | 7 | 0.00032532 | 6.5065e-05
32 | 2024-01-02 | 13:00 | 2024-01-02 | 15:50 | 3 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 2 | Berane | 3 | 0.0011442 | 6.7308e-06
33 | 2024-01-02 | 13:10 | 2024-01-02 | 14:25 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lalevići | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
34 | 2024-01-02 | 14:15 | 2024-01-03 | 10:00 | 3 | 1185 | 1185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jastreb | Podgorica | 2 | 0.0079761 | 6.7308e-06
35 | 2024-01-02 | 14:35 | 2024-01-02 | 19:00 | 1 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stanišići | Budva | 4 | 0.00059456 | 2.2436e-06
36 | 2024-01-02 | 16:45 | 2024-01-02 | 17:55 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Celuloza | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
37 | 2024-01-02 | 17:03 | 2024-01-02 | 17:55 | 70 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Feratovo Polje | Mojkovac | 6 | 0.0081668 | 0.00015705
38 | 2024-01-02 | 19:56 | 2024-01-02 | 21:00 | 9 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.0012923 | 2.0193e-05
39 | 2024-01-02 | 20:05 | 2024-01-02 | 20:30 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Soliteri | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
40 | 2024-01-02 | 21:51 | 2024-01-02 | 23:31 | 2 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 0.00044872 | 4.4872e-06
41 | 2024-01-03 | 6:13 | 2024-01-03 | 8:21 | 2 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00057437 | 4.4872e-06
42 | 2024-01-03 | 7:35 | 2024-01-03 | 8:10 | 24 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.0018846 | 5.3847e-05
43 | 2024-01-03 | 8:00 | 2024-01-03 | 9:04 | 19 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lastva | Budva | 4 | 0.0027282 | 4.2629e-05
44 | 2024-01-03 | 8:40 | 2024-01-03 | 8:45 | 40 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gačevića Dolina | Pljevlja | 7 | 0.00044872 | 8.9745e-05
45 | 2024-01-03 | 8:50 | 2024-01-03 | 11:00 | 5 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sinanovića Luke | Rožaje | 3 | 0.0014584 | 1.1218e-05
46 | 2024-01-03 | 8:50 | 2024-01-03 | 13:45 | 1 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 1 | Berane | 3 | 0.00066187 | 2.2436e-06
47 | 2024-01-03 | 9:00 | 2024-01-03 | 12:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Binjoše | Rožaje | 3 | 0.00040385 | 2.2436e-06
48 | 2024-01-03 | 9:20 | 2024-01-03 | 9:40 | 165 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tomičići | Tivat | 5 | 0.0074039 | 0.0003702
49 | 2024-01-03 | 9:30 | 2024-01-03 | 12:45 | 4 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paučina | Rožaje | 3 | 0.00175 | 8.9745e-06
50 | 2024-01-03 | 9:55 | 2024-01-03 | 10:00 | 21 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pandurica | Pljevlja | 7 | 0.00023558 | 4.7116e-05
51 | 2024-01-03 | 10:01 | 2024-01-03 | 15:00 | 1 | 299 | 299 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Borovo | Podgorica | 2 | 0.00067084 | 2.2436e-06
52 | 2024-01-03 | 11:20 | 2024-01-03 | 11:25 | 29 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paćevina | Pljevlja | 7 | 0.00032532 | 6.5065e-05
53 | 2024-01-03 | 11:35 | 2024-01-03 | 13:58 | 1 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00032084 | 2.2436e-06
54 | 2024-01-03 | 11:45 | 2024-01-03 | 14:25 | 6 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veleta | Podgorica | 2 | 0.0021539 | 1.3462e-05
55 | 2024-01-03 | 12:10 | 2024-01-03 | 12:15 | 36 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Varine | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 8.077e-05
56 | 2024-01-03 | 12:45 | 2024-01-03 | 13:25 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oraj Luka | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
57 | 2024-01-03 | 13:15 | 2024-01-03 | 13:20 | 119 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovačka Dolina | Žabljak | 7 | 0.001335 | 0.00026699
58 | 2024-01-03 | 15:40 | 2024-01-03 | 16:30 | 6 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suho Polje 1 | Rožaje | 3 | 0.00067308 | 1.3462e-05
59 | 2024-01-03 | 15:55 | 2024-01-03 | 17:15 | 5 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalački Most | Rožaje | 3 | 0.00089745 | 1.1218e-05
60 | 2024-01-03 | 18:05 | 2024-01-03 | 18:10 | 29 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paćevina | Pljevlja | 7 | 0.00032532 | 6.5065e-05
61 | 2024-01-03 | 18:21 | 2024-01-03 | 19:30 | 5 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00077405 | 1.1218e-05
62 | 2024-01-03 | 19:40 | 2024-01-03 | 20:40 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
63 | 2024-01-03 | 21:28 | 2024-01-03 | 22:00 | 5 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 1.1218e-05
64 | 2024-01-03 | 21:42 | 2024-01-04 | 11:00 | 1 | 798 | 798 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.0017904 | 2.2436e-06
65 | 2024-01-04 | 4:45 | 2024-01-04 | 6:00 | 5 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00084136 | 1.1218e-05
66 | 2024-01-04 | 6:20 | 2024-01-04 | 16:00 | 5 | 580 | 580 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.0065065 | 1.1218e-05
67 | 2024-01-04 | 6:43 | 2024-01-04 | 11:10 | 25 | 267 | 267 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.014976 | 5.609e-05
68 | 2024-01-04 | 8:03 | 2024-01-04 | 9:05 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Hilmo Franca | Bijelo Polje | 6 | 0.0001391 | 2.2436e-06
69 | 2024-01-04 | 8:10 | 2024-01-04 | 13:45 | 1 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mujića Rečine | Kolašin | 6 | 0.00075161 | 2.2436e-06
70 | 2024-01-04 | 8:35 | 2024-01-04 | 11:53 | 3 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugovine | Berane | 3 | 0.0013327 | 6.7308e-06
71 | 2024-01-04 | 8:55 | 2024-01-04 | 10:20 | 32 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Žari Brezovac | Mojkovac | 6 | 0.0061026 | 7.1796e-05
72 | 2024-01-04 | 9:30 | 2024-01-04 | 13:00 | 3 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradišnjica | Berane | 3 | 0.0014135 | 6.7308e-06
73 | 2024-01-04 | 9:44 | 2024-01-04 | 12:25 | 1 | 161 | 161 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sokolac | Bijelo Polje | 6 | 0.00036122 | 2.2436e-06
74 | 2024-01-04 | 9:45 | 2024-01-04 | 9:50 | 40 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gačevića Dolina | Pljevlja | 7 | 0.00044872 | 8.9745e-05
75 | 2024-01-04 | 9:50 | 2024-01-04 | 11:10 | 14 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Cerovo 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0025129 | 3.1411e-05
76 | 2024-01-04 | 10:25 | 2024-01-05 | 13:30 | 1 | 1625 | 1625 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trmanje | Kolašin | 6 | 0.0036459 | 2.2436e-06
77 | 2024-01-04 | 10:38 | 2024-01-04 | 11:50 | 6 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor | Herceg Novi | 5 | 0.00096924 | 1.3462e-05
78 | 2024-01-04 | 11:00 | 2024-01-04 | 19:50 | 4 | 530 | 530 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruščica | Berane | 3 | 0.0047565 | 8.9745e-06
79 | 2024-01-04 | 11:11 | 2024-01-04 | 13:50 | 1 | 159 | 159 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV IzbjegličkoNaselje(Rudeš) | Berane | 3 | 0.00035673 | 2.2436e-06
80 | 2024-01-04 | 11:20 | 2024-01-04 | 11:25 | 29 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paćevina | Pljevlja | 7 | 0.00032532 | 6.5065e-05
81 | 2024-01-04 | 11:43 | 2024-01-04 | 12:00 | 57 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.0021741 | 0.00012789
82 | 2024-01-04 | 12:00 | 2024-01-04 | 12:05 | 42 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pušonjski Do | Pljevlja | 7 | 0.00047116 | 9.4232e-05
83 | 2024-01-04 | 12:30 | 2024-01-04 | 16:00 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brajići | Budva | 4 | 0.00047116 | 2.2436e-06
84 | 2024-01-04 | 12:41 | 2024-01-04 | 16:00 | 1 | 199 | 199 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.00044648 | 2.2436e-06
85 | 2024-01-04 | 12:50 | 2024-01-04 | 15:00 | 5 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 3 | Berane | 3 | 0.0014584 | 1.1218e-05
86 | 2024-01-04 | 13:45 | 2024-01-04 | 14:15 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
87 | 2024-01-04 | 14:15 | 2024-01-04 | 16:30 | 3 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugovine | Berane | 3 | 0.00090866 | 6.7308e-06
88 | 2024-01-04 | 14:50 | 2024-01-04 | 18:10 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.00044872 | 2.2436e-06
89 | 2024-01-04 | 14:57 | 2024-01-04 | 17:21 | 4 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Arza | Podgorica | 2 | 0.0012923 | 8.9745e-06
90 | 2024-01-04 | 14:59 | 2024-01-04 | 17:01 | 2 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Karaula Jagoda | Podgorica | 2 | 0.00054744 | 4.4872e-06
91 | 2024-01-04 | 15:25 | 2024-01-04 | 15:30 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crljenice 1 | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
92 | 2024-01-04 | 15:30 | 2024-01-04 | 16:50 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dautovići | Rožaje | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
93 | 2024-01-04 | 15:40 | 2024-01-04 | 17:55 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jasenica | Berane | 3 | 0.00030289 | 2.2436e-06
94 | 2024-01-04 | 16:10 | 2024-01-04 | 16:35 | 54 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.0030289 | 0.00012116
95 | 2024-01-04 | 16:20 | 2024-01-04 | 16:45 | 35 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.0019632 | 7.8527e-05
96 | 2024-01-04 | 16:30 | 2024-01-04 | 19:05 | 3 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 12 | Podgorica | 2 | 0.0010433 | 6.7308e-06
97 | 2024-01-04 | 16:50 | 2024-01-04 | 17:15 | 5 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 1.1218e-05
98 | 2024-01-04 | 17:30 | 2024-01-04 | 18:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
99 | 2024-01-04 | 17:45 | 2024-01-08 | 9:27 | 1 | 5262 | 5262 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 2 | Berane | 3 | 0.011806 | 2.2436e-06
100 | 2024-01-04 | 17:53 | 2024-01-04 | 18:35 | 5 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 1.1218e-05
101 | 2024-01-04 | 18:39 | 2024-01-04 | 19:05 | 1 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Dušići 2 | Podgorica | 2 | 5.8334e-05 | 2.2436e-06
102 | 2024-01-04 | 19:40 | 2024-01-05 | 10:22 | 6 | 882 | 882 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sukuruć 12 | Podgorica | 2 | 0.011873 | 1.3462e-05
103 | 2024-01-04 | 21:55 | 2024-01-05 | 12:00 | 1 | 845 | 845 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pošta | Bijelo Polje | 6 | 0.0018959 | 2.2436e-06
104 | 2024-01-05 | 7:34 | 2024-01-05 | 7:57 | 1 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zabjelo 1 | Podgorica | 2 | 5.1603e-05 | 2.2436e-06
105 | 2024-01-05 | 8:43 | 2024-01-05 | 9:27 | 13 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cijevna 1 | Podgorica | 2 | 0.0012833 | 2.9167e-05
106 | 2024-01-05 | 8:45 | 2024-01-05 | 10:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržno | Budva | 4 | 0.00016827 | 2.2436e-06
107 | 2024-01-05 | 8:55 | 2024-01-05 | 9:45 | 3 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 6.7308e-06
108 | 2024-01-05 | 9:40 | 2024-01-05 | 13:00 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budva Centar | Budva | 4 | 0.00044872 | 2.2436e-06
109 | 2024-01-05 | 10:10 | 2024-01-05 | 12:39 | 5 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Straganica | Podgorica | 2 | 0.0016715 | 1.1218e-05
110 | 2024-01-05 | 10:30 | 2024-01-05 | 10:50 | 45 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crni Vrh | Pljevlja | 7 | 0.0020193 | 0.00010096
111 | 2024-01-05 | 10:55 | 2024-01-05 | 11:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Putna Sekcija | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
112 | 2024-01-05 | 11:30 | 2024-01-05 | 17:15 | 1 | 345 | 345 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.00077405 | 2.2436e-06
113 | 2024-01-05 | 11:34 | 2024-01-05 | 15:40 | 2 | 246 | 246 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gluvi Do | Cetinje | 2 | 0.0011039 | 4.4872e-06
114 | 2024-01-05 | 12:15 | 2024-01-05 | 12:20 | 13 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čestin | Pljevlja | 7 | 0.00014584 | 2.9167e-05
115 | 2024-01-05 | 12:15 | 2024-01-05 | 14:30 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pčinja | Kolašin | 6 | 0.00030289 | 2.2436e-06
116 | 2024-01-05 | 12:16 | 2024-01-05 | 13:20 | 2 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klikovače 2 | Podgorica | 2 | 0.00028718 | 4.4872e-06
117 | 2024-01-05 | 12:45 | 2024-01-05 | 13:10 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
118 | 2024-01-05 | 13:40 | 2024-01-06 | 12:55 | 1 | 1395 | 1395 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi | Bijelo Polje | 6 | 0.0031298 | 2.2436e-06
119 | 2024-01-05 | 13:48 | 2024-01-05 | 17:07 | 1 | 199 | 199 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasadnik | Bijelo Polje | 6 | 0.00044648 | 2.2436e-06
120 | 2024-01-05 | 13:50 | 2024-01-06 | 10:30 | 4 | 1240 | 1240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Povrhpoljina | Podgorica | 2 | 0.011128 | 8.9745e-06
121 | 2024-01-05 | 14:05 | 2024-01-05 | 14:10 | 38 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lijeska | Pljevlja | 7 | 0.00042629 | 8.5257e-05
122 | 2024-01-05 | 14:05 | 2024-01-05 | 16:11 | 2 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Socijalno 3 | Podgorica | 2 | 0.00056539 | 4.4872e-06
123 | 2024-01-05 | 14:10 | 2024-01-05 | 16:00 | 18 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gostilovina | Mojkovac | 6 | 0.0044424 | 4.0385e-05
124 | 2024-01-05 | 14:25 | 2024-01-05 | 16:05 | 3 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.00067308 | 6.7308e-06
125 | 2024-01-05 | 14:30 | 2024-01-05 | 15:10 | 42 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pušonjski Do | Pljevlja | 7 | 0.0037693 | 9.4232e-05
126 | 2024-01-05 | 15:00 | 2024-01-05 | 17:55 | 12 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Džukeljska jama | Bijelo Polje | 6 | 0.0047116 | 2.6923e-05
127 | 2024-01-05 | 15:40 | 2024-01-05 | 15:45 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crljenice 1 | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
128 | 2024-01-05 | 16:05 | 2024-01-05 | 17:30 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.00019071 | 2.2436e-06
129 | 2024-01-05 | 16:10 | 2024-01-05 | 17:05 | 4 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe 2 | Berane | 3 | 0.0004936 | 8.9745e-06
130 | 2024-01-05 | 16:20 | 2024-01-05 | 16:25 | 29 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paćevina | Pljevlja | 7 | 0.00032532 | 6.5065e-05
131 | 2024-01-05 | 17:45 | 2024-01-05 | 18:43 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Smrčevo Brdo 2 | Žabljak | 7 | 0.00013013 | 2.2436e-06
132 | 2024-01-05 | 19:55 | 2024-01-05 | 20:00 | 54 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 0.00012116
133 | 2024-01-05 | 21:20 | 2024-01-05 | 22:50 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Auto Kamp Boreti | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
134 | 2024-01-06 | 3:10 | 2024-01-06 | 12:00 | 1 | 530 | 530 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijeli Do | Budva | 4 | 0.0011891 | 2.2436e-06
135 | 2024-01-06 | 5:10 | 2024-01-06 | 17:30 | 7 | 740 | 740 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Reljin kamen | Bijelo Polje | 6 | 0.011622 | 1.5705e-05
136 | 2024-01-06 | 6:57 | 2024-01-06 | 11:00 | 7 | 243 | 243 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.0038164 | 1.5705e-05
137 | 2024-01-06 | 7:05 | 2024-01-06 | 8:40 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV TS-O Autobuska Stanica | Rožaje | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
138 | 2024-01-06 | 7:25 | 2024-01-06 | 10:40 | 2 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugovine | Berane | 3 | 0.00087501 | 4.4872e-06
139 | 2024-01-06 | 8:45 | 2024-01-06 | 8:50 | 54 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 0.00012116
140 | 2024-01-06 | 11:30 | 2024-01-06 | 12:00 | 54 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.0036347 | 0.00012116
141 | 2024-01-06 | 12:00 | 2024-01-06 | 12:55 | 82 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.010119 | 0.00018398
142 | 2024-01-06 | 12:35 | 2024-01-06 | 14:30 | 4 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.0010321 | 8.9745e-06
143 | 2024-01-06 | 13:00 | 2024-01-06 | 13:25 | 48 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.0026923 | 0.00010769
144 | 2024-01-06 | 13:35 | 2024-01-06 | 18:19 | 30 | 284 | 284 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornje Zaljevo | Bar | 4 | 0.019116 | 6.7308e-05
145 | 2024-01-06 | 14:02 | 2024-01-06 | 15:41 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoriće | Berane | 3 | 0.00022212 | 2.2436e-06
146 | 2024-01-06 | 14:20 | 2024-01-06 | 16:10 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Šolje | Bijelo Polje | 6 | 0.0002468 | 2.2436e-06
147 | 2024-01-06 | 14:52 | 2024-01-06 | 18:36 | 3 | 224 | 224 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ski Lift (Plav) | Berane | 3 | 0.0015077 | 6.7308e-06
148 | 2024-01-06 | 14:58 | 2024-01-06 | 17:30 | 4 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 1 | Berane | 3 | 0.0013641 | 8.9745e-06
149 | 2024-01-06 | 15:10 | 2024-01-06 | 15:15 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
150 | 2024-01-06 | 16:00 | 2024-01-06 | 17:30 | 4 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gluvi Do | Cetinje | 2 | 0.0008077 | 8.9745e-06
151 | 2024-01-06 | 17:45 | 2024-01-06 | 17:50 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velike Krće | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
152 | 2024-01-06 | 19:05 | 2024-01-06 | 19:10 | 36 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Varine | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 8.077e-05
153 | 2024-01-06 | 20:36 | 2024-01-07 | 8:35 | 1 | 719 | 719 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornja Rovca | Kolašin | 6 | 0.0016132 | 2.2436e-06
154 | 2024-01-06 | 20:57 | 2024-01-06 | 22:50 | 1 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 10 | Podgorica | 2 | 0.00025353 | 2.2436e-06
155 | 2024-01-06 | 22:41 | 2024-01-06 | 23:45 | 5 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kula Lakića | Podgorica | 2 | 0.00071796 | 1.1218e-05
156 | 2024-01-06 | 22:59 | 2024-01-07 | 0:26 | 47 | 87 | 87 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Široke Lazine | Podgorica | 2 | 0.0091741 | 0.00010545
157 | 2024-01-07 | 7:45 | 2024-01-07 | 13:10 | 3 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.0021875 | 6.7308e-06
158 | 2024-01-07 | 9:05 | 2024-01-07 | 11:30 | 3 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.00097597 | 6.7308e-06
159 | 2024-01-07 | 9:14 | 2024-01-07 | 11:15 | 1 | 121 | 121 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena stijena 3 | Podgorica | 2 | 0.00027148 | 2.2436e-06
160 | 2024-01-07 | 9:50 | 2024-01-07 | 11:25 | 35 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.00746 | 7.8527e-05
161 | 2024-01-07 | 10:56 | 2024-01-07 | 13:00 | 1 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00027821 | 2.2436e-06
162 | 2024-01-07 | 11:50 | 2024-01-07 | 15:00 | 4 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ski Lift (Plav) | Berane | 3 | 0.0017051 | 8.9745e-06
163 | 2024-01-07 | 13:05 | 2024-01-08 | 12:56 | 3 | 1431 | 1431 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 1 | Berane | 3 | 0.0096318 | 6.7308e-06
164 | 2024-01-07 | 13:45 | 2024-01-07 | 15:35 | 45 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.011106 | 0.00010096
165 | 2024-01-07 | 16:45 | 2024-01-07 | 16:50 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bigova Rus | Kotor | 5 | 0.00028045 | 5.609e-05
166 | 2024-01-07 | 16:50 | 2024-01-07 | 18:05 | 3 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 2 | Berane | 3 | 0.00050481 | 6.7308e-06
167 | 2024-01-07 | 18:05 | 2024-01-07 | 18:40 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Termovent | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
168 | 2024-01-07 | 21:40 | 2024-01-07 | 22:00 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bulevar Revolucije 12 | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
169 | 2024-01-08 | 6:54 | 2024-01-08 | 9:50 | 7 | 176 | 176 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.0027641 | 1.5705e-05
170 | 2024-01-08 | 7:14 | 2024-01-08 | 8:56 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržišta | Podgorica | 2 | 0.00022885 | 2.2436e-06
171 | 2024-01-08 | 8:34 | 2024-01-08 | 9:19 | 23 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Peuta | Podgorica | 2 | 0.0023221 | 5.1603e-05
172 | 2024-01-08 | 9:15 | 2024-01-08 | 9:50 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mioska 1 | Kolašin | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
173 | 2024-01-08 | 11:25 | 2024-01-08 | 14:38 | 47 | 193 | 193 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Široke Lazine | Podgorica | 2 | 0.020352 | 0.00010545
174 | 2024-01-08 | 13:45 | 2024-01-08 | 15:55 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
175 | 2024-01-08 | 13:56 | 2024-01-08 | 16:44 | 6 | 168 | 168 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.0022616 | 1.3462e-05
176 | 2024-01-08 | 15:14 | 2024-01-08 | 17:51 | 1 | 157 | 157 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begova Glavica | Podgorica | 2 | 0.00035225 | 2.2436e-06
177 | 2024-01-08 | 16:02 | 2024-01-08 | 16:21 | 9 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.00038366 | 2.0193e-05
178 | 2024-01-08 | 16:42 | 2024-01-08 | 17:27 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazine | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
179 | 2024-01-08 | 19:54 | 2024-01-08 | 21:58 | 1 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 3 | Podgorica | 2 | 0.00027821 | 2.2436e-06
180 | 2024-01-08 | 21:38 | 2024-01-08 | 22:31 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
181 | 2024-01-09 | 0:24 | 2024-01-09 | 8:04 | 1 | 460 | 460 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.0010321 | 2.2436e-06
182 | 2024-01-09 | 6:55 | 2024-01-09 | 11:10 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gojakoviće | Mojkovac | 6 | 0.00057212 | 2.2436e-06
183 | 2024-01-09 | 7:28 | 2024-01-09 | 9:30 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mataguži 4 | Podgorica | 2 | 0.00027372 | 2.2436e-06
184 | 2024-01-09 | 7:35 | 2024-01-09 | 8:40 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica 3 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
185 | 2024-01-09 | 8:14 | 2024-01-09 | 9:51 | 3 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grudice | Podgorica | 2 | 0.00065289 | 6.7308e-06
186 | 2024-01-09 | 8:30 | 2024-01-09 | 11:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Zaostro 3 | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
187 | 2024-01-09 | 8:35 | 2024-01-09 | 9:47 | 15 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Sunga 1 | Kolašin | 6 | 0.0024231 | 3.3654e-05
188 | 2024-01-09 | 9:20 | 2024-01-09 | 9:45 | 183 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ševari 1 | Pljevlja | 7 | 0.010265 | 0.00041058
189 | 2024-01-09 | 9:20 | 2024-01-09 | 10:45 | 55 | 85 | 85 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.010489 | 0.0001234
190 | 2024-01-09 | 9:30 | 2024-01-09 | 12:30 | 43 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Jugovine | Berane | 3 | 0.017366 | 9.6476e-05
191 | 2024-01-09 | 9:35 | 2024-01-09 | 11:05 | 39 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kozica 1 | Pljevlja | 7 | 0.0078751 | 8.7501e-05
192 | 2024-01-09 | 9:35 | 2024-01-09 | 12:30 | 43 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Zagrađe 2 | Berane | 3 | 0.016883 | 9.6476e-05
193 | 2024-01-09 | 9:50 | 2024-01-09 | 12:25 | 3 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Gradišnjica | Berane | 3 | 0.0010433 | 6.7308e-06
194 | 2024-01-09 | 9:55 | 2024-01-09 | 11:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Dušići 2 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
195 | 2024-01-09 | 10:00 | 2024-01-09 | 13:00 | 68 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Bijela Crkva | Rožaje | 3 | 0.027462 | 0.00015257
196 | 2024-01-09 | 10:20 | 2024-01-09 | 12:45 | 20 | 145 | 145 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bolnica | Bijelo Polje | 6 | 0.0065065 | 4.4872e-05
197 | 2024-01-09 | 10:45 | 2024-01-09 | 13:25 | 157 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Vrševo | Berane | 3 | 0.05636 | 0.00035225
198 | 2024-01-09 | 10:50 | 2024-01-09 | 11:20 | 54 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.0036347 | 0.00012116
199 | 2024-01-09 | 11:09 | 2024-01-09 | 13:00 | 3 | 111 | 111 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00074712 | 6.7308e-06
200 | 2024-01-09 | 11:10 | 2024-01-09 | 15:00 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.00051603 | 2.2436e-06
201 | 2024-01-09 | 11:14 | 2024-01-09 | 11:44 | 30 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bjeliši 1 | Bar | 4 | 0.0020193 | 6.7308e-05
202 | 2024-01-09 | 11:15 | 2024-01-09 | 14:10 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vergaševići | Bijelo Polje | 6 | 0.00039263 | 2.2436e-06
203 | 2024-01-09 | 11:20 | 2024-01-09 | 15:50 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.00060578 | 2.2436e-06
204 | 2024-01-09 | 11:40 | 2024-01-09 | 12:00 | 4 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Gornja Ržanica 1 | Berane | 3 | 0.00017949 | 8.9745e-06
205 | 2024-01-09 | 11:40 | 2024-01-09 | 12:00 | 4 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Gornja Ržanica 1 | Berane | 3 | 0.00017949 | 8.9745e-06
206 | 2024-01-09 | 11:56 | 2024-01-09 | 12:50 | 55 | 54 | 54 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0066635 | 0.0001234
207 | 2024-01-09 | 12:09 | 2024-01-09 | 13:54 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 1 | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
208 | 2024-01-09 | 14:00 | 2024-01-09 | 16:00 | 4 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Gornja Ržanica 2 | Berane | 3 | 0.0010769 | 8.9745e-06
209 | 2024-01-09 | 14:20 | 2024-01-09 | 16:00 | 2 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe 2 | Berane | 3 | 0.00044872 | 4.4872e-06
210 | 2024-01-09 | 15:21 | 2024-01-09 | 15:30 | 1 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Spuž | Podgorica | 2 | 2.0193e-05 | 2.2436e-06
211 | 2024-01-09 | 15:30 | 2024-01-09 | 15:58 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
212 | 2024-01-09 | 16:25 | 2024-01-09 | 17:40 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 2 | Berane | 3 | 0.00016827 | 2.2436e-06
213 | 2024-01-09 | 17:10 | 2024-01-09 | 23:40 | 5 | 390 | 390 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.0043751 | 1.1218e-05
214 | 2024-01-09 | 18:20 | 2024-01-09 | 20:38 | 7 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 5 | Podgorica | 2 | 0.0021673 | 1.5705e-05
215 | 2024-01-09 | 20:57 | 2024-01-09 | 23:40 | 9 | 163 | 163 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.0032914 | 2.0193e-05
216 | 2024-01-10 | 5:45 | 2024-01-10 | 9:30 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV MBTS Gimnazija 2 (Buvljak) | Berane | 3 | 0.00050481 | 2.2436e-06
217 | 2024-01-10 | 6:33 | 2024-01-10 | 8:20 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.00024007 | 2.2436e-06
218 | 2024-01-10 | 8:20 | 2024-01-10 | 11:20 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tisovac | Cetinje | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
219 | 2024-01-10 | 8:20 | 2024-01-10 | 11:30 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00042629 | 2.2436e-06
220 | 2024-01-10 | 8:58 | 2024-01-10 | 13:59 | 1 | 301 | 301 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godijevo Pepeljci | Bijelo Polje | 6 | 0.00067533 | 2.2436e-06
221 | 2024-01-10 | 9:00 | 2024-01-10 | 14:30 | 64 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seošnica 2 | Rožaje | 3 | 0.047385 | 0.00014359
222 | 2024-01-10 | 9:15 | 2024-01-10 | 13:30 | 40 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.022885 | 8.9745e-05
223 | 2024-01-10 | 9:35 | 2024-01-10 | 10:30 | 18 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rahovići | Tivat | 5 | 0.0022212 | 4.0385e-05
224 | 2024-01-10 | 9:40 | 2024-01-10 | 11:30 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rovačko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.0002468 | 2.2436e-06
225 | 2024-01-10 | 9:45 | 2024-01-10 | 12:30 | 54 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitari 2 | Berane | 3 | 0.019991 | 0.00012116
226 | 2024-01-10 | 9:48 | 2024-01-10 | 11:00 | 8 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 8. Mart | Podgorica | 2 | 0.0012923 | 1.7949e-05
227 | 2024-01-10 | 10:00 | 2024-01-10 | 13:00 | 7 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begovine | Podgorica | 2 | 0.002827 | 1.5705e-05
228 | 2024-01-10 | 10:01 | 2024-01-10 | 10:55 | 55 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0066635 | 0.0001234
229 | 2024-01-10 | 10:10 | 2024-01-10 | 12:30 | 43 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe 2 | Berane | 3 | 0.013507 | 9.6476e-05
230 | 2024-01-10 | 10:24 | 2024-01-10 | 15:00 | 44 | 276 | 276 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobra Sela 2 | Žabljak | 7 | 0.027246 | 9.8719e-05
231 | 2024-01-10 | 10:55 | 2024-01-10 | 11:15 | 6 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klanica | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 1.3462e-05
232 | 2024-01-10 | 12:45 | 2024-01-10 | 17:00 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vučica 1 | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 2.2436e-06
233 | 2024-01-10 | 12:56 | 2024-01-10 | 13:13 | 25 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meksiko | Bar | 4 | 0.00095354 | 5.609e-05
234 | 2024-01-10 | 13:05 | 2024-01-10 | 15:00 | 17 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Karaula Cijevna | Podgorica | 2 | 0.0043863 | 3.8141e-05
235 | 2024-01-10 | 13:22 | 2024-01-10 | 18:50 | 1 | 328 | 328 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krajske Bare 1 | Kolašin | 6 | 0.00073591 | 2.2436e-06
236 | 2024-01-10 | 13:30 | 2024-01-10 | 15:00 | 30 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bogutov Do | Kolašin | 6 | 0.0060578 | 6.7308e-05
237 | 2024-01-10 | 14:25 | 2024-01-10 | 16:10 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
238 | 2024-01-10 | 14:56 | 2024-01-10 | 15:58 | 38 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ahmetov Brijeg | Bar | 4 | 0.005286 | 8.5257e-05
239 | 2024-01-10 | 15:23 | 2024-01-10 | 17:31 | 1 | 128 | 128 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.00028718 | 2.2436e-06
240 | 2024-01-10 | 15:45 | 2024-01-10 | 17:00 | 27 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bujaci | Pljevlja | 7 | 0.0045433 | 6.0578e-05
241 | 2024-01-10 | 15:58 | 2024-01-10 | 16:57 | 50 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mažina | Tivat | 5 | 0.0066187 | 0.00011218
242 | 2024-01-10 | 17:10 | 2024-01-10 | 17:41 | 10 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 2 | Berane | 3 | 0.00069552 | 2.2436e-05
243 | 2024-01-10 | 17:30 | 2024-01-11 | 8:00 | 1 | 870 | 870 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BTS Plav 2 | Berane | 3 | 0.0019519 | 2.2436e-06
244 | 2024-01-10 | 19:15 | 2024-01-10 | 21:15 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
245 | 2024-01-10 | 19:59 | 2024-01-10 | 20:39 | 220 | 40 | 40.76 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.019744 | 0.0004936
245 | 2024-01-10 | 19:59 | 2024-01-10 | 20:45 | 32 | 46 | 40.76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.0033026 | 7.1796e-05
246 | 2024-01-10 | 20:09 | 2024-01-10 | 23:00 | 3 | 171 | 171 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 17 | Podgorica | 2 | 0.001151 | 6.7308e-06
247 | 2024-01-10 | 20:25 | 2024-01-10 | 20:30 | 53 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ranče | Pljevlja | 7 | 0.00059456 | 0.00011891
248 | 2024-01-10 | 20:30 | 2024-01-11 | 11:49 | 1 | 919 | 919 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jasenov Do | Kolašin | 6 | 0.0020619 | 2.2436e-06
249 | 2024-01-10 | 21:00 | 2024-01-10 | 21:50 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Strojtanica 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
250 | 2024-01-10 | 21:10 | 2024-01-10 | 21:25 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tepačko Polje | Žabljak | 7 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
251 | 2024-01-11 | 7:21 | 2024-01-11 | 9:13 | 87 | 112 | 112 | Neplaniran | VS | NNM 10/0.4 kV Robna Kućča Blok 5 | Podgorica | 2 | 0.021862 | 0.00019519
252 | 2024-01-11 | 7:45 | 2024-01-11 | 9:40 | 19 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Zabjelo 12 | Podgorica | 2 | 0.0049023 | 4.2629e-05
253 | 2024-01-11 | 8:25 | 2024-01-11 | 8:42 | 1 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mup | Bijelo Polje | 6 | 3.8141e-05 | 2.2436e-06
254 | 2024-01-11 | 8:42 | 2024-01-11 | 10:25 | 1 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pošćenje | Žabljak | 7 | 0.00023109 | 2.2436e-06
255 | 2024-01-11 | 9:00 | 2024-01-11 | 11:35 | 32 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.011128 | 7.1796e-05
256 | 2024-01-11 | 9:10 | 2024-01-11 | 12:00 | 25 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 1 | Podgorica | 2 | 0.0095354 | 5.609e-05
257 | 2024-01-11 | 9:30 | 2024-01-11 | 12:30 | 13 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gevčina | Bijelo Polje | 6 | 0.0052501 | 2.9167e-05
258 | 2024-01-11 | 9:30 | 2024-01-11 | 12:55 | 1 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mali Brezovik(1014) | Nikšić | 1 | 0.00045994 | 2.2436e-06
259 | 2024-01-11 | 9:35 | 2024-01-11 | 13:30 | 22 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Crljevine | Berane | 3 | 0.011599 | 4.936e-05
260 | 2024-01-11 | 9:40 | 2024-01-11 | 13:05 | 9 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Alići | Pljevlja | 7 | 0.0041395 | 2.0193e-05
261 | 2024-01-11 | 9:45 | 2024-01-11 | 11:50 | 98 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Dragosava | Berane | 3 | 0.027484 | 0.00021987
262 | 2024-01-11 | 9:55 | 2024-01-11 | 15:30 | 8 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bujaci | Pljevlja | 7 | 0.0060129 | 1.7949e-05
263 | 2024-01-11 | 10:00 | 2024-01-11 | 14:30 | 29 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Rijeka | Rožaje | 3 | 0.017568 | 6.5065e-05
264 | 2024-01-11 | 10:05 | 2024-01-11 | 12:00 | 150 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Mehanizacija EPCG (1) | Nikšić | 1 | 0.038702 | 0.00033654
265 | 2024-01-11 | 10:15 | 2024-01-11 | 13:00 | 17 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Mršina Bara | Berane | 3 | 0.0062933 | 3.8141e-05
266 | 2024-01-11 | 10:40 | 2024-01-11 | 11:20 | 74 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Jošanica | Berane | 3 | 0.0066411 | 0.00016603
267 | 2024-01-11 | 10:40 | 2024-01-11 | 12:00 | 22 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Jošanica | Berane | 3 | 0.0039488 | 4.936e-05
268 | 2024-01-11 | 10:40 | 2024-01-11 | 13:45 | 19 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duške | Bar | 4 | 0.0078863 | 4.2629e-05
269 | 2024-01-11 | 10:53 | 2024-01-11 | 14:16 | 7 | 203 | 203 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Previš 2 | Žabljak | 7 | 0.0031882 | 1.5705e-05
270 | 2024-01-11 | 12:00 | 2024-01-11 | 12:25 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Alstom Park | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
271 | 2024-01-11 | 12:35 | 2024-01-11 | 14:00 | 3 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Gornja Ržanica 1 | Berane | 3 | 0.00057212 | 6.7308e-06
272 | 2024-01-11 | 12:45 | 2024-01-12 | 13:00 | 1 | 1455 | 1455 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćelija Piperska | Podgorica | 2 | 0.0032645 | 2.2436e-06
273 | 2024-01-11 | 14:00 | 2024-01-11 | 16:25 | 2 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.00065065 | 4.4872e-06
274 | 2024-01-11 | 14:35 | 2024-01-11 | 14:40 | 53 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ranče | Pljevlja | 7 | 0.00059456 | 0.00011891
275 | 2024-01-11 | 14:40 | 2024-01-11 | 18:30 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi komanski | Podgorica | 2 | 0.00051603 | 2.2436e-06
276 | 2024-01-11 | 17:15 | 2024-01-11 | 19:05 | 7 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nik Maraš | Podgorica | 2 | 0.0017276 | 1.5705e-05
277 | 2024-01-11 | 18:14 | 2024-01-11 | 18:50 | 30 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Utjeha | Bar | 4 | 0.0024231 | 6.7308e-05
278 | 2024-01-11 | 22:30 | 2024-01-12 | 7:30 | 22 | 540 | 540 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 13. Jul | Rožaje | 3 | 0.026654 | 4.936e-05
279 | 2024-01-12 | 1:19 | 2024-01-12 | 11:25 | 1 | 606 | 606 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malo Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0013596 | 2.2436e-06
280 | 2024-01-12 | 7:50 | 2024-01-12 | 9:25 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
281 | 2024-01-12 | 8:25 | 2024-01-12 | 8:45 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV STS Beranselo 2 | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
282 | 2024-01-12 | 8:34 | 2024-01-12 | 14:34 | 4 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.0032308 | 8.9745e-06
283 | 2024-01-12 | 9:15 | 2024-01-12 | 15:50 | 1 | 395 | 395 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Benzinska Pumpa 1 | Budva | 4 | 0.00088623 | 2.2436e-06
284 | 2024-01-12 | 9:20 | 2024-01-12 | 13:25 | 29 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paćevina | Pljevlja | 7 | 0.015941 | 6.5065e-05
285 | 2024-01-12 | 9:30 | 2024-01-12 | 14:30 | 7 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crnja | Rožaje | 3 | 0.0047116 | 1.5705e-05
286 | 2024-01-12 | 9:45 | 2024-01-12 | 10:00 | 65 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 3 (Vodovod) | Berane | 3 | 0.0021875 | 0.00014584
287 | 2024-01-12 | 9:45 | 2024-01-12 | 10:40 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lukovo 2(331) | Nikšić | 1 | 0.0001234 | 2.2436e-06
288 | 2024-01-12 | 9:50 | 2024-01-12 | 11:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lugovi 2 | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
289 | 2024-01-12 | 9:52 | 2024-01-12 | 14:49 | 3 | 297 | 297 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 2 | Žabljak | 7 | 0.0019991 | 6.7308e-06
290 | 2024-01-12 | 9:58 | 2024-01-12 | 14:50 | 12 | 292 | 292 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornje Drume | Podgorica | 2 | 0.0078616 | 2.6923e-05
291 | 2024-01-12 | 10:00 | 2024-01-12 | 13:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Brezovik(140) | Nikšić | 1 | 0.00040385 | 2.2436e-06
292 | 2024-01-12 | 10:10 | 2024-01-12 | 10:45 | 28 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljekobilje | Kotor | 5 | 0.0021987 | 6.2821e-05
293 | 2024-01-12 | 10:10 | 2024-01-12 | 10:50 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
294 | 2024-01-12 | 10:10 | 2024-01-12 | 14:00 | 23 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica | Berane | 3 | 0.011869 | 5.1603e-05
295 | 2024-01-12 | 10:41 | 2024-01-12 | 12:50 | 18 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 19. Decembar | Podgorica | 2 | 0.0052097 | 4.0385e-05
296 | 2024-01-12 | 10:50 | 2024-01-12 | 11:20 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Oluja | Bijelo Polje | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
297 | 2024-01-12 | 11:14 | 2024-01-12 | 15:06 | 1 | 232 | 232 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Central Point 1 | Podgorica | 2 | 0.00052052 | 2.2436e-06
298 | 2024-01-12 | 12:48 | 2024-01-12 | 13:22 | 7 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kula Lakića | Podgorica | 2 | 0.00053398 | 1.5705e-05
299 | 2024-01-12 | 13:26 | 2024-01-12 | 15:10 | 2 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 2 | Podgorica | 2 | 0.00046667 | 4.4872e-06
300 | 2024-01-12 | 14:32 | 2024-01-12 | 17:30 | 10 | 178 | 178 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 9A | Podgorica | 2 | 0.0039936 | 2.2436e-05
301 | 2024-01-12 | 14:35 | 2024-01-12 | 16:45 | 5 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lakat | Podgorica | 2 | 0.0014584 | 1.1218e-05
302 | 2024-01-12 | 14:51 | 2024-01-12 | 16:30 | 5 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stanaj Adžaj | Podgorica | 2 | 0.0011106 | 1.1218e-05
303 | 2024-01-12 | 15:22 | 2024-01-12 | 17:15 | 3 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sadine | Podgorica | 2 | 0.00076059 | 6.7308e-06
304 | 2024-01-12 | 15:26 | 2024-01-12 | 16:35 | 1 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bregovi Mijovića 2 | Podgorica | 2 | 0.00015481 | 2.2436e-06
305 | 2024-01-12 | 16:34 | 2024-01-12 | 18:00 | 2 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ždrebaonik 1 | Podgorica | 2 | 0.0003859 | 4.4872e-06
306 | 2024-01-12 | 16:35 | 2024-01-12 | 18:05 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 1 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
307 | 2024-01-12 | 17:00 | 2024-01-12 | 18:20 | 15 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.0026923 | 3.3654e-05
308 | 2024-01-12 | 17:01 | 2024-01-12 | 18:45 | 1 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Smokovac | Podgorica | 2 | 0.00023334 | 2.2436e-06
309 | 2024-01-12 | 17:05 | 2024-01-12 | 17:20 | 2 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 8 | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 4.4872e-06
310 | 2024-01-12 | 17:12 | 2024-01-13 | 12:30 | 1 | 1158 | 1158 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BTS Plav 1 | Berane | 3 | 0.0025981 | 2.2436e-06
311 | 2024-01-12 | 17:52 | 2024-01-13 | 16:20 | 3 | 1348 | 1348 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0090732 | 6.7308e-06
312 | 2024-01-12 | 18:10 | 2024-01-12 | 19:05 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 3 | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
313 | 2024-01-12 | 18:19 | 2024-01-12 | 19:00 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
314 | 2024-01-12 | 18:34 | 2024-01-12 | 19:35 | 15 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.0020529 | 3.3654e-05
315 | 2024-01-12 | 19:00 | 2024-01-13 | 11:00 | 1 | 960 | 960 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BTS Naselje | Berane | 3 | 0.0021539 | 2.2436e-06
316 | 2024-01-12 | 21:05 | 2024-01-13 | 9:27 | 5 | 742 | 742 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.0083238 | 1.1218e-05
317 | 2024-01-12 | 21:23 | 2024-01-12 | 21:34 | 30 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Lozom | Bar | 4 | 0.00074039 | 6.7308e-05
318 | 2024-01-12 | 22:00 | 2024-01-13 | 10:00 | 1 | 720 | 720 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pobori | Budva | 4 | 0.0016154 | 2.2436e-06
319 | 2024-01-13 | 7:27 | 2024-01-13 | 8:37 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kučki Put 2 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
320 | 2024-01-13 | 7:59 | 2024-01-13 | 8:20 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
321 | 2024-01-13 | 8:35 | 2024-01-13 | 9:15 | 35 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Policija 1 | Kolašin | 6 | 0.0031411 | 7.8527e-05
322 | 2024-01-13 | 9:10 | 2024-01-13 | 9:15 | 54 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kneževići | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 0.00012116
323 | 2024-01-13 | 9:26 | 2024-01-13 | 12:31 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Građani | Cetinje | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
324 | 2024-01-13 | 9:50 | 2024-01-13 | 12:30 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bakovići | Kolašin | 6 | 0.00035898 | 2.2436e-06
325 | 2024-01-13 | 10:35 | 2024-01-13 | 12:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00019071 | 2.2436e-06
326 | 2024-01-13 | 11:15 | 2024-01-13 | 12:40 | 35 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0066748 | 7.8527e-05
327 | 2024-01-13 | 11:40 | 2024-01-13 | 12:58 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mrke 2 | Podgorica | 2 | 0.000175 | 2.2436e-06
328 | 2024-01-13 | 11:53 | 2024-01-13 | 12:45 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BTS Dolac 2 | Berane | 3 | 0.00011667 | 2.2436e-06
329 | 2024-01-13 | 15:50 | 2024-01-13 | 18:40 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 2 | Berane | 3 | 0.00038141 | 2.2436e-06
330 | 2024-01-13 | 16:15 | 2024-01-14 | 8:30 | 1 | 975 | 975 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 0.0021875 | 2.2436e-06
331 | 2024-01-13 | 16:20 | 2024-01-13 | 19:10 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 1 | Berane | 3 | 0.00038141 | 2.2436e-06
332 | 2024-01-13 | 16:40 | 2024-01-14 | 11:30 | 1 | 1130 | 1130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.0025353 | 2.2436e-06
333 | 2024-01-13 | 17:54 | 2024-01-13 | 18:35 | 30 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV P6 - 1 | Bar | 4 | 0.0027596 | 6.7308e-05
334 | 2024-01-13 | 17:55 | 2024-01-14 | 20:15 | 1 | 1580 | 1580 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Industrijsko | Kolašin | 6 | 0.0035449 | 2.2436e-06
335 | 2024-01-13 | 18:30 | 2024-01-14 | 13:25 | 1 | 1135 | 1135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0025465 | 2.2436e-06
336 | 2024-01-13 | 19:15 | 2024-01-14 | 11:35 | 1 | 980 | 980 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.0021987 | 2.2436e-06
337 | 2024-01-13 | 21:00 | 2024-01-14 | 9:30 | 1 | 750 | 750 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 2 | Budva | 4 | 0.0016827 | 2.2436e-06
338 | 2024-01-13 | 21:05 | 2024-01-13 | 22:15 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 8 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
339 | 2024-01-13 | 21:29 | 2024-01-13 | 21:49 | 58 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV PTT Inžinjering | Podgorica | 2 | 0.0026026 | 0.00013013
340 | 2024-01-13 | 21:54 | 2024-01-13 | 23:05 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grlić | Podgorica | 2 | 0.0001593 | 2.2436e-06
341 | 2024-01-14 | 5:17 | 2024-01-14 | 11:35 | 383 | 378 | 378 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tološi 6 | Podgorica | 2 | 0.32482 | 0.00085931
342 | 2024-01-14 | 5:30 | 2024-01-14 | 11:30 | 134 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stari Butan Gas | Podgorica | 2 | 0.10823 | 0.00030064
343 | 2024-01-14 | 6:55 | 2024-01-14 | 11:25 | 2 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ždrebaonik 1 | Podgorica | 2 | 0.0012116 | 4.4872e-06
344 | 2024-01-14 | 7:30 | 2024-01-14 | 10:20 | 361 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Zetagradnja Siti Kvart 1 | Podgorica | 2 | 0.13769 | 0.00080995
345 | 2024-01-14 | 8:16 | 2024-01-14 | 12:45 | 1 | 269 | 269 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalački Most | Rožaje | 3 | 0.00060353 | 2.2436e-06
346 | 2024-01-14 | 10:22 | 2024-01-14 | 12:25 | 1 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00027596 | 2.2436e-06
347 | 2024-01-14 | 10:24 | 2024-01-14 | 12:27 | 28 | 123 | 123 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.007727 | 6.2821e-05
348 | 2024-01-14 | 12:05 | 2024-01-14 | 16:55 | 473 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.30776 | 0.0010612
349 | 2024-01-14 | 13:30 | 2024-01-14 | 14:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
350 | 2024-01-14 | 13:35 | 2024-01-14 | 14:45 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
351 | 2024-01-14 | 14:05 | 2024-01-14 | 15:30 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoriće | Berane | 3 | 0.00019071 | 2.2436e-06
352 | 2024-01-14 | 17:15 | 2024-01-14 | 18:50 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
353 | 2024-01-14 | 17:35 | 2024-01-14 | 21:05 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
354 | 2024-01-14 | 18:30 | 2024-01-14 | 20:20 | 6 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Policija 1 | Kolašin | 6 | 0.0014808 | 1.3462e-05
355 | 2024-01-14 | 19:07 | 2024-01-14 | 21:05 | 20 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.0052949 | 4.4872e-05
356 | 2024-01-14 | 19:59 | 2024-01-14 | 21:22 | 6 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 5 | Podgorica | 2 | 0.0011173 | 1.3462e-05
357 | 2024-01-14 | 20:08 | 2024-01-15 | 11:40 | 1 | 932 | 932 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 3 | Podgorica | 2 | 0.0020911 | 2.2436e-06
358 | 2024-01-14 | 20:30 | 2024-01-15 | 11:50 | 1 | 920 | 920 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.0020641 | 2.2436e-06
359 | 2024-01-14 | 23:39 | 2024-01-15 | 10:02 | 1 | 623 | 623 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ibričevina | Podgorica | 2 | 0.0013978 | 2.2436e-06
360 | 2024-01-15 | 6:10 | 2024-01-15 | 11:00 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00065065 | 2.2436e-06
361 | 2024-01-15 | 7:04 | 2024-01-15 | 12:02 | 5 | 298 | 298 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.003343 | 1.1218e-05
362 | 2024-01-15 | 7:55 | 2024-01-15 | 9:15 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mup | Bijelo Polje | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
363 | 2024-01-15 | 8:20 | 2024-01-15 | 9:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijeli Do | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
364 | 2024-01-15 | 8:25 | 2024-01-15 | 9:25 | 17 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 17 | Podgorica | 2 | 0.0022885 | 3.8141e-05
365 | 2024-01-15 | 8:52 | 2024-01-15 | 9:19 | 7 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševice | Žabljak | 7 | 0.00042404 | 1.5705e-05
366 | 2024-01-15 | 8:56 | 2024-01-15 | 9:50 | 1 | 54 | 54 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Školski Centar | Mojkovac | 6 | 0.00012116 | 2.2436e-06
367 | 2024-01-15 | 9:10 | 2024-01-15 | 15:00 | 54 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.042404 | 0.00012116
368 | 2024-01-15 | 9:15 | 2024-01-15 | 10:30 | 2 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 17 | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 4.4872e-06
369 | 2024-01-15 | 9:18 | 2024-01-15 | 11:35 | 3 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bregovi Mijovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00092213 | 6.7308e-06
370 | 2024-01-15 | 9:30 | 2024-01-15 | 12:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Sirana | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
371 | 2024-01-15 | 9:30 | 2024-01-15 | 14:00 | 34 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Crnča | Rožaje | 3 | 0.020596 | 7.6283e-05
372 | 2024-01-15 | 9:32 | 2024-01-16 | 11:48 | 1 | 1576 | 1576 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.0035359 | 2.2436e-06
373 | 2024-01-15 | 9:50 | 2024-01-15 | 12:30 | 22 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Crljevine | Berane | 3 | 0.0078975 | 4.936e-05
374 | 2024-01-15 | 9:52 | 2024-01-15 | 10:40 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trepča 1 | Berane | 3 | 0.00010769 | 2.2436e-06
375 | 2024-01-15 | 10:00 | 2024-01-15 | 10:45 | 15 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.0015144 | 3.3654e-05
376 | 2024-01-15 | 10:05 | 2024-01-15 | 13:55 | 25 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Bubanje 1 | Berane | 3 | 0.012901 | 5.609e-05
377 | 2024-01-15 | 10:05 | 2024-01-15 | 14:45 | 15 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Godočelje | Berane | 3 | 0.0094232 | 3.3654e-05
378 | 2024-01-15 | 10:15 | 2024-01-15 | 12:20 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 4 | Bijelo Polje | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
379 | 2024-01-15 | 10:30 | 2024-01-15 | 11:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
380 | 2024-01-15 | 10:36 | 2024-01-15 | 13:05 | 9 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Top Art | Podgorica | 2 | 0.0030087 | 2.0193e-05
381 | 2024-01-15 | 10:45 | 2024-01-15 | 12:20 | 85 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV BTS Goražde 3 (Vodovod) | Berane | 3 | 0.018117 | 0.00019071
382 | 2024-01-15 | 11:05 | 2024-01-15 | 11:50 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 1 | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
383 | 2024-01-15 | 11:10 | 2024-01-15 | 11:30 | 29 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podkrajci | Pljevlja | 7 | 0.0013013 | 6.5065e-05
384 | 2024-01-15 | 11:10 | 2024-01-15 | 14:00 | 23 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kordovina | Pljevlja | 7 | 0.0087725 | 5.1603e-05
385 | 2024-01-15 | 11:55 | 2024-01-15 | 13:15 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tržni Centar(NjegoševTrg) | Berane | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
386 | 2024-01-15 | 12:00 | 2024-01-15 | 13:05 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čučuci | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
387 | 2024-01-15 | 13:05 | 2024-01-15 | 15:25 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
388 | 2024-01-15 | 13:20 | 2024-01-15 | 14:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Policija 1 | Kolašin | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
389 | 2024-01-15 | 13:20 | 2024-01-15 | 15:40 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pozorište | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
390 | 2024-01-15 | 13:25 | 2024-01-15 | 14:00 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skić | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
391 | 2024-01-15 | 13:50 | 2024-01-15 | 18:30 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00062821 | 2.2436e-06
392 | 2024-01-15 | 13:50 | 2024-01-15 | 18:30 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00062821 | 2.2436e-06
393 | 2024-01-15 | 14:10 | 2024-01-15 | 14:30 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Policija 1 | Kolašin | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
394 | 2024-01-15 | 14:15 | 2024-01-15 | 15:10 | 7 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slobode 2 | Podgorica | 2 | 0.00086379 | 1.5705e-05
395 | 2024-01-15 | 14:25 | 2024-01-15 | 15:35 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
396 | 2024-01-15 | 14:45 | 2024-01-15 | 15:25 | 40 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gačevića Dolina | Pljevlja | 7 | 0.0035898 | 8.9745e-05
397 | 2024-01-15 | 14:56 | 2024-01-15 | 17:37 | 85 | 161 | 161 | Neplaniran | VS | TS-O 10/0.4 kV Vektra 2 | Podgorica | 2 | 0.030704 | 0.00019071
398 | 2024-01-15 | 15:00 | 2024-01-15 | 17:40 | 54 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.019385 | 0.00012116
399 | 2024-01-15 | 15:47 | 2024-01-15 | 16:30 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 5 | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
400 | 2024-01-15 | 15:58 | 2024-01-15 | 17:40 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balšića 2 | Podgorica | 2 | 0.00022885 | 2.2436e-06
401 | 2024-01-15 | 16:10 | 2024-01-15 | 17:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Dapsiće 2 | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
402 | 2024-01-15 | 16:45 | 2024-01-15 | 18:50 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
403 | 2024-01-15 | 18:15 | 2024-01-15 | 19:30 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Spomen Dom | Kolašin | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
404 | 2024-01-15 | 18:45 | 2024-01-15 | 18:50 | 54 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 0.00012116
405 | 2024-01-15 | 18:57 | 2024-01-15 | 19:35 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
406 | 2024-01-15 | 20:30 | 2024-01-15 | 20:35 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
407 | 2024-01-15 | 20:45 | 2024-01-15 | 21:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sunce | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
408 | 2024-01-15 | 21:30 | 2024-01-15 | 22:10 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plinara | Budva | 4 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
409 | 2024-01-16 | 6:45 | 2024-01-16 | 17:00 | 1 | 615 | 615 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.0013798 | 2.2436e-06
410 | 2024-01-16 | 7:20 | 2024-01-16 | 10:00 | 5 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BTS Gimnazija 1 | Berane | 3 | 0.0017949 | 1.1218e-05
411 | 2024-01-16 | 7:40 | 2024-01-16 | 17:10 | 1 | 570 | 570 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.0012789 | 2.2436e-06
412 | 2024-01-16 | 8:45 | 2024-01-16 | 17:20 | 1 | 515 | 515 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.0011555 | 2.2436e-06
413 | 2024-01-16 | 9:10 | 2024-01-16 | 9:20 | 62 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.001391 | 0.0001391
414 | 2024-01-16 | 9:10 | 2024-01-16 | 9:40 | 15 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Cerovića Han | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 3.3654e-05
415 | 2024-01-16 | 9:31 | 2024-01-16 | 9:56 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
416 | 2024-01-16 | 9:33 | 2024-01-16 | 10:35 | 51 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikezići | Bar | 4 | 0.0070943 | 0.00011442
417 | 2024-01-16 | 9:47 | 2024-01-16 | 13:31 | 7 | 224 | 224 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bošković-Sutorman | Bar | 4 | 0.003518 | 1.5705e-05
418 | 2024-01-16 | 9:50 | 2024-01-16 | 11:01 | 5 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Spuž | Podgorica | 2 | 0.00079648 | 1.1218e-05
419 | 2024-01-16 | 9:50 | 2024-01-16 | 13:25 | 17 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Uremovići | Pljevlja | 7 | 0.0082004 | 3.8141e-05
420 | 2024-01-16 | 10:45 | 2024-01-16 | 16:35 | 1 | 350 | 350 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.00078527 | 2.2436e-06
421 | 2024-01-16 | 11:09 | 2024-01-16 | 12:10 | 392 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gošići-Brca 2 | Bar | 4 | 0.053649 | 0.0008795
422 | 2024-01-16 | 12:00 | 2024-01-16 | 13:15 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babića Polje | Mojkovac | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
423 | 2024-01-16 | 12:05 | 2024-01-16 | 13:05 | 10 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Lukavica | Berane | 3 | 0.0013462 | 2.2436e-05
424 | 2024-01-16 | 12:15 | 2024-01-16 | 13:15 | 41 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babića Polje | Mojkovac | 6 | 0.0055193 | 9.1988e-05
425 | 2024-01-16 | 12:16 | 2024-01-16 | 15:00 | 14 | 164 | 164 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.0051513 | 3.1411e-05
426 | 2024-01-16 | 12:36 | 2024-01-16 | 13:26 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
427 | 2024-01-16 | 13:10 | 2024-01-16 | 16:00 | 5 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV PSTS Motel Buče | Berane | 3 | 0.0019071 | 1.1218e-05
428 | 2024-01-16 | 14:32 | 2024-01-16 | 16:51 | 2 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuksanlekići 3 | Podgorica | 2 | 0.00062373 | 4.4872e-06
429 | 2024-01-16 | 14:45 | 2024-01-16 | 18:15 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.00047116 | 2.2436e-06
430 | 2024-01-16 | 14:50 | 2024-01-16 | 15:50 | 62 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.0083463 | 0.0001391
431 | 2024-01-16 | 15:00 | 2024-01-16 | 15:31 | 14 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.00097373 | 3.1411e-05
432 | 2024-01-16 | 15:08 | 2024-01-16 | 17:10 | 10 | 122 | 122 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 8 | Podgorica | 2 | 0.0027372 | 2.2436e-05
433 | 2024-01-16 | 16:10 | 2024-01-16 | 17:15 | 20 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0029167 | 4.4872e-05
434 | 2024-01-16 | 16:20 | 2024-01-16 | 16:35 | 30 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gals | Herceg Novi | 5 | 0.0010096 | 6.7308e-05
435 | 2024-01-16 | 17:32 | 2024-01-16 | 19:42 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skorać | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
436 | 2024-01-16 | 17:40 | 2024-01-16 | 17:45 | 18 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Srečanje | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 4.0385e-05
437 | 2024-01-16 | 18:20 | 2024-01-16 | 19:50 | 2 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 3 | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 4.4872e-06
438 | 2024-01-17 | 7:50 | 2024-01-17 | 12:00 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BTS Gimnazija 1 | Berane | 3 | 0.0005609 | 2.2436e-06
439 | 2024-01-17 | 8:09 | 2024-01-17 | 13:16 | 1 | 307 | 307 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stadion Budućnosti 1 | Podgorica | 2 | 0.00068879 | 2.2436e-06
440 | 2024-01-17 | 9:12 | 2024-01-17 | 13:29 | 1 | 257 | 257 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 5 | Podgorica | 2 | 0.00057661 | 2.2436e-06
441 | 2024-01-17 | 9:30 | 2024-01-17 | 10:00 | 148 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Emisioni Centar | Pljevlja | 7 | 0.0099617 | 0.00033206
442 | 2024-01-17 | 9:30 | 2024-01-17 | 11:36 | 12 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Laholo | Bijelo Polje | 6 | 0.0033923 | 2.6923e-05
443 | 2024-01-17 | 9:30 | 2024-01-17 | 14:45 | 54 | 315 | 315 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.038164 | 0.00012116
444 | 2024-01-17 | 9:45 | 2024-01-17 | 12:00 | 3 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 2 | Podgorica | 2 | 0.00090866 | 6.7308e-06
445 | 2024-01-17 | 9:55 | 2024-01-17 | 14:10 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sutivan Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00057212 | 2.2436e-06
446 | 2024-01-17 | 10:10 | 2024-01-17 | 12:30 | 10 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Godočelje | Berane | 3 | 0.0031411 | 2.2436e-05
447 | 2024-01-17 | 10:11 | 2024-01-17 | 17:30 | 1 | 439 | 439 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00098495 | 2.2436e-06
448 | 2024-01-17 | 10:15 | 2024-01-17 | 14:40 | 50 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Bubanje 1 | Berane | 3 | 0.029728 | 0.00011218
449 | 2024-01-17 | 10:24 | 2024-01-17 | 13:44 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.00044872 | 2.2436e-06
450 | 2024-01-17 | 11:10 | 2024-01-17 | 13:45 | 85 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BTS Goražde 3 (Vodovod) | Berane | 3 | 0.02956 | 0.00019071
451 | 2024-01-17 | 11:15 | 2024-01-17 | 15:00 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novi Most | Podgorica | 2 | 0.00050481 | 2.2436e-06
452 | 2024-01-17 | 11:20 | 2024-01-17 | 12:40 | 32 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 0.0057437 | 7.1796e-05
453 | 2024-01-17 | 12:00 | 2024-01-17 | 12:40 | 62 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.0055642 | 0.0001391
454 | 2024-01-17 | 12:05 | 2024-01-19 | 14:00 | 1 | 2995 | 2995 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Velika 2 | Berane | 3 | 0.0067196 | 2.2436e-06
455 | 2024-01-17 | 12:15 | 2024-01-18 | 10:17 | 8 | 1322 | 1322 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Zaostro 2(Dublje) | Berane | 3 | 0.023728 | 1.7949e-05
456 | 2024-01-17 | 13:38 | 2024-01-17 | 17:30 | 1 | 232 | 232 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sokolac | Bijelo Polje | 6 | 0.00052052 | 2.2436e-06
457 | 2024-01-17 | 14:00 | 2024-01-22 | 11:00 | 1 | 7020 | 7020 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane | Budva | 4 | 0.01575 | 2.2436e-06
458 | 2024-01-17 | 14:50 | 2024-01-17 | 16:20 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borovac | Žabljak | 7 | 0.00020193 | 2.2436e-06
459 | 2024-01-17 | 16:00 | 2024-01-17 | 16:40 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Selišta | Kolašin | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
460 | 2024-01-17 | 16:35 | 2024-01-17 | 17:30 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
461 | 2024-01-17 | 20:56 | 2024-01-17 | 22:30 | 9 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komunica 2 | Podgorica | 2 | 0.0018981 | 2.0193e-05
462 | 2024-01-17 | 21:15 | 2024-01-17 | 21:20 | 53 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.00059456 | 0.00011891
463 | 2024-01-17 | 21:45 | 2024-01-17 | 21:50 | 47 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vijenac | Pljevlja | 7 | 0.00052725 | 0.00010545
464 | 2024-01-17 | 22:50 | 2024-01-18 | 11:00 | 1 | 730 | 730 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 1 | Cetinje | 2 | 0.0016378 | 2.2436e-06
465 | 2024-01-18 | 6:25 | 2024-01-18 | 8:43 | 25 | 138 | 138 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.0077405 | 5.609e-05
466 | 2024-01-18 | 6:34 | 2024-01-18 | 8:00 | 360 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Momišići 3 | Podgorica | 2 | 0.069462 | 0.0008077
467 | 2024-01-18 | 6:58 | 2024-01-18 | 7:30 | 4 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornič | Cetinje | 2 | 0.00028718 | 8.9745e-06
468 | 2024-01-18 | 7:02 | 2024-01-18 | 9:02 | 494 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Leković-Lavrović | Bar | 4 | 0.133 | 0.0011083
469 | 2024-01-18 | 8:00 | 2024-01-18 | 10:30 | 17 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.0057212 | 3.8141e-05
470 | 2024-01-18 | 8:48 | 2024-01-18 | 9:07 | 35 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojvođanka | Bar | 4 | 0.001492 | 7.8527e-05
471 | 2024-01-18 | 9:00 | 2024-01-18 | 12:00 | 314 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suho Polje 1 | Rožaje | 3 | 0.12681 | 0.0007045
472 | 2024-01-18 | 9:04 | 2024-01-18 | 10:10 | 47 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vijenac | Pljevlja | 7 | 0.0069597 | 0.00010545
473 | 2024-01-18 | 9:05 | 2024-01-18 | 9:15 | 19 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Metaljka | Pljevlja | 7 | 0.00042629 | 4.2629e-05
474 | 2024-01-18 | 9:15 | 2024-01-18 | 9:39 | 8 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podhum 2 | Podgorica | 2 | 0.00043077 | 1.7949e-05
475 | 2024-01-18 | 9:30 | 2024-01-18 | 12:23 | 26 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 0.010092 | 5.8334e-05
476 | 2024-01-18 | 9:45 | 2024-01-18 | 13:00 | 229 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.10019 | 0.00051379
477 | 2024-01-18 | 10:15 | 2024-01-18 | 11:45 | 2 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 4.4872e-06
478 | 2024-01-18 | 10:20 | 2024-01-18 | 11:25 | 50 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0072918 | 0.00011218
479 | 2024-01-18 | 10:50 | 2024-01-18 | 18:45 | 1 | 475 | 475 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Očinići | Cetinje | 2 | 0.0010657 | 2.2436e-06
480 | 2024-01-18 | 11:00 | 2024-01-18 | 13:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Auto Kamp Boreti | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
481 | 2024-01-18 | 11:24 | 2024-01-18 | 11:56 | 17 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hotel Igalo | Herceg Novi | 5 | 0.0012205 | 3.8141e-05
482 | 2024-01-18 | 11:39 | 2024-01-18 | 12:41 | 5 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čampari | Bijelo Polje | 6 | 0.00069552 | 1.1218e-05
483 | 2024-01-18 | 11:50 | 2024-01-18 | 12:00 | 107 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornje Polje - Brod(142) | Nikšić | 1 | 0.0024007 | 0.00024007
484 | 2024-01-18 | 11:53 | 2024-01-18 | 16:25 | 12 | 272 | 272 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Džukelska Jama | Bijelo Polje | 6 | 0.0073232 | 2.6923e-05
485 | 2024-01-18 | 12:05 | 2024-01-19 | 10:41 | 81 | 1356 | 1356 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bakovići | Kolašin | 6 | 0.24643 | 0.00018173
486 | 2024-01-18 | 13:00 | 2024-01-18 | 15:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rovačko Trebaljevo 2 | Kolašin | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
487 | 2024-01-18 | 13:00 | 2024-01-18 | 19:01 | 1 | 361 | 361 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malo Brdo 3 | Podgorica | 2 | 0.00080995 | 2.2436e-06
488 | 2024-01-18 | 13:25 | 2024-01-18 | 16:40 | 9 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 1 | Berane | 3 | 0.0039375 | 2.0193e-05
489 | 2024-01-18 | 14:00 | 2024-01-18 | 20:27 | 5 | 387 | 387 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovčica | Žabljak | 7 | 0.0043414 | 1.1218e-05
490 | 2024-01-18 | 14:20 | 2024-01-18 | 16:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Ravni | Mojkovac | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
491 | 2024-01-18 | 14:30 | 2024-01-18 | 17:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Industrijsko | Kolašin | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
492 | 2024-01-18 | 15:20 | 2024-01-18 | 15:28 | 56 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010051 | 0.00012564
493 | 2024-01-18 | 15:50 | 2024-01-18 | 15:55 | 30 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.00033654 | 6.7308e-05
494 | 2024-01-18 | 16:05 | 2024-01-18 | 17:27 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Solidarnost | Mojkovac | 6 | 0.00018398 | 2.2436e-06
495 | 2024-01-18 | 17:42 | 2024-01-19 | 14:15 | 24 | 1233 | 1233 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ličine | Bijelo Polje | 6 | 0.066393 | 5.3847e-05
496 | 2024-01-18 | 17:50 | 2024-01-18 | 19:00 | 4 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.00062821 | 8.9745e-06
497 | 2024-01-18 | 17:55 | 2024-01-18 | 18:00 | 40 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gačevića Dolina | Pljevlja | 7 | 0.00044872 | 8.9745e-05
498 | 2024-01-18 | 18:10 | 2024-01-18 | 19:09 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Bezjovo | Podgorica | 2 | 0.00013237 | 2.2436e-06
499 | 2024-01-18 | 18:15 | 2024-01-18 | 18:40 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begovine 1 | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
500 | 2024-01-18 | 18:56 | 2024-01-18 | 19:08 | 494 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Leković-Lavrović | Bar | 4 | 0.0133 | 0.0011083
501 | 2024-01-18 | 19:11 | 2024-01-18 | 20:47 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti 1 | Podgorica | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
502 | 2024-01-18 | 20:10 | 2024-01-18 | 21:10 | 4 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV NNM STS Jugovine | Berane | 3 | 0.00053847 | 8.9745e-06
503 | 2024-01-18 | 20:15 | 2024-01-18 | 20:20 | 33 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Petine | Pljevlja | 7 | 0.0003702 | 7.4039e-05
504 | 2024-01-18 | 21:01 | 2024-01-18 | 22:01 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojislavljevića 3 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
505 | 2024-01-19 | 7:30 | 2024-01-19 | 10:06 | 1 | 156 | 156 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kaluđerski Laz | Rožaje | 3 | 0.00035 | 2.2436e-06
506 | 2024-01-19 | 8:30 | 2024-01-19 | 10:00 | 15 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 13 | Podgorica | 2 | 0.0030289 | 3.3654e-05
507 | 2024-01-19 | 9:10 | 2024-01-19 | 13:30 | 7 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bošković-Sutorman | Bar | 4 | 0.0040834 | 1.5705e-05
508 | 2024-01-19 | 9:35 | 2024-01-19 | 9:45 | 17 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Babino Brdo | Pljevlja | 7 | 0.00038141 | 3.8141e-05
509 | 2024-01-19 | 10:02 | 2024-01-19 | 10:36 | 16 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bulje | Kolašin | 6 | 0.0012205 | 3.5898e-05
510 | 2024-01-19 | 10:26 | 2024-01-19 | 11:00 | 5 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lješev Stup 2 | Cetinje | 2 | 0.00038141 | 1.1218e-05
511 | 2024-01-19 | 10:35 | 2024-01-19 | 11:19 | 1 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 5 | Podgorica | 2 | 9.8719e-05 | 2.2436e-06
512 | 2024-01-19 | 11:47 | 2024-01-19 | 13:02 | 4 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Izlasci | Kolašin | 6 | 0.00067308 | 8.9745e-06
513 | 2024-01-19 | 11:57 | 2024-01-20 | 10:00 | 1 | 1323 | 1323 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Repetitor Sjenica | Podgorica | 2 | 0.0029683 | 2.2436e-06
514 | 2024-01-19 | 12:15 | 2024-01-21 | 14:25 | 1 | 3010 | 3010 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jaz 2 (Nova) | Budva | 4 | 0.0067533 | 2.2436e-06
515 | 2024-01-19 | 12:20 | 2024-01-19 | 15:15 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Selakovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00039263 | 2.2436e-06
516 | 2024-01-19 | 13:25 | 2024-01-19 | 13:55 | 8 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.00053847 | 1.7949e-05
517 | 2024-01-19 | 13:40 | 2024-01-19 | 14:30 | 54 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.0060578 | 0.00012116
518 | 2024-01-19 | 13:40 | 2024-01-19 | 15:29 | 5 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 0.0012228 | 1.1218e-05
519 | 2024-01-19 | 13:49 | 2024-01-19 | 15:29 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rehabilitacioni Centar | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
520 | 2024-01-19 | 14:35 | 2024-01-19 | 15:45 | 27 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Hodžići | Pljevlja | 7 | 0.0042404 | 6.0578e-05
521 | 2024-01-19 | 14:45 | 2024-01-19 | 15:00 | 221 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjeliši 1 | Bar | 4 | 0.0074376 | 0.00049584
522 | 2024-01-19 | 14:50 | 2024-01-19 | 15:50 | 2 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi Vojna | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 4.4872e-06
523 | 2024-01-19 | 15:02 | 2024-01-19 | 15:44 | 3 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šušunja 2 | Podgorica | 2 | 0.0002827 | 6.7308e-06
524 | 2024-01-19 | 15:10 | 2024-01-19 | 16:15 | 15 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sela | Bijelo Polje | 6 | 0.0021875 | 3.3654e-05
525 | 2024-01-19 | 16:30 | 2024-01-19 | 18:05 | 25 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0053286 | 5.609e-05
526 | 2024-01-19 | 20:12 | 2024-01-20 | 13:20 | 8 | 1028 | 1028 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stožer 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.018452 | 1.7949e-05
527 | 2024-01-19 | 20:25 | 2024-01-20 | 10:00 | 30 | 815 | 815 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medigovići | Budva | 4 | 0.054856 | 6.7308e-05
528 | 2024-01-19 | 22:10 | 2024-01-19 | 23:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 6 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
529 | 2024-01-19 | 23:10 | 2024-01-20 | 8:25 | 1 | 555 | 555 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.0012452 | 2.2436e-06
530 | 2024-01-20 | 6:30 | 2024-01-20 | 14:00 | 1 | 450 | 450 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Batuni | Berane | 3 | 0.0010096 | 2.2436e-06
531 | 2024-01-20 | 7:50 | 2024-01-20 | 13:44 | 3 | 354 | 354 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rašovići 2 Ljuari | Podgorica | 2 | 0.0023827 | 6.7308e-06
532 | 2024-01-20 | 8:00 | 2024-01-20 | 10:00 | 2 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.00053847 | 4.4872e-06
533 | 2024-01-20 | 8:30 | 2024-01-20 | 11:00 | 7 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.0023558 | 1.5705e-05
534 | 2024-01-20 | 8:30 | 2024-01-20 | 11:30 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 6 | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
535 | 2024-01-20 | 8:45 | 2024-01-20 | 15:00 | 1 | 375 | 375 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rozino 3 | Budva | 4 | 0.00084136 | 2.2436e-06
536 | 2024-01-20 | 8:55 | 2024-01-20 | 12:00 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
537 | 2024-01-20 | 9:03 | 2024-01-20 | 13:10 | 1 | 247 | 247 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita | Berane | 3 | 0.00055417 | 2.2436e-06
538 | 2024-01-20 | 9:05 | 2024-01-20 | 11:29 | 5 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Spinja | Podgorica | 2 | 0.0016154 | 1.1218e-05
539 | 2024-01-20 | 9:15 | 2024-01-20 | 12:00 | 4 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 0.0014808 | 8.9745e-06
540 | 2024-01-20 | 9:25 | 2024-01-20 | 10:20 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kučki Put 1 | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
541 | 2024-01-20 | 9:28 | 2024-01-20 | 11:00 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kučki Put 1 | Podgorica | 2 | 0.00020641 | 2.2436e-06
542 | 2024-01-20 | 9:37 | 2024-01-20 | 16:00 | 1 | 383 | 383 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00085931 | 2.2436e-06
543 | 2024-01-20 | 9:40 | 2024-01-20 | 11:10 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
544 | 2024-01-20 | 10:15 | 2024-01-20 | 12:15 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
545 | 2024-01-20 | 10:15 | 2024-01-20 | 13:42 | 221 | 207 | 207 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjeliši 1 | Bar | 4 | 0.10264 | 0.00049584
546 | 2024-01-20 | 10:41 | 2024-01-20 | 11:03 | 239 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Orahovac 2 | Kotor | 5 | 0.011797 | 0.00053622
547 | 2024-01-20 | 11:00 | 2024-01-20 | 16:20 | 3 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.0021539 | 6.7308e-06
548 | 2024-01-20 | 11:20 | 2024-01-20 | 16:00 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumadija | Budva | 4 | 0.00062821 | 2.2436e-06
549 | 2024-01-20 | 11:25 | 2024-01-20 | 13:00 | 9 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.0019183 | 2.0193e-05
550 | 2024-01-20 | 11:25 | 2024-01-20 | 20:14 | 1 | 529 | 529 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Do Pješivački | Podgorica | 2 | 0.0011869 | 2.2436e-06
551 | 2024-01-20 | 11:30 | 2024-01-20 | 16:00 | 2 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pejovići | Cetinje | 2 | 0.0012116 | 4.4872e-06
552 | 2024-01-20 | 11:40 | 2024-01-20 | 13:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 18 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
553 | 2024-01-20 | 12:00 | 2024-01-20 | 16:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.2436e-06
554 | 2024-01-20 | 12:16 | 2024-01-20 | 12:55 | 1 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grlić | Podgorica | 2 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
555 | 2024-01-20 | 12:30 | 2024-01-20 | 15:00 | 2 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prekornica | Cetinje | 2 | 0.00067308 | 4.4872e-06
556 | 2024-01-20 | 12:30 | 2024-01-20 | 17:30 | 3 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.0020193 | 6.7308e-06
557 | 2024-01-20 | 12:42 | 2024-01-20 | 15:00 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00030962 | 2.2436e-06
558 | 2024-01-20 | 12:46 | 2024-01-20 | 14:10 | 1 | 84 | 84 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.00018846 | 2.2436e-06
559 | 2024-01-20 | 13:50 | 2024-01-20 | 17:10 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Raško | Kolašin | 6 | 0.00044872 | 2.2436e-06
560 | 2024-01-20 | 14:10 | 2024-01-20 | 18:55 | 5 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.0031972 | 1.1218e-05
561 | 2024-01-20 | 14:20 | 2024-01-20 | 18:12 | 30 | 232 | 232 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stanjevića Rupa 2 | Podgorica | 2 | 0.015616 | 6.7308e-05
562 | 2024-01-20 | 14:30 | 2024-01-20 | 15:10 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 2 (Labudovići) | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
563 | 2024-01-20 | 14:30 | 2024-01-20 | 18:00 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klanica | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
564 | 2024-01-20 | 15:20 | 2024-01-20 | 17:10 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Škola Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.0002468 | 2.2436e-06
565 | 2024-01-20 | 16:10 | 2024-01-20 | 17:47 | 13 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Ćukovac | Podgorica | 2 | 0.0028292 | 2.9167e-05
566 | 2024-01-20 | 16:10 | 2024-01-20 | 18:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Muslimansko Groblje | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
567 | 2024-01-20 | 16:22 | 2024-01-20 | 18:04 | 67 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.015333 | 0.00015032
568 | 2024-01-20 | 16:40 | 2024-01-20 | 17:39 | 9 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lakat | Podgorica | 2 | 0.0011914 | 2.0193e-05
569 | 2024-01-20 | 16:50 | 2024-01-20 | 17:40 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
570 | 2024-01-20 | 18:00 | 2024-01-21 | 10:17 | 1 | 977 | 977 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikšićki Put | Podgorica | 2 | 0.002192 | 2.2436e-06
571 | 2024-01-20 | 18:03 | 2024-01-21 | 15:01 | 24 | 1258 | 1258 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Orahovo | Podgorica | 2 | 0.067739 | 5.3847e-05
572 | 2024-01-20 | 18:15 | 2024-01-20 | 18:45 | 131 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | TS-O 10/0.4 kV Stara Varoš 5 | Podgorica | 2 | 0.0088174 | 0.00029391
573 | 2024-01-20 | 18:20 | 2024-01-21 | 9:43 | 3 | 923 | 923 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.0062126 | 6.7308e-06
574 | 2024-01-20 | 18:25 | 2024-01-20 | 19:00 | 5 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komunica 3 | Podgorica | 2 | 0.00039263 | 1.1218e-05
575 | 2024-01-20 | 18:55 | 2024-01-20 | 19:17 | 10 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stanjevića Rupa 2 | Podgorica | 2 | 0.0004936 | 2.2436e-05
576 | 2024-01-20 | 19:01 | 2024-01-20 | 22:40 | 1 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti 1 | Podgorica | 2 | 0.00049135 | 2.2436e-06
577 | 2024-01-20 | 19:05 | 2024-01-21 | 8:41 | 6 | 816 | 816 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Peuta | Podgorica | 2 | 0.010985 | 1.3462e-05
578 | 2024-01-20 | 19:32 | 2024-01-20 | 21:15 | 1 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00023109 | 2.2436e-06
579 | 2024-01-20 | 19:40 | 2024-01-21 | 9:30 | 4 | 830 | 830 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čučuci | Budva | 4 | 0.0074488 | 8.9745e-06
580 | 2024-01-20 | 20:02 | 2024-01-21 | 11:05 | 5 | 903 | 903 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vozarine | Kolašin | 6 | 0.01013 | 1.1218e-05
581 | 2024-01-20 | 20:16 | 2024-01-20 | 21:49 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
582 | 2024-01-20 | 20:28 | 2024-01-20 | 21:44 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kula 1 | Mojkovac | 6 | 0.00017051 | 2.2436e-06
583 | 2024-01-20 | 20:34 | 2024-01-21 | 12:10 | 2 | 936 | 936 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 3 | Podgorica | 2 | 0.0042 | 4.4872e-06
584 | 2024-01-20 | 21:05 | 2024-01-21 | 9:34 | 4 | 749 | 749 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.0067219 | 8.9745e-06
585 | 2024-01-20 | 21:38 | 2024-01-21 | 9:00 | 3 | 682 | 682 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.0045904 | 6.7308e-06
586 | 2024-01-20 | 21:50 | 2024-01-21 | 9:31 | 4 | 701 | 701 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čučuci | Budva | 4 | 0.0062911 | 8.9745e-06
587 | 2024-01-20 | 22:00 | 2024-01-21 | 9:32 | 5 | 692 | 692 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čučuci | Budva | 4 | 0.0077629 | 1.1218e-05
588 | 2024-01-20 | 22:24 | 2024-01-21 | 8:00 | 15 | 576 | 576 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stanjevića Rupa 2 | Podgorica | 2 | 0.019385 | 3.3654e-05
589 | 2024-01-20 | 22:30 | 2024-01-21 | 13:05 | 1 | 875 | 875 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.0019632 | 2.2436e-06
590 | 2024-01-20 | 22:43 | 2024-01-21 | 8:24 | 3 | 581 | 581 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Smokovac | Podgorica | 2 | 0.0039106 | 6.7308e-06
591 | 2024-01-20 | 23:37 | 2024-01-21 | 8:14 | 5 | 517 | 517 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.0057997 | 1.1218e-05
592 | 2024-01-20 | 23:42 | 2024-01-21 | 9:28 | 8 | 586 | 586 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Daljam | Podgorica | 2 | 0.010518 | 1.7949e-05
593 | 2024-01-21 | 6:51 | 2024-01-21 | 16:20 | 1 | 569 | 569 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 2 | Podgorica | 2 | 0.0012766 | 2.2436e-06
594 | 2024-01-21 | 7:25 | 2024-01-21 | 11:00 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.00048238 | 2.2436e-06
595 | 2024-01-21 | 7:53 | 2024-01-21 | 12:20 | 1 | 267 | 267 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Raći | Podgorica | 2 | 0.00059905 | 2.2436e-06
596 | 2024-01-21 | 8:06 | 2024-01-21 | 10:17 | 1 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikšićki Put | Podgorica | 2 | 0.00029391 | 2.2436e-06
597 | 2024-01-21 | 8:11 | 2024-01-21 | 10:33 | 12 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuline | Podgorica | 2 | 0.0038231 | 2.6923e-05
598 | 2024-01-21 | 8:37 | 2024-01-21 | 11:00 | 4 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.0012833 | 8.9745e-06
599 | 2024-01-21 | 8:44 | 2024-01-21 | 11:27 | 3 | 163 | 163 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.0010971 | 6.7308e-06
600 | 2024-01-21 | 9:11 | 2024-01-21 | 10:44 | 9 | 93 | 93 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Stanjevića Rupa 2 | Podgorica | 2 | 0.0018779 | 2.0193e-05
601 | 2024-01-21 | 9:17 | 2024-01-21 | 17:18 | 1 | 481 | 481 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 6 | Podgorica | 2 | 0.0010792 | 2.2436e-06
602 | 2024-01-21 | 9:21 | 2024-01-21 | 14:30 | 13 | 309 | 309 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Andrijevo | Kolašin | 6 | 0.0090126 | 2.9167e-05
603 | 2024-01-21 | 9:30 | 2024-01-21 | 11:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
604 | 2024-01-21 | 9:39 | 2024-01-21 | 12:50 | 1 | 191 | 191 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pištet | Podgorica | 2 | 0.00042853 | 2.2436e-06
605 | 2024-01-21 | 9:52 | 2024-01-21 | 14:45 | 1 | 293 | 293 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stijena Piperska | Podgorica | 2 | 0.00065738 | 2.2436e-06
606 | 2024-01-21 | 10:05 | 2024-01-21 | 14:30 | 1 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Do Pješivački | Podgorica | 2 | 0.00059456 | 2.2436e-06
607 | 2024-01-21 | 10:20 | 2024-01-21 | 14:18 | 1 | 238 | 238 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.00053398 | 2.2436e-06
608 | 2024-01-21 | 10:22 | 2024-01-21 | 12:30 | 1 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulići | Cetinje | 2 | 0.00028718 | 2.2436e-06
609 | 2024-01-21 | 10:32 | 2024-01-21 | 13:04 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaječina | Cetinje | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
610 | 2024-01-21 | 10:55 | 2024-01-21 | 12:02 | 4 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00060129 | 8.9745e-06
611 | 2024-01-21 | 11:10 | 2024-01-21 | 14:20 | 9 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0038366 | 2.0193e-05
612 | 2024-01-21 | 11:15 | 2024-01-21 | 12:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pištet | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
613 | 2024-01-21 | 11:56 | 2024-01-21 | 12:45 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Đoko Kovačević | Podgorica | 2 | 0.00010994 | 2.2436e-06
614 | 2024-01-21 | 12:00 | 2024-01-21 | 15:35 | 3 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 1 | Berane | 3 | 0.0014471 | 6.7308e-06
615 | 2024-01-21 | 12:45 | 2024-01-21 | 15:30 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovina | Budva | 4 | 0.0003702 | 2.2436e-06
616 | 2024-01-21 | 12:55 | 2024-01-22 | 12:10 | 1 | 1395 | 1395 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoriće | Berane | 3 | 0.0031298 | 2.2436e-06
617 | 2024-01-21 | 13:05 | 2024-01-21 | 16:20 | 2 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.00087501 | 4.4872e-06
618 | 2024-01-21 | 14:08 | 2024-01-21 | 15:00 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 2 | Podgorica | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
619 | 2024-01-21 | 14:52 | 2024-01-21 | 16:40 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 11 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
620 | 2024-01-21 | 14:55 | 2024-01-21 | 15:40 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 2 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
621 | 2024-01-21 | 15:02 | 2024-01-21 | 16:30 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanovići 2 | Budva | 4 | 0.00019744 | 2.2436e-06
622 | 2024-01-21 | 15:10 | 2024-01-22 | 13:10 | 1 | 1320 | 1320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.0029616 | 2.2436e-06
623 | 2024-01-21 | 15:29 | 2024-01-22 | 9:50 | 4 | 1101 | 1101 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balabani 1 | Podgorica | 2 | 0.0098809 | 8.9745e-06
624 | 2024-01-21 | 16:11 | 2024-01-21 | 16:48 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rupice Komanske | Podgorica | 2 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
625 | 2024-01-21 | 17:05 | 2024-01-22 | 10:40 | 55 | 1055 | 1055 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.13019 | 0.0001234
626 | 2024-01-21 | 17:20 | 2024-01-21 | 18:00 | 57 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.0051154 | 0.00012789
627 | 2024-01-21 | 17:30 | 2024-01-23 | 11:00 | 1 | 2490 | 2490 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 2 | Podgorica | 2 | 0.0055866 | 2.2436e-06
628 | 2024-01-21 | 18:15 | 2024-01-21 | 19:05 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
629 | 2024-01-21 | 18:50 | 2024-01-21 | 20:00 | 11 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 1 | Berane | 3 | 0.0017276 | 2.468e-05
630 | 2024-01-21 | 18:50 | 2024-01-21 | 21:30 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološka Šuma 1 | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
631 | 2024-01-21 | 19:12 | 2024-01-21 | 20:04 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
632 | 2024-01-21 | 20:50 | 2024-01-22 | 11:30 | 1 | 880 | 880 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 1 | Berane | 3 | 0.0019744 | 2.2436e-06
633 | 2024-01-21 | 20:58 | 2024-01-21 | 22:12 | 6 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rokšped | Podgorica | 2 | 0.00099617 | 1.3462e-05
634 | 2024-01-22 | 7:15 | 2024-01-22 | 11:00 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.00050481 | 2.2436e-06
635 | 2024-01-22 | 7:20 | 2024-01-22 | 21:21 | 1 | 841 | 841 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.0018869 | 2.2436e-06
636 | 2024-01-22 | 7:30 | 2024-01-22 | 8:20 | 222 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojanovići Centar | Podgorica | 2 | 0.024904 | 0.00049808
637 | 2024-01-22 | 7:40 | 2024-01-22 | 14:00 | 1 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrice 1 | Podgorica | 2 | 0.00085257 | 2.2436e-06
638 | 2024-01-22 | 7:55 | 2024-01-22 | 8:45 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 30/1 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
639 | 2024-01-22 | 7:55 | 2024-01-22 | 8:45 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamelarna Gradnja | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
640 | 2024-01-22 | 8:15 | 2024-01-22 | 9:05 | 48 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.0053847 | 0.00010769
641 | 2024-01-22 | 8:15 | 2024-01-23 | 16:20 | 1 | 1925 | 1925 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dromira | Podgorica | 2 | 0.004319 | 2.2436e-06
642 | 2024-01-22 | 8:20 | 2024-01-22 | 9:35 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
643 | 2024-01-22 | 8:30 | 2024-01-23 | 10:30 | 1 | 1560 | 1560 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.0035 | 2.2436e-06
644 | 2024-01-22 | 8:43 | 2024-01-22 | 10:52 | 31 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.0089722 | 6.9552e-05
645 | 2024-01-22 | 8:45 | 2024-01-22 | 13:00 | 4 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pištet | Podgorica | 2 | 0.0022885 | 8.9745e-06
646 | 2024-01-22 | 8:50 | 2024-01-22 | 12:50 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 2 | Berane | 3 | 0.00053847 | 2.2436e-06
647 | 2024-01-22 | 9:00 | 2024-01-22 | 11:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodorm 3 Stambena | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
648 | 2024-01-22 | 9:03 | 2024-01-22 | 9:35 | 15 | 32 | 32 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krimovica Naselje | Kotor | 5 | 0.0010769 | 3.3654e-05
649 | 2024-01-22 | 9:15 | 2024-01-22 | 13:00 | 390 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dumidran | Tivat | 5 | 0.19688 | 0.00087501
650 | 2024-01-22 | 9:35 | 2024-01-22 | 11:30 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Adoc | Budva | 4 | 0.00025802 | 2.2436e-06
651 | 2024-01-22 | 9:40 | 2024-01-22 | 9:45 | 46 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.00051603 | 0.00010321
652 | 2024-01-22 | 9:40 | 2024-01-22 | 10:15 | 57 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.004476 | 0.00012789
653 | 2024-01-22 | 9:44 | 2024-01-22 | 14:10 | 1 | 266 | 266 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Povija(288) | Nikšić | 1 | 0.0005968 | 2.2436e-06
654 | 2024-01-22 | 9:49 | 2024-01-22 | 12:19 | 30 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žukotrlica A2-A | Bar | 4 | 0.010096 | 6.7308e-05
655 | 2024-01-22 | 10:10 | 2024-01-22 | 11:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
656 | 2024-01-22 | 10:12 | 2024-01-22 | 11:00 | 8 | 48 | 48 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buljevina | Kotor | 5 | 0.00086155 | 1.7949e-05
657 | 2024-01-22 | 10:30 | 2024-01-22 | 11:34 | 21 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovčica | Žabljak | 7 | 0.0030154 | 4.7116e-05
658 | 2024-01-22 | 10:35 | 2024-01-22 | 11:00 | 24 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV TS-K Stolac | Žabljak | 7 | 0.0013462 | 5.3847e-05
659 | 2024-01-22 | 10:35 | 2024-01-22 | 11:48 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom Čelebić | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
660 | 2024-01-22 | 10:40 | 2024-01-22 | 20:09 | 1 | 569 | 569 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đokovoća Međa | Podgorica | 2 | 0.0012766 | 2.2436e-06
661 | 2024-01-22 | 11:00 | 2024-01-22 | 11:50 | 4 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV PSTS Motel Buče | Berane | 3 | 0.00044872 | 8.9745e-06
662 | 2024-01-22 | 11:23 | 2024-01-22 | 12:41 | 24 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.0042 | 5.3847e-05
663 | 2024-01-22 | 11:45 | 2024-01-22 | 12:50 | 19 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 1 | Podgorica | 2 | 0.0027709 | 4.2629e-05
664 | 2024-01-22 | 12:00 | 2024-01-22 | 12:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 6 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
665 | 2024-01-22 | 12:05 | 2024-01-22 | 12:50 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kiro Radović | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
666 | 2024-01-22 | 12:27 | 2024-01-22 | 12:51 | 1 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Hotel | Bijelo Polje | 6 | 5.3847e-05 | 2.2436e-06
667 | 2024-01-22 | 13:00 | 2024-01-22 | 14:20 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rehabilitacioni Centar | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
668 | 2024-01-22 | 13:00 | 2024-01-22 | 15:00 | 401 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Tržnica | Tivat | 5 | 0.10796 | 0.00089969
669 | 2024-01-22 | 13:30 | 2024-01-22 | 16:32 | 3 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Seoca | Podgorica | 2 | 0.001225 | 6.7308e-06
670 | 2024-01-22 | 13:34 | 2024-01-22 | 15:24 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.0002468 | 2.2436e-06
671 | 2024-01-22 | 13:45 | 2024-01-22 | 14:20 | 10 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV TS-O Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 0.00078527 | 2.2436e-05
672 | 2024-01-22 | 14:10 | 2024-01-22 | 15:50 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mitrovići - Pireli | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
673 | 2024-01-22 | 14:10 | 2024-01-22 | 16:15 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 1 | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
674 | 2024-01-22 | 14:15 | 2024-01-23 | 10:45 | 4 | 1230 | 1230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 3 | Berane | 3 | 0.011039 | 8.9745e-06
675 | 2024-01-22 | 14:35 | 2024-01-22 | 15:20 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lakat | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
676 | 2024-01-22 | 14:40 | 2024-01-22 | 15:45 | 5 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.00072918 | 1.1218e-05
677 | 2024-01-22 | 14:45 | 2024-01-22 | 17:10 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolja 2 | Berane | 3 | 0.00032532 | 2.2436e-06
678 | 2024-01-22 | 15:00 | 2024-01-22 | 15:35 | 181 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Turist B | Kotor | 5 | 0.014213 | 0.00040609
679 | 2024-01-22 | 15:15 | 2024-01-22 | 16:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV HE Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
680 | 2024-01-22 | 15:15 | 2024-01-22 | 17:00 | 8 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livnica | Kotor | 5 | 0.0018846 | 1.7949e-05
681 | 2024-01-22 | 15:45 | 2024-01-22 | 17:15 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
682 | 2024-01-22 | 15:50 | 2024-01-22 | 19:56 | 1 | 246 | 246 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Peuta | Podgorica | 2 | 0.00055193 | 2.2436e-06
683 | 2024-01-22 | 16:00 | 2024-01-22 | 19:10 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 13. Jul | Rožaje | 3 | 0.00042629 | 2.2436e-06
684 | 2024-01-22 | 16:15 | 2024-01-22 | 17:50 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
685 | 2024-01-22 | 17:03 | 2024-01-22 | 17:37 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornji grad | Bijelo Polje | 6 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
686 | 2024-01-22 | 17:35 | 2024-01-22 | 18:15 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Veletrgovina | Kolašin | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
687 | 2024-01-22 | 18:05 | 2024-01-23 | 11:25 | 1 | 1040 | 1040 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stijepovo | Podgorica | 2 | 0.0023334 | 2.2436e-06
688 | 2024-01-22 | 19:40 | 2024-01-22 | 21:33 | 1 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 5 | Podgorica | 2 | 0.00025353 | 2.2436e-06
689 | 2024-01-22 | 22:47 | 2024-01-23 | 9:17 | 1 | 630 | 630 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 1 | Podgorica | 2 | 0.0014135 | 2.2436e-06
690 | 2024-01-23 | 8:00 | 2024-01-23 | 11:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
691 | 2024-01-23 | 8:00 | 2024-01-23 | 12:00 | 38 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Donje Seljanovo | Tivat | 5 | 0.020462 | 8.5257e-05
692 | 2024-01-23 | 8:10 | 2024-01-23 | 10:30 | 3 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe 2 | Berane | 3 | 0.00094232 | 6.7308e-06
693 | 2024-01-23 | 8:27 | 2024-01-23 | 10:50 | 1 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 11 | Podgorica | 2 | 0.00032084 | 2.2436e-06
694 | 2024-01-23 | 8:30 | 2024-01-23 | 9:33 | 78 | 63 | 63 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 2 | Podgorica | 2 | 0.011025 | 0.000175
695 | 2024-01-23 | 8:30 | 2024-01-23 | 9:45 | 367 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.061756 | 0.00082341
696 | 2024-01-23 | 8:33 | 2024-01-23 | 9:40 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.00015032 | 2.2436e-06
697 | 2024-01-23 | 9:25 | 2024-01-23 | 9:55 | 7 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00047116 | 1.5705e-05
698 | 2024-01-23 | 9:33 | 2024-01-23 | 11:30 | 221 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjeliši 1 | Bar | 4 | 0.058013 | 0.00049584
699 | 2024-01-23 | 9:40 | 2024-01-23 | 14:45 | 3 | 305 | 305 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kula Peuta | Podgorica | 2 | 0.0020529 | 6.7308e-06
700 | 2024-01-23 | 9:50 | 2024-01-23 | 14:40 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kosor 2 | Podgorica | 2 | 0.00065065 | 2.2436e-06
701 | 2024-01-23 | 10:00 | 2024-01-23 | 11:10 | 10 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 0.0015705 | 2.2436e-05
702 | 2024-01-23 | 10:01 | 2024-01-23 | 12:18 | 8 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livnica | Kotor | 5 | 0.002459 | 1.7949e-05
703 | 2024-01-23 | 10:20 | 2024-01-24 | 10:00 | 1 | 1420 | 1420 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.0031859 | 2.2436e-06
704 | 2024-01-23 | 10:25 | 2024-01-23 | 10:55 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Policija 1 | Kolašin | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
705 | 2024-01-23 | 10:35 | 2024-01-23 | 12:52 | 7 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bošković-Sutorman | Bar | 4 | 0.0021516 | 1.5705e-05
706 | 2024-01-23 | 11:15 | 2024-01-23 | 12:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
707 | 2024-01-23 | 12:12 | 2024-01-24 | 8:00 | 1 | 1188 | 1188 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žanjev Do | Cetinje | 2 | 0.0026654 | 2.2436e-06
708 | 2024-01-23 | 12:15 | 2024-01-23 | 13:10 | 2 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rog Livade 1 | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 4.4872e-06
709 | 2024-01-23 | 12:20 | 2024-01-23 | 14:20 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 7 | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
710 | 2024-01-23 | 12:25 | 2024-01-24 | 13:35 | 1 | 1510 | 1510 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veruša | Podgorica | 2 | 0.0033879 | 2.2436e-06
711 | 2024-01-23 | 12:43 | 2024-01-23 | 12:55 | 494 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Leković-Lavrović | Bar | 4 | 0.0133 | 0.0011083
712 | 2024-01-23 | 13:45 | 2024-01-23 | 15:25 | 104 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pripčići | Bijelo Polje | 6 | 0.023334 | 0.00023334
713 | 2024-01-23 | 15:05 | 2024-01-23 | 17:30 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Povrhpoljina | Podgorica | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
714 | 2024-01-23 | 16:10 | 2024-01-24 | 13:10 | 1 | 1260 | 1260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.002827 | 2.2436e-06
715 | 2024-01-23 | 16:22 | 2024-01-23 | 17:50 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
716 | 2024-01-23 | 17:25 | 2024-01-23 | 18:05 | 35 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kotlara | Bijelo Polje | 6 | 0.0031411 | 7.8527e-05
717 | 2024-01-23 | 17:27 | 2024-01-24 | 11:45 | 1 | 1098 | 1098 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevo | Kolašin | 6 | 0.0024635 | 2.2436e-06
718 | 2024-01-23 | 17:30 | 2024-01-23 | 17:55 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija 2 (Buvljak) | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
719 | 2024-01-23 | 18:30 | 2024-01-23 | 19:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 0.00011218 | 2.2436e-06
720 | 2024-01-23 | 19:30 | 2024-01-23 | 20:15 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agovići | Rožaje | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
721 | 2024-01-23 | 19:40 | 2024-01-24 | 7:00 | 1 | 680 | 680 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.0015257 | 2.2436e-06
722 | 2024-01-23 | 21:43 | 2024-01-23 | 22:22 | 35 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kotlara | Bijelo Polje | 6 | 0.0030625 | 7.8527e-05
723 | 2024-01-24 | 7:31 | 2024-01-24 | 9:44 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobro Polje | Podgorica | 2 | 0.0002984 | 2.2436e-06
724 | 2024-01-24 | 8:11 | 2024-01-24 | 8:55 | 9 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komunica 2 | Podgorica | 2 | 0.00088847 | 2.0193e-05
725 | 2024-01-24 | 8:14 | 2024-01-24 | 11:44 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
726 | 2024-01-24 | 8:55 | 2024-01-24 | 9:30 | 52 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 3 | Podgorica | 2 | 0.0040834 | 0.00011667
727 | 2024-01-24 | 8:56 | 2024-01-24 | 9:38 | 38 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Klinci | Herceg Novi | 5 | 0.0035808 | 8.5257e-05
728 | 2024-01-24 | 9:30 | 2024-01-24 | 10:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi Kovački | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
729 | 2024-01-24 | 9:30 | 2024-01-24 | 10:40 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV MBTS Gusinje 4 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
730 | 2024-01-24 | 9:40 | 2024-01-24 | 13:10 | 30 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mišići | Bar | 4 | 0.014135 | 6.7308e-05
731 | 2024-01-24 | 9:40 | 2024-01-24 | 13:25 | 287 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 4 | Podgorica | 2 | 0.14488 | 0.00064392
732 | 2024-01-24 | 9:48 | 2024-01-24 | 12:11 | 1 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Spuž | Podgorica | 2 | 0.00032084 | 2.2436e-06
733 | 2024-01-24 | 9:50 | 2024-01-24 | 10:23 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Br.27 Nova | Bar | 4 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
734 | 2024-01-24 | 10:00 | 2024-01-24 | 11:40 | 19 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.0042629 | 4.2629e-05
735 | 2024-01-24 | 10:00 | 2024-01-24 | 13:20 | 6 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 3 | Budva | 4 | 0.0026923 | 1.3462e-05
736 | 2024-01-24 | 10:28 | 2024-01-24 | 13:18 | 7 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Peuta | Podgorica | 2 | 0.0026699 | 1.5705e-05
737 | 2024-01-24 | 10:40 | 2024-01-24 | 16:16 | 4 | 336 | 336 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0030154 | 8.9745e-06
738 | 2024-01-24 | 10:56 | 2024-01-24 | 11:09 | 40 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Bar | Bar | 4 | 0.0011667 | 8.9745e-05
739 | 2024-01-24 | 11:03 | 2024-01-24 | 17:30 | 1 | 387 | 387 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.00086828 | 2.2436e-06
740 | 2024-01-24 | 11:19 | 2024-01-24 | 14:00 | 1 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.00036122 | 2.2436e-06
741 | 2024-01-24 | 11:20 | 2024-01-24 | 14:25 | 32 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Leovo Brdo | Pljevlja | 7 | 0.013282 | 7.1796e-05
742 | 2024-01-24 | 12:45 | 2024-01-24 | 13:30 | 24 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podkošljun 2 | Budva | 4 | 0.0024231 | 5.3847e-05
743 | 2024-01-24 | 14:00 | 2024-01-24 | 16:38 | 1 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 8 | Podgorica | 2 | 0.00035449 | 2.2436e-06
744 | 2024-01-24 | 14:40 | 2024-01-24 | 18:00 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.00044872 | 2.2436e-06
745 | 2024-01-24 | 14:47 | 2024-01-24 | 15:35 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 0.00010769 | 2.2436e-06
746 | 2024-01-24 | 14:50 | 2024-01-24 | 15:40 | 11 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rožaje 1 | Rožaje | 3 | 0.001234 | 2.468e-05
747 | 2024-01-24 | 15:13 | 2024-01-24 | 16:13 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
748 | 2024-01-24 | 15:46 | 2024-01-24 | 16:16 | 71 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 2 | Podgorica | 2 | 0.0047789 | 0.0001593
749 | 2024-01-24 | 17:00 | 2024-01-24 | 19:30 | 6 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 3 | Budva | 4 | 0.0020193 | 1.3462e-05
750 | 2024-01-24 | 17:20 | 2024-01-24 | 19:20 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica 2 | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
751 | 2024-01-24 | 17:40 | 2024-01-24 | 18:34 | 1 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Zagorje | Berane | 3 | 0.00012116 | 2.2436e-06
752 | 2024-01-25 | 6:20 | 2024-01-25 | 9:48 | 1 | 208 | 208 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Sutivan | Bijelo Polje | 6 | 0.00046667 | 2.2436e-06
753 | 2024-01-25 | 8:03 | 2024-01-25 | 8:55 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
754 | 2024-01-25 | 8:15 | 2024-01-25 | 8:20 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izlasci | Kolašin | 6 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
755 | 2024-01-25 | 8:35 | 2024-01-25 | 10:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovići | Budva | 4 | 0.00019071 | 2.2436e-06
756 | 2024-01-25 | 8:48 | 2024-01-25 | 10:23 | 40 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Lozom | Bar | 4 | 0.0085257 | 8.9745e-05
757 | 2024-01-25 | 8:49 | 2024-01-25 | 9:35 | 48 | 46 | 46 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šišići | Kotor | 5 | 0.0049539 | 0.00010769
758 | 2024-01-25 | 8:53 | 2024-01-25 | 16:15 | 1 | 442 | 442 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 2 | Podgorica | 2 | 0.00099168 | 2.2436e-06
759 | 2024-01-25 | 8:55 | 2024-01-25 | 9:03 | 293 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oštrovac(120) | Nikšić | 1 | 0.005259 | 0.00065738
760 | 2024-01-25 | 8:57 | 2024-01-25 | 9:39 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 5 | Podgorica | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
761 | 2024-01-25 | 9:15 | 2024-01-25 | 10:45 | 19 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica B | Podgorica | 2 | 0.0038366 | 4.2629e-05
762 | 2024-01-25 | 9:20 | 2024-01-25 | 10:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Fabrika Vagona | Budva | 4 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
763 | 2024-01-25 | 9:30 | 2024-01-25 | 10:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovići | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
764 | 2024-01-25 | 9:41 | 2024-01-25 | 11:00 | 8 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Risan 3 Mala | Kotor | 5 | 0.001418 | 1.7949e-05
765 | 2024-01-25 | 9:50 | 2024-01-25 | 11:30 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV MBTS Gusinje 3 | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
766 | 2024-01-25 | 10:00 | 2024-01-25 | 10:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Ržanica 2 (Mahala) | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
767 | 2024-01-25 | 10:15 | 2024-01-25 | 10:20 | 53 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pićani | Kotor | 5 | 0.00059456 | 0.00011891
768 | 2024-01-25 | 10:30 | 2024-01-25 | 10:40 | 43 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babića Polje | Mojkovac | 6 | 0.00096476 | 9.6476e-05
769 | 2024-01-25 | 10:50 | 2024-01-25 | 11:02 | 5 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čeren | Kotor | 5 | 0.00013462 | 1.1218e-05
770 | 2024-01-25 | 10:55 | 2024-01-25 | 13:45 | 7 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cijevna 2 | Podgorica | 2 | 0.0026699 | 1.5705e-05
771 | 2024-01-25 | 11:06 | 2024-01-25 | 11:50 | 24 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0023693 | 5.3847e-05
772 | 2024-01-25 | 11:15 | 2024-01-25 | 12:50 | 17 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.0036234 | 3.8141e-05
773 | 2024-01-25 | 11:45 | 2024-01-25 | 15:15 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudeš 2 | Berane | 3 | 0.00047116 | 2.2436e-06
774 | 2024-01-25 | 13:03 | 2024-01-25 | 15:48 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
775 | 2024-01-25 | 14:58 | 2024-01-26 | 16:50 | 1 | 1552 | 1552 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbe 1 | Podgorica | 2 | 0.0034821 | 2.2436e-06
776 | 2024-01-25 | 15:35 | 2024-01-25 | 17:55 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljutotuk | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
777 | 2024-01-25 | 15:50 | 2024-01-25 | 16:40 | 4 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 1 | Podgorica | 2 | 0.00044872 | 8.9745e-06
778 | 2024-01-25 | 16:45 | 2024-01-25 | 17:10 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ranč | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
779 | 2024-01-25 | 17:53 | 2024-01-25 | 18:46 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00011891 | 2.2436e-06
780 | 2024-01-25 | 19:05 | 2024-01-25 | 20:42 | 1 | 97 | 97 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mup | Bijelo Polje | 6 | 0.00021763 | 2.2436e-06
781 | 2024-01-25 | 19:32 | 2024-01-25 | 21:21 | 53 | 109 | 109 | Neplaniran | TL | STS 10/0.4 kV Pićani | Kotor | 5 | 0.012961 | 0.00011891
782 | 2024-01-25 | 19:40 | 2024-01-25 | 21:30 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Odžino Polje | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
783 | 2024-01-25 | 20:00 | 2024-01-25 | 20:05 | 30 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.00033654 | 6.7308e-05
784 | 2024-01-25 | 20:17 | 2024-01-25 | 20:42 | 35 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 0.0019632 | 7.8527e-05
785 | 2024-01-25 | 21:20 | 2024-01-25 | 22:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV TG 4 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
786 | 2024-01-25 | 22:45 | 2024-01-26 | 8:25 | 2 | 580 | 580 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.0026026 | 4.4872e-06
787 | 2024-01-25 | 23:26 | 2024-01-26 | 10:20 | 267 | 654 | 654 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.39178 | 0.00059905
788 | 2024-01-26 | 6:30 | 2024-01-26 | 14:07 | 1 | 457 | 457 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 4 | Podgorica | 2 | 0.0010253 | 2.2436e-06
789 | 2024-01-26 | 8:05 | 2024-01-26 | 8:25 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
790 | 2024-01-26 | 8:20 | 2024-01-26 | 11:30 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
791 | 2024-01-26 | 9:05 | 2024-01-26 | 10:05 | 14 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sinjac(PivskiManasti)(717) | Plužine | 1 | 0.0018846 | 3.1411e-05
792 | 2024-01-26 | 9:12 | 2024-01-26 | 14:00 | 154 | 288 | 288 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čeluga 3 | Bar | 4 | 0.099509 | 0.00034552
793 | 2024-01-26 | 9:20 | 2024-01-26 | 10:10 | 138 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kruševac 6 | Podgorica | 2 | 0.015481 | 0.00030962
794 | 2024-01-26 | 9:20 | 2024-01-26 | 11:45 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragovoljići 2(354) | Nikšić | 1 | 0.00032532 | 2.2436e-06
795 | 2024-01-26 | 9:20 | 2024-01-26 | 15:00 | 303 | 340 | 340 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kučki Put 1 | Podgorica | 2 | 0.23114 | 0.00067982
796 | 2024-01-26 | 9:30 | 2024-01-26 | 10:20 | 65 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0072918 | 0.00014584
797 | 2024-01-26 | 9:40 | 2024-01-26 | 10:39 | 7 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablanovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00092661 | 1.5705e-05
798 | 2024-01-26 | 9:55 | 2024-01-26 | 10:10 | 48 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.0016154 | 0.00010769
799 | 2024-01-26 | 10:00 | 2024-01-26 | 13:20 | 11 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.004936 | 2.468e-05
800 | 2024-01-26 | 10:10 | 2024-01-26 | 10:23 | 12 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Dražin Vrt | Kotor | 5 | 0.00035 | 2.6923e-05
801 | 2024-01-26 | 10:13 | 2024-01-26 | 11:10 | 95 | 57 | 57 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.012149 | 0.00021314
802 | 2024-01-26 | 10:15 | 2024-01-26 | 11:20 | 84 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.01225 | 0.00018846
803 | 2024-01-26 | 10:20 | 2024-01-26 | 11:25 | 12 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV KočaniBlaca(Poklon.)(214) | Nikšić | 1 | 0.00175 | 2.6923e-05
804 | 2024-01-26 | 10:30 | 2024-01-26 | 12:10 | 41 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Smriječno(729) | Plužine | 1 | 0.0091988 | 9.1988e-05
805 | 2024-01-26 | 10:48 | 2024-01-26 | 11:41 | 32 | 53 | 53 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.0038052 | 7.1796e-05
806 | 2024-01-26 | 11:25 | 2024-01-26 | 13:20 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranjina | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
807 | 2024-01-26 | 12:00 | 2024-01-26 | 17:31 | 1 | 331 | 331 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sadine | Podgorica | 2 | 0.00074264 | 2.2436e-06
808 | 2024-01-26 | 12:55 | 2024-01-26 | 13:15 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 2(Košarkaški Stadion) | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
809 | 2024-01-26 | 12:58 | 2024-01-26 | 16:00 | 1 | 182 | 182 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.00040834 | 2.2436e-06
810 | 2024-01-26 | 13:30 | 2024-01-26 | 15:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izvori | Berane | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
811 | 2024-01-26 | 13:50 | 2024-01-26 | 16:20 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalica | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
812 | 2024-01-26 | 14:00 | 2024-01-26 | 15:15 | 154 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čeluga 3 | Bar | 4 | 0.025914 | 0.00034552
813 | 2024-01-26 | 14:25 | 2024-01-26 | 15:10 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Rsojevići | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
814 | 2024-01-26 | 14:29 | 2024-01-26 | 17:13 | 3 | 164 | 164 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosor 1 | Podgorica | 2 | 0.0011039 | 6.7308e-06
815 | 2024-01-26 | 15:00 | 2024-01-26 | 15:45 | 303 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kučki Put 1 | Podgorica | 2 | 0.030592 | 0.00067982
816 | 2024-01-26 | 15:10 | 2024-01-27 | 10:00 | 1 | 1130 | 1130 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja Golubovci | Podgorica | 2 | 0.0025353 | 2.2436e-06
817 | 2024-01-26 | 15:15 | 2024-01-26 | 16:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
818 | 2024-01-26 | 15:30 | 2024-01-26 | 15:35 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jelov Panj | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
819 | 2024-01-26 | 15:32 | 2024-01-26 | 17:24 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00025129 | 2.2436e-06
820 | 2024-01-26 | 16:10 | 2024-01-27 | 12:13 | 6 | 1203 | 1203 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstače | Bijelo Polje | 6 | 0.016194 | 1.3462e-05
821 | 2024-01-26 | 16:13 | 2024-01-26 | 19:10 | 1 | 177 | 177 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Škola Vrela | Podgorica | 2 | 0.00039712 | 2.2436e-06
822 | 2024-01-26 | 17:28 | 2024-01-26 | 17:54 | 20 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Tatar Bašta | Herceg Novi | 5 | 0.0011667 | 4.4872e-05
823 | 2024-01-26 | 21:05 | 2024-01-26 | 21:40 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komanski Most | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
824 | 2024-01-26 | 21:55 | 2024-01-27 | 15:26 | 78 | 1051 | 1051 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Novo Selo 2 | Podgorica | 2 | 0.18393 | 0.000175
825 | 2024-01-27 | 8:30 | 2024-01-27 | 12:13 | 10 | 223 | 223 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0050033 | 2.2436e-05
826 | 2024-01-27 | 9:45 | 2024-01-27 | 12:30 | 3 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0011106 | 6.7308e-06
827 | 2024-01-27 | 10:10 | 2024-01-27 | 15:30 | 1 | 320 | 320 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 0.00071796 | 2.2436e-06
828 | 2024-01-27 | 10:30 | 2024-01-27 | 10:35 | 38 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lijeska | Pljevlja | 7 | 0.00042629 | 8.5257e-05
829 | 2024-01-27 | 12:00 | 2024-01-27 | 18:00 | 3 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješev Stup 2 | Cetinje | 2 | 0.0024231 | 6.7308e-06
830 | 2024-01-27 | 12:10 | 2024-01-27 | 12:40 | 7 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stanjevića Rupa 2 | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 1.5705e-05
831 | 2024-01-27 | 12:20 | 2024-01-27 | 18:04 | 3 | 344 | 344 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 2 | Berane | 3 | 0.0023154 | 6.7308e-06
832 | 2024-01-27 | 12:24 | 2024-01-28 | 12:30 | 1 | 1446 | 1446 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bogutov Do | Kolašin | 6 | 0.0032443 | 2.2436e-06
833 | 2024-01-27 | 12:30 | 2024-01-27 | 16:30 | 22 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.011846 | 4.936e-05
834 | 2024-01-27 | 13:00 | 2024-01-27 | 15:00 | 4 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 2 | Podgorica | 2 | 0.0010769 | 8.9745e-06
835 | 2024-01-27 | 13:15 | 2024-01-27 | 17:00 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rupice Komanske | Podgorica | 2 | 0.00050481 | 2.2436e-06
836 | 2024-01-27 | 13:20 | 2024-01-27 | 15:25 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko (Gusinje) | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
837 | 2024-01-27 | 13:50 | 2024-01-27 | 15:20 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 2 | Berane | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
838 | 2024-01-27 | 14:08 | 2024-01-27 | 14:21 | 30 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čeluga 3 | Bar | 4 | 0.00087501 | 6.7308e-05
839 | 2024-01-27 | 14:08 | 2024-01-27 | 14:21 | 30 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ahmetov Brijeg | Bar | 4 | 0.00087501 | 6.7308e-05
840 | 2024-01-27 | 17:05 | 2024-01-27 | 18:55 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.0002468 | 2.2436e-06
841 | 2024-01-27 | 17:34 | 2024-01-27 | 17:40 | 214 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Čeren | Kotor | 5 | 0.0028808 | 0.00048013
842 | 2024-01-27 | 21:55 | 2024-01-28 | 17:40 | 1 | 1185 | 1185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.0026587 | 2.2436e-06
843 | 2024-01-28 | 7:30 | 2024-01-28 | 10:07 | 1 | 157 | 157 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.00035225 | 2.2436e-06
844 | 2024-01-28 | 7:40 | 2024-01-28 | 9:10 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
845 | 2024-01-28 | 8:20 | 2024-01-28 | 9:40 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radoje Dakić StambeniBlok | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
846 | 2024-01-28 | 8:50 | 2024-01-28 | 11:52 | 1 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.00040834 | 2.2436e-06
847 | 2024-01-28 | 9:55 | 2024-01-28 | 11:05 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Obrov | Bijelo Polje | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
848 | 2024-01-28 | 9:57 | 2024-01-28 | 19:50 | 2 | 593 | 593 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 2 | Cetinje | 2 | 0.0026609 | 4.4872e-06
849 | 2024-01-28 | 10:01 | 2024-01-28 | 12:44 | 1 | 163 | 163 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizna | Podgorica | 2 | 0.00036571 | 2.2436e-06
850 | 2024-01-28 | 10:15 | 2024-01-28 | 10:20 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jelov Panj | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
851 | 2024-01-28 | 10:55 | 2024-01-28 | 15:15 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuline | Podgorica | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
852 | 2024-01-28 | 11:10 | 2024-01-28 | 13:40 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijeli Potok | Bijelo Polje | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
853 | 2024-01-28 | 13:16 | 2024-01-28 | 18:30 | 4 | 314 | 314 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ožegovica | Cetinje | 2 | 0.002818 | 8.9745e-06
854 | 2024-01-28 | 13:55 | 2024-01-28 | 18:00 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.00054969 | 2.2436e-06
855 | 2024-01-28 | 15:56 | 2024-01-28 | 18:15 | 5 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljajkovići 2 | Podgorica | 2 | 0.0015593 | 1.1218e-05
856 | 2024-01-28 | 16:03 | 2024-01-28 | 22:20 | 20 | 377 | 377 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Jokmegdan | Herceg Novi | 5 | 0.016917 | 4.4872e-05
857 | 2024-01-28 | 16:10 | 2024-01-29 | 14:59 | 4 | 1369 | 1369 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.012286 | 8.9745e-06
858 | 2024-01-28 | 17:05 | 2024-01-28 | 17:40 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
859 | 2024-01-28 | 20:45 | 2024-01-29 | 11:30 | 1 | 885 | 885 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.0019856 | 2.2436e-06
860 | 2024-01-29 | 7:50 | 2024-01-29 | 10:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica 4 | Budva | 4 | 0.00029167 | 2.2436e-06
861 | 2024-01-29 | 8:05 | 2024-01-29 | 12:15 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0005609 | 2.2436e-06
862 | 2024-01-29 | 8:10 | 2024-01-29 | 11:00 | 156 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Turist B | Kotor | 5 | 0.059501 | 0.00035
862 | 2024-01-29 | 8:10 | 2024-01-29 | 11:00 | 25 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Turist B | Kotor | 5 | 0.0095354 | 5.609e-05
863 | 2024-01-29 | 8:20 | 2024-01-29 | 9:25 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 5 (Bijedanj) | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
864 | 2024-01-29 | 8:30 | 2024-01-29 | 14:00 | 78 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pržine | Podgorica | 2 | 0.057751 | 0.000175
865 | 2024-01-29 | 8:50 | 2024-01-29 | 14:30 | 1 | 340 | 340 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lamela ŽTO 2 | Podgorica | 2 | 0.00076283 | 2.2436e-06
866 | 2024-01-29 | 8:55 | 2024-01-29 | 9:30 | 32 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.0025129 | 7.1796e-05
867 | 2024-01-29 | 9:25 | 2024-01-29 | 13:45 | 16 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crnodoli(216) | Nikšić | 1 | 0.0093334 | 3.5898e-05
868 | 2024-01-29 | 9:26 | 2024-01-29 | 11:14 | 25 | 108 | 108 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Vatrogasnica | Kotor | 5 | 0.0060578 | 5.609e-05
869 | 2024-01-29 | 9:40 | 2024-01-29 | 12:00 | 112 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.03518 | 0.00025129
870 | 2024-01-29 | 10:00 | 2024-01-29 | 11:00 | 20 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Risan 3 Mala | Kotor | 5 | 0.0026923 | 4.4872e-05
871 | 2024-01-29 | 10:00 | 2024-01-29 | 12:00 | 15 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 1 | Podgorica | 2 | 0.0040385 | 3.3654e-05
872 | 2024-01-29 | 10:00 | 2024-01-29 | 12:00 | 7 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bošković-Sutorman | Bar | 4 | 0.0018846 | 1.5705e-05
873 | 2024-01-29 | 10:15 | 2024-01-29 | 11:20 | 31 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0045209 | 6.9552e-05
874 | 2024-01-29 | 10:45 | 2024-01-29 | 12:52 | 27 | 127 | 127 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bastasi | Berane | 3 | 0.0076934 | 6.0578e-05
875 | 2024-01-29 | 10:50 | 2024-01-29 | 12:10 | 15 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vrh | Bijelo Polje | 6 | 0.0026923 | 3.3654e-05
876 | 2024-01-29 | 11:00 | 2024-01-29 | 11:20 | 156 | 20 | 27.87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Turist B | Kotor | 5 | 0.0070001 | 0.00035
877 | 2024-01-29 | 11:00 | 2024-01-29 | 11:21 | 20 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Risan 3 Mala | Kotor | 5 | 0.00094232 | 4.4872e-05
878 | 2024-01-29 | 11:00 | 2024-01-29 | 12:17 | 25 | 77 | 27.87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Turist B | Kotor | 5 | 0.004319 | 5.609e-05
879 | 2024-01-29 | 11:04 | 2024-01-29 | 14:55 | 3 | 231 | 231 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Miloševići | Žabljak | 7 | 0.0015548 | 6.7308e-06
880 | 2024-01-29 | 11:15 | 2024-01-30 | 7:02 | 1 | 1187 | 1187 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Njegnjevo Nova | Bijelo Polje | 6 | 0.0026632 | 2.2436e-06
881 | 2024-01-29 | 11:30 | 2024-01-29 | 12:39 | 63 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.009753 | 0.00014135
882 | 2024-01-29 | 11:35 | 2024-01-29 | 13:00 | 10 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Željezara | Cetinje | 2 | 0.0019071 | 2.2436e-05
883 | 2024-01-29 | 11:40 | 2024-01-30 | 11:21 | 11 | 1421 | 1421 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sokolac | Bijelo Polje | 6 | 0.03507 | 2.468e-05
884 | 2024-01-29 | 11:40 | 2024-01-29 | 13:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medicinska Škola Stara | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
885 | 2024-01-29 | 11:44 | 2024-01-29 | 14:00 | 1 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.00030513 | 2.2436e-06
886 | 2024-01-29 | 11:55 | 2024-01-29 | 13:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 1 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
887 | 2024-01-29 | 12:05 | 2024-01-29 | 13:20 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vučica 1 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
888 | 2024-01-29 | 12:30 | 2024-01-29 | 14:59 | 24 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0080232 | 5.3847e-05
889 | 2024-01-29 | 13:05 | 2024-01-29 | 19:30 | 1 | 385 | 385 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti 1 | Podgorica | 2 | 0.00086379 | 2.2436e-06
890 | 2024-01-29 | 13:40 | 2024-01-30 | 10:00 | 1 | 1220 | 1220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 3 | Cetinje | 2 | 0.0027372 | 2.2436e-06
891 | 2024-01-29 | 15:30 | 2024-01-29 | 15:50 | 484 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Petovića Zabio | Bar | 4 | 0.021718 | 0.0010859
892 | 2024-01-29 | 15:30 | 2024-01-29 | 16:05 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Malo Polje | Bijelo Polje | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
893 | 2024-01-29 | 16:20 | 2024-01-29 | 17:25 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 5 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
894 | 2024-01-29 | 17:02 | 2024-01-29 | 17:55 | 5 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zanatski Centar | Rožaje | 3 | 0.00059456 | 1.1218e-05
895 | 2024-01-29 | 18:30 | 2024-01-29 | 19:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dulovine | Kolašin | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
896 | 2024-01-30 | 6:40 | 2024-01-30 | 7:15 | 8 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rožaje 1 | Rožaje | 3 | 0.00062821 | 1.7949e-05
897 | 2024-01-30 | 7:30 | 2024-01-30 | 9:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Policija 1 | Kolašin | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
898 | 2024-01-30 | 8:21 | 2024-01-30 | 13:39 | 1 | 318 | 318 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00071347 | 2.2436e-06
899 | 2024-01-30 | 9:14 | 2024-01-30 | 11:15 | 20 | 121 | 121 | Planiran | CEDIS | 0.4 kV nnm Prčanj 2 Karmen | Kotor | 5 | 0.0054296 | 4.4872e-05
900 | 2024-01-30 | 9:47 | 2024-01-30 | 15:12 | 50 | 325 | 325 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.036459 | 0.00011218
901 | 2024-01-30 | 9:55 | 2024-01-30 | 10:46 | 5 | 51 | 51 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Banka | Kotor | 5 | 0.00057212 | 1.1218e-05
902 | 2024-01-30 | 10:30 | 2024-01-30 | 13:10 | 51 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitari 2 | Berane | 3 | 0.018308 | 0.00011442
903 | 2024-01-30 | 10:35 | 2024-01-30 | 13:50 | 74 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crljevine | Berane | 3 | 0.032375 | 0.00016603
904 | 2024-01-30 | 10:43 | 2024-01-31 | 15:00 | 1 | 1697 | 1697 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Privredna Banka | Podgorica | 2 | 0.0038074 | 2.2436e-06
905 | 2024-01-30 | 11:30 | 2024-01-30 | 12:27 | 154 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čeluga 3 | Bar | 4 | 0.019694 | 0.00034552
906 | 2024-01-30 | 11:40 | 2024-01-30 | 13:45 | 35 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poda | Berane | 3 | 0.0098158 | 7.8527e-05
907 | 2024-01-30 | 11:52 | 2024-01-30 | 12:44 | 30 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Džamija | Bar | 4 | 0.0035 | 6.7308e-05
908 | 2024-01-30 | 12:00 | 2024-01-30 | 13:30 | 15 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Norveško Naselje | Herceg Novi | 5 | 0.0030289 | 3.3654e-05
909 | 2024-01-30 | 12:04 | 2024-01-30 | 13:43 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00022212 | 2.2436e-06
910 | 2024-01-30 | 12:10 | 2024-01-30 | 14:59 | 52 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.019717 | 0.00011667
911 | 2024-01-30 | 12:20 | 2024-01-31 | 10:30 | 1 | 1330 | 1330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zgrada Bečići | Budva | 4 | 0.002984 | 2.2436e-06
912 | 2024-01-30 | 13:30 | 2024-01-30 | 13:50 | 15 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Norveško Naselje | Herceg Novi | 5 | 0.00067308 | 3.3654e-05
913 | 2024-01-30 | 13:50 | 2024-01-30 | 14:20 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Benzinska Pumpa 1 | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
914 | 2024-01-30 | 13:50 | 2024-01-30 | 16:11 | 1 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golužba | Podgorica | 2 | 0.00031635 | 2.2436e-06
915 | 2024-01-30 | 13:55 | 2024-01-30 | 16:30 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 0.00034776 | 2.2436e-06
916 | 2024-01-30 | 14:05 | 2024-01-30 | 17:00 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Grad 2 | Budva | 4 | 0.00039263 | 2.2436e-06
917 | 2024-01-30 | 16:07 | 2024-01-30 | 16:42 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivana Crnojevića 2 | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
918 | 2024-01-30 | 19:25 | 2024-01-30 | 20:35 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tušinja 1 | Žabljak | 7 | 0.00015705 | 2.2436e-06
919 | 2024-01-30 | 19:25 | 2024-01-30 | 21:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muslimansko Groblje | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
920 | 2024-01-30 | 19:40 | 2024-01-30 | 20:50 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zaton 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
921 | 2024-01-30 | 19:40 | 2024-01-30 | 22:00 | 90 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.02827 | 0.00020193
922 | 2024-01-30 | 19:50 | 2024-01-30 | 21:47 | 100 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Dumidran | Tivat | 5 | 0.02625 | 0.00022436
923 | 2024-01-30 | 20:00 | 2024-01-30 | 21:57 | 65 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Vrijes | Tivat | 5 | 0.017063 | 0.00014584
924 | 2024-01-30 | 20:13 | 2024-01-30 | 22:10 | 50 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Kava | Tivat | 5 | 0.013125 | 0.00011218
925 | 2024-01-31 | 0:00 | 2024-01-31 | 19:15 | 3 | 1155 | 1155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rokšped | Podgorica | 2 | 0.0077741 | 6.7308e-06
926 | 2024-01-31 | 8:00 | 2024-01-31 | 9:15 | 125 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul 2 | Budva | 4 | 0.021034 | 0.00028045
927 | 2024-01-31 | 8:26 | 2024-01-31 | 8:50 | 107 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Virpazar-Grad | Bar | 4 | 0.0057616 | 0.00024007
928 | 2024-01-31 | 8:30 | 2024-01-31 | 17:53 | 1 | 563 | 563 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.0012632 | 2.2436e-06
929 | 2024-01-31 | 8:45 | 2024-01-31 | 13:25 | 50 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Ratiševina 1 | Herceg Novi | 5 | 0.031411 | 0.00011218
930 | 2024-01-31 | 8:55 | 2024-01-31 | 9:35 | 1 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragova Luka 1(101) | Nikšić | 1 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
931 | 2024-01-31 | 9:30 | 2024-01-31 | 11:25 | 35 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 0.0090306 | 7.8527e-05
932 | 2024-01-31 | 9:30 | 2024-01-31 | 14:35 | 30 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV nnm Gojko Perović | Herceg Novi | 5 | 0.020529 | 6.7308e-05
933 | 2024-01-31 | 9:35 | 2024-01-31 | 10:30 | 6 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podličak | Budva | 4 | 0.00074039 | 1.3462e-05
934 | 2024-01-31 | 9:40 | 2024-01-31 | 11:10 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Laze | Berane | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
935 | 2024-01-31 | 9:40 | 2024-01-31 | 13:10 | 1 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ul. Milice Vučinić(41) | Nikšić | 1 | 0.00047116 | 2.2436e-06
936 | 2024-01-31 | 9:40 | 2024-01-31 | 15:30 | 26 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.020417 | 5.8334e-05
937 | 2024-01-31 | 10:00 | 2024-01-31 | 14:55 | 1 | 295 | 295 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravno(751) | Plužine | 1 | 0.00066187 | 2.2436e-06
938 | 2024-01-31 | 10:25 | 2024-01-31 | 12:50 | 81 | 145 | 145 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zenica | Pljevlja | 7 | 0.026351 | 0.00018173
939 | 2024-01-31 | 10:30 | 2024-01-31 | 10:35 | 151 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Odžak | Pljevlja | 7 | 0.0016939 | 0.00033879
940 | 2024-01-31 | 10:54 | 2024-01-31 | 12:30 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 5 | Podgorica | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
941 | 2024-01-31 | 10:55 | 2024-01-31 | 13:45 | 141 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hilmo Franca | Bijelo Polje | 6 | 0.053779 | 0.00031635
942 | 2024-01-31 | 10:56 | 2024-01-31 | 11:38 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržine | Podgorica | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
943 | 2024-01-31 | 11:00 | 2024-01-31 | 12:20 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 0.00017949 | 2.2436e-06
944 | 2024-01-31 | 11:20 | 2024-01-31 | 13:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duletići | Budva | 4 | 0.00022436 | 2.2436e-06
945 | 2024-01-31 | 11:45 | 2024-01-31 | 12:58 | 25 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.0040946 | 5.609e-05
946 | 2024-01-31 | 11:50 | 2024-01-31 | 13:35 | 11 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dužice | Pljevlja | 7 | 0.0025914 | 2.468e-05
947 | 2024-01-31 | 12:40 | 2024-01-31 | 13:15 | 35 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kotlara | Bijelo Polje | 6 | 0.0027484 | 7.8527e-05
948 | 2024-01-31 | 13:10 | 2024-01-31 | 14:50 | 24 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0053847 | 5.3847e-05
949 | 2024-01-31 | 13:40 | 2024-01-31 | 14:42 | 3 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sukuruć 15 | Podgorica | 2 | 0.00041731 | 6.7308e-06
950 | 2024-01-31 | 13:52 | 2024-01-31 | 14:18 | 453 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bazen | Bar | 4 | 0.026425 | 0.0010164
951 | 2024-01-31 | 14:02 | 2024-01-31 | 23:59 | 4 | 597 | 597 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0053578 | 8.9745e-06
952 | 2024-01-31 | 14:12 | 2024-01-31 | 18:50 | 1 | 278 | 278 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 5 | Podgorica | 2 | 0.00062373 | 2.2436e-06
953 | 2024-01-31 | 14:25 | 2024-01-31 | 17:50 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo Ljubović 1 | Podgorica | 2 | 0.00045994 | 2.2436e-06
954 | 2024-01-31 | 15:00 | 2024-01-31 | 17:10 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potkrajci | Bijelo Polje | 6 | 0.00029167 | 2.2436e-06
955 | 2024-01-31 | 15:30 | 2024-01-31 | 18:25 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 13 Stambena | Podgorica | 2 | 0.00039263 | 2.2436e-06
956 | 2024-01-31 | 15:35 | 2024-01-31 | 16:15 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ul.Ivana Milutinovića(6) | Nikšić | 1 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
957 | 2024-01-31 | 15:40 | 2024-01-31 | 16:20 | 28 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rupice Komanske | Podgorica | 2 | 0.0025129 | 6.2821e-05
958 | 2024-01-31 | 16:50 | 2024-01-31 | 17:10 | 36 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potkrajci | Bijelo Polje | 6 | 0.0016154 | 8.077e-05
959 | 2024-01-31 | 17:20 | 2024-01-31 | 18:00 | 36 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potkrajci | Bijelo Polje | 6 | 0.0032308 | 8.077e-05
960 | 2024-01-31 | 17:35 | 2024-01-31 | 20:20 | 2 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Botun 3 | Podgorica | 2 | 0.00074039 | 4.4872e-06
961 | 2024-01-31 | 17:38 | 2024-01-31 | 18:17 | 11 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kula Lakića | Podgorica | 2 | 0.00096251 | 2.468e-05
962 | 2024-01-31 | 20:10 | 2024-01-31 | 20:45 | 4 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti 2 | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 8.9745e-06
963 | 2024-01-31 | 20:43 | 2024-02-01 | 0:00 | 1 | 197 | 197 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.00044199 | 2.2436e-06
964 | 2024-02-01 | 0:00 | 2024-02-05 | 8:00 | 1 | 6240 | 6240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.014 | 2.2436e-06
965 | 2024-02-01 | 5:50 | 2024-02-01 | 6:20 | 48 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ave Marija | Podgorica | 2 | 0.0032308 | 0.00010769
966 | 2024-02-01 | 7:05 | 2024-02-01 | 9:25 | 44 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.013821 | 9.8719e-05
967 | 2024-02-01 | 9:01 | 2024-02-01 | 13:45 | 10 | 284 | 284 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Makedonsko | Kotor | 5 | 0.0063719 | 2.2436e-05
968 | 2024-02-01 | 9:17 | 2024-02-01 | 10:00 | 92 | 43 | 43 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV O.Š. Maršal Tito | Ulcinj | 4 | 0.0088757 | 0.00020641
969 | 2024-02-01 | 9:29 | 2024-02-01 | 13:30 | 14 | 241 | 241 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baloče | Podgorica | 2 | 0.00757 | 3.1411e-05
970 | 2024-02-01 | 9:35 | 2024-02-01 | 13:25 | 30 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.015481 | 6.7308e-05
971 | 2024-02-01 | 9:50 | 2024-02-01 | 11:35 | 44 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.010366 | 9.8719e-05
972 | 2024-02-01 | 9:50 | 2024-02-01 | 11:35 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
973 | 2024-02-01 | 10:15 | 2024-02-01 | 12:50 | 98 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragosava | Berane | 3 | 0.034081 | 0.00021987
974 | 2024-02-01 | 11:05 | 2024-02-01 | 12:45 | 25 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.005609 | 5.609e-05
975 | 2024-02-01 | 11:11 | 2024-02-01 | 12:17 | 6 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.00088847 | 1.3462e-05
976 | 2024-02-01 | 11:20 | 2024-02-01 | 11:30 | 154 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čeluga 3 | Bar | 4 | 0.0034552 | 0.00034552
977 | 2024-02-01 | 11:55 | 2024-02-01 | 14:00 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Grad 2 | Budva | 4 | 0.00028045 | 2.2436e-06
978 | 2024-02-01 | 12:01 | 2024-02-01 | 12:14 | 1 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stadion Budućnosti 1 | Podgorica | 2 | 2.9167e-05 | 2.2436e-06
979 | 2024-02-01 | 12:20 | 2024-02-05 | 14:00 | 1 | 5860 | 5860 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 0.013148 | 2.2436e-06
980 | 2024-02-01 | 13:18 | 2024-02-02 | 11:00 | 1 | 1302 | 1302 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Koći | Podgorica | 2 | 0.0029212 | 2.2436e-06
981 | 2024-02-01 | 13:35 | 2024-02-01 | 13:45 | 103 | 10 | 26.04 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čikić | Kotor | 5 | 0.0023109 | 0.00023109
981 | 2024-02-01 | 13:35 | 2024-02-02 | 17:33 | 1 | 1678 | 26.04 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čikić | Kotor | 5 | 0.0037648 | 2.2436e-06
982 | 2024-02-01 | 13:54 | 2024-02-05 | 9:27 | 1 | 5493 | 5493 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zabjelo 21 | Podgorica | 2 | 0.012324 | 2.2436e-06
983 | 2024-02-01 | 13:57 | 2024-02-02 | 11:20 | 1 | 1283 | 1283 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rogami 5 | Podgorica | 2 | 0.0028786 | 2.2436e-06
984 | 2024-02-01 | 14:47 | 2024-02-01 | 17:10 | 1 | 143 | 143 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00032084 | 2.2436e-06
985 | 2024-02-01 | 15:20 | 2024-02-01 | 16:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Konik 2-A | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
986 | 2024-02-01 | 16:45 | 2024-02-02 | 9:30 | 1 | 1005 | 1005 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.0022548 | 2.2436e-06
987 | 2024-02-01 | 17:08 | 2024-02-01 | 18:10 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 2 | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
988 | 2024-02-01 | 17:30 | 2024-02-02 | 10:00 | 1 | 990 | 990 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.0022212 | 2.2436e-06
989 | 2024-02-01 | 17:35 | 2024-02-01 | 18:40 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podglavice 1 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
990 | 2024-02-01 | 18:25 | 2024-02-01 | 18:50 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
991 | 2024-02-01 | 18:33 | 2024-02-01 | 19:30 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Soliter Blok 13 | Podgorica | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
992 | 2024-02-01 | 18:45 | 2024-02-01 | 19:36 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 2 | Berane | 3 | 0.00011442 | 2.2436e-06
993 | 2024-02-01 | 19:33 | 2024-02-01 | 20:30 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00012789 | 2.2436e-06
994 | 2024-02-02 | 0:15 | 2024-02-02 | 1:00 | 3 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 3 | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 6.7308e-06
995 | 2024-02-02 | 0:15 | 2024-02-02 | 13:10 | 2 | 775 | 775 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 3 | Podgorica | 2 | 0.0034776 | 4.4872e-06
996 | 2024-02-02 | 6:45 | 2024-02-02 | 7:20 | 33 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kotlara | Bijelo Polje | 6 | 0.0025914 | 7.4039e-05
997 | 2024-02-02 | 6:45 | 2024-02-02 | 8:37 | 4 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe 2 | Podgorica | 2 | 0.0010051 | 8.9745e-06
998 | 2024-02-02 | 7:56 | 2024-02-02 | 12:40 | 1 | 284 | 284 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kržanja 1 | Podgorica | 2 | 0.00063719 | 2.2436e-06
999 | 2024-02-02 | 8:36 | 2024-02-02 | 9:00 | 1 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 5.3847e-05 | 2.2436e-06
1000 | 2024-02-02 | 9:10 | 2024-02-02 | 9:17 | 90 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kooperacija | Mojkovac | 6 | 0.0014135 | 0.00020193
1001 | 2024-02-02 | 9:20 | 2024-02-02 | 12:30 | 54 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kneževići | Pljevlja | 7 | 0.02302 | 0.00012116
1002 | 2024-02-02 | 9:25 | 2024-02-02 | 12:15 | 16 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crnodoli(216) | Nikšić | 1 | 0.0061026 | 3.5898e-05
1003 | 2024-02-02 | 9:25 | 2024-02-02 | 12:45 | 81 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.036347 | 0.00018173
1004 | 2024-02-02 | 9:30 | 2024-02-02 | 11:15 | 98 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragosava | Berane | 3 | 0.023087 | 0.00021987
1005 | 2024-02-02 | 9:40 | 2024-02-02 | 10:03 | 1 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šljunkara | Berane | 3 | 5.1603e-05 | 2.2436e-06
1006 | 2024-02-02 | 10:25 | 2024-02-02 | 15:22 | 10 | 297 | 297 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Monteks | Podgorica | 2 | 0.0066635 | 2.2436e-05
1007 | 2024-02-02 | 10:29 | 2024-02-02 | 12:57 | 1 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kujava | Podgorica | 2 | 0.00033206 | 2.2436e-06
1008 | 2024-02-02 | 10:50 | 2024-02-02 | 12:40 | 3 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Stolac | Žabljak | 7 | 0.00074039 | 6.7308e-06
1009 | 2024-02-02 | 11:00 | 2024-02-02 | 12:03 | 5 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajova | Cetinje | 2 | 0.00070674 | 1.1218e-05
1010 | 2024-02-02 | 11:44 | 2024-02-02 | 12:16 | 60 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čeluga 3 | Bar | 4 | 0.0043077 | 0.00013462
1011 | 2024-02-02 | 11:47 | 2024-02-02 | 16:40 | 1 | 293 | 293 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobro Polje | Podgorica | 2 | 0.00065738 | 2.2436e-06
1012 | 2024-02-02 | 13:03 | 2024-02-02 | 15:00 | 1 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 2 | Podgorica | 2 | 0.0002625 | 2.2436e-06
1013 | 2024-02-02 | 14:45 | 2024-02-02 | 14:50 | 32 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Alići | Pljevlja | 7 | 0.00035898 | 7.1796e-05
1014 | 2024-02-02 | 15:00 | 2024-02-02 | 16:44 | 25 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Morinj Centar | Kotor | 5 | 0.0058334 | 5.609e-05
1015 | 2024-02-02 | 15:30 | 2024-02-02 | 16:55 | 20 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mladi Putnik | Herceg Novi | 5 | 0.0038141 | 4.4872e-05
1016 | 2024-02-02 | 15:45 | 2024-02-02 | 17:45 | 10 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.0026923 | 2.2436e-05
1017 | 2024-02-02 | 16:27 | 2024-02-03 | 11:20 | 1 | 1133 | 1133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Povrhpoljina | Podgorica | 2 | 0.002542 | 2.2436e-06
1018 | 2024-02-02 | 16:56 | 2024-02-03 | 12:00 | 5 | 1144 | 1144 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momče | Podgorica | 2 | 0.012833 | 1.1218e-05
1019 | 2024-02-02 | 17:14 | 2024-02-02 | 18:22 | 45 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gošići 2 | Podgorica | 2 | 0.0068655 | 0.00010096
1020 | 2024-02-02 | 17:23 | 2024-02-02 | 17:33 | 103 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čikić | Kotor | 5 | 0.0023109 | 0.00023109
1021 | 2024-02-02 | 17:35 | 2024-02-02 | 17:40 | 18 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pliješ | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 4.0385e-05
1022 | 2024-02-02 | 17:35 | 2024-02-02 | 18:40 | 17 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bijeli Potok | Bijelo Polje | 6 | 0.0024792 | 3.8141e-05
1023 | 2024-02-02 | 19:07 | 2024-02-03 | 11:55 | 1 | 1008 | 1008 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranjina | Podgorica | 2 | 0.0022616 | 2.2436e-06
1024 | 2024-02-02 | 21:30 | 2024-02-03 | 9:30 | 15 | 720 | 720 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Svinjišta | Budva | 4 | 0.024231 | 3.3654e-05
1025 | 2024-02-03 | 1:18 | 2024-02-03 | 9:15 | 1 | 477 | 477 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 4 | Podgorica | 2 | 0.0010702 | 2.2436e-06
1026 | 2024-02-03 | 4:30 | 2024-02-03 | 13:00 | 1 | 510 | 510 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gojakoviće | Mojkovac | 6 | 0.0011442 | 2.2436e-06
1027 | 2024-02-03 | 7:20 | 2024-02-03 | 10:30 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liša | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
1028 | 2024-02-03 | 8:15 | 2024-02-03 | 11:30 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
1029 | 2024-02-03 | 8:45 | 2024-02-03 | 11:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina | Mojkovac | 6 | 0.00030289 | 2.2436e-06
1030 | 2024-02-03 | 9:10 | 2024-02-05 | 15:37 | 1 | 3267 | 3267 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bregovi Mijovića 1 | Podgorica | 2 | 0.0073299 | 2.2436e-06
1031 | 2024-02-03 | 9:25 | 2024-02-03 | 11:00 | 5 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medicinski Centar | Berane | 3 | 0.0010657 | 1.1218e-05
1032 | 2024-02-03 | 9:50 | 2024-02-03 | 11:35 | 10 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bogutov Do | Kolašin | 6 | 0.0023558 | 2.2436e-05
1033 | 2024-02-03 | 12:27 | 2024-02-03 | 16:00 | 1 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.00047789 | 2.2436e-06
1034 | 2024-02-03 | 13:00 | 2024-02-03 | 13:50 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornje Polje - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
1035 | 2024-02-03 | 15:40 | 2024-02-03 | 16:39 | 43 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tunjevo | Podgorica | 2 | 0.0056921 | 9.6476e-05
1036 | 2024-02-03 | 17:03 | 2024-02-03 | 19:10 | 31 | 127 | 127 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0088331 | 6.9552e-05
1037 | 2024-02-03 | 17:05 | 2024-02-04 | 12:00 | 1 | 1135 | 1135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Spuž | Podgorica | 2 | 0.0025465 | 2.2436e-06
1038 | 2024-02-03 | 18:00 | 2024-02-03 | 18:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
1039 | 2024-02-03 | 19:10 | 2024-02-03 | 20:30 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica 4 | Budva | 4 | 0.00017949 | 2.2436e-06
1040 | 2024-02-03 | 19:20 | 2024-02-03 | 20:05 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
1041 | 2024-02-03 | 19:30 | 2024-02-03 | 21:00 | 42 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.0084809 | 9.4232e-05
1042 | 2024-02-04 | 8:30 | 2024-02-04 | 11:20 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulići | Cetinje | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
1043 | 2024-02-04 | 8:35 | 2024-02-04 | 12:00 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica 2 | Budva | 4 | 0.00045994 | 2.2436e-06
1044 | 2024-02-04 | 10:00 | 2024-02-05 | 11:00 | 2 | 1500 | 1500 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mlin Šajo | Podgorica | 2 | 0.0067308 | 4.4872e-06
1045 | 2024-02-04 | 10:35 | 2024-02-04 | 12:30 | 45 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.011611 | 0.00010096
1046 | 2024-02-04 | 11:52 | 2024-02-04 | 13:02 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 4 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
1047 | 2024-02-04 | 11:55 | 2024-02-04 | 13:43 | 19 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sokolac | Bijelo Polje | 6 | 0.0046039 | 4.2629e-05
1048 | 2024-02-04 | 14:35 | 2024-02-04 | 15:38 | 43 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.006078 | 9.6476e-05
1049 | 2024-02-04 | 16:10 | 2024-02-04 | 17:15 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bakovići | Kolašin | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
1050 | 2024-02-04 | 16:50 | 2024-02-04 | 21:22 | 200 | 272 | 272 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dumidran | Tivat | 5 | 0.12205 | 0.00044872
1051 | 2024-02-04 | 18:40 | 2024-02-04 | 20:20 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuksanlekići 2 | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
1052 | 2024-02-04 | 18:45 | 2024-02-04 | 19:50 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 5. Proleterska | Cetinje | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
1053 | 2024-02-04 | 21:20 | 2024-02-04 | 22:10 | 200 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kava | Tivat | 5 | 0.022436 | 0.00044872
1054 | 2024-02-04 | 21:50 | 2024-02-04 | 22:30 | 20 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0017949 | 4.4872e-05
1055 | 2024-02-04 | 23:10 | 2024-02-05 | 8:15 | 1 | 545 | 545 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 3A | Podgorica | 2 | 0.0012228 | 2.2436e-06
1056 | 2024-02-04 | 23:20 | 2024-02-05 | 8:15 | 1 | 535 | 535 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 3A | Podgorica | 2 | 0.0012003 | 2.2436e-06
1057 | 2024-02-05 | 7:50 | 2024-02-05 | 8:00 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 1 | Berane | 3 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
1058 | 2024-02-05 | 8:07 | 2024-02-05 | 14:54 | 1 | 407 | 407 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stadion Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00091315 | 2.2436e-06
1059 | 2024-02-05 | 8:26 | 2024-02-05 | 9:20 | 1 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.00012116 | 2.2436e-06
1060 | 2024-02-05 | 8:54 | 2024-02-05 | 11:52 | 2 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.00079873 | 4.4872e-06
1061 | 2024-02-05 | 8:55 | 2024-02-05 | 15:45 | 1 | 410 | 410 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojstir Gornji | Bijelo Polje | 6 | 0.00091988 | 2.2436e-06
1062 | 2024-02-05 | 9:00 | 2024-02-05 | 9:25 | 32 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Alići | Pljevlja | 7 | 0.0017949 | 7.1796e-05
1063 | 2024-02-05 | 9:05 | 2024-02-05 | 11:50 | 54 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kneževići | Pljevlja | 7 | 0.019991 | 0.00012116
1064 | 2024-02-05 | 9:05 | 2024-02-05 | 14:00 | 65 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Baloče | Podgorica | 2 | 0.043021 | 0.00014584
1065 | 2024-02-05 | 9:16 | 2024-02-05 | 10:00 | 41 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čuklin | Mojkovac | 6 | 0.0040475 | 9.1988e-05
1066 | 2024-02-05 | 9:49 | 2024-02-05 | 12:31 | 172 | 162 | 162 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Trgopromet | Cetinje | 2 | 0.062516 | 0.0003859
1067 | 2024-02-05 | 10:15 | 2024-02-05 | 17:00 | 4 | 405 | 405 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 0.0036347 | 8.9745e-06
1068 | 2024-02-05 | 10:24 | 2024-02-05 | 14:11 | 70 | 227 | 227 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krst Mojanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.035651 | 0.00015705
1069 | 2024-02-05 | 10:25 | 2024-02-05 | 17:00 | 1 | 395 | 395 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krš Medina 1 | Budva | 4 | 0.00088623 | 2.2436e-06
1070 | 2024-02-05 | 10:30 | 2024-02-05 | 13:20 | 79 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 0.030132 | 0.00017725
1071 | 2024-02-05 | 11:00 | 2024-02-05 | 13:30 | 36 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poda | Berane | 3 | 0.012116 | 8.077e-05
1072 | 2024-02-05 | 11:20 | 2024-02-05 | 13:45 | 15 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola | Kotor | 5 | 0.0048799 | 3.3654e-05
1073 | 2024-02-05 | 11:40 | 2024-02-05 | 14:40 | 24 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Stolac | Žabljak | 7 | 0.0096924 | 5.3847e-05
1074 | 2024-02-05 | 11:42 | 2024-02-05 | 14:00 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livadice | Bijelo Polje | 6 | 0.00030962 | 2.2436e-06
1075 | 2024-02-05 | 11:45 | 2024-02-05 | 14:00 | 4 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zakrilje | Kolašin | 6 | 0.0012116 | 8.9745e-06
1076 | 2024-02-05 | 12:32 | 2024-02-05 | 14:30 | 1 | 118 | 118 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zabjelo 5 | Podgorica | 2 | 0.00026475 | 2.2436e-06
1077 | 2024-02-05 | 13:20 | 2024-02-05 | 13:25 | 15 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Draginje 1 | Ulcinj | 4 | 0.00016827 | 3.3654e-05
1078 | 2024-02-05 | 13:55 | 2024-02-06 | 10:34 | 25 | 1239 | 1239 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vergaševići | Bijelo Polje | 6 | 0.069496 | 5.609e-05
1079 | 2024-02-05 | 13:55 | 2024-02-05 | 15:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lugovi 1 | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
1080 | 2024-02-05 | 14:10 | 2024-02-05 | 14:30 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
1081 | 2024-02-05 | 14:25 | 2024-02-05 | 18:00 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržno | Budva | 4 | 0.00048238 | 2.2436e-06
1082 | 2024-02-05 | 14:40 | 2024-02-05 | 17:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Reževići | Budva | 4 | 0.00031411 | 2.2436e-06
1083 | 2024-02-05 | 14:49 | 2024-02-05 | 15:06 | 25 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Lastva | Tivat | 5 | 0.00095354 | 5.609e-05
1084 | 2024-02-05 | 15:02 | 2024-02-05 | 16:30 | 3 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.00059231 | 6.7308e-06
1085 | 2024-02-05 | 15:50 | 2024-02-05 | 17:50 | 44 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.011846 | 9.8719e-05
1086 | 2024-02-05 | 15:55 | 2024-02-06 | 14:00 | 1 | 1325 | 1325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenjuša | Rožaje | 3 | 0.0029728 | 2.2436e-06
1087 | 2024-02-05 | 16:40 | 2024-02-05 | 21:00 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
1088 | 2024-02-05 | 17:16 | 2024-02-05 | 17:27 | 1 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vujačića Mahala 1 | Podgorica | 2 | 2.468e-05 | 2.2436e-06
1089 | 2024-02-05 | 17:20 | 2024-02-05 | 17:45 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kisjela Voda | Bijelo Polje | 6 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
1090 | 2024-02-05 | 17:20 | 2024-02-06 | 20:05 | 1 | 1605 | 1605 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Padež | Kolašin | 6 | 0.003601 | 2.2436e-06
1091 | 2024-02-05 | 18:00 | 2024-02-05 | 19:50 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vujačića Mahala 2 | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
1092 | 2024-02-05 | 18:20 | 2024-02-06 | 9:30 | 10 | 910 | 910 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.020417 | 2.2436e-05
1093 | 2024-02-05 | 18:30 | 2024-02-05 | 19:05 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 1 | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
1094 | 2024-02-05 | 20:00 | 2024-02-05 | 20:25 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bis | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
1095 | 2024-02-06 | 7:55 | 2024-02-06 | 12:00 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravni 1 | Kolašin | 6 | 0.00054969 | 2.2436e-06
1096 | 2024-02-06 | 8:10 | 2024-02-06 | 10:36 | 6 | 146 | 146 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Durutovac | Kolašin | 6 | 0.0019654 | 1.3462e-05
1097 | 2024-02-06 | 8:30 | 2024-02-06 | 9:10 | 81 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bakovići | Kolašin | 6 | 0.0072693 | 0.00018173
1098 | 2024-02-06 | 9:05 | 2024-02-06 | 10:46 | 30 | 101 | 101 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orahovac 2 | Kotor | 5 | 0.0067982 | 6.7308e-05
1099 | 2024-02-06 | 9:10 | 2024-02-09 | 10:00 | 14 | 4370 | 4370 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cijevna 2 | Podgorica | 2 | 0.13726 | 3.1411e-05
1100 | 2024-02-06 | 9:14 | 2024-02-06 | 11:56 | 23 | 162 | 162 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajovo Polje(844) | Plužine | 1 | 0.0083597 | 5.1603e-05
1101 | 2024-02-06 | 9:18 | 2024-02-06 | 12:32 | 30 | 194 | 194 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Norveško Naselje | Herceg Novi | 5 | 0.013058 | 6.7308e-05
1102 | 2024-02-06 | 9:20 | 2024-02-06 | 11:09 | 60 | 109 | 109 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kotlara | Bijelo Polje | 6 | 0.014673 | 0.00013462
1103 | 2024-02-06 | 9:20 | 2024-02-06 | 11:38 | 2 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Radeća | Podgorica | 2 | 0.00061924 | 4.4872e-06
1104 | 2024-02-06 | 9:31 | 2024-02-07 | 8:10 | 1 | 1359 | 1359 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.0030491 | 2.2436e-06
1105 | 2024-02-06 | 9:40 | 2024-02-06 | 12:00 | 16 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komoševina | Budva | 4 | 0.0050257 | 3.5898e-05
1106 | 2024-02-06 | 9:50 | 2024-02-08 | 11:15 | 42 | 2965 | 2965 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.2794 | 9.4232e-05
1107 | 2024-02-06 | 9:50 | 2024-02-06 | 14:55 | 28 | 305 | 305 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rubeža 2(321) | Nikšić | 1 | 0.01916 | 6.2821e-05
1108 | 2024-02-06 | 10:00 | 2024-02-06 | 10:45 | 14 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 0.0014135 | 3.1411e-05
1109 | 2024-02-06 | 10:10 | 2024-02-06 | 11:15 | 14 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sinjac(PivskiManasti)(717) | Plužine | 1 | 0.0020417 | 3.1411e-05
1110 | 2024-02-06 | 10:10 | 2024-02-06 | 12:45 | 25 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Norveško Naselje | Herceg Novi | 5 | 0.008694 | 5.609e-05
1111 | 2024-02-06 | 10:12 | 2024-02-06 | 11:25 | 6 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.0009827 | 1.3462e-05
1112 | 2024-02-06 | 10:30 | 2024-02-06 | 11:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podostrog | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
1113 | 2024-02-06 | 11:45 | 2024-02-06 | 12:20 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radnik | Mojkovac | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
1114 | 2024-02-06 | 11:50 | 2024-02-06 | 13:50 | 19 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borje 2 | Žabljak | 7 | 0.0051154 | 4.2629e-05
1115 | 2024-02-06 | 12:15 | 2024-02-06 | 13:05 | 20 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grad 4 | Kotor | 5 | 0.0022436 | 4.4872e-05
1116 | 2024-02-06 | 13:25 | 2024-02-06 | 15:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potkrajci | Bijelo Polje | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
1117 | 2024-02-06 | 13:36 | 2024-02-06 | 15:40 | 42 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.011685 | 9.4232e-05
1118 | 2024-02-06 | 14:53 | 2024-02-06 | 15:19 | 80 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Polje 2 | Bar | 4 | 0.0046667 | 0.00017949
1119 | 2024-02-06 | 15:30 | 2024-02-06 | 16:55 | 20 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mladi Putnik | Herceg Novi | 5 | 0.0038141 | 4.4872e-05
1120 | 2024-02-06 | 16:09 | 2024-02-06 | 17:32 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kod TS PG1 | Podgorica | 2 | 0.00018622 | 2.2436e-06
1121 | 2024-02-06 | 16:21 | 2024-02-06 | 18:42 | 1 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00031635 | 2.2436e-06
1122 | 2024-02-06 | 17:00 | 2024-02-06 | 17:50 | 14 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jabučina | Bijelo Polje | 6 | 0.0015705 | 3.1411e-05
1123 | 2024-02-06 | 17:06 | 2024-02-06 | 18:14 | 8 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0012205 | 1.7949e-05
1124 | 2024-02-06 | 17:44 | 2024-02-06 | 21:22 | 1 | 218 | 218 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 3 | Podgorica | 2 | 0.00048911 | 2.2436e-06
1125 | 2024-02-06 | 18:15 | 2024-02-08 | 12:08 | 1 | 2513 | 2513 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.0056382 | 2.2436e-06
1126 | 2024-02-07 | 8:38 | 2024-02-08 | 8:51 | 525 | 1453 | 1453 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Polje 2 | Bar | 4 | 1.7115 | 0.0011779
1127 | 2024-02-07 | 8:40 | 2024-02-07 | 9:10 | 28 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šumani 2 | Pljevlja | 7 | 0.0018846 | 6.2821e-05
1128 | 2024-02-07 | 8:51 | 2024-02-07 | 10:42 | 526 | 111 | 111 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Polje 3 | Bar | 4 | 0.131 | 0.0011801
1129 | 2024-02-07 | 9:05 | 2024-02-07 | 12:15 | 251 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV 19. Decembar | Podgorica | 2 | 0.107 | 0.00056315
1130 | 2024-02-07 | 9:20 | 2024-02-07 | 9:31 | 19 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meterizi 2 | Ulcinj | 4 | 0.00046892 | 4.2629e-05
1131 | 2024-02-07 | 9:29 | 2024-02-07 | 12:24 | 15 | 175 | 175 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prčanj 2 Karmen | Kotor | 5 | 0.0058895 | 3.3654e-05
1132 | 2024-02-07 | 9:33 | 2024-02-07 | 12:22 | 10 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojdež 1 Andrići | Herceg Novi | 5 | 0.0037917 | 2.2436e-05
1133 | 2024-02-07 | 9:40 | 2024-02-07 | 9:57 | 249 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragova Luka - Dom(102) | Nikšić | 1 | 0.0094972 | 0.00055866
1134 | 2024-02-07 | 10:05 | 2024-02-07 | 13:00 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Orahovo | Podgorica | 2 | 0.00039263 | 2.2436e-06
1135 | 2024-02-07 | 10:15 | 2024-02-07 | 11:35 | 340 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seljanovo A | Tivat | 5 | 0.061026 | 0.00076283
1136 | 2024-02-07 | 11:00 | 2024-02-07 | 13:20 | 59 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Konjuhe(Brod) | Berane | 3 | 0.018532 | 0.00013237
1137 | 2024-02-07 | 11:05 | 2024-02-07 | 14:30 | 303 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kučki Put 1 | Podgorica | 2 | 0.13936 | 0.00067982
1138 | 2024-02-07 | 12:10 | 2024-02-07 | 13:30 | 4 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karuč | Cetinje | 2 | 0.00071796 | 8.9745e-06
1139 | 2024-02-07 | 12:40 | 2024-02-07 | 13:20 | 199 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mažina Nova | Tivat | 5 | 0.017859 | 0.00044648
1140 | 2024-02-07 | 13:30 | 2024-02-07 | 14:30 | 30 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.0040385 | 6.7308e-05
1141 | 2024-02-07 | 13:45 | 2024-02-07 | 14:10 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 5 | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
1142 | 2024-02-07 | 15:00 | 2024-02-07 | 16:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vaka Đurovića 3 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
1143 | 2024-02-07 | 15:50 | 2024-02-07 | 17:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 1 | Cetinje | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
1144 | 2024-02-07 | 16:00 | 2024-02-07 | 17:40 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drpe Mandića 1 | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
1145 | 2024-02-07 | 16:00 | 2024-02-07 | 17:45 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
1146 | 2024-02-07 | 16:00 | 2024-02-07 | 18:00 | 5 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kučki Put 2 | Podgorica | 2 | 0.0013462 | 1.1218e-05
1147 | 2024-02-07 | 16:20 | 2024-02-07 | 16:30 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dušići 3 | Podgorica | 2 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
1148 | 2024-02-07 | 17:50 | 2024-02-07 | 19:55 | 7 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vukićevića Lug | Kolašin | 6 | 0.0019632 | 1.5705e-05
1149 | 2024-02-07 | 18:30 | 2024-02-08 | 10:30 | 4 | 960 | 960 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 1 | Cetinje | 2 | 0.0086155 | 8.9745e-06
1150 | 2024-02-07 | 19:23 | 2024-02-07 | 19:51 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stankova Gomila | Cetinje | 2 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
1151 | 2024-02-08 | 7:01 | 2024-02-08 | 8:22 | 1 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ibričevina | Podgorica | 2 | 0.00018173 | 2.2436e-06
1152 | 2024-02-08 | 7:16 | 2024-02-08 | 8:30 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balabani 4 | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
1153 | 2024-02-08 | 8:35 | 2024-02-08 | 10:10 | 494 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Leković-Lavrović | Bar | 4 | 0.10529 | 0.0011083
1154 | 2024-02-08 | 8:55 | 2024-02-08 | 13:30 | 10 | 275 | 275 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Donja Orahovica | Bijelo Polje | 6 | 0.0061699 | 2.2436e-05
1155 | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 10:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
1156 | 2024-02-08 | 9:10 | 2024-02-08 | 9:23 | 30 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baošić | Herceg Novi | 5 | 0.00087501 | 6.7308e-05
1157 | 2024-02-08 | 9:10 | 2024-02-08 | 14:55 | 28 | 345 | 345 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rubeža 2(321) | Nikšić | 1 | 0.021673 | 6.2821e-05
1158 | 2024-02-08 | 9:30 | 2024-02-08 | 13:00 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Ržanica 1 | Berane | 3 | 0.00047116 | 2.2436e-06
1159 | 2024-02-08 | 9:35 | 2024-02-08 | 9:50 | 125 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul 2 | Budva | 4 | 0.0042068 | 0.00028045
1160 | 2024-02-08 | 9:35 | 2024-02-08 | 12:50 | 15 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sitnička | Podgorica | 2 | 0.0065626 | 3.3654e-05
1161 | 2024-02-08 | 9:42 | 2024-02-08 | 11:15 | 30 | 93 | 93 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orahovac 2 | Kotor | 5 | 0.0062597 | 6.7308e-05
1162 | 2024-02-08 | 10:00 | 2024-02-08 | 11:15 | 21 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rasno | Pljevlja | 7 | 0.0035337 | 4.7116e-05
1163 | 2024-02-08 | 10:00 | 2024-02-08 | 12:00 | 132 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.035539 | 0.00029616
1164 | 2024-02-08 | 10:30 | 2024-02-08 | 11:45 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
1165 | 2024-02-08 | 11:10 | 2024-02-08 | 12:30 | 43 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugovine | Berane | 3 | 0.007718 | 9.6476e-05
1166 | 2024-02-08 | 11:30 | 2024-02-08 | 13:30 | 10 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dječiji Dom Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.0026923 | 2.2436e-05
1167 | 2024-02-08 | 12:05 | 2024-02-08 | 13:45 | 21 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćirovići | Ulcinj | 4 | 0.0047116 | 4.7116e-05
1168 | 2024-02-08 | 12:20 | 2024-02-08 | 13:15 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
1169 | 2024-02-08 | 12:55 | 2024-02-08 | 20:30 | 1 | 455 | 455 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Strahinjići | Podgorica | 2 | 0.0010208 | 2.2436e-06
1170 | 2024-02-08 | 13:50 | 2024-02-08 | 14:57 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jabuka 1 - Zaublina | Kolašin | 6 | 0.00015032 | 2.2436e-06
1171 | 2024-02-08 | 14:20 | 2024-02-08 | 16:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 6 B3 | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
1172 | 2024-02-08 | 15:05 | 2024-02-08 | 18:30 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranještica 1 | Kolašin | 6 | 0.00045994 | 2.2436e-06
1173 | 2024-02-08 | 16:20 | 2024-02-08 | 18:45 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
1174 | 2024-02-08 | 16:30 | 2024-02-08 | 17:05 | 10 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Plansko | Pljevlja | 7 | 0.00078527 | 2.2436e-05
1175 | 2024-02-08 | 16:55 | 2024-02-08 | 18:16 | 14 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krševo | Podgorica | 2 | 0.0025443 | 3.1411e-05
1176 | 2024-02-08 | 18:00 | 2024-02-09 | 11:00 | 1 | 1020 | 1020 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranjina | Podgorica | 2 | 0.0022885 | 2.2436e-06
1177 | 2024-02-08 | 18:25 | 2024-02-08 | 21:10 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe 2 | Berane | 3 | 0.0003702 | 2.2436e-06
1178 | 2024-02-09 | 7:08 | 2024-02-09 | 8:35 | 1 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranjina | Podgorica | 2 | 0.00019519 | 2.2436e-06
1179 | 2024-02-09 | 8:20 | 2024-02-09 | 10:45 | 13 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0042292 | 2.9167e-05
1180 | 2024-02-09 | 8:20 | 2024-02-09 | 13:30 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 2 | Berane | 3 | 0.00069552 | 2.2436e-06
1181 | 2024-02-09 | 8:54 | 2024-02-09 | 14:40 | 78 | 346 | 346 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Novo Selo 2 | Podgorica | 2 | 0.060551 | 0.000175
1182 | 2024-02-09 | 8:55 | 2024-02-09 | 15:00 | 28 | 365 | 365 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rubeža 2(321) | Nikšić | 1 | 0.02293 | 6.2821e-05
1183 | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 10:00 | 25 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Katun | Pljevlja | 7 | 0.0033654 | 5.609e-05
1184 | 2024-02-09 | 9:05 | 2024-02-12 | 9:00 | 1 | 4315 | 4315 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.0096812 | 2.2436e-06
1185 | 2024-02-09 | 9:15 | 2024-02-09 | 9:25 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stovarište Neckom(456) | Nikšić | 1 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
1186 | 2024-02-09 | 9:20 | 2024-02-09 | 15:50 | 1 | 390 | 390 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Grančarevo 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00087501 | 2.2436e-06
1187 | 2024-02-09 | 9:24 | 2024-02-09 | 10:52 | 124 | 88 | 88 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Narodna Banka | Podgorica | 2 | 0.024482 | 0.00027821
1188 | 2024-02-09 | 9:46 | 2024-02-09 | 12:35 | 1 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.00037917 | 2.2436e-06
1189 | 2024-02-09 | 9:55 | 2024-02-09 | 13:00 | 49 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borje 2 | Žabljak | 7 | 0.020338 | 0.00010994
1190 | 2024-02-09 | 9:55 | 2024-02-09 | 14:00 | 106 | 245 | 245 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.058267 | 0.00023782
1191 | 2024-02-09 | 10:00 | 2024-02-09 | 10:30 | 35 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Juškovića Potok | Mojkovac | 6 | 0.0023558 | 7.8527e-05
1192 | 2024-02-09 | 10:10 | 2024-02-09 | 10:50 | 79 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 0.0070898 | 0.00017725
1193 | 2024-02-09 | 10:10 | 2024-02-09 | 12:20 | 90 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.02625 | 0.00020193
1194 | 2024-02-09 | 10:25 | 2024-02-09 | 11:20 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Drijenak 3 | Kolašin | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
1195 | 2024-02-09 | 10:31 | 2024-02-09 | 13:27 | 25 | 176 | 176 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Norveško Naselje | Herceg Novi | 5 | 0.0098719 | 5.609e-05
1196 | 2024-02-09 | 11:40 | 2024-02-09 | 13:25 | 30 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 2 | Berane | 3 | 0.0070674 | 6.7308e-05
1197 | 2024-02-09 | 11:47 | 2024-02-09 | 12:12 | 180 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stara Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.010096 | 0.00040385
1198 | 2024-02-09 | 11:50 | 2024-02-12 | 8:40 | 1 | 4130 | 4130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 1 | Cetinje | 2 | 0.0092661 | 2.2436e-06
1199 | 2024-02-09 | 12:15 | 2024-02-09 | 12:30 | 108 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 1 | Berane | 3 | 0.0036347 | 0.00024231
1200 | 2024-02-09 | 12:22 | 2024-02-09 | 14:07 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponor | Berane | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
1201 | 2024-02-09 | 12:30 | 2024-02-09 | 13:10 | 10 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Marića Luka | Mojkovac | 6 | 0.00089745 | 2.2436e-05
1202 | 2024-02-09 | 13:35 | 2024-02-09 | 16:15 | 5 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crljevine | Berane | 3 | 0.0017949 | 1.1218e-05
1203 | 2024-02-09 | 14:02 | 2024-02-09 | 15:17 | 51 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.0085818 | 0.00011442
1204 | 2024-02-09 | 14:05 | 2024-02-09 | 15:30 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
1205 | 2024-02-09 | 14:47 | 2024-02-09 | 16:18 | 12 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.00245 | 2.6923e-05
1206 | 2024-02-09 | 14:55 | 2024-02-09 | 15:15 | 62 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0027821 | 0.0001391
1207 | 2024-02-09 | 15:15 | 2024-02-09 | 17:00 | 24 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-60 | Budva | 4 | 0.0056539 | 5.3847e-05
1208 | 2024-02-09 | 15:20 | 2024-02-09 | 16:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
1209 | 2024-02-09 | 15:20 | 2024-02-09 | 17:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Adoc | Budva | 4 | 0.00022436 | 2.2436e-06
1210 | 2024-02-09 | 15:30 | 2024-02-09 | 15:35 | 75 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Otilovići | Pljevlja | 7 | 0.00084136 | 0.00016827
1211 | 2024-02-09 | 16:25 | 2024-02-10 | 10:45 | 4 | 1100 | 1100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paučina | Rožaje | 3 | 0.0098719 | 8.9745e-06
1212 | 2024-02-09 | 16:31 | 2024-02-09 | 18:20 | 1 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 0.00024455 | 2.2436e-06
1213 | 2024-02-09 | 16:37 | 2024-02-09 | 17:26 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 8. Mart | Podgorica | 2 | 0.00010994 | 2.2436e-06
1214 | 2024-02-09 | 16:45 | 2024-02-09 | 17:45 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 1 | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
1215 | 2024-02-09 | 16:50 | 2024-02-10 | 11:30 | 1 | 1120 | 1120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 2 | Berane | 3 | 0.0025129 | 2.2436e-06
1216 | 2024-02-09 | 18:05 | 2024-02-09 | 18:56 | 11 | 51 | 51 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.0012587 | 2.468e-05
1217 | 2024-02-09 | 18:40 | 2024-02-09 | 19:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-60 | Budva | 4 | 0.00011218 | 2.2436e-06
1218 | 2024-02-09 | 19:20 | 2024-02-09 | 19:25 | 46 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.00051603 | 0.00010321
1219 | 2024-02-09 | 19:55 | 2024-02-09 | 20:40 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 10 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
1220 | 2024-02-09 | 21:00 | 2024-02-10 | 13:00 | 5 | 960 | 960 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momče | Podgorica | 2 | 0.010769 | 1.1218e-05
1221 | 2024-02-10 | 7:05 | 2024-02-10 | 9:30 | 3 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liješta | Podgorica | 2 | 0.00097597 | 6.7308e-06
1222 | 2024-02-10 | 8:26 | 2024-02-10 | 9:28 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Alstom Park | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
1223 | 2024-02-10 | 8:40 | 2024-02-10 | 8:45 | 9 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Selišta | Pljevlja | 7 | 0.00010096 | 2.0193e-05
1224 | 2024-02-10 | 9:55 | 2024-02-10 | 11:40 | 15 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.0035337 | 3.3654e-05
1225 | 2024-02-10 | 10:20 | 2024-02-10 | 10:45 | 21 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rasno | Pljevlja | 7 | 0.0011779 | 4.7116e-05
1226 | 2024-02-10 | 10:25 | 2024-02-10 | 11:15 | 8 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.00089745 | 1.7949e-05
1227 | 2024-02-10 | 10:53 | 2024-02-10 | 15:15 | 5 | 262 | 262 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrablje 2 | Cetinje | 2 | 0.0029391 | 1.1218e-05
1228 | 2024-02-10 | 11:30 | 2024-02-10 | 11:40 | 37 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.00083014 | 8.3014e-05
1229 | 2024-02-10 | 11:32 | 2024-02-10 | 15:34 | 1 | 242 | 242 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbe 1 | Podgorica | 2 | 0.00054296 | 2.2436e-06
1230 | 2024-02-10 | 11:40 | 2024-02-10 | 14:30 | 5 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šipovice | Bijelo Polje | 6 | 0.0019071 | 1.1218e-05
1231 | 2024-02-10 | 12:10 | 2024-02-10 | 14:10 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 2 | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
1232 | 2024-02-10 | 12:40 | 2024-02-10 | 13:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Žirci | Kolašin | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
1233 | 2024-02-10 | 12:44 | 2024-02-10 | 13:30 | 1 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petra Matovića | Podgorica | 2 | 0.00010321 | 2.2436e-06
1234 | 2024-02-10 | 12:47 | 2024-02-10 | 15:45 | 2 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kraljevac | Podgorica | 2 | 0.00079873 | 4.4872e-06
1235 | 2024-02-10 | 13:00 | 2024-02-10 | 13:05 | 18 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Babino Brdo | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 4.0385e-05
1236 | 2024-02-10 | 13:35 | 2024-02-10 | 13:51 | 20 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jadran - Perast | Kotor | 5 | 0.00071796 | 4.4872e-05
1237 | 2024-02-10 | 13:40 | 2024-02-10 | 16:25 | 6 | 165 | 165 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krstače | Bijelo Polje | 6 | 0.0022212 | 1.3462e-05
1238 | 2024-02-10 | 14:30 | 2024-02-10 | 18:00 | 16 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-60 | Budva | 4 | 0.0075386 | 3.5898e-05
1239 | 2024-02-10 | 14:50 | 2024-02-10 | 14:55 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
1240 | 2024-02-10 | 14:50 | 2024-02-10 | 17:05 | 3 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jabučina | Bijelo Polje | 6 | 0.00090866 | 6.7308e-06
1241 | 2024-02-10 | 15:35 | 2024-02-10 | 17:40 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rodijelja | Bijelo Polje | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
1242 | 2024-02-10 | 15:55 | 2024-02-10 | 16:00 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
1243 | 2024-02-10 | 16:35 | 2024-02-10 | 18:10 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
1244 | 2024-02-10 | 16:40 | 2024-02-10 | 18:23 | 1 | 103 | 103 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.00023109 | 2.2436e-06
1245 | 2024-02-10 | 17:05 | 2024-02-10 | 18:15 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
1246 | 2024-02-10 | 17:10 | 2024-02-10 | 17:25 | 34 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.0011442 | 7.6283e-05
1247 | 2024-02-10 | 17:15 | 2024-02-10 | 17:20 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
1248 | 2024-02-10 | 17:15 | 2024-02-10 | 17:45 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Obalsko Naselje | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
1249 | 2024-02-10 | 17:45 | 2024-02-12 | 9:34 | 28 | 2389 | 2389 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.15008 | 6.2821e-05
1250 | 2024-02-10 | 17:47 | 2024-02-11 | 10:00 | 1 | 973 | 973 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.002183 | 2.2436e-06
1251 | 2024-02-10 | 18:08 | 2024-02-10 | 18:25 | 32 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0012205 | 7.1796e-05
1252 | 2024-02-10 | 18:09 | 2024-02-10 | 18:43 | 16 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0012205 | 3.5898e-05
1253 | 2024-02-10 | 19:05 | 2024-02-11 | 8:45 | 13 | 820 | 820 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kruševo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.023917 | 2.9167e-05
1254 | 2024-02-10 | 19:15 | 2024-02-10 | 19:19 | 62 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.00055642 | 0.0001391
1255 | 2024-02-10 | 19:38 | 2024-02-10 | 20:58 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
1256 | 2024-02-10 | 19:40 | 2024-02-11 | 10:15 | 1 | 875 | 875 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.0019632 | 2.2436e-06
1257 | 2024-02-10 | 20:09 | 2024-02-11 | 10:00 | 1 | 831 | 831 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV PTT Inžinjering | Podgorica | 2 | 0.0018644 | 2.2436e-06
1258 | 2024-02-10 | 20:38 | 2024-02-11 | 11:30 | 2 | 892 | 892 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 2 | Podgorica | 2 | 0.0040026 | 4.4872e-06
1259 | 2024-02-10 | 22:59 | 2024-02-11 | 8:00 | 1 | 541 | 541 | Neplaniran | VS | TS-O 10/0.4 kV Stožina | Žabljak | 7 | 0.0012138 | 2.2436e-06
1260 | 2024-02-10 | 22:59 | 2024-02-11 | 9:00 | 1 | 601 | 601 | Neplaniran | VS | TS-O 10/0.4 kV Stožina | Žabljak | 7 | 0.0013484 | 2.2436e-06
1261 | 2024-02-10 | 23:30 | 2024-02-11 | 12:00 | 1 | 750 | 750 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crljevine | Berane | 3 | 0.0016827 | 2.2436e-06
1262 | 2024-02-10 | 23:45 | 2024-02-11 | 7:30 | 40 | 465 | 465 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.041731 | 8.9745e-05
1263 | 2024-02-10 | 23:54 | 2024-02-11 | 10:30 | 1 | 636 | 636 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 7 | Podgorica | 2 | 0.0014269 | 2.2436e-06
1264 | 2024-02-10 | 23:55 | 2024-02-11 | 9:40 | 12 | 585 | 585 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pejovići - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.01575 | 2.6923e-05
1265 | 2024-02-11 | 1:00 | 2024-02-11 | 11:00 | 18 | 600 | 600 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Siga | Mojkovac | 6 | 0.024231 | 4.0385e-05
1266 | 2024-02-11 | 1:12 | 2024-02-11 | 12:00 | 74 | 648 | 648 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crljevine | Berane | 3 | 0.10759 | 0.00016603
1267 | 2024-02-11 | 5:15 | 2024-02-11 | 13:30 | 1 | 495 | 495 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bigor 1 | Podgorica | 2 | 0.0011106 | 2.2436e-06
1268 | 2024-02-11 | 6:18 | 2024-02-11 | 13:05 | 24 | 407 | 407 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.021916 | 5.3847e-05
1269 | 2024-02-11 | 7:10 | 2024-02-11 | 11:45 | 14 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.0086379 | 3.1411e-05
1270 | 2024-02-11 | 7:13 | 2024-02-11 | 10:22 | 9 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa 2 | Cetinje | 2 | 0.0038164 | 2.0193e-05
1271 | 2024-02-11 | 7:15 | 2024-02-11 | 11:40 | 11 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Luge | Berane | 3 | 0.0065401 | 2.468e-05
1272 | 2024-02-11 | 7:15 | 2024-02-11 | 15:55 | 11 | 520 | 520 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Cerovo 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.012833 | 2.468e-05
1273 | 2024-02-11 | 7:20 | 2024-02-11 | 9:50 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije Cerovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
1274 | 2024-02-11 | 7:30 | 2024-02-11 | 11:05 | 7 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulica | Kolašin | 6 | 0.0033766 | 1.5705e-05
1275 | 2024-02-11 | 7:30 | 2024-02-11 | 11:54 | 1 | 264 | 264 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.00059231 | 2.2436e-06
1276 | 2024-02-11 | 7:33 | 2024-02-11 | 11:10 | 38 | 217 | 217 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.018501 | 8.5257e-05
1277 | 2024-02-11 | 7:36 | 2024-02-11 | 9:50 | 22 | 134 | 134 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rodijelja | Bijelo Polje | 6 | 0.0066142 | 4.936e-05
1278 | 2024-02-11 | 7:38 | 2024-02-11 | 11:15 | 1 | 217 | 217 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Očinići | Cetinje | 2 | 0.00048686 | 2.2436e-06
1279 | 2024-02-11 | 7:39 | 2024-02-11 | 11:00 | 1 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoštine | Cetinje | 2 | 0.00045097 | 2.2436e-06
1280 | 2024-02-11 | 7:40 | 2024-02-11 | 9:40 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Čokrlije Cerovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
1281 | 2024-02-11 | 7:45 | 2024-02-11 | 8:00 | 28 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00094232 | 6.2821e-05
1282 | 2024-02-11 | 8:05 | 2024-02-11 | 11:40 | 12 | 215 | 215 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.0057885 | 2.6923e-05
1283 | 2024-02-11 | 8:10 | 2024-02-11 | 8:45 | 20 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Obrov | Bijelo Polje | 6 | 0.0015705 | 4.4872e-05
1284 | 2024-02-11 | 8:10 | 2024-02-11 | 11:00 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Juškovića Potok | Mojkovac | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
1285 | 2024-02-11 | 8:12 | 2024-02-11 | 11:44 | 33 | 212 | 212 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.015696 | 7.4039e-05
1286 | 2024-02-11 | 8:13 | 2024-02-11 | 12:50 | 13 | 277 | 277 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojstir Donji | Bijelo Polje | 6 | 0.0080793 | 2.9167e-05
1287 | 2024-02-11 | 8:15 | 2024-02-11 | 15:15 | 39 | 420 | 420 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Šljuke | Pljevlja | 7 | 0.03675 | 8.7501e-05
1288 | 2024-02-11 | 8:16 | 2024-02-11 | 10:00 | 1 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podgor | Cetinje | 2 | 0.00023334 | 2.2436e-06
1289 | 2024-02-11 | 8:20 | 2024-02-11 | 12:50 | 36 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.021808 | 8.077e-05
1290 | 2024-02-11 | 8:25 | 2024-02-11 | 11:10 | 17 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0062933 | 3.8141e-05
1291 | 2024-02-11 | 8:25 | 2024-02-11 | 15:40 | 17 | 435 | 435 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredina | Mojkovac | 6 | 0.016592 | 3.8141e-05
1292 | 2024-02-11 | 8:27 | 2024-02-11 | 17:25 | 66 | 538 | 538 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Godijevo Pepeljci | Bijelo Polje | 6 | 0.079666 | 0.00014808
1293 | 2024-02-11 | 8:29 | 2024-02-11 | 9:36 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autobuska Stanica | Podgorica | 2 | 0.00015032 | 2.2436e-06
1294 | 2024-02-11 | 8:33 | 2024-02-12 | 11:30 | 40 | 1617 | 1617 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.14512 | 8.9745e-05
1295 | 2024-02-11 | 8:37 | 2024-02-11 | 10:55 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Drijenak 3 | Kolašin | 6 | 0.00030962 | 2.2436e-06
1296 | 2024-02-11 | 8:40 | 2024-02-11 | 10:45 | 13 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.0036459 | 2.9167e-05
1297 | 2024-02-11 | 8:40 | 2024-02-11 | 11:10 | 40 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Selišta | Kolašin | 6 | 0.013462 | 8.9745e-05
1298 | 2024-02-11 | 8:40 | 2024-02-11 | 13:00 | 26 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.015167 | 5.8334e-05
1299 | 2024-02-11 | 8:40 | 2024-02-11 | 14:55 | 7 | 375 | 375 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Progonovići 2 | Podgorica | 2 | 0.0058895 | 1.5705e-05
1300 | 2024-02-11 | 8:44 | 2024-02-11 | 9:00 | 31 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Njegnjevo Nova | Bijelo Polje | 6 | 0.0011128 | 6.9552e-05
1301 | 2024-02-11 | 8:49 | 2024-02-11 | 9:25 | 35 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.002827 | 7.8527e-05
1302 | 2024-02-11 | 8:50 | 2024-02-11 | 12:50 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00053847 | 2.2436e-06
1303 | 2024-02-11 | 8:50 | 2024-02-11 | 13:00 | 4 | 250 | 250 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pašina Voda | Žabljak | 7 | 0.0022436 | 8.9745e-06
1304 | 2024-02-11 | 8:54 | 2024-02-11 | 12:25 | 1 | 211 | 211 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 0.0004734 | 2.2436e-06
1305 | 2024-02-11 | 8:55 | 2024-02-11 | 11:45 | 38 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paćice | Mojkovac | 6 | 0.014494 | 8.5257e-05
1306 | 2024-02-11 | 8:55 | 2024-02-11 | 13:20 | 6 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 1 | Berane | 3 | 0.0035673 | 1.3462e-05
1307 | 2024-02-11 | 8:55 | 2024-02-11 | 13:40 | 8 | 285 | 285 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojstir Gornji | Bijelo Polje | 6 | 0.0051154 | 1.7949e-05
1308 | 2024-02-11 | 9:00 | 2024-02-11 | 9:20 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
1309 | 2024-02-11 | 9:05 | 2024-02-11 | 16:42 | 63 | 457 | 457 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.064596 | 0.00014135
1310 | 2024-02-11 | 9:06 | 2024-02-11 | 9:30 | 1 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Goduša Škola | Bijelo Polje | 6 | 5.3847e-05 | 2.2436e-06
1311 | 2024-02-11 | 9:12 | 2024-02-11 | 12:30 | 1 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.00044424 | 2.2436e-06
1312 | 2024-02-11 | 9:15 | 2024-02-12 | 10:45 | 31 | 1530 | 1530 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeska 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.10641 | 6.9552e-05
1313 | 2024-02-11 | 9:20 | 2024-02-12 | 11:10 | 1 | 1550 | 1550 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dupljaci | Bijelo Polje | 6 | 0.0034776 | 2.2436e-06
1314 | 2024-02-11 | 9:25 | 2024-02-11 | 10:00 | 10 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.00078527 | 2.2436e-05
1315 | 2024-02-11 | 9:29 | 2024-02-11 | 12:15 | 1 | 166 | 166 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stožer 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00037244 | 2.2436e-06
1316 | 2024-02-11 | 9:30 | 2024-02-11 | 10:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulići | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
1317 | 2024-02-11 | 9:31 | 2024-02-11 | 13:50 | 30 | 259 | 259 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.017433 | 6.7308e-05
1318 | 2024-02-11 | 9:35 | 2024-02-11 | 14:10 | 1 | 275 | 275 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00061699 | 2.2436e-06
1319 | 2024-02-11 | 9:37 | 2024-02-11 | 16:20 | 4 | 403 | 403 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stanjevića Rupa 2 | Podgorica | 2 | 0.0036167 | 8.9745e-06
1320 | 2024-02-11 | 9:42 | 2024-02-11 | 12:28 | 8 | 166 | 166 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stožer 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0029795 | 1.7949e-05
1321 | 2024-02-11 | 9:50 | 2024-02-11 | 10:40 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pilana 2 - Sava | Žabljak | 7 | 0.00011218 | 2.2436e-06
1322 | 2024-02-11 | 9:50 | 2024-02-11 | 12:50 | 30 | 180 | 180 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Božovića Polje Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.012116 | 6.7308e-05
1323 | 2024-02-11 | 9:50 | 2024-02-11 | 13:00 | 31 | 190 | 190 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Đuđevina | Kolašin | 6 | 0.013215 | 6.9552e-05
1324 | 2024-02-11 | 9:53 | 2024-02-12 | 10:30 | 1 | 1477 | 1477 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.0033138 | 2.2436e-06
1325 | 2024-02-11 | 9:55 | 2024-02-11 | 12:30 | 8 | 155 | 155 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pitomine | Žabljak | 7 | 0.0027821 | 1.7949e-05
1326 | 2024-02-11 | 10:00 | 2024-02-11 | 13:00 | 3 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jasenica | Berane | 3 | 0.0012116 | 6.7308e-06
1327 | 2024-02-11 | 10:02 | 2024-02-12 | 15:30 | 11 | 1768 | 1768 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rajkovići | Bijelo Polje | 6 | 0.043634 | 2.468e-05
1328 | 2024-02-11 | 10:08 | 2024-02-11 | 12:10 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljajkovići 1 | Podgorica | 2 | 0.00027372 | 2.2436e-06
1329 | 2024-02-11 | 10:15 | 2024-02-11 | 17:30 | 19 | 435 | 435 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.018543 | 4.2629e-05
1330 | 2024-02-11 | 10:30 | 2024-02-11 | 14:45 | 10 | 255 | 255 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.0057212 | 2.2436e-05
1331 | 2024-02-11 | 10:30 | 2024-02-11 | 18:05 | 6 | 455 | 455 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krstače | Bijelo Polje | 6 | 0.0061251 | 1.3462e-05
1332 | 2024-02-11 | 10:35 | 2024-02-11 | 13:25 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
1333 | 2024-02-11 | 10:40 | 2024-02-11 | 13:50 | 30 | 190 | 190 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.012789 | 6.7308e-05
1334 | 2024-02-11 | 10:42 | 2024-02-11 | 12:30 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.00024231 | 2.2436e-06
1335 | 2024-02-11 | 10:45 | 2024-02-11 | 10:53 | 62 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0011128 | 0.0001391
1336 | 2024-02-11 | 10:50 | 2024-02-11 | 11:40 | 28 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drijenak 3 | Kolašin | 6 | 0.0031411 | 6.2821e-05
1337 | 2024-02-11 | 10:50 | 2024-02-11 | 13:00 | 16 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bulje | Kolašin | 6 | 0.0046667 | 3.5898e-05
1338 | 2024-02-11 | 10:51 | 2024-02-11 | 15:25 | 11 | 274 | 274 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rašovići | Podgorica | 2 | 0.0067623 | 2.468e-05
1339 | 2024-02-11 | 10:55 | 2024-02-11 | 11:34 | 5 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.00043751 | 1.1218e-05
1340 | 2024-02-11 | 11:00 | 2024-02-11 | 11:40 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa | Cetinje | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
1341 | 2024-02-11 | 11:00 | 2024-02-11 | 17:30 | 8 | 390 | 390 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Selakovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0070001 | 1.7949e-05
1342 | 2024-02-11 | 11:11 | 2024-02-11 | 13:00 | 1 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nik Maraš | Podgorica | 2 | 0.00024455 | 2.2436e-06
1343 | 2024-02-11 | 11:15 | 2024-02-11 | 11:40 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoštine | Cetinje | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
1344 | 2024-02-11 | 11:16 | 2024-02-11 | 17:00 | 1 | 344 | 344 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karuč | Cetinje | 2 | 0.0007718 | 2.2436e-06
1345 | 2024-02-11 | 11:23 | 2024-02-12 | 11:30 | 41 | 1447 | 1447 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.13311 | 9.1988e-05
1346 | 2024-02-11 | 11:24 | 2024-02-11 | 15:20 | 14 | 236 | 236 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0074129 | 3.1411e-05
1347 | 2024-02-11 | 11:25 | 2024-02-12 | 10:00 | 1 | 1355 | 1355 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjik | Berane | 3 | 0.0030401 | 2.2436e-06
1348 | 2024-02-11 | 11:30 | 2024-02-11 | 11:40 | 29 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Podkrajci | Pljevlja | 7 | 0.00065065 | 6.5065e-05
1349 | 2024-02-11 | 11:30 | 2024-02-11 | 12:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lalino Ždrijelo | Cetinje | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
1350 | 2024-02-11 | 11:41 | 2024-02-11 | 15:26 | 9 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podstrana 1 | Podgorica | 2 | 0.0045433 | 2.0193e-05
1351 | 2024-02-11 | 11:45 | 2024-02-11 | 15:32 | 1 | 227 | 227 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potrk | Bijelo Polje | 6 | 0.0005093 | 2.2436e-06
1352 | 2024-02-11 | 11:47 | 2024-02-11 | 15:32 | 8 | 225 | 225 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Glibavac 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0040385 | 1.7949e-05
1353 | 2024-02-11 | 11:50 | 2024-02-11 | 14:05 | 4 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Hotel Boan | Žabljak | 7 | 0.0012116 | 8.9745e-06
1354 | 2024-02-11 | 11:57 | 2024-02-12 | 10:30 | 12 | 1353 | 1353 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mijatovo Kolo | Bijelo Polje | 6 | 0.036427 | 2.6923e-05
1355 | 2024-02-11 | 12:00 | 2024-02-11 | 13:02 | 34 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Alići | Pljevlja | 7 | 0.0047295 | 7.6283e-05
1356 | 2024-02-11 | 12:00 | 2024-02-11 | 14:05 | 4 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ski Lift (Plav) | Berane | 3 | 0.0011218 | 8.9745e-06
1357 | 2024-02-11 | 12:05 | 2024-02-11 | 13:55 | 3 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Košutiće | Berane | 3 | 0.00074039 | 6.7308e-06
1358 | 2024-02-11 | 12:15 | 2024-02-11 | 12:55 | 4 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuti 1 | Berane | 3 | 0.00035898 | 8.9745e-06
1359 | 2024-02-11 | 12:22 | 2024-02-11 | 13:10 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Pejov Do | Žabljak | 7 | 0.00010769 | 2.2436e-06
1360 | 2024-02-11 | 12:25 | 2024-02-11 | 13:10 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
1361 | 2024-02-11 | 12:25 | 2024-02-11 | 17:17 | 3 | 292 | 292 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0019654 | 6.7308e-06
1362 | 2024-02-11 | 12:30 | 2024-02-11 | 13:50 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 1 | Berane | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
1363 | 2024-02-11 | 12:33 | 2024-02-11 | 14:30 | 3 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.00078751 | 6.7308e-06
1364 | 2024-02-11 | 12:40 | 2024-02-11 | 13:10 | 2 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 4.4872e-06
1365 | 2024-02-11 | 12:45 | 2024-02-11 | 13:10 | 102 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.0057212 | 0.00022885
1366 | 2024-02-11 | 12:45 | 2024-02-11 | 13:40 | 27 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Liješnje 1 | Kolašin | 6 | 0.0033318 | 6.0578e-05
1367 | 2024-02-11 | 12:48 | 2024-02-12 | 12:00 | 1 | 1392 | 1392 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.0031231 | 2.2436e-06
1368 | 2024-02-11 | 12:50 | 2024-02-12 | 11:25 | 1 | 1355 | 1355 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božovića Polje Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.0030401 | 2.2436e-06
1369 | 2024-02-11 | 12:50 | 2024-02-11 | 14:50 | 51 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mateševo 1 | Kolašin | 6 | 0.013731 | 0.00011442
1370 | 2024-02-11 | 13:00 | 2024-02-11 | 16:15 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 0.00043751 | 2.2436e-06
1371 | 2024-02-11 | 13:02 | 2024-02-11 | 13:23 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Smrčevo Brdo 1 | Žabljak | 7 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
1372 | 2024-02-11 | 13:02 | 2024-02-11 | 14:27 | 346 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Vrela 2 | Podgorica | 2 | 0.065985 | 0.00077629
1373 | 2024-02-11 | 13:05 | 2024-02-11 | 13:30 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Mugoša | Žabljak | 7 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
1374 | 2024-02-11 | 13:05 | 2024-02-11 | 13:45 | 179 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Tmajevci | Žabljak | 7 | 0.016064 | 0.00040161
1375 | 2024-02-11 | 13:06 | 2024-02-11 | 15:08 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukovci 1 | Podgorica | 2 | 0.00027372 | 2.2436e-06
1376 | 2024-02-11 | 13:09 | 2024-02-11 | 17:20 | 1 | 251 | 251 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinići | Podgorica | 2 | 0.00056315 | 2.2436e-06
1377 | 2024-02-11 | 13:15 | 2024-02-11 | 15:32 | 34 | 137 | 137 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Obod | Bijelo Polje | 6 | 0.010451 | 7.6283e-05
1378 | 2024-02-11 | 13:30 | 2024-02-11 | 13:40 | 15 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bučje | Pljevlja | 7 | 0.00033654 | 3.3654e-05
1379 | 2024-02-11 | 13:33 | 2024-02-11 | 17:40 | 1 | 247 | 247 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00055417 | 2.2436e-06
1380 | 2024-02-11 | 13:40 | 2024-02-11 | 14:00 | 33 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Velje Duboko 1 | Kolašin | 6 | 0.0014808 | 7.4039e-05
1381 | 2024-02-11 | 13:44 | 2024-02-11 | 18:30 | 17 | 286 | 286 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bijeli Potok | Bijelo Polje | 6 | 0.010908 | 3.8141e-05
1382 | 2024-02-11 | 14:02 | 2024-02-12 | 15:33 | 20 | 1531 | 1531 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0687 | 4.4872e-05
1383 | 2024-02-11 | 14:05 | 2024-02-11 | 17:30 | 12 | 205 | 205 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0055193 | 2.6923e-05
1384 | 2024-02-11 | 14:10 | 2024-02-11 | 14:15 | 26 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mrčajavac Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.00029167 | 5.8334e-05
1385 | 2024-02-11 | 14:10 | 2024-02-11 | 14:30 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćukojevići | Cetinje | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
1386 | 2024-02-11 | 14:10 | 2024-02-11 | 17:42 | 1 | 212 | 212 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Petra Matovića | Podgorica | 2 | 0.00047565 | 2.2436e-06
1387 | 2024-02-11 | 14:30 | 2024-02-11 | 14:35 | 12 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kutuša Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.00013462 | 2.6923e-05
1388 | 2024-02-11 | 14:45 | 2024-02-11 | 14:50 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
1389 | 2024-02-11 | 14:55 | 2024-02-11 | 15:00 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
1390 | 2024-02-11 | 14:59 | 2024-02-11 | 17:39 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 2 | Cetinje | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
1391 | 2024-02-11 | 15:00 | 2024-02-11 | 15:40 | 57 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0051154 | 0.00012789
1392 | 2024-02-11 | 15:00 | 2024-02-11 | 16:10 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Durutovac | Kolašin | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
1393 | 2024-02-11 | 15:06 | 2024-02-11 | 18:00 | 1 | 174 | 174 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužnica 1 | Podgorica | 2 | 0.00039039 | 2.2436e-06
1394 | 2024-02-11 | 15:10 | 2024-02-12 | 15:00 | 14 | 1430 | 1430 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gorice - Nova | Bijelo Polje | 6 | 0.044917 | 3.1411e-05
1395 | 2024-02-11 | 15:21 | 2024-02-11 | 16:19 | 28 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ledine | Podgorica | 2 | 0.0036436 | 6.2821e-05
1396 | 2024-02-11 | 15:23 | 2024-02-11 | 16:14 | 5 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stanaj Adžaj | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 1.1218e-05
1397 | 2024-02-11 | 15:55 | 2024-02-11 | 16:05 | 28 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zabrnjica | Pljevlja | 7 | 0.00062821 | 6.2821e-05
1398 | 2024-02-11 | 16:00 | 2024-02-11 | 16:20 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Pećića Ograde | Žabljak | 7 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
1399 | 2024-02-11 | 16:08 | 2024-02-11 | 17:20 | 11 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rašovići | Podgorica | 2 | 0.0017769 | 2.468e-05
1400 | 2024-02-11 | 16:19 | 2024-02-11 | 17:00 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bobija | Cetinje | 2 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
1401 | 2024-02-11 | 16:40 | 2024-02-11 | 18:00 | 14 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Bezjovo | Podgorica | 2 | 0.0025129 | 3.1411e-05
1402 | 2024-02-11 | 16:45 | 2024-02-11 | 16:50 | 30 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Hoćevina 2 | Pljevlja | 7 | 0.00033654 | 6.7308e-05
1403 | 2024-02-11 | 17:00 | 2024-02-11 | 17:30 | 378 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablan(103) | Nikšić | 1 | 0.025443 | 0.00084809
1404 | 2024-02-11 | 17:30 | 2024-02-11 | 17:40 | 62 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Velike Krće | Pljevlja | 7 | 0.001391 | 0.0001391
1405 | 2024-02-11 | 17:33 | 2024-02-11 | 21:05 | 1 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 5 | Podgorica | 2 | 0.00047565 | 2.2436e-06
1406 | 2024-02-11 | 17:35 | 2024-02-11 | 17:40 | 15 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.00016827 | 3.3654e-05
1407 | 2024-02-11 | 17:45 | 2024-02-11 | 17:50 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
1408 | 2024-02-11 | 17:47 | 2024-02-11 | 19:15 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 12 | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
1409 | 2024-02-11 | 18:00 | 2024-02-12 | 10:15 | 17 | 975 | 975 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Žari Razboj | Mojkovac | 6 | 0.037188 | 3.8141e-05
1410 | 2024-02-11 | 18:00 | 2024-02-12 | 11:30 | 11 | 1050 | 1050 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.025914 | 2.468e-05
1411 | 2024-02-11 | 18:10 | 2024-02-12 | 11:00 | 1 | 1010 | 1010 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žari Brezovac | Mojkovac | 6 | 0.0022661 | 2.2436e-06
1412 | 2024-02-11 | 18:10 | 2024-02-12 | 13:15 | 17 | 1145 | 1145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.043672 | 3.8141e-05
1413 | 2024-02-11 | 18:22 | 2024-02-12 | 16:03 | 1 | 1301 | 1301 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gošići 1 | Podgorica | 2 | 0.0029189 | 2.2436e-06
1414 | 2024-02-11 | 18:50 | 2024-02-11 | 19:10 | 18 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Babino Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0008077 | 4.0385e-05
1415 | 2024-02-11 | 19:00 | 2024-02-11 | 19:05 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
1416 | 2024-02-11 | 19:10 | 2024-02-12 | 10:48 | 1 | 938 | 938 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gureč | Podgorica | 2 | 0.0021045 | 2.2436e-06
1417 | 2024-02-11 | 19:30 | 2024-02-11 | 19:35 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vukovo Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
1418 | 2024-02-11 | 20:10 | 2024-02-12 | 15:44 | 1 | 1174 | 1174 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužnica | Podgorica | 2 | 0.002634 | 2.2436e-06
1419 | 2024-02-11 | 20:15 | 2024-02-11 | 21:45 | 6 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bablja Greda | Kolašin | 6 | 0.0012116 | 1.3462e-05
1420 | 2024-02-11 | 20:25 | 2024-02-11 | 21:00 | 14 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tološi 8 | Podgorica | 2 | 0.0010994 | 3.1411e-05
1421 | 2024-02-11 | 20:30 | 2024-02-11 | 22:25 | 17 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.0043863 | 3.8141e-05
1422 | 2024-02-11 | 20:40 | 2024-02-11 | 20:45 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
1423 | 2024-02-12 | 7:10 | 2024-02-12 | 9:50 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.00035898 | 2.2436e-06
1424 | 2024-02-12 | 7:26 | 2024-02-12 | 10:05 | 1 | 159 | 159 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV SM Polje | Kolašin | 6 | 0.00035673 | 2.2436e-06
1425 | 2024-02-12 | 7:30 | 2024-02-12 | 8:59 | 1 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hotel | Podgorica | 2 | 0.00019968 | 2.2436e-06
1426 | 2024-02-12 | 7:38 | 2024-02-12 | 9:30 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Maljat | Podgorica | 2 | 0.00025129 | 2.2436e-06
1427 | 2024-02-12 | 8:16 | 2024-02-12 | 13:35 | 4 | 319 | 319 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dromira | Podgorica | 2 | 0.0028629 | 8.9745e-06
1428 | 2024-02-12 | 8:20 | 2024-02-12 | 10:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velji Vinogradi | Budva | 4 | 0.00022436 | 2.2436e-06
1429 | 2024-02-12 | 8:20 | 2024-02-12 | 10:15 | 35 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.0090306 | 7.8527e-05
1430 | 2024-02-12 | 8:20 | 2024-02-12 | 15:21 | 1 | 421 | 421 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćukojevići | Cetinje | 2 | 0.00094456 | 2.2436e-06
1431 | 2024-02-12 | 8:23 | 2024-02-12 | 8:30 | 66 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Čikovina 2 | Podgorica | 2 | 0.0010366 | 0.00014808
1432 | 2024-02-12 | 8:30 | 2024-02-12 | 8:39 | 66 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Čikovina 2 | Podgorica | 2 | 0.0013327 | 0.00014808
1433 | 2024-02-12 | 8:37 | 2024-02-12 | 10:20 | 1 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.00023109 | 2.2436e-06
1434 | 2024-02-12 | 8:41 | 2024-02-12 | 11:30 | 34 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.012892 | 7.6283e-05
1435 | 2024-02-12 | 8:54 | 2024-02-12 | 12:10 | 12 | 196 | 196 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.005277 | 2.6923e-05
1436 | 2024-02-12 | 9:15 | 2024-02-12 | 15:55 | 1 | 400 | 400 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ugnji | Cetinje | 2 | 0.00089745 | 2.2436e-06
1437 | 2024-02-12 | 9:18 | 2024-02-12 | 11:48 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavica | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
1438 | 2024-02-12 | 9:25 | 2024-02-12 | 14:30 | 102 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.069799 | 0.00022885
1439 | 2024-02-12 | 9:38 | 2024-02-12 | 11:00 | 12 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Lenjinov Bulevar 5 | Podgorica | 2 | 0.0022077 | 2.6923e-05
1440 | 2024-02-12 | 9:40 | 2024-02-12 | 11:45 | 12 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Palež - Štuoc | Žabljak | 7 | 0.0033654 | 2.6923e-05
1441 | 2024-02-12 | 9:45 | 2024-02-12 | 12:06 | 1 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00031635 | 2.2436e-06
1442 | 2024-02-12 | 9:47 | 2024-02-12 | 13:00 | 11 | 193 | 193 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rajkovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0047632 | 2.468e-05
1443 | 2024-02-12 | 9:50 | 2024-02-12 | 10:30 | 13 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeska 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0011667 | 2.9167e-05
1444 | 2024-02-12 | 10:00 | 2024-02-12 | 11:20 | 22 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 0.0039488 | 4.936e-05
1445 | 2024-02-12 | 10:00 | 2024-02-12 | 11:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumet | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
1446 | 2024-02-12 | 10:00 | 2024-02-12 | 12:00 | 1 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Adoc | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
1447 | 2024-02-12 | 10:00 | 2024-02-12 | 12:10 | 104 | 130 | 130 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čikić | Kotor | 5 | 0.030334 | 0.00023334
1448 | 2024-02-12 | 10:00 | 2024-02-12 | 16:30 | 5 | 390 | 390 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crni Vrh | Berane | 3 | 0.0043751 | 1.1218e-05
1449 | 2024-02-12 | 10:03 | 2024-02-12 | 12:45 | 7 | 162 | 162 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ulica | Kolašin | 6 | 0.0025443 | 1.5705e-05
1450 | 2024-02-12 | 10:05 | 2024-02-12 | 11:30 | 209 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.039858 | 0.00046892
1451 | 2024-02-12 | 10:05 | 2024-02-12 | 12:31 | 1 | 146 | 146 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 2 | Cetinje | 2 | 0.00032757 | 2.2436e-06
1452 | 2024-02-12 | 10:10 | 2024-02-12 | 12:00 | 74 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crljevine | Berane | 3 | 0.018263 | 0.00016603
1453 | 2024-02-12 | 10:15 | 2024-02-12 | 10:40 | 3 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bazen | Herceg Novi | 5 | 0.00016827 | 6.7308e-06
1454 | 2024-02-12 | 10:20 | 2024-02-12 | 12:30 | 17 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žari Razboj | Mojkovac | 6 | 0.0049584 | 3.8141e-05
1455 | 2024-02-12 | 10:20 | 2024-02-12 | 13:40 | 106 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.047565 | 0.00023782
1456 | 2024-02-12 | 10:59 | 2024-02-13 | 11:11 | 1 | 1452 | 1452 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 15 | Podgorica | 2 | 0.0032577 | 2.2436e-06
1457 | 2024-02-12 | 11:20 | 2024-02-12 | 13:20 | 14 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.0037693 | 3.1411e-05
1458 | 2024-02-12 | 11:26 | 2024-02-12 | 11:34 | 20 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markov Rt 1 - Jerović | Kotor | 5 | 0.00035898 | 4.4872e-05
1459 | 2024-02-12 | 11:29 | 2024-02-12 | 17:59 | 13 | 390 | 390 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeska 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.011375 | 2.9167e-05
1460 | 2024-02-12 | 11:40 | 2024-02-12 | 12:14 | 27 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Meki Do | Pljevlja | 7 | 0.0020596 | 6.0578e-05
1461 | 2024-02-12 | 11:40 | 2024-02-12 | 13:20 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumet | Budva | 4 | 0.00022436 | 2.2436e-06
1462 | 2024-02-12 | 11:50 | 2024-02-12 | 17:30 | 11 | 340 | 340 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gevčina | Bijelo Polje | 6 | 0.0083911 | 2.468e-05
1463 | 2024-02-12 | 12:00 | 2024-02-12 | 12:05 | 47 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00052725 | 0.00010545
1464 | 2024-02-12 | 12:00 | 2024-02-12 | 13:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
1465 | 2024-02-12 | 12:05 | 2024-02-12 | 14:20 | 21 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.0063607 | 4.7116e-05
1466 | 2024-02-12 | 12:10 | 2024-02-12 | 13:20 | 16 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.0025129 | 3.5898e-05
1467 | 2024-02-12 | 12:20 | 2024-02-12 | 15:30 | 10 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Stožina | Žabljak | 7 | 0.0042629 | 2.2436e-05
1468 | 2024-02-12 | 12:34 | 2024-02-13 | 8:49 | 5 | 1215 | 1215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 0.01363 | 1.1218e-05
1469 | 2024-02-12 | 12:50 | 2024-02-13 | 15:00 | 60 | 1570 | 1570 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božovića Polje Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.21135 | 0.00013462
1470 | 2024-02-12 | 13:54 | 2024-02-12 | 14:30 | 1 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
1471 | 2024-02-12 | 13:55 | 2024-02-12 | 15:12 | 62 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velike Krće | Pljevlja | 7 | 0.010711 | 0.0001391
1472 | 2024-02-12 | 14:08 | 2024-02-12 | 14:50 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
1473 | 2024-02-12 | 14:10 | 2024-02-12 | 16:00 | 4 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuča | Berane | 3 | 0.00098719 | 8.9745e-06
1474 | 2024-02-12 | 14:40 | 2024-02-12 | 18:00 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredina | Mojkovac | 6 | 0.00044872 | 2.2436e-06
1475 | 2024-02-12 | 14:45 | 2024-02-12 | 15:05 | 15 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.00067308 | 3.3654e-05
1476 | 2024-02-12 | 15:20 | 2024-02-12 | 16:20 | 36 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Varine | Pljevlja | 7 | 0.0048462 | 8.077e-05
1477 | 2024-02-12 | 15:26 | 2024-02-12 | 17:45 | 1 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orašani | Cetinje | 2 | 0.00031186 | 2.2436e-06
1478 | 2024-02-12 | 15:45 | 2024-02-12 | 17:00 | 46 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vaškovo | Pljevlja | 7 | 0.0077405 | 0.00010321
1479 | 2024-02-12 | 16:15 | 2024-02-12 | 16:25 | 31 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rajišići | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 6.9552e-05
1480 | 2024-02-12 | 16:25 | 2024-02-13 | 10:30 | 1 | 1085 | 1085 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 2 | Berane | 3 | 0.0024343 | 2.2436e-06
1481 | 2024-02-12 | 16:40 | 2024-02-12 | 17:05 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Supermarket Zabjelo | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
1482 | 2024-02-12 | 16:50 | 2024-02-12 | 17:00 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Repetitor Vraca | Pljevlja | 7 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
1483 | 2024-02-12 | 17:03 | 2024-02-13 | 9:30 | 1 | 987 | 987 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bole Načić | Bijelo Polje | 6 | 0.0022144 | 2.2436e-06
1484 | 2024-02-12 | 17:50 | 2024-02-12 | 17:55 | 32 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borova | Pljevlja | 7 | 0.00035898 | 7.1796e-05
1485 | 2024-02-12 | 18:26 | 2024-02-12 | 19:40 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 9 | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
1486 | 2024-02-12 | 18:30 | 2024-02-14 | 12:00 | 1 | 2490 | 2490 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.0055866 | 2.2436e-06
1487 | 2024-02-12 | 19:00 | 2024-02-12 | 19:54 | 1 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 2 | Berane | 3 | 0.00012116 | 2.2436e-06
1488 | 2024-02-12 | 19:13 | 2024-02-12 | 20:36 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 2 | Podgorica | 2 | 0.00018622 | 2.2436e-06
1489 | 2024-02-13 | 8:00 | 2024-02-13 | 11:30 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rađenović | Budva | 4 | 0.00047116 | 2.2436e-06
1490 | 2024-02-13 | 8:30 | 2024-02-13 | 14:20 | 1 | 350 | 350 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banka | Mojkovac | 6 | 0.00078527 | 2.2436e-06
1491 | 2024-02-13 | 8:41 | 2024-02-13 | 10:30 | 18 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žari Razboj | Mojkovac | 6 | 0.004402 | 4.0385e-05
1492 | 2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 9:10 | 104 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čikić | Kotor | 5 | 0.0023334 | 0.00023334
1493 | 2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 12:21 | 25 | 201 | 201 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prvoborac | Herceg Novi | 5 | 0.011274 | 5.609e-05
1494 | 2024-02-13 | 9:10 | 2024-02-13 | 13:44 | 9 | 274 | 274 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruče 1 | Ulcinj | 4 | 0.0055328 | 2.0193e-05
1495 | 2024-02-13 | 9:10 | 2024-02-13 | 14:15 | 16 | 305 | 305 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vilusi Z.S.(510) | Nikšić | 1 | 0.010949 | 3.5898e-05
1496 | 2024-02-13 | 9:12 | 2024-02-13 | 10:03 | 15 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sportska Sala | Herceg Novi | 5 | 0.0017164 | 3.3654e-05
1497 | 2024-02-13 | 9:14 | 2024-02-13 | 9:47 | 25 | 33 | 33 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Morinj Centar | Kotor | 5 | 0.001851 | 5.609e-05
1498 | 2024-02-13 | 9:20 | 2024-02-13 | 12:15 | 32 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševo | Pljevlja | 7 | 0.012564 | 7.1796e-05
1499 | 2024-02-13 | 9:29 | 2024-02-13 | 9:52 | 4 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćafe | Bar | 4 | 0.00020641 | 8.9745e-06
1500 | 2024-02-13 | 9:40 | 2024-02-13 | 13:10 | 74 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.034866 | 0.00016603
1501 | 2024-02-13 | 9:55 | 2024-02-13 | 12:30 | 19 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borje 2 | Žabljak | 7 | 0.0066075 | 4.2629e-05
1502 | 2024-02-13 | 9:58 | 2024-02-13 | 13:20 | 14 | 202 | 202 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0063449 | 3.1411e-05
1503 | 2024-02-13 | 10:10 | 2024-02-13 | 12:42 | 43 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugovine | Berane | 3 | 0.014664 | 9.6476e-05
1504 | 2024-02-13 | 10:25 | 2024-02-13 | 12:05 | 11 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Drume | Podgorica | 2 | 0.002468 | 2.468e-05
1505 | 2024-02-13 | 11:10 | 2024-02-13 | 11:15 | 102 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.0011442 | 0.00022885
1506 | 2024-02-13 | 11:20 | 2024-02-13 | 14:20 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Košutiće | Berane | 3 | 0.00040385 | 2.2436e-06
1507 | 2024-02-13 | 11:40 | 2024-02-13 | 13:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krš Medina 1 | Budva | 4 | 0.00017949 | 2.2436e-06
1508 | 2024-02-13 | 11:42 | 2024-02-13 | 12:58 | 110 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Zagorje | Berane | 3 | 0.018757 | 0.0002468
1509 | 2024-02-13 | 11:45 | 2024-02-13 | 14:30 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podkošljun 2 | Budva | 4 | 0.0003702 | 2.2436e-06
1510 | 2024-02-13 | 12:24 | 2024-02-13 | 13:00 | 1 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaječina | Cetinje | 2 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
1511 | 2024-02-13 | 12:32 | 2024-02-13 | 15:10 | 1 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 4 | Bijelo Polje | 6 | 0.00035449 | 2.2436e-06
1512 | 2024-02-13 | 12:33 | 2024-02-13 | 15:08 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 D3 | Podgorica | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
1513 | 2024-02-13 | 12:35 | 2024-02-13 | 13:30 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sinanovića Luke | Rožaje | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
1514 | 2024-02-13 | 12:36 | 2024-02-13 | 14:10 | 1 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0002109 | 2.2436e-06
1515 | 2024-02-13 | 13:25 | 2024-02-13 | 14:00 | 5 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikole Lekića | Cetinje | 2 | 0.00039263 | 1.1218e-05
1516 | 2024-02-13 | 13:26 | 2024-02-14 | 13:30 | 1 | 1444 | 1444 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.0032398 | 2.2436e-06
1517 | 2024-02-13 | 13:59 | 2024-02-13 | 16:10 | 13 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeska 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0038209 | 2.9167e-05
1518 | 2024-02-13 | 14:05 | 2024-02-13 | 17:00 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Magistralom 2 | Budva | 4 | 0.00039263 | 2.2436e-06
1519 | 2024-02-13 | 14:25 | 2024-02-14 | 10:30 | 1 | 1205 | 1205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0027036 | 2.2436e-06
1520 | 2024-02-13 | 14:26 | 2024-02-13 | 16:20 | 62 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.015858 | 0.0001391
1521 | 2024-02-13 | 14:48 | 2024-02-13 | 18:22 | 1 | 214 | 214 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stadion Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00048013 | 2.2436e-06
1522 | 2024-02-13 | 15:26 | 2024-02-13 | 16:52 | 4 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrov Do | Cetinje | 2 | 0.0007718 | 8.9745e-06
1523 | 2024-02-13 | 16:00 | 2024-02-13 | 17:50 | 15 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.003702 | 3.3654e-05
1524 | 2024-02-13 | 16:20 | 2024-02-13 | 16:47 | 12 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Napredak | Herceg Novi | 5 | 0.00072693 | 2.6923e-05
1525 | 2024-02-13 | 16:25 | 2024-02-14 | 16:05 | 84 | 1420 | 1420 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.26762 | 0.00018846
1526 | 2024-02-13 | 17:08 | 2024-02-13 | 18:02 | 7 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dječiji Vrtić Igalo | Herceg Novi | 5 | 0.00084809 | 1.5705e-05
1527 | 2024-02-13 | 17:12 | 2024-02-13 | 18:30 | 14 | 78 | 78 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kradenik | Bijelo Polje | 6 | 0.00245 | 3.1411e-05
1528 | 2024-02-13 | 18:07 | 2024-02-14 | 13:55 | 25 | 1188 | 1188 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vergaševići | Bijelo Polje | 6 | 0.066635 | 5.609e-05
1529 | 2024-02-13 | 20:00 | 2024-02-14 | 17:41 | 1 | 1301 | 1301 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica B | Podgorica | 2 | 0.0029189 | 2.2436e-06
1530 | 2024-02-14 | 7:20 | 2024-02-14 | 12:20 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobro Polje | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 2.2436e-06
1531 | 2024-02-14 | 7:30 | 2024-02-14 | 11:00 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 2 | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
1532 | 2024-02-14 | 8:15 | 2024-02-14 | 9:10 | 2 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi | Cetinje | 2 | 0.0002468 | 4.4872e-06
1533 | 2024-02-14 | 8:20 | 2024-02-14 | 16:45 | 1 | 505 | 505 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijelozi 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.001133 | 2.2436e-06
1534 | 2024-02-14 | 8:25 | 2024-02-14 | 9:20 | 268 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 D3 | Podgorica | 2 | 0.033071 | 0.00060129
1535 | 2024-02-14 | 9:08 | 2024-02-14 | 13:12 | 9 | 244 | 244 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruče 1 | Ulcinj | 4 | 0.004927 | 2.0193e-05
1536 | 2024-02-14 | 9:09 | 2024-02-14 | 10:36 | 30 | 87 | 87 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orahovac 2 | Kotor | 5 | 0.0058558 | 6.7308e-05
1537 | 2024-02-14 | 9:25 | 2024-02-14 | 9:32 | 27 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Željeznička Stanica | Mojkovac | 6 | 0.00042404 | 6.0578e-05
1538 | 2024-02-14 | 9:30 | 2024-02-14 | 11:00 | 40 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Straševina BarakeMot(275) | Nikšić | 1 | 0.008077 | 8.9745e-05
1539 | 2024-02-14 | 9:35 | 2024-02-14 | 10:15 | 63 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kotlara | Bijelo Polje | 6 | 0.0056539 | 0.00014135
1540 | 2024-02-14 | 9:55 | 2024-02-14 | 10:13 | 25 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glibavac 2(126) | Nikšić | 1 | 0.0010096 | 5.609e-05
1541 | 2024-02-14 | 10:00 | 2024-02-14 | 10:06 | 59 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Štitari 2 | Berane | 3 | 0.00079424 | 0.00013237
1542 | 2024-02-14 | 10:20 | 2024-02-14 | 14:35 | 68 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Hotel Boan | Žabljak | 7 | 0.038904 | 0.00015257
1543 | 2024-02-14 | 10:25 | 2024-02-14 | 11:30 | 25 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakaricka Gora 2 | Podgorica | 2 | 0.0036459 | 5.609e-05
1544 | 2024-02-14 | 10:25 | 2024-02-14 | 14:00 | 106 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.051132 | 0.00023782
1545 | 2024-02-14 | 10:45 | 2024-02-14 | 13:20 | 19 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borje 2 | Žabljak | 7 | 0.0066075 | 4.2629e-05
1546 | 2024-02-14 | 11:00 | 2024-02-14 | 11:45 | 15 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bjeloši | Cetinje | 2 | 0.0015144 | 3.3654e-05
1547 | 2024-02-14 | 11:00 | 2024-02-14 | 13:00 | 363 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Ibarac | Rožaje | 3 | 0.097732 | 0.00081443
1548 | 2024-02-14 | 11:00 | 2024-02-14 | 16:35 | 13 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola | Budva | 4 | 0.0097709 | 2.9167e-05
1549 | 2024-02-14 | 11:30 | 2024-02-14 | 12:10 | 60 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.0053847 | 0.00013462
1550 | 2024-02-14 | 11:45 | 2024-02-14 | 12:15 | 76 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Beri 3 | Podgorica | 2 | 0.0051154 | 0.00017051
1551 | 2024-02-14 | 12:30 | 2024-02-14 | 12:45 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 2 (Labudovići) | Berane | 3 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
1552 | 2024-02-14 | 12:40 | 2024-02-14 | 13:50 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 D3 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
1553 | 2024-02-14 | 13:00 | 2024-02-14 | 14:00 | 224 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV 13. Jul | Rožaje | 3 | 0.030154 | 0.00050257
1554 | 2024-02-14 | 13:00 | 2024-02-14 | 14:10 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
1555 | 2024-02-14 | 13:55 | 2024-02-14 | 15:42 | 8 | 107 | 107 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Požeginja | Bijelo Polje | 6 | 0.0019205 | 1.7949e-05
1556 | 2024-02-14 | 14:10 | 2024-02-15 | 12:10 | 1 | 1320 | 1320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrad | Bijelo Polje | 6 | 0.0029616 | 2.2436e-06
1557 | 2024-02-14 | 15:00 | 2024-02-14 | 16:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 D3 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
1558 | 2024-02-14 | 15:25 | 2024-02-14 | 16:10 | 9 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Hodžići | Pljevlja | 7 | 0.00090866 | 2.0193e-05
1559 | 2024-02-14 | 15:45 | 2024-02-14 | 16:10 | 9 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vukodo | Žabljak | 7 | 0.00050481 | 2.0193e-05
1560 | 2024-02-14 | 16:00 | 2024-02-15 | 16:10 | 9 | 1450 | 1450 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.029279 | 2.0193e-05
1561 | 2024-02-14 | 16:00 | 2024-02-14 | 17:10 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
1562 | 2024-02-14 | 16:40 | 2024-02-14 | 18:35 | 5 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Podi | Kolašin | 6 | 0.0012901 | 1.1218e-05
1563 | 2024-02-14 | 16:50 | 2024-02-14 | 18:47 | 4 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jasenica | Berane | 3 | 0.00105 | 8.9745e-06
1564 | 2024-02-14 | 18:25 | 2024-02-14 | 19:28 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 1 | Podgorica | 2 | 0.00014135 | 2.2436e-06
1565 | 2024-02-14 | 18:55 | 2024-02-14 | 19:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 29. Novembar | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
1566 | 2024-02-14 | 19:12 | 2024-02-15 | 15:00 | 10 | 1188 | 1188 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kržanja 2 | Podgorica | 2 | 0.026654 | 2.2436e-05
1567 | 2024-02-14 | 19:14 | 2024-02-14 | 19:38 | 10 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 1 | Podgorica | 2 | 0.00053847 | 2.2436e-05
1568 | 2024-02-14 | 19:35 | 2024-02-14 | 21:10 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vočje | Kolašin | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
1569 | 2024-02-14 | 20:35 | 2024-02-16 | 8:45 | 1 | 2170 | 2170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.0048686 | 2.2436e-06
1570 | 2024-02-15 | 6:58 | 2024-02-15 | 8:13 | 3 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hotel | Podgorica | 2 | 0.00050481 | 6.7308e-06
1571 | 2024-02-15 | 7:26 | 2024-02-15 | 8:38 | 5 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Maljat | Podgorica | 2 | 0.0008077 | 1.1218e-05
1572 | 2024-02-15 | 8:10 | 2024-02-15 | 8:42 | 25 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orahovac 1 | Kotor | 5 | 0.0017949 | 5.609e-05
1573 | 2024-02-15 | 8:28 | 2024-02-15 | 9:25 | 15 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Stanica | Ulcinj | 4 | 0.0019183 | 3.3654e-05
1574 | 2024-02-15 | 8:35 | 2024-02-15 | 11:30 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vještica Komuna | Budva | 4 | 0.00039263 | 2.2436e-06
1575 | 2024-02-15 | 8:48 | 2024-02-15 | 9:28 | 3 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bazen | Herceg Novi | 5 | 0.00026923 | 6.7308e-06
1576 | 2024-02-15 | 9:00 | 2024-02-15 | 15:20 | 50 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.042629 | 0.00011218
1577 | 2024-02-15 | 9:04 | 2024-02-15 | 14:05 | 14 | 301 | 301 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rubeža 2(321) | Nikšić | 1 | 0.0094546 | 3.1411e-05
1578 | 2024-02-15 | 9:05 | 2024-02-15 | 9:12 | 30 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vitići | Bar | 4 | 0.00047116 | 6.7308e-05
1579 | 2024-02-15 | 9:29 | 2024-02-15 | 10:04 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 2 | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
1580 | 2024-02-15 | 9:40 | 2024-02-15 | 10:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novoselje | Budva | 4 | 0.00011218 | 2.2436e-06
1581 | 2024-02-15 | 9:40 | 2024-02-15 | 13:15 | 81 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.039073 | 0.00018173
1582 | 2024-02-15 | 9:57 | 2024-02-15 | 10:52 | 30 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Peani | Kotor | 5 | 0.003702 | 6.7308e-05
1583 | 2024-02-15 | 10:00 | 2024-02-15 | 15:00 | 74 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.049808 | 0.00016603
1584 | 2024-02-15 | 10:07 | 2024-02-15 | 13:40 | 40 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tomba | Bar | 4 | 0.019116 | 8.9745e-05
1585 | 2024-02-15 | 10:10 | 2024-02-15 | 15:05 | 9 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sirovac | Žabljak | 7 | 0.0059568 | 2.0193e-05
1586 | 2024-02-15 | 10:19 | 2024-02-15 | 16:25 | 1 | 366 | 366 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.00082116 | 2.2436e-06
1587 | 2024-02-15 | 10:20 | 2024-02-15 | 12:00 | 130 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Bijelo Polje | 6 | 0.029167 | 0.00029167
1588 | 2024-02-15 | 10:22 | 2024-02-15 | 11:15 | 35 | 53 | 53 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.0041619 | 7.8527e-05
1589 | 2024-02-15 | 10:30 | 2024-02-15 | 11:30 | 20 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 4(373) | Nikšić | 1 | 0.0026923 | 4.4872e-05
1590 | 2024-02-15 | 10:30 | 2024-02-15 | 12:15 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Industrijsko | Kolašin | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
1591 | 2024-02-15 | 10:40 | 2024-02-15 | 19:30 | 1 | 530 | 530 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Luge | Berane | 3 | 0.0011891 | 2.2436e-06
1592 | 2024-02-15 | 11:00 | 2024-02-15 | 11:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Hotel Žabljak | Žabljak | 7 | 0.00010096 | 2.2436e-06
1593 | 2024-02-15 | 12:00 | 2024-02-15 | 12:57 | 110 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorje | Berane | 3 | 0.014067 | 0.0002468
1594 | 2024-02-15 | 12:25 | 2024-02-15 | 12:40 | 27 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bubanje 2 | Berane | 3 | 0.00090866 | 6.0578e-05
1595 | 2024-02-15 | 12:40 | 2024-02-15 | 14:05 | 8 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pitomine | Žabljak | 7 | 0.0015257 | 1.7949e-05
1596 | 2024-02-15 | 13:12 | 2024-02-15 | 14:20 | 59 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 3 | Berane | 3 | 0.0090014 | 0.00013237
1597 | 2024-02-15 | 13:40 | 2024-02-15 | 17:27 | 1 | 227 | 227 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.0005093 | 2.2436e-06
1598 | 2024-02-15 | 13:58 | 2024-02-15 | 14:15 | 30 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vitići | Bar | 4 | 0.0011442 | 6.7308e-05
1599 | 2024-02-15 | 14:20 | 2024-02-15 | 15:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mataguži 5 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
1600 | 2024-02-15 | 15:05 | 2024-02-15 | 21:20 | 1 | 375 | 375 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ribnica | Podgorica | 2 | 0.00084136 | 2.2436e-06
1601 | 2024-02-15 | 15:59 | 2024-02-15 | 17:25 | 8 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita | Berane | 3 | 0.0015436 | 1.7949e-05
1602 | 2024-02-15 | 16:13 | 2024-02-15 | 21:30 | 1 | 317 | 317 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelena Kuća | Cetinje | 2 | 0.00071123 | 2.2436e-06
1603 | 2024-02-15 | 16:27 | 2024-02-15 | 17:41 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zlatica B | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
1604 | 2024-02-15 | 17:54 | 2024-02-15 | 19:20 | 1 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćukojevići | Cetinje | 2 | 0.00019295 | 2.2436e-06
1605 | 2024-02-16 | 8:16 | 2024-02-16 | 8:45 | 72 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.0046847 | 0.00016154
1606 | 2024-02-16 | 8:20 | 2024-02-16 | 11:25 | 259 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćemenca 2(117) | Nikšić | 1 | 0.1075 | 0.0005811
1607 | 2024-02-16 | 8:20 | 2024-02-16 | 13:17 | 1 | 297 | 297 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stadion Titeks | Podgorica | 2 | 0.00066635 | 2.2436e-06
1608 | 2024-02-16 | 8:35 | 2024-02-16 | 9:10 | 54 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ranče | Pljevlja | 7 | 0.0042404 | 0.00012116
1609 | 2024-02-16 | 8:35 | 2024-02-16 | 16:25 | 3 | 470 | 470 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bazen | Herceg Novi | 5 | 0.0031635 | 6.7308e-06
1610 | 2024-02-16 | 8:50 | 2024-02-16 | 16:15 | 25 | 445 | 445 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Topla 3 (Caput) | Herceg Novi | 5 | 0.02496 | 5.609e-05
1611 | 2024-02-16 | 9:15 | 2024-02-16 | 15:00 | 11 | 345 | 345 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajovo Polje(844) | Plužine | 1 | 0.0085145 | 2.468e-05
1612 | 2024-02-16 | 9:20 | 2024-02-16 | 15:45 | 48 | 385 | 385 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vijenac | Pljevlja | 7 | 0.041462 | 0.00010769
1613 | 2024-02-16 | 9:26 | 2024-02-16 | 12:48 | 25 | 202 | 202 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.01133 | 5.609e-05
1614 | 2024-02-16 | 9:32 | 2024-02-16 | 10:45 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 4 | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
1615 | 2024-02-16 | 9:50 | 2024-02-16 | 14:35 | 19 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borje 2 | Žabljak | 7 | 0.012149 | 4.2629e-05
1616 | 2024-02-16 | 9:54 | 2024-02-16 | 11:30 | 41 | 96 | 96 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Supermarket Konik | Podgorica | 2 | 0.0088309 | 9.1988e-05
1617 | 2024-02-16 | 10:00 | 2024-02-16 | 12:54 | 51 | 174 | 174 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijeli Potok | Bijelo Polje | 6 | 0.01991 | 0.00011442
1618 | 2024-02-16 | 10:02 | 2024-02-16 | 11:55 | 15 | 113 | 113 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.0038029 | 3.3654e-05
1619 | 2024-02-16 | 10:05 | 2024-02-16 | 11:10 | 96 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 5 | Podgorica | 2 | 0.014 | 0.00021539
1620 | 2024-02-16 | 10:05 | 2024-02-16 | 11:38 | 105 | 93 | 93 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.021909 | 0.00023558
1621 | 2024-02-16 | 10:07 | 2024-02-17 | 15:00 | 3 | 1733 | 1733 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 1 | Podgorica | 2 | 0.011665 | 6.7308e-06
1622 | 2024-02-16 | 10:15 | 2024-02-16 | 10:30 | 50 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bojke | Ulcinj | 4 | 0.0016827 | 0.00011218
1623 | 2024-02-16 | 10:20 | 2024-02-16 | 11:20 | 80 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.010769 | 0.00017949
1624 | 2024-02-16 | 10:20 | 2024-02-16 | 15:51 | 1 | 331 | 331 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lijeska 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00074264 | 2.2436e-06
1625 | 2024-02-16 | 10:23 | 2024-02-16 | 12:05 | 23 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.0052635 | 5.1603e-05
1626 | 2024-02-16 | 10:35 | 2024-02-16 | 13:05 | 45 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Straševina BarakeMot(275) | Nikšić | 1 | 0.015144 | 0.00010096
1627 | 2024-02-16 | 10:37 | 2024-02-16 | 13:50 | 45 | 193 | 193 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.019486 | 0.00010096
1628 | 2024-02-16 | 10:40 | 2024-02-16 | 11:20 | 30 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bazen | Bar | 4 | 0.0026923 | 6.7308e-05
1629 | 2024-02-16 | 10:40 | 2024-02-16 | 16:50 | 1 | 370 | 370 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veliđe | Berane | 3 | 0.00083014 | 2.2436e-06
1630 | 2024-02-16 | 11:00 | 2024-02-16 | 14:25 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornja Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 0.00045994 | 2.2436e-06
1631 | 2024-02-16 | 11:17 | 2024-02-16 | 12:05 | 14 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kaludra | Mojkovac | 6 | 0.0015077 | 3.1411e-05
1632 | 2024-02-16 | 11:50 | 2024-02-16 | 13:00 | 6 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Borje 1 | Žabljak | 7 | 0.00094232 | 1.3462e-05
1633 | 2024-02-16 | 12:00 | 2024-02-16 | 14:00 | 66 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe | Berane | 3 | 0.017769 | 0.00014808
1634 | 2024-02-16 | 12:07 | 2024-02-16 | 14:55 | 2 | 168 | 168 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vuk Petrol | Kotor | 5 | 0.00075386 | 4.4872e-06
1635 | 2024-02-16 | 13:00 | 2024-02-16 | 13:35 | 6 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Borje 1 | Žabljak | 7 | 0.00047116 | 1.3462e-05
1636 | 2024-02-16 | 13:09 | 2024-02-16 | 16:10 | 1 | 181 | 181 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupinovo | Podgorica | 2 | 0.00040609 | 2.2436e-06
1637 | 2024-02-16 | 14:15 | 2024-02-16 | 17:00 | 12 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.0044424 | 2.6923e-05
1638 | 2024-02-16 | 14:35 | 2024-02-16 | 15:38 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Glisnica 2 | Pljevlja | 7 | 0.00014135 | 2.2436e-06
1639 | 2024-02-16 | 15:00 | 2024-02-16 | 15:45 | 11 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajovo Polje(844) | Plužine | 1 | 0.0011106 | 2.468e-05
1640 | 2024-02-16 | 16:00 | 2024-02-20 | 14:35 | 1 | 5675 | 5675 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.012733 | 2.2436e-06
1641 | 2024-02-16 | 16:15 | 2024-02-16 | 18:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
1642 | 2024-02-16 | 16:22 | 2024-02-16 | 18:10 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 3 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
1643 | 2024-02-16 | 23:41 | 2024-02-17 | 1:20 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 10 | Podgorica | 2 | 0.00022212 | 2.2436e-06
1644 | 2024-02-17 | 0:26 | 2024-02-17 | 0:35 | 1 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mis Ibričevina | Podgorica | 2 | 2.0193e-05 | 2.2436e-06
1645 | 2024-02-17 | 10:17 | 2024-02-19 | 7:05 | 1 | 2688 | 2688 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0060308 | 2.2436e-06
1646 | 2024-02-17 | 10:55 | 2024-02-17 | 11:00 | 11 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zasada | Pljevlja | 7 | 0.0001234 | 2.468e-05
1647 | 2024-02-17 | 11:25 | 2024-02-17 | 14:15 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
1648 | 2024-02-17 | 11:30 | 2024-02-19 | 8:00 | 1 | 2670 | 2670 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.0059905 | 2.2436e-06
1649 | 2024-02-17 | 11:35 | 2024-02-17 | 13:40 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV SM Polje | Kolašin | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
1650 | 2024-02-17 | 12:33 | 2024-02-17 | 14:21 | 3 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubaja | Podgorica | 2 | 0.00072693 | 6.7308e-06
1651 | 2024-02-17 | 13:00 | 2024-02-17 | 14:47 | 10 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuline | Podgorica | 2 | 0.0024007 | 2.2436e-05
1652 | 2024-02-17 | 13:00 | 2024-02-17 | 16:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Leković | Žabljak | 7 | 0.00040385 | 2.2436e-06
1653 | 2024-02-17 | 13:30 | 2024-02-17 | 14:10 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Solidarnost | Mojkovac | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
1654 | 2024-02-17 | 14:21 | 2024-02-17 | 16:00 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 8 | Podgorica | 2 | 0.00022212 | 2.2436e-06
1655 | 2024-02-17 | 14:38 | 2024-02-17 | 15:58 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćurilac 2 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
1656 | 2024-02-17 | 14:40 | 2024-02-17 | 18:45 | 42 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | PSTS 10/0.4 kV Podglavice 1 | Podgorica | 2 | 0.023087 | 9.4232e-05
1657 | 2024-02-17 | 15:58 | 2024-02-17 | 18:05 | 1 | 127 | 127 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Filendar | Podgorica | 2 | 0.00028494 | 2.2436e-06
1658 | 2024-02-17 | 16:10 | 2024-02-17 | 20:00 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Škola Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.00051603 | 2.2436e-06
1659 | 2024-02-17 | 16:18 | 2024-02-17 | 16:57 | 1 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
1660 | 2024-02-17 | 17:56 | 2024-02-17 | 19:19 | 4 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ždrebaonik 1 | Podgorica | 2 | 0.00074488 | 8.9745e-06
1661 | 2024-02-18 | 7:50 | 2024-02-18 | 10:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lim | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
1662 | 2024-02-18 | 8:30 | 2024-02-18 | 11:20 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Čevo | Cetinje | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
1663 | 2024-02-18 | 8:40 | 2024-02-18 | 13:55 | 1 | 315 | 315 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Uloševina | Mojkovac | 6 | 0.00070674 | 2.2436e-06
1664 | 2024-02-18 | 8:45 | 2024-02-18 | 13:00 | 3 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0017164 | 6.7308e-06
1665 | 2024-02-18 | 8:50 | 2024-02-18 | 13:00 | 2 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veruša Valovi | Podgorica | 2 | 0.0011218 | 4.4872e-06
1666 | 2024-02-18 | 9:35 | 2024-02-18 | 11:30 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojanovići 3 | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
1667 | 2024-02-18 | 10:52 | 2024-02-18 | 11:02 | 195 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Semafori | Ulcinj | 4 | 0.0043751 | 0.00043751
1668 | 2024-02-18 | 11:00 | 2024-02-18 | 12:45 | 60 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bomer | Bijelo Polje | 6 | 0.014135 | 0.00013462
1669 | 2024-02-18 | 11:30 | 2024-02-18 | 13:45 | 13 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Osreci | Kolašin | 6 | 0.0039375 | 2.9167e-05
1670 | 2024-02-18 | 12:00 | 2024-02-18 | 13:55 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ambarine | Mojkovac | 6 | 0.00025802 | 2.2436e-06
1671 | 2024-02-18 | 12:45 | 2024-02-18 | 14:00 | 4 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobri Do | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 8.9745e-06
1672 | 2024-02-18 | 14:35 | 2024-02-18 | 17:40 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trmanje | Kolašin | 6 | 0.00041507 | 2.2436e-06
1673 | 2024-02-18 | 14:50 | 2024-02-18 | 15:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala 6 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
1674 | 2024-02-18 | 15:25 | 2024-02-18 | 17:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Lepenac | Mojkovac | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
1675 | 2024-02-18 | 16:45 | 2024-02-18 | 16:50 | 54 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 0.00012116
1676 | 2024-02-19 | 2:20 | 2024-02-19 | 7:45 | 1 | 325 | 325 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Policija 1 | Kolašin | 6 | 0.00072918 | 2.2436e-06
1677 | 2024-02-19 | 8:35 | 2024-02-19 | 11:15 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osreci | Kolašin | 6 | 0.00035898 | 2.2436e-06
1678 | 2024-02-19 | 8:48 | 2024-02-19 | 9:00 | 20 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.00053847 | 4.4872e-05
1679 | 2024-02-19 | 8:53 | 2024-02-19 | 14:36 | 1 | 343 | 343 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00076956 | 2.2436e-06
1680 | 2024-02-19 | 8:58 | 2024-02-19 | 10:17 | 140 | 79 | 79 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vitalac (Štedim)(220) | Nikšić | 1 | 0.024814 | 0.00031411
1681 | 2024-02-19 | 9:00 | 2024-02-19 | 10:10 | 20 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.0031411 | 4.4872e-05
1682 | 2024-02-19 | 9:00 | 2024-02-19 | 10:45 | 34 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0080097 | 7.6283e-05
1683 | 2024-02-19 | 9:19 | 2024-02-19 | 12:20 | 58 | 181 | 181 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Duvanska | Bar | 4 | 0.023553 | 0.00013013
1684 | 2024-02-19 | 9:33 | 2024-02-19 | 13:25 | 107 | 232 | 232 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.055696 | 0.00024007
1685 | 2024-02-19 | 9:45 | 2024-02-19 | 10:20 | 343 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola(251) | Nikšić | 1 | 0.026935 | 0.00076956
1686 | 2024-02-19 | 9:49 | 2024-02-19 | 14:00 | 91 | 251 | 251 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Malovići | Bijelo Polje | 6 | 0.051246 | 0.00020417
1687 | 2024-02-19 | 10:00 | 2024-02-19 | 10:20 | 62 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.0027821 | 0.0001391
1688 | 2024-02-19 | 10:04 | 2024-02-19 | 15:00 | 19 | 296 | 296 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borje 2 | Žabljak | 7 | 0.012618 | 4.2629e-05
1689 | 2024-02-19 | 10:10 | 2024-02-19 | 12:12 | 20 | 122 | 122 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Morinj Centar | Kotor | 5 | 0.0054744 | 4.4872e-05
1690 | 2024-02-19 | 10:25 | 2024-02-19 | 11:25 | 95 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.012789 | 0.00021314
1691 | 2024-02-19 | 10:30 | 2024-02-19 | 14:30 | 106 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.057078 | 0.00023782
1692 | 2024-02-19 | 10:35 | 2024-02-19 | 14:30 | 168 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.088578 | 0.00037693
1693 | 2024-02-19 | 10:50 | 2024-02-19 | 14:40 | 45 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crkv.Polje1 (Gornje)(784) | Plužine | 1 | 0.023221 | 0.00010096
1694 | 2024-02-19 | 11:00 | 2024-02-19 | 11:30 | 43 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podrogatac | Pljevlja | 7 | 0.0028943 | 9.6476e-05
1695 | 2024-02-19 | 11:15 | 2024-02-19 | 12:26 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.0001593 | 2.2436e-06
1696 | 2024-02-19 | 11:30 | 2024-02-19 | 14:00 | 68 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.022885 | 0.00015257
1697 | 2024-02-19 | 12:25 | 2024-02-19 | 13:01 | 10 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rakočević | Podgorica | 2 | 0.0008077 | 2.2436e-05
1698 | 2024-02-19 | 13:24 | 2024-02-19 | 16:09 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gostilje 1 | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
1699 | 2024-02-19 | 13:50 | 2024-02-19 | 15:20 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 2(Košarkaški Stadion) | Berane | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
1700 | 2024-02-19 | 14:30 | 2024-02-19 | 15:00 | 106 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.0071347 | 0.00023782
1701 | 2024-02-19 | 16:20 | 2024-02-19 | 16:50 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
1702 | 2024-02-19 | 17:52 | 2024-02-19 | 18:02 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV HE Slap Zete | Podgorica | 2 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
1703 | 2024-02-19 | 18:12 | 2024-02-19 | 19:01 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojanovići Centar | Podgorica | 2 | 0.00010994 | 2.2436e-06
1704 | 2024-02-19 | 20:30 | 2024-02-19 | 21:11 | 9 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mosor | Podgorica | 2 | 0.00082789 | 2.0193e-05
1705 | 2024-02-20 | 7:15 | 2024-02-20 | 18:00 | 67 | 645 | 645 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV HE Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.096958 | 0.00015032
1706 | 2024-02-20 | 8:05 | 2024-02-20 | 16:10 | 151 | 485 | 485 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.16431 | 0.00033879
1707 | 2024-02-20 | 8:30 | 2024-02-22 | 10:48 | 1 | 3018 | 3018 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Benkaj | Podgorica | 2 | 0.0067712 | 2.2436e-06
1708 | 2024-02-20 | 8:50 | 2024-02-20 | 11:25 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.00034776 | 2.2436e-06
1709 | 2024-02-20 | 9:00 | 2024-02-20 | 11:00 | 186 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradiošnica 2 | Tivat | 5 | 0.050078 | 0.00041731
1710 | 2024-02-20 | 9:08 | 2024-02-20 | 13:25 | 1 | 257 | 257 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 4 | Podgorica | 2 | 0.00057661 | 2.2436e-06
1711 | 2024-02-20 | 9:30 | 2024-02-20 | 11:45 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoština | Budva | 4 | 0.00030289 | 2.2436e-06
1712 | 2024-02-20 | 9:35 | 2024-02-20 | 13:05 | 11 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajovo Polje(844) | Plužine | 1 | 0.0051828 | 2.468e-05
1713 | 2024-02-20 | 9:35 | 2024-02-20 | 19:00 | 1 | 565 | 565 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobri Do | Podgorica | 2 | 0.0012676 | 2.2436e-06
1714 | 2024-02-20 | 9:38 | 2024-02-21 | 16:24 | 1 | 1846 | 1846 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa | Cetinje | 2 | 0.0041417 | 2.2436e-06
1715 | 2024-02-20 | 9:55 | 2024-02-20 | 14:25 | 27 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.016356 | 6.0578e-05
1716 | 2024-02-20 | 10:05 | 2024-02-20 | 11:25 | 20 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zrenjaninsko | Kotor | 5 | 0.0035898 | 4.4872e-05
1717 | 2024-02-20 | 10:30 | 2024-02-20 | 13:15 | 52 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crni Vrh | Berane | 3 | 0.01925 | 0.00011667
1718 | 2024-02-20 | 10:45 | 2024-02-20 | 15:23 | 37 | 278 | 278 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Laholo | Bijelo Polje | 6 | 0.023078 | 8.3014e-05
1719 | 2024-02-20 | 10:52 | 2024-02-20 | 12:00 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 0.00015257 | 2.2436e-06
1720 | 2024-02-20 | 11:20 | 2024-02-20 | 13:30 | 33 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goduša Rebronje | Bijelo Polje | 6 | 0.0096251 | 7.4039e-05
1721 | 2024-02-20 | 12:20 | 2024-02-20 | 13:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
1722 | 2024-02-20 | 12:50 | 2024-02-20 | 14:00 | 279 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.043818 | 0.00062597
1723 | 2024-02-20 | 13:40 | 2024-02-20 | 15:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 6 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
1724 | 2024-02-20 | 13:50 | 2024-02-20 | 16:35 | 163 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.060342 | 0.00036571
1725 | 2024-02-20 | 14:00 | 2024-02-20 | 14:30 | 279 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.018779 | 0.00062597
1726 | 2024-02-20 | 14:00 | 2024-02-20 | 15:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Bunar | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
1727 | 2024-02-20 | 14:45 | 2024-02-20 | 14:50 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
1728 | 2024-02-20 | 15:05 | 2024-02-20 | 15:55 | 30 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nafta | Bar | 4 | 0.0033654 | 6.7308e-05
1729 | 2024-02-20 | 15:30 | 2024-02-21 | 10:10 | 1 | 1120 | 1120 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pripčići | Bijelo Polje | 6 | 0.0025129 | 2.2436e-06
1730 | 2024-02-20 | 16:20 | 2024-02-20 | 17:00 | 22 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.0019744 | 4.936e-05
1731 | 2024-02-20 | 16:40 | 2024-02-20 | 19:03 | 11 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.0035292 | 2.468e-05
1732 | 2024-02-20 | 18:19 | 2024-02-20 | 20:18 | 7 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Privredna Banka | Podgorica | 2 | 0.0018689 | 1.5705e-05
1733 | 2024-02-21 | 7:02 | 2024-02-21 | 12:10 | 1 | 308 | 308 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.00069103 | 2.2436e-06
1734 | 2024-02-21 | 7:25 | 2024-02-21 | 9:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 1 | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
1735 | 2024-02-21 | 8:37 | 2024-02-21 | 9:45 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.00015257 | 2.2436e-06
1736 | 2024-02-21 | 8:39 | 2024-02-21 | 9:48 | 339 | 69 | 69 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kava | Tivat | 5 | 0.05248 | 0.00076059
1737 | 2024-02-21 | 8:48 | 2024-02-21 | 16:15 | 1 | 447 | 447 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 1 | Podgorica | 2 | 0.0010029 | 2.2436e-06
1738 | 2024-02-21 | 8:57 | 2024-02-21 | 11:34 | 1 | 157 | 157 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medicinska Škola Stara | Podgorica | 2 | 0.00035225 | 2.2436e-06
1739 | 2024-02-21 | 9:00 | 2024-02-21 | 10:30 | 120 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ul. 2. Dalmatinska(13) | Nikšić | 1 | 0.024231 | 0.00026923
1740 | 2024-02-21 | 9:00 | 2024-02-21 | 12:00 | 70 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Fejzići | Rožaje | 3 | 0.02827 | 0.00015705
1741 | 2024-02-21 | 9:00 | 2024-02-22 | 14:00 | 1 | 1740 | 1740 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika 2 | Podgorica | 2 | 0.0039039 | 2.2436e-06
1742 | 2024-02-21 | 9:01 | 2024-02-21 | 13:40 | 10 | 279 | 279 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kišić 2 | Herceg Novi | 5 | 0.0062597 | 2.2436e-05
1743 | 2024-02-21 | 9:10 | 2024-02-21 | 14:10 | 15 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.010096 | 3.3654e-05
1744 | 2024-02-21 | 9:15 | 2024-02-21 | 10:20 | 62 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.0090418 | 0.0001391
1745 | 2024-02-21 | 9:20 | 2024-02-21 | 14:25 | 28 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.01916 | 6.2821e-05
1746 | 2024-02-21 | 9:24 | 2024-02-21 | 12:10 | 10 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sportska Sala | Herceg Novi | 5 | 0.0037244 | 2.2436e-05
1747 | 2024-02-21 | 9:24 | 2024-02-21 | 12:40 | 20 | 196 | 196 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zrenjaninsko | Kotor | 5 | 0.008795 | 4.4872e-05
1748 | 2024-02-21 | 9:25 | 2024-02-21 | 12:44 | 20 | 199 | 199 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Junion Bridž | Podgorica | 2 | 0.0089296 | 4.4872e-05
1749 | 2024-02-21 | 9:26 | 2024-02-21 | 12:44 | 308 | 198 | 198 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 7 | Podgorica | 2 | 0.13682 | 0.00069103
1750 | 2024-02-21 | 9:27 | 2024-02-21 | 13:00 | 7 | 213 | 213 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gojko Perović | Herceg Novi | 5 | 0.0033452 | 1.5705e-05
1751 | 2024-02-21 | 9:30 | 2024-02-21 | 9:43 | 36 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine 1 | Podgorica | 2 | 0.00105 | 8.077e-05
1752 | 2024-02-21 | 9:30 | 2024-02-21 | 12:20 | 53 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina | Mojkovac | 6 | 0.020215 | 0.00011891
1753 | 2024-02-21 | 9:30 | 2024-02-21 | 13:20 | 52 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crni Vrh | Berane | 3 | 0.026834 | 0.00011667
1754 | 2024-02-21 | 9:40 | 2024-02-21 | 9:50 | 112 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola(251) | Nikšić | 1 | 0.0025129 | 0.00025129
1755 | 2024-02-21 | 10:00 | 2024-02-21 | 13:50 | 13 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0067084 | 2.9167e-05
1756 | 2024-02-21 | 10:10 | 2024-02-21 | 15:30 | 19 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borje 2 | Žabljak | 7 | 0.013641 | 4.2629e-05
1757 | 2024-02-21 | 10:15 | 2024-02-21 | 14:30 | 106 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.060645 | 0.00023782
1758 | 2024-02-21 | 10:16 | 2024-02-21 | 16:00 | 1 | 344 | 344 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0007718 | 2.2436e-06
1759 | 2024-02-21 | 10:40 | 2024-02-21 | 11:46 | 20 | 66 | 66 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo Ljubović 3 | Podgorica | 2 | 0.0029616 | 4.4872e-05
1760 | 2024-02-21 | 10:50 | 2024-02-21 | 12:00 | 6 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.00094232 | 1.3462e-05
1761 | 2024-02-21 | 10:52 | 2024-02-21 | 16:24 | 1 | 332 | 332 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa | Cetinje | 2 | 0.00074488 | 2.2436e-06
1762 | 2024-02-21 | 11:08 | 2024-02-21 | 12:00 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 5 | Podgorica | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
1763 | 2024-02-21 | 12:25 | 2024-02-21 | 13:30 | 5 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kurbardovići 1 | Rožaje | 3 | 0.00072918 | 1.1218e-05
1764 | 2024-02-21 | 13:00 | 2024-02-21 | 14:05 | 7 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gojko Perović | Herceg Novi | 5 | 0.0010208 | 1.5705e-05
1765 | 2024-02-21 | 13:40 | 2024-02-21 | 16:40 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 1 | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
1766 | 2024-02-21 | 14:22 | 2024-02-21 | 15:30 | 278 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.042413 | 0.00062373
1767 | 2024-02-21 | 15:15 | 2024-02-21 | 19:05 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 7 | Podgorica | 2 | 0.00051603 | 2.2436e-06
1768 | 2024-02-21 | 15:40 | 2024-02-21 | 15:45 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lađana | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
1769 | 2024-02-21 | 16:15 | 2024-02-21 | 16:50 | 10 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Stožina | Žabljak | 7 | 0.00078527 | 2.2436e-05
1770 | 2024-02-21 | 16:16 | 2024-02-21 | 16:25 | 20 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Stožina | Žabljak | 7 | 0.00040385 | 4.4872e-05
1771 | 2024-02-21 | 16:24 | 2024-02-21 | 17:25 | 27 | 61 | 61 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0036952 | 6.0578e-05
1772 | 2024-02-21 | 16:30 | 2024-02-21 | 17:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
1773 | 2024-02-21 | 16:57 | 2024-02-21 | 21:00 | 1 | 243 | 243 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vrela 1 | Podgorica | 2 | 0.0005452 | 2.2436e-06
1774 | 2024-02-21 | 17:10 | 2024-02-21 | 21:42 | 1 | 272 | 272 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Vrela | Podgorica | 2 | 0.00061026 | 2.2436e-06
1775 | 2024-02-22 | 8:40 | 2024-02-22 | 10:45 | 12 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0033654 | 2.6923e-05
1776 | 2024-02-22 | 8:45 | 2024-02-22 | 9:30 | 2 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.00020193 | 4.4872e-06
1777 | 2024-02-22 | 8:45 | 2024-02-22 | 9:40 | 186 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradiošnica 2 | Tivat | 5 | 0.022952 | 0.00041731
1778 | 2024-02-22 | 9:09 | 2024-02-22 | 10:00 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.00011442 | 2.2436e-06
1779 | 2024-02-22 | 9:14 | 2024-02-22 | 12:12 | 70 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Br.5 Nova | Bar | 4 | 0.027955 | 0.00015705
1780 | 2024-02-22 | 9:20 | 2024-02-22 | 13:50 | 27 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.016356 | 6.0578e-05
1781 | 2024-02-22 | 9:20 | 2024-02-22 | 17:00 | 6 | 460 | 460 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Babino Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0061924 | 1.3462e-05
1782 | 2024-02-22 | 9:28 | 2024-02-22 | 9:56 | 3 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Topla 3 (Caput) | Herceg Novi | 5 | 0.00018846 | 6.7308e-06
1783 | 2024-02-22 | 9:30 | 2024-02-22 | 10:30 | 53 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jagoče | Bijelo Polje | 6 | 0.0071347 | 0.00011891
1784 | 2024-02-22 | 9:35 | 2024-02-22 | 12:00 | 21 | 145 | 145 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Miločani 1(160) | Nikšić | 1 | 0.0068318 | 4.7116e-05
1785 | 2024-02-22 | 9:42 | 2024-02-22 | 13:20 | 108 | 218 | 218 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV TS-K Buče 1 | Berane | 3 | 0.052824 | 0.00024231
1786 | 2024-02-22 | 9:42 | 2024-02-22 | 16:27 | 1 | 405 | 405 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 1 | Berane | 3 | 0.00090866 | 2.2436e-06
1787 | 2024-02-22 | 9:58 | 2024-02-22 | 11:15 | 9 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Slatina 1 | Žabljak | 7 | 0.0015548 | 2.0193e-05
1788 | 2024-02-22 | 10:00 | 2024-02-22 | 11:00 | 17 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Povija(288) | Nikšić | 1 | 0.0022885 | 3.8141e-05
1789 | 2024-02-22 | 10:00 | 2024-02-22 | 15:25 | 19 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borje 2 | Žabljak | 7 | 0.013854 | 4.2629e-05
1790 | 2024-02-22 | 10:14 | 2024-02-22 | 13:50 | 79 | 216 | 216 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 1 | Berane | 3 | 0.038285 | 0.00017725
1791 | 2024-02-22 | 10:20 | 2024-02-22 | 17:00 | 2 | 400 | 400 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Topla 3 (Caput) | Herceg Novi | 5 | 0.0017949 | 4.4872e-06
1792 | 2024-02-22 | 10:50 | 2024-02-22 | 11:20 | 84 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.0056539 | 0.00018846
1793 | 2024-02-22 | 11:00 | 2024-02-23 | 9:17 | 1 | 1337 | 1337 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zavala | Podgorica | 2 | 0.0029997 | 2.2436e-06
1794 | 2024-02-22 | 11:35 | 2024-02-22 | 17:00 | 1 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sela | Bijelo Polje | 6 | 0.00072918 | 2.2436e-06
1795 | 2024-02-22 | 12:06 | 2024-02-22 | 12:37 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Slatina 1 | Žabljak | 7 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
1796 | 2024-02-22 | 13:30 | 2024-02-22 | 14:00 | 79 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 0.0053174 | 0.00017725
1797 | 2024-02-22 | 14:30 | 2024-02-22 | 15:05 | 27 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0021202 | 6.0578e-05
1798 | 2024-02-22 | 14:40 | 2024-02-22 | 16:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoština | Budva | 4 | 0.00017949 | 2.2436e-06
1799 | 2024-02-22 | 15:00 | 2024-02-22 | 15:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV IRD Šume | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
1800 | 2024-02-22 | 15:45 | 2024-02-22 | 17:40 | 25 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 0.0064504 | 5.609e-05
1801 | 2024-02-22 | 17:02 | 2024-02-22 | 18:35 | 58 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.012102 | 0.00013013
1802 | 2024-02-22 | 17:12 | 2024-02-22 | 17:45 | 28 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.0020731 | 6.2821e-05
1803 | 2024-02-22 | 18:37 | 2024-02-22 | 19:50 | 35 | 73 | 73 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0057324 | 7.8527e-05
1804 | 2024-02-22 | 18:52 | 2024-02-22 | 20:00 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.00015257 | 2.2436e-06
1805 | 2024-02-22 | 19:22 | 2024-02-22 | 20:43 | 1 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.00018173 | 2.2436e-06
1806 | 2024-02-22 | 20:30 | 2024-02-22 | 21:17 | 1 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kučki Put 2 | Podgorica | 2 | 0.00010545 | 2.2436e-06
1807 | 2024-02-22 | 21:10 | 2024-02-23 | 9:20 | 15 | 730 | 730 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čokrlije Cerovići | Bijelo Polje | 6 | 0.024568 | 3.3654e-05
1808 | 2024-02-22 | 21:56 | 2024-02-22 | 22:32 | 1 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV 13. Jul | Podgorica | 2 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
1809 | 2024-02-23 | 7:28 | 2024-02-23 | 8:23 | 15 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 7 | Podgorica | 2 | 0.001851 | 3.3654e-05
1810 | 2024-02-23 | 8:45 | 2024-02-23 | 9:05 | 10 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nova Mahala 3 | Ulcinj | 4 | 0.00044872 | 2.2436e-05
1811 | 2024-02-23 | 8:45 | 2024-02-23 | 11:00 | 40 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Polja | Mojkovac | 6 | 0.012116 | 8.9745e-05
1812 | 2024-02-23 | 9:00 | 2024-02-24 | 14:00 | 1 | 1740 | 1740 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.0039039 | 2.2436e-06
1813 | 2024-02-23 | 9:08 | 2024-02-23 | 10:57 | 104 | 109 | 109 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.025434 | 0.00023334
1814 | 2024-02-23 | 9:19 | 2024-02-23 | 12:28 | 1 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 2 | Podgorica | 2 | 0.00042404 | 2.2436e-06
1815 | 2024-02-23 | 9:31 | 2024-02-23 | 12:09 | 34 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Obod | Bijelo Polje | 6 | 0.012053 | 7.6283e-05
1816 | 2024-02-23 | 9:35 | 2024-02-23 | 9:40 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
1817 | 2024-02-23 | 9:44 | 2024-02-23 | 12:00 | 98 | 136 | 136 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragosava | Berane | 3 | 0.029903 | 0.00021987
1818 | 2024-02-23 | 9:56 | 2024-02-23 | 11:17 | 67 | 81 | 81 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zminac | Bijelo Polje | 6 | 0.012176 | 0.00015032
1819 | 2024-02-23 | 10:05 | 2024-02-23 | 10:31 | 35 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đakovići | Pljevlja | 7 | 0.0020417 | 7.8527e-05
1820 | 2024-02-23 | 10:11 | 2024-02-23 | 12:07 | 105 | 116 | 116 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.027327 | 0.00023558
1821 | 2024-02-23 | 11:34 | 2024-02-23 | 14:38 | 19 | 184 | 184 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0078437 | 4.2629e-05
1822 | 2024-02-23 | 11:49 | 2024-02-23 | 13:47 | 1 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Spinja | Podgorica | 2 | 0.00026475 | 2.2436e-06
1823 | 2024-02-23 | 11:54 | 2024-02-23 | 17:19 | 1 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00072918 | 2.2436e-06
1824 | 2024-02-23 | 12:10 | 2024-02-23 | 13:10 | 35 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Petine | Pljevlja | 7 | 0.0047116 | 7.8527e-05
1825 | 2024-02-23 | 12:28 | 2024-02-23 | 14:10 | 35 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0080097 | 7.8527e-05
1826 | 2024-02-23 | 12:56 | 2024-02-23 | 16:31 | 13 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 4 | Bijelo Polje | 6 | 0.0062709 | 2.9167e-05
1827 | 2024-02-23 | 14:36 | 2024-02-23 | 21:00 | 35 | 384 | 384 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.030154 | 7.8527e-05
1828 | 2024-02-23 | 14:50 | 2024-02-23 | 16:05 | 30 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ponta 1 | Bar | 4 | 0.0050481 | 6.7308e-05
1829 | 2024-02-23 | 15:17 | 2024-02-23 | 15:55 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pruška | Bijelo Polje | 6 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
1830 | 2024-02-23 | 15:42 | 2024-02-23 | 17:30 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Mojkovac | 6 | 0.00024231 | 2.2436e-06
1831 | 2024-02-23 | 15:45 | 2024-02-23 | 16:40 | 8 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plinara | Budva | 4 | 0.00098719 | 1.7949e-05
1832 | 2024-02-23 | 15:50 | 2024-02-23 | 15:55 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
1833 | 2024-02-23 | 16:17 | 2024-02-23 | 16:48 | 51 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.0035472 | 0.00011442
1834 | 2024-02-23 | 16:30 | 2024-02-23 | 19:20 | 5 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.0019071 | 1.1218e-05
1835 | 2024-02-23 | 17:25 | 2024-02-23 | 18:40 | 22 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.003702 | 4.936e-05
1836 | 2024-02-23 | 18:05 | 2024-02-23 | 18:10 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
1837 | 2024-02-23 | 18:13 | 2024-02-24 | 10:40 | 37 | 987 | 987 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.081935 | 8.3014e-05
1838 | 2024-02-23 | 19:15 | 2024-02-23 | 19:20 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
1839 | 2024-02-23 | 20:05 | 2024-02-23 | 20:10 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
1840 | 2024-02-24 | 6:45 | 2024-02-24 | 10:24 | 11 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kula Lakića | Podgorica | 2 | 0.0054049 | 2.468e-05
1841 | 2024-02-24 | 7:10 | 2024-02-24 | 9:39 | 91 | 149 | 149 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Božovića Polje Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.030421 | 0.00020417
1842 | 2024-02-24 | 7:45 | 2024-02-24 | 12:04 | 1 | 259 | 259 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoština | Cetinje | 2 | 0.0005811 | 2.2436e-06
1843 | 2024-02-24 | 8:00 | 2024-02-24 | 10:00 | 7 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Selišta | Mojkovac | 6 | 0.0018846 | 1.5705e-05
1844 | 2024-02-24 | 8:07 | 2024-02-24 | 9:52 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krajske Bare 1 | Kolašin | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
1845 | 2024-02-24 | 8:21 | 2024-02-24 | 11:53 | 11 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gorice | Bijelo Polje | 6 | 0.0052321 | 2.468e-05
1846 | 2024-02-24 | 8:45 | 2024-02-24 | 8:50 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
1847 | 2024-02-24 | 8:55 | 2024-02-24 | 10:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 3 | Cetinje | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
1848 | 2024-02-24 | 8:59 | 2024-02-24 | 9:48 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.00010994 | 2.2436e-06
1849 | 2024-02-24 | 9:20 | 2024-02-24 | 14:55 | 1 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dulipolje | Berane | 3 | 0.00075161 | 2.2436e-06
1850 | 2024-02-24 | 9:25 | 2024-02-24 | 9:30 | 26 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mrčajavac Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.00029167 | 5.8334e-05
1851 | 2024-02-24 | 9:25 | 2024-02-24 | 10:00 | 24 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.0018846 | 5.3847e-05
1852 | 2024-02-24 | 9:30 | 2024-02-24 | 10:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 3 | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
1853 | 2024-02-24 | 9:35 | 2024-02-26 | 10:35 | 4 | 2940 | 2940 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 0.026385 | 8.9745e-06
1854 | 2024-02-24 | 9:46 | 2024-02-24 | 10:33 | 55 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Dulovine | Kolašin | 6 | 0.0057997 | 0.0001234
1855 | 2024-02-24 | 10:00 | 2024-02-24 | 10:05 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vrbica | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
1856 | 2024-02-24 | 10:00 | 2024-02-24 | 12:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Putna Sekcija | Rožaje | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
1857 | 2024-02-24 | 10:18 | 2024-02-24 | 13:44 | 3 | 206 | 206 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Očinići | Cetinje | 2 | 0.0013866 | 6.7308e-06
1858 | 2024-02-24 | 10:20 | 2024-02-24 | 10:33 | 19 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pauče | Pljevlja | 7 | 0.00055417 | 4.2629e-05
1859 | 2024-02-24 | 10:45 | 2024-02-24 | 11:40 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
1860 | 2024-02-24 | 10:55 | 2024-02-24 | 15:55 | 3 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0020193 | 6.7308e-06
1861 | 2024-02-24 | 11:10 | 2024-02-24 | 11:15 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
1862 | 2024-02-24 | 11:36 | 2024-02-24 | 12:52 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ribnica | Podgorica | 2 | 0.00017051 | 2.2436e-06
1863 | 2024-02-24 | 12:00 | 2024-02-24 | 13:33 | 36 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Breza | Pljevlja | 7 | 0.0075116 | 8.077e-05
1864 | 2024-02-24 | 12:21 | 2024-02-24 | 14:10 | 1 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.00024455 | 2.2436e-06
1865 | 2024-02-24 | 12:35 | 2024-02-24 | 13:40 | 4 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvenkapa | Cetinje | 2 | 0.00058334 | 8.9745e-06
1866 | 2024-02-24 | 12:40 | 2024-02-24 | 15:31 | 1 | 171 | 171 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.00038366 | 2.2436e-06
1867 | 2024-02-24 | 13:40 | 2024-02-24 | 14:27 | 1 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vladoš 1 | Kolašin | 6 | 0.00010545 | 2.2436e-06
1868 | 2024-02-24 | 14:19 | 2024-02-24 | 15:02 | 14 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velestovo 1 | Cetinje | 2 | 0.0013507 | 3.1411e-05
1869 | 2024-02-24 | 14:35 | 2024-02-24 | 14:40 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
1870 | 2024-02-24 | 15:00 | 2024-02-24 | 15:05 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
1871 | 2024-02-24 | 17:07 | 2024-02-24 | 18:29 | 5 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ržišta | Podgorica | 2 | 0.00091988 | 1.1218e-05
1872 | 2024-02-24 | 17:35 | 2024-02-26 | 14:35 | 11 | 2700 | 2700 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dužice | Pljevlja | 7 | 0.066635 | 2.468e-05
1873 | 2024-02-24 | 19:30 | 2024-02-24 | 20:50 | 292 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Zagorič Bunar | Podgorica | 2 | 0.052411 | 0.00065514
1874 | 2024-02-24 | 21:35 | 2024-02-24 | 22:40 | 58 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.0084584 | 0.00013013
1875 | 2024-02-24 | 23:20 | 2024-02-25 | 12:00 | 1 | 760 | 760 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bojići | Kolašin | 6 | 0.0017051 | 2.2436e-06
1876 | 2024-02-25 | 8:48 | 2024-02-25 | 10:25 | 3 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.00065289 | 6.7308e-06
1877 | 2024-02-25 | 8:50 | 2024-02-25 | 16:30 | 4 | 460 | 460 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Barlaj | Podgorica | 2 | 0.0041283 | 8.9745e-06
1878 | 2024-02-25 | 9:30 | 2024-02-25 | 12:40 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krace Do | Cetinje | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
1879 | 2024-02-25 | 9:37 | 2024-02-25 | 15:27 | 6 | 350 | 350 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bajramovica | Cetinje | 2 | 0.0047116 | 1.3462e-05
1880 | 2024-02-25 | 9:38 | 2024-02-25 | 10:15 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
1881 | 2024-02-25 | 9:40 | 2024-02-25 | 14:20 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sipanje | Bijelo Polje | 6 | 0.00062821 | 2.2436e-06
1882 | 2024-02-25 | 9:59 | 2024-02-25 | 16:36 | 20 | 397 | 397 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baošići 2 (Deli Radivoje) | Herceg Novi | 5 | 0.017814 | 4.4872e-05
1883 | 2024-02-25 | 10:00 | 2024-02-25 | 13:30 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.00047116 | 2.2436e-06
1884 | 2024-02-25 | 10:01 | 2024-02-25 | 11:06 | 8 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cerov Pod | Cetinje | 2 | 0.0011667 | 1.7949e-05
1885 | 2024-02-25 | 10:09 | 2024-02-25 | 10:20 | 169 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vojvođanka | Bar | 4 | 0.0041709 | 0.00037917
1886 | 2024-02-25 | 10:10 | 2024-02-25 | 11:02 | 11 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Karuč | Cetinje | 2 | 0.0012833 | 2.468e-05
1887 | 2024-02-25 | 10:29 | 2024-02-25 | 11:40 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.0001593 | 2.2436e-06
1888 | 2024-02-25 | 10:50 | 2024-02-25 | 11:45 | 9 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prekornica | Cetinje | 2 | 0.0011106 | 2.0193e-05
1889 | 2024-02-25 | 11:05 | 2024-02-25 | 13:35 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
1890 | 2024-02-25 | 11:07 | 2024-02-25 | 13:50 | 1 | 163 | 163 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Benzinska Spuž | Podgorica | 2 | 0.00036571 | 2.2436e-06
1891 | 2024-02-25 | 11:25 | 2024-02-25 | 12:10 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
1892 | 2024-02-25 | 11:30 | 2024-02-25 | 12:49 | 9 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.0015952 | 2.0193e-05
1893 | 2024-02-25 | 11:46 | 2024-02-25 | 11:54 | 170 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vojvođanka | Bar | 4 | 0.0030513 | 0.00038141
1894 | 2024-02-25 | 12:20 | 2024-02-25 | 13:15 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
1895 | 2024-02-25 | 12:30 | 2024-02-25 | 15:04 | 1 | 154 | 154 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Selo | Podgorica | 2 | 0.00034552 | 2.2436e-06
1896 | 2024-02-25 | 13:50 | 2024-02-25 | 15:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Putna Sekcija | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
1897 | 2024-02-25 | 13:55 | 2024-02-25 | 15:35 | 3 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Šljemena | Bijelo Polje | 6 | 0.00067308 | 6.7308e-06
1898 | 2024-02-25 | 14:00 | 2024-02-26 | 10:35 | 4 | 1235 | 1235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 0.011083 | 8.9745e-06
1899 | 2024-02-25 | 14:05 | 2024-02-25 | 16:50 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Baloče | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
1900 | 2024-02-25 | 14:07 | 2024-02-25 | 16:06 | 2 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.00053398 | 4.4872e-06
1901 | 2024-02-25 | 15:37 | 2024-02-25 | 17:55 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 2 | Berane | 3 | 0.00030962 | 2.2436e-06
1902 | 2024-02-25 | 16:00 | 2024-02-25 | 16:20 | 31 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.001391 | 6.9552e-05
1903 | 2024-02-25 | 18:30 | 2024-02-26 | 12:35 | 1 | 1085 | 1085 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.0024343 | 2.2436e-06
1904 | 2024-02-25 | 19:25 | 2024-02-25 | 20:44 | 41 | 79 | 79 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Slijepač Most 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0072671 | 9.1988e-05
1905 | 2024-02-25 | 21:26 | 2024-02-25 | 22:10 | 1 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbavci 3 | Podgorica | 2 | 9.8719e-05 | 2.2436e-06
1906 | 2024-02-26 | 8:00 | 2024-02-26 | 14:35 | 15 | 395 | 395 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Tamaris | Herceg Novi | 5 | 0.013293 | 3.3654e-05
1907 | 2024-02-26 | 8:25 | 2024-02-26 | 11:45 | 121 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.054296 | 0.00027148
1908 | 2024-02-26 | 8:50 | 2024-02-26 | 9:30 | 6 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Koljeno | Rožaje | 3 | 0.00053847 | 1.3462e-05
1909 | 2024-02-26 | 9:00 | 2024-02-26 | 9:20 | 2 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tamaris | Herceg Novi | 5 | 8.9745e-05 | 4.4872e-06
1910 | 2024-02-26 | 9:00 | 2024-02-26 | 10:25 | 10 | 85 | 85 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rokšped | Podgorica | 2 | 0.0019071 | 2.2436e-05
1911 | 2024-02-26 | 9:12 | 2024-02-26 | 9:54 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
1912 | 2024-02-26 | 9:27 | 2024-02-26 | 13:20 | 16 | 233 | 233 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0083642 | 3.5898e-05
1913 | 2024-02-26 | 9:30 | 2024-02-26 | 11:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gradski Parlament | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
1914 | 2024-02-26 | 9:30 | 2024-02-26 | 13:20 | 28 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.014449 | 6.2821e-05
1915 | 2024-02-26 | 9:30 | 2024-02-26 | 14:40 | 13 | 310 | 310 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0090418 | 2.9167e-05
1916 | 2024-02-26 | 9:36 | 2024-02-26 | 11:00 | 1 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi | Cetinje | 2 | 0.00018846 | 2.2436e-06
1917 | 2024-02-26 | 9:40 | 2024-02-26 | 9:55 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brana(620) | Nikšić | 1 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
1918 | 2024-02-26 | 9:40 | 2024-02-26 | 11:20 | 57 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.012789 | 0.00012789
1919 | 2024-02-26 | 9:55 | 2024-02-26 | 13:05 | 36 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Varine | Pljevlja | 7 | 0.015346 | 8.077e-05
1920 | 2024-02-26 | 10:00 | 2024-02-26 | 14:30 | 20 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grižice | Rožaje | 3 | 0.012116 | 4.4872e-05
1921 | 2024-02-26 | 10:03 | 2024-02-26 | 11:00 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Msline 11 | Podgorica | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
1922 | 2024-02-26 | 10:04 | 2024-02-26 | 13:41 | 76 | 217 | 217 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 0.037002 | 0.00017051
1923 | 2024-02-26 | 10:05 | 2024-02-26 | 13:40 | 137 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.066086 | 0.00030738
1924 | 2024-02-26 | 10:05 | 2024-02-26 | 13:40 | 137 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.066086 | 0.00030738
1925 | 2024-02-26 | 10:11 | 2024-02-29 | 11:30 | 1 | 4399 | 4399 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture | Berane | 3 | 0.0098697 | 2.2436e-06
1926 | 2024-02-26 | 10:25 | 2024-02-26 | 11:10 | 15 | 45 | 45 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ribnica | Podgorica | 2 | 0.0015144 | 3.3654e-05
1927 | 2024-02-26 | 10:35 | 2024-02-26 | 11:20 | 1 | 45 | 45 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
1928 | 2024-02-26 | 10:50 | 2024-02-26 | 15:56 | 87 | 306 | 306 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.05973 | 0.00019519
1929 | 2024-02-26 | 10:50 | 2024-02-26 | 17:22 | 14 | 392 | 392 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lijeska 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.012313 | 3.1411e-05
1930 | 2024-02-26 | 11:00 | 2024-02-26 | 13:52 | 106 | 172 | 172 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.040906 | 0.00023782
1931 | 2024-02-26 | 11:23 | 2024-02-26 | 11:50 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 9 | Podgorica | 2 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
1932 | 2024-02-26 | 11:40 | 2024-02-29 | 13:30 | 1 | 4430 | 4430 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sportska Hala | Berane | 3 | 0.0099392 | 2.2436e-06
1933 | 2024-02-26 | 11:40 | 2024-02-26 | 13:30 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lapčići | Budva | 4 | 0.0002468 | 2.2436e-06
1934 | 2024-02-26 | 12:30 | 2024-02-26 | 16:00 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 5 | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
1935 | 2024-02-26 | 12:40 | 2024-02-28 | 9:42 | 1 | 2702 | 2702 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom Blok 6 | Podgorica | 2 | 0.0060623 | 2.2436e-06
1936 | 2024-02-26 | 12:40 | 2024-02-26 | 14:30 | 3 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.00074039 | 6.7308e-06
1937 | 2024-02-26 | 12:40 | 2024-02-26 | 14:55 | 5 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Njegovuđa Baza | Žabljak | 7 | 0.0015144 | 1.1218e-05
1938 | 2024-02-26 | 13:20 | 2024-02-26 | 13:40 | 9 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velji Vinogradi | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.0193e-05
1939 | 2024-02-26 | 13:23 | 2024-02-26 | 13:52 | 25 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potkrajci Nova | Bijelo Polje | 6 | 0.0016266 | 5.609e-05
1940 | 2024-02-26 | 13:30 | 2024-02-26 | 16:25 | 8 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podstrana 2 | Podgorica | 2 | 0.0031411 | 1.7949e-05
1941 | 2024-02-26 | 15:00 | 2024-02-26 | 18:35 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.00048238 | 2.2436e-06
1942 | 2024-02-26 | 15:22 | 2024-02-26 | 16:00 | 25 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijela Centar | Herceg Novi | 5 | 0.0021314 | 5.609e-05
1943 | 2024-02-26 | 15:38 | 2024-02-26 | 17:30 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vladoš 1 | Kolašin | 6 | 0.00025129 | 2.2436e-06
1944 | 2024-02-26 | 18:06 | 2024-02-26 | 20:50 | 18 | 164 | 164 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rodijelja | Bijelo Polje | 6 | 0.0066232 | 4.0385e-05
1945 | 2024-02-26 | 18:15 | 2024-02-27 | 11:20 | 16 | 1025 | 1025 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bulje | Kolašin | 6 | 0.036795 | 3.5898e-05
1946 | 2024-02-26 | 21:20 | 2024-02-26 | 22:30 | 27 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S 3 | Kolašin | 6 | 0.0042404 | 6.0578e-05
1947 | 2024-02-27 | 7:30 | 2024-02-27 | 12:40 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.00069552 | 2.2436e-06
1948 | 2024-02-27 | 7:50 | 2024-02-27 | 9:05 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dahna 1 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
1949 | 2024-02-27 | 8:23 | 2024-02-27 | 9:24 | 1 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe 2 | Podgorica | 2 | 0.00013686 | 2.2436e-06
1950 | 2024-02-27 | 8:25 | 2024-02-27 | 16:30 | 5 | 485 | 485 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV IRD Šume | Podgorica | 2 | 0.0054408 | 1.1218e-05
1951 | 2024-02-27 | 8:30 | 2024-02-27 | 13:30 | 57 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.038366 | 0.00012789
1952 | 2024-02-27 | 8:54 | 2024-02-27 | 9:00 | 20 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zrenjaninsko | Kotor | 5 | 0.00026923 | 4.4872e-05
1953 | 2024-02-27 | 8:55 | 2024-02-27 | 10:57 | 13 | 122 | 122 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ramčina | Bijelo Polje | 6 | 0.0035584 | 2.9167e-05
1954 | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 11:59 | 20 | 179 | 179 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zrenjaninsko | Kotor | 5 | 0.0080321 | 4.4872e-05
1955 | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 14:30 | 57 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sinanovića Luke 2 | Rožaje | 3 | 0.042202 | 0.00012789
1956 | 2024-02-27 | 9:05 | 2024-02-27 | 12:15 | 30 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Miločani 2(161) | Nikšić | 1 | 0.012789 | 6.7308e-05
1957 | 2024-02-27 | 9:10 | 2024-02-27 | 13:05 | 105 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.055361 | 0.00023558
1958 | 2024-02-27 | 9:15 | 2024-02-27 | 13:15 | 137 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.07377 | 0.00030738
1959 | 2024-02-27 | 9:55 | 2024-02-27 | 10:55 | 50 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.0067308 | 0.00011218
1960 | 2024-02-27 | 10:09 | 2024-02-27 | 11:15 | 41 | 66 | 66 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crniš | Bijelo Polje | 6 | 0.0060712 | 9.1988e-05
1961 | 2024-02-27 | 10:10 | 2024-02-27 | 13:00 | 110 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorje | Berane | 3 | 0.041956 | 0.0002468
1962 | 2024-02-27 | 10:20 | 2024-02-27 | 14:55 | 3 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.001851 | 6.7308e-06
1963 | 2024-02-27 | 10:40 | 2024-02-27 | 11:24 | 10 | 44 | 44 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ramadanovići | Kotor | 5 | 0.00098719 | 2.2436e-05
1964 | 2024-02-27 | 10:40 | 2024-02-27 | 16:00 | 17 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čavanj | Pljevlja | 7 | 0.012205 | 3.8141e-05
1965 | 2024-02-27 | 10:47 | 2024-02-27 | 14:02 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV 3x12 Stanova | Bijelo Polje | 6 | 0.00043751 | 2.2436e-06
1966 | 2024-02-27 | 10:57 | 2024-02-27 | 13:20 | 37 | 143 | 143 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovo | Bijelo Polje | 6 | 0.011871 | 8.3014e-05
1967 | 2024-02-27 | 11:22 | 2024-02-27 | 11:50 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 15 | Podgorica | 2 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
1968 | 2024-02-27 | 12:47 | 2024-02-27 | 15:45 | 1 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.00039936 | 2.2436e-06
1969 | 2024-02-27 | 13:37 | 2024-02-27 | 15:02 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
1970 | 2024-02-27 | 13:41 | 2024-02-27 | 15:02 | 1 | 81 | 81 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Potkrajci | Bijelo Polje | 6 | 0.00018173 | 2.2436e-06
1971 | 2024-02-27 | 13:50 | 2024-02-28 | 14:09 | 1 | 1459 | 1459 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.0032734 | 2.2436e-06
1972 | 2024-02-27 | 14:28 | 2024-02-27 | 16:14 | 1 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rupice Komanske | Podgorica | 2 | 0.00023782 | 2.2436e-06
1973 | 2024-02-27 | 14:36 | 2024-02-27 | 15:28 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ribnica | Podgorica | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
1974 | 2024-02-27 | 15:00 | 2024-02-27 | 15:10 | 102 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.0022885 | 0.00022885
1975 | 2024-02-27 | 15:25 | 2024-02-27 | 16:45 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 10 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
1976 | 2024-02-27 | 16:55 | 2024-02-27 | 17:00 | 8 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vrtoč Polje | Žabljak | 7 | 8.9745e-05 | 1.7949e-05
1977 | 2024-02-27 | 16:57 | 2024-02-27 | 17:52 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
1978 | 2024-02-27 | 17:14 | 2024-02-27 | 18:57 | 2 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 4 | Podgorica | 2 | 0.00046218 | 4.4872e-06
1979 | 2024-02-27 | 17:45 | 2024-02-27 | 17:52 | 76 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 0.0011936 | 0.00017051
1980 | 2024-02-27 | 18:24 | 2024-02-28 | 13:18 | 1 | 1134 | 1134 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orja Luka | Podgorica | 2 | 0.0025443 | 2.2436e-06
1981 | 2024-02-27 | 21:15 | 2024-02-27 | 21:26 | 80 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duklo Dom(130) | Nikšić | 1 | 0.0019744 | 0.00017949
1982 | 2024-02-27 | 23:15 | 2024-02-29 | 23:59 | 1 | 2924 | 2924 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Borovo | Podgorica | 2 | 0.0065603 | 2.2436e-06
1983 | 2024-02-28 | 7:25 | 2024-02-29 | 12:20 | 1 | 1735 | 1735 | Neplaniran | CEDIS | STS 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.0038927 | 2.2436e-06
1984 | 2024-02-28 | 8:50 | 2024-02-28 | 9:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
1985 | 2024-02-28 | 9:00 | 2024-02-28 | 12:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.00040385 | 2.2436e-06
1986 | 2024-02-28 | 9:12 | 2024-02-28 | 14:50 | 13 | 338 | 338 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0098585 | 2.9167e-05
1987 | 2024-02-28 | 9:13 | 2024-02-28 | 13:45 | 24 | 272 | 272 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Javorje | Mojkovac | 6 | 0.014646 | 5.3847e-05
1988 | 2024-02-28 | 9:20 | 2024-02-28 | 15:40 | 102 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.086963 | 0.00022885
1989 | 2024-02-28 | 9:55 | 2024-02-28 | 13:30 | 80 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.03859 | 0.00017949
1990 | 2024-02-28 | 9:56 | 2024-02-28 | 13:10 | 105 | 194 | 194 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.045702 | 0.00023558
1991 | 2024-02-28 | 10:08 | 2024-02-28 | 17:20 | 9 | 432 | 432 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0087232 | 2.0193e-05
1992 | 2024-02-28 | 10:38 | 2024-02-28 | 18:50 | 1 | 492 | 492 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0011039 | 2.2436e-06
1993 | 2024-02-28 | 10:54 | 2024-02-28 | 12:27 | 28 | 93 | 93 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0058424 | 6.2821e-05
1994 | 2024-02-28 | 10:57 | 2024-02-28 | 12:00 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Riječki Grad | Cetinje | 2 | 0.00014135 | 2.2436e-06
1995 | 2024-02-28 | 11:02 | 2024-02-28 | 15:10 | 1 | 248 | 248 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liješnje | Podgorica | 2 | 0.00055642 | 2.2436e-06
1996 | 2024-02-28 | 11:30 | 2024-02-28 | 12:30 | 26 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mrčajavac Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.0035 | 5.8334e-05
1997 | 2024-02-28 | 12:10 | 2024-02-28 | 13:30 | 37 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Laholo | Bijelo Polje | 6 | 0.0066411 | 8.3014e-05
1998 | 2024-02-28 | 13:29 | 2024-02-28 | 14:49 | 9 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Muslimansko Groblje | Podgorica | 2 | 0.0016154 | 2.0193e-05
1999 | 2024-02-28 | 13:50 | 2024-02-28 | 15:05 | 25 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 0.0042068 | 5.609e-05
2000 | 2024-02-28 | 14:00 | 2024-02-28 | 18:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.00053847 | 2.2436e-06
2001 | 2024-02-28 | 14:04 | 2024-02-28 | 15:20 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.00017051 | 2.2436e-06
2002 | 2024-02-28 | 14:55 | 2024-02-28 | 15:00 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
2003 | 2024-02-28 | 15:15 | 2024-02-28 | 18:16 | 5 | 181 | 181 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grab | Cetinje | 2 | 0.0020305 | 1.1218e-05
2004 | 2024-02-28 | 15:35 | 2024-02-28 | 18:22 | 1 | 167 | 167 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00037468 | 2.2436e-06
2005 | 2024-02-28 | 15:38 | 2024-02-28 | 17:15 | 8 | 97 | 97 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Barice Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.001741 | 1.7949e-05
2006 | 2024-02-28 | 18:00 | 2024-02-28 | 18:20 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Transservis | Bijelo Polje | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
2007 | 2024-02-28 | 20:09 | 2024-02-28 | 20:27 | 11 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 5 | Podgorica | 2 | 0.00044424 | 2.468e-05
2008 | 2024-02-29 | 7:40 | 2024-02-29 | 9:10 | 53 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.010702 | 0.00011891
2009 | 2024-02-29 | 8:30 | 2024-02-29 | 9:00 | 8 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.00053847 | 1.7949e-05
2010 | 2024-02-29 | 9:00 | 2024-02-29 | 9:35 | 8 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.00062821 | 1.7949e-05
2011 | 2024-02-29 | 9:00 | 2024-02-29 | 12:25 | 19 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi 2 | Budva | 4 | 0.0087389 | 4.2629e-05
2012 | 2024-02-29 | 9:25 | 2024-02-29 | 11:35 | 25 | 130 | 130 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.0072918 | 5.609e-05
2013 | 2024-02-29 | 9:30 | 2024-02-29 | 15:45 | 3 | 375 | 375 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vitine | Pljevlja | 7 | 0.0025241 | 6.7308e-06
2014 | 2024-02-29 | 9:32 | 2024-02-29 | 11:45 | 26 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mrčajavac Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.0077584 | 5.8334e-05
2015 | 2024-02-29 | 9:35 | 2024-02-29 | 10:00 | 10 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radanovići | Kotor | 5 | 0.0005609 | 2.2436e-05
2016 | 2024-02-29 | 9:35 | 2024-02-29 | 11:20 | 7 | 105 | 105 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.0016491 | 1.5705e-05
2017 | 2024-02-29 | 9:39 | 2024-02-29 | 13:40 | 105 | 241 | 241 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.056775 | 0.00023558
2018 | 2024-02-29 | 9:44 | 2024-02-29 | 10:35 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Borovo | Podgorica | 2 | 0.00011442 | 2.2436e-06
2019 | 2024-02-29 | 9:44 | 2024-02-29 | 14:00 | 40 | 256 | 256 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Straševina BarakeMot(275) | Nikšić | 1 | 0.022975 | 8.9745e-05
2020 | 2024-02-29 | 10:15 | 2024-02-29 | 18:05 | 1 | 470 | 470 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mateševo 1 | Kolašin | 6 | 0.0010545 | 2.2436e-06
2021 | 2024-02-29 | 10:20 | 2024-02-29 | 13:15 | 79 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 0.031018 | 0.00017725
2022 | 2024-02-29 | 10:25 | 2024-02-29 | 16:55 | 7 | 390 | 390 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0061251 | 1.5705e-05
2023 | 2024-02-29 | 10:32 | 2024-02-29 | 15:45 | 5 | 313 | 313 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hotel Rivijera | Herceg Novi | 5 | 0.0035113 | 1.1218e-05
2024 | 2024-02-29 | 10:33 | 2024-02-29 | 12:07 | 1 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dječiji Vrtić Konik | Podgorica | 2 | 0.0002109 | 2.2436e-06
2025 | 2024-02-29 | 10:40 | 2024-02-29 | 15:50 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vladoš 2 | Kolašin | 6 | 0.00069552 | 2.2436e-06
2026 | 2024-02-29 | 11:17 | 2024-02-29 | 11:30 | 10 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radanovići | Kotor | 5 | 0.00029167 | 2.2436e-05
2027 | 2024-02-29 | 12:10 | 2024-02-29 | 13:38 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološka Šuma 2 | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
2028 | 2024-02-29 | 13:03 | 2024-02-29 | 14:00 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojnići | Budva | 4 | 0.00012789 | 2.2436e-06
2029 | 2024-02-29 | 13:20 | 2024-03-01 | 7:00 | 1 | 1060 | 1060 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 0.0023782 | 2.2436e-06
2030 | 2024-02-29 | 13:30 | 2024-02-29 | 16:20 | 9 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lijeska | Pljevlja | 7 | 0.0034327 | 2.0193e-05
2031 | 2024-02-29 | 14:50 | 2024-02-29 | 15:32 | 24 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.0022616 | 5.3847e-05
2032 | 2024-02-29 | 16:00 | 2024-02-29 | 17:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Južna Kapija | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
2033 | 2024-02-29 | 16:55 | 2024-02-29 | 18:30 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bakovići | Kolašin | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
2034 | 2024-02-29 | 17:42 | 2024-02-29 | 19:10 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 2 | Berane | 3 | 0.00019744 | 2.2436e-06
2035 | 2024-02-29 | 18:45 | 2024-02-29 | 19:40 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
2036 | 2024-02-29 | 22:00 | 2024-03-01 | 8:20 | 1 | 620 | 620 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bolnica | Bijelo Polje | 6 | 0.001391 | 2.2436e-06
2037 | 2024-02-29 | 23:45 | 2024-03-01 | 10:30 | 1 | 645 | 645 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.0014471 | 2.2436e-06
2038 | 2024-03-01 | 0:00 | 2024-03-01 | 9:45 | 1 | 585 | 585 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Borovo | Podgorica | 2 | 0.0013125 | 2.2436e-06
2039 | 2024-03-01 | 8:00 | 2024-03-01 | 9:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drijenak 2 | Kolašin | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
2040 | 2024-03-01 | 8:50 | 2024-03-01 | 9:00 | 27 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.00060578 | 6.0578e-05
2041 | 2024-03-01 | 9:00 | 2024-03-01 | 11:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljevišta | Kolašin | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
2042 | 2024-03-01 | 9:00 | 2024-03-01 | 12:10 | 27 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.01151 | 6.0578e-05
2043 | 2024-03-01 | 9:30 | 2024-03-01 | 12:00 | 123 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.041395 | 0.00027596
2044 | 2024-03-01 | 9:30 | 2024-03-01 | 14:30 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 4 | Berane | 3 | 0.00067308 | 2.2436e-06
2045 | 2024-03-01 | 9:45 | 2024-03-01 | 12:00 | 123 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.037255 | 0.00027596
2046 | 2024-03-01 | 9:45 | 2024-03-01 | 12:45 | 76 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.030693 | 0.00017051
2047 | 2024-03-01 | 9:45 | 2024-03-01 | 14:00 | 79 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 0.045198 | 0.00017725
2048 | 2024-03-01 | 9:50 | 2024-03-04 | 13:00 | 1 | 4510 | 4510 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Košutiće | Berane | 3 | 0.010119 | 2.2436e-06
2049 | 2024-03-01 | 9:50 | 2024-03-01 | 13:30 | 4 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.0019744 | 8.9745e-06
2050 | 2024-03-01 | 9:50 | 2024-03-01 | 14:00 | 63 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.035337 | 0.00014135
2051 | 2024-03-01 | 10:00 | 2024-03-01 | 11:10 | 65 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.010208 | 0.00014584
2052 | 2024-03-01 | 10:05 | 2024-03-01 | 11:30 | 92 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV O.Š. Maršal Tito | Ulcinj | 4 | 0.017545 | 0.00020641
2053 | 2024-03-01 | 10:10 | 2024-03-01 | 11:00 | 29 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Avijacija(418) | Nikšić | 1 | 0.0032532 | 6.5065e-05
2054 | 2024-03-01 | 10:30 | 2024-03-01 | 15:31 | 9 | 301 | 301 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.006078 | 2.0193e-05
2055 | 2024-03-01 | 10:40 | 2024-03-01 | 16:50 | 7 | 370 | 370 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đuli | Pljevlja | 7 | 0.005811 | 1.5705e-05
2056 | 2024-03-01 | 10:45 | 2024-03-01 | 12:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV CTS Novo Selo | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
2057 | 2024-03-01 | 10:45 | 2024-03-01 | 12:28 | 97 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Ciglana | Podgorica | 2 | 0.022416 | 0.00021763
2058 | 2024-03-01 | 10:45 | 2024-03-04 | 13:05 | 1 | 4460 | 4460 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Botun 1 | Podgorica | 2 | 0.010007 | 2.2436e-06
2059 | 2024-03-01 | 10:50 | 2024-03-01 | 12:40 | 74 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crljevine | Berane | 3 | 0.018263 | 0.00016603
2060 | 2024-03-01 | 11:00 | 2024-03-01 | 17:00 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 3 | Podgorica | 2 | 0.0008077 | 2.2436e-06
2061 | 2024-03-01 | 11:05 | 2024-03-01 | 12:15 | 1 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pilana Milić Kočani(412) | Nikšić | 1 | 0.00015705 | 2.2436e-06
2062 | 2024-03-01 | 11:20 | 2024-03-01 | 12:20 | 32 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševo | Pljevlja | 7 | 0.0043077 | 7.1796e-05
2063 | 2024-03-01 | 11:22 | 2024-03-01 | 12:25 | 12 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šarena Gomila | Kotor | 5 | 0.0016962 | 2.6923e-05
2064 | 2024-03-01 | 11:45 | 2024-03-01 | 13:13 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.00019744 | 2.2436e-06
2065 | 2024-03-01 | 11:50 | 2024-03-01 | 12:12 | 28 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubravica | Herceg Novi | 5 | 0.0013821 | 6.2821e-05
2066 | 2024-03-01 | 11:50 | 2024-03-01 | 12:35 | 42 | 45 | 45 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.0042404 | 9.4232e-05
2067 | 2024-03-01 | 12:50 | 2024-03-01 | 17:00 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica 2 | Budva | 4 | 0.0005609 | 2.2436e-06
2068 | 2024-03-01 | 13:30 | 2024-03-01 | 14:10 | 24 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Javorje | Mojkovac | 6 | 0.0021539 | 5.3847e-05
2069 | 2024-03-01 | 14:30 | 2024-03-02 | 18:23 | 1 | 1673 | 1673 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Reljin Kamen | Bijelo Polje | 6 | 0.0037536 | 2.2436e-06
2070 | 2024-03-01 | 14:58 | 2024-03-01 | 17:21 | 2 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati | Kotor | 5 | 0.00064167 | 4.4872e-06
2071 | 2024-03-01 | 15:30 | 2024-03-01 | 16:15 | 3 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jabuke | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 6.7308e-06
2072 | 2024-03-01 | 16:00 | 2024-03-01 | 17:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
2073 | 2024-03-01 | 16:45 | 2024-03-01 | 17:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbe | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
2074 | 2024-03-01 | 17:50 | 2024-03-01 | 19:00 | 10 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorje | Berane | 3 | 0.0015705 | 2.2436e-05
2075 | 2024-03-01 | 18:05 | 2024-03-01 | 20:05 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jasenica | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
2076 | 2024-03-01 | 20:00 | 2024-03-02 | 12:45 | 1 | 1005 | 1005 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.0022548 | 2.2436e-06
2077 | 2024-03-02 | 6:40 | 2024-03-02 | 11:30 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojnići | Budva | 4 | 0.00065065 | 2.2436e-06
2078 | 2024-03-02 | 8:29 | 2024-03-02 | 10:21 | 3 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studeno 1 | Podgorica | 2 | 0.00075386 | 6.7308e-06
2079 | 2024-03-02 | 8:36 | 2024-03-02 | 16:25 | 1 | 469 | 469 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovina | Cetinje | 2 | 0.0010523 | 2.2436e-06
2080 | 2024-03-02 | 8:50 | 2024-03-02 | 9:50 | 28 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenje | Herceg Novi | 5 | 0.0037693 | 6.2821e-05
2081 | 2024-03-02 | 9:10 | 2024-03-02 | 11:45 | 15 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalica | Berane | 3 | 0.0052164 | 3.3654e-05
2082 | 2024-03-02 | 10:32 | 2024-03-02 | 10:56 | 8 | 24 | 24 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugooceanija | Kotor | 5 | 0.00043077 | 1.7949e-05
2083 | 2024-03-02 | 11:16 | 2024-03-02 | 12:24 | 28 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijela Centar | Herceg Novi | 5 | 0.0042718 | 6.2821e-05
2084 | 2024-03-02 | 12:10 | 2024-03-02 | 15:00 | 7 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Smolice | Kolašin | 6 | 0.0026699 | 1.5705e-05
2085 | 2024-03-02 | 14:00 | 2024-03-02 | 16:40 | 5 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 2 | Berane | 3 | 0.0017949 | 1.1218e-05
2086 | 2024-03-02 | 14:10 | 2024-03-02 | 17:55 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 0.00050481 | 2.2436e-06
2087 | 2024-03-02 | 14:15 | 2024-03-03 | 11:10 | 4 | 1255 | 1255 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Veletrgovina | Kolašin | 6 | 0.011263 | 8.9745e-06
2088 | 2024-03-02 | 14:25 | 2024-03-02 | 16:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Farmaci 1- Škola | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
2089 | 2024-03-02 | 14:57 | 2024-03-08 | 10:00 | 1 | 8343 | 8343 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubrave 1 | Podgorica | 2 | 0.018718 | 2.2436e-06
2090 | 2024-03-02 | 14:57 | 2024-03-08 | 10:15 | 1 | 8358 | 8358 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrov Do | Cetinje | 2 | 0.018752 | 2.2436e-06
2091 | 2024-03-02 | 15:35 | 2024-03-02 | 18:30 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojnići | Budva | 4 | 0.00039263 | 2.2436e-06
2092 | 2024-03-02 | 15:40 | 2024-03-02 | 17:05 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pištolj | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
2093 | 2024-03-02 | 16:00 | 2024-03-02 | 17:15 | 11 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Naselje | Berane | 3 | 0.001851 | 2.468e-05
2094 | 2024-03-02 | 16:35 | 2024-03-03 | 11:40 | 4 | 1145 | 1145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca | Podgorica | 2 | 0.010276 | 8.9745e-06
2095 | 2024-03-02 | 17:49 | 2024-03-02 | 17:59 | 51 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.0011442 | 0.00011442
2096 | 2024-03-02 | 18:00 | 2024-03-02 | 18:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tmajevci | Žabljak | 7 | 0.00010096 | 2.2436e-06
2097 | 2024-03-02 | 18:50 | 2024-03-08 | 9:00 | 1 | 8050 | 8050 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 0.018061 | 2.2436e-06
2098 | 2024-03-03 | 8:00 | 2024-03-03 | 10:50 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
2099 | 2024-03-03 | 9:49 | 2024-03-03 | 12:29 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV TS Ćeklići | Cetinje | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
2100 | 2024-03-03 | 10:00 | 2024-03-03 | 11:45 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crljevine | Berane | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
2101 | 2024-03-03 | 10:17 | 2024-03-03 | 16:40 | 1 | 383 | 383 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.00085931 | 2.2436e-06
2102 | 2024-03-03 | 10:30 | 2024-03-03 | 10:35 | 45 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crni Vrh | Pljevlja | 7 | 0.00050481 | 0.00010096
2103 | 2024-03-03 | 10:30 | 2024-03-03 | 11:10 | 34 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kava | Tivat | 5 | 0.0030513 | 7.6283e-05
2104 | 2024-03-03 | 11:38 | 2024-03-03 | 12:56 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Masline 3 | Podgorica | 2 | 0.000175 | 2.2436e-06
2105 | 2024-03-03 | 11:50 | 2024-03-03 | 12:25 | 37 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lađana | Pljevlja | 7 | 0.0029055 | 8.3014e-05
2106 | 2024-03-03 | 12:25 | 2024-03-03 | 16:30 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meteh 1 | Berane | 3 | 0.00054969 | 2.2436e-06
2107 | 2024-03-03 | 12:55 | 2024-03-04 | 11:10 | 1 | 1335 | 1335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gevčina | Bijelo Polje | 6 | 0.0029952 | 2.2436e-06
2108 | 2024-03-03 | 13:05 | 2024-03-03 | 14:20 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 6 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
2109 | 2024-03-03 | 13:34 | 2024-03-03 | 15:30 | 1 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hareme 3 | Berane | 3 | 0.00026026 | 2.2436e-06
2110 | 2024-03-03 | 14:15 | 2024-03-03 | 16:30 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.00030289 | 2.2436e-06
2111 | 2024-03-03 | 18:59 | 2024-03-03 | 20:05 | 1 | 66 | 66 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tojeć Dinoša | Podgorica | 2 | 0.00014808 | 2.2436e-06
2112 | 2024-03-03 | 19:38 | 2024-03-03 | 20:24 | 1 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 6 | Podgorica | 2 | 0.00010321 | 2.2436e-06
2113 | 2024-03-03 | 19:40 | 2024-03-04 | 16:05 | 1 | 1225 | 1225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 1 | Berane | 3 | 0.0027484 | 2.2436e-06
2114 | 2024-03-03 | 22:13 | 2024-03-03 | 22:44 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora 1 | Podgorica | 2 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
2115 | 2024-03-04 | 7:50 | 2024-03-04 | 17:20 | 2 | 570 | 570 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Ržanica 2 | Berane | 3 | 0.0025577 | 4.4872e-06
2116 | 2024-03-04 | 8:35 | 2024-03-04 | 9:00 | 25 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0014023 | 5.609e-05
2117 | 2024-03-04 | 8:50 | 2024-03-04 | 9:15 | 20 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rađevići 2 | Pljevlja | 7 | 0.0011218 | 4.4872e-05
2118 | 2024-03-04 | 9:00 | 2024-03-04 | 9:15 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
2119 | 2024-03-04 | 9:00 | 2024-03-04 | 15:00 | 25 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.020193 | 5.609e-05
2120 | 2024-03-04 | 9:00 | 2024-03-04 | 15:50 | 1 | 410 | 410 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Stolac | Žabljak | 7 | 0.00091988 | 2.2436e-06
2121 | 2024-03-04 | 9:03 | 2024-03-04 | 13:30 | 361 | 267 | 267 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Nedakusi 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.21626 | 0.00080995
2122 | 2024-03-04 | 9:10 | 2024-03-04 | 11:05 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mrčajavac Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.00025802 | 2.2436e-06
2123 | 2024-03-04 | 9:15 | 2024-03-04 | 13:46 | 72 | 271 | 271 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.043777 | 0.00016154
2124 | 2024-03-04 | 9:20 | 2024-03-04 | 14:10 | 23 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroulcinj | Ulcinj | 4 | 0.014965 | 5.1603e-05
2125 | 2024-03-04 | 9:25 | 2024-03-04 | 13:20 | 137 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.072233 | 0.00030738
2126 | 2024-03-04 | 9:29 | 2024-03-04 | 10:55 | 1 | 86 | 86 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slatina | Mojkovac | 6 | 0.00019295 | 2.2436e-06
2127 | 2024-03-04 | 9:34 | 2024-03-04 | 9:53 | 20 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štamparija | Kotor | 5 | 0.00085257 | 4.4872e-05
2128 | 2024-03-04 | 9:34 | 2024-03-04 | 9:53 | 40 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.0017051 | 8.9745e-05
2129 | 2024-03-04 | 9:40 | 2024-03-04 | 14:15 | 74 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crljevine | Berane | 3 | 0.045658 | 0.00016603
2130 | 2024-03-04 | 9:49 | 2024-03-04 | 9:57 | 179 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Perčobić Zaljevo 2 | Bar | 4 | 0.0032129 | 0.00040161
2131 | 2024-03-04 | 9:50 | 2024-03-04 | 10:20 | 90 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0060578 | 0.00020193
2132 | 2024-03-04 | 9:50 | 2024-03-04 | 16:00 | 81 | 370 | 370 | Planiran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.067241 | 0.00018173
2133 | 2024-03-04 | 9:52 | 2024-03-04 | 11:01 | 55 | 69 | 69 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.0085145 | 0.0001234
2134 | 2024-03-04 | 10:19 | 2024-03-04 | 13:55 | 105 | 216 | 216 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.050885 | 0.00023558
2135 | 2024-03-04 | 10:48 | 2024-03-04 | 13:29 | 51 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.018422 | 0.00011442
2136 | 2024-03-04 | 10:50 | 2024-03-04 | 12:40 | 79 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 3(Trpeško Brdo) | Berane | 3 | 0.019497 | 0.00017725
2137 | 2024-03-04 | 10:55 | 2024-03-04 | 16:30 | 9 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0067645 | 2.0193e-05
2138 | 2024-03-04 | 11:03 | 2024-03-04 | 11:07 | 74 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Jugooceanija | Kotor | 5 | 0.00066411 | 0.00016603
2139 | 2024-03-04 | 11:40 | 2024-03-04 | 13:00 | 54 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.0096924 | 0.00012116
2140 | 2024-03-04 | 11:46 | 2024-03-04 | 12:03 | 76 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 0.0028988 | 0.00017051
2141 | 2024-03-04 | 12:30 | 2024-03-04 | 17:25 | 1 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Ržanica 2 | Berane | 3 | 0.00066187 | 2.2436e-06
2142 | 2024-03-04 | 13:44 | 2024-03-04 | 14:55 | 5 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul | Podgorica | 2 | 0.00079648 | 1.1218e-05
2143 | 2024-03-04 | 16:00 | 2024-03-04 | 16:30 | 81 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.005452 | 0.00018173
2144 | 2024-03-04 | 17:25 | 2024-03-04 | 19:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržno | Budva | 4 | 0.00021314 | 2.2436e-06
2145 | 2024-03-04 | 17:30 | 2024-03-04 | 18:10 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Babljak | Kolašin | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
2146 | 2024-03-04 | 17:37 | 2024-03-04 | 18:12 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 10 | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
2147 | 2024-03-04 | 21:12 | 2024-03-04 | 21:53 | 5 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Naselje Risan | Kotor | 5 | 0.00045994 | 1.1218e-05
2148 | 2024-03-05 | 6:24 | 2024-03-05 | 7:20 | 3 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Servis Import | Podgorica | 2 | 0.00037693 | 6.7308e-06
2149 | 2024-03-05 | 7:00 | 2024-03-05 | 9:20 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bulje | Kolašin | 6 | 0.00031411 | 2.2436e-06
2150 | 2024-03-05 | 7:20 | 2024-03-05 | 8:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kula 1 | Mojkovac | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
2151 | 2024-03-05 | 7:25 | 2024-03-05 | 8:00 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
2152 | 2024-03-05 | 8:35 | 2024-03-05 | 9:45 | 14 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.0021987 | 3.1411e-05
2153 | 2024-03-05 | 8:50 | 2024-03-05 | 13:04 | 374 | 254 | 254 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Sozina | Bar | 4 | 0.21313 | 0.00083911
2154 | 2024-03-05 | 8:55 | 2024-03-05 | 15:40 | 37 | 405 | 405 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lađana | Pljevlja | 7 | 0.033621 | 8.3014e-05
2155 | 2024-03-05 | 9:05 | 2024-03-05 | 14:00 | 30 | 295 | 295 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 2 | Berane | 3 | 0.019856 | 6.7308e-05
2156 | 2024-03-05 | 9:07 | 2024-03-05 | 11:56 | 34 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.012892 | 7.6283e-05
2157 | 2024-03-05 | 9:10 | 2024-03-05 | 13:55 | 27 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.017265 | 6.0578e-05
2158 | 2024-03-05 | 9:20 | 2024-03-05 | 12:30 | 14 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubočica | Pljevlja | 7 | 0.005968 | 3.1411e-05
2159 | 2024-03-05 | 9:28 | 2024-03-05 | 12:15 | 42 | 167 | 167 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Avramović | Herceg Novi | 5 | 0.015737 | 9.4232e-05
2160 | 2024-03-05 | 9:28 | 2024-03-05 | 12:30 | 8 | 182 | 182 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0032667 | 1.7949e-05
2161 | 2024-03-05 | 9:35 | 2024-03-05 | 11:30 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoriće | Berane | 3 | 0.00025802 | 2.2436e-06
2162 | 2024-03-05 | 9:40 | 2024-03-06 | 14:30 | 7 | 1730 | 1730 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Reljin Kamen | Bijelo Polje | 6 | 0.02717 | 1.5705e-05
2163 | 2024-03-05 | 9:46 | 2024-03-05 | 12:45 | 105 | 179 | 179 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.042169 | 0.00023558
2164 | 2024-03-05 | 10:05 | 2024-03-05 | 11:00 | 10 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovači | Kotor | 5 | 0.001234 | 2.2436e-05
2165 | 2024-03-05 | 10:05 | 2024-03-06 | 11:30 | 1 | 1525 | 1525 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.0034215 | 2.2436e-06
2166 | 2024-03-05 | 10:13 | 2024-03-05 | 10:39 | 12 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šarena Gomila | Kotor | 5 | 0.00070001 | 2.6923e-05
2167 | 2024-03-05 | 10:29 | 2024-03-05 | 11:40 | 18 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanje Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0028673 | 4.0385e-05
2168 | 2024-03-05 | 10:45 | 2024-03-05 | 14:30 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skočiđevojka | Budva | 4 | 0.00050481 | 2.2436e-06
2169 | 2024-03-05 | 10:45 | 2024-03-05 | 16:38 | 9 | 353 | 353 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.007128 | 2.0193e-05
2170 | 2024-03-05 | 11:00 | 2024-03-05 | 14:00 | 57 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalače 2 | Rožaje | 3 | 0.02302 | 0.00012789
2171 | 2024-03-05 | 12:20 | 2024-03-05 | 17:00 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bačvice | Budva | 4 | 0.00062821 | 2.2436e-06
2172 | 2024-03-05 | 13:00 | 2024-03-05 | 14:30 | 41 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lijeska | Pljevlja | 7 | 0.0082789 | 9.1988e-05
2173 | 2024-03-05 | 13:50 | 2024-03-06 | 15:35 | 1 | 1545 | 1545 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kameno Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0034664 | 2.2436e-06
2174 | 2024-03-05 | 13:58 | 2024-03-05 | 18:17 | 1 | 259 | 259 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Biokovac | Bijelo Polje | 6 | 0.0005811 | 2.2436e-06
2175 | 2024-03-05 | 14:30 | 2024-03-05 | 17:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bijeli Potok | Kolašin | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
2176 | 2024-03-05 | 14:47 | 2024-03-05 | 15:45 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dulovine | Kolašin | 6 | 0.00013013 | 2.2436e-06
2177 | 2024-03-05 | 16:40 | 2024-03-05 | 18:00 | 2 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 9 | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 4.4872e-06
2178 | 2024-03-05 | 16:45 | 2024-03-05 | 19:45 | 10 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.0040385 | 2.2436e-05
2179 | 2024-03-05 | 17:13 | 2024-03-05 | 19:15 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 6B | Podgorica | 2 | 0.00027372 | 2.2436e-06
2180 | 2024-03-05 | 17:20 | 2024-03-05 | 19:58 | 1 | 158 | 158 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vuka Karadžića | Podgorica | 2 | 0.00035449 | 2.2436e-06
2181 | 2024-03-05 | 19:35 | 2024-03-06 | 8:30 | 1 | 775 | 775 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Socijalno 3 | Podgorica | 2 | 0.0017388 | 2.2436e-06
2182 | 2024-03-05 | 20:00 | 2024-03-05 | 20:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Soliteri | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
2183 | 2024-03-06 | 8:00 | 2024-03-07 | 10:45 | 1 | 1605 | 1605 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.003601 | 2.2436e-06
2184 | 2024-03-06 | 8:20 | 2024-03-06 | 8:30 | 15 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Murtovina 4 | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 3.3654e-05
2185 | 2024-03-06 | 8:30 | 2024-03-06 | 8:50 | 15 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Murtovina 4 | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 3.3654e-05
2186 | 2024-03-06 | 8:35 | 2024-03-06 | 10:10 | 18 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tunel Grbalj | Kotor | 5 | 0.0038366 | 4.0385e-05
2187 | 2024-03-06 | 8:50 | 2024-03-06 | 10:15 | 40 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.0076283 | 8.9745e-05
2188 | 2024-03-06 | 8:55 | 2024-03-06 | 9:00 | 27 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.00030289 | 6.0578e-05
2189 | 2024-03-06 | 8:55 | 2024-03-06 | 9:10 | 151 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.0050818 | 0.00033879
2190 | 2024-03-06 | 9:00 | 2024-03-06 | 12:35 | 27 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.013024 | 6.0578e-05
2191 | 2024-03-06 | 9:05 | 2024-03-06 | 12:45 | 45 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malo Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.022212 | 0.00010096
2192 | 2024-03-06 | 9:05 | 2024-03-06 | 16:30 | 11 | 445 | 445 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.010983 | 2.468e-05
2193 | 2024-03-06 | 9:25 | 2024-03-06 | 10:40 | 74 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crljevine | Berane | 3 | 0.012452 | 0.00016603
2194 | 2024-03-06 | 9:30 | 2024-03-06 | 10:40 | 9 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osmanbegovo Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.0014135 | 2.0193e-05
2195 | 2024-03-06 | 9:35 | 2024-03-06 | 13:50 | 81 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.046342 | 0.00018173
2196 | 2024-03-06 | 9:40 | 2024-03-06 | 14:07 | 1 | 267 | 267 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Donja Orahovica | Bijelo Polje | 6 | 0.00059905 | 2.2436e-06
2197 | 2024-03-06 | 9:45 | 2024-03-06 | 11:08 | 22 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Miloševići | Žabljak | 7 | 0.0040968 | 4.936e-05
2198 | 2024-03-06 | 9:45 | 2024-03-06 | 14:15 | 105 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.063607 | 0.00023558
2199 | 2024-03-06 | 9:50 | 2024-03-06 | 10:43 | 30 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gvozden Brijeg | Bar | 4 | 0.0035673 | 6.7308e-05
2200 | 2024-03-06 | 10:00 | 2024-03-06 | 11:45 | 18 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanje Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0042404 | 4.0385e-05
2201 | 2024-03-06 | 10:10 | 2024-03-06 | 15:35 | 3 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ranč | Berane | 3 | 0.0021875 | 6.7308e-06
2202 | 2024-03-06 | 10:13 | 2024-03-06 | 12:42 | 12 | 149 | 149 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Laz(441) | Nikšić | 1 | 0.0040116 | 2.6923e-05
2203 | 2024-03-06 | 10:15 | 2024-03-06 | 11:30 | 30 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 8 | Podgorica | 2 | 0.0050481 | 6.7308e-05
2204 | 2024-03-06 | 10:40 | 2024-03-06 | 12:10 | 12 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čampari | Bijelo Polje | 6 | 0.0024231 | 2.6923e-05
2205 | 2024-03-06 | 10:40 | 2024-03-06 | 14:00 | 60 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 2 | Berane | 3 | 0.026923 | 0.00013462
2206 | 2024-03-06 | 11:00 | 2024-03-06 | 14:00 | 10 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kačapore 2 | Rožaje | 3 | 0.0040385 | 2.2436e-05
2207 | 2024-03-06 | 11:10 | 2024-03-06 | 11:55 | 4 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac | Budva | 4 | 0.00040385 | 8.9745e-06
2208 | 2024-03-06 | 11:10 | 2024-03-06 | 14:00 | 15 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čokrlije Cerovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0057212 | 3.3654e-05
2209 | 2024-03-06 | 11:47 | 2024-03-06 | 13:18 | 42 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 3 | Žabljak | 7 | 0.0085751 | 9.4232e-05
2210 | 2024-03-06 | 11:55 | 2024-03-06 | 13:10 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 7 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
2211 | 2024-03-06 | 12:20 | 2024-03-06 | 13:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 2 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
2212 | 2024-03-06 | 12:30 | 2024-03-06 | 15:50 | 30 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.013462 | 6.7308e-05
2213 | 2024-03-06 | 13:20 | 2024-03-06 | 15:30 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pisana Jela | Bijelo Polje | 6 | 0.00029167 | 2.2436e-06
2214 | 2024-03-06 | 13:35 | 2024-03-06 | 14:25 | 15 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Murtovina 4 | Podgorica | 2 | 0.0016827 | 3.3654e-05
2215 | 2024-03-06 | 14:45 | 2024-03-06 | 16:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pažići 2 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
2216 | 2024-03-06 | 15:15 | 2024-03-06 | 15:20 | 47 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vukodo | Žabljak | 7 | 0.00052725 | 0.00010545
2217 | 2024-03-06 | 15:30 | 2024-03-06 | 17:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Reževići | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
2218 | 2024-03-06 | 15:32 | 2024-03-06 | 16:23 | 45 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lopate | Podgorica | 2 | 0.0051491 | 0.00010096
2219 | 2024-03-06 | 16:20 | 2024-03-06 | 16:50 | 8 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.00053847 | 1.7949e-05
2220 | 2024-03-06 | 17:15 | 2024-03-06 | 18:35 | 17 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bijeli Potok | Bijelo Polje | 6 | 0.0030513 | 3.8141e-05
2221 | 2024-03-06 | 18:08 | 2024-03-06 | 19:48 | 30 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Zaljevo | Bar | 4 | 0.0067308 | 6.7308e-05
2222 | 2024-03-06 | 18:15 | 2024-03-06 | 19:03 | 7 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crvena Paprat | Podgorica | 2 | 0.00075386 | 1.5705e-05
2223 | 2024-03-06 | 18:40 | 2024-03-06 | 21:12 | 9 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kržanja 2 | Podgorica | 2 | 0.0030693 | 2.0193e-05
2224 | 2024-03-07 | 6:10 | 2024-03-07 | 7:40 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Momišići 6B | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
2225 | 2024-03-07 | 6:50 | 2024-03-07 | 11:06 | 24 | 256 | 256 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šteke | Podgorica | 2 | 0.013785 | 5.3847e-05
2226 | 2024-03-07 | 7:10 | 2024-03-07 | 13:01 | 6 | 351 | 351 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0047251 | 1.3462e-05
2227 | 2024-03-07 | 7:25 | 2024-03-07 | 9:10 | 3 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radeća 1 | Podgorica | 2 | 0.00070674 | 6.7308e-06
2228 | 2024-03-07 | 7:37 | 2024-03-07 | 10:39 | 43 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.017559 | 9.6476e-05
2229 | 2024-03-07 | 8:07 | 2024-03-07 | 8:55 | 62 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Brvenica | Pljevlja | 7 | 0.006677 | 0.0001391
2230 | 2024-03-07 | 8:30 | 2024-03-07 | 8:45 | 15 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radoje Dakić Stambena | Podgorica | 2 | 0.00050481 | 3.3654e-05
2231 | 2024-03-07 | 8:40 | 2024-03-07 | 14:39 | 9 | 359 | 359 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Repetitor Sjenica | Podgorica | 2 | 0.0072491 | 2.0193e-05
2232 | 2024-03-07 | 8:43 | 2024-03-07 | 9:06 | 1 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare 3 | Žabljak | 7 | 5.1603e-05 | 2.2436e-06
2233 | 2024-03-07 | 8:45 | 2024-03-07 | 16:15 | 352 | 450 | 450 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Ul Alekse Backovića(27) | Nikšić | 1 | 0.35539 | 0.00078975
2234 | 2024-03-07 | 8:48 | 2024-03-07 | 10:43 | 5 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ugnji | Cetinje | 2 | 0.0012901 | 1.1218e-05
2235 | 2024-03-07 | 8:50 | 2024-03-07 | 12:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
2236 | 2024-03-07 | 8:56 | 2024-03-07 | 9:50 | 4 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kučki Put 1 | Podgorica | 2 | 0.00048462 | 8.9745e-06
2237 | 2024-03-07 | 9:00 | 2024-03-07 | 10:10 | 10 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Marića Luka | Mojkovac | 6 | 0.0015705 | 2.2436e-05
2238 | 2024-03-07 | 9:00 | 2024-03-07 | 10:46 | 15 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.0035673 | 3.3654e-05
2239 | 2024-03-07 | 9:00 | 2024-03-07 | 10:55 | 54 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sipanje | Bijelo Polje | 6 | 0.013933 | 0.00012116
2240 | 2024-03-07 | 9:00 | 2024-03-07 | 14:30 | 35 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Binjoše | Rožaje | 3 | 0.025914 | 7.8527e-05
2241 | 2024-03-07 | 9:05 | 2024-03-07 | 12:00 | 25 | 175 | 175 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragova Luka Tović(105) | Nikšić | 1 | 0.0098158 | 5.609e-05
2242 | 2024-03-07 | 9:10 | 2024-03-07 | 12:15 | 24 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lukavice | Pljevlja | 7 | 0.0099617 | 5.3847e-05
2243 | 2024-03-07 | 9:30 | 2024-03-07 | 13:35 | 5 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šljemena | Bijelo Polje | 6 | 0.0027484 | 1.1218e-05
2244 | 2024-03-07 | 9:31 | 2024-03-07 | 9:47 | 197 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tri Sorele 1 | Kotor | 5 | 0.0070719 | 0.00044199
2245 | 2024-03-07 | 9:31 | 2024-03-07 | 11:07 | 31 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Zaljevo | Bar | 4 | 0.006677 | 6.9552e-05
2246 | 2024-03-07 | 9:35 | 2024-03-07 | 10:30 | 6 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržno | Budva | 4 | 0.00074039 | 1.3462e-05
2247 | 2024-03-07 | 9:40 | 2024-03-07 | 10:25 | 3 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-53 | Cetinje | 2 | 0.00030289 | 6.7308e-06
2248 | 2024-03-07 | 9:50 | 2024-03-07 | 13:20 | 27 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.012721 | 6.0578e-05
2249 | 2024-03-07 | 9:50 | 2024-03-07 | 16:40 | 1 | 410 | 410 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dobrinje 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00091988 | 2.2436e-06
2250 | 2024-03-07 | 9:58 | 2024-03-07 | 15:12 | 9 | 314 | 314 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0063405 | 2.0193e-05
2251 | 2024-03-07 | 10:00 | 2024-03-07 | 11:00 | 34 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brzava | Bijelo Polje | 6 | 0.004577 | 7.6283e-05
2252 | 2024-03-07 | 10:00 | 2024-03-07 | 11:50 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0002468 | 2.2436e-06
2253 | 2024-03-07 | 10:10 | 2024-03-07 | 14:10 | 28 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.015077 | 6.2821e-05
2254 | 2024-03-07 | 10:25 | 2024-03-07 | 11:17 | 25 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.0029167 | 5.609e-05
2255 | 2024-03-07 | 10:30 | 2024-03-07 | 13:30 | 11 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borje 2 | Žabljak | 7 | 0.0044424 | 2.468e-05
2256 | 2024-03-07 | 11:00 | 2024-03-07 | 12:35 | 30 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potoci | Bijelo Polje | 6 | 0.0063943 | 6.7308e-05
2257 | 2024-03-07 | 11:15 | 2024-03-07 | 12:25 | 30 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0047116 | 6.7308e-05
2258 | 2024-03-07 | 11:25 | 2024-03-07 | 13:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.00028045 | 2.2436e-06
2259 | 2024-03-07 | 12:45 | 2024-03-07 | 13:45 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV S-53 | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
2260 | 2024-03-07 | 13:00 | 2024-03-07 | 15:25 | 21 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rasno | Pljevlja | 7 | 0.0068318 | 4.7116e-05
2261 | 2024-03-07 | 13:05 | 2024-03-07 | 13:20 | 147 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 1 | Berane | 3 | 0.0049472 | 0.00032981
2262 | 2024-03-07 | 14:05 | 2024-03-07 | 16:15 | 17 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijeli Potok | Bijelo Polje | 6 | 0.0049584 | 3.8141e-05
2263 | 2024-03-07 | 14:55 | 2024-03-07 | 16:00 | 7 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Paprat | Podgorica | 2 | 0.0010208 | 1.5705e-05
2264 | 2024-03-07 | 15:30 | 2024-03-07 | 18:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
2265 | 2024-03-07 | 15:40 | 2024-03-08 | 12:00 | 1 | 1220 | 1220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.0027372 | 2.2436e-06
2266 | 2024-03-07 | 16:35 | 2024-03-07 | 18:17 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Potrk | Bijelo Polje | 6 | 0.00022885 | 2.2436e-06
2267 | 2024-03-07 | 17:20 | 2024-03-07 | 18:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
2268 | 2024-03-08 | 7:25 | 2024-03-08 | 8:40 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Seoca | Žabljak | 7 | 0.00016827 | 2.2436e-06
2269 | 2024-03-08 | 8:20 | 2024-03-08 | 10:18 | 28 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.0074129 | 6.2821e-05
2270 | 2024-03-08 | 8:30 | 2024-03-08 | 13:20 | 121 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.078728 | 0.00027148
2271 | 2024-03-08 | 8:30 | 2024-03-08 | 13:20 | 85 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komunica 2 | Podgorica | 2 | 0.055305 | 0.00019071
2272 | 2024-03-08 | 8:30 | 2024-03-08 | 13:20 | 34 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komunica 3 | Podgorica | 2 | 0.022122 | 7.6283e-05
2273 | 2024-03-08 | 8:45 | 2024-03-08 | 9:00 | 73 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.0024568 | 0.00016378
2274 | 2024-03-08 | 8:45 | 2024-03-08 | 11:40 | 25 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0098158 | 5.609e-05
2275 | 2024-03-08 | 9:00 | 2024-03-08 | 9:30 | 73 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.0049135 | 0.00016378
2276 | 2024-03-08 | 9:00 | 2024-03-08 | 14:00 | 89 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalače 1 | Rožaje | 3 | 0.059905 | 0.00019968
2277 | 2024-03-08 | 9:00 | 2024-03-08 | 15:00 | 26 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.021 | 5.8334e-05
2278 | 2024-03-08 | 9:05 | 2024-03-08 | 11:10 | 432 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Zlatica 3 | Podgorica | 2 | 0.12116 | 0.00096924
2279 | 2024-03-08 | 9:15 | 2024-03-08 | 14:25 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ledine | Podgorica | 2 | 0.00069552 | 2.2436e-06
2280 | 2024-03-08 | 9:35 | 2024-03-08 | 11:08 | 8 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.0016693 | 1.7949e-05
2281 | 2024-03-08 | 9:45 | 2024-03-08 | 14:00 | 30 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 2 | Berane | 3 | 0.017164 | 6.7308e-05
2282 | 2024-03-08 | 9:48 | 2024-03-08 | 12:25 | 1 | 157 | 157 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00035225 | 2.2436e-06
2283 | 2024-03-08 | 9:50 | 2024-03-08 | 12:20 | 23 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroulcinj | Ulcinj | 4 | 0.0077405 | 5.1603e-05
2284 | 2024-03-08 | 10:00 | 2024-03-08 | 13:30 | 76 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.035808 | 0.00017051
2285 | 2024-03-08 | 10:10 | 2024-03-08 | 11:30 | 10 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vukodo | Žabljak | 7 | 0.0017949 | 2.2436e-05
2286 | 2024-03-08 | 10:20 | 2024-03-08 | 11:15 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Rudarsko | Mojkovac | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
2287 | 2024-03-08 | 10:25 | 2024-03-08 | 12:50 | 54 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ranče | Pljevlja | 7 | 0.017568 | 0.00012116
2288 | 2024-03-08 | 10:30 | 2024-03-08 | 13:20 | 60 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 2 | Berane | 3 | 0.022885 | 0.00013462
2289 | 2024-03-08 | 10:35 | 2024-03-08 | 12:00 | 8 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.0015257 | 1.7949e-05
2290 | 2024-03-08 | 10:40 | 2024-03-08 | 14:35 | 77 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crpna Lekići | Podgorica | 2 | 0.040598 | 0.00017276
2291 | 2024-03-08 | 10:45 | 2024-03-08 | 11:55 | 9 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 3 | Žabljak | 7 | 0.0014135 | 2.0193e-05
2292 | 2024-03-08 | 11:00 | 2024-03-08 | 14:00 | 16 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0064616 | 3.5898e-05
2293 | 2024-03-08 | 11:15 | 2024-03-08 | 12:15 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ponor | Žabljak | 7 | 0.00013462 | 2.2436e-06
2294 | 2024-03-08 | 11:30 | 2024-03-08 | 15:05 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.00048238 | 2.2436e-06
2295 | 2024-03-08 | 11:40 | 2024-03-08 | 13:00 | 27 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0048462 | 6.0578e-05
2296 | 2024-03-08 | 11:48 | 2024-03-08 | 14:20 | 23 | 152 | 152 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potkrajci Nova | Bijelo Polje | 6 | 0.0078437 | 5.1603e-05
2297 | 2024-03-08 | 12:08 | 2024-03-08 | 15:43 | 7 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ržani Do | Cetinje | 2 | 0.0033766 | 1.5705e-05
2298 | 2024-03-08 | 12:14 | 2024-03-08 | 15:15 | 11 | 181 | 181 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.004467 | 2.468e-05
2299 | 2024-03-08 | 12:26 | 2024-03-08 | 13:00 | 86 | 34 | 34 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće u Nizu(Karingt.)(67) | Nikšić | 1 | 0.0065603 | 0.00019295
2300 | 2024-03-08 | 12:40 | 2024-03-08 | 15:40 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kaludra | Berane | 3 | 0.00040385 | 2.2436e-06
2301 | 2024-03-08 | 13:00 | 2024-03-08 | 13:15 | 86 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće u Nizu(Karingt.)(67) | Nikšić | 1 | 0.0028943 | 0.00019295
2302 | 2024-03-08 | 13:05 | 2024-03-08 | 14:30 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podostrog | Budva | 4 | 0.00019071 | 2.2436e-06
2303 | 2024-03-08 | 14:10 | 2024-03-08 | 14:30 | 13 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Fekalije | Ulcinj | 4 | 0.00058334 | 2.9167e-05
2304 | 2024-03-08 | 14:10 | 2024-03-08 | 15:15 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centrala | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
2305 | 2024-03-08 | 16:08 | 2024-03-08 | 16:51 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukovci 1 | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
2306 | 2024-03-08 | 17:13 | 2024-03-08 | 17:40 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Berislavci 1 | Podgorica | 2 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
2307 | 2024-03-09 | 7:18 | 2024-03-09 | 9:40 | 1 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosić | Podgorica | 2 | 0.00031859 | 2.2436e-06
2308 | 2024-03-09 | 8:00 | 2024-03-09 | 14:30 | 1 | 390 | 390 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potrk | Bijelo Polje | 6 | 0.00087501 | 2.2436e-06
2309 | 2024-03-09 | 9:15 | 2024-03-09 | 14:00 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržno | Budva | 4 | 0.00063943 | 2.2436e-06
2310 | 2024-03-09 | 10:20 | 2024-03-09 | 13:20 | 80 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ul.Vardarska(55) | Nikšić | 1 | 0.032308 | 0.00017949
2311 | 2024-03-09 | 10:40 | 2024-03-09 | 13:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornič | Cetinje | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
2312 | 2024-03-09 | 11:30 | 2024-03-09 | 12:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 2 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
2313 | 2024-03-09 | 11:30 | 2024-03-09 | 13:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
2314 | 2024-03-09 | 12:15 | 2024-03-09 | 15:10 | 3 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrablje 2 | Cetinje | 2 | 0.0011779 | 6.7308e-06
2315 | 2024-03-09 | 13:45 | 2024-03-09 | 14:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
2316 | 2024-03-09 | 13:50 | 2024-03-09 | 17:20 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradišnjica | Berane | 3 | 0.00047116 | 2.2436e-06
2317 | 2024-03-09 | 14:10 | 2024-03-09 | 16:45 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Supermarket Konik | Podgorica | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
2318 | 2024-03-09 | 16:00 | 2024-03-09 | 17:36 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV R.SUP | Podgorica | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
2319 | 2024-03-09 | 16:15 | 2024-03-09 | 18:30 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
2320 | 2024-03-09 | 20:56 | 2024-03-09 | 22:00 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dječiji Vrtić Konik | Podgorica | 2 | 0.00014359 | 2.2436e-06
2321 | 2024-03-09 | 21:45 | 2024-03-09 | 21:53 | 19 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Totoši | Ulcinj | 4 | 0.00034103 | 4.2629e-05
2322 | 2024-03-10 | 9:10 | 2024-03-10 | 11:32 | 8 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tomići | Cetinje | 2 | 0.0025487 | 1.7949e-05
2323 | 2024-03-10 | 9:20 | 2024-03-10 | 10:45 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbavci 1 | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
2324 | 2024-03-10 | 9:23 | 2024-03-10 | 10:05 | 24 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.0022616 | 5.3847e-05
2325 | 2024-03-10 | 10:00 | 2024-03-10 | 12:40 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 3 | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
2326 | 2024-03-10 | 11:00 | 2024-03-10 | 11:05 | 15 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bučje | Pljevlja | 7 | 0.00016827 | 3.3654e-05
2327 | 2024-03-10 | 11:15 | 2024-03-10 | 12:31 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00017051 | 2.2436e-06
2328 | 2024-03-10 | 11:55 | 2024-03-10 | 12:00 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Uremovići | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
2329 | 2024-03-10 | 12:05 | 2024-03-10 | 12:35 | 5 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Gačevića Dolina | Pljevlja | 7 | 0.00033654 | 1.1218e-05
2330 | 2024-03-10 | 13:25 | 2024-03-11 | 14:20 | 1 | 1495 | 1495 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Repetitor Zatrijebač | Podgorica | 2 | 0.0033542 | 2.2436e-06
2331 | 2024-03-10 | 13:30 | 2024-03-10 | 15:18 | 12 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grab | Cetinje | 2 | 0.0029077 | 2.6923e-05
2332 | 2024-03-10 | 14:50 | 2024-03-10 | 15:30 | 9 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Glisnica 1 | Pljevlja | 7 | 0.0008077 | 2.0193e-05
2333 | 2024-03-10 | 15:05 | 2024-03-10 | 17:00 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grebaje | Berane | 3 | 0.00025802 | 2.2436e-06
2334 | 2024-03-10 | 15:10 | 2024-03-11 | 10:30 | 1 | 1160 | 1160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 2 | Berane | 3 | 0.0026026 | 2.2436e-06
2335 | 2024-03-10 | 15:58 | 2024-03-10 | 18:26 | 13 | 148 | 148 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stožer 4 | Bijelo Polje | 6 | 0.0043167 | 2.9167e-05
2336 | 2024-03-10 | 16:12 | 2024-03-10 | 20:30 | 19 | 258 | 258 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Femića Krš 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.010998 | 4.2629e-05
2337 | 2024-03-10 | 16:25 | 2024-03-10 | 17:30 | 5 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.00072918 | 1.1218e-05
2338 | 2024-03-10 | 17:45 | 2024-03-10 | 18:00 | 6 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalica | Berane | 3 | 0.00020193 | 1.3462e-05
2339 | 2024-03-10 | 17:45 | 2024-03-10 | 19:20 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora 1 | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
2340 | 2024-03-10 | 17:50 | 2024-03-10 | 19:20 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
2341 | 2024-03-10 | 18:45 | 2024-03-10 | 19:50 | 18 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Siga | Mojkovac | 6 | 0.002625 | 4.0385e-05
2342 | 2024-03-10 | 19:05 | 2024-03-10 | 19:10 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
2343 | 2024-03-10 | 21:20 | 2024-03-10 | 22:01 | 15 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0013798 | 3.3654e-05
2344 | 2024-03-11 | 7:01 | 2024-03-11 | 9:46 | 18 | 165 | 165 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lepenac Cer | Mojkovac | 6 | 0.0066635 | 4.0385e-05
2345 | 2024-03-11 | 7:10 | 2024-03-11 | 8:01 | 45 | 51 | 51 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0051491 | 0.00010096
2346 | 2024-03-11 | 7:40 | 2024-03-11 | 8:20 | 33 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tutići | Mojkovac | 6 | 0.0029616 | 7.4039e-05
2347 | 2024-03-11 | 7:47 | 2024-03-11 | 8:25 | 35 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Juškovića Potok | Mojkovac | 6 | 0.002984 | 7.8527e-05
2348 | 2024-03-11 | 7:50 | 2024-03-11 | 11:15 | 14 | 205 | 205 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čokrlije Cerovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0064392 | 3.1411e-05
2349 | 2024-03-11 | 8:05 | 2024-03-11 | 8:40 | 54 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Ranče | Pljevlja | 7 | 0.0042404 | 0.00012116
2350 | 2024-03-11 | 8:05 | 2024-03-11 | 9:19 | 23 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Feratovo Polje | Mojkovac | 6 | 0.0038186 | 5.1603e-05
2351 | 2024-03-11 | 8:05 | 2024-03-11 | 14:40 | 5 | 395 | 395 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.0044311 | 1.1218e-05
2352 | 2024-03-11 | 8:15 | 2024-03-11 | 17:15 | 1 | 540 | 540 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Luge | Berane | 3 | 0.0012116 | 2.2436e-06
2353 | 2024-03-11 | 8:20 | 2024-03-11 | 12:25 | 19 | 245 | 245 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Metaljka | Pljevlja | 7 | 0.010444 | 4.2629e-05
2354 | 2024-03-11 | 8:25 | 2024-03-11 | 13:00 | 5 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 2 | Berane | 3 | 0.003085 | 1.1218e-05
2355 | 2024-03-11 | 8:30 | 2024-03-11 | 10:55 | 4 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 3 (Vodovod) | Berane | 3 | 0.0013013 | 8.9745e-06
2356 | 2024-03-11 | 8:30 | 2024-03-11 | 11:00 | 24 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božovića Polje Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.008077 | 5.3847e-05
2357 | 2024-03-11 | 8:39 | 2024-03-11 | 10:20 | 38 | 101 | 101 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tutići | Mojkovac | 6 | 0.008611 | 8.5257e-05
2358 | 2024-03-11 | 8:40 | 2024-03-11 | 13:55 | 13 | 315 | 315 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 4 | Bijelo Polje | 6 | 0.0091876 | 2.9167e-05
2359 | 2024-03-11 | 8:47 | 2024-03-11 | 11:04 | 3 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Strahinjići | Podgorica | 2 | 0.00092213 | 6.7308e-06
2360 | 2024-03-11 | 8:50 | 2024-03-11 | 13:40 | 8 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 1 | Berane | 3 | 0.0052052 | 1.7949e-05
2361 | 2024-03-11 | 8:55 | 2024-03-11 | 9:20 | 15 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 1 | Podgorica | 2 | 0.00084136 | 3.3654e-05
2362 | 2024-03-11 | 8:56 | 2024-03-11 | 9:46 | 18 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lepenac Cer | Mojkovac | 6 | 0.0020193 | 4.0385e-05
2363 | 2024-03-11 | 9:00 | 2024-03-11 | 14:30 | 30 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Binjoše | Rožaje | 3 | 0.022212 | 6.7308e-05
2364 | 2024-03-11 | 9:11 | 2024-03-11 | 12:50 | 1 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrov Do | Cetinje | 2 | 0.00049135 | 2.2436e-06
2365 | 2024-03-11 | 9:15 | 2024-03-11 | 10:40 | 24 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.004577 | 5.3847e-05
2366 | 2024-03-11 | 9:15 | 2024-03-11 | 11:30 | 76 | 135 | 135 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.02302 | 0.00017051
2367 | 2024-03-11 | 9:20 | 2024-03-11 | 11:40 | 26 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasovo Vešova | Bijelo Polje | 6 | 0.0081668 | 5.8334e-05
2368 | 2024-03-11 | 9:30 | 2024-03-11 | 9:45 | 134 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.0045097 | 0.00030064
2369 | 2024-03-11 | 9:35 | 2024-03-11 | 10:10 | 11 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.00086379 | 2.468e-05
2370 | 2024-03-11 | 9:37 | 2024-03-11 | 11:00 | 301 | 83 | 83 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vranići 1 | Podgorica | 2 | 0.056052 | 0.00067533
2371 | 2024-03-11 | 9:40 | 2024-03-11 | 11:15 | 21 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.004476 | 4.7116e-05
2372 | 2024-03-11 | 9:45 | 2024-03-11 | 11:30 | 132 | 105 | 105 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.031097 | 0.00029616
2373 | 2024-03-11 | 9:50 | 2024-03-11 | 10:35 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pitomine-Blagota | Žabljak | 7 | 0.00010096 | 2.2436e-06
2374 | 2024-03-11 | 9:50 | 2024-03-11 | 13:55 | 6 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Košutiće | Berane | 3 | 0.0032981 | 1.3462e-05
2375 | 2024-03-11 | 9:52 | 2024-03-11 | 10:16 | 39 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Šljuke | Pljevlja | 7 | 0.0021 | 8.7501e-05
2376 | 2024-03-11 | 9:54 | 2024-03-11 | 15:30 | 1 | 336 | 336 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crna Greda | Cetinje | 2 | 0.00075386 | 2.2436e-06
2377 | 2024-03-11 | 9:55 | 2024-03-11 | 10:02 | 30 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Hoćevina 2 | Pljevlja | 7 | 0.00047116 | 6.7308e-05
2378 | 2024-03-11 | 9:55 | 2024-03-11 | 12:00 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Selakovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
2379 | 2024-03-11 | 10:00 | 2024-03-11 | 11:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorje | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
2380 | 2024-03-11 | 10:05 | 2024-03-11 | 12:50 | 4 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.0014808 | 8.9745e-06
2381 | 2024-03-11 | 10:05 | 2024-03-11 | 14:00 | 30 | 235 | 235 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Prijelozi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.015817 | 6.7308e-05
2382 | 2024-03-11 | 10:20 | 2024-03-11 | 12:00 | 35 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.0078527 | 7.8527e-05
2383 | 2024-03-11 | 10:35 | 2024-03-11 | 12:10 | 11 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.0023446 | 2.468e-05
2384 | 2024-03-11 | 10:38 | 2024-03-11 | 12:30 | 28 | 112 | 112 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Njegnjevo Stara | Bijelo Polje | 6 | 0.007036 | 6.2821e-05
2385 | 2024-03-11 | 10:45 | 2024-03-11 | 13:15 | 8 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojstir Gornji | Bijelo Polje | 6 | 0.0026923 | 1.7949e-05
2386 | 2024-03-11 | 10:50 | 2024-03-11 | 11:15 | 150 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pitomine-Blagota | Žabljak | 7 | 0.0084136 | 0.00033654
2387 | 2024-03-11 | 11:10 | 2024-03-11 | 12:15 | 7 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Strug 1 | Žabljak | 7 | 0.0010208 | 1.5705e-05
2388 | 2024-03-11 | 11:10 | 2024-03-11 | 13:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 1 | Budva | 4 | 0.0002468 | 2.2436e-06
2389 | 2024-03-11 | 11:30 | 2024-03-11 | 11:35 | 26 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mrčajavac Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.00029167 | 5.8334e-05
2390 | 2024-03-11 | 11:30 | 2024-03-11 | 16:50 | 3 | 320 | 320 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bosača | Žabljak | 7 | 0.0021539 | 6.7308e-06
2391 | 2024-03-11 | 11:36 | 2024-03-11 | 13:00 | 25 | 84 | 84 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Glibavac 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0047116 | 5.609e-05
2392 | 2024-03-11 | 11:40 | 2024-03-11 | 14:00 | 28 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.008795 | 6.2821e-05
2393 | 2024-03-11 | 11:42 | 2024-03-11 | 13:45 | 1 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gureč | Podgorica | 2 | 0.00027596 | 2.2436e-06
2394 | 2024-03-11 | 11:45 | 2024-03-11 | 12:05 | 31 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.001391 | 6.9552e-05
2395 | 2024-03-11 | 11:48 | 2024-03-11 | 14:24 | 5 | 156 | 156 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Spinja | Podgorica | 2 | 0.00175 | 1.1218e-05
2396 | 2024-03-11 | 11:55 | 2024-03-11 | 14:05 | 8 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Požeginja | Bijelo Polje | 6 | 0.0023334 | 1.7949e-05
2397 | 2024-03-11 | 12:05 | 2024-03-11 | 15:30 | 7 | 205 | 205 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jablanovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0032196 | 1.5705e-05
2398 | 2024-03-11 | 12:20 | 2024-03-11 | 12:27 | 35 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.00054969 | 7.8527e-05
2399 | 2024-03-11 | 12:20 | 2024-03-11 | 12:30 | 16 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zaglavak | Pljevlja | 7 | 0.00035898 | 3.5898e-05
2400 | 2024-03-11 | 12:21 | 2024-03-11 | 13:00 | 9 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.00078751 | 2.0193e-05
2401 | 2024-03-11 | 12:22 | 2024-03-11 | 14:00 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rožaje 1 | Rožaje | 3 | 0.00021987 | 2.2436e-06
2402 | 2024-03-11 | 12:23 | 2024-03-11 | 15:37 | 8 | 194 | 194 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hladnjača Krstović | Podgorica | 2 | 0.0034821 | 1.7949e-05
2403 | 2024-03-11 | 12:40 | 2024-03-12 | 9:30 | 1 | 1250 | 1250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budva Polje | Budva | 4 | 0.0028045 | 2.2436e-06
2404 | 2024-03-11 | 12:45 | 2024-03-11 | 14:40 | 3 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.00077405 | 6.7308e-06
2405 | 2024-03-11 | 12:50 | 2024-03-11 | 16:00 | 4 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 3 | Podgorica | 2 | 0.0017051 | 8.9745e-06
2406 | 2024-03-11 | 12:51 | 2024-03-11 | 14:30 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murići | Rožaje | 3 | 0.00022212 | 2.2436e-06
2407 | 2024-03-11 | 12:59 | 2024-03-11 | 13:45 | 13 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Balijače 9 | Podgorica | 2 | 0.0013417 | 2.9167e-05
2408 | 2024-03-11 | 13:00 | 2024-03-11 | 13:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaječina | Cetinje | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
2409 | 2024-03-11 | 13:10 | 2024-03-11 | 13:20 | 90 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0020193 | 0.00020193
2410 | 2024-03-11 | 13:10 | 2024-03-11 | 13:20 | 15 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Čardak - RT | Pljevlja | 7 | 0.00033654 | 3.3654e-05
2411 | 2024-03-11 | 13:25 | 2024-03-11 | 13:30 | 56 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.00062821 | 0.00012564
2412 | 2024-03-11 | 13:25 | 2024-03-11 | 15:37 | 5 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Rsojevići | Podgorica | 2 | 0.0014808 | 1.1218e-05
2413 | 2024-03-11 | 13:26 | 2024-03-11 | 14:45 | 15 | 79 | 79 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0026587 | 3.3654e-05
2414 | 2024-03-11 | 13:30 | 2024-03-11 | 16:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Hilmo Franca | Bijelo Polje | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
2415 | 2024-03-11 | 13:40 | 2024-03-11 | 13:45 | 48 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Gornje Jugovo | Pljevlja | 7 | 0.00053847 | 0.00010769
2416 | 2024-03-11 | 13:40 | 2024-03-11 | 13:45 | 41 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lijeska | Pljevlja | 7 | 0.00045994 | 9.1988e-05
2417 | 2024-03-11 | 13:40 | 2024-03-11 | 16:20 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gipos | Cetinje | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
2418 | 2024-03-11 | 13:45 | 2024-03-11 | 14:20 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojoviće 2 | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
2419 | 2024-03-11 | 13:50 | 2024-03-11 | 16:05 | 5 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.0015144 | 1.1218e-05
2420 | 2024-03-11 | 14:00 | 2024-03-11 | 15:21 | 5 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krševo | Podgorica | 2 | 0.00090866 | 1.1218e-05
2421 | 2024-03-11 | 14:05 | 2024-03-11 | 14:10 | 29 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Podkrajci | Pljevlja | 7 | 0.00032532 | 6.5065e-05
2422 | 2024-03-11 | 14:11 | 2024-03-11 | 14:21 | 10 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krst Mojanovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-05
2423 | 2024-03-11 | 14:17 | 2024-03-11 | 15:36 | 20 | 79 | 79 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.0035449 | 4.4872e-05
2424 | 2024-03-11 | 14:19 | 2024-03-11 | 17:00 | 1 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješev Stup 2 | Cetinje | 2 | 0.00036122 | 2.2436e-06
2425 | 2024-03-11 | 14:20 | 2024-03-11 | 14:30 | 18 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Babino Brdo | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 4.0385e-05
2426 | 2024-03-11 | 14:28 | 2024-03-12 | 13:26 | 1 | 1378 | 1378 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potoci 2 | Podgorica | 2 | 0.0030917 | 2.2436e-06
2427 | 2024-03-11 | 14:30 | 2024-03-11 | 14:35 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
2428 | 2024-03-11 | 14:30 | 2024-03-11 | 17:10 | 12 | 160 | 160 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Laholo | Bijelo Polje | 6 | 0.0043077 | 2.6923e-05
2429 | 2024-03-11 | 14:33 | 2024-03-11 | 17:16 | 13 | 163 | 163 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0047542 | 2.9167e-05
2430 | 2024-03-11 | 14:36 | 2024-03-11 | 14:48 | 3 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Drume | Podgorica | 2 | 8.077e-05 | 6.7308e-06
2431 | 2024-03-11 | 14:40 | 2024-03-11 | 16:46 | 6 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nik Maraš | Podgorica | 2 | 0.0016962 | 1.3462e-05
2432 | 2024-03-11 | 14:41 | 2024-03-11 | 17:30 | 2 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klanac | Rožaje | 3 | 0.00075834 | 4.4872e-06
2433 | 2024-03-11 | 14:43 | 2024-03-12 | 9:12 | 1 | 1109 | 1109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.0024882 | 2.2436e-06
2434 | 2024-03-11 | 14:50 | 2024-03-11 | 16:00 | 24 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.0037693 | 5.3847e-05
2435 | 2024-03-11 | 14:55 | 2024-03-11 | 15:04 | 62 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Velike Krće | Pljevlja | 7 | 0.0012519 | 0.0001391
2436 | 2024-03-11 | 15:00 | 2024-03-11 | 15:05 | 34 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Alići | Pljevlja | 7 | 0.00038141 | 7.6283e-05
2437 | 2024-03-11 | 15:10 | 2024-03-11 | 15:20 | 48 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zabrđe | Pljevlja | 7 | 0.0010769 | 0.00010769
2438 | 2024-03-11 | 15:15 | 2024-03-11 | 16:15 | 37 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.0049808 | 8.3014e-05
2439 | 2024-03-11 | 15:30 | 2024-03-11 | 16:15 | 53 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Slatina | Pljevlja | 7 | 0.005351 | 0.00011891
2440 | 2024-03-11 | 15:35 | 2024-03-11 | 16:35 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
2441 | 2024-03-11 | 15:50 | 2024-03-11 | 18:45 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.00039263 | 2.2436e-06
2442 | 2024-03-11 | 16:00 | 2024-03-11 | 16:05 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
2443 | 2024-03-11 | 16:17 | 2024-03-11 | 17:30 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 3 | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
2444 | 2024-03-11 | 16:17 | 2024-03-11 | 19:15 | 7 | 178 | 178 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Brajkovača | Žabljak | 7 | 0.0027955 | 1.5705e-05
2445 | 2024-03-11 | 16:46 | 2024-03-11 | 16:56 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bosača | Žabljak | 7 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
2446 | 2024-03-11 | 17:00 | 2024-03-11 | 17:09 | 35 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.00070674 | 7.8527e-05
2447 | 2024-03-11 | 17:17 | 2024-03-11 | 17:35 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bjeluši | Podgorica | 2 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
2448 | 2024-03-11 | 17:30 | 2024-03-11 | 17:40 | 19 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Roganice | Pljevlja | 7 | 0.00042629 | 4.2629e-05
2449 | 2024-03-11 | 17:35 | 2024-03-11 | 19:30 | 35 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Parci | Podgorica | 2 | 0.0090306 | 7.8527e-05
2450 | 2024-03-11 | 17:50 | 2024-03-11 | 17:55 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vukovo Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
2451 | 2024-03-11 | 18:00 | 2024-03-12 | 13:05 | 8 | 1145 | 1145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Selakovići | Bijelo Polje | 6 | 0.020552 | 1.7949e-05
2452 | 2024-03-11 | 18:01 | 2024-03-11 | 19:15 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržine | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
2453 | 2024-03-11 | 18:14 | 2024-03-11 | 18:45 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Ambarine | Mojkovac | 6 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
2454 | 2024-03-11 | 18:15 | 2024-03-11 | 18:22 | 46 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vaškovo | Pljevlja | 7 | 0.00072244 | 0.00010321
2455 | 2024-03-11 | 18:20 | 2024-03-11 | 19:08 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.00010769 | 2.2436e-06
2456 | 2024-03-11 | 18:25 | 2024-03-12 | 10:27 | 1 | 962 | 962 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nik Maraš | Podgorica | 2 | 0.0021584 | 2.2436e-06
2457 | 2024-03-11 | 18:27 | 2024-03-11 | 21:15 | 1 | 168 | 168 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrablje 2 | Cetinje | 2 | 0.00037693 | 2.2436e-06
2458 | 2024-03-11 | 18:50 | 2024-03-11 | 19:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjik | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
2459 | 2024-03-11 | 19:30 | 2024-03-11 | 22:10 | 7 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 8 | Podgorica | 2 | 0.0025129 | 1.5705e-05
2460 | 2024-03-11 | 19:43 | 2024-03-11 | 19:48 | 45 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pušonjski Do | Pljevlja | 7 | 0.00050481 | 0.00010096
2461 | 2024-03-11 | 19:51 | 2024-03-12 | 16:10 | 27 | 1219 | 1219 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.073844 | 6.0578e-05
2462 | 2024-03-11 | 20:30 | 2024-03-11 | 20:35 | 75 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Otilovići | Pljevlja | 7 | 0.00084136 | 0.00016827
2463 | 2024-03-11 | 22:55 | 2024-03-12 | 10:00 | 1 | 665 | 665 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.001492 | 2.2436e-06
2464 | 2024-03-12 | 8:15 | 2024-03-12 | 9:00 | 37 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paćice | Mojkovac | 6 | 0.0037356 | 8.3014e-05
2465 | 2024-03-12 | 8:15 | 2024-03-12 | 11:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 0.0003702 | 2.2436e-06
2466 | 2024-03-12 | 8:20 | 2024-03-12 | 15:20 | 13 | 420 | 420 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojstir Donji | Bijelo Polje | 6 | 0.01225 | 2.9167e-05
2467 | 2024-03-12 | 8:55 | 2024-03-12 | 9:00 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Repetitor Vraca | Pljevlja | 7 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
2468 | 2024-03-12 | 9:00 | 2024-03-12 | 9:35 | 37 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paćice | Mojkovac | 6 | 0.0029055 | 8.3014e-05
2469 | 2024-03-12 | 9:00 | 2024-03-12 | 14:30 | 10 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kačapore 2 | Rožaje | 3 | 0.0074039 | 2.2436e-05
2470 | 2024-03-12 | 9:05 | 2024-03-12 | 9:30 | 5 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Naselje Kotor | Kotor | 5 | 0.00028045 | 1.1218e-05
2471 | 2024-03-12 | 9:10 | 2024-03-12 | 9:50 | 48 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zabrđe | Pljevlja | 7 | 0.0043077 | 0.00010769
2472 | 2024-03-12 | 9:14 | 2024-03-12 | 14:37 | 457 | 323 | 323 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Grupa D | Bar | 4 | 0.33118 | 0.0010253
2473 | 2024-03-12 | 9:20 | 2024-03-12 | 10:45 | 25 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0047677 | 5.609e-05
2474 | 2024-03-12 | 9:25 | 2024-03-12 | 12:10 | 14 | 165 | 165 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gorice | Bijelo Polje | 6 | 0.0051828 | 3.1411e-05
2475 | 2024-03-12 | 9:25 | 2024-03-12 | 13:30 | 30 | 245 | 245 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 2 | Berane | 3 | 0.016491 | 6.7308e-05
2476 | 2024-03-12 | 9:28 | 2024-03-12 | 10:05 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
2477 | 2024-03-12 | 9:35 | 2024-03-12 | 15:20 | 1 | 345 | 345 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljevišta | Kolašin | 6 | 0.00077405 | 2.2436e-06
2478 | 2024-03-12 | 9:42 | 2024-03-12 | 11:05 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Marka Miljanova | Podgorica | 2 | 0.00018622 | 2.2436e-06
2479 | 2024-03-12 | 9:45 | 2024-03-12 | 14:30 | 44 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 2 | Berane | 3 | 0.028135 | 9.8719e-05
2480 | 2024-03-12 | 10:02 | 2024-03-12 | 10:12 | 11 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trgaja | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.468e-05
2481 | 2024-03-12 | 10:15 | 2024-03-12 | 11:40 | 29 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Podkrajci | Pljevlja | 7 | 0.0055305 | 6.5065e-05
2482 | 2024-03-12 | 10:15 | 2024-03-12 | 13:10 | 3 | 175 | 175 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Okruglica | Žabljak | 7 | 0.0011779 | 6.7308e-06
2483 | 2024-03-12 | 10:25 | 2024-03-12 | 11:30 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Adoc | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
2484 | 2024-03-12 | 10:35 | 2024-03-12 | 12:30 | 5 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Stolac | Žabljak | 7 | 0.0012901 | 1.1218e-05
2485 | 2024-03-12 | 10:58 | 2024-03-12 | 15:36 | 11 | 278 | 278 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.006861 | 2.468e-05
2486 | 2024-03-12 | 11:00 | 2024-03-12 | 12:25 | 53 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Slatina | Pljevlja | 7 | 0.010107 | 0.00011891
2487 | 2024-03-12 | 11:25 | 2024-03-12 | 11:57 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojanovići 3 | Podgorica | 2 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
2488 | 2024-03-12 | 11:30 | 2024-03-12 | 16:10 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vada | Podgorica | 2 | 0.00062821 | 2.2436e-06
2489 | 2024-03-12 | 11:35 | 2024-03-12 | 12:05 | 19 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Roganice | Pljevlja | 7 | 0.0012789 | 4.2629e-05
2490 | 2024-03-12 | 11:45 | 2024-03-12 | 13:10 | 4 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika 3 | Podgorica | 2 | 0.00076283 | 8.9745e-06
2491 | 2024-03-12 | 12:00 | 2024-03-12 | 13:30 | 153 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Odžak | Pljevlja | 7 | 0.030895 | 0.00034327
2492 | 2024-03-12 | 12:00 | 2024-03-12 | 14:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosor 2 | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
2493 | 2024-03-12 | 13:00 | 2024-03-12 | 13:40 | 29 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Ograđenica | Pljevlja | 7 | 0.0026026 | 6.5065e-05
2494 | 2024-03-12 | 13:10 | 2024-03-12 | 13:25 | 90 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0030289 | 0.00020193
2495 | 2024-03-12 | 13:28 | 2024-03-12 | 15:48 | 3 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Građevinska Škola | Podgorica | 2 | 0.00094232 | 6.7308e-06
2496 | 2024-03-12 | 13:30 | 2024-03-12 | 17:50 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Siga | Mojkovac | 6 | 0.00058334 | 2.2436e-06
2497 | 2024-03-12 | 13:55 | 2024-03-12 | 14:20 | 34 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mihajlovica | Pljevlja | 7 | 0.0019071 | 7.6283e-05
2498 | 2024-03-12 | 14:10 | 2024-03-12 | 15:45 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lenjinov Bulevar 8 | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
2499 | 2024-03-12 | 14:30 | 2024-03-12 | 14:35 | 44 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 2 | Berane | 3 | 0.0004936 | 9.8719e-05
2500 | 2024-03-12 | 14:40 | 2024-03-12 | 14:45 | 51 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Orlja | Pljevlja | 7 | 0.00057212 | 0.00011442
2501 | 2024-03-12 | 14:50 | 2024-03-12 | 17:30 | 5 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ski Lift (Plav) | Berane | 3 | 0.0017949 | 1.1218e-05
2502 | 2024-03-12 | 15:00 | 2024-03-12 | 18:30 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 2 | Berane | 3 | 0.00047116 | 2.2436e-06
2503 | 2024-03-12 | 15:35 | 2024-03-12 | 17:25 | 4 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Suvodo 1 | Žabljak | 7 | 0.00098719 | 8.9745e-06
2504 | 2024-03-12 | 15:36 | 2024-03-12 | 16:45 | 15 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tamaris | Herceg Novi | 5 | 0.0023221 | 3.3654e-05
2505 | 2024-03-12 | 15:40 | 2024-03-12 | 16:10 | 11 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zasada | Pljevlja | 7 | 0.00074039 | 2.468e-05
2506 | 2024-03-12 | 16:38 | 2024-03-12 | 16:43 | 457 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Grupa D | Bar | 4 | 0.0051267 | 0.0010253
2507 | 2024-03-12 | 16:52 | 2024-03-12 | 17:41 | 2 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bare Šumanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.00021987 | 4.4872e-06
2508 | 2024-03-12 | 17:15 | 2024-03-12 | 17:30 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudeš 2 | Berane | 3 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
2509 | 2024-03-12 | 18:00 | 2024-03-13 | 12:05 | 10 | 1085 | 1085 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.024343 | 2.2436e-05
2510 | 2024-03-12 | 19:10 | 2024-03-13 | 8:15 | 9 | 785 | 785 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jasenova | Kolašin | 6 | 0.015851 | 2.0193e-05
2511 | 2024-03-12 | 20:52 | 2024-03-12 | 21:10 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
2512 | 2024-03-13 | 7:10 | 2024-03-13 | 9:05 | 8 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Termovent | Berane | 3 | 0.0020641 | 1.7949e-05
2513 | 2024-03-13 | 8:15 | 2024-03-13 | 8:25 | 7 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sušćepan | Herceg Novi | 5 | 0.00015705 | 1.5705e-05
2514 | 2024-03-13 | 9:00 | 2024-03-13 | 12:00 | 81 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.032712 | 0.00018173
2515 | 2024-03-13 | 9:12 | 2024-03-13 | 11:57 | 347 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.12846 | 0.00077853
2516 | 2024-03-13 | 9:12 | 2024-03-13 | 12:30 | 111 | 198 | 198 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola(251) | Nikšić | 1 | 0.04931 | 0.00024904
2517 | 2024-03-13 | 9:15 | 2024-03-13 | 12:00 | 298 | 165 | 165 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Deli Radivoje | Herceg Novi | 5 | 0.11032 | 0.0006686
2518 | 2024-03-13 | 9:26 | 2024-03-13 | 12:35 | 40 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meljine 1 | Herceg Novi | 5 | 0.016962 | 8.9745e-05
2519 | 2024-03-13 | 9:30 | 2024-03-13 | 10:35 | 11 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Njivice | Pljevlja | 7 | 0.0016042 | 2.468e-05
2520 | 2024-03-13 | 9:35 | 2024-03-13 | 11:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače 8 | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
2521 | 2024-03-13 | 9:35 | 2024-03-13 | 12:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.00032532 | 2.2436e-06
2522 | 2024-03-13 | 9:40 | 2024-03-13 | 11:00 | 168 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Rahovići | Tivat | 5 | 0.030154 | 0.00037693
2523 | 2024-03-13 | 9:40 | 2024-03-13 | 12:50 | 42 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 2 | Ulcinj | 4 | 0.017904 | 9.4232e-05
2524 | 2024-03-13 | 9:46 | 2024-03-13 | 13:24 | 12 | 218 | 218 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vitasojevići(286) | Nikšić | 1 | 0.0058693 | 2.6923e-05
2525 | 2024-03-13 | 9:50 | 2024-03-13 | 12:00 | 17 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Javorak | Pljevlja | 7 | 0.0049584 | 3.8141e-05
2526 | 2024-03-13 | 9:55 | 2024-03-13 | 10:38 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalače 1 | Rožaje | 3 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
2527 | 2024-03-13 | 10:04 | 2024-03-13 | 13:15 | 148 | 191 | 191 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.063423 | 0.00033206
2528 | 2024-03-13 | 10:10 | 2024-03-13 | 11:05 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tomaševići 1 | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
2529 | 2024-03-13 | 10:26 | 2024-03-13 | 11:05 | 6 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.00052501 | 1.3462e-05
2530 | 2024-03-13 | 10:30 | 2024-03-13 | 14:30 | 89 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalače 1 | Rožaje | 3 | 0.047924 | 0.00019968
2531 | 2024-03-13 | 10:30 | 2024-03-13 | 15:55 | 11 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0080209 | 2.468e-05
2532 | 2024-03-13 | 10:35 | 2024-03-14 | 9:00 | 1 | 1345 | 1345 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.0030177 | 2.2436e-06
2533 | 2024-03-13 | 10:36 | 2024-03-13 | 11:45 | 74 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crljevine | Berane | 3 | 0.011456 | 0.00016603
2534 | 2024-03-13 | 11:00 | 2024-03-13 | 11:35 | 8 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside Vojska(222) | Nikšić | 1 | 0.00062821 | 1.7949e-05
2535 | 2024-03-13 | 11:00 | 2024-03-13 | 14:30 | 60 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 2 | Berane | 3 | 0.02827 | 0.00013462
2536 | 2024-03-13 | 11:05 | 2024-03-13 | 12:00 | 18 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Lepenac | Mojkovac | 6 | 0.0022212 | 4.0385e-05
2537 | 2024-03-13 | 11:10 | 2024-03-13 | 12:10 | 180 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vrijes 2 | Tivat | 5 | 0.024231 | 0.00040385
2538 | 2024-03-13 | 12:00 | 2024-03-13 | 12:04 | 298 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Deli Radivoje | Herceg Novi | 5 | 0.0026744 | 0.0006686
2539 | 2024-03-13 | 12:00 | 2024-03-13 | 12:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Taraš Vojna | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
2540 | 2024-03-13 | 12:20 | 2024-03-13 | 13:50 | 36 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potpeće | Pljevlja | 7 | 0.0072693 | 8.077e-05
2541 | 2024-03-13 | 13:10 | 2024-03-13 | 14:05 | 4 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.0004936 | 8.9745e-06
2542 | 2024-03-13 | 13:25 | 2024-03-13 | 13:55 | 5 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje | Berane | 3 | 0.00033654 | 1.1218e-05
2543 | 2024-03-13 | 13:25 | 2024-03-13 | 13:55 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
2544 | 2024-03-13 | 14:10 | 2024-03-13 | 16:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babića Polje | Mojkovac | 6 | 0.0002468 | 2.2436e-06
2545 | 2024-03-13 | 14:21 | 2024-03-13 | 16:30 | 22 | 129 | 129 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zminac | Bijelo Polje | 6 | 0.0063674 | 4.936e-05
2546 | 2024-03-13 | 14:45 | 2024-03-13 | 18:05 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrševo | Berane | 3 | 0.00044872 | 2.2436e-06
2547 | 2024-03-13 | 14:55 | 2024-03-13 | 15:35 | 51 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Orlja | Pljevlja | 7 | 0.004577 | 0.00011442
2548 | 2024-03-13 | 15:00 | 2024-03-13 | 19:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica 4 | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.2436e-06
2549 | 2024-03-13 | 15:05 | 2024-03-13 | 18:25 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 1 | Berane | 3 | 0.00044872 | 2.2436e-06
2550 | 2024-03-13 | 15:16 | 2024-03-13 | 17:10 | 5 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vila Margot (Grabi) | Herceg Novi | 5 | 0.0012789 | 1.1218e-05
2551 | 2024-03-13 | 15:23 | 2024-03-13 | 17:00 | 1 | 97 | 97 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.00021763 | 2.2436e-06
2552 | 2024-03-13 | 16:20 | 2024-03-13 | 17:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
2553 | 2024-03-13 | 16:30 | 2024-03-13 | 18:50 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00031411 | 2.2436e-06
2554 | 2024-03-13 | 16:40 | 2024-03-13 | 19:40 | 11 | 180 | 180 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Obod | Bijelo Polje | 6 | 0.0044424 | 2.468e-05
2555 | 2024-03-13 | 17:10 | 2024-03-13 | 17:40 | 3 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrijes | Tivat | 5 | 0.00020193 | 6.7308e-06
2556 | 2024-03-13 | 17:40 | 2024-03-13 | 19:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štamparija | Cetinje | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
2557 | 2024-03-13 | 17:50 | 2024-03-13 | 19:40 | 15 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sela | Bijelo Polje | 6 | 0.003702 | 3.3654e-05
2558 | 2024-03-13 | 18:45 | 2024-03-13 | 19:05 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Beglaci | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
2559 | 2024-03-13 | 19:56 | 2024-03-14 | 11:00 | 1 | 904 | 904 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0020282 | 2.2436e-06
2560 | 2024-03-13 | 20:50 | 2024-03-13 | 22:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoština | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
2561 | 2024-03-13 | 21:24 | 2024-03-14 | 23:00 | 1 | 1536 | 1536 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 13 | Podgorica | 2 | 0.0034462 | 2.2436e-06
2562 | 2024-03-14 | 4:10 | 2024-03-14 | 7:11 | 274 | 181 | 181 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Karača | Herceg Novi | 5 | 0.11127 | 0.00061475
2563 | 2024-03-14 | 7:00 | 2024-03-14 | 8:00 | 142 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Radovići Škola | Tivat | 5 | 0.019116 | 0.00031859
2564 | 2024-03-14 | 7:30 | 2024-03-14 | 12:00 | 4 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovina | Budva | 4 | 0.0024231 | 8.9745e-06
2565 | 2024-03-14 | 7:44 | 2024-03-14 | 10:07 | 1 | 143 | 143 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Prijelozi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00032084 | 2.2436e-06
2566 | 2024-03-14 | 8:15 | 2024-03-14 | 9:20 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 7 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
2567 | 2024-03-14 | 8:40 | 2024-03-14 | 10:00 | 287 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Murtovina 4 | Podgorica | 2 | 0.051513 | 0.00064392
2568 | 2024-03-14 | 8:57 | 2024-03-14 | 10:03 | 601 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.088995 | 0.0013484
2569 | 2024-03-14 | 9:00 | 2024-03-14 | 11:55 | 27 | 175 | 175 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.010601 | 6.0578e-05
2570 | 2024-03-14 | 9:10 | 2024-03-14 | 10:25 | 40 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meljine 1 | Herceg Novi | 5 | 0.0067308 | 8.9745e-05
2571 | 2024-03-14 | 9:10 | 2024-03-14 | 10:35 | 40 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meljine 1 | Herceg Novi | 5 | 0.0076283 | 8.9745e-05
2572 | 2024-03-14 | 9:13 | 2024-03-14 | 11:17 | 13 | 124 | 124 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Obod | Bijelo Polje | 6 | 0.0036167 | 2.9167e-05
2573 | 2024-03-14 | 9:20 | 2024-03-14 | 10:20 | 401 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Tržnica | Tivat | 5 | 0.053981 | 0.00089969
2574 | 2024-03-14 | 9:20 | 2024-03-14 | 10:30 | 4 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovina | Budva | 4 | 0.00062821 | 8.9745e-06
2575 | 2024-03-14 | 9:20 | 2024-03-14 | 14:50 | 9 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.0066635 | 2.0193e-05
2576 | 2024-03-14 | 9:25 | 2024-03-14 | 12:05 | 28 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.010051 | 6.2821e-05
2577 | 2024-03-14 | 9:25 | 2024-03-14 | 14:55 | 6 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0044424 | 1.3462e-05
2578 | 2024-03-14 | 9:25 | 2024-03-14 | 15:17 | 1 | 352 | 352 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sud | Bijelo Polje | 6 | 0.00078975 | 2.2436e-06
2579 | 2024-03-14 | 9:29 | 2024-03-14 | 12:26 | 66 | 177 | 177 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Godijevo Pepeljci | Bijelo Polje | 6 | 0.02621 | 0.00014808
2580 | 2024-03-14 | 9:30 | 2024-03-14 | 10:40 | 32 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borova | Pljevlja | 7 | 0.0050257 | 7.1796e-05
2581 | 2024-03-14 | 9:30 | 2024-03-14 | 13:00 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje | Berane | 3 | 0.00047116 | 2.2436e-06
2582 | 2024-03-14 | 9:30 | 2024-03-14 | 13:00 | 11 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Povija(288) | Nikšić | 1 | 0.0051828 | 2.468e-05
2583 | 2024-03-14 | 9:34 | 2024-03-14 | 13:20 | 74 | 226 | 226 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crljevine | Berane | 3 | 0.037522 | 0.00016603
2584 | 2024-03-14 | 9:35 | 2024-03-14 | 13:20 | 5 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radeta | Pljevlja | 7 | 0.0025241 | 1.1218e-05
2585 | 2024-03-14 | 10:35 | 2024-03-14 | 13:15 | 119 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Dom Kulture | Tivat | 5 | 0.042718 | 0.00026699
2586 | 2024-03-14 | 11:04 | 2024-03-14 | 14:10 | 11 | 186 | 186 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0045904 | 2.468e-05
2587 | 2024-03-14 | 11:20 | 2024-03-14 | 12:10 | 58 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kozica 2 | Pljevlja | 7 | 0.0065065 | 0.00013013
2588 | 2024-03-14 | 11:25 | 2024-03-14 | 12:22 | 40 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meljine 1 | Herceg Novi | 5 | 0.0051154 | 8.9745e-05
2589 | 2024-03-14 | 11:25 | 2024-03-14 | 12:46 | 91 | 81 | 81 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Božovića Polje Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.016538 | 0.00020417
2590 | 2024-03-14 | 11:35 | 2024-03-14 | 11:53 | 368 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Meljine 1 | Herceg Novi | 5 | 0.014862 | 0.00082565
2591 | 2024-03-14 | 11:40 | 2024-03-14 | 12:25 | 7 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Pažići 2 | Podgorica | 2 | 0.00070674 | 1.5705e-05
2592 | 2024-03-14 | 11:40 | 2024-03-14 | 13:30 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 1 | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
2593 | 2024-03-14 | 11:45 | 2024-03-14 | 12:06 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Oluja | Bijelo Polje | 6 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
2594 | 2024-03-14 | 12:20 | 2024-03-14 | 13:45 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tološi 5 | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
2595 | 2024-03-14 | 12:30 | 2024-03-14 | 15:25 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Orahovo | Podgorica | 2 | 0.00039263 | 2.2436e-06
2596 | 2024-03-14 | 13:10 | 2024-03-14 | 16:20 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Koljat | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
2597 | 2024-03-14 | 13:20 | 2024-03-14 | 15:00 | 3 | 100 | 100 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Balšića 1 | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 6.7308e-06
2598 | 2024-03-14 | 13:20 | 2024-03-14 | 16:10 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
2599 | 2024-03-14 | 13:25 | 2024-03-14 | 15:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 0.00028045 | 2.2436e-06
2600 | 2024-03-14 | 15:00 | 2024-03-14 | 15:15 | 33 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosor 2 | Podgorica | 2 | 0.0011106 | 7.4039e-05
2601 | 2024-03-14 | 15:20 | 2024-03-14 | 15:25 | 9 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Servisna Zona | Herceg Novi | 5 | 0.00010096 | 2.0193e-05
2602 | 2024-03-14 | 15:20 | 2024-03-14 | 16:10 | 4 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela ŽTO 2 | Podgorica | 2 | 0.00044872 | 8.9745e-06
2603 | 2024-03-14 | 16:03 | 2024-03-14 | 16:44 | 22 | 41 | 41 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potkrajci Nova | Bijelo Polje | 6 | 0.0020237 | 4.936e-05
2604 | 2024-03-14 | 16:55 | 2024-03-14 | 18:35 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
2605 | 2024-03-14 | 17:35 | 2024-03-14 | 17:40 | 3 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Duži | Žabljak | 7 | 3.3654e-05 | 6.7308e-06
2606 | 2024-03-14 | 21:00 | 2024-03-14 | 21:20 | 7 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čikovina 1 | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 1.5705e-05
2607 | 2024-03-15 | 8:15 | 2024-03-15 | 8:58 | 7 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mataguži 1 | Podgorica | 2 | 0.00067533 | 1.5705e-05
2608 | 2024-03-15 | 8:35 | 2024-03-15 | 13:50 | 104 | 315 | 315 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Motel Ribnica | Podgorica | 2 | 0.073501 | 0.00023334
2609 | 2024-03-15 | 8:40 | 2024-03-15 | 13:00 | 121 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.070584 | 0.00027148
2610 | 2024-03-15 | 8:55 | 2024-03-15 | 10:00 | 2 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Živkovići | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 4.4872e-06
2611 | 2024-03-15 | 8:55 | 2024-03-15 | 10:45 | 4 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Avramović | Herceg Novi | 5 | 0.00098719 | 8.9745e-06
2612 | 2024-03-15 | 8:58 | 2024-03-15 | 13:30 | 16 | 272 | 272 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Riđani(221) | Nikšić | 1 | 0.0097642 | 3.5898e-05
2613 | 2024-03-15 | 8:59 | 2024-03-15 | 14:30 | 11 | 331 | 331 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.008169 | 2.468e-05
2614 | 2024-03-15 | 9:00 | 2024-03-15 | 13:00 | 25 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.013462 | 5.609e-05
2615 | 2024-03-15 | 9:09 | 2024-03-15 | 10:32 | 27 | 83 | 83 | Planiran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0050279 | 6.0578e-05
2616 | 2024-03-15 | 9:13 | 2024-03-15 | 9:47 | 290 | 34 | 34 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Guke1 | Pljevlja | 7 | 0.022122 | 0.00065065
2617 | 2024-03-15 | 9:22 | 2024-03-15 | 11:00 | 457 | 98 | 98 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Grupa D | Bar | 4 | 0.10048 | 0.0010253
2618 | 2024-03-15 | 9:27 | 2024-03-15 | 12:15 | 107 | 168 | 168 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.040331 | 0.00024007
2619 | 2024-03-15 | 9:29 | 2024-03-15 | 12:10 | 41 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đenovići 1 (Đorđević) | Herceg Novi | 5 | 0.01481 | 9.1988e-05
2620 | 2024-03-15 | 9:35 | 2024-03-15 | 13:35 | 28 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đerane 2 (Ul.D1) | Ulcinj | 4 | 0.015077 | 6.2821e-05
2621 | 2024-03-15 | 9:40 | 2024-03-15 | 11:15 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragosava | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
2622 | 2024-03-15 | 10:10 | 2024-03-15 | 10:40 | 15 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0010096 | 3.3654e-05
2623 | 2024-03-15 | 10:30 | 2024-03-15 | 11:50 | 37 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.0066411 | 8.3014e-05
2624 | 2024-03-15 | 10:30 | 2024-03-15 | 12:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podličak | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
2625 | 2024-03-15 | 10:44 | 2024-03-15 | 12:32 | 18 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.0043616 | 4.0385e-05
2626 | 2024-03-15 | 10:47 | 2024-03-15 | 11:05 | 20 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mržep | Kotor | 5 | 0.0008077 | 4.4872e-05
2627 | 2024-03-15 | 10:50 | 2024-03-15 | 12:16 | 30 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mandarići | Bar | 4 | 0.0057885 | 6.7308e-05
2628 | 2024-03-15 | 10:50 | 2024-03-15 | 14:30 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.0004936 | 2.2436e-06
2629 | 2024-03-15 | 11:30 | 2024-03-15 | 15:00 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hakanje | Berane | 3 | 0.00047116 | 2.2436e-06
2630 | 2024-03-15 | 11:35 | 2024-03-15 | 14:00 | 112 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mup(Upravna Zgrada CG)(8) | Nikšić | 1 | 0.036436 | 0.00025129
2631 | 2024-03-15 | 12:35 | 2024-03-15 | 13:05 | 2 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljekobilje | Kotor | 5 | 0.00013462 | 4.4872e-06
2632 | 2024-03-15 | 14:08 | 2024-03-15 | 14:35 | 32 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Leovo Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0019385 | 7.1796e-05
2633 | 2024-03-15 | 14:19 | 2024-03-15 | 16:52 | 34 | 153 | 153 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pripčići | Bijelo Polje | 6 | 0.011671 | 7.6283e-05
2634 | 2024-03-15 | 14:23 | 2024-03-15 | 15:07 | 27 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.0026654 | 6.0578e-05
2635 | 2024-03-15 | 14:30 | 2024-03-15 | 17:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 1 | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
2636 | 2024-03-15 | 16:03 | 2024-03-15 | 18:35 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krajske Bare 1 | Kolašin | 6 | 0.00034103 | 2.2436e-06
2637 | 2024-03-15 | 16:05 | 2024-03-15 | 16:50 | 123 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojna(252) | Nikšić | 1 | 0.012418 | 0.00027596
2638 | 2024-03-15 | 16:20 | 2024-03-15 | 16:25 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
2639 | 2024-03-15 | 16:57 | 2024-03-16 | 10:00 | 1 | 1023 | 1023 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.0022952 | 2.2436e-06
2640 | 2024-03-15 | 18:35 | 2024-03-16 | 14:35 | 1 | 1200 | 1200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi Kovački | Podgorica | 2 | 0.0026923 | 2.2436e-06
2641 | 2024-03-15 | 19:20 | 2024-03-16 | 9:45 | 1 | 865 | 865 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 9 | Podgorica | 2 | 0.0019407 | 2.2436e-06
2642 | 2024-03-15 | 19:30 | 2024-03-15 | 21:15 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ribnica | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
2643 | 2024-03-15 | 20:55 | 2024-03-15 | 21:00 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Strahinjići | Podgorica | 2 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
2644 | 2024-03-16 | 6:45 | 2024-03-16 | 12:55 | 20 | 370 | 370 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeska 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.016603 | 4.4872e-05
2645 | 2024-03-16 | 7:15 | 2024-03-16 | 9:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
2646 | 2024-03-16 | 8:35 | 2024-03-16 | 12:10 | 14 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crniš | Bijelo Polje | 6 | 0.0067533 | 3.1411e-05
2647 | 2024-03-16 | 9:06 | 2024-03-16 | 12:00 | 1 | 174 | 174 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jokići | Mojkovac | 6 | 0.00039039 | 2.2436e-06
2648 | 2024-03-16 | 9:15 | 2024-03-16 | 10:28 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Farmaci 2 | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
2649 | 2024-03-16 | 10:25 | 2024-03-16 | 10:56 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 2 | Podgorica | 2 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
2650 | 2024-03-16 | 10:40 | 2024-03-16 | 12:40 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Bulje | Kolašin | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
2651 | 2024-03-16 | 11:12 | 2024-03-16 | 12:45 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Živkovići | Podgorica | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
2652 | 2024-03-16 | 11:54 | 2024-03-16 | 12:35 | 5 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Makedonsko | Kotor | 5 | 0.00045994 | 1.1218e-05
2653 | 2024-03-16 | 12:10 | 2024-03-16 | 14:10 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Škola Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
2654 | 2024-03-16 | 12:24 | 2024-03-17 | 11:00 | 1 | 1356 | 1356 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žanjev Do | Cetinje | 2 | 0.0030423 | 2.2436e-06
2655 | 2024-03-16 | 12:48 | 2024-03-16 | 14:45 | 1 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanbegova | Cetinje | 2 | 0.0002625 | 2.2436e-06
2656 | 2024-03-16 | 13:25 | 2024-03-16 | 15:30 | 20 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.005609 | 4.4872e-05
2657 | 2024-03-16 | 13:48 | 2024-03-16 | 16:17 | 5 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ubalac | Podgorica | 2 | 0.0016715 | 1.1218e-05
2658 | 2024-03-16 | 14:52 | 2024-03-16 | 16:17 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Supermarket Zabjelo | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
2659 | 2024-03-16 | 16:45 | 2024-03-16 | 20:10 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dahna 1 | Podgorica | 2 | 0.00045994 | 2.2436e-06
2660 | 2024-03-16 | 17:25 | 2024-03-16 | 19:17 | 34 | 112 | 112 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0085437 | 7.6283e-05
2661 | 2024-03-16 | 17:29 | 2024-03-16 | 17:56 | 6 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.00036347 | 1.3462e-05
2662 | 2024-03-16 | 19:50 | 2024-03-16 | 21:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novoselje | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
2663 | 2024-03-16 | 19:55 | 2024-03-17 | 10:15 | 1 | 860 | 860 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 2 | Cetinje | 2 | 0.0019295 | 2.2436e-06
2664 | 2024-03-16 | 21:10 | 2024-03-16 | 21:40 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pilana | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
2665 | 2024-03-16 | 22:40 | 2024-03-16 | 23:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 A1 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
2666 | 2024-03-17 | 7:10 | 2024-03-17 | 8:39 | 15 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bralići | Rožaje | 3 | 0.0029952 | 3.3654e-05
2667 | 2024-03-17 | 7:50 | 2024-03-17 | 12:32 | 5 | 282 | 282 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đinovići | Cetinje | 2 | 0.0031635 | 1.1218e-05
2668 | 2024-03-17 | 7:52 | 2024-03-17 | 14:30 | 3 | 398 | 398 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dujeva | Cetinje | 2 | 0.0026789 | 6.7308e-06
2669 | 2024-03-17 | 9:00 | 2024-03-17 | 9:40 | 7 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalače 2 | Rožaje | 3 | 0.00062821 | 1.5705e-05
2670 | 2024-03-17 | 10:00 | 2024-03-17 | 16:30 | 1 | 390 | 390 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalače 2 | Rožaje | 3 | 0.00087501 | 2.2436e-06
2671 | 2024-03-17 | 10:05 | 2024-03-18 | 10:58 | 1 | 1493 | 1493 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.0033497 | 2.2436e-06
2672 | 2024-03-17 | 11:42 | 2024-03-17 | 12:35 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Strahinjići | Podgorica | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
2673 | 2024-03-17 | 12:10 | 2024-03-17 | 12:48 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stara Pijaca | Bijelo Polje | 6 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
2674 | 2024-03-17 | 12:55 | 2024-03-17 | 13:01 | 36 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Laz | Pljevlja | 7 | 0.00048462 | 8.077e-05
2675 | 2024-03-17 | 15:15 | 2024-03-18 | 10:00 | 1 | 1125 | 1125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Bezjovo | Podgorica | 2 | 0.0025241 | 2.2436e-06
2676 | 2024-03-17 | 17:44 | 2024-03-17 | 18:50 | 20 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 30. Septembar | Rožaje | 3 | 0.0029616 | 4.4872e-05
2677 | 2024-03-17 | 19:30 | 2024-03-18 | 12:38 | 1 | 1028 | 1028 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slacko | Podgorica | 2 | 0.0023064 | 2.2436e-06
2678 | 2024-03-17 | 20:50 | 2024-03-17 | 21:45 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prnjavor | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
2679 | 2024-03-17 | 21:05 | 2024-03-17 | 21:45 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prnjavor | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
2680 | 2024-03-18 | 8:30 | 2024-03-18 | 12:45 | 4 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Avramović | Herceg Novi | 5 | 0.0022885 | 8.9745e-06
2681 | 2024-03-18 | 8:45 | 2024-03-18 | 14:30 | 8 | 345 | 345 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0061924 | 1.7949e-05
2682 | 2024-03-18 | 8:48 | 2024-03-18 | 8:55 | 174 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tunel Grbalj | Kotor | 5 | 0.0027327 | 0.00039039
2683 | 2024-03-18 | 9:00 | 2024-03-18 | 14:30 | 99 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sportska Dvorana | Rožaje | 3 | 0.073299 | 0.00022212
2684 | 2024-03-18 | 9:05 | 2024-03-18 | 10:15 | 18 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Morinj Centar | Kotor | 5 | 0.002827 | 4.0385e-05
2685 | 2024-03-18 | 9:15 | 2024-03-18 | 9:28 | 5 | 13 | 13 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola | Kotor | 5 | 0.00014584 | 1.1218e-05
2686 | 2024-03-18 | 9:15 | 2024-03-18 | 13:30 | 105 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.060073 | 0.00023558
2687 | 2024-03-18 | 9:25 | 2024-03-18 | 13:10 | 7 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.0035337 | 1.5705e-05
2688 | 2024-03-18 | 9:33 | 2024-03-18 | 10:09 | 74 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Godijevo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.005977 | 0.00016603
2689 | 2024-03-18 | 9:50 | 2024-03-18 | 10:20 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
2690 | 2024-03-18 | 9:58 | 2024-03-18 | 11:26 | 28 | 88 | 88 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rodijelja | Bijelo Polje | 6 | 0.0055283 | 6.2821e-05
2691 | 2024-03-18 | 10:05 | 2024-03-18 | 11:50 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulotina 1 | Berane | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
2692 | 2024-03-18 | 10:10 | 2024-03-18 | 11:28 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Hotel Durmitor | Žabljak | 7 | 0.000175 | 2.2436e-06
2693 | 2024-03-18 | 10:18 | 2024-03-18 | 11:00 | 66 | 42 | 42 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobrinje 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0062193 | 0.00014808
2694 | 2024-03-18 | 10:30 | 2024-03-18 | 11:20 | 26 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mrčajavac Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.0029167 | 5.8334e-05
2695 | 2024-03-18 | 10:30 | 2024-03-18 | 14:30 | 60 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 2 | Berane | 3 | 0.032308 | 0.00013462
2696 | 2024-03-18 | 10:41 | 2024-03-18 | 11:07 | 4 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudo Polje | Žabljak | 7 | 0.00023334 | 8.9745e-06
2697 | 2024-03-18 | 10:46 | 2024-03-18 | 10:55 | 18 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stravče Kastrat | Podgorica | 2 | 0.00036347 | 4.0385e-05
2698 | 2024-03-18 | 10:50 | 2024-03-19 | 13:30 | 1 | 1600 | 1600 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jara | Berane | 3 | 0.0035898 | 2.2436e-06
2699 | 2024-03-18 | 11:00 | 2024-03-18 | 11:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tutići | Mojkovac | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
2700 | 2024-03-18 | 11:30 | 2024-03-18 | 11:35 | 308 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Dobojska | Kotor | 5 | 0.0034552 | 0.00069103
2701 | 2024-03-18 | 11:42 | 2024-03-18 | 14:45 | 6 | 183 | 183 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gluvi Do | Cetinje | 2 | 0.0024635 | 1.3462e-05
2702 | 2024-03-18 | 11:55 | 2024-03-18 | 12:38 | 3 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pilana 2 - Sava | Žabljak | 7 | 0.00028943 | 6.7308e-06
2703 | 2024-03-18 | 13:12 | 2024-03-18 | 19:20 | 1 | 368 | 368 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 19/3 | Podgorica | 2 | 0.00082565 | 2.2436e-06
2704 | 2024-03-18 | 13:23 | 2024-03-18 | 19:20 | 1 | 357 | 357 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 2 | Podgorica | 2 | 0.00080097 | 2.2436e-06
2705 | 2024-03-18 | 13:55 | 2024-03-18 | 14:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 3(Mićović) | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
2706 | 2024-03-18 | 14:05 | 2024-03-18 | 15:30 | 3 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 1 | Berane | 3 | 0.00057212 | 6.7308e-06
2707 | 2024-03-18 | 15:15 | 2024-03-18 | 16:30 | 3 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.00050481 | 6.7308e-06
2708 | 2024-03-18 | 15:49 | 2024-03-18 | 16:09 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
2709 | 2024-03-18 | 17:27 | 2024-03-18 | 20:40 | 1 | 193 | 193 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ramčina | Bijelo Polje | 6 | 0.00043302 | 2.2436e-06
2710 | 2024-03-18 | 17:30 | 2024-03-18 | 18:25 | 4 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0004936 | 8.9745e-06
2711 | 2024-03-18 | 17:39 | 2024-03-18 | 18:00 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Centar Za Kulturu | Podgorica | 2 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
2712 | 2024-03-18 | 18:10 | 2024-03-18 | 21:13 | 1 | 183 | 183 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kujava | Podgorica | 2 | 0.00041058 | 2.2436e-06
2713 | 2024-03-18 | 20:16 | 2024-03-19 | 10:25 | 1 | 849 | 849 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 0.0019048 | 2.2436e-06
2714 | 2024-03-18 | 22:35 | 2024-03-18 | 22:45 | 214 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | PSTS 10/0.4 kV Čeren | Kotor | 5 | 0.0048013 | 0.00048013
2715 | 2024-03-19 | 7:11 | 2024-03-19 | 9:30 | 1 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulotina 1 | Berane | 3 | 0.00031186 | 2.2436e-06
2716 | 2024-03-19 | 7:24 | 2024-03-19 | 15:00 | 1 | 456 | 456 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begovine 1 | Podgorica | 2 | 0.0010231 | 2.2436e-06
2717 | 2024-03-19 | 7:48 | 2024-03-19 | 9:05 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zabjelo 2 | Podgorica | 2 | 0.00017276 | 2.2436e-06
2718 | 2024-03-19 | 8:35 | 2024-03-19 | 17:45 | 25 | 550 | 550 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bregovi Mijovića 2 | Podgorica | 2 | 0.03085 | 5.609e-05
2719 | 2024-03-19 | 9:00 | 2024-03-19 | 14:30 | 79 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalače 1 | Rožaje | 3 | 0.058491 | 0.00017725
2720 | 2024-03-19 | 9:55 | 2024-03-19 | 12:40 | 37 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.013697 | 8.3014e-05
2721 | 2024-03-19 | 10:05 | 2024-03-19 | 13:20 | 12 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Boščinovići | Pljevlja | 7 | 0.0052501 | 2.6923e-05
2722 | 2024-03-19 | 10:10 | 2024-03-19 | 12:45 | 4 | 155 | 155 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Avramović | Herceg Novi | 5 | 0.001391 | 8.9745e-06
2723 | 2024-03-19 | 10:18 | 2024-03-19 | 12:30 | 1 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00029616 | 2.2436e-06
2724 | 2024-03-19 | 11:00 | 2024-03-19 | 15:00 | 23 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vitasojevići(286) | Nikšić | 1 | 0.012385 | 5.1603e-05
2725 | 2024-03-19 | 11:05 | 2024-03-19 | 11:18 | 54 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vrbanj 1 | Herceg Novi | 5 | 0.001575 | 0.00012116
2726 | 2024-03-19 | 11:50 | 2024-03-19 | 15:10 | 57 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.025577 | 0.00012789
2727 | 2024-03-19 | 12:25 | 2024-03-19 | 13:30 | 4 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa | Cetinje | 2 | 0.00058334 | 8.9745e-06
2728 | 2024-03-19 | 13:40 | 2024-03-19 | 14:20 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Hotel | Bijelo Polje | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
2729 | 2024-03-19 | 16:20 | 2024-03-19 | 17:35 | 18 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kalušići - Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0030289 | 4.0385e-05
2730 | 2024-03-19 | 16:50 | 2024-03-20 | 13:37 | 1 | 1247 | 1247 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slacko | Podgorica | 2 | 0.0027978 | 2.2436e-06
2731 | 2024-03-19 | 18:18 | 2024-03-19 | 18:30 | 1 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pamučni Stambena | Podgorica | 2 | 2.6923e-05 | 2.2436e-06
2732 | 2024-03-19 | 18:38 | 2024-03-19 | 19:16 | 287 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Murtovina 4 | Podgorica | 2 | 0.024469 | 0.00064392
2733 | 2024-03-19 | 19:02 | 2024-03-19 | 20:05 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00014135 | 2.2436e-06
2734 | 2024-03-19 | 19:20 | 2024-03-19 | 21:30 | 9 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.002625 | 2.0193e-05
2735 | 2024-03-19 | 19:58 | 2024-03-19 | 21:21 | 287 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Murtovina 4 | Podgorica | 2 | 0.053445 | 0.00064392
2736 | 2024-03-19 | 20:40 | 2024-03-19 | 20:50 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 4 (Strelište) | Berane | 3 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
2737 | 2024-03-20 | 6:38 | 2024-03-20 | 17:30 | 1 | 652 | 652 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelena Kuća | Cetinje | 2 | 0.0014628 | 2.2436e-06
2738 | 2024-03-20 | 7:20 | 2024-03-20 | 10:40 | 287 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Murtovina 4 | Podgorica | 2 | 0.12878 | 0.00064392
2739 | 2024-03-20 | 7:22 | 2024-03-20 | 12:05 | 2 | 283 | 283 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0012699 | 4.4872e-06
2740 | 2024-03-20 | 8:00 | 2024-03-20 | 15:00 | 38 | 420 | 420 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Brezna(838) | Plužine | 1 | 0.035808 | 8.5257e-05
2741 | 2024-03-20 | 8:05 | 2024-03-20 | 17:50 | 25 | 585 | 585 | Planiran | CEDIS | 10/0.4 kV Bregovi Mijovića 2 | Podgorica | 2 | 0.032813 | 5.609e-05
2742 | 2024-03-20 | 8:05 | 2024-03-20 | 17:50 | 35 | 585 | 585 | Planiran | CEDIS | 10/0.4 kV Bregovi Mijovića 2 | Podgorica | 2 | 0.045938 | 7.8527e-05
2743 | 2024-03-20 | 8:30 | 2024-03-20 | 10:00 | 9 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside Vojska(222) | Nikšić | 1 | 0.0018173 | 2.0193e-05
2744 | 2024-03-20 | 8:30 | 2024-03-20 | 12:35 | 81 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Burum | Podgorica | 2 | 0.044525 | 0.00018173
2745 | 2024-03-20 | 8:30 | 2024-03-20 | 12:35 | 44 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Srednja Glavica 1 | Podgorica | 2 | 0.024186 | 9.8719e-05
2746 | 2024-03-20 | 8:30 | 2024-03-20 | 15:00 | 26 | 390 | 390 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.02275 | 5.8334e-05
2747 | 2024-03-20 | 8:35 | 2024-03-20 | 8:40 | 5 | 5 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati | Kotor | 5 | 5.609e-05 | 1.1218e-05
2747 | 2024-03-20 | 8:35 | 2024-03-20 | 9:32 | 5 | 57 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati | Kotor | 5 | 0.00063943 | 1.1218e-05
2748 | 2024-03-20 | 8:40 | 2024-03-20 | 9:00 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 4 | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
2749 | 2024-03-20 | 8:45 | 2024-03-20 | 10:50 | 15 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela Zabjelo PTT | Podgorica | 2 | 0.0042068 | 3.3654e-05
2750 | 2024-03-20 | 8:50 | 2024-03-20 | 17:30 | 45 | 520 | 520 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lopate | Podgorica | 2 | 0.052501 | 0.00010096
2751 | 2024-03-20 | 8:52 | 2024-03-20 | 9:00 | 16 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radanovići - Sveti Matija | Kotor | 5 | 0.00028718 | 3.5898e-05
2752 | 2024-03-20 | 8:59 | 2024-03-20 | 13:00 | 311 | 241 | 241 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 4 (Subašić) | Ulcinj | 4 | 0.16816 | 0.00069776
2753 | 2024-03-20 | 9:00 | 2024-03-20 | 10:03 | 16 | 63 | 63 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radanovići - Sveti Matija | Kotor | 5 | 0.0022616 | 3.5898e-05
2754 | 2024-03-20 | 9:00 | 2024-03-20 | 14:00 | 79 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalače 1 | Rožaje | 3 | 0.053174 | 0.00017725
2755 | 2024-03-20 | 9:02 | 2024-03-20 | 12:07 | 457 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Grupa D | Bar | 4 | 0.18969 | 0.0010253
2756 | 2024-03-20 | 9:04 | 2024-03-20 | 10:19 | 268 | 75 | 75 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.045097 | 0.00060129
2757 | 2024-03-20 | 9:05 | 2024-03-20 | 10:07 | 2 | 62 | 62 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kameno (Rasklopište) | Herceg Novi | 5 | 0.00027821 | 4.4872e-06
2758 | 2024-03-20 | 9:20 | 2024-03-25 | 13:27 | 3 | 7447 | 7447 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Morinj 2 Kobilje | Kotor | 5 | 0.050125 | 6.7308e-06
2759 | 2024-03-20 | 9:30 | 2024-03-20 | 13:55 | 4 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Avramović | Herceg Novi | 5 | 0.0023782 | 8.9745e-06
2760 | 2024-03-20 | 9:40 | 2024-03-20 | 10:58 | 3 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čikovina 1 | Podgorica | 2 | 0.00052501 | 6.7308e-06
2761 | 2024-03-20 | 9:42 | 2024-03-21 | 11:15 | 1 | 1533 | 1533 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.0034395 | 2.2436e-06
2762 | 2024-03-20 | 10:00 | 2024-03-20 | 14:15 | 76 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.043481 | 0.00017051
2763 | 2024-03-20 | 10:00 | 2024-03-20 | 15:00 | 9 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside Vojska(222) | Nikšić | 1 | 0.0060578 | 2.0193e-05
2764 | 2024-03-20 | 10:05 | 2024-03-20 | 10:20 | 18 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lepenac Cer | Mojkovac | 6 | 0.00060578 | 4.0385e-05
2765 | 2024-03-20 | 10:10 | 2024-03-20 | 12:40 | 35 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.011779 | 7.8527e-05
2766 | 2024-03-20 | 10:15 | 2024-03-20 | 13:05 | 7 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Provalija | Žabljak | 7 | 0.0026699 | 1.5705e-05
2767 | 2024-03-20 | 10:50 | 2024-03-20 | 13:30 | 13 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 1 | Budva | 4 | 0.0046667 | 2.9167e-05
2768 | 2024-03-20 | 11:10 | 2024-03-20 | 13:13 | 43 | 123 | 123 | Planiran | CEDIS | PSTS 10/0.4 kV Kobila | Kotor | 5 | 0.011866 | 9.6476e-05
2769 | 2024-03-20 | 11:30 | 2024-03-20 | 13:50 | 4 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 2 | Berane | 3 | 0.0012564 | 8.9745e-06
2770 | 2024-03-20 | 11:33 | 2024-03-20 | 12:50 | 23 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Holegro | Ulcinj | 4 | 0.0039734 | 5.1603e-05
2771 | 2024-03-20 | 11:55 | 2024-03-20 | 13:20 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sutivan | Bijelo Polje | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
2772 | 2024-03-20 | 12:00 | 2024-03-20 | 13:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 1 | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
2773 | 2024-03-20 | 12:25 | 2024-03-20 | 14:30 | 308 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Gornja Gorica 3 | Podgorica | 2 | 0.086379 | 0.00069103
2774 | 2024-03-20 | 12:33 | 2024-03-20 | 12:59 | 180 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Stara Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.0105 | 0.00040385
2775 | 2024-03-20 | 13:01 | 2024-03-21 | 13:10 | 1 | 1449 | 1449 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dujeva | Cetinje | 2 | 0.003251 | 2.2436e-06
2776 | 2024-03-20 | 15:02 | 2024-03-20 | 17:15 | 3 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Bukelj | Rožaje | 3 | 0.0008952 | 6.7308e-06
2777 | 2024-03-20 | 15:22 | 2024-03-20 | 15:35 | 209 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.0060959 | 0.00046892
2778 | 2024-03-20 | 17:35 | 2024-03-20 | 18:50 | 7 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševice | Žabljak | 7 | 0.0011779 | 1.5705e-05
2779 | 2024-03-20 | 17:51 | 2024-03-20 | 18:30 | 1 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica 3 | Budva | 4 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
2780 | 2024-03-20 | 19:10 | 2024-03-21 | 7:30 | 1 | 740 | 740 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.0016603 | 2.2436e-06
2781 | 2024-03-20 | 20:36 | 2024-03-20 | 21:15 | 5 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radoje Dakić Stambena | Podgorica | 2 | 0.00043751 | 1.1218e-05
2782 | 2024-03-20 | 21:20 | 2024-03-20 | 21:55 | 2 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čikovina 1 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 4.4872e-06
2783 | 2024-03-21 | 7:20 | 2024-03-21 | 12:30 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Farmaci 1 - Škola | Podgorica | 2 | 0.00069552 | 2.2436e-06
2784 | 2024-03-21 | 7:30 | 2024-03-21 | 13:20 | 25 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | 10/0.4 kV Bregovi Mijovića 2 | Podgorica | 2 | 0.019632 | 5.609e-05
2785 | 2024-03-21 | 7:30 | 2024-03-21 | 13:20 | 35 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | 10/0.4 kV Bregovi Mijovića 2 | Podgorica | 2 | 0.027484 | 7.8527e-05
2786 | 2024-03-21 | 7:50 | 2024-03-21 | 8:25 | 41 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stajišta | Pljevlja | 7 | 0.0032196 | 9.1988e-05
2787 | 2024-03-21 | 7:50 | 2024-03-21 | 12:00 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0005609 | 2.2436e-06
2788 | 2024-03-21 | 8:20 | 2024-03-21 | 17:00 | 45 | 520 | 520 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lopate | Podgorica | 2 | 0.052501 | 0.00010096
2789 | 2024-03-21 | 8:27 | 2024-03-21 | 12:00 | 311 | 213 | 213 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 4 (Subašić) | Ulcinj | 4 | 0.14862 | 0.00069776
2790 | 2024-03-21 | 8:30 | 2024-03-21 | 8:52 | 76 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 0.0037513 | 0.00017051
2791 | 2024-03-21 | 8:30 | 2024-03-21 | 9:35 | 12 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljevišta | Kolašin | 6 | 0.00175 | 2.6923e-05
2792 | 2024-03-21 | 8:30 | 2024-03-21 | 15:10 | 75 | 400 | 400 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ul.Baja Pivljanina(16) | Nikšić | 1 | 0.067308 | 0.00016827
2793 | 2024-03-21 | 8:33 | 2024-03-21 | 14:15 | 128 | 342 | 342 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Straševina BarakeMot(275) | Nikšić | 1 | 0.098217 | 0.00028718
2794 | 2024-03-21 | 8:37 | 2024-03-21 | 8:55 | 60 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0024231 | 0.00013462
2795 | 2024-03-21 | 8:45 | 2024-03-21 | 9:00 | 35 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.0011779 | 7.8527e-05
2796 | 2024-03-21 | 9:00 | 2024-03-21 | 10:15 | 7 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševice | Žabljak | 7 | 0.0011779 | 1.5705e-05
2797 | 2024-03-21 | 9:00 | 2024-03-21 | 14:30 | 79 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalače 1 | Rožaje | 3 | 0.058491 | 0.00017725
2798 | 2024-03-21 | 9:00 | 2024-03-21 | 16:00 | 35 | 420 | 420 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.032981 | 7.8527e-05
2799 | 2024-03-21 | 9:08 | 2024-03-21 | 13:00 | 20 | 232 | 232 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.01041 | 4.4872e-05
2800 | 2024-03-21 | 9:10 | 2024-03-21 | 13:05 | 28 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.014763 | 6.2821e-05
2801 | 2024-03-21 | 9:20 | 2024-03-21 | 10:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podličak | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
2802 | 2024-03-21 | 9:25 | 2024-03-21 | 14:30 | 76 | 305 | 305 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.052007 | 0.00017051
2803 | 2024-03-21 | 9:27 | 2024-03-21 | 13:00 | 10 | 213 | 213 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tržni Centar | Herceg Novi | 5 | 0.0047789 | 2.2436e-05
2804 | 2024-03-21 | 10:11 | 2024-03-21 | 13:30 | 1 | 199 | 199 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Reljin Kamen | Bijelo Polje | 6 | 0.00044648 | 2.2436e-06
2805 | 2024-03-21 | 10:13 | 2024-03-21 | 12:00 | 14 | 107 | 107 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crniš | Bijelo Polje | 6 | 0.0033609 | 3.1411e-05
2806 | 2024-03-21 | 10:20 | 2024-03-21 | 13:20 | 3 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novšiće | Berane | 3 | 0.0012116 | 6.7308e-06
2807 | 2024-03-21 | 11:00 | 2024-03-23 | 13:25 | 1 | 3025 | 3025 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ | Podgorica | 2 | 0.0067869 | 2.2436e-06
2808 | 2024-03-21 | 11:28 | 2024-03-21 | 11:45 | 15 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Butan Gas | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 3.3654e-05
2809 | 2024-03-21 | 11:40 | 2024-03-21 | 14:50 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 5 | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
2810 | 2024-03-21 | 11:45 | 2024-03-21 | 12:24 | 15 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrota C | Kotor | 5 | 0.0013125 | 3.3654e-05
2811 | 2024-03-21 | 11:55 | 2024-03-21 | 12:20 | 34 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0019071 | 7.6283e-05
2812 | 2024-03-21 | 13:25 | 2024-03-21 | 15:20 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 7 | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
2813 | 2024-03-21 | 14:20 | 2024-03-21 | 15:00 | 48 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornje Jugovo | Pljevlja | 7 | 0.0043077 | 0.00010769
2814 | 2024-03-21 | 14:30 | 2024-03-21 | 15:50 | 76 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.013641 | 0.00017051
2815 | 2024-03-21 | 15:15 | 2024-03-21 | 17:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BTS Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
2816 | 2024-03-21 | 15:25 | 2024-03-21 | 17:45 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Savin Bor 1 | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
2817 | 2024-03-21 | 15:28 | 2024-03-21 | 17:05 | 1 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BTS Plav 1 | Berane | 3 | 0.00021763 | 2.2436e-06
2818 | 2024-03-21 | 15:30 | 2024-03-21 | 16:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Bole Načić | Bijelo Polje | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
2819 | 2024-03-21 | 16:00 | 2024-03-21 | 17:10 | 35 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.0054969 | 7.8527e-05
2820 | 2024-03-21 | 16:25 | 2024-03-21 | 17:17 | 5 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševice | Žabljak | 7 | 0.00058334 | 1.1218e-05
2821 | 2024-03-21 | 16:55 | 2024-03-21 | 20:18 | 1 | 203 | 203 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 19. Decembar | Podgorica | 2 | 0.00045545 | 2.2436e-06
2822 | 2024-03-21 | 18:30 | 2024-03-21 | 20:25 | 16 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Biokovac | Bijelo Polje | 6 | 0.0041283 | 3.5898e-05
2823 | 2024-03-21 | 21:07 | 2024-03-21 | 22:05 | 2 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balšića 2 | Podgorica | 2 | 0.00026026 | 4.4872e-06
2824 | 2024-03-22 | 8:35 | 2024-03-22 | 9:40 | 35 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV SM Polje | Kolašin | 6 | 0.0051042 | 7.8527e-05
2825 | 2024-03-22 | 8:45 | 2024-03-22 | 11:15 | 26 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Draginje 2 | Ulcinj | 4 | 0.0087501 | 5.8334e-05
2826 | 2024-03-22 | 8:49 | 2024-03-22 | 11:10 | 1 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00031635 | 2.2436e-06
2827 | 2024-03-22 | 8:58 | 2024-03-22 | 9:13 | 20 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubravica | Herceg Novi | 5 | 0.00067308 | 4.4872e-05
2828 | 2024-03-22 | 9:00 | 2024-03-22 | 9:20 | 98 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovači | Kotor | 5 | 0.0043975 | 0.00021987
2829 | 2024-03-22 | 9:00 | 2024-03-22 | 14:30 | 79 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalače 1 | Rožaje | 3 | 0.058491 | 0.00017725
2830 | 2024-03-22 | 9:11 | 2024-03-22 | 10:00 | 5 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tamaris | Herceg Novi | 5 | 0.00054969 | 1.1218e-05
2831 | 2024-03-22 | 9:25 | 2024-03-22 | 14:00 | 4 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside Vojska(222) | Nikšić | 1 | 0.002468 | 8.9745e-06
2832 | 2024-03-22 | 9:30 | 2024-03-22 | 14:05 | 62 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 1 | Berane | 3 | 0.038254 | 0.0001391
2833 | 2024-03-22 | 9:40 | 2024-03-22 | 12:10 | 28 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0094232 | 6.2821e-05
2834 | 2024-03-22 | 9:40 | 2024-03-22 | 16:40 | 7 | 420 | 420 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0065962 | 1.5705e-05
2835 | 2024-03-22 | 9:45 | 2024-03-22 | 14:00 | 76 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.043481 | 0.00017051
2836 | 2024-03-22 | 9:51 | 2024-03-22 | 20:20 | 1 | 629 | 629 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 0.0014112 | 2.2436e-06
2837 | 2024-03-22 | 10:19 | 2024-03-22 | 11:39 | 191 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Br.5 Nova | Bar | 4 | 0.034282 | 0.00042853
2838 | 2024-03-22 | 11:11 | 2024-03-22 | 14:05 | 1 | 174 | 174 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 8 | Podgorica | 2 | 0.00039039 | 2.2436e-06
2839 | 2024-03-22 | 12:10 | 2024-03-22 | 16:30 | 3 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Javorova | Berane | 3 | 0.00175 | 6.7308e-06
2840 | 2024-03-22 | 12:15 | 2024-03-22 | 13:05 | 25 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0028045 | 5.609e-05
2841 | 2024-03-22 | 12:15 | 2024-03-22 | 14:26 | 1 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševice | Žabljak | 7 | 0.00029391 | 2.2436e-06
2842 | 2024-03-22 | 12:33 | 2024-03-22 | 16:17 | 35 | 224 | 224 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.01759 | 7.8527e-05
2843 | 2024-03-22 | 12:41 | 2024-03-22 | 13:05 | 1 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 5.3847e-05 | 2.2436e-06
2844 | 2024-03-22 | 13:10 | 2024-03-22 | 19:10 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sokolac | Bijelo Polje | 6 | 0.0008077 | 2.2436e-06
2845 | 2024-03-22 | 13:14 | 2024-03-22 | 15:37 | 1 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti 1 | Podgorica | 2 | 0.00032084 | 2.2436e-06
2846 | 2024-03-22 | 13:28 | 2024-03-22 | 16:00 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 6 | Podgorica | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
2847 | 2024-03-22 | 13:29 | 2024-03-22 | 13:36 | 8 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Kotor | 5 | 0.00012564 | 1.7949e-05
2848 | 2024-03-22 | 13:58 | 2024-03-22 | 14:51 | 21 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sutivan Čabarkape | Bijelo Polje | 6 | 0.0024971 | 4.7116e-05
2849 | 2024-03-22 | 14:28 | 2024-03-22 | 18:00 | 5 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševice | Žabljak | 7 | 0.0023782 | 1.1218e-05
2850 | 2024-03-22 | 15:55 | 2024-03-22 | 17:35 | 31 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kodre 1 | Ulcinj | 4 | 0.0069552 | 6.9552e-05
2851 | 2024-03-22 | 16:35 | 2024-03-22 | 20:20 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00050481 | 2.2436e-06
2852 | 2024-03-22 | 17:36 | 2024-03-22 | 19:20 | 1 | 104 | 104 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Trubina | Bijelo Polje | 6 | 0.00023334 | 2.2436e-06
2853 | 2024-03-22 | 18:48 | 2024-03-22 | 21:30 | 1 | 162 | 162 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grlić | Podgorica | 2 | 0.00036347 | 2.2436e-06
2854 | 2024-03-22 | 19:01 | 2024-03-22 | 20:20 | 1 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šabov Krug | Podgorica | 2 | 0.00017725 | 2.2436e-06
2855 | 2024-03-22 | 19:10 | 2024-03-22 | 20:20 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
2856 | 2024-03-22 | 19:35 | 2024-03-22 | 21:20 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 5 | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
2857 | 2024-03-23 | 5:10 | 2024-03-23 | 6:05 | 169 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Borovo | Podgorica | 2 | 0.020854 | 0.00037917
2858 | 2024-03-23 | 7:18 | 2024-03-23 | 8:01 | 304 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Karađorđeva | Podgorica | 2 | 0.029329 | 0.00068206
2859 | 2024-03-23 | 7:30 | 2024-03-23 | 13:55 | 1 | 385 | 385 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikšićki Put | Podgorica | 2 | 0.00086379 | 2.2436e-06
2860 | 2024-03-23 | 8:32 | 2024-03-23 | 9:30 | 58 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centar Za Kulturu | Podgorica | 2 | 0.0075475 | 0.00013013
2861 | 2024-03-23 | 9:09 | 2024-03-23 | 10:32 | 15 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrota C | Kotor | 5 | 0.0027933 | 3.3654e-05
2862 | 2024-03-23 | 9:30 | 2024-03-23 | 12:08 | 58 | 158 | 158 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centar Za Kulturu | Podgorica | 2 | 0.020561 | 0.00013013
2863 | 2024-03-23 | 9:33 | 2024-03-24 | 10:37 | 1 | 1504 | 1504 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kobilji Do 1 | Cetinje | 2 | 0.0033744 | 2.2436e-06
2864 | 2024-03-23 | 10:00 | 2024-03-23 | 15:00 | 78 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Luge | Berane | 3 | 0.052501 | 0.000175
2865 | 2024-03-23 | 10:22 | 2024-03-24 | 11:00 | 1 | 1478 | 1478 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablan | Podgorica | 2 | 0.0033161 | 2.2436e-06
2866 | 2024-03-23 | 10:30 | 2024-03-23 | 12:40 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Drijenak 2 | Kolašin | 6 | 0.00029167 | 2.2436e-06
2867 | 2024-03-23 | 10:45 | 2024-03-23 | 12:05 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 7 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
2868 | 2024-03-23 | 11:00 | 2024-03-23 | 11:16 | 5 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studentski Dom | Kotor | 5 | 0.00017949 | 1.1218e-05
2869 | 2024-03-23 | 11:55 | 2024-03-23 | 12:40 | 35 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đakovići | Pljevlja | 7 | 0.0035337 | 7.8527e-05
2870 | 2024-03-23 | 12:04 | 2024-03-23 | 13:20 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pčinja | Kolašin | 6 | 0.00017051 | 2.2436e-06
2871 | 2024-03-23 | 14:00 | 2024-03-23 | 14:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 1 | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
2872 | 2024-03-23 | 14:00 | 2024-03-23 | 15:12 | 10 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.0016154 | 2.2436e-05
2873 | 2024-03-23 | 14:20 | 2024-03-23 | 18:25 | 4 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savin Bor 2 | Berane | 3 | 0.0021987 | 8.9745e-06
2874 | 2024-03-23 | 14:45 | 2024-03-23 | 17:55 | 3 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponor | Berane | 3 | 0.0012789 | 6.7308e-06
2875 | 2024-03-23 | 15:28 | 2024-03-23 | 18:02 | 1 | 154 | 154 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Carine | Podgorica | 2 | 0.00034552 | 2.2436e-06
2876 | 2024-03-23 | 17:02 | 2024-03-23 | 19:47 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0003702 | 2.2436e-06
2877 | 2024-03-23 | 19:33 | 2024-03-24 | 9:53 | 11 | 860 | 860 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.021225 | 2.468e-05
2878 | 2024-03-23 | 20:23 | 2024-03-24 | 8:15 | 22 | 712 | 712 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.035144 | 4.936e-05
2879 | 2024-03-23 | 23:49 | 2024-03-24 | 0:17 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
2880 | 2024-03-24 | 9:00 | 2024-03-24 | 17:20 | 2 | 500 | 500 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Okov Stari Aerodrom | Podgorica | 2 | 0.0022436 | 4.4872e-06
2881 | 2024-03-24 | 9:20 | 2024-03-24 | 11:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 2 (Mahala) | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
2882 | 2024-03-24 | 9:50 | 2024-03-24 | 12:30 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Košutiće | Berane | 3 | 0.00035898 | 2.2436e-06
2883 | 2024-03-24 | 10:00 | 2024-03-24 | 10:05 | 16 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Brda | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 3.5898e-05
2884 | 2024-03-24 | 11:00 | 2024-03-24 | 13:20 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autobuska | Cetinje | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
2885 | 2024-03-24 | 11:20 | 2024-03-25 | 15:25 | 1 | 1685 | 1685 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duge Njive | Cetinje | 2 | 0.0037805 | 2.2436e-06
2886 | 2024-03-24 | 11:25 | 2024-03-24 | 11:30 | 18 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Srečanje | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 4.0385e-05
2887 | 2024-03-24 | 12:48 | 2024-03-24 | 13:40 | 35 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0040834 | 7.8527e-05
2888 | 2024-03-24 | 13:00 | 2024-03-24 | 13:50 | 26 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0029167 | 5.8334e-05
2889 | 2024-03-24 | 13:13 | 2024-03-24 | 14:40 | 8 | 87 | 87 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Požeginja | Bijelo Polje | 6 | 0.0015616 | 1.7949e-05
2890 | 2024-03-24 | 13:20 | 2024-03-24 | 14:36 | 42 | 76 | 76 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0071616 | 9.4232e-05
2891 | 2024-03-24 | 13:25 | 2024-03-24 | 14:25 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 29. Novembar | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
2892 | 2024-03-24 | 13:30 | 2024-03-24 | 14:21 | 15 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ržani Do | Cetinje | 2 | 0.0017164 | 3.3654e-05
2893 | 2024-03-24 | 13:40 | 2024-03-24 | 14:00 | 28 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0012564 | 6.2821e-05
2894 | 2024-03-24 | 13:55 | 2024-03-24 | 17:00 | 18 | 185 | 185 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pašića Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0074712 | 4.0385e-05
2895 | 2024-03-24 | 13:57 | 2024-03-25 | 13:10 | 13 | 1393 | 1393 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 4 | Bijelo Polje | 6 | 0.04063 | 2.9167e-05
2896 | 2024-03-24 | 14:05 | 2024-03-24 | 16:20 | 33 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.0099953 | 7.4039e-05
2897 | 2024-03-24 | 14:35 | 2024-03-24 | 16:11 | 86 | 96 | 96 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Rodijelja | Bijelo Polje | 6 | 0.018523 | 0.00019295
2898 | 2024-03-24 | 15:25 | 2024-03-24 | 16:35 | 5 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 1 | Berane | 3 | 0.00078527 | 1.1218e-05
2899 | 2024-03-24 | 15:35 | 2024-03-24 | 17:00 | 56 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Femića Krš 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.01068 | 0.00012564
2900 | 2024-03-24 | 15:40 | 2024-03-24 | 18:50 | 43 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.01833 | 9.6476e-05
2901 | 2024-03-24 | 16:25 | 2024-03-24 | 16:53 | 7 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Tušinja 2 | Žabljak | 7 | 0.00043975 | 1.5705e-05
2902 | 2024-03-24 | 16:36 | 2024-03-24 | 18:25 | 32 | 109 | 109 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.0078257 | 7.1796e-05
2903 | 2024-03-24 | 16:40 | 2024-03-24 | 16:45 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
2904 | 2024-03-24 | 17:25 | 2024-03-24 | 20:20 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.00039263 | 2.2436e-06
2905 | 2024-03-24 | 18:51 | 2024-03-24 | 20:05 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Uloševina | Mojkovac | 6 | 0.00016603 | 2.2436e-06
2906 | 2024-03-24 | 20:12 | 2024-03-25 | 10:23 | 7 | 851 | 851 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jablanovo | Bijelo Polje | 6 | 0.013365 | 1.5705e-05
2907 | 2024-03-24 | 21:46 | 2024-03-25 | 9:37 | 1 | 711 | 711 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dajbabe 2 | Podgorica | 2 | 0.0015952 | 2.2436e-06
2908 | 2024-03-24 | 21:50 | 2024-03-25 | 8:15 | 4 | 625 | 625 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stanjevića Rupa 1 | Podgorica | 2 | 0.005609 | 8.9745e-06
2909 | 2024-03-24 | 22:00 | 2024-03-25 | 11:00 | 1 | 780 | 780 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Donja Gorica | Podgorica | 2 | 0.00175 | 2.2436e-06
2910 | 2024-03-24 | 22:22 | 2024-03-25 | 8:23 | 7 | 601 | 601 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Omerbožovići | Podgorica | 2 | 0.0094389 | 1.5705e-05
2911 | 2024-03-24 | 22:30 | 2024-03-25 | 10:25 | 1 | 715 | 715 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petra Matovića | Podgorica | 2 | 0.0016042 | 2.2436e-06
2912 | 2024-03-24 | 23:55 | 2024-03-25 | 9:00 | 1 | 545 | 545 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 2 | Berane | 3 | 0.0012228 | 2.2436e-06
2913 | 2024-03-24 | 23:55 | 2024-03-25 | 9:30 | 1 | 575 | 575 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužnica | Podgorica | 2 | 0.0012901 | 2.2436e-06
2914 | 2024-03-25 | 6:40 | 2024-03-25 | 11:00 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
2915 | 2024-03-25 | 6:52 | 2024-03-25 | 8:00 | 37 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 4 | Podgorica | 2 | 0.0056449 | 8.3014e-05
2916 | 2024-03-25 | 7:05 | 2024-03-25 | 8:21 | 3 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sukuruć Dom Kulture | Podgorica | 2 | 0.00051154 | 6.7308e-06
2917 | 2024-03-25 | 7:15 | 2024-03-25 | 10:52 | 7 | 217 | 217 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Selišta | Mojkovac | 6 | 0.0034081 | 1.5705e-05
2918 | 2024-03-25 | 7:15 | 2024-03-25 | 11:30 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Košutiće | Berane | 3 | 0.00057212 | 2.2436e-06
2919 | 2024-03-25 | 7:30 | 2024-03-25 | 9:52 | 2 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.00063719 | 4.4872e-06
2920 | 2024-03-25 | 7:30 | 2024-03-25 | 10:02 | 3 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podstrana 1 | Podgorica | 2 | 0.0010231 | 6.7308e-06
2921 | 2024-03-25 | 7:32 | 2024-03-25 | 8:23 | 9 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Omerbožovići | Podgorica | 2 | 0.0010298 | 2.0193e-05
2922 | 2024-03-25 | 7:33 | 2024-03-25 | 8:10 | 16 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Ciglana | Podgorica | 2 | 0.0013282 | 3.5898e-05
2923 | 2024-03-25 | 7:35 | 2024-03-25 | 9:45 | 3 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tmušiće | Berane | 3 | 0.00087501 | 6.7308e-06
2924 | 2024-03-25 | 7:35 | 2024-03-25 | 10:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudine | Podgorica | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
2925 | 2024-03-25 | 7:45 | 2024-03-25 | 9:15 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače 1 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
2926 | 2024-03-25 | 7:55 | 2024-03-25 | 14:00 | 8 | 365 | 365 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.0065514 | 1.7949e-05
2927 | 2024-03-25 | 8:15 | 2024-03-25 | 12:48 | 113 | 273 | 273 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV TS-Z Zgrade Solidarnosti | Ulcinj | 4 | 0.069213 | 0.00025353
2928 | 2024-03-25 | 8:15 | 2024-03-25 | 13:15 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radetina 2 | Rožaje | 3 | 0.00067308 | 2.2436e-06
2929 | 2024-03-25 | 8:25 | 2024-03-25 | 9:50 | 43 | 85 | 85 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centar | Podgorica | 2 | 0.0082004 | 9.6476e-05
2930 | 2024-03-25 | 8:50 | 2024-03-25 | 15:00 | 4 | 370 | 370 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside Vojska(222) | Nikšić | 1 | 0.0033206 | 8.9745e-06
2931 | 2024-03-25 | 9:00 | 2024-03-25 | 12:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 2 | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
2932 | 2024-03-25 | 9:10 | 2024-03-25 | 9:30 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
2933 | 2024-03-25 | 9:10 | 2024-03-25 | 14:00 | 3 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sasovići 2 | Herceg Novi | 5 | 0.0019519 | 6.7308e-06
2934 | 2024-03-25 | 9:11 | 2024-03-25 | 13:33 | 105 | 262 | 262 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijeli Kamen | Bar | 4 | 0.061722 | 0.00023558
2935 | 2024-03-25 | 9:20 | 2024-03-25 | 11:10 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karađorđeva | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
2936 | 2024-03-25 | 9:20 | 2024-03-25 | 13:20 | 41 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kozica 1 | Pljevlja | 7 | 0.022077 | 9.1988e-05
2937 | 2024-03-25 | 9:22 | 2024-03-25 | 13:45 | 48 | 263 | 263 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 2 | Podgorica | 2 | 0.028323 | 0.00010769
2938 | 2024-03-25 | 9:25 | 2024-03-25 | 16:00 | 70 | 395 | 395 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bjeloši | Cetinje | 2 | 0.062036 | 0.00015705
2939 | 2024-03-25 | 9:30 | 2024-03-25 | 13:13 | 31 | 223 | 223 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.01551 | 6.9552e-05
2940 | 2024-03-25 | 9:30 | 2024-03-25 | 14:00 | 76 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.046039 | 0.00017051
2941 | 2024-03-25 | 9:30 | 2024-03-25 | 14:05 | 60 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 2 | Berane | 3 | 0.03702 | 0.00013462
2942 | 2024-03-25 | 9:40 | 2024-03-25 | 11:10 | 14 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crniš | Bijelo Polje | 6 | 0.002827 | 3.1411e-05
2943 | 2024-03-25 | 9:45 | 2024-03-25 | 12:20 | 6 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.0020866 | 1.3462e-05
2944 | 2024-03-25 | 9:50 | 2024-03-25 | 16:50 | 1 | 420 | 420 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.00094232 | 2.2436e-06
2945 | 2024-03-25 | 10:07 | 2024-03-25 | 15:07 | 35 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.023558 | 7.8527e-05
2946 | 2024-03-25 | 10:08 | 2024-03-25 | 11:10 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljajkovići 1 | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
2947 | 2024-03-25 | 10:10 | 2024-03-25 | 10:20 | 35 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đakovići | Pljevlja | 7 | 0.00078527 | 7.8527e-05
2948 | 2024-03-25 | 10:10 | 2024-03-25 | 11:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
2949 | 2024-03-25 | 10:15 | 2024-03-25 | 10:45 | 26 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornje Selo 1 | Pljevlja | 7 | 0.00175 | 5.8334e-05
2950 | 2024-03-25 | 10:15 | 2024-03-25 | 11:40 | 41 | 85 | 85 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 4 | Podgorica | 2 | 0.007819 | 9.1988e-05
2951 | 2024-03-25 | 10:15 | 2024-03-25 | 17:36 | 3 | 441 | 441 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.0029683 | 6.7308e-06
2952 | 2024-03-25 | 10:20 | 2024-03-25 | 11:20 | 31 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gorica C1 | Podgorica | 2 | 0.0041731 | 6.9552e-05
2953 | 2024-03-25 | 10:28 | 2024-03-25 | 12:40 | 1 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begova Glavica | Podgorica | 2 | 0.00029616 | 2.2436e-06
2954 | 2024-03-25 | 10:50 | 2024-03-25 | 14:25 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 1 | Berane | 3 | 0.00048238 | 2.2436e-06
2955 | 2024-03-25 | 10:54 | 2024-03-26 | 13:48 | 1 | 1614 | 1614 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đalovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0036212 | 2.2436e-06
2956 | 2024-03-25 | 11:00 | 2024-03-25 | 11:45 | 5 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kumbor 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00050481 | 1.1218e-05
2957 | 2024-03-25 | 11:00 | 2024-03-25 | 12:50 | 27 | 110 | 110 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0066635 | 6.0578e-05
2958 | 2024-03-25 | 11:12 | 2024-03-25 | 13:04 | 187 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Cerovo | Bar | 4 | 0.04699 | 0.00041956
2959 | 2024-03-25 | 11:15 | 2024-03-25 | 13:40 | 2 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Markovina | Cetinje | 2 | 0.00065065 | 4.4872e-06
2960 | 2024-03-25 | 11:20 | 2024-03-25 | 12:04 | 1 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Br.27 Nova | Bar | 4 | 9.8719e-05 | 2.2436e-06
2961 | 2024-03-25 | 11:30 | 2024-03-25 | 15:40 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potoci 2 | Podgorica | 2 | 0.0005609 | 2.2436e-06
2962 | 2024-03-25 | 11:32 | 2024-03-25 | 13:00 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buronje 1 | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
2963 | 2024-03-25 | 11:40 | 2024-03-25 | 11:45 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vrbica | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
2964 | 2024-03-25 | 11:45 | 2024-03-25 | 12:12 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gorica C1 | Podgorica | 2 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
2965 | 2024-03-25 | 11:50 | 2024-03-25 | 12:20 | 30 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatni Nar | Bar | 4 | 0.0020193 | 6.7308e-05
2966 | 2024-03-25 | 12:07 | 2024-03-25 | 13:25 | 104 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoganje 1 | Ulcinj | 4 | 0.0182 | 0.00023334
2967 | 2024-03-25 | 12:10 | 2024-03-25 | 12:30 | 36 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poslovnica Golubovci | Podgorica | 2 | 0.0016154 | 8.077e-05
2968 | 2024-03-25 | 12:15 | 2024-03-25 | 17:00 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gorica C1 | Podgorica | 2 | 0.00063943 | 2.2436e-06
2969 | 2024-03-25 | 12:20 | 2024-03-25 | 14:30 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 1 | Budva | 4 | 0.00029167 | 2.2436e-06
2970 | 2024-03-25 | 12:22 | 2024-03-25 | 18:45 | 3 | 383 | 383 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.0025779 | 6.7308e-06
2971 | 2024-03-25 | 12:29 | 2024-03-25 | 15:20 | 16 | 171 | 171 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0061385 | 3.5898e-05
2972 | 2024-03-25 | 12:55 | 2024-03-25 | 13:00 | 18 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Srečanje | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 4.0385e-05
2973 | 2024-03-25 | 13:06 | 2024-03-25 | 14:00 | 3 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Besnik 2 | Rožaje | 3 | 0.00036347 | 6.7308e-06
2974 | 2024-03-25 | 13:30 | 2024-03-25 | 13:45 | 38 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kleke | Pljevlja | 7 | 0.0012789 | 8.5257e-05
2975 | 2024-03-25 | 13:30 | 2024-03-25 | 14:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Resna | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
2976 | 2024-03-25 | 14:00 | 2024-03-25 | 14:56 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Spinja | Podgorica | 2 | 0.00012564 | 2.2436e-06
2977 | 2024-03-25 | 14:00 | 2024-03-25 | 15:15 | 3 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sasovići 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00050481 | 6.7308e-06
2978 | 2024-03-25 | 14:00 | 2024-03-25 | 16:45 | 14 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crniš | Bijelo Polje | 6 | 0.0051828 | 3.1411e-05
2979 | 2024-03-25 | 15:05 | 2024-03-25 | 16:00 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Banka | Mojkovac | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
2980 | 2024-03-25 | 15:05 | 2024-03-25 | 17:00 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pašića Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00025802 | 2.2436e-06
2981 | 2024-03-25 | 15:10 | 2024-03-25 | 18:00 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukumirsko Jezero | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
2982 | 2024-03-25 | 15:20 | 2024-03-26 | 10:13 | 20 | 1133 | 1133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vergaševići | Bijelo Polje | 6 | 0.05084 | 4.4872e-05
2983 | 2024-03-25 | 15:50 | 2024-03-25 | 15:55 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
2984 | 2024-03-25 | 15:55 | 2024-03-25 | 17:05 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bastasi | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
2985 | 2024-03-25 | 16:00 | 2024-03-25 | 18:45 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rupice Komanske | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
2986 | 2024-03-25 | 16:35 | 2024-03-25 | 16:55 | 15 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijela Centar | Herceg Novi | 5 | 0.00067308 | 3.3654e-05
2987 | 2024-03-25 | 17:00 | 2024-03-25 | 18:11 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0001593 | 2.2436e-06
2988 | 2024-03-25 | 17:10 | 2024-03-25 | 18:25 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oblo Brdo | Berane | 3 | 0.00016827 | 2.2436e-06
2989 | 2024-03-25 | 18:30 | 2024-03-25 | 19:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševice | Žabljak | 7 | 0.00013462 | 2.2436e-06
2990 | 2024-03-25 | 19:00 | 2024-03-26 | 14:30 | 1 | 1170 | 1170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.002625 | 2.2436e-06
2991 | 2024-03-26 | 6:35 | 2024-03-26 | 7:32 | 39 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dom Starih | Bijelo Polje | 6 | 0.0049876 | 8.7501e-05
2992 | 2024-03-26 | 7:21 | 2024-03-26 | 10:05 | 2 | 164 | 164 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nik Maraš | Podgorica | 2 | 0.00073591 | 4.4872e-06
2993 | 2024-03-26 | 7:39 | 2024-03-26 | 9:08 | 1 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 8 | Podgorica | 2 | 0.00019968 | 2.2436e-06
2994 | 2024-03-26 | 8:03 | 2024-03-26 | 10:09 | 8 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Negobratina | Bijelo Polje | 6 | 0.0022616 | 1.7949e-05
2995 | 2024-03-26 | 8:05 | 2024-03-26 | 9:00 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Školski Centar | Mojkovac | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
2996 | 2024-03-26 | 8:38 | 2024-03-26 | 10:40 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.00027372 | 2.2436e-06
2997 | 2024-03-26 | 8:45 | 2024-03-26 | 8:50 | 43 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rastoci 2(69) | Nikšić | 1 | 0.00048238 | 9.6476e-05
2998 | 2024-03-26 | 8:45 | 2024-03-26 | 11:06 | 25 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žukotrlica A2-A | Bar | 4 | 0.0079087 | 5.609e-05
2999 | 2024-03-26 | 8:51 | 2024-03-26 | 12:01 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Povrhpoljina | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
3000 | 2024-03-26 | 9:00 | 2024-03-26 | 14:30 | 67 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klanac | Rožaje | 3 | 0.049606 | 0.00015032
3001 | 2024-03-26 | 9:06 | 2024-03-26 | 11:56 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dobrakovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
3002 | 2024-03-26 | 9:10 | 2024-03-26 | 9:30 | 134 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Šarena Gomila | Kotor | 5 | 0.0060129 | 0.00030064
3003 | 2024-03-26 | 9:20 | 2024-03-26 | 13:55 | 76 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.046892 | 0.00017051
3004 | 2024-03-26 | 9:25 | 2024-03-26 | 11:30 | 23 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajovo Polje(844) | Plužine | 1 | 0.0064504 | 5.1603e-05
3005 | 2024-03-26 | 9:30 | 2024-03-26 | 9:59 | 134 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Šarena Gomila | Kotor | 5 | 0.0087187 | 0.00030064
3006 | 2024-03-26 | 9:30 | 2024-03-26 | 13:07 | 12 | 217 | 217 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0058424 | 2.6923e-05
3007 | 2024-03-26 | 9:50 | 2024-03-26 | 11:42 | 35 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Glavicom | Bar | 4 | 0.008795 | 7.8527e-05
3008 | 2024-03-26 | 9:53 | 2024-03-26 | 11:24 | 35 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0071459 | 7.8527e-05
3009 | 2024-03-26 | 10:00 | 2024-03-26 | 13:00 | 30 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 2 | Berane | 3 | 0.012116 | 6.7308e-05
3010 | 2024-03-26 | 10:00 | 2024-03-26 | 14:30 | 37 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.022414 | 8.3014e-05
3011 | 2024-03-26 | 10:02 | 2024-03-26 | 10:35 | 6 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sušćepan | Herceg Novi | 5 | 0.00044424 | 1.3462e-05
3012 | 2024-03-26 | 10:30 | 2024-03-26 | 14:25 | 60 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 2 | Berane | 3 | 0.031635 | 0.00013462
3013 | 2024-03-26 | 10:50 | 2024-03-26 | 12:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumadija | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
3014 | 2024-03-26 | 10:55 | 2024-03-26 | 13:23 | 15 | 148 | 148 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tamaris | Herceg Novi | 5 | 0.0049808 | 3.3654e-05
3015 | 2024-03-26 | 11:12 | 2024-03-26 | 14:30 | 1 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare 2 | Žabljak | 7 | 0.00044424 | 2.2436e-06
3016 | 2024-03-26 | 11:30 | 2024-03-26 | 15:30 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veliđe | Berane | 3 | 0.00053847 | 2.2436e-06
3017 | 2024-03-26 | 11:30 | 2024-03-26 | 15:40 | 20 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.011218 | 4.4872e-05
3018 | 2024-03-26 | 11:52 | 2024-03-26 | 13:30 | 4 | 98 | 98 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čampari | Bijelo Polje | 6 | 0.0008795 | 8.9745e-06
3019 | 2024-03-26 | 12:24 | 2024-03-26 | 15:30 | 1 | 186 | 186 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00041731 | 2.2436e-06
3020 | 2024-03-26 | 12:33 | 2024-03-26 | 13:24 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV S4 | Bijelo Polje | 6 | 0.00011442 | 2.2436e-06
3021 | 2024-03-26 | 13:59 | 2024-03-26 | 14:56 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Liša | Podgorica | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
3022 | 2024-03-26 | 14:50 | 2024-03-26 | 16:35 | 7 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare 2 | Žabljak | 7 | 0.0016491 | 1.5705e-05
3023 | 2024-03-26 | 15:00 | 2024-03-26 | 15:43 | 6 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.00057885 | 1.3462e-05
3024 | 2024-03-26 | 15:40 | 2024-03-26 | 18:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Fejzići | Rožaje | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
3025 | 2024-03-26 | 16:30 | 2024-03-26 | 17:10 | 7 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare 2 | Žabljak | 7 | 0.00062821 | 1.5705e-05
3026 | 2024-03-26 | 18:25 | 2024-03-27 | 7:15 | 1 | 770 | 770 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.0017276 | 2.2436e-06
3027 | 2024-03-26 | 19:35 | 2024-03-26 | 22:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Reževići | Budva | 4 | 0.00032532 | 2.2436e-06
3028 | 2024-03-27 | 7:30 | 2024-03-27 | 9:15 | 5 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Besnik 2 | Rožaje | 3 | 0.0011779 | 1.1218e-05
3029 | 2024-03-27 | 8:10 | 2024-03-27 | 11:00 | 5 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pajkov vir | Kolašin | 6 | 0.0019071 | 1.1218e-05
3030 | 2024-03-27 | 8:20 | 2024-03-27 | 10:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka Reževići | Budva | 4 | 0.00022436 | 2.2436e-06
3031 | 2024-03-27 | 8:45 | 2024-03-27 | 10:05 | 50 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pašića Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0089745 | 0.00011218
3032 | 2024-03-27 | 8:50 | 2024-03-27 | 13:30 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka Reževići | Budva | 4 | 0.00062821 | 2.2436e-06
3033 | 2024-03-27 | 9:15 | 2024-03-27 | 11:30 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dautovići | Rožaje | 3 | 0.00030289 | 2.2436e-06
3034 | 2024-03-27 | 9:15 | 2024-03-27 | 14:00 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 2 | Berane | 3 | 0.00063943 | 2.2436e-06
3035 | 2024-03-27 | 9:30 | 2024-03-27 | 11:10 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krajske Bare 1 | Kolašin | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
3036 | 2024-03-27 | 9:30 | 2024-03-27 | 14:07 | 8 | 277 | 277 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0049719 | 1.7949e-05
3037 | 2024-03-27 | 9:42 | 2024-03-27 | 9:55 | 128 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Stanica | Ulcinj | 4 | 0.0037334 | 0.00028718
3038 | 2024-03-27 | 9:45 | 2024-03-27 | 11:15 | 20 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krajske Bare 1 | Kolašin | 6 | 0.0040385 | 4.4872e-05
3039 | 2024-03-27 | 9:50 | 2024-03-27 | 10:35 | 70 | 45 | 45 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 9 | Podgorica | 2 | 0.0070674 | 0.00015705
3040 | 2024-03-27 | 10:00 | 2024-03-27 | 14:15 | 60 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 2 | Berane | 3 | 0.034327 | 0.00013462
3041 | 2024-03-27 | 10:04 | 2024-03-27 | 12:07 | 113 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV TS-Z Zgrade Solidarnosti | Ulcinj | 4 | 0.031184 | 0.00025353
3042 | 2024-03-27 | 10:05 | 2024-03-27 | 11:39 | 7 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autokamp 1 - Stari | Kotor | 5 | 0.0014763 | 1.5705e-05
3043 | 2024-03-27 | 10:15 | 2024-03-27 | 10:30 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 2 | Berane | 3 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
3044 | 2024-03-27 | 10:24 | 2024-03-27 | 11:29 | 10 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.0014584 | 2.2436e-05
3045 | 2024-03-27 | 10:30 | 2024-03-27 | 11:30 | 147 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 1 | Berane | 3 | 0.019789 | 0.00032981
3046 | 2024-03-27 | 10:40 | 2024-03-27 | 12:40 | 62 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 1 | Berane | 3 | 0.016693 | 0.0001391
3047 | 2024-03-27 | 11:20 | 2024-03-27 | 17:15 | 1 | 355 | 355 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.00079648 | 2.2436e-06
3048 | 2024-03-27 | 11:30 | 2024-03-27 | 11:39 | 14 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržice | Kotor | 5 | 0.0002827 | 3.1411e-05
3049 | 2024-03-27 | 11:45 | 2024-03-27 | 16:20 | 1 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kaludra | Berane | 3 | 0.00061699 | 2.2436e-06
3050 | 2024-03-27 | 11:49 | 2024-03-27 | 14:40 | 3 | 171 | 171 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veliđe | Berane | 3 | 0.001151 | 6.7308e-06
3051 | 2024-03-27 | 12:30 | 2024-03-28 | 11:20 | 1 | 1370 | 1370 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrad | Bijelo Polje | 6 | 0.0030738 | 2.2436e-06
3052 | 2024-03-27 | 12:45 | 2024-03-27 | 13:05 | 195 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Semafori | Ulcinj | 4 | 0.0087501 | 0.00043751
3053 | 2024-03-27 | 12:50 | 2024-03-27 | 14:45 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
3054 | 2024-03-27 | 13:00 | 2024-03-27 | 14:35 | 360 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 3 | Podgorica | 2 | 0.076732 | 0.0008077
3055 | 2024-03-27 | 13:13 | 2024-03-27 | 13:37 | 195 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Semafori | Ulcinj | 4 | 0.0105 | 0.00043751
3056 | 2024-03-27 | 14:06 | 2024-03-27 | 14:23 | 1 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 3.8141e-05 | 2.2436e-06
3057 | 2024-03-27 | 14:45 | 2024-03-27 | 14:50 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
3058 | 2024-03-27 | 15:40 | 2024-03-27 | 19:15 | 6 | 215 | 215 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mujića Rečine | Kolašin | 6 | 0.0028943 | 1.3462e-05
3059 | 2024-03-27 | 16:30 | 2024-03-27 | 17:50 | 13 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lijeska 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0023334 | 2.9167e-05
3060 | 2024-03-27 | 17:05 | 2024-03-27 | 18:58 | 23 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti 1 | Podgorica | 2 | 0.0058312 | 5.1603e-05
3061 | 2024-03-27 | 17:09 | 2024-03-27 | 17:35 | 11 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.00064167 | 2.468e-05
3062 | 2024-03-27 | 18:35 | 2024-03-27 | 20:30 | 520 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 0.13417 | 0.0011667
3063 | 2024-03-27 | 19:25 | 2024-03-27 | 19:35 | 5 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjeloševina | Pljevlja | 7 | 0.00011218 | 1.1218e-05
3064 | 2024-03-27 | 20:55 | 2024-03-27 | 21:00 | 27 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.00030289 | 6.0578e-05
3065 | 2024-03-27 | 21:55 | 2024-03-27 | 23:00 | 246 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Poslovnica Golubovci | Podgorica | 2 | 0.035875 | 0.00055193
3066 | 2024-03-27 | 22:15 | 2024-03-28 | 13:38 | 1 | 923 | 923 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potoci 2 | Podgorica | 2 | 0.0020709 | 2.2436e-06
3067 | 2024-03-27 | 22:27 | 2024-03-28 | 12:50 | 1 | 863 | 863 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kržanja 2 | Podgorica | 2 | 0.0019362 | 2.2436e-06
3068 | 2024-03-28 | 0:46 | 2024-03-28 | 8:36 | 35 | 470 | 470 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rog livade 3 - Šijaci | Podgorica | 2 | 0.036907 | 7.8527e-05
3069 | 2024-03-28 | 7:23 | 2024-03-28 | 13:36 | 2 | 373 | 373 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potoci 1 | Podgorica | 2 | 0.0016737 | 4.4872e-06
3070 | 2024-03-28 | 7:26 | 2024-03-28 | 8:34 | 4 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grbe | Podgorica | 2 | 0.00061026 | 8.9745e-06
3071 | 2024-03-28 | 7:35 | 2024-03-28 | 11:55 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gevčina | Bijelo Polje | 6 | 0.00058334 | 2.2436e-06
3072 | 2024-03-28 | 7:35 | 2024-03-28 | 13:18 | 3 | 343 | 343 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.0023087 | 6.7308e-06
3073 | 2024-03-28 | 7:42 | 2024-03-28 | 9:10 | 31 | 88 | 88 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Njegnjevo Nova | Bijelo Polje | 6 | 0.0061206 | 6.9552e-05
3074 | 2024-03-28 | 8:10 | 2024-03-28 | 8:15 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
3075 | 2024-03-28 | 8:10 | 2024-03-28 | 11:50 | 3 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.0014808 | 6.7308e-06
3076 | 2024-03-28 | 8:18 | 2024-03-28 | 10:00 | 45 | 102 | 102 | Planiran | TL | MBTS 10/0.4 kV Trikotaža | Pljevlja | 7 | 0.010298 | 0.00010096
3077 | 2024-03-28 | 8:27 | 2024-03-28 | 10:30 | 1 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuljače | Budva | 4 | 0.00027596 | 2.2436e-06
3078 | 2024-03-28 | 8:30 | 2024-03-28 | 8:35 | 54 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Ranče | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 0.00012116
3079 | 2024-03-28 | 8:30 | 2024-03-28 | 12:10 | 14 | 220 | 220 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gorice | Bijelo Polje | 6 | 0.0069103 | 3.1411e-05
3080 | 2024-03-28 | 8:30 | 2024-03-28 | 12:42 | 15 | 252 | 252 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tamaris | Herceg Novi | 5 | 0.0084809 | 3.3654e-05
3081 | 2024-03-28 | 9:02 | 2024-03-28 | 12:30 | 1 | 208 | 208 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kujevići | Rožaje | 3 | 0.00046667 | 2.2436e-06
3082 | 2024-03-28 | 9:05 | 2024-03-28 | 10:12 | 63 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bakrenjače | Pljevlja | 7 | 0.0094703 | 0.00014135
3083 | 2024-03-28 | 9:10 | 2024-03-28 | 11:45 | 261 | 155 | 155 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.090765 | 0.00058558
3084 | 2024-03-28 | 9:12 | 2024-03-28 | 12:25 | 468 | 193 | 193 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 2 | Podgorica | 2 | 0.20265 | 0.00105
3085 | 2024-03-28 | 9:30 | 2024-03-28 | 13:35 | 7 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sutorina Adam | Herceg Novi | 5 | 0.0038478 | 1.5705e-05
3086 | 2024-03-28 | 9:30 | 2024-03-28 | 14:00 | 76 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.046039 | 0.00017051
3087 | 2024-03-28 | 9:33 | 2024-03-28 | 11:50 | 1 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ždrebaonik 2 | Podgorica | 2 | 0.00030738 | 2.2436e-06
3088 | 2024-03-28 | 9:33 | 2024-03-28 | 13:35 | 51 | 242 | 242 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Pod Glavicom | Bar | 4 | 0.027691 | 0.00011442
3089 | 2024-03-28 | 9:40 | 2024-03-28 | 11:50 | 7 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bukovica 2 | Žabljak | 7 | 0.0020417 | 1.5705e-05
3090 | 2024-03-28 | 9:45 | 2024-03-28 | 9:51 | 12 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zetagradnja | Podgorica | 2 | 0.00016154 | 2.6923e-05
3091 | 2024-03-28 | 9:50 | 2024-03-28 | 10:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krajske Bare 1 | Kolašin | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
3092 | 2024-03-28 | 9:50 | 2024-03-28 | 12:15 | 45 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.01464 | 0.00010096
3093 | 2024-03-28 | 9:55 | 2024-03-28 | 12:05 | 31 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sjenožeta | Berane | 3 | 0.0090418 | 6.9552e-05
3094 | 2024-03-28 | 10:00 | 2024-03-28 | 10:05 | 45 | 5 | 5 | Neplaniran | TL | MBTS 10/0.4 kV Trikotaža | Pljevlja | 7 | 0.00050481 | 0.00010096
3095 | 2024-03-28 | 10:00 | 2024-03-28 | 10:15 | 60 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 0.0020193 | 0.00013462
3096 | 2024-03-28 | 10:02 | 2024-03-28 | 11:15 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače 5 | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
3097 | 2024-03-28 | 10:10 | 2024-03-28 | 11:25 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 1 | Berane | 3 | 0.00016827 | 2.2436e-06
3098 | 2024-03-28 | 10:30 | 2024-03-28 | 12:48 | 63 | 138 | 138 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bakrenjače | Pljevlja | 7 | 0.019506 | 0.00014135
3099 | 2024-03-28 | 10:50 | 2024-03-28 | 10:56 | 25 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Koši Do | Pljevlja | 7 | 0.00033654 | 5.609e-05
3100 | 2024-03-28 | 10:50 | 2024-03-28 | 11:15 | 35 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.0019632 | 7.8527e-05
3101 | 2024-03-28 | 11:15 | 2024-03-28 | 15:35 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 4 | Podgorica | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
3102 | 2024-03-28 | 11:25 | 2024-03-28 | 12:55 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 D2 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
3103 | 2024-03-28 | 11:30 | 2024-03-28 | 11:40 | 41 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kozica 1 | Pljevlja | 7 | 0.00091988 | 9.1988e-05
3104 | 2024-03-28 | 12:30 | 2024-03-29 | 16:30 | 1 | 1680 | 1680 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centar | Podgorica | 2 | 0.0037693 | 2.2436e-06
3105 | 2024-03-28 | 13:00 | 2024-03-28 | 14:00 | 106 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.014269 | 0.00023782
3106 | 2024-03-28 | 13:10 | 2024-03-29 | 11:00 | 10 | 1310 | 1310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.029391 | 2.2436e-05
3107 | 2024-03-28 | 13:25 | 2024-03-28 | 16:10 | 2 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veliđe | Berane | 3 | 0.00074039 | 4.4872e-06
3108 | 2024-03-28 | 14:22 | 2024-03-28 | 14:48 | 1 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rozino 3 | Budva | 4 | 5.8334e-05 | 2.2436e-06
3109 | 2024-03-28 | 14:22 | 2024-03-28 | 16:10 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 8 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
3110 | 2024-03-28 | 14:28 | 2024-03-28 | 17:56 | 1 | 208 | 208 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 5 | Podgorica | 2 | 0.00046667 | 2.2436e-06
3111 | 2024-03-28 | 14:40 | 2024-03-28 | 16:55 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godijevo Cekule | Bijelo Polje | 6 | 0.00030289 | 2.2436e-06
3112 | 2024-03-28 | 15:05 | 2024-03-29 | 14:30 | 1 | 1405 | 1405 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.0031523 | 2.2436e-06
3113 | 2024-03-28 | 15:15 | 2024-03-28 | 15:20 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
3114 | 2024-03-28 | 15:30 | 2024-03-28 | 19:00 | 10 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.0047116 | 2.2436e-05
3115 | 2024-03-28 | 16:10 | 2024-03-28 | 18:00 | 3 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Rasova | Žabljak | 7 | 0.00074039 | 6.7308e-06
3116 | 2024-03-28 | 16:20 | 2024-03-29 | 11:45 | 1 | 1165 | 1165 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Autobuska | Cetinje | 2 | 0.0026138 | 2.2436e-06
3117 | 2024-03-28 | 16:20 | 2024-03-29 | 11:50 | 6 | 1170 | 1170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dašča Rijeka | Berane | 3 | 0.01575 | 1.3462e-05
3118 | 2024-03-28 | 16:25 | 2024-03-28 | 17:55 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 3 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
3119 | 2024-03-28 | 16:30 | 2024-03-28 | 16:35 | 27 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Morajice | Pljevlja | 7 | 0.00030289 | 6.0578e-05
3120 | 2024-03-28 | 17:10 | 2024-03-28 | 17:15 | 18 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kalušići - Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 4.0385e-05
3121 | 2024-03-28 | 17:28 | 2024-03-28 | 19:45 | 12 | 137 | 137 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0036885 | 2.6923e-05
3122 | 2024-03-28 | 17:30 | 2024-03-29 | 12:30 | 1 | 1140 | 1140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cvilin | Podgorica | 2 | 0.0025577 | 2.2436e-06
3123 | 2024-03-28 | 17:36 | 2024-03-29 | 11:20 | 1 | 1064 | 1064 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Opasanica 1 | Podgorica | 2 | 0.0023872 | 2.2436e-06
3124 | 2024-03-28 | 17:40 | 2024-03-28 | 17:47 | 35 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Đakovići | Pljevlja | 7 | 0.00054969 | 7.8527e-05
3125 | 2024-03-28 | 17:40 | 2024-03-28 | 19:10 | 4 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ocka Gora | Kolašin | 6 | 0.0008077 | 8.9745e-06
3126 | 2024-03-28 | 18:00 | 2024-03-29 | 15:55 | 1 | 1315 | 1315 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolja 1 | Berane | 3 | 0.0029504 | 2.2436e-06
3127 | 2024-03-28 | 18:00 | 2024-03-28 | 19:30 | 32 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0064616 | 7.1796e-05
3128 | 2024-03-28 | 18:05 | 2024-03-28 | 18:20 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
3129 | 2024-03-28 | 18:30 | 2024-03-28 | 20:00 | 16 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.0032308 | 3.5898e-05
3130 | 2024-03-28 | 19:00 | 2024-03-28 | 19:05 | 31 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.00034776 | 6.9552e-05
3131 | 2024-03-28 | 19:05 | 2024-03-29 | 12:20 | 1 | 1035 | 1035 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.0023221 | 2.2436e-06
3132 | 2024-03-28 | 19:10 | 2024-03-29 | 12:25 | 1 | 1035 | 1035 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.0023221 | 2.2436e-06
3133 | 2024-03-28 | 19:13 | 2024-03-28 | 20:00 | 10 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Modra Ploča | Herceg Novi | 5 | 0.0010545 | 2.2436e-05
3134 | 2024-03-28 | 19:15 | 2024-03-28 | 19:20 | 28 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kovačevići | Pljevlja | 7 | 0.00031411 | 6.2821e-05
3135 | 2024-03-28 | 20:00 | 2024-03-28 | 20:05 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
3136 | 2024-03-28 | 20:15 | 2024-03-29 | 11:05 | 3 | 890 | 890 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Rasova | Žabljak | 7 | 0.0059905 | 6.7308e-06
3137 | 2024-03-28 | 20:15 | 2024-03-28 | 20:20 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vukovo Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
3138 | 2024-03-28 | 20:50 | 2024-03-28 | 20:55 | 54 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Ranče | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 0.00012116
3139 | 2024-03-28 | 21:10 | 2024-03-29 | 9:30 | 6 | 740 | 740 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 1 | Berane | 3 | 0.0099617 | 1.3462e-05
3140 | 2024-03-28 | 21:20 | 2024-03-28 | 21:25 | 64 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Boščinovići | Pljevlja | 7 | 0.00071796 | 0.00014359
3141 | 2024-03-29 | 6:05 | 2024-03-29 | 9:40 | 15 | 215 | 215 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0072357 | 3.3654e-05
3142 | 2024-03-29 | 6:40 | 2024-03-29 | 14:40 | 1 | 480 | 480 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0010769 | 2.2436e-06
3143 | 2024-03-29 | 7:55 | 2024-03-29 | 10:00 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 0.00028045 | 2.2436e-06
3144 | 2024-03-29 | 8:35 | 2024-03-29 | 9:30 | 100 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rest.Željez.(Buda T.)(35) | Nikšić | 1 | 0.01234 | 0.00022436
3145 | 2024-03-29 | 8:53 | 2024-03-29 | 9:22 | 57 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.0037087 | 0.00012789
3146 | 2024-03-29 | 8:58 | 2024-03-29 | 10:50 | 1 | 112 | 112 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubrava 1 | Bar | 4 | 0.00025129 | 2.2436e-06
3147 | 2024-03-29 | 9:00 | 2024-03-29 | 9:51 | 50 | 51 | 51 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šćepoševići | Herceg Novi | 5 | 0.0057212 | 0.00011218
3148 | 2024-03-29 | 9:00 | 2024-03-29 | 13:15 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Starče | Kolašin | 6 | 0.00057212 | 2.2436e-06
3149 | 2024-03-29 | 9:25 | 2024-03-29 | 10:06 | 25 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godijevo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0022997 | 5.609e-05
3150 | 2024-03-29 | 9:30 | 2024-03-29 | 10:30 | 41 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kozica 1 | Pljevlja | 7 | 0.0055193 | 9.1988e-05
3151 | 2024-03-29 | 9:30 | 2024-03-29 | 13:40 | 58 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.032532 | 0.00013013
3152 | 2024-03-29 | 9:40 | 2024-03-29 | 12:30 | 6 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.0022885 | 1.3462e-05
3153 | 2024-03-29 | 9:45 | 2024-03-29 | 10:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Industrijsko | Kolašin | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
3154 | 2024-03-29 | 9:45 | 2024-03-29 | 11:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuljače | Budva | 4 | 0.00016827 | 2.2436e-06
3155 | 2024-03-29 | 9:45 | 2024-03-29 | 14:05 | 105 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.061251 | 0.00023558
3156 | 2024-03-29 | 10:00 | 2024-03-29 | 10:55 | 5 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nik Maraš | Podgorica | 2 | 0.00061699 | 1.1218e-05
3157 | 2024-03-29 | 10:07 | 2024-03-29 | 13:40 | 66 | 213 | 213 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Godijevo Pepeljci | Bijelo Polje | 6 | 0.031541 | 0.00014808
3158 | 2024-03-29 | 10:45 | 2024-03-29 | 18:25 | 3 | 460 | 460 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Gornja Gorica | Podgorica | 2 | 0.0030962 | 6.7308e-06
3159 | 2024-03-29 | 11:00 | 2024-03-29 | 11:10 | 57 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0012789 | 0.00012789
3160 | 2024-03-29 | 11:10 | 2024-03-29 | 12:35 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Besnik 1 | Rožaje | 3 | 0.00019071 | 2.2436e-06
3161 | 2024-03-29 | 11:10 | 2024-03-29 | 16:00 | 5 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šušunja 3 | Podgorica | 2 | 0.0032532 | 1.1218e-05
3162 | 2024-03-29 | 11:15 | 2024-03-29 | 14:10 | 3 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.0011779 | 6.7308e-06
3163 | 2024-03-29 | 11:25 | 2024-03-29 | 11:35 | 9 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zekavice | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 2.0193e-05
3164 | 2024-03-29 | 11:40 | 2024-03-29 | 13:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Bezjovo | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
3165 | 2024-03-29 | 11:50 | 2024-03-29 | 11:55 | 27 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Morajice | Pljevlja | 7 | 0.00030289 | 6.0578e-05
3166 | 2024-03-29 | 11:50 | 2024-03-29 | 14:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi komanski | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
3167 | 2024-03-29 | 11:52 | 2024-03-29 | 12:20 | 13 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gevčina | Bijelo Polje | 6 | 0.00081668 | 2.9167e-05
3168 | 2024-03-29 | 11:55 | 2024-03-29 | 12:40 | 101 | 45 | 45 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.010197 | 0.00022661
3169 | 2024-03-29 | 12:10 | 2024-03-29 | 14:05 | 10 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Palež - Štuoc | Žabljak | 7 | 0.0025802 | 2.2436e-05
3170 | 2024-03-29 | 12:46 | 2024-03-29 | 15:10 | 19 | 144 | 144 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sokolac | Bijelo Polje | 6 | 0.0061385 | 4.2629e-05
3171 | 2024-03-29 | 13:10 | 2024-03-29 | 13:45 | 11 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Dužice | Pljevlja | 7 | 0.00086379 | 2.468e-05
3172 | 2024-03-29 | 13:45 | 2024-03-30 | 11:00 | 4 | 1275 | 1275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kami | Podgorica | 2 | 0.011442 | 8.9745e-06
3173 | 2024-03-29 | 13:46 | 2024-03-29 | 19:30 | 1 | 344 | 344 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukovci 1 | Podgorica | 2 | 0.0007718 | 2.2436e-06
3174 | 2024-03-29 | 14:15 | 2024-03-30 | 11:50 | 1 | 1295 | 1295 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli Prisoja | Podgorica | 2 | 0.0029055 | 2.2436e-06
3175 | 2024-03-29 | 14:23 | 2024-03-29 | 15:35 | 11 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Martinoviće | Berane | 3 | 0.0017769 | 2.468e-05
3176 | 2024-03-29 | 15:00 | 2024-03-29 | 16:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 3 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
3177 | 2024-03-29 | 15:05 | 2024-03-29 | 15:13 | 18 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Babino Brdo | Pljevlja | 7 | 0.00032308 | 4.0385e-05
3178 | 2024-03-29 | 15:50 | 2024-03-29 | 19:00 | 8 | 190 | 190 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bukovica 1 | Žabljak | 7 | 0.0034103 | 1.7949e-05
3179 | 2024-03-29 | 16:00 | 2024-03-29 | 17:00 | 51 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Orlja | Pljevlja | 7 | 0.0068655 | 0.00011442
3180 | 2024-03-29 | 16:30 | 2024-04-01 | 11:20 | 1 | 4010 | 4010 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Džukelska Jama | Bijelo Polje | 6 | 0.0089969 | 2.2436e-06
3181 | 2024-03-29 | 17:05 | 2024-03-30 | 15:19 | 1 | 1334 | 1334 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Opasanica 1 | Podgorica | 2 | 0.002993 | 2.2436e-06
3182 | 2024-03-29 | 17:24 | 2024-03-29 | 17:35 | 1 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 11 | Podgorica | 2 | 2.468e-05 | 2.2436e-06
3183 | 2024-03-29 | 18:00 | 2024-03-29 | 18:05 | 209 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.0023446 | 0.00046892
3184 | 2024-03-29 | 18:20 | 2024-03-29 | 18:25 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Petine | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
3185 | 2024-03-29 | 19:20 | 2024-03-29 | 20:05 | 30 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potkrajci | Bijelo Polje | 6 | 0.0030289 | 6.7308e-05
3186 | 2024-03-29 | 19:35 | 2024-03-29 | 19:40 | 32 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Leovo Brdo | Pljevlja | 7 | 0.00035898 | 7.1796e-05
3187 | 2024-03-29 | 20:28 | 2024-03-29 | 21:05 | 35 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potkrajci | Bijelo Polje | 6 | 0.0029055 | 7.8527e-05
3188 | 2024-03-29 | 21:10 | 2024-03-29 | 22:00 | 30 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kula 2 | Mojkovac | 6 | 0.0033654 | 6.7308e-05
3189 | 2024-03-29 | 21:25 | 2024-03-29 | 21:47 | 1 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hareme 3 | Berane | 3 | 4.936e-05 | 2.2436e-06
3190 | 2024-03-30 | 6:45 | 2024-03-30 | 9:33 | 6 | 168 | 168 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kučki Put 1 | Podgorica | 2 | 0.0022616 | 1.3462e-05
3191 | 2024-03-30 | 8:10 | 2024-03-30 | 9:30 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinicka 2 (Orahovo) | Berane | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
3192 | 2024-03-30 | 9:04 | 2024-03-30 | 11:18 | 1 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sutivan Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00030064 | 2.2436e-06
3193 | 2024-03-30 | 9:20 | 2024-03-30 | 9:50 | 35 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Đakovići | Pljevlja | 7 | 0.0023558 | 7.8527e-05
3194 | 2024-03-30 | 9:37 | 2024-03-30 | 19:10 | 135 | 573 | 573 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.17355 | 0.00030289
3195 | 2024-03-30 | 10:13 | 2024-03-30 | 11:10 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.00012789 | 2.2436e-06
3196 | 2024-03-30 | 10:24 | 2024-03-30 | 14:48 | 1 | 264 | 264 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kradenik | Bijelo Polje | 6 | 0.00059231 | 2.2436e-06
3197 | 2024-03-30 | 10:35 | 2024-03-30 | 20:00 | 1 | 565 | 565 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.0012676 | 2.2436e-06
3198 | 2024-03-30 | 10:38 | 2024-03-30 | 12:00 | 3 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Selo | Podgorica | 2 | 0.00055193 | 6.7308e-06
3199 | 2024-03-30 | 10:40 | 2024-03-30 | 11:30 | 3 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.00033654 | 6.7308e-06
3200 | 2024-03-30 | 10:43 | 2024-03-30 | 14:00 | 1 | 197 | 197 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00044199 | 2.2436e-06
3201 | 2024-03-30 | 11:15 | 2024-03-30 | 12:45 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bakovići | Kolašin | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
3202 | 2024-03-30 | 11:40 | 2024-03-30 | 14:30 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Krajske Bare 1 | Kolašin | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
3203 | 2024-03-30 | 12:18 | 2024-03-30 | 15:45 | 1 | 207 | 207 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Klanac | Rožaje | 3 | 0.00046443 | 2.2436e-06
3204 | 2024-03-30 | 13:06 | 2024-03-30 | 14:15 | 15 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jadran - Perast | Kotor | 5 | 0.0023221 | 3.3654e-05
3205 | 2024-03-30 | 13:14 | 2024-03-30 | 18:04 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojstir Gornji | Bijelo Polje | 6 | 0.00065065 | 2.2436e-06
3206 | 2024-03-30 | 13:23 | 2024-03-30 | 16:50 | 1 | 207 | 207 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.00046443 | 2.2436e-06
3207 | 2024-03-30 | 13:37 | 2024-03-30 | 16:48 | 6 | 191 | 191 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Okladi | Bijelo Polje | 6 | 0.0025712 | 1.3462e-05
3208 | 2024-03-30 | 13:59 | 2024-03-30 | 18:46 | 1 | 287 | 287 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.00064392 | 2.2436e-06
3209 | 2024-03-30 | 14:02 | 2024-03-30 | 19:40 | 13 | 338 | 338 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.0098585 | 2.9167e-05
3210 | 2024-03-30 | 14:11 | 2024-03-30 | 16:44 | 1 | 153 | 153 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrakovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00034327 | 2.2436e-06
3211 | 2024-03-30 | 14:15 | 2024-03-30 | 19:00 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 0.00063943 | 2.2436e-06
3212 | 2024-03-30 | 16:20 | 2024-03-30 | 18:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.00022436 | 2.2436e-06
3213 | 2024-03-30 | 16:30 | 2024-03-30 | 17:25 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Juškovića Potok | Mojkovac | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
3214 | 2024-03-30 | 16:56 | 2024-03-31 | 10:41 | 18 | 1065 | 1065 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stravče Kastrat | Podgorica | 2 | 0.04301 | 4.0385e-05
3215 | 2024-03-30 | 17:35 | 2024-03-30 | 17:40 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
3216 | 2024-03-30 | 17:50 | 2024-03-30 | 19:10 | 6 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veliđe | Berane | 3 | 0.0010769 | 1.3462e-05
3217 | 2024-03-30 | 19:42 | 2024-03-30 | 20:35 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.00011891 | 2.2436e-06
3218 | 2024-03-30 | 20:05 | 2024-03-31 | 11:00 | 2 | 895 | 895 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 1 | Berane | 3 | 0.0040161 | 4.4872e-06
3219 | 2024-03-31 | 7:10 | 2024-03-31 | 11:20 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0005609 | 2.2436e-06
3220 | 2024-03-31 | 7:55 | 2024-03-31 | 11:00 | 5 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj 3 | Cetinje | 2 | 0.0020753 | 1.1218e-05
3221 | 2024-03-31 | 8:37 | 2024-03-31 | 12:10 | 18 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.008602 | 4.0385e-05
3222 | 2024-03-31 | 8:46 | 2024-03-31 | 11:45 | 1 | 179 | 179 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stankova Gomila | Cetinje | 2 | 0.00040161 | 2.2436e-06
3223 | 2024-03-31 | 8:55 | 2024-03-31 | 10:35 | 24 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pašića Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0053847 | 5.3847e-05
3224 | 2024-03-31 | 10:05 | 2024-03-31 | 13:40 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 0.00048238 | 2.2436e-06
3225 | 2024-03-31 | 10:28 | 2024-03-31 | 14:30 | 1 | 242 | 242 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.00054296 | 2.2436e-06
3226 | 2024-03-31 | 10:45 | 2024-03-31 | 11:29 | 21 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pandurica | Pljevlja | 7 | 0.0020731 | 4.7116e-05
3227 | 2024-03-31 | 10:47 | 2024-03-31 | 13:00 | 20 | 133 | 133 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tutići | Mojkovac | 6 | 0.005968 | 4.4872e-05
3228 | 2024-03-31 | 11:39 | 2024-03-31 | 13:25 | 8 | 106 | 106 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.0019026 | 1.7949e-05
3229 | 2024-03-31 | 11:55 | 2024-03-31 | 12:50 | 21 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Radigojno | Kolašin | 6 | 0.0025914 | 4.7116e-05
3230 | 2024-03-31 | 11:55 | 2024-03-31 | 13:38 | 40 | 103 | 103 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čuklin | Mojkovac | 6 | 0.0092437 | 8.9745e-05
3231 | 2024-03-31 | 11:58 | 2024-03-31 | 12:37 | 1 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Solidarnost | Mojkovac | 6 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
3232 | 2024-03-31 | 12:05 | 2024-03-31 | 15:20 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Rasadnik | Bijelo Polje | 6 | 0.00043751 | 2.2436e-06
3233 | 2024-03-31 | 12:08 | 2024-03-31 | 14:15 | 1 | 127 | 127 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeska 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00028494 | 2.2436e-06
3234 | 2024-03-31 | 12:40 | 2024-03-31 | 14:25 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
3235 | 2024-03-31 | 13:05 | 2024-03-31 | 16:05 | 10 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crni Vrh | Berane | 3 | 0.0040385 | 2.2436e-05
3236 | 2024-03-31 | 13:20 | 2024-03-31 | 16:10 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 2 (Mahala) | Berane | 3 | 0.00038141 | 2.2436e-06
3237 | 2024-03-31 | 13:35 | 2024-03-31 | 14:05 | 22 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vukovo Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0014808 | 4.936e-05
3238 | 2024-03-31 | 13:35 | 2024-03-31 | 15:50 | 58 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.017568 | 0.00013013
3239 | 2024-03-31 | 13:40 | 2024-03-31 | 15:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lapčići | Budva | 4 | 0.00017949 | 2.2436e-06
3240 | 2024-03-31 | 14:36 | 2024-03-31 | 15:10 | 5 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Uloševina | Mojkovac | 6 | 0.00038141 | 1.1218e-05
3241 | 2024-03-31 | 14:50 | 2024-03-31 | 15:10 | 8 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 1 | Berane | 3 | 0.00035898 | 1.7949e-05
3242 | 2024-03-31 | 15:30 | 2024-03-31 | 17:45 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skić | Berane | 3 | 0.00030289 | 2.2436e-06
3243 | 2024-03-31 | 16:00 | 2024-03-31 | 19:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kičava 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00040385 | 2.2436e-06
3244 | 2024-03-31 | 16:05 | 2024-03-31 | 16:10 | 9 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Crnci | Pljevlja | 7 | 0.00010096 | 2.0193e-05
3245 | 2024-03-31 | 16:25 | 2024-03-31 | 17:00 | 5 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 2 | Berane | 3 | 0.00039263 | 1.1218e-05
3246 | 2024-03-31 | 16:30 | 2024-03-31 | 17:20 | 6 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crni Vrh | Berane | 3 | 0.00067308 | 1.3462e-05
3247 | 2024-03-31 | 16:55 | 2024-03-31 | 18:00 | 18 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Femića Krš 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.002625 | 4.0385e-05
3248 | 2024-03-31 | 17:05 | 2024-03-31 | 17:40 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudarska | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
3249 | 2024-03-31 | 17:15 | 2024-03-31 | 18:50 | 20 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Godijevo Pepeljci | Bijelo Polje | 6 | 0.0042629 | 4.4872e-05
3250 | 2024-03-31 | 17:20 | 2024-03-31 | 17:25 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Prisoje | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
3251 | 2024-03-31 | 17:55 | 2024-03-31 | 19:10 | 7 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 1 | Berane | 3 | 0.0011779 | 1.5705e-05
3252 | 2024-03-31 | 18:10 | 2024-03-31 | 19:00 | 10 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.0011218 | 2.2436e-05
3253 | 2024-03-31 | 18:40 | 2024-03-31 | 21:25 | 17 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.0062933 | 3.8141e-05
3254 | 2024-03-31 | 19:00 | 2024-04-01 | 13:10 | 48 | 1090 | 1090 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Biokovac | Bijelo Polje | 6 | 0.11739 | 0.00010769
3255 | 2024-03-31 | 19:25 | 2024-04-01 | 13:20 | 7 | 1075 | 1075 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mojstir Gornji | Bijelo Polje | 6 | 0.016883 | 1.5705e-05
3256 | 2024-03-31 | 19:35 | 2024-04-01 | 11:05 | 1 | 930 | 930 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.0020866 | 2.2436e-06
3257 | 2024-03-31 | 20:00 | 2024-03-31 | 20:05 | 26 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kutuša Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.00029167 | 5.8334e-05
3258 | 2024-03-31 | 20:10 | 2024-03-31 | 20:15 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
3259 | 2024-03-31 | 20:35 | 2024-03-31 | 20:40 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
3260 | 2024-03-31 | 21:54 | 2024-03-31 | 23:00 | 1 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 4 | Podgorica | 2 | 0.00014808 | 2.2436e-06
3261 | 2024-03-31 | 22:15 | 2024-03-31 | 23:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
3262 | 2024-04-01 | 7:23 | 2024-04-01 | 12:00 | 4 | 277 | 277 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 2 | Berane | 3 | 0.0024859 | 8.9745e-06
3263 | 2024-04-01 | 7:27 | 2024-04-01 | 10:00 | 45 | 153 | 153 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ždrebaonik 2 | Podgorica | 2 | 0.015447 | 0.00010096
3264 | 2024-04-01 | 7:35 | 2024-04-01 | 10:05 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Biševo | Rožaje | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
3265 | 2024-04-01 | 8:35 | 2024-04-01 | 9:24 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nikole Lekića | Cetinje | 2 | 0.00010994 | 2.2436e-06
3266 | 2024-04-01 | 8:53 | 2024-04-01 | 10:15 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa 2 | Cetinje | 2 | 0.00018398 | 2.2436e-06
3267 | 2024-04-01 | 9:07 | 2024-04-01 | 11:31 | 5 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.0016154 | 1.1218e-05
3268 | 2024-04-01 | 9:15 | 2024-04-01 | 10:15 | 20 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragova Luka 1(101) | Nikšić | 1 | 0.0026923 | 4.4872e-05
3269 | 2024-04-01 | 9:15 | 2024-04-01 | 14:48 | 12 | 333 | 333 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0089655 | 2.6923e-05
3270 | 2024-04-01 | 9:20 | 2024-04-01 | 14:00 | 9 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0056539 | 2.0193e-05
3271 | 2024-04-01 | 9:34 | 2024-04-01 | 11:14 | 7 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Njegovuđa | Žabljak | 7 | 0.0015705 | 1.5705e-05
3272 | 2024-04-01 | 9:45 | 2024-04-01 | 9:50 | 75 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Otilovići | Pljevlja | 7 | 0.00084136 | 0.00016827
3273 | 2024-04-01 | 10:00 | 2024-04-01 | 14:45 | 5 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Višnjića Do(918) | Nikšić | 1 | 0.0031972 | 1.1218e-05
3274 | 2024-04-01 | 10:05 | 2024-04-01 | 13:25 | 76 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.034103 | 0.00017051
3275 | 2024-04-01 | 10:05 | 2024-04-01 | 16:00 | 3 | 355 | 355 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mosori 2 | Podgorica | 2 | 0.0023895 | 6.7308e-06
3276 | 2024-04-01 | 10:12 | 2024-04-01 | 14:00 | 1 | 228 | 228 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 9 | Podgorica | 2 | 0.00051154 | 2.2436e-06
3277 | 2024-04-01 | 10:18 | 2024-04-01 | 11:31 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
3278 | 2024-04-01 | 10:30 | 2024-04-01 | 10:35 | 48 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vijenac | Pljevlja | 7 | 0.00053847 | 0.00010769
3279 | 2024-04-01 | 10:45 | 2024-04-01 | 14:00 | 45 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.019688 | 0.00010096
3280 | 2024-04-01 | 10:48 | 2024-04-01 | 11:16 | 3 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe 1 | Podgorica | 2 | 0.00018846 | 6.7308e-06
3281 | 2024-04-01 | 11:50 | 2024-04-01 | 17:38 | 1 | 348 | 348 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaječina | Cetinje | 2 | 0.00078078 | 2.2436e-06
3282 | 2024-04-01 | 12:00 | 2024-04-01 | 12:55 | 31 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.0038254 | 6.9552e-05
3283 | 2024-04-01 | 12:00 | 2024-04-01 | 13:10 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija 2 (Buvljak) | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
3284 | 2024-04-01 | 12:06 | 2024-04-01 | 14:30 | 5 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužnica | Podgorica | 2 | 0.0016154 | 1.1218e-05
3285 | 2024-04-01 | 12:31 | 2024-04-01 | 17:00 | 1 | 269 | 269 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 5 | Podgorica | 2 | 0.00060353 | 2.2436e-06
3286 | 2024-04-01 | 12:35 | 2024-04-01 | 13:40 | 13 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Osreci | Kolašin | 6 | 0.0018959 | 2.9167e-05
3287 | 2024-04-01 | 13:10 | 2024-04-01 | 13:40 | 90 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0060578 | 0.00020193
3288 | 2024-04-01 | 13:10 | 2024-04-01 | 13:55 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Ržanica 1 | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
3289 | 2024-04-01 | 13:50 | 2024-04-01 | 13:55 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
3290 | 2024-04-01 | 14:00 | 2024-04-01 | 14:15 | 14 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čestin | Pljevlja | 7 | 0.00047116 | 3.1411e-05
3291 | 2024-04-01 | 14:09 | 2024-04-01 | 17:38 | 1 | 209 | 209 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaječina | Cetinje | 2 | 0.00046892 | 2.2436e-06
3292 | 2024-04-01 | 14:12 | 2024-04-01 | 19:04 | 4 | 292 | 292 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prevlaka | Cetinje | 2 | 0.0026205 | 8.9745e-06
3293 | 2024-04-01 | 14:15 | 2024-04-01 | 14:43 | 26 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meterizi 1 | Ulcinj | 4 | 0.0016334 | 5.8334e-05
3294 | 2024-04-01 | 14:27 | 2024-04-01 | 15:45 | 3 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murovac | Berane | 3 | 0.00052501 | 6.7308e-06
3295 | 2024-04-01 | 14:35 | 2024-04-01 | 14:40 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
3296 | 2024-04-01 | 14:49 | 2024-04-01 | 17:38 | 1 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Podgorica | 2 | 0.00037917 | 2.2436e-06
3297 | 2024-04-01 | 15:10 | 2024-04-01 | 15:15 | 64 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Boščinovići | Pljevlja | 7 | 0.00071796 | 0.00014359
3298 | 2024-04-01 | 15:25 | 2024-04-01 | 16:35 | 27 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krupice 2 | Pljevlja | 7 | 0.0042404 | 6.0578e-05
3299 | 2024-04-01 | 15:39 | 2024-04-01 | 17:10 | 4 | 91 | 91 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vranići 2 | Podgorica | 2 | 0.00081668 | 8.9745e-06
3300 | 2024-04-01 | 15:47 | 2024-04-01 | 18:47 | 3 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crni Vrh | Berane | 3 | 0.0012116 | 6.7308e-06
3301 | 2024-04-01 | 16:00 | 2024-04-01 | 17:45 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Biokovac | Bijelo Polje | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
3302 | 2024-04-01 | 16:07 | 2024-04-01 | 16:30 | 28 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0014449 | 6.2821e-05
3303 | 2024-04-01 | 16:12 | 2024-04-01 | 16:46 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 3(Trpeško Brdo) | Berane | 3 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
3304 | 2024-04-01 | 16:15 | 2024-04-01 | 17:05 | 35 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tutići | Mojkovac | 6 | 0.0039263 | 7.8527e-05
3305 | 2024-04-01 | 17:20 | 2024-04-01 | 18:30 | 20 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gojakovići | Mojkovac | 6 | 0.0031411 | 4.4872e-05
3306 | 2024-04-01 | 17:27 | 2024-04-01 | 19:40 | 4 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 2 | Berane | 3 | 0.0011936 | 8.9745e-06
3307 | 2024-04-01 | 17:35 | 2024-04-01 | 18:30 | 28 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0034552 | 6.2821e-05
3308 | 2024-04-01 | 17:45 | 2024-04-01 | 18:55 | 10 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rovačko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.0015705 | 2.2436e-05
3309 | 2024-04-01 | 18:12 | 2024-04-01 | 19:35 | 6 | 83 | 83 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lepenac Cer | Mojkovac | 6 | 0.0011173 | 1.3462e-05
3310 | 2024-04-01 | 18:40 | 2024-04-01 | 20:35 | 5 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kičava 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0012901 | 1.1218e-05
3311 | 2024-04-01 | 18:43 | 2024-04-01 | 20:00 | 15 | 77 | 77 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0025914 | 3.3654e-05
3312 | 2024-04-01 | 18:55 | 2024-04-01 | 20:20 | 62 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lijeska 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.011824 | 0.0001391
3313 | 2024-04-01 | 19:20 | 2024-04-01 | 20:20 | 34 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.004577 | 7.6283e-05
3314 | 2024-04-01 | 19:33 | 2024-04-01 | 20:00 | 24 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ivanje Koraći | Bijelo Polje | 6 | 0.0014539 | 5.3847e-05
3315 | 2024-04-01 | 19:41 | 2024-04-03 | 10:40 | 1 | 2339 | 2339 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Džukelska Jama | Bijelo Polje | 6 | 0.0052478 | 2.2436e-06
3316 | 2024-04-01 | 19:45 | 2024-04-01 | 19:50 | 27 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.00030289 | 6.0578e-05
3317 | 2024-04-01 | 19:55 | 2024-04-01 | 20:55 | 12 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0016154 | 2.6923e-05
3318 | 2024-04-01 | 20:00 | 2024-04-02 | 17:06 | 15 | 1266 | 1266 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.042606 | 3.3654e-05
3319 | 2024-04-01 | 20:00 | 2024-04-01 | 22:30 | 6 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuški Rogami | Podgorica | 2 | 0.0020193 | 1.3462e-05
3320 | 2024-04-01 | 20:10 | 2024-04-01 | 21:20 | 13 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čokrlije Cerovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0020417 | 2.9167e-05
3321 | 2024-04-01 | 20:40 | 2024-04-01 | 20:45 | 12 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kutuša Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.00013462 | 2.6923e-05
3322 | 2024-04-01 | 21:05 | 2024-04-01 | 21:10 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
3323 | 2024-04-01 | 23:45 | 2024-04-02 | 14:20 | 1 | 875 | 875 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rog Livade 1 | Podgorica | 2 | 0.0019632 | 2.2436e-06
3324 | 2024-04-02 | 7:00 | 2024-04-02 | 13:00 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.0008077 | 2.2436e-06
3325 | 2024-04-02 | 7:02 | 2024-04-02 | 9:21 | 10 | 139 | 139 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0031186 | 2.2436e-05
3326 | 2024-04-02 | 7:10 | 2024-04-02 | 8:45 | 18 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Siga | Mojkovac | 6 | 0.0038366 | 4.0385e-05
3327 | 2024-04-02 | 7:20 | 2024-04-02 | 8:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 3 | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
3328 | 2024-04-02 | 7:20 | 2024-04-02 | 10:55 | 16 | 215 | 215 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Žari Razboj | Mojkovac | 6 | 0.007718 | 3.5898e-05
3329 | 2024-04-02 | 7:22 | 2024-04-02 | 9:38 | 11 | 136 | 136 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0033565 | 2.468e-05
3330 | 2024-04-02 | 7:30 | 2024-04-02 | 10:00 | 15 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Osredine | Mojkovac | 6 | 0.0050481 | 3.3654e-05
3331 | 2024-04-02 | 7:32 | 2024-04-02 | 9:21 | 1 | 109 | 109 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00024455 | 2.2436e-06
3332 | 2024-04-02 | 7:34 | 2024-04-02 | 11:14 | 16 | 220 | 220 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Trubina | Bijelo Polje | 6 | 0.0078975 | 3.5898e-05
3333 | 2024-04-02 | 7:35 | 2024-04-02 | 10:50 | 6 | 195 | 195 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lepenac Cer | Mojkovac | 6 | 0.002625 | 1.3462e-05
3334 | 2024-04-02 | 7:37 | 2024-04-02 | 9:57 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00031411 | 2.2436e-06
3335 | 2024-04-02 | 7:40 | 2024-04-02 | 7:55 | 23 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ambarine | Mojkovac | 6 | 0.00077405 | 5.1603e-05
3336 | 2024-04-02 | 7:50 | 2024-04-02 | 11:10 | 5 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Crnci | Podgorica | 2 | 0.0022436 | 1.1218e-05
3337 | 2024-04-02 | 7:55 | 2024-04-02 | 10:20 | 3 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.00097597 | 6.7308e-06
3338 | 2024-04-02 | 8:15 | 2024-04-02 | 9:55 | 4 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 1 | Berane | 3 | 0.00089745 | 8.9745e-06
3339 | 2024-04-02 | 8:16 | 2024-04-02 | 8:52 | 22 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.0017769 | 4.936e-05
3340 | 2024-04-02 | 8:18 | 2024-04-02 | 9:30 | 24 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.003877 | 5.3847e-05
3341 | 2024-04-02 | 8:20 | 2024-04-02 | 15:47 | 3 | 447 | 447 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crni Vrh | Berane | 3 | 0.0030087 | 6.7308e-06
3342 | 2024-04-02 | 8:24 | 2024-04-02 | 11:14 | 14 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lozna Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.0053398 | 3.1411e-05
3343 | 2024-04-02 | 8:27 | 2024-04-02 | 8:32 | 51 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Šumani 1 | Pljevlja | 7 | 0.00057212 | 0.00011442
3344 | 2024-04-02 | 8:30 | 2024-04-02 | 9:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zgrada Bečići | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
3345 | 2024-04-02 | 8:35 | 2024-04-02 | 15:16 | 1 | 401 | 401 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.00089969 | 2.2436e-06
3346 | 2024-04-02 | 8:37 | 2024-04-02 | 10:37 | 18 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pašića Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0048462 | 4.0385e-05
3347 | 2024-04-02 | 8:40 | 2024-04-02 | 11:00 | 26 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0081668 | 5.8334e-05
3348 | 2024-04-02 | 8:51 | 2024-04-02 | 10:18 | 6 | 87 | 87 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Požeginja | Bijelo Polje | 6 | 0.0011712 | 1.3462e-05
3349 | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 14:00 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.00067308 | 2.2436e-06
3350 | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 14:02 | 105 | 302 | 302 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.071145 | 0.00023558
3351 | 2024-04-02 | 9:02 | 2024-04-02 | 18:15 | 1 | 553 | 553 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Brzava | Bijelo Polje | 6 | 0.0012407 | 2.2436e-06
3352 | 2024-04-02 | 9:05 | 2024-04-02 | 10:15 | 239 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.037536 | 0.00053622
3353 | 2024-04-02 | 9:09 | 2024-04-02 | 10:37 | 122 | 88 | 88 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Srđevac | Bijelo Polje | 6 | 0.024087 | 0.00027372
3354 | 2024-04-02 | 9:10 | 2024-04-02 | 9:15 | 48 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vijenac | Pljevlja | 7 | 0.00053847 | 0.00010769
3355 | 2024-04-02 | 9:11 | 2024-04-02 | 13:20 | 18 | 249 | 249 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Igmanske Zgrade | Ulcinj | 4 | 0.010056 | 4.0385e-05
3356 | 2024-04-02 | 9:15 | 2024-04-02 | 11:05 | 3 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00074039 | 6.7308e-06
3357 | 2024-04-02 | 9:20 | 2024-04-02 | 18:00 | 1 | 520 | 520 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tmušiće | Berane | 3 | 0.0011667 | 2.2436e-06
3358 | 2024-04-02 | 9:30 | 2024-04-02 | 16:47 | 8 | 437 | 437 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0078437 | 1.7949e-05
3359 | 2024-04-02 | 9:35 | 2024-04-02 | 9:55 | 4 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 1 | Berane | 3 | 0.00017949 | 8.9745e-06
3360 | 2024-04-02 | 9:35 | 2024-04-02 | 11:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
3361 | 2024-04-02 | 9:40 | 2024-04-02 | 10:22 | 26 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.00245 | 5.8334e-05
3362 | 2024-04-02 | 9:40 | 2024-04-02 | 15:36 | 3 | 356 | 356 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuča | Berane | 3 | 0.0023962 | 6.7308e-06
3363 | 2024-04-02 | 9:45 | 2024-04-02 | 13:25 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.0004936 | 2.2436e-06
3364 | 2024-04-02 | 9:46 | 2024-04-02 | 12:29 | 8 | 163 | 163 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobrska Župa 2 | Cetinje | 2 | 0.0029257 | 1.7949e-05
3365 | 2024-04-02 | 9:50 | 2024-04-02 | 10:40 | 44 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čokrlije Cerovići | Bijelo Polje | 6 | 0.004936 | 9.8719e-05
3366 | 2024-04-02 | 9:50 | 2024-04-02 | 13:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Očinići | Cetinje | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
3367 | 2024-04-02 | 9:59 | 2024-04-02 | 10:40 | 17 | 41 | 41 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.0015638 | 3.8141e-05
3368 | 2024-04-02 | 10:00 | 2024-04-02 | 14:00 | 76 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.040924 | 0.00017051
3369 | 2024-04-02 | 10:10 | 2024-04-02 | 10:17 | 19 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Roganice | Pljevlja | 7 | 0.0002984 | 4.2629e-05
3370 | 2024-04-02 | 10:12 | 2024-04-02 | 12:36 | 4 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kičava 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0012923 | 8.9745e-06
3371 | 2024-04-02 | 10:20 | 2024-04-02 | 12:20 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 3 | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
3372 | 2024-04-02 | 10:30 | 2024-04-02 | 18:30 | 2 | 480 | 480 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe | Berane | 3 | 0.0021539 | 4.4872e-06
3373 | 2024-04-02 | 10:35 | 2024-04-02 | 12:10 | 41 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kozica 1 | Pljevlja | 7 | 0.0087389 | 9.1988e-05
3374 | 2024-04-02 | 10:35 | 2024-04-02 | 18:05 | 1 | 450 | 450 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tmušiće | Berane | 3 | 0.0010096 | 2.2436e-06
3375 | 2024-04-02 | 10:37 | 2024-04-02 | 12:33 | 25 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.0065065 | 5.609e-05
3376 | 2024-04-02 | 10:50 | 2024-04-02 | 12:50 | 10 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jakovići 2 | Mojkovac | 6 | 0.0026923 | 2.2436e-05
3377 | 2024-04-02 | 11:10 | 2024-04-02 | 12:10 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Koljeno | Rožaje | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
3378 | 2024-04-02 | 11:10 | 2024-04-02 | 13:50 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BPZ 3. Faza | Budva | 4 | 0.00035898 | 2.2436e-06
3379 | 2024-04-02 | 11:30 | 2024-04-02 | 12:11 | 18 | 41 | 41 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jagoče | Bijelo Polje | 6 | 0.0016558 | 4.0385e-05
3380 | 2024-04-02 | 11:45 | 2024-04-02 | 13:15 | 5 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijela Crkva | Rožaje | 3 | 0.0010096 | 1.1218e-05
3381 | 2024-04-02 | 12:05 | 2024-04-02 | 12:10 | 46 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vaškovo | Pljevlja | 7 | 0.00051603 | 0.00010321
3382 | 2024-04-02 | 12:20 | 2024-04-02 | 12:25 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
3383 | 2024-04-02 | 12:20 | 2024-04-02 | 15:00 | 45 | 160 | 160 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Crni Vrh | Pljevlja | 7 | 0.016154 | 0.00010096
3384 | 2024-04-02 | 12:25 | 2024-04-02 | 12:30 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
3385 | 2024-04-02 | 12:40 | 2024-04-02 | 14:44 | 1 | 124 | 124 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00027821 | 2.2436e-06
3386 | 2024-04-02 | 12:41 | 2024-04-02 | 13:34 | 26 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.0030917 | 5.8334e-05
3387 | 2024-04-02 | 12:45 | 2024-04-02 | 12:50 | 75 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Otilovići | Pljevlja | 7 | 0.00084136 | 0.00016827
3388 | 2024-04-02 | 13:00 | 2024-04-02 | 14:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica 3 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
3389 | 2024-04-02 | 13:00 | 2024-04-02 | 14:32 | 41 | 92 | 92 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Stajišta | Pljevlja | 7 | 0.0084629 | 9.1988e-05
3390 | 2024-04-02 | 13:05 | 2024-04-02 | 13:10 | 209 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.0023446 | 0.00046892
3391 | 2024-04-02 | 13:05 | 2024-04-02 | 13:30 | 15 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Varine | Pljevlja | 7 | 0.00084136 | 3.3654e-05
3392 | 2024-04-02 | 13:10 | 2024-04-02 | 14:00 | 16 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0017949 | 3.5898e-05
3393 | 2024-04-02 | 13:20 | 2024-04-02 | 14:10 | 7 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zabrnjica | Pljevlja | 7 | 0.00078527 | 1.5705e-05
3394 | 2024-04-02 | 13:24 | 2024-04-02 | 15:23 | 1 | 119 | 119 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zminac | Bijelo Polje | 6 | 0.00026699 | 2.2436e-06
3395 | 2024-04-02 | 13:25 | 2024-04-02 | 13:30 | 12 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kutuša Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.00013462 | 2.6923e-05
3396 | 2024-04-02 | 13:26 | 2024-04-02 | 16:05 | 30 | 159 | 159 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.010702 | 6.7308e-05
3397 | 2024-04-02 | 13:50 | 2024-04-02 | 13:55 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
3398 | 2024-04-02 | 14:00 | 2024-04-02 | 16:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
3399 | 2024-04-02 | 14:29 | 2024-04-02 | 16:47 | 12 | 138 | 138 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0037154 | 2.6923e-05
3400 | 2024-04-02 | 14:30 | 2024-04-02 | 17:30 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Biševo | Rožaje | 3 | 0.00040385 | 2.2436e-06
3401 | 2024-04-02 | 14:38 | 2024-04-02 | 19:50 | 16 | 312 | 312 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0112 | 3.5898e-05
3402 | 2024-04-02 | 14:40 | 2024-04-02 | 16:20 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ciglana | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
3403 | 2024-04-02 | 14:45 | 2024-04-02 | 16:08 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lubnice 1 | Berane | 3 | 0.00018622 | 2.2436e-06
3404 | 2024-04-02 | 14:45 | 2024-04-02 | 19:31 | 1 | 286 | 286 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.00064167 | 2.2436e-06
3405 | 2024-04-02 | 14:50 | 2024-04-02 | 14:55 | 30 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Hoćevina 2 | Pljevlja | 7 | 0.00033654 | 6.7308e-05
3406 | 2024-04-02 | 14:50 | 2024-04-02 | 14:55 | 16 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zaglavak | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 3.5898e-05
3407 | 2024-04-02 | 14:56 | 2024-04-02 | 16:35 | 13 | 99 | 99 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.0028875 | 2.9167e-05
3408 | 2024-04-02 | 15:10 | 2024-04-02 | 15:40 | 3 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karaula | Herceg Novi | 5 | 0.00020193 | 6.7308e-06
3409 | 2024-04-02 | 15:13 | 2024-04-02 | 18:10 | 8 | 177 | 177 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstače | Bijelo Polje | 6 | 0.003177 | 1.7949e-05
3410 | 2024-04-02 | 15:35 | 2024-04-02 | 16:30 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Uloševina | Mojkovac | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
3411 | 2024-04-02 | 15:40 | 2024-04-02 | 15:55 | 49 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.0016491 | 0.00010994
3412 | 2024-04-02 | 16:00 | 2024-04-02 | 16:09 | 75 | 9 | 9 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Otilovići | Pljevlja | 7 | 0.0015144 | 0.00016827
3413 | 2024-04-02 | 16:00 | 2024-04-02 | 19:10 | 15 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potrk | Bijelo Polje | 6 | 0.0063943 | 3.3654e-05
3414 | 2024-04-02 | 16:20 | 2024-04-02 | 17:07 | 35 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.0036907 | 7.8527e-05
3415 | 2024-04-02 | 16:30 | 2024-04-02 | 16:35 | 16 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Radeta | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 3.5898e-05
3416 | 2024-04-02 | 16:30 | 2024-04-02 | 17:20 | 35 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0039263 | 7.8527e-05
3417 | 2024-04-02 | 16:50 | 2024-04-02 | 17:46 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godijevo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00012564 | 2.2436e-06
3418 | 2024-04-02 | 16:50 | 2024-04-02 | 18:30 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sladojevo Kopito | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
3419 | 2024-04-02 | 17:00 | 2024-04-02 | 17:10 | 22 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Prisoje | Pljevlja | 7 | 0.0004936 | 4.936e-05
3420 | 2024-04-02 | 17:00 | 2024-04-02 | 18:00 | 6 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosijeri | Cetinje | 2 | 0.0008077 | 1.3462e-05
3421 | 2024-04-02 | 17:00 | 2024-04-02 | 18:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Auto Kamp Boreti | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
3422 | 2024-04-02 | 17:22 | 2024-04-02 | 19:20 | 31 | 118 | 118 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bukovica 2 | Žabljak | 7 | 0.0082071 | 6.9552e-05
3423 | 2024-04-02 | 17:45 | 2024-04-02 | 17:50 | 14 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Čestin | Pljevlja | 7 | 0.00015705 | 3.1411e-05
3424 | 2024-04-02 | 18:10 | 2024-04-03 | 11:30 | 1 | 1040 | 1040 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 1 | Berane | 3 | 0.0023334 | 2.2436e-06
3425 | 2024-04-02 | 18:10 | 2024-04-02 | 19:17 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 2 | Berane | 3 | 0.00015032 | 2.2436e-06
3426 | 2024-04-02 | 18:15 | 2024-04-02 | 19:50 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rovačko Trebaljevo 3 | Kolašin | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
3427 | 2024-04-02 | 18:19 | 2024-04-02 | 20:05 | 1 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.00023782 | 2.2436e-06
3428 | 2024-04-02 | 18:20 | 2024-04-02 | 19:50 | 5 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bulje | Kolašin | 6 | 0.0010096 | 1.1218e-05
3429 | 2024-04-02 | 18:33 | 2024-04-03 | 9:46 | 17 | 913 | 913 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božovića Polje Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.034823 | 3.8141e-05
3430 | 2024-04-02 | 18:45 | 2024-04-02 | 21:00 | 9 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Kisikana | Budva | 4 | 0.002726 | 2.0193e-05
3431 | 2024-04-02 | 19:00 | 2024-04-02 | 19:05 | 74 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Tusko Brdo | Pljevlja | 7 | 0.00083014 | 0.00016603
3432 | 2024-04-02 | 22:30 | 2024-04-03 | 12:05 | 25 | 815 | 815 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradiošnica | Tivat | 5 | 0.045714 | 5.609e-05
3433 | 2024-04-03 | 7:46 | 2024-04-03 | 8:00 | 1 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Lovnica | Rožaje | 3 | 3.1411e-05 | 2.2436e-06
3434 | 2024-04-03 | 8:30 | 2024-04-03 | 8:53 | 156 | 23 | 23 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pedag.(Ul.Dani.Bojov.)(21) | Nikšić | 1 | 0.0080501 | 0.00035
3435 | 2024-04-03 | 8:30 | 2024-04-03 | 16:45 | 4 | 495 | 495 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.0044424 | 8.9745e-06
3436 | 2024-04-03 | 8:50 | 2024-04-03 | 14:45 | 26 | 355 | 355 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.020709 | 5.8334e-05
3437 | 2024-04-03 | 9:08 | 2024-04-03 | 13:00 | 2 | 232 | 232 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubaja | Podgorica | 2 | 0.001041 | 4.4872e-06
3438 | 2024-04-03 | 9:30 | 2024-04-03 | 12:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pobori | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
3439 | 2024-04-03 | 9:35 | 2024-04-03 | 11:15 | 50 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Polje - Brod(142) | Nikšić | 1 | 0.011218 | 0.00011218
3440 | 2024-04-03 | 9:42 | 2024-04-03 | 9:57 | 20 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.00067308 | 4.4872e-05
3441 | 2024-04-03 | 9:44 | 2024-04-03 | 14:03 | 51 | 259 | 259 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.029636 | 0.00011442
3442 | 2024-04-03 | 9:55 | 2024-04-03 | 15:35 | 27 | 340 | 340 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.020596 | 6.0578e-05
3443 | 2024-04-03 | 10:25 | 2024-04-03 | 14:33 | 18 | 248 | 248 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mrke 2 | Podgorica | 2 | 0.010016 | 4.0385e-05
3444 | 2024-04-03 | 10:45 | 2024-04-03 | 11:55 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 1 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
3445 | 2024-04-03 | 10:48 | 2024-04-03 | 14:00 | 3 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hoti 2 | Berane | 3 | 0.0012923 | 6.7308e-06
3446 | 2024-04-03 | 11:30 | 2024-04-03 | 11:35 | 102 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.0011442 | 0.00022885
3447 | 2024-04-03 | 12:37 | 2024-04-03 | 17:54 | 12 | 317 | 317 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jagoče | Bijelo Polje | 6 | 0.0085347 | 2.6923e-05
3448 | 2024-04-03 | 13:26 | 2024-04-03 | 15:43 | 1 | 137 | 137 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vergaševići | Bijelo Polje | 6 | 0.00030738 | 2.2436e-06
3449 | 2024-04-03 | 13:29 | 2024-04-03 | 16:00 | 1 | 151 | 151 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00033879 | 2.2436e-06
3450 | 2024-04-03 | 14:04 | 2024-04-03 | 17:54 | 20 | 230 | 230 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.010321 | 4.4872e-05
3451 | 2024-04-03 | 14:20 | 2024-04-03 | 14:25 | 49 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.00054969 | 0.00010994
3452 | 2024-04-03 | 14:30 | 2024-04-03 | 16:53 | 10 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božovića Polje Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.0032084 | 2.2436e-05
3453 | 2024-04-03 | 14:45 | 2024-04-03 | 18:00 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paučina | Rožaje | 3 | 0.00043751 | 2.2436e-06
3454 | 2024-04-03 | 14:45 | 2024-04-03 | 18:00 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paučina | Rožaje | 3 | 0.00043751 | 2.2436e-06
3455 | 2024-04-03 | 14:50 | 2024-04-03 | 17:32 | 1 | 162 | 162 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.00036347 | 2.2436e-06
3456 | 2024-04-03 | 15:40 | 2024-04-03 | 18:40 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žari Brezovac | Mojkovac | 6 | 0.00040385 | 2.2436e-06
3457 | 2024-04-03 | 17:30 | 2024-04-03 | 19:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
3458 | 2024-04-03 | 17:53 | 2024-04-04 | 7:40 | 1 | 827 | 827 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.0018555 | 2.2436e-06
3459 | 2024-04-03 | 18:02 | 2024-04-03 | 20:30 | 15 | 148 | 148 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0049808 | 3.3654e-05
3460 | 2024-04-03 | 18:03 | 2024-04-04 | 10:00 | 1 | 957 | 957 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Selišta | Kolašin | 6 | 0.0021471 | 2.2436e-06
3461 | 2024-04-03 | 18:50 | 2024-04-03 | 18:55 | 32 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Leovo Brdo | Pljevlja | 7 | 0.00035898 | 7.1796e-05
3462 | 2024-04-03 | 19:14 | 2024-04-04 | 10:00 | 1 | 886 | 886 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stadion Titeks | Podgorica | 2 | 0.0019878 | 2.2436e-06
3463 | 2024-04-03 | 19:58 | 2024-04-04 | 13:10 | 1 | 1032 | 1032 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osreci | Kolašin | 6 | 0.0023154 | 2.2436e-06
3464 | 2024-04-03 | 20:21 | 2024-04-03 | 20:45 | 195 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Semafori | Ulcinj | 4 | 0.0105 | 0.00043751
3465 | 2024-04-03 | 21:20 | 2024-04-03 | 23:05 | 4 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.00094232 | 8.9745e-06
3466 | 2024-04-04 | 7:50 | 2024-04-04 | 9:50 | 7 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cerovo 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0018846 | 1.5705e-05
3467 | 2024-04-04 | 8:00 | 2024-04-04 | 11:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Industrijsko | Kolašin | 6 | 0.00040385 | 2.2436e-06
3468 | 2024-04-04 | 8:30 | 2024-04-04 | 11:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablan | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
3469 | 2024-04-04 | 8:35 | 2024-04-04 | 9:50 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bosača | Žabljak | 7 | 0.00016827 | 2.2436e-06
3470 | 2024-04-04 | 8:43 | 2024-04-04 | 9:11 | 24 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Javorje | Mojkovac | 6 | 0.0015077 | 5.3847e-05
3471 | 2024-04-04 | 8:45 | 2024-04-04 | 14:00 | 1 | 315 | 315 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Benzinska Pumpa 1 | Budva | 4 | 0.00070674 | 2.2436e-06
3472 | 2024-04-04 | 9:05 | 2024-04-04 | 13:30 | 27 | 265 | 265 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.016053 | 6.0578e-05
3473 | 2024-04-04 | 9:15 | 2024-04-04 | 15:00 | 18 | 345 | 345 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 2 | Mojkovac | 6 | 0.013933 | 4.0385e-05
3474 | 2024-04-04 | 9:20 | 2024-04-04 | 9:40 | 64 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Boščinovići | Pljevlja | 7 | 0.0028718 | 0.00014359
3475 | 2024-04-04 | 9:20 | 2024-04-04 | 15:00 | 51 | 340 | 340 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.038904 | 0.00011442
3476 | 2024-04-04 | 9:30 | 2024-04-04 | 11:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
3477 | 2024-04-04 | 9:40 | 2024-04-04 | 14:32 | 8 | 292 | 292 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0052411 | 1.7949e-05
3478 | 2024-04-04 | 9:50 | 2024-04-04 | 17:10 | 14 | 440 | 440 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.013821 | 3.1411e-05
3479 | 2024-04-04 | 9:55 | 2024-04-04 | 14:30 | 12 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bobotovo Groblje(922) | Nikšić | 1 | 0.0074039 | 2.6923e-05
3480 | 2024-04-04 | 10:00 | 2024-04-04 | 10:10 | 196 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Bole Načić | Bijelo Polje | 6 | 0.0043975 | 0.00043975
3481 | 2024-04-04 | 10:15 | 2024-04-04 | 12:10 | 11 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika 3 | Podgorica | 2 | 0.0028382 | 2.468e-05
3482 | 2024-04-04 | 10:20 | 2024-04-04 | 10:40 | 35 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.0015705 | 7.8527e-05
3483 | 2024-04-04 | 10:30 | 2024-04-04 | 18:15 | 1 | 465 | 465 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vikendice Veruša | Podgorica | 2 | 0.0010433 | 2.2436e-06
3484 | 2024-04-04 | 10:45 | 2024-04-04 | 12:15 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Oluja | Bijelo Polje | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
3485 | 2024-04-04 | 11:15 | 2024-04-04 | 12:05 | 27 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Hodžići | Pljevlja | 7 | 0.0030289 | 6.0578e-05
3486 | 2024-04-04 | 11:55 | 2024-04-04 | 13:10 | 30 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubrava 1 | Bar | 4 | 0.0050481 | 6.7308e-05
3487 | 2024-04-04 | 12:00 | 2024-04-04 | 14:15 | 22 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godijevo Pepeljci | Bijelo Polje | 6 | 0.0066635 | 4.936e-05
3488 | 2024-04-04 | 12:08 | 2024-04-04 | 15:40 | 4 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0019026 | 8.9745e-06
3489 | 2024-04-04 | 12:25 | 2024-04-04 | 15:30 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
3490 | 2024-04-04 | 12:42 | 2024-04-04 | 15:30 | 1 | 168 | 168 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 2 | Podgorica | 2 | 0.00037693 | 2.2436e-06
3491 | 2024-04-04 | 12:50 | 2024-04-05 | 14:00 | 1 | 1510 | 1510 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.0033879 | 2.2436e-06
3492 | 2024-04-04 | 15:00 | 2024-04-04 | 15:46 | 18 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 2 | Mojkovac | 6 | 0.0018577 | 4.0385e-05
3493 | 2024-04-04 | 15:00 | 2024-04-04 | 19:33 | 51 | 273 | 273 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.031238 | 0.00011442
3494 | 2024-04-04 | 15:50 | 2024-04-04 | 17:10 | 128 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Stanica | Ulcinj | 4 | 0.022975 | 0.00028718
3495 | 2024-04-04 | 16:45 | 2024-04-04 | 16:50 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zorlovići | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
3496 | 2024-04-04 | 17:20 | 2024-04-05 | 10:15 | 2 | 1015 | 1015 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kos 2 | Kolašin | 6 | 0.0045545 | 4.4872e-06
3497 | 2024-04-04 | 18:38 | 2024-04-04 | 20:00 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 1 | Podgorica | 2 | 0.00018398 | 2.2436e-06
3498 | 2024-04-04 | 18:57 | 2024-04-04 | 19:45 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kodrabudan 2 | Podgorica | 2 | 0.00010769 | 2.2436e-06
3499 | 2024-04-04 | 19:15 | 2024-04-04 | 20:00 | 29 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bosača | Žabljak | 7 | 0.0029279 | 6.5065e-05
3500 | 2024-04-04 | 19:25 | 2024-04-04 | 19:30 | 27 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Meki Do | Pljevlja | 7 | 0.00030289 | 6.0578e-05
3501 | 2024-04-05 | 8:12 | 2024-04-05 | 8:33 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Trgopromet | Cetinje | 2 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
3502 | 2024-04-05 | 8:42 | 2024-04-05 | 11:59 | 1 | 197 | 197 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00044199 | 2.2436e-06
3503 | 2024-04-05 | 8:52 | 2024-04-05 | 9:00 | 9 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.00016154 | 2.0193e-05
3504 | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 10:00 | 10 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bobotovo Groblje(922) | Nikšić | 1 | 0.0013462 | 2.2436e-05
3505 | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 14:12 | 9 | 312 | 312 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0063001 | 2.0193e-05
3506 | 2024-04-05 | 9:15 | 2024-04-05 | 10:00 | 41 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Glisnica 2 | Pljevlja | 7 | 0.0041395 | 9.1988e-05
3507 | 2024-04-05 | 9:59 | 2024-04-05 | 10:54 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Guke1 | Pljevlja | 7 | 0.0001234 | 2.2436e-06
3508 | 2024-04-05 | 10:00 | 2024-04-05 | 10:30 | 30 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.0020193 | 6.7308e-05
3509 | 2024-04-05 | 10:00 | 2024-04-05 | 12:50 | 113 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oštrovac 2 (121) | Nikšić | 1 | 0.0431 | 0.00025353
3510 | 2024-04-05 | 10:10 | 2024-04-05 | 13:20 | 3 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izlasci | Kolašin | 6 | 0.0012789 | 6.7308e-06
3511 | 2024-04-05 | 10:18 | 2024-04-05 | 10:54 | 2 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 0.00016154 | 4.4872e-06
3512 | 2024-04-05 | 10:35 | 2024-04-05 | 11:45 | 148 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.023244 | 0.00033206
3513 | 2024-04-05 | 11:20 | 2024-04-05 | 13:50 | 18 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.0060578 | 4.0385e-05
3514 | 2024-04-05 | 11:22 | 2024-04-05 | 13:16 | 1 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Željeznička StanicaGolub. | Podgorica | 2 | 0.00025577 | 2.2436e-06
3515 | 2024-04-05 | 12:05 | 2024-04-05 | 13:53 | 31 | 108 | 108 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Ćetkovići | Ulcinj | 4 | 0.0075116 | 6.9552e-05
3516 | 2024-04-05 | 12:20 | 2024-04-05 | 12:55 | 87 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0068318 | 0.00019519
3517 | 2024-04-05 | 12:40 | 2024-04-05 | 15:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
3518 | 2024-04-05 | 12:48 | 2024-04-05 | 13:30 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužnica | Podgorica | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
3519 | 2024-04-05 | 12:55 | 2024-04-05 | 13:00 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
3520 | 2024-04-05 | 13:40 | 2024-04-05 | 14:35 | 6 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 3 | Žabljak | 7 | 0.00074039 | 1.3462e-05
3521 | 2024-04-05 | 14:45 | 2024-04-05 | 15:18 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tmušiće | Berane | 3 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
3522 | 2024-04-05 | 14:50 | 2024-04-05 | 17:53 | 1 | 183 | 183 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Obrov | Bijelo Polje | 6 | 0.00041058 | 2.2436e-06
3523 | 2024-04-05 | 16:00 | 2024-04-05 | 17:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Barutana | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
3524 | 2024-04-05 | 16:15 | 2024-04-05 | 16:25 | 3 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bukovica 2 | Žabljak | 7 | 6.7308e-05 | 6.7308e-06
3525 | 2024-04-05 | 16:46 | 2024-04-06 | 10:30 | 1 | 1064 | 1064 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potkrajci | Bijelo Polje | 6 | 0.0023872 | 2.2436e-06
3526 | 2024-04-05 | 16:50 | 2024-04-05 | 19:15 | 2 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00065065 | 4.4872e-06
3527 | 2024-04-05 | 17:00 | 2024-04-05 | 18:23 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 2 | Berane | 3 | 0.00018622 | 2.2436e-06
3528 | 2024-04-05 | 17:10 | 2024-04-05 | 17:51 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radoje Dakić StambeniBlok | Podgorica | 2 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
3529 | 2024-04-05 | 17:26 | 2024-04-05 | 19:15 | 3 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00073366 | 6.7308e-06
3530 | 2024-04-05 | 18:27 | 2024-04-05 | 19:10 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Željeznička StanicaGolub. | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
3531 | 2024-04-05 | 19:24 | 2024-04-06 | 10:40 | 1 | 916 | 916 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 11 | Podgorica | 2 | 0.0020552 | 2.2436e-06
3532 | 2024-04-05 | 19:29 | 2024-04-06 | 14:00 | 2 | 1111 | 1111 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Proseni Do | Cetinje | 2 | 0.0049853 | 4.4872e-06
3533 | 2024-04-06 | 7:40 | 2024-04-06 | 14:00 | 1 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00085257 | 2.2436e-06
3534 | 2024-04-06 | 8:20 | 2024-04-06 | 9:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sukuruć 15 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
3535 | 2024-04-06 | 8:40 | 2024-04-06 | 12:00 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.00044872 | 2.2436e-06
3536 | 2024-04-06 | 8:50 | 2024-04-06 | 9:50 | 22 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prisoje | Pljevlja | 7 | 0.0029616 | 4.936e-05
3537 | 2024-04-06 | 9:25 | 2024-04-06 | 14:00 | 12 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0074039 | 2.6923e-05
3538 | 2024-04-06 | 9:40 | 2024-04-06 | 14:00 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kobilji Do 1 | Cetinje | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
3539 | 2024-04-06 | 9:45 | 2024-04-06 | 10:30 | 39 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potkrajci | Bijelo Polje | 6 | 0.0039375 | 8.7501e-05
3540 | 2024-04-06 | 9:46 | 2024-04-06 | 11:05 | 1 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Berane | 3 | 0.00017725 | 2.2436e-06
3541 | 2024-04-06 | 10:15 | 2024-04-06 | 13:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Mataguži | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
3542 | 2024-04-06 | 10:40 | 2024-04-06 | 12:05 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kraljevo kolo | Mojkovac | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
3543 | 2024-04-06 | 11:10 | 2024-04-06 | 14:30 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milijevići | Cetinje | 2 | 0.00044872 | 2.2436e-06
3544 | 2024-04-06 | 12:20 | 2024-04-06 | 12:40 | 35 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.0015705 | 7.8527e-05
3545 | 2024-04-06 | 12:25 | 2024-04-06 | 13:30 | 44 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0064167 | 9.8719e-05
3546 | 2024-04-06 | 12:28 | 2024-04-06 | 15:27 | 1 | 179 | 179 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vranještica 1 | Kolašin | 6 | 0.00040161 | 2.2436e-06
3547 | 2024-04-06 | 12:35 | 2024-04-06 | 14:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 0.00019071 | 2.2436e-06
3548 | 2024-04-06 | 12:50 | 2024-04-06 | 18:00 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 2 | Budva | 4 | 0.00069552 | 2.2436e-06
3549 | 2024-04-06 | 13:00 | 2024-04-06 | 14:15 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
3550 | 2024-04-06 | 13:00 | 2024-04-06 | 14:15 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 3 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
3551 | 2024-04-06 | 14:50 | 2024-04-06 | 16:21 | 1 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00020417 | 2.2436e-06
3552 | 2024-04-06 | 15:00 | 2024-04-06 | 16:30 | 43 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gačevića Dolina | Pljevlja | 7 | 0.0086828 | 9.6476e-05
3553 | 2024-04-06 | 15:20 | 2024-04-06 | 17:30 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornič | Cetinje | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
3554 | 2024-04-06 | 15:30 | 2024-04-06 | 17:00 | 3 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mrke 1 | Podgorica | 2 | 0.00060578 | 6.7308e-06
3555 | 2024-04-06 | 16:10 | 2024-04-06 | 17:55 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Nikoljac Kapela | Bijelo Polje | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
3556 | 2024-04-06 | 16:25 | 2024-04-06 | 18:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablanica | Rožaje | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
3557 | 2024-04-06 | 16:45 | 2024-04-06 | 20:00 | 5 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bulje | Kolašin | 6 | 0.0021875 | 1.1218e-05
3558 | 2024-04-06 | 17:00 | 2024-04-06 | 17:53 | 40 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikoljac Kapela | Bijelo Polje | 6 | 0.0047565 | 8.9745e-05
3559 | 2024-04-06 | 18:27 | 2024-04-06 | 20:10 | 16 | 103 | 103 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.0036975 | 3.5898e-05
3560 | 2024-04-06 | 19:30 | 2024-04-06 | 21:00 | 15 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 1 | Berane | 3 | 0.0030289 | 3.3654e-05
3561 | 2024-04-06 | 22:05 | 2024-04-07 | 12:02 | 8 | 837 | 837 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.015023 | 1.7949e-05
3562 | 2024-04-07 | 8:14 | 2024-04-07 | 11:50 | 1 | 216 | 216 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.00048462 | 2.2436e-06
3563 | 2024-04-07 | 9:30 | 2024-04-07 | 14:30 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ninavex | Budva | 4 | 0.00067308 | 2.2436e-06
3564 | 2024-04-07 | 9:30 | 2024-04-07 | 15:00 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Građani | Cetinje | 2 | 0.00074039 | 2.2436e-06
3565 | 2024-04-07 | 10:12 | 2024-04-07 | 14:18 | 1 | 246 | 246 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kurilo | Bijelo Polje | 6 | 0.00055193 | 2.2436e-06
3566 | 2024-04-07 | 11:35 | 2024-04-07 | 19:50 | 1 | 495 | 495 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Stričine | Mojkovac | 6 | 0.0011106 | 2.2436e-06
3567 | 2024-04-07 | 11:44 | 2024-04-07 | 13:00 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.00017051 | 2.2436e-06
3568 | 2024-04-07 | 11:50 | 2024-04-07 | 18:40 | 1 | 410 | 410 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babića polje | Mojkovac | 6 | 0.00091988 | 2.2436e-06
3569 | 2024-04-07 | 12:25 | 2024-04-07 | 15:05 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 1 | Berane | 3 | 0.00035898 | 2.2436e-06
3570 | 2024-04-07 | 12:30 | 2024-04-07 | 15:45 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanbegova | Cetinje | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
3571 | 2024-04-07 | 13:45 | 2024-04-07 | 13:50 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
3572 | 2024-04-07 | 14:17 | 2024-04-08 | 9:45 | 1 | 1168 | 1168 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cerovo Begovina | Bijelo Polje | 6 | 0.0026205 | 2.2436e-06
3573 | 2024-04-07 | 15:22 | 2024-04-07 | 15:26 | 28 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đerane 3 Bulevar | Ulcinj | 4 | 0.00025129 | 6.2821e-05
3574 | 2024-04-07 | 15:47 | 2024-04-07 | 17:00 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjijevi Do | Cetinje | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
3575 | 2024-04-07 | 17:02 | 2024-04-07 | 17:18 | 28 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đerane 3 Bulevar | Ulcinj | 4 | 0.0010051 | 6.2821e-05
3576 | 2024-04-07 | 17:42 | 2024-04-08 | 19:23 | 20 | 1541 | 1541 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.069148 | 4.4872e-05
3577 | 2024-04-07 | 18:45 | 2024-04-07 | 18:50 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
3578 | 2024-04-07 | 18:55 | 2024-04-07 | 20:35 | 5 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Miloševići | Žabljak | 7 | 0.0011218 | 1.1218e-05
3579 | 2024-04-07 | 20:45 | 2024-04-07 | 21:50 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Marko Miljanov | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
3580 | 2024-04-07 | 21:15 | 2024-04-07 | 21:45 | 4 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobra Sela 2 | Žabljak | 7 | 0.00026923 | 8.9745e-06
3581 | 2024-04-08 | 7:00 | 2024-04-08 | 9:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredine | Mojkovac | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
3582 | 2024-04-08 | 7:55 | 2024-04-08 | 10:25 | 20 | 150 | 150 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Centrokoža | Podgorica | 2 | 0.0067308 | 4.4872e-05
3583 | 2024-04-08 | 8:10 | 2024-04-08 | 10:30 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Planinica | Kolašin | 6 | 0.00031411 | 2.2436e-06
3584 | 2024-04-08 | 8:40 | 2024-04-08 | 9:45 | 6 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Miloševići | Žabljak | 7 | 0.00087501 | 1.3462e-05
3585 | 2024-04-08 | 8:45 | 2024-04-08 | 10:55 | 14 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.0040834 | 3.1411e-05
3586 | 2024-04-08 | 8:50 | 2024-04-08 | 8:55 | 33 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rubeža 2(321) | Nikšić | 1 | 0.0003702 | 7.4039e-05
3587 | 2024-04-08 | 8:52 | 2024-04-08 | 9:30 | 17 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredina | Mojkovac | 6 | 0.0014494 | 3.8141e-05
3588 | 2024-04-08 | 9:00 | 2024-04-08 | 13:00 | 52 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo 2 (Rijeka) | Rožaje | 3 | 0.028 | 0.00011667
3589 | 2024-04-08 | 9:05 | 2024-04-08 | 13:33 | 105 | 268 | 268 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.063135 | 0.00023558
3590 | 2024-04-08 | 9:09 | 2024-04-08 | 9:30 | 196 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Moćevac | Pljevlja | 7 | 0.0092347 | 0.00043975
3591 | 2024-04-08 | 9:09 | 2024-04-08 | 9:30 | 236 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pijaca | Pljevlja | 7 | 0.011119 | 0.00052949
3592 | 2024-04-08 | 9:10 | 2024-04-08 | 12:55 | 28 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.014135 | 6.2821e-05
3593 | 2024-04-08 | 9:20 | 2024-04-08 | 12:00 | 45 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.016154 | 0.00010096
3594 | 2024-04-08 | 9:20 | 2024-04-08 | 13:00 | 1 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stupovi 2 | Budva | 4 | 0.0004936 | 2.2436e-06
3595 | 2024-04-08 | 9:40 | 2024-04-08 | 11:20 | 21 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.0047116 | 4.7116e-05
3596 | 2024-04-08 | 9:40 | 2024-04-08 | 13:00 | 12 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajovo Polje(844) | Plužine | 1 | 0.0053847 | 2.6923e-05
3597 | 2024-04-08 | 9:50 | 2024-04-08 | 12:40 | 7 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Okladi | Bijelo Polje | 6 | 0.0026699 | 1.5705e-05
3598 | 2024-04-08 | 10:04 | 2024-04-08 | 12:10 | 123 | 126 | 126 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Džamija | Bar | 4 | 0.034772 | 0.00027596
3599 | 2024-04-08 | 10:15 | 2024-04-08 | 11:08 | 57 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.006778 | 0.00012789
3600 | 2024-04-08 | 10:20 | 2024-04-08 | 14:00 | 123 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.060712 | 0.00027596
3601 | 2024-04-08 | 10:45 | 2024-04-08 | 11:10 | 21 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rasno | Pljevlja | 7 | 0.0011779 | 4.7116e-05
3602 | 2024-04-08 | 10:45 | 2024-04-08 | 12:30 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kačari | Rožaje | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
3603 | 2024-04-08 | 10:45 | 2024-04-08 | 16:40 | 2 | 355 | 355 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice | Podgorica | 2 | 0.001593 | 4.4872e-06
3604 | 2024-04-08 | 10:58 | 2024-04-08 | 13:20 | 5 | 142 | 142 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.001593 | 1.1218e-05
3605 | 2024-04-08 | 11:15 | 2024-04-09 | 15:00 | 1 | 1665 | 1665 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vrbe | Bijelo Polje | 6 | 0.0037356 | 2.2436e-06
3606 | 2024-04-08 | 11:20 | 2024-04-08 | 13:00 | 15 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.0033654 | 3.3654e-05
3607 | 2024-04-08 | 11:30 | 2024-04-09 | 7:26 | 1 | 1196 | 1196 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šljemena | Bijelo Polje | 6 | 0.0026834 | 2.2436e-06
3608 | 2024-04-08 | 11:30 | 2024-04-08 | 14:30 | 27 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.010904 | 6.0578e-05
3609 | 2024-04-08 | 11:30 | 2024-04-08 | 16:00 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Grad 2 | Budva | 4 | 0.00060578 | 2.2436e-06
3610 | 2024-04-08 | 12:00 | 2024-04-08 | 15:30 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosić 2 | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
3611 | 2024-04-08 | 12:05 | 2024-04-08 | 16:20 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosić 2 | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 2.2436e-06
3612 | 2024-04-08 | 12:15 | 2024-04-08 | 14:10 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Drume | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
3613 | 2024-04-08 | 12:28 | 2024-04-08 | 12:43 | 46 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Mijakovići | Pljevlja | 7 | 0.0015481 | 0.00010321
3614 | 2024-04-08 | 12:46 | 2024-04-08 | 13:00 | 1 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena lokva | Mojkovac | 6 | 3.1411e-05 | 2.2436e-06
3615 | 2024-04-08 | 12:50 | 2024-04-08 | 16:30 | 4 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0019744 | 8.9745e-06
3616 | 2024-04-08 | 13:44 | 2024-04-08 | 14:28 | 1 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ambarine | Mojkovac | 6 | 9.8719e-05 | 2.2436e-06
3617 | 2024-04-08 | 13:50 | 2024-04-08 | 15:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
3618 | 2024-04-08 | 13:56 | 2024-04-08 | 14:30 | 34 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0025936 | 7.6283e-05
3619 | 2024-04-08 | 14:25 | 2024-04-08 | 15:40 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
3620 | 2024-04-08 | 14:30 | 2024-04-08 | 14:40 | 125 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Staro Igralište | Cetinje | 2 | 0.0028045 | 0.00028045
3621 | 2024-04-08 | 14:45 | 2024-04-08 | 16:20 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vergaševići | Bijelo Polje | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
3622 | 2024-04-08 | 14:45 | 2024-04-08 | 17:30 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.0003702 | 2.2436e-06
3623 | 2024-04-08 | 15:05 | 2024-04-08 | 17:00 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.00025802 | 2.2436e-06
3624 | 2024-04-08 | 15:20 | 2024-04-08 | 17:20 | 31 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.0083463 | 6.9552e-05
3625 | 2024-04-08 | 15:42 | 2024-04-08 | 18:56 | 23 | 194 | 194 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.010011 | 5.1603e-05
3626 | 2024-04-08 | 16:30 | 2024-04-08 | 18:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podličak | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
3627 | 2024-04-08 | 18:00 | 2024-04-08 | 18:25 | 3 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bojna Njiva | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 6.7308e-06
3628 | 2024-04-08 | 18:20 | 2024-04-08 | 19:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podostrog | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
3629 | 2024-04-08 | 18:20 | 2024-04-08 | 20:10 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prnjavor | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
3630 | 2024-04-08 | 18:48 | 2024-04-08 | 20:17 | 1 | 89 | 89 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Godijevo Pepeljci | Bijelo Polje | 6 | 0.00019968 | 2.2436e-06
3631 | 2024-04-08 | 19:20 | 2024-04-08 | 19:57 | 7 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pitomine | Žabljak | 7 | 0.0005811 | 1.5705e-05
3632 | 2024-04-08 | 21:15 | 2024-04-09 | 16:24 | 27 | 1149 | 1149 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.069604 | 6.0578e-05
3633 | 2024-04-08 | 22:20 | 2024-04-09 | 10:14 | 207 | 714 | 714 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Ul. Peta Proleterska(40) | Nikšić | 1 | 0.3316 | 0.00046443
3634 | 2024-04-09 | 7:15 | 2024-04-09 | 15:24 | 59 | 489 | 489 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rađevići 1 | Pljevlja | 7 | 0.064731 | 0.00013237
3635 | 2024-04-09 | 8:30 | 2024-04-09 | 9:00 | 27 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0018173 | 6.0578e-05
3636 | 2024-04-09 | 8:50 | 2024-04-09 | 11:55 | 128 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Straševina BarakeMot(275) | Nikšić | 1 | 0.053129 | 0.00028718
3637 | 2024-04-09 | 8:55 | 2024-04-09 | 14:00 | 26 | 305 | 305 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.017792 | 5.8334e-05
3638 | 2024-04-09 | 9:00 | 2024-04-09 | 13:00 | 11 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0059231 | 2.468e-05
3639 | 2024-04-09 | 9:00 | 2024-04-09 | 13:30 | 27 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.016356 | 6.0578e-05
3640 | 2024-04-09 | 9:10 | 2024-04-09 | 14:00 | 30 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 2 | Berane | 3 | 0.019519 | 6.7308e-05
3641 | 2024-04-09 | 9:19 | 2024-04-09 | 14:04 | 6 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0038366 | 1.3462e-05
3642 | 2024-04-09 | 9:22 | 2024-04-09 | 10:12 | 156 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Matkovići | Tivat | 5 | 0.0175 | 0.00035
3643 | 2024-04-09 | 9:30 | 2024-04-09 | 13:15 | 12 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šljemena | Bijelo Polje | 6 | 0.0060578 | 2.6923e-05
3644 | 2024-04-09 | 9:40 | 2024-04-09 | 11:40 | 25 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 3(372) | Nikšić | 1 | 0.0067308 | 5.609e-05
3645 | 2024-04-09 | 9:52 | 2024-04-09 | 13:08 | 13 | 196 | 196 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.0057167 | 2.9167e-05
3646 | 2024-04-09 | 10:00 | 2024-04-09 | 16:24 | 81 | 384 | 384 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.069785 | 0.00018173
3647 | 2024-04-09 | 10:05 | 2024-04-09 | 10:49 | 15 | 44 | 44 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 2 | Podgorica | 2 | 0.0014808 | 3.3654e-05
3648 | 2024-04-09 | 10:10 | 2024-04-09 | 10:50 | 35 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Petine | Pljevlja | 7 | 0.0031411 | 7.8527e-05
3649 | 2024-04-09 | 10:12 | 2024-04-09 | 11:22 | 66 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Godijevo Pepeljci | Bijelo Polje | 6 | 0.010366 | 0.00014808
3650 | 2024-04-09 | 10:13 | 2024-04-09 | 12:10 | 1 | 117 | 117 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ 2 | Podgorica | 2 | 0.0002625 | 2.2436e-06
3651 | 2024-04-09 | 10:44 | 2024-04-09 | 13:17 | 105 | 153 | 153 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.036044 | 0.00023558
3652 | 2024-04-09 | 10:54 | 2024-04-09 | 14:17 | 1 | 203 | 203 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Resna | Cetinje | 2 | 0.00045545 | 2.2436e-06
3653 | 2024-04-09 | 11:00 | 2024-04-09 | 16:00 | 5 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0033654 | 1.1218e-05
3654 | 2024-04-09 | 11:10 | 2024-04-09 | 14:58 | 76 | 228 | 228 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.038877 | 0.00017051
3655 | 2024-04-09 | 11:10 | 2024-04-09 | 15:30 | 5 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.0029167 | 1.1218e-05
3656 | 2024-04-09 | 11:22 | 2024-04-09 | 13:10 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Lovnica | Rožaje | 3 | 0.00024231 | 2.2436e-06
3657 | 2024-04-09 | 11:39 | 2024-04-09 | 13:00 | 1 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 2 | Podgorica | 2 | 0.00018173 | 2.2436e-06
3658 | 2024-04-09 | 11:40 | 2024-04-09 | 12:03 | 25 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 3(372) | Nikšić | 1 | 0.0012901 | 5.609e-05
3659 | 2024-04-09 | 12:04 | 2024-04-09 | 13:36 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Cetinje | 2 | 0.00020641 | 2.2436e-06
3660 | 2024-04-09 | 12:22 | 2024-04-09 | 16:00 | 1 | 218 | 218 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00048911 | 2.2436e-06
3661 | 2024-04-09 | 12:30 | 2024-04-09 | 14:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zgrada Bečići | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
3662 | 2024-04-09 | 13:00 | 2024-04-09 | 13:20 | 11 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0004936 | 2.468e-05
3663 | 2024-04-09 | 14:18 | 2024-04-09 | 15:22 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00014359 | 2.2436e-06
3664 | 2024-04-09 | 14:56 | 2024-04-09 | 18:41 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dujeva | Cetinje | 2 | 0.00050481 | 2.2436e-06
3665 | 2024-04-09 | 14:57 | 2024-04-09 | 15:30 | 137 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.010143 | 0.00030738
3666 | 2024-04-09 | 15:20 | 2024-04-09 | 15:25 | 18 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đuli | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 4.0385e-05
3667 | 2024-04-09 | 16:11 | 2024-04-09 | 17:36 | 2 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lovanja | Kotor | 5 | 0.00038141 | 4.4872e-06
3668 | 2024-04-09 | 16:40 | 2024-04-10 | 10:20 | 1 | 1060 | 1060 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vodenica | Kolašin | 6 | 0.0023782 | 2.2436e-06
3669 | 2024-04-09 | 17:05 | 2024-04-09 | 19:30 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lapčići | Budva | 4 | 0.00032532 | 2.2436e-06
3670 | 2024-04-09 | 17:35 | 2024-04-09 | 18:15 | 3 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševice | Žabljak | 7 | 0.00026923 | 6.7308e-06
3671 | 2024-04-09 | 17:53 | 2024-04-10 | 11:58 | 1 | 1085 | 1085 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.0024343 | 2.2436e-06
3672 | 2024-04-09 | 18:20 | 2024-04-09 | 20:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
3673 | 2024-04-09 | 18:32 | 2024-04-10 | 11:00 | 1 | 988 | 988 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dreševići | Podgorica | 2 | 0.0022167 | 2.2436e-06
3674 | 2024-04-09 | 20:15 | 2024-04-09 | 20:20 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
3675 | 2024-04-09 | 21:09 | 2024-04-10 | 13:40 | 1 | 991 | 991 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gruda | Podgorica | 2 | 0.0022234 | 2.2436e-06
3676 | 2024-04-09 | 23:00 | 2024-04-10 | 2:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
3677 | 2024-04-10 | 7:25 | 2024-04-10 | 10:00 | 35 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Vojnići | Budva | 4 | 0.012172 | 7.8527e-05
3678 | 2024-04-10 | 8:40 | 2024-04-10 | 9:40 | 119 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul | Ulcinj | 4 | 0.016019 | 0.00026699
3679 | 2024-04-10 | 8:50 | 2024-04-10 | 9:00 | 11 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0002468 | 2.468e-05
3680 | 2024-04-10 | 8:50 | 2024-04-10 | 10:00 | 15 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0023558 | 3.3654e-05
3681 | 2024-04-10 | 8:50 | 2024-04-10 | 11:55 | 27 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.011207 | 6.0578e-05
3682 | 2024-04-10 | 8:54 | 2024-04-10 | 12:00 | 20 | 186 | 186 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lepetane | Tivat | 5 | 0.0083463 | 4.4872e-05
3683 | 2024-04-10 | 9:00 | 2024-04-10 | 10:00 | 20 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tri Sorele 1 | Kotor | 5 | 0.0026923 | 4.4872e-05
3684 | 2024-04-10 | 9:00 | 2024-04-10 | 12:50 | 11 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0056763 | 2.468e-05
3685 | 2024-04-10 | 9:00 | 2024-04-10 | 13:40 | 5 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0031411 | 1.1218e-05
3686 | 2024-04-10 | 9:02 | 2024-04-10 | 12:00 | 1 | 178 | 178 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.00039936 | 2.2436e-06
3687 | 2024-04-10 | 9:09 | 2024-04-10 | 10:16 | 20 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobra Voda 1- Jankovići | Bar | 4 | 0.0030064 | 4.4872e-05
3688 | 2024-04-10 | 9:15 | 2024-04-10 | 14:00 | 4 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šljemena | Bijelo Polje | 6 | 0.0025577 | 8.9745e-06
3689 | 2024-04-10 | 9:16 | 2024-04-10 | 9:55 | 1 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuđevina | Kolašin | 6 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
3690 | 2024-04-10 | 9:25 | 2024-04-10 | 16:00 | 54 | 395 | 395 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.047856 | 0.00012116
3691 | 2024-04-10 | 9:30 | 2024-04-10 | 11:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donje Jugovo (Brazda) | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 2.2436e-06
3692 | 2024-04-10 | 9:40 | 2024-04-10 | 11:50 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeska 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00029167 | 2.2436e-06
3693 | 2024-04-10 | 9:45 | 2024-04-10 | 10:40 | 48 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šljunkara(257) | Nikšić | 1 | 0.0059231 | 0.00010769
3694 | 2024-04-10 | 9:48 | 2024-04-10 | 14:30 | 52 | 282 | 282 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crni Vrh | Berane | 3 | 0.0329 | 0.00011667
3695 | 2024-04-10 | 9:50 | 2024-04-10 | 11:00 | 8 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasklopište | Kotor | 5 | 0.0012564 | 1.7949e-05
3696 | 2024-04-10 | 10:15 | 2024-04-10 | 15:50 | 1 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.00075161 | 2.2436e-06
3697 | 2024-04-10 | 10:30 | 2024-04-10 | 11:25 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovina | Cetinje | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
3698 | 2024-04-10 | 10:30 | 2024-04-10 | 16:05 | 5 | 335 | 335 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0037581 | 1.1218e-05
3699 | 2024-04-10 | 10:35 | 2024-04-10 | 14:45 | 3 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare 3 | Žabljak | 7 | 0.0016827 | 6.7308e-06
3700 | 2024-04-10 | 10:45 | 2024-04-10 | 12:50 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
3701 | 2024-04-10 | 10:55 | 2024-04-10 | 12:05 | 211 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kumbor | Herceg Novi | 5 | 0.033138 | 0.0004734
3702 | 2024-04-10 | 10:58 | 2024-04-10 | 16:00 | 8 | 302 | 302 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 3 | Podgorica | 2 | 0.0054206 | 1.7949e-05
3703 | 2024-04-10 | 11:00 | 2024-04-10 | 11:50 | 38 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lijeska 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0042629 | 8.5257e-05
3704 | 2024-04-10 | 11:15 | 2024-04-10 | 12:10 | 35 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vojnići | Budva | 4 | 0.004319 | 7.8527e-05
3705 | 2024-04-10 | 11:30 | 2024-04-10 | 12:10 | 35 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Vojnići | Budva | 4 | 0.0031411 | 7.8527e-05
3706 | 2024-04-10 | 11:30 | 2024-04-10 | 13:50 | 211 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.066276 | 0.0004734
3707 | 2024-04-10 | 11:45 | 2024-04-10 | 14:40 | 15 | 175 | 175 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0058895 | 3.3654e-05
3708 | 2024-04-10 | 12:00 | 2024-04-10 | 12:25 | 20 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lepetane | Tivat | 5 | 0.0011218 | 4.4872e-05
3709 | 2024-04-10 | 12:00 | 2024-04-10 | 13:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
3710 | 2024-04-10 | 12:00 | 2024-04-10 | 14:20 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Cerovo 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00031411 | 2.2436e-06
3711 | 2024-04-10 | 12:09 | 2024-04-10 | 13:40 | 294 | 91 | 91 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Kumbor 2 | Herceg Novi | 5 | 0.060026 | 0.00065962
3712 | 2024-04-10 | 12:45 | 2024-04-10 | 14:40 | 15 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0038702 | 3.3654e-05
3713 | 2024-04-10 | 13:22 | 2024-04-10 | 13:30 | 1 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kiro Radović | Podgorica | 2 | 1.7949e-05 | 2.2436e-06
3714 | 2024-04-10 | 14:15 | 2024-04-10 | 16:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
3715 | 2024-04-10 | 14:30 | 2024-04-10 | 15:14 | 52 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crni Vrh | Berane | 3 | 0.0051334 | 0.00011667
3716 | 2024-04-10 | 14:45 | 2024-04-10 | 16:00 | 5 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Duge Njive | Podgorica | 2 | 0.00084136 | 1.1218e-05
3717 | 2024-04-10 | 15:04 | 2024-04-10 | 16:20 | 10 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 2 | Berane | 3 | 0.0017051 | 2.2436e-05
3718 | 2024-04-10 | 15:30 | 2024-04-10 | 16:15 | 4 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borovac | Žabljak | 7 | 0.00040385 | 8.9745e-06
3719 | 2024-04-10 | 16:00 | 2024-04-10 | 16:50 | 8 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.00089745 | 1.7949e-05
3720 | 2024-04-10 | 16:35 | 2024-04-10 | 19:00 | 68 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Golubovići | Budva | 4 | 0.022122 | 0.00015257
3721 | 2024-04-10 | 17:00 | 2024-04-10 | 19:10 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
3722 | 2024-04-10 | 18:10 | 2024-04-10 | 21:00 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zgrada Kata 2 | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
3723 | 2024-04-10 | 18:10 | 2024-04-10 | 21:03 | 1 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.00038815 | 2.2436e-06
3724 | 2024-04-10 | 18:25 | 2024-04-10 | 18:30 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
3725 | 2024-04-10 | 19:00 | 2024-04-10 | 20:43 | 1 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuti 1 | Berane | 3 | 0.00023109 | 2.2436e-06
3726 | 2024-04-10 | 19:30 | 2024-04-10 | 20:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
3727 | 2024-04-10 | 19:35 | 2024-04-10 | 20:50 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dobrakovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
3728 | 2024-04-10 | 20:10 | 2024-04-10 | 21:45 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
3729 | 2024-04-11 | 7:25 | 2024-04-11 | 8:44 | 1 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.00017725 | 2.2436e-06
3730 | 2024-04-11 | 7:58 | 2024-04-11 | 13:44 | 10 | 346 | 346 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0077629 | 2.2436e-05
3731 | 2024-04-11 | 8:00 | 2024-04-11 | 12:00 | 35 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dumidran | Tivat | 5 | 0.018846 | 7.8527e-05
3732 | 2024-04-11 | 8:06 | 2024-04-11 | 15:00 | 1 | 414 | 414 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 0.00092886 | 2.2436e-06
3733 | 2024-04-11 | 8:45 | 2024-04-11 | 11:40 | 11 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.004319 | 2.468e-05
3734 | 2024-04-11 | 8:45 | 2024-04-11 | 13:00 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drobni Pijesak | Budva | 4 | 0.00057212 | 2.2436e-06
3735 | 2024-04-11 | 8:50 | 2024-04-11 | 10:20 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velike Krće | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 2.2436e-06
3736 | 2024-04-11 | 9:00 | 2024-04-11 | 9:40 | 4 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stajišta | Pljevlja | 7 | 0.00035898 | 8.9745e-06
3737 | 2024-04-11 | 9:02 | 2024-04-11 | 14:40 | 26 | 338 | 338 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.019717 | 5.8334e-05
3738 | 2024-04-11 | 9:05 | 2024-04-11 | 12:26 | 408 | 201 | 201 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Meljine 1 | Herceg Novi | 5 | 0.18399 | 0.0009154
3739 | 2024-04-11 | 9:10 | 2024-04-11 | 10:27 | 25 | 77 | 77 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autokamp 1 - Stari | Kotor | 5 | 0.004319 | 5.609e-05
3740 | 2024-04-11 | 9:20 | 2024-04-11 | 10:10 | 17 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čavanj | Pljevlja | 7 | 0.0019071 | 3.8141e-05
3741 | 2024-04-11 | 9:26 | 2024-04-11 | 14:30 | 16 | 304 | 304 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 0.010913 | 3.5898e-05
3742 | 2024-04-11 | 9:43 | 2024-04-11 | 17:56 | 44 | 493 | 493 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Škola Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.048669 | 9.8719e-05
3743 | 2024-04-11 | 10:24 | 2024-04-11 | 13:56 | 54 | 212 | 212 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.025685 | 0.00012116
3744 | 2024-04-11 | 10:25 | 2024-04-11 | 13:25 | 119 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul | Ulcinj | 4 | 0.048058 | 0.00026699
3745 | 2024-04-11 | 10:30 | 2024-04-11 | 12:15 | 10 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čavanj | Pljevlja | 7 | 0.0023558 | 2.2436e-05
3746 | 2024-04-11 | 10:55 | 2024-04-11 | 17:00 | 5 | 365 | 365 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0040946 | 1.1218e-05
3747 | 2024-04-11 | 11:01 | 2024-04-11 | 16:51 | 6 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0047116 | 1.3462e-05
3748 | 2024-04-11 | 11:10 | 2024-04-11 | 11:43 | 2 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.00014808 | 4.4872e-06
3749 | 2024-04-11 | 11:15 | 2024-04-11 | 12:45 | 3 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 3(Trpeško Brdo) | Berane | 3 | 0.00060578 | 6.7308e-06
3750 | 2024-04-11 | 12:00 | 2024-04-11 | 14:00 | 35 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dumidran | Tivat | 5 | 0.0094232 | 7.8527e-05
3751 | 2024-04-11 | 12:50 | 2024-04-11 | 12:55 | 53 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Slatina | Pljevlja | 7 | 0.00059456 | 0.00011891
3752 | 2024-04-11 | 14:10 | 2024-04-11 | 14:55 | 20 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrota C | Kotor | 5 | 0.0020193 | 4.4872e-05
3753 | 2024-04-11 | 14:42 | 2024-04-11 | 17:20 | 7 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukićevića Lug | Kolašin | 6 | 0.0024814 | 1.5705e-05
3754 | 2024-04-11 | 15:00 | 2024-04-11 | 18:00 | 15 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tamaris | Herceg Novi | 5 | 0.0060578 | 3.3654e-05
3755 | 2024-04-11 | 15:30 | 2024-04-12 | 17:15 | 1 | 1545 | 1545 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.0034664 | 2.2436e-06
3756 | 2024-04-11 | 17:00 | 2024-04-11 | 17:15 | 5 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.00016827 | 1.1218e-05
3757 | 2024-04-11 | 18:36 | 2024-04-12 | 10:00 | 1 | 924 | 924 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žanjev Do | Podgorica | 2 | 0.0020731 | 2.2436e-06
3758 | 2024-04-11 | 18:50 | 2024-04-11 | 19:20 | 3 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lalovina | Herceg Novi | 5 | 0.00020193 | 6.7308e-06
3759 | 2024-04-11 | 19:00 | 2024-04-11 | 19:55 | 5 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.00061699 | 1.1218e-05
3760 | 2024-04-11 | 19:44 | 2024-04-12 | 16:00 | 1 | 1216 | 1216 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljevaja | Podgorica | 2 | 0.0027282 | 2.2436e-06
3761 | 2024-04-11 | 20:04 | 2024-04-12 | 15:00 | 1 | 1136 | 1136 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.0025487 | 2.2436e-06
3762 | 2024-04-11 | 20:14 | 2024-04-11 | 21:30 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce 2 | Berane | 3 | 0.00017051 | 2.2436e-06
3763 | 2024-04-12 | 7:55 | 2024-04-12 | 10:10 | 8 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vukićevića Lug | Kolašin | 6 | 0.0024231 | 1.7949e-05
3764 | 2024-04-12 | 7:55 | 2024-04-12 | 12:10 | 10 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0057212 | 2.2436e-05
3765 | 2024-04-12 | 7:55 | 2024-04-12 | 15:00 | 1 | 425 | 425 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.00095354 | 2.2436e-06
3766 | 2024-04-12 | 8:32 | 2024-04-12 | 10:32 | 330 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Kalimanj 2 | Tivat | 5 | 0.088847 | 0.00074039
3767 | 2024-04-12 | 8:50 | 2024-04-12 | 9:00 | 11 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0002468 | 2.468e-05
3768 | 2024-04-12 | 8:55 | 2024-04-12 | 9:00 | 27 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.00030289 | 6.0578e-05
3769 | 2024-04-12 | 9:00 | 2024-04-12 | 10:00 | 11 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0014808 | 2.468e-05
3770 | 2024-04-12 | 9:00 | 2024-04-12 | 10:05 | 306 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ćorović | Herceg Novi | 5 | 0.044626 | 0.00068655
3771 | 2024-04-12 | 9:00 | 2024-04-12 | 12:00 | 27 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.010904 | 6.0578e-05
3772 | 2024-04-12 | 9:00 | 2024-04-12 | 13:25 | 12 | 265 | 265 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0071347 | 2.6923e-05
3773 | 2024-04-12 | 9:00 | 2024-04-12 | 14:45 | 3 | 345 | 345 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0023221 | 6.7308e-06
3774 | 2024-04-12 | 9:05 | 2024-04-12 | 11:00 | 28 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gals | Herceg Novi | 5 | 0.0072244 | 6.2821e-05
3775 | 2024-04-12 | 9:08 | 2024-04-12 | 11:20 | 153 | 132 | 132 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Odžak | Pljevlja | 7 | 0.045312 | 0.00034327
3776 | 2024-04-12 | 9:20 | 2024-04-12 | 11:40 | 58 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.018218 | 0.00013013
3777 | 2024-04-12 | 9:30 | 2024-04-12 | 12:10 | 12 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica | Podgorica | 2 | 0.0043077 | 2.6923e-05
3778 | 2024-04-12 | 9:30 | 2024-04-12 | 12:45 | 5 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Brezna(838) | Plužine | 1 | 0.0021875 | 1.1218e-05
3779 | 2024-04-12 | 9:30 | 2024-04-12 | 15:10 | 7 | 340 | 340 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 30/1 | Podgorica | 2 | 0.0053398 | 1.5705e-05
3780 | 2024-04-12 | 9:32 | 2024-04-12 | 13:00 | 1 | 208 | 208 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.00046667 | 2.2436e-06
3781 | 2024-04-12 | 9:37 | 2024-04-12 | 13:20 | 5 | 223 | 223 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0025016 | 1.1218e-05
3782 | 2024-04-12 | 9:45 | 2024-04-12 | 14:00 | 54 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.030895 | 0.00012116
3783 | 2024-04-12 | 9:50 | 2024-04-12 | 12:55 | 15 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 7 | Podgorica | 2 | 0.006226 | 3.3654e-05
3784 | 2024-04-12 | 9:54 | 2024-04-12 | 11:20 | 5 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.00096476 | 1.1218e-05
3785 | 2024-04-12 | 10:10 | 2024-04-12 | 16:00 | 1 | 350 | 350 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.00078527 | 2.2436e-06
3786 | 2024-04-12 | 10:10 | 2024-04-12 | 17:00 | 12 | 410 | 410 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.011039 | 2.6923e-05
3787 | 2024-04-12 | 10:16 | 2024-04-12 | 11:00 | 7 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Cerovo 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00069103 | 1.5705e-05
3788 | 2024-04-12 | 10:45 | 2024-04-12 | 19:09 | 1 | 504 | 504 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 2 | Podgorica | 2 | 0.0011308 | 2.2436e-06
3789 | 2024-04-12 | 10:55 | 2024-04-12 | 18:30 | 1 | 455 | 455 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukotica | Podgorica | 2 | 0.0010208 | 2.2436e-06
3790 | 2024-04-12 | 11:10 | 2024-04-12 | 17:00 | 1 | 350 | 350 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuča | Berane | 3 | 0.00078527 | 2.2436e-06
3791 | 2024-04-12 | 11:35 | 2024-04-12 | 13:30 | 57 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.014707 | 0.00012789
3792 | 2024-04-12 | 11:40 | 2024-04-12 | 13:00 | 6 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jablanovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0010769 | 1.3462e-05
3793 | 2024-04-12 | 12:10 | 2024-04-12 | 13:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 0.00011218 | 2.2436e-06
3794 | 2024-04-12 | 13:45 | 2024-04-12 | 16:35 | 4 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0015257 | 8.9745e-06
3795 | 2024-04-12 | 13:50 | 2024-04-12 | 17:15 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hakanje | Berane | 3 | 0.00045994 | 2.2436e-06
3796 | 2024-04-12 | 14:00 | 2024-04-12 | 15:50 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragosava | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
3797 | 2024-04-12 | 14:45 | 2024-04-12 | 17:05 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Džukelska Jama | Bijelo Polje | 6 | 0.00031411 | 2.2436e-06
3798 | 2024-04-12 | 15:10 | 2024-04-12 | 15:35 | 3 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pogrežđe | Žabljak | 7 | 0.00016827 | 6.7308e-06
3799 | 2024-04-12 | 15:10 | 2024-04-12 | 15:35 | 3 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pogrežđe | Žabljak | 7 | 0.00016827 | 6.7308e-06
3800 | 2024-04-12 | 15:30 | 2024-04-12 | 15:45 | 5 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seljanovo B | Tivat | 5 | 0.00016827 | 1.1218e-05
3801 | 2024-04-12 | 16:00 | 2024-04-12 | 19:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.00040385 | 2.2436e-06
3802 | 2024-04-12 | 16:06 | 2024-04-12 | 18:23 | 4 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Miloševići | Žabljak | 7 | 0.0012295 | 8.9745e-06
3803 | 2024-04-12 | 16:30 | 2024-04-12 | 16:50 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudeš 2 | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
3804 | 2024-04-12 | 16:50 | 2024-04-12 | 16:55 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
3805 | 2024-04-12 | 17:10 | 2024-04-12 | 19:20 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đura Salaja 9 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
3806 | 2024-04-12 | 17:20 | 2024-04-15 | 11:00 | 3 | 3940 | 3940 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 5 | Podgorica | 2 | 0.02652 | 6.7308e-06
3807 | 2024-04-12 | 21:04 | 2024-04-12 | 21:47 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Katel | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
3808 | 2024-04-12 | 21:16 | 2024-04-12 | 23:00 | 1 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00023334 | 2.2436e-06
3809 | 2024-04-13 | 8:00 | 2024-04-13 | 8:05 | 7 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 7.8527e-05 | 1.5705e-05
3810 | 2024-04-13 | 8:15 | 2024-04-13 | 11:30 | 3 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 2 | Berane | 3 | 0.0013125 | 6.7308e-06
3811 | 2024-04-13 | 8:20 | 2024-04-13 | 12:45 | 1 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 2 | Berane | 3 | 0.00059456 | 2.2436e-06
3812 | 2024-04-13 | 10:45 | 2024-04-13 | 13:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stupovi 2 | Budva | 4 | 0.00030289 | 2.2436e-06
3813 | 2024-04-13 | 11:00 | 2024-04-13 | 14:00 | 13 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bare | Kolašin | 6 | 0.0052501 | 2.9167e-05
3814 | 2024-04-13 | 11:05 | 2024-04-13 | 12:30 | 352 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ul Alekse Backovića(27) | Nikšić | 1 | 0.067129 | 0.00078975
3815 | 2024-04-13 | 11:32 | 2024-04-13 | 18:06 | 1 | 394 | 394 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.00088398 | 2.2436e-06
3816 | 2024-04-13 | 11:35 | 2024-04-13 | 11:40 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jezero | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
3817 | 2024-04-13 | 12:30 | 2024-04-13 | 13:00 | 5 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pepiće 1 | Berane | 3 | 0.00033654 | 1.1218e-05
3818 | 2024-04-13 | 12:40 | 2024-04-13 | 16:00 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komoševina | Budva | 4 | 0.00044872 | 2.2436e-06
3819 | 2024-04-13 | 12:44 | 2024-04-13 | 13:30 | 12 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 3(372) | Nikšić | 1 | 0.0012385 | 2.6923e-05
3820 | 2024-04-13 | 12:45 | 2024-04-16 | 10:45 | 1 | 4200 | 4200 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ulica | Kolašin | 6 | 0.0094232 | 2.2436e-06
3821 | 2024-04-13 | 13:20 | 2024-04-13 | 15:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce 1 | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
3822 | 2024-04-13 | 13:30 | 2024-04-13 | 16:20 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.00038141 | 2.2436e-06
3823 | 2024-04-13 | 13:45 | 2024-04-13 | 14:50 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornje Polje - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
3824 | 2024-04-13 | 13:50 | 2024-04-13 | 16:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija 1 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
3825 | 2024-04-13 | 14:51 | 2024-04-13 | 16:51 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Luge | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
3826 | 2024-04-13 | 15:00 | 2024-04-13 | 18:00 | 13 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.0052501 | 2.9167e-05
3827 | 2024-04-13 | 15:22 | 2024-04-13 | 17:00 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćukojevići | Cetinje | 2 | 0.00021987 | 2.2436e-06
3828 | 2024-04-13 | 16:15 | 2024-04-13 | 17:42 | 1 | 87 | 87 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojstir Gornji | Bijelo Polje | 6 | 0.00019519 | 2.2436e-06
3829 | 2024-04-13 | 17:15 | 2024-04-13 | 17:50 | 4 | 35 | 35 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 7 | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 8.9745e-06
3830 | 2024-04-13 | 17:33 | 2024-04-14 | 15:27 | 5 | 1314 | 1314 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.014741 | 1.1218e-05
3831 | 2024-04-13 | 19:00 | 2024-04-13 | 19:05 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
3832 | 2024-04-13 | 19:00 | 2024-04-13 | 19:10 | 10 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagora | Kotor | 5 | 0.00022436 | 2.2436e-05
3833 | 2024-04-13 | 19:34 | 2024-04-13 | 20:55 | 7 | 81 | 81 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojstir Gornji | Bijelo Polje | 6 | 0.0012721 | 1.5705e-05
3834 | 2024-04-13 | 19:45 | 2024-04-14 | 14:10 | 10 | 1105 | 127.24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagora | Kotor | 5 | 0.024792 | 2.2436e-05
3834 | 2024-04-13 | 19:45 | 2024-04-13 | 20:20 | 106 | 35 | 127.24 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zagora | Kotor | 5 | 0.0083238 | 0.00023782
3835 | 2024-04-13 | 23:05 | 2024-04-14 | 8:02 | 11 | 537 | 537 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lapčići | Budva | 4 | 0.013253 | 2.468e-05
3836 | 2024-04-14 | 8:45 | 2024-04-14 | 8:50 | 10 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krupice 1 | Pljevlja | 7 | 0.00011218 | 2.2436e-05
3837 | 2024-04-14 | 9:05 | 2024-04-14 | 10:30 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševice | Žabljak | 7 | 0.00019071 | 2.2436e-06
3838 | 2024-04-14 | 10:25 | 2024-04-14 | 10:30 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zorlovići | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
3839 | 2024-04-14 | 11:35 | 2024-04-14 | 12:30 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
3840 | 2024-04-14 | 13:20 | 2024-04-14 | 14:55 | 21 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pandurica | Pljevlja | 7 | 0.004476 | 4.7116e-05
3841 | 2024-04-14 | 14:35 | 2024-04-14 | 15:15 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Solidarnost | Mojkovac | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
3842 | 2024-04-14 | 15:15 | 2024-04-14 | 16:15 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Turska Ambasada | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
3843 | 2024-04-14 | 16:30 | 2024-04-14 | 19:45 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.00043751 | 2.2436e-06
3844 | 2024-04-14 | 16:38 | 2024-04-14 | 16:53 | 35 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Džamija | Bar | 4 | 0.0011779 | 7.8527e-05
3845 | 2024-04-14 | 16:45 | 2024-04-14 | 16:50 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
3846 | 2024-04-14 | 16:50 | 2024-04-14 | 20:13 | 1 | 203 | 203 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi komanski | Podgorica | 2 | 0.00045545 | 2.2436e-06
3847 | 2024-04-14 | 17:25 | 2024-04-14 | 19:28 | 1 | 123 | 123 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.00027596 | 2.2436e-06
3848 | 2024-04-14 | 18:00 | 2024-04-14 | 20:25 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
3849 | 2024-04-14 | 19:45 | 2024-04-14 | 20:20 | 5 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paćevina | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 1.1218e-05
3850 | 2024-04-14 | 19:48 | 2024-04-15 | 11:00 | 11 | 912 | 912 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.022508 | 2.468e-05
3851 | 2024-04-14 | 20:00 | 2024-04-15 | 20:20 | 1 | 1460 | 1460 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kula 2 | Mojkovac | 6 | 0.0032757 | 2.2436e-06
3852 | 2024-04-14 | 20:18 | 2024-04-14 | 21:01 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
3853 | 2024-04-15 | 7:23 | 2024-04-15 | 9:16 | 1 | 113 | 113 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00025353 | 2.2436e-06
3854 | 2024-04-15 | 7:27 | 2024-04-15 | 11:31 | 1 | 244 | 244 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boturići | Bijelo Polje | 6 | 0.00054744 | 2.2436e-06
3855 | 2024-04-15 | 7:45 | 2024-04-15 | 10:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dušići 3 | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
3856 | 2024-04-15 | 7:49 | 2024-04-15 | 8:51 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
3857 | 2024-04-15 | 8:00 | 2024-04-15 | 8:47 | 4 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Miloševići | Žabljak | 7 | 0.0004218 | 8.9745e-06
3858 | 2024-04-15 | 8:07 | 2024-04-15 | 9:07 | 9 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Pekara | Bijelo Polje | 6 | 0.0012116 | 2.0193e-05
3859 | 2024-04-15 | 8:16 | 2024-04-16 | 9:00 | 1 | 1484 | 1484 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukotica | Podgorica | 2 | 0.0033295 | 2.2436e-06
3860 | 2024-04-15 | 8:25 | 2024-04-15 | 9:00 | 9 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.00070674 | 2.0193e-05
3861 | 2024-04-15 | 8:30 | 2024-04-15 | 13:08 | 401 | 278 | 278 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 2 | Ulcinj | 4 | 0.25011 | 0.00089969
3862 | 2024-04-15 | 8:40 | 2024-04-15 | 9:00 | 27 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0012116 | 6.0578e-05
3863 | 2024-04-15 | 8:55 | 2024-04-15 | 9:00 | 18 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Štitarica 2 | Mojkovac | 6 | 0.00020193 | 4.0385e-05
3864 | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 10:15 | 149 | 75 | 75 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Zabjelo Ljubović 1 | Podgorica | 2 | 0.025072 | 0.0003343
3865 | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 11:49 | 123 | 169 | 169 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Džamija | Bar | 4 | 0.046638 | 0.00027596
3866 | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 12:15 | 18 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Štitarica 2 | Mojkovac | 6 | 0.0078751 | 4.0385e-05
3867 | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 13:20 | 27 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.01575 | 6.0578e-05
3868 | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 14:10 | 9 | 310 | 310 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0062597 | 2.0193e-05
3869 | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 14:20 | 16 | 320 | 320 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.011487 | 3.5898e-05
3870 | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 17:00 | 5 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0053847 | 1.1218e-05
3871 | 2024-04-15 | 9:10 | 2024-04-15 | 14:40 | 26 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.01925 | 5.8334e-05
3872 | 2024-04-15 | 9:11 | 2024-04-15 | 9:36 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Transservis | Bijelo Polje | 6 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
3873 | 2024-04-15 | 9:14 | 2024-04-15 | 10:32 | 55 | 78 | 78 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.0096251 | 0.0001234
3874 | 2024-04-15 | 9:18 | 2024-04-15 | 12:43 | 105 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.048294 | 0.00023558
3875 | 2024-04-15 | 9:20 | 2024-04-15 | 12:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV MBTS Central Point 3 | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
3876 | 2024-04-15 | 9:20 | 2024-04-15 | 13:15 | 23 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajovo Polje(844) | Plužine | 1 | 0.012127 | 5.1603e-05
3877 | 2024-04-15 | 9:24 | 2024-04-15 | 17:08 | 1 | 464 | 464 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.001041 | 2.2436e-06
3878 | 2024-04-15 | 9:32 | 2024-04-15 | 13:20 | 15 | 228 | 228 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica | Podgorica | 2 | 0.0076732 | 3.3654e-05
3879 | 2024-04-15 | 9:50 | 2024-04-15 | 14:00 | 8 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0044872 | 1.7949e-05
3880 | 2024-04-15 | 10:05 | 2024-04-15 | 13:45 | 148 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.073052 | 0.00033206
3881 | 2024-04-15 | 10:15 | 2024-04-15 | 15:35 | 211 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 1 | Berane | 3 | 0.15149 | 0.0004734
3882 | 2024-04-15 | 10:26 | 2024-04-15 | 15:44 | 54 | 318 | 318 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.038527 | 0.00012116
3883 | 2024-04-15 | 10:40 | 2024-04-15 | 13:10 | 11 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rubeža 2(321) | Nikšić | 1 | 0.003702 | 2.468e-05
3884 | 2024-04-15 | 10:40 | 2024-04-15 | 13:30 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podostrog | Budva | 4 | 0.00038141 | 2.2436e-06
3885 | 2024-04-15 | 10:55 | 2024-04-15 | 14:30 | 106 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.051132 | 0.00023782
3886 | 2024-04-15 | 11:11 | 2024-04-15 | 12:09 | 102 | 58 | 58 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.013273 | 0.00022885
3887 | 2024-04-15 | 11:15 | 2024-04-15 | 12:00 | 10 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.0010096 | 2.2436e-05
3888 | 2024-04-15 | 11:19 | 2024-04-15 | 13:13 | 1 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autokamp | Podgorica | 2 | 0.00025577 | 2.2436e-06
3889 | 2024-04-15 | 11:19 | 2024-04-15 | 16:36 | 4 | 317 | 317 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0028449 | 8.9745e-06
3890 | 2024-04-15 | 12:20 | 2024-04-15 | 15:20 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikšićki Put | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
3891 | 2024-04-15 | 12:35 | 2024-04-15 | 16:00 | 4 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 7 | Podgorica | 2 | 0.0018398 | 8.9745e-06
3892 | 2024-04-15 | 12:39 | 2024-04-15 | 13:54 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pekara | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
3893 | 2024-04-15 | 12:48 | 2024-04-15 | 16:00 | 1 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suho Polje 1 | Rožaje | 3 | 0.00043077 | 2.2436e-06
3894 | 2024-04-15 | 13:00 | 2024-04-15 | 16:10 | 37 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ćirovići | Pljevlja | 7 | 0.015773 | 8.3014e-05
3895 | 2024-04-15 | 13:10 | 2024-04-16 | 13:30 | 1 | 1460 | 1460 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.0032757 | 2.2436e-06
3896 | 2024-04-15 | 13:24 | 2024-04-15 | 15:27 | 52 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.01435 | 0.00011667
3897 | 2024-04-15 | 13:52 | 2024-04-15 | 17:08 | 1 | 196 | 196 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Transservis | Bijelo Polje | 6 | 0.00043975 | 2.2436e-06
3898 | 2024-04-15 | 14:30 | 2024-04-15 | 14:45 | 106 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.0035673 | 0.00023782
3899 | 2024-04-15 | 14:34 | 2024-04-15 | 16:20 | 20 | 106 | 106 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.0047565 | 4.4872e-05
3900 | 2024-04-15 | 14:40 | 2024-04-15 | 18:50 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja Konik | Podgorica | 2 | 0.0005609 | 2.2436e-06
3901 | 2024-04-15 | 15:28 | 2024-04-15 | 17:08 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dječji Vrtić 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
3902 | 2024-04-15 | 17:15 | 2024-04-15 | 17:53 | 2 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podi 2 ( Matković ) | Herceg Novi | 5 | 0.00017051 | 4.4872e-06
3903 | 2024-04-15 | 17:30 | 2024-04-15 | 18:00 | 26 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jablan | Podgorica | 2 | 0.00175 | 5.8334e-05
3904 | 2024-04-15 | 17:35 | 2024-04-16 | 8:40 | 1 | 905 | 905 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita | Berane | 3 | 0.0020305 | 2.2436e-06
3905 | 2024-04-15 | 18:00 | 2024-04-15 | 18:05 | 26 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jablan | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 5.8334e-05
3906 | 2024-04-15 | 18:00 | 2024-04-15 | 21:00 | 10 | 180 | 180 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0040385 | 2.2436e-05
3907 | 2024-04-15 | 19:30 | 2024-04-15 | 20:35 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
3908 | 2024-04-15 | 20:00 | 2024-04-15 | 21:50 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
3909 | 2024-04-16 | 7:45 | 2024-04-16 | 12:00 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.00057212 | 2.2436e-06
3910 | 2024-04-16 | 8:00 | 2024-04-16 | 9:55 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 16 | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
3911 | 2024-04-16 | 8:00 | 2024-04-16 | 16:00 | 119 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Gorica | Podgorica | 2 | 0.12816 | 0.00026699
3912 | 2024-04-16 | 8:10 | 2024-04-16 | 9:20 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 1 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
3913 | 2024-04-16 | 8:10 | 2024-04-16 | 9:20 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 1 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
3914 | 2024-04-16 | 8:25 | 2024-04-16 | 11:15 | 7 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka | Herceg Novi | 5 | 0.0026699 | 1.5705e-05
3915 | 2024-04-16 | 8:30 | 2024-04-16 | 9:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukotica | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
3916 | 2024-04-16 | 8:30 | 2024-04-16 | 11:30 | 19 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balšića 2 | Podgorica | 2 | 0.0076732 | 4.2629e-05
3917 | 2024-04-16 | 8:30 | 2024-04-16 | 12:17 | 121 | 227 | 227 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.061625 | 0.00027148
3918 | 2024-04-16 | 8:40 | 2024-04-16 | 10:30 | 17 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rogobore | Kolašin | 6 | 0.0041956 | 3.8141e-05
3919 | 2024-04-16 | 8:55 | 2024-04-16 | 11:15 | 13 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 2 | Podgorica | 2 | 0.0040834 | 2.9167e-05
3920 | 2024-04-16 | 8:55 | 2024-04-16 | 15:00 | 12 | 365 | 365 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.009827 | 2.6923e-05
3921 | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 10:07 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dječji Vrtić 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00015032 | 2.2436e-06
3922 | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 12:15 | 65 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Straševina BarakeMot(275) | Nikšić | 1 | 0.028438 | 0.00014584
3923 | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 12:40 | 70 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje selo | Bijelo Polje | 6 | 0.034552 | 0.00015705
3924 | 2024-04-16 | 9:05 | 2024-04-16 | 13:30 | 1 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 3 | Podgorica | 2 | 0.00059456 | 2.2436e-06
3925 | 2024-04-16 | 9:27 | 2024-04-16 | 12:17 | 8 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroeksport | Bar | 4 | 0.0030513 | 1.7949e-05
3926 | 2024-04-16 | 9:30 | 2024-04-16 | 11:00 | 16 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sela | Bijelo Polje | 6 | 0.0032308 | 3.5898e-05
3927 | 2024-04-16 | 9:30 | 2024-04-16 | 13:30 | 2 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Srijede Donje (1)(178) | Nikšić | 1 | 0.0010769 | 4.4872e-06
3928 | 2024-04-16 | 9:30 | 2024-04-16 | 18:00 | 8 | 510 | 510 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.009154 | 1.7949e-05
3929 | 2024-04-16 | 9:33 | 2024-04-16 | 13:08 | 401 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 2 | Ulcinj | 4 | 0.19343 | 0.00089969
3930 | 2024-04-16 | 9:46 | 2024-04-16 | 12:55 | 105 | 189 | 189 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.044525 | 0.00023558
3931 | 2024-04-16 | 9:55 | 2024-04-16 | 10:00 | 46 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 35/0.4 kV Mijakovići | Pljevlja | 7 | 0.00051603 | 0.00010321
3932 | 2024-04-16 | 9:55 | 2024-04-16 | 14:00 | 15 | 245 | 245 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.0082453 | 3.3654e-05
3933 | 2024-04-16 | 10:00 | 2024-04-16 | 11:20 | 106 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.019026 | 0.00023782
3934 | 2024-04-16 | 10:00 | 2024-04-16 | 13:00 | 76 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.030693 | 0.00017051
3935 | 2024-04-16 | 10:20 | 2024-04-16 | 13:00 | 5 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0017949 | 1.1218e-05
3936 | 2024-04-16 | 11:10 | 2024-04-16 | 15:00 | 55 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.028382 | 0.0001234
3937 | 2024-04-16 | 11:55 | 2024-04-16 | 14:12 | 1 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.00030738 | 2.2436e-06
3938 | 2024-04-16 | 11:56 | 2024-04-16 | 12:16 | 91 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ada Parking | Ulcinj | 4 | 0.0040834 | 0.00020417
3939 | 2024-04-16 | 12:25 | 2024-04-16 | 13:40 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 1 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
3940 | 2024-04-16 | 12:25 | 2024-04-16 | 18:57 | 1 | 392 | 392 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Labus | Bijelo Polje | 6 | 0.0008795 | 2.2436e-06
3941 | 2024-04-16 | 12:30 | 2024-04-16 | 12:38 | 2 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plagenti | Kotor | 5 | 3.5898e-05 | 4.4872e-06
3942 | 2024-04-16 | 12:30 | 2024-04-16 | 14:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasadnik | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
3943 | 2024-04-16 | 14:00 | 2024-04-16 | 14:40 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Cijevna 2 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
3944 | 2024-04-16 | 14:57 | 2024-04-16 | 17:15 | 62 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeska 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.019196 | 0.0001391
3945 | 2024-04-16 | 15:00 | 2024-04-16 | 15:05 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zorlovići | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
3946 | 2024-04-16 | 15:00 | 2024-04-16 | 15:57 | 12 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0015346 | 2.6923e-05
3947 | 2024-04-16 | 15:25 | 2024-04-16 | 17:00 | 3 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Selišta | Mojkovac | 6 | 0.00063943 | 6.7308e-06
3948 | 2024-04-16 | 15:28 | 2024-04-16 | 17:45 | 25 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0076844 | 5.609e-05
3949 | 2024-04-16 | 15:30 | 2024-04-16 | 19:33 | 16 | 243 | 243 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.0087232 | 3.5898e-05
3950 | 2024-04-16 | 16:10 | 2024-04-17 | 16:55 | 1 | 1485 | 1485 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.0033318 | 2.2436e-06
3951 | 2024-04-16 | 16:16 | 2024-04-16 | 17:10 | 1 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Džan | Podgorica | 2 | 0.00012116 | 2.2436e-06
3952 | 2024-04-16 | 16:25 | 2024-04-16 | 17:45 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
3953 | 2024-04-16 | 16:55 | 2024-04-16 | 20:00 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pazarište 1 | Podgorica | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
3954 | 2024-04-16 | 17:10 | 2024-04-16 | 19:03 | 1 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeska 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00025353 | 2.2436e-06
3955 | 2024-04-16 | 17:15 | 2024-04-16 | 17:30 | 10 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Plansko | Pljevlja | 7 | 0.00033654 | 2.2436e-05
3956 | 2024-04-16 | 17:35 | 2024-04-17 | 20:30 | 14 | 1615 | 1615 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.050728 | 3.1411e-05
3957 | 2024-04-16 | 18:00 | 2024-04-16 | 18:54 | 11 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0013327 | 2.468e-05
3958 | 2024-04-16 | 19:05 | 2024-04-17 | 10:50 | 1 | 945 | 945 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanovići 2 | Budva | 4 | 0.0021202 | 2.2436e-06
3959 | 2024-04-16 | 19:22 | 2024-04-16 | 19:57 | 2 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika Pavle Kovačević | Herceg Novi | 5 | 0.00015705 | 4.4872e-06
3960 | 2024-04-16 | 20:00 | 2024-04-16 | 21:30 | 2 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 5 | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 4.4872e-06
3961 | 2024-04-16 | 20:10 | 2024-04-17 | 10:30 | 30 | 860 | 860 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.057885 | 6.7308e-05
3962 | 2024-04-16 | 21:00 | 2024-04-16 | 22:05 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 3 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
3963 | 2024-04-16 | 21:15 | 2024-04-16 | 21:45 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinicka 1 | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
3964 | 2024-04-16 | 21:40 | 2024-04-17 | 11:39 | 2 | 839 | 839 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Stanica | Ulcinj | 4 | 0.0037648 | 4.4872e-06
3965 | 2024-04-16 | 21:58 | 2024-04-17 | 10:30 | 65 | 752 | 752 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.10967 | 0.00014584
3966 | 2024-04-17 | 4:45 | 2024-04-17 | 8:07 | 1 | 202 | 202 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica Stratus | Podgorica | 2 | 0.00045321 | 2.2436e-06
3967 | 2024-04-17 | 6:20 | 2024-04-17 | 9:13 | 5 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mosor | Podgorica | 2 | 0.0019407 | 1.1218e-05
3968 | 2024-04-17 | 7:12 | 2024-04-17 | 8:21 | 24 | 69 | 69 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojkovac 3 | Mojkovac | 6 | 0.0037154 | 5.3847e-05
3969 | 2024-04-17 | 8:06 | 2024-04-17 | 9:52 | 1 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Crnci | Podgorica | 2 | 0.00023782 | 2.2436e-06
3970 | 2024-04-17 | 8:10 | 2024-04-17 | 8:55 | 33 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.0033318 | 7.4039e-05
3971 | 2024-04-17 | 8:25 | 2024-04-17 | 9:30 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 2 (Mahala) | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
3972 | 2024-04-17 | 8:35 | 2024-04-17 | 9:10 | 36 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potpeće | Pljevlja | 7 | 0.002827 | 8.077e-05
3973 | 2024-04-17 | 8:40 | 2024-04-17 | 9:10 | 42 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.002827 | 9.4232e-05
3974 | 2024-04-17 | 8:56 | 2024-04-17 | 14:20 | 10 | 324 | 324 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV MBTS Central Point 3 | Podgorica | 2 | 0.0072693 | 2.2436e-05
3975 | 2024-04-17 | 9:14 | 2024-04-17 | 9:43 | 7 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.00045545 | 1.5705e-05
3976 | 2024-04-17 | 9:16 | 2024-04-17 | 11:58 | 11 | 162 | 162 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gorice | Bijelo Polje | 6 | 0.0039981 | 2.468e-05
3977 | 2024-04-17 | 9:45 | 2024-04-17 | 9:50 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjelibor | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
3978 | 2024-04-17 | 9:45 | 2024-04-17 | 10:50 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vještica Komuna | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
3979 | 2024-04-17 | 10:00 | 2024-04-17 | 12:38 | 149 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 2 | Berane | 3 | 0.052819 | 0.0003343
3980 | 2024-04-17 | 10:01 | 2024-04-17 | 11:05 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.00014359 | 2.2436e-06
3981 | 2024-04-17 | 10:26 | 2024-04-17 | 10:57 | 10 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazine | Podgorica | 2 | 0.00069552 | 2.2436e-05
3982 | 2024-04-17 | 10:51 | 2024-04-17 | 13:00 | 1 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 5 | Podgorica | 2 | 0.00028943 | 2.2436e-06
3983 | 2024-04-17 | 11:25 | 2024-04-17 | 14:30 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rašovići 2 Ljuari | Podgorica | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
3984 | 2024-04-17 | 11:40 | 2024-04-17 | 12:23 | 10 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.00096476 | 2.2436e-05
3985 | 2024-04-17 | 11:46 | 2024-04-17 | 14:15 | 4 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruščica | Berane | 3 | 0.0013372 | 8.9745e-06
3986 | 2024-04-17 | 12:23 | 2024-04-17 | 13:30 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00015032 | 2.2436e-06
3987 | 2024-04-17 | 13:07 | 2024-04-17 | 13:31 | 30 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savina | Herceg Novi | 5 | 0.0016154 | 6.7308e-05
3988 | 2024-04-17 | 13:20 | 2024-04-17 | 18:05 | 3 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murovac | Berane | 3 | 0.0019183 | 6.7308e-06
3989 | 2024-04-17 | 13:32 | 2024-04-17 | 14:30 | 4 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 0.00052052 | 8.9745e-06
3990 | 2024-04-17 | 13:55 | 2024-04-17 | 14:35 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
3991 | 2024-04-17 | 14:00 | 2024-04-17 | 16:10 | 9 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.002625 | 2.0193e-05
3992 | 2024-04-17 | 15:28 | 2024-04-17 | 18:40 | 1 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.00043077 | 2.2436e-06
3993 | 2024-04-17 | 16:05 | 2024-04-17 | 16:10 | 19 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Metaljka | Pljevlja | 7 | 0.00021314 | 4.2629e-05
3994 | 2024-04-17 | 16:33 | 2024-04-17 | 17:35 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begova Glavica | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
3995 | 2024-04-17 | 16:53 | 2024-04-17 | 18:05 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Riječki Grad | Cetinje | 2 | 0.00016154 | 2.2436e-06
3996 | 2024-04-17 | 17:20 | 2024-04-17 | 19:05 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Batuni | Berane | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
3997 | 2024-04-17 | 17:25 | 2024-04-17 | 19:00 | 8 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.0017051 | 1.7949e-05
3998 | 2024-04-17 | 17:47 | 2024-04-18 | 11:00 | 1 | 1033 | 1033 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Utrg | Cetinje | 2 | 0.0023177 | 2.2436e-06
3999 | 2024-04-17 | 18:00 | 2024-04-17 | 19:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begova Glavica | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
4000 | 2024-04-17 | 19:10 | 2024-04-17 | 20:18 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.00015257 | 2.2436e-06
4001 | 2024-04-17 | 19:25 | 2024-04-17 | 20:05 | 6 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.00053847 | 1.3462e-05
4002 | 2024-04-17 | 20:46 | 2024-04-17 | 21:00 | 1 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kiro Radović | Podgorica | 2 | 3.1411e-05 | 2.2436e-06
4003 | 2024-04-18 | 6:15 | 2024-04-18 | 7:12 | 580 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Lamela ŽTO 2 | Podgorica | 2 | 0.074174 | 0.0013013
4004 | 2024-04-18 | 7:30 | 2024-04-18 | 10:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
4005 | 2024-04-18 | 7:47 | 2024-04-18 | 10:00 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Svinjišta | Budva | 4 | 0.0002984 | 2.2436e-06
4006 | 2024-04-18 | 8:15 | 2024-04-18 | 9:15 | 5 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vladoš 1 | Kolašin | 6 | 0.00067308 | 1.1218e-05
4007 | 2024-04-18 | 8:38 | 2024-04-18 | 14:00 | 3 | 322 | 322 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 6 | Podgorica | 2 | 0.0021673 | 6.7308e-06
4008 | 2024-04-18 | 8:45 | 2024-04-18 | 10:40 | 8 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lalovina | Herceg Novi | 5 | 0.0020641 | 1.7949e-05
4009 | 2024-04-18 | 8:50 | 2024-04-18 | 9:00 | 28 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rodijelja | Bijelo Polje | 6 | 0.00062821 | 6.2821e-05
4010 | 2024-04-18 | 8:52 | 2024-04-18 | 10:33 | 2 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trebesin | Herceg Novi | 5 | 0.00045321 | 4.4872e-06
4011 | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 12:40 | 28 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rodijelja | Bijelo Polje | 6 | 0.013821 | 6.2821e-05
4012 | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 14:30 | 65 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablanica | Rožaje | 3 | 0.048126 | 0.00014584
4013 | 2024-04-18 | 9:05 | 2024-04-18 | 12:00 | 52 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.020417 | 0.00011667
4014 | 2024-04-18 | 9:10 | 2024-04-18 | 13:00 | 28 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.014449 | 6.2821e-05
4015 | 2024-04-18 | 9:17 | 2024-04-18 | 14:12 | 8 | 295 | 295 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroeksport | Bar | 4 | 0.0052949 | 1.7949e-05
4016 | 2024-04-18 | 9:45 | 2024-04-18 | 11:49 | 159 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrševo | Berane | 3 | 0.044235 | 0.00035673
4017 | 2024-04-18 | 9:50 | 2024-04-18 | 12:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00029167 | 2.2436e-06
4018 | 2024-04-18 | 9:52 | 2024-04-18 | 14:30 | 1 | 278 | 278 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 5 | Podgorica | 2 | 0.00062373 | 2.2436e-06
4019 | 2024-04-18 | 9:55 | 2024-04-18 | 11:00 | 48 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vijenac | Pljevlja | 7 | 0.0070001 | 0.00010769
4020 | 2024-04-18 | 10:00 | 2024-04-18 | 13:01 | 62 | 181 | 181 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 1 | Berane | 3 | 0.025178 | 0.0001391
4021 | 2024-04-18 | 10:10 | 2024-04-18 | 12:00 | 32 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žari Brezovac | Mojkovac | 6 | 0.0078975 | 7.1796e-05
4022 | 2024-04-18 | 10:25 | 2024-04-18 | 11:45 | 8 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Petrovac | Budva | 4 | 0.0014359 | 1.7949e-05
4023 | 2024-04-18 | 10:31 | 2024-04-18 | 11:00 | 55 | 29 | 29 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0035786 | 0.0001234
4024 | 2024-04-18 | 10:42 | 2024-04-18 | 10:47 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
4025 | 2024-04-18 | 10:45 | 2024-04-18 | 14:00 | 8 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rubeža 2(321) | Nikšić | 1 | 0.0035 | 1.7949e-05
4026 | 2024-04-18 | 10:55 | 2024-04-18 | 12:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budva Centar | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
4027 | 2024-04-18 | 11:30 | 2024-04-18 | 11:34 | 75 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Otilovići | Pljevlja | 7 | 0.00067308 | 0.00016827
4028 | 2024-04-18 | 11:33 | 2024-04-18 | 14:00 | 1 | 147 | 147 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nova Medicinska Škola | Podgorica | 2 | 0.00032981 | 2.2436e-06
4029 | 2024-04-18 | 11:37 | 2024-04-18 | 13:37 | 62 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Peovac | Berane | 3 | 0.016693 | 0.0001391
4030 | 2024-04-18 | 11:53 | 2024-04-18 | 16:43 | 2 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poda | Berane | 3 | 0.0013013 | 4.4872e-06
4031 | 2024-04-18 | 12:10 | 2024-04-18 | 12:15 | 45 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.00050481 | 0.00010096
4032 | 2024-04-18 | 12:24 | 2024-04-18 | 14:15 | 1 | 111 | 111 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hladnjača | Podgorica | 2 | 0.00024904 | 2.2436e-06
4033 | 2024-04-18 | 13:45 | 2024-04-18 | 14:45 | 8 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Palež - Šaranci | Žabljak | 7 | 0.0010769 | 1.7949e-05
4034 | 2024-04-18 | 14:45 | 2024-04-18 | 14:55 | 90 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0020193 | 0.00020193
4035 | 2024-04-18 | 15:00 | 2024-04-18 | 16:50 | 5 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavica | Podgorica | 2 | 0.001234 | 1.1218e-05
4036 | 2024-04-18 | 15:00 | 2024-04-18 | 19:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevorac | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.2436e-06
4037 | 2024-04-18 | 15:20 | 2024-04-18 | 16:25 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dubovik | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
4038 | 2024-04-18 | 15:30 | 2024-04-18 | 16:55 | 12 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubovik | Podgorica | 2 | 0.0022885 | 2.6923e-05
4039 | 2024-04-18 | 15:44 | 2024-04-18 | 16:57 | 120 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prekookeanska | Bar | 4 | 0.019654 | 0.00026923
4040 | 2024-04-18 | 16:00 | 2024-04-18 | 17:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Švedske Kuće | Cetinje | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
4041 | 2024-04-18 | 17:10 | 2024-04-18 | 20:30 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komoševina | Budva | 4 | 0.00044872 | 2.2436e-06
4042 | 2024-04-18 | 18:10 | 2024-04-18 | 18:40 | 15 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tamaris | Herceg Novi | 5 | 0.0010096 | 3.3654e-05
4043 | 2024-04-18 | 18:18 | 2024-04-18 | 19:10 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lim | Berane | 3 | 0.00011667 | 2.2436e-06
4044 | 2024-04-18 | 20:25 | 2024-04-19 | 16:00 | 1 | 1175 | 1175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV ZEPS | Budva | 4 | 0.0026362 | 2.2436e-06
4045 | 2024-04-18 | 20:50 | 2024-04-18 | 21:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 2 | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
4046 | 2024-04-18 | 21:10 | 2024-04-19 | 9:30 | 1 | 740 | 740 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.0016603 | 2.2436e-06
4047 | 2024-04-19 | 7:30 | 2024-04-19 | 15:00 | 15 | 450 | 450 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Igalo Centar | Herceg Novi | 5 | 0.015144 | 3.3654e-05
4048 | 2024-04-19 | 8:00 | 2024-04-19 | 14:20 | 26 | 380 | 380 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.022167 | 5.8334e-05
4049 | 2024-04-19 | 8:16 | 2024-04-19 | 10:30 | 1 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jaz 1 | Budva | 4 | 0.00030064 | 2.2436e-06
4050 | 2024-04-19 | 8:25 | 2024-04-19 | 8:45 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vladoš 2 | Kolašin | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
4051 | 2024-04-19 | 9:00 | 2024-04-19 | 14:30 | 16 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Lovnica | Rožaje | 3 | 0.011846 | 3.5898e-05
4052 | 2024-04-19 | 9:09 | 2024-04-19 | 10:15 | 90 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ul.Žarka Zrenjanina(33) | Nikšić | 1 | 0.013327 | 0.00020193
4053 | 2024-04-19 | 9:15 | 2024-04-19 | 10:07 | 112 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rubeža - 1(320) | Nikšić | 1 | 0.013067 | 0.00025129
4054 | 2024-04-19 | 9:30 | 2024-04-19 | 12:10 | 5 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Hotel Durmitor | Žabljak | 7 | 0.0017949 | 1.1218e-05
4055 | 2024-04-19 | 9:30 | 2024-04-19 | 13:12 | 6 | 222 | 222 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka | Herceg Novi | 5 | 0.0029885 | 1.3462e-05
4056 | 2024-04-19 | 9:44 | 2024-04-19 | 11:32 | 70 | 108 | 108 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kotlara | Bijelo Polje | 6 | 0.016962 | 0.00015705
4057 | 2024-04-19 | 9:50 | 2024-04-19 | 15:00 | 1 | 310 | 310 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Gornja Gorica | Podgorica | 2 | 0.00069552 | 2.2436e-06
4058 | 2024-04-19 | 10:00 | 2024-04-19 | 10:45 | 50 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ul.Ivana Milutinovića(6) | Nikšić | 1 | 0.0050481 | 0.00011218
4059 | 2024-04-19 | 10:00 | 2024-04-19 | 14:30 | 76 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.046039 | 0.00017051
4060 | 2024-04-19 | 10:30 | 2024-04-19 | 13:20 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Momišići 8 | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
4061 | 2024-04-19 | 10:40 | 2024-04-19 | 10:48 | 32 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.00057437 | 7.1796e-05
4062 | 2024-04-19 | 10:50 | 2024-04-19 | 12:35 | 57 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 1 | Berane | 3 | 0.013428 | 0.00012789
4063 | 2024-04-19 | 11:05 | 2024-04-19 | 17:50 | 15 | 405 | 405 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Vinopodrum | Podgorica | 2 | 0.01363 | 3.3654e-05
4064 | 2024-04-19 | 11:45 | 2024-04-19 | 16:00 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukovići | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 2.2436e-06
4065 | 2024-04-19 | 11:48 | 2024-04-19 | 14:20 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasovo Rasadnik | Bijelo Polje | 6 | 0.00034103 | 2.2436e-06
4066 | 2024-04-19 | 11:59 | 2024-04-19 | 12:19 | 120 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prekookeanska | Bar | 4 | 0.0053847 | 0.00026923
4067 | 2024-04-19 | 12:45 | 2024-04-22 | 8:35 | 1 | 4070 | 4070 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.0091315 | 2.2436e-06
4068 | 2024-04-19 | 13:10 | 2024-04-20 | 10:00 | 5 | 1250 | 1250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ceklin | Cetinje | 2 | 0.014023 | 1.1218e-05
4069 | 2024-04-19 | 13:40 | 2024-04-19 | 17:20 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0004936 | 2.2436e-06
4070 | 2024-04-19 | 14:24 | 2024-04-19 | 17:45 | 1 | 201 | 201 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Njegnjevo Nova | Bijelo Polje | 6 | 0.00045097 | 2.2436e-06
4071 | 2024-04-19 | 14:30 | 2024-04-19 | 14:45 | 76 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.0025577 | 0.00017051
4072 | 2024-04-19 | 15:00 | 2024-04-19 | 16:06 | 15 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Igalo Centar | Herceg Novi | 5 | 0.0022212 | 3.3654e-05
4073 | 2024-04-19 | 15:00 | 2024-04-19 | 16:20 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Gornja Gorica | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
4074 | 2024-04-19 | 15:16 | 2024-04-19 | 16:12 | 8 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kaševari | Bijelo Polje | 6 | 0.0010051 | 1.7949e-05
4075 | 2024-04-19 | 15:45 | 2024-04-19 | 19:30 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Petrovac | Budva | 4 | 0.00050481 | 2.2436e-06
4076 | 2024-04-19 | 15:50 | 2024-04-20 | 9:00 | 4 | 1030 | 1030 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.0092437 | 8.9745e-06
4077 | 2024-04-19 | 16:45 | 2024-04-19 | 19:00 | 3 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Repetitor Sjenica | Podgorica | 2 | 0.00090866 | 6.7308e-06
4078 | 2024-04-19 | 16:50 | 2024-04-19 | 18:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
4079 | 2024-04-19 | 16:59 | 2024-04-19 | 17:45 | 1 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Šolje | Bijelo Polje | 6 | 0.00010321 | 2.2436e-06
4080 | 2024-04-19 | 17:01 | 2024-04-19 | 17:08 | 452 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Paljuškovo | Bar | 4 | 0.0070988 | 0.0010141
4081 | 2024-04-19 | 19:50 | 2024-04-20 | 9:00 | 4 | 790 | 790 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.0070898 | 8.9745e-06
4082 | 2024-04-19 | 20:45 | 2024-04-19 | 20:50 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
4083 | 2024-04-20 | 7:05 | 2024-04-20 | 8:10 | 304 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Karađorđeva | Podgorica | 2 | 0.044334 | 0.00068206
4084 | 2024-04-20 | 7:30 | 2024-04-20 | 17:30 | 11 | 600 | 600 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donje Selo | Podgorica | 2 | 0.014808 | 2.468e-05
4085 | 2024-04-20 | 7:30 | 2024-04-20 | 18:00 | 66 | 630 | 630 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.09329 | 0.00014808
4086 | 2024-04-20 | 7:30 | 2024-04-20 | 18:00 | 61 | 630 | 630 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sige | Podgorica | 2 | 0.086222 | 0.00013686
4087 | 2024-04-20 | 7:30 | 2024-04-20 | 18:00 | 57 | 630 | 630 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Jama Žarića | Podgorica | 2 | 0.080568 | 0.00012789
4088 | 2024-04-20 | 7:30 | 2024-04-20 | 18:00 | 47 | 630 | 630 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kula Lakića | Podgorica | 2 | 0.066433 | 0.00010545
4089 | 2024-04-20 | 7:30 | 2024-04-20 | 18:00 | 42 | 630 | 630 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Luke | Podgorica | 2 | 0.059366 | 9.4232e-05
4090 | 2024-04-20 | 7:30 | 2024-04-20 | 18:00 | 56 | 630 | 630 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donje Selo | Podgorica | 2 | 0.079155 | 0.00012564
4091 | 2024-04-20 | 8:00 | 2024-04-20 | 15:50 | 352 | 470 | 470 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Ul Alekse Backovića(27) | Nikšić | 1 | 0.37118 | 0.00078975
4092 | 2024-04-20 | 8:30 | 2024-04-20 | 9:25 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 2 | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
4093 | 2024-04-20 | 9:18 | 2024-04-20 | 10:22 | 166 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Polje 1 | Bar | 4 | 0.023836 | 0.00037244
4094 | 2024-04-20 | 9:45 | 2024-04-20 | 12:10 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
4095 | 2024-04-20 | 10:15 | 2024-04-20 | 11:30 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Benzinska Pumpa 1 | Budva | 4 | 0.00016827 | 2.2436e-06
4096 | 2024-04-20 | 10:48 | 2024-04-20 | 12:33 | 17 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Morinj Centar | Kotor | 5 | 0.0040049 | 3.8141e-05
4097 | 2024-04-20 | 11:15 | 2024-04-20 | 12:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
4098 | 2024-04-20 | 11:20 | 2024-04-20 | 14:30 | 3 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poda | Berane | 3 | 0.0012789 | 6.7308e-06
4099 | 2024-04-20 | 11:25 | 2024-04-20 | 15:00 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.00048238 | 2.2436e-06
4100 | 2024-04-20 | 12:00 | 2024-04-20 | 13:10 | 7 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radovče 1 | Podgorica | 2 | 0.0010994 | 1.5705e-05
4101 | 2024-04-20 | 12:15 | 2024-04-20 | 13:20 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
4102 | 2024-04-20 | 12:33 | 2024-04-20 | 13:45 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štitarica 2 | Mojkovac | 6 | 0.00016154 | 2.2436e-06
4103 | 2024-04-20 | 12:57 | 2024-04-20 | 17:15 | 1 | 258 | 258 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.00057885 | 2.2436e-06
4104 | 2024-04-20 | 13:05 | 2024-04-20 | 13:10 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podanje | Podgorica | 2 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
4105 | 2024-04-20 | 13:05 | 2024-04-20 | 16:15 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Cijevna 1 | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
4106 | 2024-04-20 | 13:56 | 2024-04-20 | 14:42 | 16 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radanovići - Sveti Matija | Kotor | 5 | 0.0016513 | 3.5898e-05
4107 | 2024-04-20 | 14:10 | 2024-04-20 | 17:05 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 0.00039263 | 2.2436e-06
4108 | 2024-04-20 | 14:55 | 2024-04-20 | 20:15 | 1 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir | Cetinje | 2 | 0.00071796 | 2.2436e-06
4109 | 2024-04-20 | 15:15 | 2024-04-20 | 17:15 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
4110 | 2024-04-20 | 15:15 | 2024-04-20 | 18:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Rogami | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
4111 | 2024-04-20 | 16:40 | 2024-04-20 | 17:15 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
4112 | 2024-04-20 | 17:20 | 2024-04-20 | 17:45 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 2 (Mahala) | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
4113 | 2024-04-20 | 17:30 | 2024-04-21 | 11:55 | 1 | 1105 | 1105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grebaje | Berane | 3 | 0.0024792 | 2.2436e-06
4114 | 2024-04-20 | 18:40 | 2024-04-20 | 19:32 | 57 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0066501 | 0.00012789
4115 | 2024-04-20 | 18:55 | 2024-04-20 | 20:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
4116 | 2024-04-20 | 19:20 | 2024-04-20 | 23:20 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Supermarket Masline | Podgorica | 2 | 0.00053847 | 2.2436e-06
4117 | 2024-04-20 | 19:40 | 2024-04-21 | 14:10 | 1 | 1110 | 1110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 1 | Berane | 3 | 0.0024904 | 2.2436e-06
4118 | 2024-04-20 | 19:40 | 2024-04-20 | 21:55 | 5 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.0015144 | 1.1218e-05
4119 | 2024-04-21 | 1:35 | 2024-04-21 | 8:30 | 172 | 415 | 415 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meterizi 3 | Ulcinj | 4 | 0.16015 | 0.0003859
4120 | 2024-04-21 | 1:42 | 2024-04-21 | 8:23 | 1 | 401 | 401 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Botun 2 | Podgorica | 2 | 0.00089969 | 2.2436e-06
4121 | 2024-04-21 | 7:16 | 2024-04-21 | 11:47 | 1 | 271 | 271 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karuč | Cetinje | 2 | 0.00060802 | 2.2436e-06
4122 | 2024-04-21 | 8:45 | 2024-04-24 | 10:00 | 12 | 4395 | 4395 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.11833 | 2.6923e-05
4123 | 2024-04-21 | 9:06 | 2024-04-21 | 9:40 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 14 | Podgorica | 2 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
4124 | 2024-04-21 | 9:35 | 2024-04-21 | 9:40 | 27 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Morajice | Pljevlja | 7 | 0.00030289 | 6.0578e-05
4125 | 2024-04-21 | 9:35 | 2024-04-22 | 11:00 | 1 | 1525 | 1525 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.0034215 | 2.2436e-06
4126 | 2024-04-21 | 10:00 | 2024-04-21 | 13:10 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oluja | Bijelo Polje | 6 | 0.00042629 | 2.2436e-06
4127 | 2024-04-21 | 10:15 | 2024-04-21 | 12:10 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balšića 1 | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
4128 | 2024-04-21 | 10:15 | 2024-04-21 | 12:30 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rozino 3 | Budva | 4 | 0.00030289 | 2.2436e-06
4129 | 2024-04-21 | 10:50 | 2024-04-21 | 13:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zagorič 8 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
4130 | 2024-04-21 | 12:35 | 2024-04-21 | 17:40 | 23 | 305 | 305 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.015739 | 5.1603e-05
4131 | 2024-04-21 | 13:22 | 2024-04-21 | 13:44 | 1 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 30E | Podgorica | 2 | 4.936e-05 | 2.2436e-06
4132 | 2024-04-21 | 14:10 | 2024-04-21 | 15:18 | 5 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00076283 | 1.1218e-05
4133 | 2024-04-21 | 14:29 | 2024-04-21 | 16:30 | 1 | 121 | 121 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 2 | Cetinje | 2 | 0.00027148 | 2.2436e-06
4134 | 2024-04-21 | 14:35 | 2024-04-21 | 16:30 | 3 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00077405 | 6.7308e-06
4135 | 2024-04-21 | 17:45 | 2024-04-21 | 19:40 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Donja Orahovica | Bijelo Polje | 6 | 0.00025802 | 2.2436e-06
4136 | 2024-04-21 | 18:10 | 2024-04-21 | 20:07 | 1 | 117 | 117 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mirojevići | Bijelo Polje | 6 | 0.0002625 | 2.2436e-06
4137 | 2024-04-21 | 18:10 | 2024-04-21 | 20:10 | 5 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autobuska Stanica | Rožaje | 3 | 0.0013462 | 1.1218e-05
4138 | 2024-04-21 | 19:40 | 2024-04-22 | 16:40 | 1 | 1260 | 1260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lalevići | Podgorica | 2 | 0.002827 | 2.2436e-06
4139 | 2024-04-21 | 20:45 | 2024-04-21 | 21:20 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 1 (Apoteka) | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
4140 | 2024-04-21 | 21:30 | 2024-04-21 | 22:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 5(Šudikova) | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
4141 | 2024-04-22 | 5:00 | 2024-04-22 | 9:10 | 10 | 250 | 250 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Granični Prelaz | Bijelo Polje | 6 | 0.005609 | 2.2436e-05
4142 | 2024-04-22 | 7:15 | 2024-04-22 | 13:00 | 1 | 345 | 345 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 0.00077405 | 2.2436e-06
4143 | 2024-04-22 | 8:30 | 2024-04-22 | 12:38 | 57 | 248 | 248 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podanje | Podgorica | 2 | 0.031716 | 0.00012789
4144 | 2024-04-22 | 8:39 | 2024-04-22 | 12:09 | 18 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ratiševina 1 | Herceg Novi | 5 | 0.0084809 | 4.0385e-05
4145 | 2024-04-22 | 8:45 | 2024-04-22 | 10:15 | 34 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Straševina BarakeMot(275) | Nikšić | 1 | 0.0068655 | 7.6283e-05
4146 | 2024-04-22 | 8:50 | 2024-04-22 | 13:30 | 208 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Radoje Dakić Stambena | Podgorica | 2 | 0.13067 | 0.00046667
4147 | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 14:30 | 65 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablanica | Rožaje | 3 | 0.048126 | 0.00014584
4148 | 2024-04-22 | 9:15 | 2024-04-22 | 14:50 | 6 | 335 | 335 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0045097 | 1.3462e-05
4149 | 2024-04-22 | 9:30 | 2024-04-22 | 14:10 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolja 1 | Berane | 3 | 0.00062821 | 2.2436e-06
4150 | 2024-04-22 | 9:30 | 2024-04-22 | 14:30 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolja 1 | Berane | 3 | 0.00067308 | 2.2436e-06
4151 | 2024-04-22 | 9:40 | 2024-04-22 | 11:55 | 42 | 135 | 135 | Planiran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Livadice | Bijelo Polje | 6 | 0.012721 | 9.4232e-05
4152 | 2024-04-22 | 9:40 | 2024-04-22 | 13:10 | 3 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izvori | Berane | 3 | 0.0014135 | 6.7308e-06
4153 | 2024-04-22 | 9:40 | 2024-04-22 | 13:10 | 2 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izvori | Berane | 3 | 0.00094232 | 4.4872e-06
4154 | 2024-04-22 | 9:55 | 2024-04-22 | 13:30 | 9 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0043414 | 2.0193e-05
4155 | 2024-04-22 | 10:03 | 2024-04-22 | 12:55 | 8 | 172 | 172 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroeksport | Bar | 4 | 0.0030872 | 1.7949e-05
4156 | 2024-04-22 | 10:15 | 2024-04-22 | 11:00 | 128 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje Zekovići(74) | Nikšić | 1 | 0.012923 | 0.00028718
4157 | 2024-04-22 | 10:15 | 2024-04-22 | 11:20 | 13 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kaludra | Mojkovac | 6 | 0.0018959 | 2.9167e-05
4158 | 2024-04-22 | 10:15 | 2024-04-22 | 12:40 | 52 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.016917 | 0.00011667
4159 | 2024-04-22 | 10:30 | 2024-04-22 | 12:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
4160 | 2024-04-22 | 10:30 | 2024-04-22 | 12:08 | 307 | 98 | 98 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Sremska Mitrovica 1 | Herceg Novi | 5 | 0.067501 | 0.00068879
4161 | 2024-04-22 | 10:30 | 2024-04-22 | 15:20 | 6 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0039039 | 1.3462e-05
4162 | 2024-04-22 | 10:40 | 2024-04-22 | 14:30 | 43 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojna(252) | Nikšić | 1 | 0.022189 | 9.6476e-05
4163 | 2024-04-22 | 10:58 | 2024-04-23 | 11:52 | 1 | 1494 | 1494 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pisana Jela | Bijelo Polje | 6 | 0.003352 | 2.2436e-06
4164 | 2024-04-22 | 10:58 | 2024-04-22 | 14:00 | 45 | 182 | 182 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.018375 | 0.00010096
4165 | 2024-04-22 | 11:00 | 2024-04-22 | 11:10 | 136 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Auto Moto Društvo (54) | Nikšić | 1 | 0.0030513 | 0.00030513
4166 | 2024-04-22 | 11:03 | 2024-04-24 | 10:00 | 2 | 2817 | 2817 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radunovići | Podgorica | 2 | 0.012641 | 4.4872e-06
4167 | 2024-04-22 | 11:45 | 2024-04-22 | 11:55 | 35 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čuklin | Mojkovac | 6 | 0.00078527 | 7.8527e-05
4168 | 2024-04-22 | 12:15 | 2024-04-22 | 14:20 | 352 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Srbina 2 | Herceg Novi | 5 | 0.098719 | 0.00078975
4169 | 2024-04-22 | 12:45 | 2024-04-22 | 14:55 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjica 2 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
4170 | 2024-04-22 | 13:35 | 2024-04-22 | 18:30 | 1 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.00066187 | 2.2436e-06
4171 | 2024-04-22 | 13:45 | 2024-04-25 | 12:00 | 1 | 4215 | 4215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.0094568 | 2.2436e-06
4172 | 2024-04-22 | 14:45 | 2024-04-22 | 18:25 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Polje | Cetinje | 2 | 0.0004936 | 2.2436e-06
4173 | 2024-04-22 | 16:15 | 2024-04-22 | 19:30 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica 5 | Budva | 4 | 0.00043751 | 2.2436e-06
4174 | 2024-04-22 | 17:00 | 2024-04-23 | 11:00 | 7 | 1080 | 1080 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vranještica 2 | Kolašin | 6 | 0.016962 | 1.5705e-05
4175 | 2024-04-22 | 17:05 | 2024-04-22 | 18:57 | 3 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 3 | Podgorica | 2 | 0.00075386 | 6.7308e-06
4176 | 2024-04-22 | 17:15 | 2024-04-22 | 19:35 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 4 | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
4177 | 2024-04-22 | 17:55 | 2024-04-22 | 18:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 2(Košarkaški Stadion) | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
4178 | 2024-04-22 | 17:55 | 2024-04-22 | 18:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
4179 | 2024-04-22 | 19:05 | 2024-04-23 | 14:40 | 1 | 1175 | 1175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ličine | Bijelo Polje | 6 | 0.0026362 | 2.2436e-06
4180 | 2024-04-22 | 19:23 | 2024-04-23 | 9:30 | 1 | 847 | 847 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bolje Sestre | Podgorica | 2 | 0.0019003 | 2.2436e-06
4181 | 2024-04-22 | 19:28 | 2024-04-22 | 20:10 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Moše Pijade 1 | Podgorica | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
4182 | 2024-04-22 | 19:32 | 2024-04-22 | 21:49 | 1 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 2 | Podgorica | 2 | 0.00030738 | 2.2436e-06
4183 | 2024-04-22 | 21:16 | 2024-04-22 | 21:21 | 45 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.00050481 | 0.00010096
4184 | 2024-04-23 | 7:52 | 2024-04-23 | 15:38 | 1 | 466 | 466 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dobrakovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0010455 | 2.2436e-06
4185 | 2024-04-23 | 8:00 | 2024-04-27 | 11:00 | 1 | 5940 | 5940 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Orahovo | Podgorica | 2 | 0.013327 | 2.2436e-06
4186 | 2024-04-23 | 8:27 | 2024-04-23 | 11:25 | 261 | 178 | 178 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Meljine 2 | Herceg Novi | 5 | 0.10423 | 0.00058558
4187 | 2024-04-23 | 8:29 | 2024-04-23 | 16:40 | 1 | 491 | 491 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Reljin Kamen | Bijelo Polje | 6 | 0.0011016 | 2.2436e-06
4188 | 2024-04-23 | 8:31 | 2024-04-24 | 9:45 | 1 | 1514 | 1514 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0033968 | 2.2436e-06
4189 | 2024-04-23 | 8:50 | 2024-04-23 | 9:29 | 35 | 39 | 39 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dano | Herceg Novi | 5 | 0.0030625 | 7.8527e-05
4190 | 2024-04-23 | 9:10 | 2024-04-24 | 12:30 | 2 | 1640 | 1640 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potoci 2 | Podgorica | 2 | 0.0073591 | 4.4872e-06
4191 | 2024-04-23 | 9:14 | 2024-04-23 | 9:59 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
4192 | 2024-04-23 | 9:15 | 2024-04-23 | 10:08 | 121 | 53 | 53 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.014388 | 0.00027148
4193 | 2024-04-23 | 9:18 | 2024-04-23 | 13:00 | 3 | 222 | 222 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0014942 | 6.7308e-06
4194 | 2024-04-23 | 9:20 | 2024-04-23 | 12:10 | 3 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vitalac (Štedim)(220) | Nikšić | 1 | 0.0011442 | 6.7308e-06
4195 | 2024-04-23 | 9:25 | 2024-04-23 | 10:00 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Drume | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
4196 | 2024-04-23 | 10:25 | 2024-04-23 | 12:00 | 90 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.019183 | 0.00020193
4197 | 2024-04-23 | 10:25 | 2024-04-23 | 13:38 | 45 | 193 | 193 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Sela | Bijelo Polje | 6 | 0.019486 | 0.00010096
4198 | 2024-04-23 | 10:32 | 2024-04-23 | 10:37 | 20 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje Kekići(75) | Nikšić | 1 | 0.00022436 | 4.4872e-05
4199 | 2024-04-23 | 11:00 | 2024-04-23 | 12:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 2 | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
4200 | 2024-04-23 | 11:25 | 2024-04-23 | 12:00 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bralići | Rožaje | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
4201 | 2024-04-23 | 12:00 | 2024-04-23 | 13:10 | 7 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begova Glavica | Podgorica | 2 | 0.0010994 | 1.5705e-05
4202 | 2024-04-23 | 12:10 | 2024-04-23 | 15:20 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Mareza | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
4203 | 2024-04-23 | 12:45 | 2024-04-23 | 13:10 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
4204 | 2024-04-23 | 13:50 | 2024-04-23 | 18:40 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 4 | Podgorica | 2 | 0.00065065 | 2.2436e-06
4205 | 2024-04-23 | 14:14 | 2024-04-23 | 17:07 | 1 | 173 | 173 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rakonje 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00038815 | 2.2436e-06
4206 | 2024-04-23 | 14:40 | 2024-04-23 | 17:20 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Industrijsko | Kolašin | 6 | 0.00035898 | 2.2436e-06
4207 | 2024-04-23 | 14:50 | 2024-04-23 | 15:40 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 17 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
4208 | 2024-04-23 | 15:15 | 2024-04-23 | 17:30 | 18 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Turist B | Kotor | 5 | 0.005452 | 4.0385e-05
4209 | 2024-04-23 | 16:10 | 2024-04-23 | 16:22 | 25 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruleks | Kotor | 5 | 0.00067308 | 5.609e-05
4210 | 2024-04-23 | 17:03 | 2024-04-23 | 17:28 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjica 2 | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
4211 | 2024-04-23 | 17:50 | 2024-04-23 | 17:55 | 23 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crljenice 1 | Pljevlja | 7 | 0.00025802 | 5.1603e-05
4212 | 2024-04-23 | 18:38 | 2024-04-23 | 19:10 | 71 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Ivanje Koraći | Bijelo Polje | 6 | 0.0050975 | 0.0001593
4213 | 2024-04-23 | 18:50 | 2024-04-23 | 19:41 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 4 (Strelište) | Berane | 3 | 0.00011442 | 2.2436e-06
4214 | 2024-04-23 | 19:01 | 2024-04-23 | 20:03 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 0.0001391 | 2.2436e-06
4215 | 2024-04-23 | 19:30 | 2024-04-23 | 21:40 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjica 2 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
4216 | 2024-04-23 | 20:20 | 2024-04-23 | 20:55 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Privredna Banka | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
4217 | 2024-04-23 | 20:25 | 2024-04-24 | 11:30 | 1 | 905 | 905 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 0.0020305 | 2.2436e-06
4218 | 2024-04-23 | 20:40 | 2024-04-24 | 9:29 | 1 | 769 | 769 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studeno | Podgorica | 2 | 0.0017253 | 2.2436e-06
4219 | 2024-04-23 | 21:04 | 2024-04-24 | 10:00 | 1 | 776 | 776 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.001741 | 2.2436e-06
4220 | 2024-04-24 | 6:30 | 2024-04-24 | 7:40 | 5 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Unistan 4 | Podgorica | 2 | 0.00078527 | 1.1218e-05
4221 | 2024-04-24 | 8:25 | 2024-04-24 | 9:05 | 32 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savina | Herceg Novi | 5 | 0.0028718 | 7.1796e-05
4222 | 2024-04-24 | 8:35 | 2024-04-24 | 12:55 | 140 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Golubjera | Herceg Novi | 5 | 0.081668 | 0.00031411
4223 | 2024-04-24 | 8:55 | 2024-04-24 | 12:18 | 37 | 203 | 203 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brena 1 i 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.016852 | 8.3014e-05
4224 | 2024-04-24 | 9:00 | 2024-04-24 | 11:30 | 11 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.003702 | 2.468e-05
4225 | 2024-04-24 | 9:08 | 2024-04-24 | 14:10 | 260 | 302 | 302 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nova Mahala 4 | Ulcinj | 4 | 0.17617 | 0.00058334
4226 | 2024-04-24 | 9:38 | 2024-04-24 | 10:15 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 2 | Cetinje | 2 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
4227 | 2024-04-24 | 9:42 | 2024-04-24 | 11:25 | 18 | 103 | 103 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ratiševina 1 | Herceg Novi | 5 | 0.0041597 | 4.0385e-05
4228 | 2024-04-24 | 9:45 | 2024-04-24 | 11:20 | 28 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.005968 | 6.2821e-05
4229 | 2024-04-24 | 9:50 | 2024-04-24 | 13:30 | 66 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 3 (Vodovod) | Berane | 3 | 0.032577 | 0.00014808
4230 | 2024-04-24 | 10:03 | 2024-04-24 | 13:50 | 7 | 227 | 227 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Miloševići | Žabljak | 7 | 0.0035651 | 1.5705e-05
4231 | 2024-04-24 | 10:05 | 2024-04-24 | 10:15 | 32 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pavino polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00071796 | 7.1796e-05
4232 | 2024-04-24 | 10:12 | 2024-04-24 | 13:45 | 106 | 213 | 213 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.050656 | 0.00023782
4233 | 2024-04-24 | 10:20 | 2024-04-24 | 12:15 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tojeć Dinoša | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
4234 | 2024-04-24 | 11:10 | 2024-04-24 | 20:11 | 1 | 541 | 541 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glibavac 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0012138 | 2.2436e-06
4235 | 2024-04-24 | 11:14 | 2024-04-24 | 13:46 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goričani 3 | Podgorica | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
4236 | 2024-04-24 | 11:30 | 2024-04-24 | 13:30 | 2 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00053847 | 4.4872e-06
4237 | 2024-04-24 | 11:30 | 2024-04-24 | 14:05 | 5 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đerane Paša | Ulcinj | 4 | 0.0017388 | 1.1218e-05
4238 | 2024-04-24 | 11:30 | 2024-04-24 | 18:02 | 1 | 392 | 392 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0008795 | 2.2436e-06
4239 | 2024-04-24 | 12:40 | 2024-04-24 | 15:45 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.00041507 | 2.2436e-06
4240 | 2024-04-24 | 12:58 | 2024-04-24 | 14:57 | 1 | 119 | 119 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štitarica 2 | Mojkovac | 6 | 0.00026699 | 2.2436e-06
4241 | 2024-04-24 | 13:00 | 2024-04-24 | 15:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
4242 | 2024-04-24 | 13:05 | 2024-04-24 | 15:43 | 43 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podrogatac | Pljevlja | 7 | 0.015243 | 9.6476e-05
4243 | 2024-04-24 | 13:06 | 2024-04-24 | 13:30 | 40 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 0.0021539 | 8.9745e-05
4244 | 2024-04-24 | 13:12 | 2024-04-24 | 14:17 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
4245 | 2024-04-24 | 13:15 | 2024-04-25 | 19:30 | 40 | 1815 | 1815 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 0.16289 | 8.9745e-05
4246 | 2024-04-24 | 13:45 | 2024-04-24 | 14:00 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Drijenak 1 | Kolašin | 6 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
4247 | 2024-04-24 | 13:48 | 2024-04-24 | 14:21 | 5 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šarena Gomila | Kotor | 5 | 0.0003702 | 1.1218e-05
4248 | 2024-04-24 | 14:05 | 2024-04-24 | 18:20 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00057212 | 2.2436e-06
4249 | 2024-04-24 | 14:35 | 2024-04-24 | 14:40 | 54 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 0.00012116
4250 | 2024-04-24 | 15:10 | 2024-04-24 | 15:18 | 30 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kooperacija | Mojkovac | 6 | 0.00053847 | 6.7308e-05
4251 | 2024-04-24 | 15:30 | 2024-04-24 | 18:54 | 1 | 204 | 204 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV 3x12 Stanova | Bijelo Polje | 6 | 0.0004577 | 2.2436e-06
4252 | 2024-04-24 | 15:40 | 2024-04-24 | 16:10 | 7 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Duge Njive | Cetinje | 2 | 0.00047116 | 1.5705e-05
4253 | 2024-04-24 | 15:55 | 2024-04-24 | 17:55 | 24 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kriva Ulica 1 | Kotor | 5 | 0.0064616 | 5.3847e-05
4254 | 2024-04-24 | 16:15 | 2024-04-24 | 16:25 | 5 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Stolac | Žabljak | 7 | 0.00011218 | 1.1218e-05
4255 | 2024-04-24 | 17:10 | 2024-04-24 | 20:00 | 17 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.0064841 | 3.8141e-05
4256 | 2024-04-24 | 17:42 | 2024-04-24 | 18:31 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 13 | Podgorica | 2 | 0.00010994 | 2.2436e-06
4257 | 2024-04-24 | 17:55 | 2024-04-25 | 9:15 | 37 | 920 | 920 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.076373 | 8.3014e-05
4258 | 2024-04-24 | 18:10 | 2024-04-24 | 19:52 | 10 | 102 | 102 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0022885 | 2.2436e-05
4259 | 2024-04-24 | 18:30 | 2024-04-25 | 19:30 | 40 | 1500 | 1500 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 0.13462 | 8.9745e-05
4260 | 2024-04-24 | 20:03 | 2024-04-24 | 22:59 | 25 | 176 | 176 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.0098719 | 5.609e-05
4261 | 2024-04-24 | 20:08 | 2024-04-25 | 11:30 | 20 | 922 | 922 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lijeska 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.041372 | 4.4872e-05
4262 | 2024-04-24 | 21:15 | 2024-04-24 | 21:20 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
4263 | 2024-04-25 | 7:30 | 2024-04-25 | 8:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV TQ Centar | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
4264 | 2024-04-25 | 8:37 | 2024-04-25 | 12:53 | 140 | 256 | 256 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Golubjera | Herceg Novi | 5 | 0.080411 | 0.00031411
4265 | 2024-04-25 | 8:50 | 2024-04-25 | 9:00 | 44 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.00098719 | 9.8719e-05
4266 | 2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 9:35 | 44 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.0034552 | 9.8719e-05
4267 | 2024-04-25 | 9:05 | 2024-04-25 | 10:10 | 18 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gostilovina | Mojkovac | 6 | 0.002625 | 4.0385e-05
4268 | 2024-04-25 | 9:05 | 2024-04-25 | 14:42 | 202 | 337 | 337 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Pošta | Ulcinj | 4 | 0.15273 | 0.00045321
4269 | 2024-04-25 | 9:06 | 2024-04-25 | 12:30 | 13 | 204 | 204 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.0059501 | 2.9167e-05
4270 | 2024-04-25 | 9:10 | 2024-04-25 | 11:15 | 33 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 2 | Berane | 3 | 0.0092549 | 7.4039e-05
4271 | 2024-04-25 | 9:19 | 2024-04-25 | 15:13 | 258 | 354 | 354 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV A-13 | Podgorica | 2 | 0.20491 | 0.00057885
4272 | 2024-04-25 | 9:20 | 2024-04-25 | 10:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Razdolje | Rožaje | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
4273 | 2024-04-25 | 9:30 | 2024-04-25 | 9:40 | 19 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Metaljka | Pljevlja | 7 | 0.00042629 | 4.2629e-05
4274 | 2024-04-25 | 9:40 | 2024-04-25 | 12:30 | 18 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.0068655 | 4.0385e-05
4275 | 2024-04-25 | 9:57 | 2024-04-25 | 15:00 | 10 | 303 | 303 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begova Glavica | Podgorica | 2 | 0.0067982 | 2.2436e-05
4276 | 2024-04-25 | 9:59 | 2024-04-25 | 15:00 | 6 | 301 | 301 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potoci 1 | Podgorica | 2 | 0.004052 | 1.3462e-05
4277 | 2024-04-25 | 10:10 | 2024-04-25 | 12:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brajići | Budva | 4 | 0.0002468 | 2.2436e-06
4278 | 2024-04-25 | 10:30 | 2024-04-25 | 12:00 | 34 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0068655 | 7.6283e-05
4279 | 2024-04-25 | 10:30 | 2024-04-25 | 13:26 | 15 | 176 | 176 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 7 | Podgorica | 2 | 0.0059231 | 3.3654e-05
4280 | 2024-04-25 | 10:30 | 2024-04-25 | 14:10 | 7 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Malinsko | Žabljak | 7 | 0.0034552 | 1.5705e-05
4281 | 2024-04-25 | 10:50 | 2024-04-25 | 12:40 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.0002468 | 2.2436e-06
4282 | 2024-04-25 | 10:51 | 2024-04-25 | 10:57 | 1 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 3 | Podgorica | 2 | 1.3462e-05 | 2.2436e-06
4283 | 2024-04-25 | 11:45 | 2024-04-25 | 12:14 | 1 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudeš 2 | Berane | 3 | 6.5065e-05 | 2.2436e-06
4284 | 2024-04-25 | 12:13 | 2024-04-25 | 13:11 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vulevići 1 | Podgorica | 2 | 0.00013013 | 2.2436e-06
4285 | 2024-04-25 | 12:42 | 2024-04-25 | 13:40 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ruski Konzulat | Podgorica | 2 | 0.00013013 | 2.2436e-06
4286 | 2024-04-25 | 12:58 | 2024-04-25 | 17:37 | 1 | 279 | 279 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hurije | Rožaje | 3 | 0.00062597 | 2.2436e-06
4287 | 2024-04-25 | 13:25 | 2024-04-25 | 14:39 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 9 | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
4288 | 2024-04-25 | 13:40 | 2024-04-25 | 13:45 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
4289 | 2024-04-25 | 14:35 | 2024-04-25 | 15:24 | 2 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.00021987 | 4.4872e-06
4290 | 2024-04-25 | 16:49 | 2024-04-25 | 17:20 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavica | Podgorica | 2 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
4291 | 2024-04-25 | 20:30 | 2024-04-25 | 21:50 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
4292 | 2024-04-25 | 20:39 | 2024-04-25 | 21:50 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukovići | Podgorica | 2 | 0.0001593 | 2.2436e-06
4293 | 2024-04-25 | 21:35 | 2024-04-25 | 21:45 | 12 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.00026923 | 2.6923e-05
4294 | 2024-04-26 | 7:30 | 2024-04-26 | 8:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Moše Pijade 1 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
4295 | 2024-04-26 | 8:00 | 2024-04-26 | 9:50 | 7 | 110 | 110 | Planiran | TL | BTS 10/0.4 kV Skerlićeva 1 | Pljevlja | 7 | 0.0017276 | 1.5705e-05
4296 | 2024-04-26 | 8:20 | 2024-04-26 | 9:00 | 11 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.00098719 | 2.468e-05
4297 | 2024-04-26 | 8:40 | 2024-04-26 | 11:50 | 5 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0021314 | 1.1218e-05
4298 | 2024-04-26 | 8:45 | 2024-04-26 | 13:05 | 12 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0070001 | 2.6923e-05
4299 | 2024-04-26 | 9:00 | 2024-04-26 | 10:00 | 11 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0014808 | 2.468e-05
4300 | 2024-04-26 | 9:00 | 2024-04-26 | 11:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rađenović | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
4301 | 2024-04-26 | 9:10 | 2024-04-26 | 10:31 | 7 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0012721 | 1.5705e-05
4302 | 2024-04-26 | 9:20 | 2024-04-26 | 12:10 | 45 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sutivan | Bijelo Polje | 6 | 0.017164 | 0.00010096
4303 | 2024-04-26 | 9:30 | 2024-04-26 | 9:50 | 114 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rastoci 1(68) | Nikšić | 1 | 0.0051154 | 0.00025577
4304 | 2024-04-26 | 9:40 | 2024-04-26 | 14:30 | 55 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.035786 | 0.0001234
4305 | 2024-04-26 | 9:45 | 2024-04-26 | 11:00 | 4 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul 1 | Cetinje | 2 | 0.00067308 | 8.9745e-06
4306 | 2024-04-26 | 9:51 | 2024-04-26 | 14:10 | 106 | 259 | 259 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.061596 | 0.00023782
4307 | 2024-04-26 | 10:00 | 2024-04-26 | 13:00 | 45 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.018173 | 0.00010096
4308 | 2024-04-26 | 11:00 | 2024-04-26 | 12:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
4309 | 2024-04-26 | 12:21 | 2024-04-26 | 16:20 | 8 | 239 | 239 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livnica | Kotor | 5 | 0.0042898 | 1.7949e-05
4310 | 2024-04-26 | 12:30 | 2024-04-26 | 16:00 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godijevo Pepeljci | Bijelo Polje | 6 | 0.00047116 | 2.2436e-06
4311 | 2024-04-26 | 13:05 | 2024-04-26 | 13:55 | 9 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 2.0193e-05
4312 | 2024-04-26 | 13:10 | 2024-04-26 | 19:30 | 1 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 2 | Berane | 3 | 0.00085257 | 2.2436e-06
4313 | 2024-04-26 | 13:40 | 2024-04-26 | 14:10 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Dulovine | Kolašin | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
4314 | 2024-04-26 | 13:50 | 2024-04-26 | 14:20 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kula 1 | Mojkovac | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
4315 | 2024-04-26 | 14:10 | 2024-04-26 | 17:10 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ličine | Bijelo Polje | 6 | 0.00040385 | 2.2436e-06
4316 | 2024-04-26 | 14:10 | 2024-04-26 | 19:15 | 1 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.0006843 | 2.2436e-06
4317 | 2024-04-26 | 14:15 | 2024-04-26 | 17:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumet | Budva | 4 | 0.0003702 | 2.2436e-06
4318 | 2024-04-26 | 14:45 | 2024-04-26 | 17:20 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izlasci | Kolašin | 6 | 0.00034776 | 2.2436e-06
4319 | 2024-04-26 | 15:30 | 2024-04-26 | 16:20 | 52 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Žari Razboj | Mojkovac | 6 | 0.0058334 | 0.00011667
4320 | 2024-04-26 | 16:17 | 2024-04-26 | 18:00 | 1 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 4A | Podgorica | 2 | 0.00023109 | 2.2436e-06
4321 | 2024-04-26 | 17:00 | 2024-04-26 | 17:20 | 73 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ličine | Bijelo Polje | 6 | 0.0032757 | 0.00016378
4322 | 2024-04-26 | 17:45 | 2024-04-26 | 21:55 | 25 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Trikotaža | Pljevlja | 7 | 0.014023 | 5.609e-05
4323 | 2024-04-26 | 18:30 | 2024-04-26 | 20:18 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Beri 1 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
4324 | 2024-04-26 | 18:45 | 2024-04-26 | 19:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 3 | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
4325 | 2024-04-26 | 19:05 | 2024-04-26 | 19:10 | 10 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Plansko | Pljevlja | 7 | 0.00011218 | 2.2436e-05
4326 | 2024-04-26 | 21:23 | 2024-04-27 | 20:11 | 1 | 1368 | 1368 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 2 | Podgorica | 2 | 0.0030693 | 2.2436e-06
4327 | 2024-04-26 | 22:00 | 2024-04-27 | 9:00 | 1 | 660 | 660 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV S 3 | Kolašin | 6 | 0.0014808 | 2.2436e-06
4328 | 2024-04-27 | 6:55 | 2024-04-27 | 12:05 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.00069552 | 2.2436e-06
4329 | 2024-04-27 | 7:20 | 2024-04-27 | 11:00 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.0004936 | 2.2436e-06
4330 | 2024-04-27 | 7:50 | 2024-04-27 | 7:55 | 27 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.00030289 | 6.0578e-05
4331 | 2024-04-27 | 7:50 | 2024-04-27 | 8:40 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
4332 | 2024-04-27 | 8:05 | 2024-04-27 | 11:00 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.00039263 | 2.2436e-06
4333 | 2024-04-27 | 8:40 | 2024-04-27 | 10:30 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV ZEPS | Budva | 4 | 0.0002468 | 2.2436e-06
4334 | 2024-04-27 | 9:08 | 2024-04-27 | 14:30 | 1 | 322 | 322 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mokra | Podgorica | 2 | 0.00072244 | 2.2436e-06
4335 | 2024-04-27 | 9:12 | 2024-04-27 | 11:30 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 2 | Berane | 3 | 0.00030962 | 2.2436e-06
4336 | 2024-04-27 | 9:18 | 2024-04-27 | 16:00 | 1 | 402 | 402 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.00090193 | 2.2436e-06
4337 | 2024-04-27 | 10:00 | 2024-04-27 | 11:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
4338 | 2024-04-27 | 10:10 | 2024-04-27 | 19:20 | 1 | 550 | 550 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 1 | Berane | 3 | 0.001234 | 2.2436e-06
4339 | 2024-04-27 | 10:25 | 2024-04-27 | 12:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
4340 | 2024-04-27 | 12:00 | 2024-04-27 | 14:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grebaje | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
4341 | 2024-04-27 | 12:00 | 2024-04-27 | 14:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Biočinovići 1 | Kolašin | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
4342 | 2024-04-27 | 12:11 | 2024-04-27 | 13:18 | 15 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radanovići - Sveti Matija | Kotor | 5 | 0.0022548 | 3.3654e-05
4343 | 2024-04-27 | 12:12 | 2024-04-27 | 13:10 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudarsko | Mojkovac | 6 | 0.00013013 | 2.2436e-06
4344 | 2024-04-27 | 12:25 | 2024-04-28 | 9:30 | 1 | 1265 | 1265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žari Brezovac | Mojkovac | 6 | 0.0028382 | 2.2436e-06
4345 | 2024-04-27 | 13:05 | 2024-04-27 | 15:30 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drijenak 2 | Kolašin | 6 | 0.00032532 | 2.2436e-06
4346 | 2024-04-27 | 13:05 | 2024-04-27 | 18:20 | 1 | 315 | 315 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bogmili | Podgorica | 2 | 0.00070674 | 2.2436e-06
4347 | 2024-04-27 | 13:15 | 2024-04-27 | 14:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 1 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
4348 | 2024-04-27 | 14:25 | 2024-04-27 | 19:30 | 1 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sokolac | Bijelo Polje | 6 | 0.0006843 | 2.2436e-06
4349 | 2024-04-27 | 14:40 | 2024-04-27 | 16:30 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
4350 | 2024-04-27 | 15:40 | 2024-04-27 | 17:50 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
4351 | 2024-04-27 | 16:02 | 2024-04-27 | 17:10 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rsojevica | Podgorica | 2 | 0.00015257 | 2.2436e-06
4352 | 2024-04-27 | 16:12 | 2024-04-27 | 20:20 | 3 | 248 | 248 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul 2 | Podgorica | 2 | 0.0016693 | 6.7308e-06
4353 | 2024-04-27 | 16:40 | 2024-04-27 | 19:07 | 2 | 147 | 147 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grebaje | Berane | 3 | 0.00065962 | 4.4872e-06
4354 | 2024-04-27 | 17:10 | 2024-04-27 | 21:01 | 1 | 231 | 231 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.00051828 | 2.2436e-06
4355 | 2024-04-27 | 17:30 | 2024-04-27 | 19:35 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevorac | Budva | 4 | 0.00028045 | 2.2436e-06
4356 | 2024-04-27 | 19:23 | 2024-04-27 | 21:15 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.00025129 | 2.2436e-06
4357 | 2024-04-27 | 19:30 | 2024-04-27 | 22:40 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj 4 | Cetinje | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
4358 | 2024-04-27 | 20:45 | 2024-04-27 | 21:15 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
4359 | 2024-04-27 | 21:00 | 2024-04-28 | 10:30 | 1 | 810 | 810 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.0018173 | 2.2436e-06
4360 | 2024-04-27 | 21:00 | 2024-04-28 | 11:03 | 1 | 843 | 843 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 2 | Podgorica | 2 | 0.0018914 | 2.2436e-06
4361 | 2024-04-28 | 7:30 | 2024-04-28 | 13:05 | 263 | 335 | 335 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Zgrada Montex(43) | Nikšić | 1 | 0.19767 | 0.00059007
4362 | 2024-04-28 | 9:13 | 2024-04-28 | 11:20 | 1 | 127 | 127 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vukovci 1 | Podgorica | 2 | 0.00028494 | 2.2436e-06
4363 | 2024-04-28 | 9:50 | 2024-04-28 | 10:15 | 62 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Brvenica | Pljevlja | 7 | 0.0034776 | 0.0001391
4364 | 2024-04-28 | 9:50 | 2024-04-28 | 11:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoštica | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
4365 | 2024-04-28 | 10:10 | 2024-04-28 | 11:30 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
4366 | 2024-04-28 | 11:05 | 2024-04-28 | 11:10 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
4367 | 2024-04-28 | 11:05 | 2024-04-28 | 15:10 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potrk | Bijelo Polje | 6 | 0.00054969 | 2.2436e-06
4368 | 2024-04-28 | 12:45 | 2024-04-28 | 15:10 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Bijelo Polje | 6 | 0.00032532 | 2.2436e-06
4369 | 2024-04-28 | 13:15 | 2024-04-28 | 17:00 | 4 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.0020193 | 8.9745e-06
4370 | 2024-04-28 | 13:25 | 2024-04-28 | 16:30 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zabjelo 3 | Podgorica | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
4371 | 2024-04-28 | 14:05 | 2024-04-28 | 17:25 | 22 | 200 | 200 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.0098719 | 4.936e-05
4372 | 2024-04-28 | 15:43 | 2024-04-28 | 17:11 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
4373 | 2024-04-28 | 16:25 | 2024-04-28 | 17:45 | 63 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.011308 | 0.00014135
4374 | 2024-04-28 | 17:30 | 2024-04-29 | 12:54 | 23 | 1164 | 1164 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kriva Ulica 1 | Kotor | 5 | 0.060066 | 5.1603e-05
4375 | 2024-04-29 | 0:35 | 2024-04-29 | 8:55 | 202 | 500 | 500 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vitići | Bar | 4 | 0.22661 | 0.00045321
4376 | 2024-04-29 | 2:10 | 2024-04-29 | 2:30 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balabani 2 | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
4377 | 2024-04-29 | 7:50 | 2024-04-30 | 18:07 | 1 | 2057 | 2057 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 3 | Berane | 3 | 0.0046151 | 2.2436e-06
4378 | 2024-04-29 | 8:10 | 2024-04-29 | 10:55 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.0003702 | 2.2436e-06
4379 | 2024-04-29 | 8:36 | 2024-04-29 | 9:10 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasadnik | Berane | 3 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
4380 | 2024-04-29 | 8:37 | 2024-04-29 | 8:55 | 2 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Risan 6 Arilje | Kotor | 5 | 8.077e-05 | 4.4872e-06
4381 | 2024-04-29 | 8:54 | 2024-04-29 | 11:30 | 1 | 156 | 156 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radunovići | Podgorica | 2 | 0.00035 | 2.2436e-06
4382 | 2024-04-29 | 9:00 | 2024-04-29 | 14:25 | 6 | 325 | 325 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0043751 | 1.3462e-05
4383 | 2024-04-29 | 9:00 | 2024-04-29 | 14:30 | 65 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablanica | Rožaje | 3 | 0.048126 | 0.00014584
4384 | 2024-04-29 | 9:03 | 2024-04-29 | 10:32 | 408 | 89 | 89 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Meljine 1 | Herceg Novi | 5 | 0.08147 | 0.0009154
4385 | 2024-04-29 | 9:06 | 2024-04-29 | 11:19 | 179 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Perčobić Zaljevo 2 | Bar | 4 | 0.053414 | 0.00040161
4386 | 2024-04-29 | 9:09 | 2024-04-29 | 10:45 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tuški Rogami | Podgorica | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
4387 | 2024-04-29 | 9:14 | 2024-04-29 | 9:41 | 40 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasklopište | Kotor | 5 | 0.0024231 | 8.9745e-05
4388 | 2024-04-29 | 9:30 | 2024-04-29 | 14:10 | 7 | 280 | 280 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Okladi | Bijelo Polje | 6 | 0.0043975 | 1.5705e-05
4389 | 2024-04-29 | 9:40 | 2024-04-29 | 11:55 | 38 | 135 | 135 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Brezna(838) | Plužine | 1 | 0.01151 | 8.5257e-05
4390 | 2024-04-29 | 9:52 | 2024-04-29 | 10:25 | 48 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornje Jugovo | Pljevlja | 7 | 0.0035539 | 0.00010769
4391 | 2024-04-29 | 9:54 | 2024-04-29 | 12:17 | 260 | 143 | 143 | Planiran | CEDIS | 0.4 kV Nova Mahala 4 | Ulcinj | 4 | 0.083418 | 0.00058334
4392 | 2024-04-29 | 9:55 | 2024-04-29 | 14:30 | 45 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.027765 | 0.00010096
4393 | 2024-04-29 | 10:00 | 2024-04-29 | 14:30 | 5 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0030289 | 1.1218e-05
4394 | 2024-04-29 | 10:26 | 2024-04-29 | 14:40 | 76 | 254 | 254 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.043311 | 0.00017051
4395 | 2024-04-29 | 10:40 | 2024-04-30 | 11:00 | 1 | 1460 | 1460 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane | Budva | 4 | 0.0032757 | 2.2436e-06
4396 | 2024-04-29 | 10:45 | 2024-04-29 | 12:10 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
4397 | 2024-04-29 | 11:00 | 2024-04-29 | 13:38 | 124 | 158 | 158 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Sportska Sala | Herceg Novi | 5 | 0.043957 | 0.00027821
4398 | 2024-04-29 | 11:15 | 2024-04-29 | 20:00 | 1 | 525 | 525 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi komanski | Podgorica | 2 | 0.0011779 | 2.2436e-06
4399 | 2024-04-29 | 11:28 | 2024-04-29 | 11:40 | 41 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đenovići 1 (Đorđević) | Herceg Novi | 5 | 0.0011039 | 9.1988e-05
4400 | 2024-04-29 | 12:20 | 2024-04-29 | 14:40 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Malinsko | Žabljak | 7 | 0.00031411 | 2.2436e-06
4401 | 2024-04-29 | 12:30 | 2024-04-29 | 14:04 | 1 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.0002109 | 2.2436e-06
4402 | 2024-04-29 | 13:30 | 2024-04-29 | 17:00 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Lokva | Mojkovac | 6 | 0.00047116 | 2.2436e-06
4403 | 2024-04-29 | 14:20 | 2024-04-29 | 16:10 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulotina 1 | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
4404 | 2024-04-29 | 15:42 | 2024-04-29 | 19:00 | 1 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 1 | Budva | 4 | 0.00044424 | 2.2436e-06
4405 | 2024-04-29 | 16:00 | 2024-04-29 | 16:30 | 51 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šumani 1 | Pljevlja | 7 | 0.0034327 | 0.00011442
4406 | 2024-04-29 | 16:19 | 2024-04-29 | 17:53 | 1 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul | Podgorica | 2 | 0.0002109 | 2.2436e-06
4407 | 2024-04-29 | 16:30 | 2024-04-29 | 18:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranještica 1 | Kolašin | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
4408 | 2024-04-29 | 16:35 | 2024-04-29 | 19:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suva Gora | Kolašin | 6 | 0.00032532 | 2.2436e-06
4409 | 2024-04-29 | 16:36 | 2024-04-29 | 21:19 | 1 | 283 | 283 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrice 1 | Podgorica | 2 | 0.00063494 | 2.2436e-06
4410 | 2024-04-29 | 16:50 | 2024-04-29 | 21:00 | 16 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.0089745 | 3.5898e-05
4411 | 2024-04-29 | 17:14 | 2024-04-29 | 19:02 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ 2 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
4412 | 2024-04-29 | 17:45 | 2024-04-29 | 18:43 | 4 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mljetičak 1 | Žabljak | 7 | 0.00052052 | 8.9745e-06
4413 | 2024-04-29 | 19:00 | 2024-04-29 | 20:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sutivan | Bijelo Polje | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
4414 | 2024-04-29 | 19:25 | 2024-04-29 | 19:50 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 1A | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
4415 | 2024-04-29 | 19:40 | 2024-04-30 | 11:30 | 5 | 950 | 950 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 1 | Berane | 3 | 0.010657 | 1.1218e-05
4416 | 2024-04-29 | 19:42 | 2024-04-29 | 20:14 | 170 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čeluga 2 | Bar | 4 | 0.012205 | 0.00038141
4417 | 2024-04-29 | 20:00 | 2024-04-29 | 20:05 | 27 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bujaci | Pljevlja | 7 | 0.00030289 | 6.0578e-05
4418 | 2024-04-29 | 20:15 | 2024-04-29 | 20:41 | 1 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 12 | Podgorica | 2 | 5.8334e-05 | 2.2436e-06
4419 | 2024-04-29 | 20:20 | 2024-04-29 | 22:30 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kurikuće | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
4420 | 2024-04-29 | 20:50 | 2024-04-29 | 23:20 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela ŽTO 2 | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
4421 | 2024-04-30 | 7:23 | 2024-04-30 | 14:00 | 1 | 397 | 397 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Crnča | Bijelo Polje | 6 | 0.00089072 | 2.2436e-06
4422 | 2024-04-30 | 8:00 | 2024-04-30 | 14:00 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jaz 1 | Budva | 4 | 0.0008077 | 2.2436e-06
4423 | 2024-04-30 | 8:30 | 2024-04-30 | 9:21 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | PSTS 10/0.4 kV Beranselo 1 | Berane | 3 | 0.00011442 | 2.2436e-06
4424 | 2024-04-30 | 8:43 | 2024-04-30 | 8:47 | 15 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Perast 3 | Kotor | 5 | 0.00013462 | 3.3654e-05
4425 | 2024-04-30 | 8:49 | 2024-04-30 | 10:00 | 10 | 71 | 71 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka | Herceg Novi | 5 | 0.001593 | 2.2436e-05
4426 | 2024-04-30 | 9:00 | 2024-04-30 | 14:30 | 38 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radetina 2 | Rožaje | 3 | 0.028135 | 8.5257e-05
4427 | 2024-04-30 | 9:05 | 2024-04-30 | 12:30 | 40 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.018398 | 8.9745e-05
4428 | 2024-04-30 | 9:15 | 2024-04-30 | 9:30 | 23 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đerane 3 Bulevar | Ulcinj | 4 | 0.00077405 | 5.1603e-05
4429 | 2024-04-30 | 9:20 | 2024-04-30 | 11:20 | 38 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kleke | Pljevlja | 7 | 0.010231 | 8.5257e-05
4430 | 2024-04-30 | 9:25 | 2024-04-30 | 15:20 | 55 | 355 | 355 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.043807 | 0.0001234
4431 | 2024-04-30 | 9:40 | 2024-04-30 | 10:00 | 21 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mokra Njiva Zavrh(1006) | Nikšić | 1 | 0.00094232 | 4.7116e-05
4432 | 2024-04-30 | 9:40 | 2024-04-30 | 13:10 | 7 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajovo Polje(844) | Plužine | 1 | 0.0032981 | 1.5705e-05
4433 | 2024-04-30 | 9:58 | 2024-04-30 | 10:20 | 17 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grad 8 | Kotor | 5 | 0.00083911 | 3.8141e-05
4434 | 2024-04-30 | 10:00 | 2024-04-30 | 14:00 | 77 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornja Crnča | Bijelo Polje | 6 | 0.041462 | 0.00017276
4435 | 2024-04-30 | 10:15 | 2024-04-30 | 12:20 | 36 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mala Crna Gora 1 | Žabljak | 7 | 0.010096 | 8.077e-05
4436 | 2024-04-30 | 10:57 | 2024-04-30 | 12:40 | 22 | 103 | 103 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vukovo Brdo | Pljevlja | 7 | 0.005084 | 4.936e-05
4437 | 2024-04-30 | 11:05 | 2024-04-30 | 12:30 | 47 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tepca | Žabljak | 7 | 0.0089632 | 0.00010545
4438 | 2024-04-30 | 11:30 | 2024-04-30 | 14:30 | 76 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.030693 | 0.00017051
4439 | 2024-04-30 | 11:50 | 2024-04-30 | 12:31 | 18 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuk Petrol | Kotor | 5 | 0.0016558 | 4.0385e-05
4440 | 2024-04-30 | 12:10 | 2024-04-30 | 13:10 | 62 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0083463 | 0.0001391
4441 | 2024-04-30 | 12:12 | 2024-04-30 | 12:30 | 106 | 18 | 18 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.0042808 | 0.00023782
4442 | 2024-04-30 | 12:30 | 2024-04-30 | 13:30 | 4 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00053847 | 8.9745e-06
4443 | 2024-04-30 | 12:35 | 2024-04-30 | 14:40 | 38 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mala Crna Gora 2 | Žabljak | 7 | 0.010657 | 8.5257e-05
4444 | 2024-04-30 | 12:45 | 2024-04-30 | 12:55 | 4 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Desančić | Kotor | 5 | 8.9745e-05 | 8.9745e-06
4445 | 2024-04-30 | 13:30 | 2024-04-30 | 13:35 | 4 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Desančić | Kotor | 5 | 4.4872e-05 | 8.9745e-06
4446 | 2024-04-30 | 13:32 | 2024-04-30 | 16:00 | 16 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zminac | Bijelo Polje | 6 | 0.0053129 | 3.5898e-05
4447 | 2024-04-30 | 14:16 | 2024-04-30 | 14:23 | 104 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čikić | Kotor | 5 | 0.0016334 | 0.00023334
4448 | 2024-04-30 | 15:08 | 2024-04-30 | 17:33 | 15 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jadran - Perast | Kotor | 5 | 0.0048799 | 3.3654e-05
4449 | 2024-04-30 | 17:20 | 2024-04-30 | 20:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 0.00035898 | 2.2436e-06
4450 | 2024-04-30 | 17:20 | 2024-04-30 | 20:00 | 6 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bujaci | Pljevlja | 7 | 0.0021539 | 1.3462e-05
4451 | 2024-04-30 | 17:30 | 2024-04-30 | 19:10 | 24 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pobrsijevići | Mojkovac | 6 | 0.0053847 | 5.3847e-05
4452 | 2024-04-30 | 18:20 | 2024-04-30 | 20:50 | 3 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Femili Kvart Zabjelo | Podgorica | 2 | 0.0010096 | 6.7308e-06
4453 | 2024-04-30 | 18:55 | 2024-04-30 | 19:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
4454 | 2024-04-30 | 19:00 | 2024-04-30 | 19:34 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika 1 | Podgorica | 2 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
4455 | 2024-04-30 | 19:10 | 2024-05-01 | 0:00 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 0.00065065 | 2.2436e-06
4456 | 2024-04-30 | 19:34 | 2024-04-30 | 21:09 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Balabani 2 | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
4457 | 2024-04-30 | 19:40 | 2024-04-30 | 22:01 | 1 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begovine | Podgorica | 2 | 0.00031635 | 2.2436e-06
4458 | 2024-04-30 | 20:35 | 2024-05-01 | 9:20 | 28 | 765 | 765 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lojanice | Mojkovac | 6 | 0.048058 | 6.2821e-05
4459 | 2024-04-30 | 20:36 | 2024-04-30 | 20:41 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovo Kopito | Podgorica | 2 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
4460 | 2024-04-30 | 21:08 | 2024-05-01 | 0:00 | 1 | 172 | 172 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 3 | Berane | 3 | 0.0003859 | 2.2436e-06
4461 | 2024-05-01 | 0:00 | 2024-05-01 | 10:35 | 1 | 635 | 635 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 3 | Berane | 3 | 0.0014247 | 2.2436e-06
4462 | 2024-05-01 | 0:00 | 2024-05-01 | 12:10 | 1 | 730 | 730 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 0.0016378 | 2.2436e-06
4463 | 2024-05-01 | 7:30 | 2024-05-01 | 12:45 | 1 | 315 | 315 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.00070674 | 2.2436e-06
4464 | 2024-05-01 | 7:35 | 2024-05-01 | 10:45 | 2 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radunovići | Podgorica | 2 | 0.00085257 | 4.4872e-06
4465 | 2024-05-01 | 8:30 | 2024-05-01 | 10:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Miloševići | Žabljak | 7 | 0.00020193 | 2.2436e-06
4466 | 2024-05-01 | 8:30 | 2024-05-01 | 12:15 | 2 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Čevo | Cetinje | 2 | 0.0010096 | 4.4872e-06
4467 | 2024-05-01 | 8:32 | 2024-05-01 | 14:15 | 1 | 343 | 343 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajramovica | Cetinje | 2 | 0.00076956 | 2.2436e-06
4468 | 2024-05-01 | 8:55 | 2024-05-01 | 11:20 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.00032532 | 2.2436e-06
4469 | 2024-05-01 | 9:05 | 2024-05-01 | 10:30 | 12 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.0022885 | 2.6923e-05
4470 | 2024-05-01 | 9:14 | 2024-05-01 | 10:05 | 5 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rajišići | Pljevlja | 7 | 0.00057212 | 1.1218e-05
4471 | 2024-05-01 | 9:14 | 2024-05-01 | 10:55 | 1 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 1 | Berane | 3 | 0.00022661 | 2.2436e-06
4472 | 2024-05-01 | 9:27 | 2024-05-01 | 14:00 | 1 | 273 | 273 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gojakoviće | Mojkovac | 6 | 0.00061251 | 2.2436e-06
4473 | 2024-05-01 | 11:00 | 2024-05-01 | 11:15 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 3 | Berane | 3 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
4474 | 2024-05-01 | 11:05 | 2024-05-01 | 13:00 | 5 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grebaje | Berane | 3 | 0.0012901 | 1.1218e-05
4475 | 2024-05-01 | 11:10 | 2024-05-01 | 14:35 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 1 | Berane | 3 | 0.00045994 | 2.2436e-06
4476 | 2024-05-01 | 11:30 | 2024-05-01 | 11:55 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudarska | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
4477 | 2024-05-01 | 12:12 | 2024-05-01 | 13:30 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.000175 | 2.2436e-06
4478 | 2024-05-01 | 12:18 | 2024-05-01 | 18:40 | 1 | 382 | 382 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.00085706 | 2.2436e-06
4479 | 2024-05-01 | 12:40 | 2024-05-01 | 15:30 | 6 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podostrog | Budva | 4 | 0.0022885 | 1.3462e-05
4480 | 2024-05-01 | 12:40 | 2024-05-01 | 15:42 | 6 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Biokovac | Bijelo Polje | 6 | 0.00245 | 1.3462e-05
4481 | 2024-05-01 | 12:44 | 2024-05-01 | 16:39 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sutivan | Bijelo Polje | 6 | 0.00052725 | 2.2436e-06
4482 | 2024-05-01 | 13:40 | 2024-05-01 | 13:45 | 16 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gradac | Žabljak | 7 | 0.00017949 | 3.5898e-05
4483 | 2024-05-01 | 13:45 | 2024-05-01 | 16:30 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 0.0003702 | 2.2436e-06
4484 | 2024-05-01 | 14:30 | 2024-05-01 | 16:30 | 4 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradišnjica | Berane | 3 | 0.0010769 | 8.9745e-06
4485 | 2024-05-01 | 14:50 | 2024-05-01 | 18:40 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.00051603 | 2.2436e-06
4486 | 2024-05-01 | 14:52 | 2024-05-01 | 21:20 | 1 | 388 | 388 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00087052 | 2.2436e-06
4487 | 2024-05-01 | 15:00 | 2024-05-01 | 20:00 | 11 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jabučina | Bijelo Polje | 6 | 0.0074039 | 2.468e-05
4488 | 2024-05-01 | 15:15 | 2024-05-01 | 17:10 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brestovi | Cetinje | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
4489 | 2024-05-01 | 16:45 | 2024-05-02 | 11:35 | 1 | 1130 | 1130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bolje Sestre | Podgorica | 2 | 0.0025353 | 2.2436e-06
4490 | 2024-05-01 | 17:35 | 2024-05-01 | 18:40 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bijeli Potok | Kolašin | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
4491 | 2024-05-01 | 17:40 | 2024-05-01 | 20:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đinovići | Cetinje | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
4492 | 2024-05-01 | 18:00 | 2024-05-01 | 21:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
4493 | 2024-05-01 | 19:10 | 2024-05-01 | 19:40 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banka | Mojkovac | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
4494 | 2024-05-01 | 19:25 | 2024-05-01 | 20:10 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajova | Cetinje | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
4495 | 2024-05-01 | 19:30 | 2024-05-02 | 10:10 | 1 | 880 | 880 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Ržanica 1 | Berane | 3 | 0.0019744 | 2.2436e-06
4496 | 2024-05-01 | 19:40 | 2024-05-01 | 19:45 | 98 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Usijek | Žabljak | 7 | 0.0010994 | 0.00021987
4497 | 2024-05-01 | 20:00 | 2024-05-02 | 10:55 | 1 | 895 | 895 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ | Podgorica | 2 | 0.002008 | 2.2436e-06
4498 | 2024-05-01 | 20:06 | 2024-05-01 | 20:33 | 16 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kruševo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00096924 | 3.5898e-05
4499 | 2024-05-01 | 21:30 | 2024-05-02 | 0:10 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grebaje | Berane | 3 | 0.00035898 | 2.2436e-06
4500 | 2024-05-02 | 7:40 | 2024-05-02 | 11:10 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrov Do | Cetinje | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
4501 | 2024-05-02 | 8:20 | 2024-05-02 | 11:20 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješev Stup 2 | Cetinje | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
4502 | 2024-05-02 | 9:15 | 2024-05-02 | 11:45 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
4503 | 2024-05-02 | 9:20 | 2024-05-02 | 11:45 | 3 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.00097597 | 6.7308e-06
4504 | 2024-05-02 | 10:20 | 2024-05-02 | 13:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobri Do | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
4505 | 2024-05-02 | 10:20 | 2024-05-02 | 16:55 | 1 | 395 | 395 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Musta Rupa | Cetinje | 2 | 0.00088623 | 2.2436e-06
4506 | 2024-05-02 | 10:40 | 2024-05-02 | 12:45 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
4507 | 2024-05-02 | 10:41 | 2024-05-02 | 12:42 | 1 | 121 | 121 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Unevina Stara | Bijelo Polje | 6 | 0.00027148 | 2.2436e-06
4508 | 2024-05-02 | 10:45 | 2024-05-02 | 11:02 | 20 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Morinj Centar | Kotor | 5 | 0.00076283 | 4.4872e-05
4509 | 2024-05-02 | 10:45 | 2024-05-02 | 13:59 | 1 | 194 | 194 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tisovac | Cetinje | 2 | 0.00043526 | 2.2436e-06
4510 | 2024-05-02 | 11:30 | 2024-05-02 | 14:05 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosijeri | Cetinje | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
4511 | 2024-05-02 | 11:55 | 2024-05-02 | 13:50 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo | Berane | 3 | 0.00025802 | 2.2436e-06
4512 | 2024-05-02 | 12:10 | 2024-05-02 | 12:40 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Slijepih 1 | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
4513 | 2024-05-02 | 12:55 | 2024-05-02 | 16:55 | 3 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Cetinje | 2 | 0.0016154 | 6.7308e-06
4514 | 2024-05-02 | 13:00 | 2024-05-02 | 18:00 | 12 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.008077 | 2.6923e-05
4515 | 2024-05-02 | 13:31 | 2024-05-02 | 14:37 | 1 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Uloševina | Mojkovac | 6 | 0.00014808 | 2.2436e-06
4516 | 2024-05-02 | 14:20 | 2024-05-02 | 17:50 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gruda | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
4517 | 2024-05-02 | 14:55 | 2024-05-02 | 15:46 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kotlara | Bijelo Polje | 6 | 0.00011442 | 2.2436e-06
4518 | 2024-05-02 | 15:55 | 2024-05-02 | 19:00 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orja Luka | Podgorica | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
4519 | 2024-05-02 | 15:55 | 2024-05-02 | 19:00 | 5 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grebaje | Berane | 3 | 0.0020753 | 1.1218e-05
4520 | 2024-05-02 | 16:10 | 2024-05-02 | 17:00 | 18 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kalušići - Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0020193 | 4.0385e-05
4521 | 2024-05-02 | 16:23 | 2024-05-02 | 19:15 | 12 | 172 | 172 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žaljevo | Bijelo Polje | 6 | 0.0046308 | 2.6923e-05
4522 | 2024-05-02 | 16:25 | 2024-05-02 | 20:35 | 25 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.014023 | 5.609e-05
4523 | 2024-05-02 | 16:27 | 2024-05-02 | 17:55 | 23 | 88 | 88 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.0045411 | 5.1603e-05
4524 | 2024-05-02 | 17:00 | 2024-05-02 | 21:00 | 2 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Barlaj | Podgorica | 2 | 0.0010769 | 4.4872e-06
4525 | 2024-05-02 | 17:05 | 2024-05-02 | 18:00 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Čevo | Cetinje | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
4526 | 2024-05-02 | 17:45 | 2024-05-02 | 19:15 | 31 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.0062597 | 6.9552e-05
4527 | 2024-05-02 | 17:45 | 2024-05-02 | 22:10 | 1 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ 2 | Podgorica | 2 | 0.00059456 | 2.2436e-06
4528 | 2024-05-02 | 18:15 | 2024-05-02 | 21:47 | 11 | 212 | 212 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sela | Bijelo Polje | 6 | 0.0052321 | 2.468e-05
4529 | 2024-05-02 | 18:18 | 2024-05-02 | 19:50 | 3 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 2 | Podgorica | 2 | 0.00061924 | 6.7308e-06
4530 | 2024-05-02 | 18:40 | 2024-05-02 | 19:00 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donje Polje | Cetinje | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
4531 | 2024-05-02 | 18:50 | 2024-05-03 | 12:00 | 1 | 1030 | 1030 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vukotica | Podgorica | 2 | 0.0023109 | 2.2436e-06
4532 | 2024-05-02 | 21:00 | 2024-05-02 | 22:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
4533 | 2024-05-03 | 6:40 | 2024-05-03 | 9:46 | 3 | 186 | 186 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vitoja | Podgorica | 2 | 0.0012519 | 6.7308e-06
4534 | 2024-05-03 | 7:06 | 2024-05-03 | 7:34 | 4 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.00025129 | 8.9745e-06
4535 | 2024-05-03 | 8:50 | 2024-05-03 | 9:45 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Veletrgovina | Kolašin | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
4536 | 2024-05-03 | 9:00 | 2024-05-03 | 14:00 | 38 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Lovnica | Rožaje | 3 | 0.025577 | 8.5257e-05
4537 | 2024-05-03 | 9:40 | 2024-05-03 | 10:10 | 21 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul | Ulcinj | 4 | 0.0014135 | 4.7116e-05
4538 | 2024-05-03 | 10:30 | 2024-05-03 | 13:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul 2 | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
4539 | 2024-05-03 | 10:35 | 2024-05-03 | 13:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.00032532 | 2.2436e-06
4540 | 2024-05-03 | 10:54 | 2024-05-03 | 12:40 | 1 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Riječki Grad | Cetinje | 2 | 0.00023782 | 2.2436e-06
4541 | 2024-05-03 | 11:29 | 2024-05-03 | 13:45 | 1 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh | Bijelo Polje | 6 | 0.00030513 | 2.2436e-06
4542 | 2024-05-03 | 11:35 | 2024-05-03 | 12:40 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
4543 | 2024-05-03 | 11:36 | 2024-05-03 | 11:42 | 104 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čikić | Kotor | 5 | 0.0014 | 0.00023334
4544 | 2024-05-03 | 13:58 | 2024-05-03 | 15:22 | 4 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Barlaj | Podgorica | 2 | 0.00075386 | 8.9745e-06
4545 | 2024-05-03 | 15:10 | 2024-05-03 | 16:40 | 3 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veliđe | Berane | 3 | 0.00060578 | 6.7308e-06
4546 | 2024-05-03 | 16:00 | 2024-05-03 | 16:50 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Smrčevo Brdo 2 | Žabljak | 7 | 0.00011218 | 2.2436e-06
4547 | 2024-05-03 | 16:11 | 2024-05-03 | 17:45 | 1 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.0002109 | 2.2436e-06
4548 | 2024-05-03 | 16:30 | 2024-05-03 | 17:50 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
4549 | 2024-05-03 | 17:02 | 2024-05-03 | 19:12 | 5 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goričani 1 | Podgorica | 2 | 0.0014584 | 1.1218e-05
4550 | 2024-05-03 | 17:30 | 2024-05-03 | 18:32 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dječji Vrtić 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0001391 | 2.2436e-06
4551 | 2024-05-03 | 18:45 | 2024-05-03 | 21:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tomaševići 1 | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
4552 | 2024-05-04 | 8:10 | 2024-05-04 | 11:20 | 3 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa | Cetinje | 2 | 0.0012789 | 6.7308e-06
4553 | 2024-05-04 | 8:50 | 2024-05-04 | 8:55 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Brvenica | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
4554 | 2024-05-04 | 10:10 | 2024-05-04 | 13:00 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gostilj | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
4555 | 2024-05-04 | 13:00 | 2024-05-04 | 14:07 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Klanac | Rožaje | 3 | 0.00015032 | 2.2436e-06
4556 | 2024-05-04 | 14:50 | 2024-05-04 | 16:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 5 (Anđić) | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
4557 | 2024-05-04 | 15:20 | 2024-05-04 | 18:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.00035898 | 2.2436e-06
4558 | 2024-05-04 | 15:25 | 2024-05-04 | 17:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kurilo | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
4559 | 2024-05-04 | 16:10 | 2024-05-04 | 19:20 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00042629 | 2.2436e-06
4560 | 2024-05-04 | 17:45 | 2024-05-06 | 13:00 | 1 | 2595 | 2595 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.0058222 | 2.2436e-06
4561 | 2024-05-04 | 19:30 | 2024-05-04 | 20:45 | 5 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojoviće 2 | Berane | 3 | 0.00084136 | 1.1218e-05
4562 | 2024-05-04 | 20:11 | 2024-05-04 | 21:15 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Junion Bridž | Podgorica | 2 | 0.00014359 | 2.2436e-06
4563 | 2024-05-04 | 23:10 | 2024-05-05 | 10:20 | 1 | 670 | 670 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.0015032 | 2.2436e-06
4564 | 2024-05-05 | 9:30 | 2024-05-05 | 12:10 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 3 | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
4565 | 2024-05-05 | 10:25 | 2024-05-05 | 12:22 | 1 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 0.0002625 | 2.2436e-06
4566 | 2024-05-05 | 10:32 | 2024-05-05 | 12:20 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Beri 3 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
4567 | 2024-05-05 | 11:25 | 2024-05-05 | 13:25 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bobija | Cetinje | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
4568 | 2024-05-05 | 13:55 | 2024-05-05 | 16:50 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitari 1 | Berane | 3 | 0.00039263 | 2.2436e-06
4569 | 2024-05-05 | 14:30 | 2024-05-05 | 19:00 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.00060578 | 2.2436e-06
4570 | 2024-05-05 | 18:33 | 2024-05-05 | 21:00 | 1 | 147 | 147 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vrbe | Bijelo Polje | 6 | 0.00032981 | 2.2436e-06
4571 | 2024-05-05 | 20:25 | 2024-05-05 | 21:00 | 6 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podostrog | Budva | 4 | 0.00047116 | 1.3462e-05
4572 | 2024-05-05 | 23:00 | 2024-05-06 | 15:30 | 3 | 990 | 990 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Mosori | Podgorica | 2 | 0.0066635 | 6.7308e-06
4573 | 2024-05-06 | 7:22 | 2024-05-06 | 11:10 | 1 | 228 | 228 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 12 | Podgorica | 2 | 0.00051154 | 2.2436e-06
4574 | 2024-05-06 | 7:22 | 2024-05-06 | 11:55 | 14 | 273 | 273 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul | Ulcinj | 4 | 0.0085751 | 3.1411e-05
4575 | 2024-05-06 | 7:33 | 2024-05-06 | 10:52 | 1 | 199 | 199 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mareza | Podgorica | 2 | 0.00044648 | 2.2436e-06
4576 | 2024-05-06 | 8:55 | 2024-05-06 | 9:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ivanbegova | Cetinje | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
4577 | 2024-05-06 | 9:00 | 2024-05-06 | 14:00 | 65 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablanica | Rožaje | 3 | 0.043751 | 0.00014584
4578 | 2024-05-06 | 9:15 | 2024-05-06 | 9:54 | 30 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV B3 | Ulcinj | 4 | 0.002625 | 6.7308e-05
4579 | 2024-05-06 | 9:28 | 2024-05-06 | 13:04 | 1 | 216 | 216 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.00048462 | 2.2436e-06
4580 | 2024-05-06 | 10:23 | 2024-05-06 | 13:04 | 1 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trgopromet | Cetinje | 2 | 0.00036122 | 2.2436e-06
4581 | 2024-05-06 | 10:40 | 2024-05-06 | 14:50 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudarska | Berane | 3 | 0.0005609 | 2.2436e-06
4582 | 2024-05-06 | 11:28 | 2024-05-06 | 12:11 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Supermarket Konik | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
4583 | 2024-05-06 | 12:09 | 2024-05-07 | 12:50 | 1 | 1481 | 1481 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0033228 | 2.2436e-06
4584 | 2024-05-06 | 14:09 | 2024-05-06 | 15:30 | 1 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00018173 | 2.2436e-06
4585 | 2024-05-06 | 14:35 | 2024-05-06 | 15:10 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 5(Šudikova) | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
4586 | 2024-05-06 | 15:02 | 2024-05-06 | 15:50 | 62 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Brvenica | Pljevlja | 7 | 0.006677 | 0.0001391
4587 | 2024-05-06 | 15:25 | 2024-05-06 | 16:35 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Voljavac | Bijelo Polje | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
4588 | 2024-05-06 | 15:40 | 2024-05-06 | 17:50 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Bakovići | Kolašin | 6 | 0.00029167 | 2.2436e-06
4589 | 2024-05-06 | 16:45 | 2024-05-07 | 19:00 | 1 | 1575 | 1575 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane | Budva | 4 | 0.0035337 | 2.2436e-06
4590 | 2024-05-06 | 17:23 | 2024-05-06 | 19:10 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lekići | Podgorica | 2 | 0.00024007 | 2.2436e-06
4591 | 2024-05-06 | 17:38 | 2024-05-06 | 18:32 | 28 | 54 | 54 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lojanice | Mojkovac | 6 | 0.0033923 | 6.2821e-05
4592 | 2024-05-06 | 18:10 | 2024-05-06 | 19:20 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
4593 | 2024-05-06 | 19:15 | 2024-05-06 | 20:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
4594 | 2024-05-06 | 20:17 | 2024-05-06 | 20:24 | 105 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Matijević | Kotor | 5 | 0.0016491 | 0.00023558
4595 | 2024-05-06 | 20:50 | 2024-05-07 | 13:04 | 3 | 974 | 974 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Progonovići 1 | Podgorica | 2 | 0.0065558 | 6.7308e-06
4596 | 2024-05-07 | 7:10 | 2024-05-07 | 8:08 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 D1 | Podgorica | 2 | 0.00013013 | 2.2436e-06
4597 | 2024-05-07 | 8:05 | 2024-05-07 | 18:00 | 1 | 595 | 595 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.001335 | 2.2436e-06
4598 | 2024-05-07 | 9:00 | 2024-05-07 | 14:00 | 76 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.051154 | 0.00017051
4599 | 2024-05-07 | 9:00 | 2024-05-07 | 14:30 | 65 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablanica | Rožaje | 3 | 0.048126 | 0.00014584
4600 | 2024-05-07 | 9:05 | 2024-05-07 | 13:45 | 92 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV O.Š. Maršal Tito | Ulcinj | 4 | 0.057796 | 0.00020641
4601 | 2024-05-07 | 9:14 | 2024-05-07 | 10:50 | 35 | 96 | 96 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crveni Krst | Herceg Novi | 5 | 0.0075386 | 7.8527e-05
4602 | 2024-05-07 | 9:15 | 2024-05-07 | 9:55 | 70 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Odžak | Pljevlja | 7 | 0.0062821 | 0.00015705
4603 | 2024-05-07 | 9:20 | 2024-05-07 | 15:35 | 1 | 375 | 375 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 2 | Berane | 3 | 0.00084136 | 2.2436e-06
4604 | 2024-05-07 | 9:50 | 2024-05-07 | 13:30 | 3 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0014808 | 6.7308e-06
4605 | 2024-05-07 | 10:00 | 2024-05-07 | 15:18 | 1 | 318 | 318 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Takovo | Podgorica | 2 | 0.00071347 | 2.2436e-06
4606 | 2024-05-07 | 10:14 | 2024-05-07 | 17:42 | 9 | 448 | 448 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0090463 | 2.0193e-05
4607 | 2024-05-07 | 12:00 | 2024-05-07 | 12:40 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovići 2 | Budva | 4 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
4608 | 2024-05-07 | 12:50 | 2024-05-07 | 14:07 | 3 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.00051828 | 6.7308e-06
4609 | 2024-05-07 | 13:02 | 2024-05-07 | 15:16 | 1 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baston Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00030064 | 2.2436e-06
4610 | 2024-05-07 | 13:25 | 2024-05-08 | 8:23 | 1 | 1138 | 1138 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.0025532 | 2.2436e-06
4611 | 2024-05-07 | 13:45 | 2024-05-07 | 14:00 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Babljak | Kolašin | 6 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
4612 | 2024-05-07 | 13:45 | 2024-05-07 | 14:25 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pruška | Bijelo Polje | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
4613 | 2024-05-07 | 14:30 | 2024-05-07 | 16:40 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savin Bor 1 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
4614 | 2024-05-07 | 14:30 | 2024-05-07 | 17:17 | 4 | 167 | 167 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablanica | Rožaje | 3 | 0.0014987 | 8.9745e-06
4615 | 2024-05-07 | 14:45 | 2024-05-07 | 18:50 | 30 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV B3 | Ulcinj | 4 | 0.016491 | 6.7308e-05
4616 | 2024-05-07 | 15:12 | 2024-05-07 | 17:00 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Selišta | Mojkovac | 6 | 0.00024231 | 2.2436e-06
4617 | 2024-05-07 | 15:30 | 2024-05-07 | 20:00 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolja 2 | Berane | 3 | 0.00060578 | 2.2436e-06
4618 | 2024-05-07 | 17:45 | 2024-05-07 | 18:41 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 1 | Berane | 3 | 0.00012564 | 2.2436e-06
4619 | 2024-05-07 | 18:00 | 2024-05-08 | 11:45 | 3 | 1065 | 1065 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oblo Brdo | Berane | 3 | 0.0071684 | 6.7308e-06
4620 | 2024-05-07 | 18:54 | 2024-05-07 | 20:30 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
4621 | 2024-05-07 | 20:54 | 2024-05-09 | 10:00 | 1 | 2226 | 2226 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sladojevo Kopito | Podgorica | 2 | 0.0049943 | 2.2436e-06
4622 | 2024-05-07 | 21:57 | 2024-05-08 | 9:17 | 1 | 680 | 680 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.0015257 | 2.2436e-06
4623 | 2024-05-08 | 0:52 | 2024-05-08 | 13:15 | 8 | 743 | 743 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grad 3 | Kotor | 5 | 0.013336 | 1.7949e-05
4624 | 2024-05-08 | 7:40 | 2024-05-08 | 9:40 | 10 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.0026923 | 2.2436e-05
4625 | 2024-05-08 | 8:13 | 2024-05-08 | 9:30 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Spuž | Podgorica | 2 | 0.00017276 | 2.2436e-06
4626 | 2024-05-08 | 8:29 | 2024-05-08 | 12:30 | 1 | 241 | 241 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grlić | Podgorica | 2 | 0.00054071 | 2.2436e-06
4627 | 2024-05-08 | 8:35 | 2024-05-08 | 11:51 | 460 | 196 | 196 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Topla2D Bato Todorović | Herceg Novi | 5 | 0.20228 | 0.0010321
4628 | 2024-05-08 | 8:45 | 2024-05-08 | 11:46 | 8 | 181 | 181 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grad 3 | Kotor | 5 | 0.0032488 | 1.7949e-05
4629 | 2024-05-08 | 8:45 | 2024-05-08 | 14:10 | 10 | 325 | 325 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0072918 | 2.2436e-05
4630 | 2024-05-08 | 8:58 | 2024-05-08 | 11:00 | 294 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Kumbor 2 | Herceg Novi | 5 | 0.080474 | 0.00065962
4631 | 2024-05-08 | 9:00 | 2024-05-08 | 14:30 | 65 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablanica | Rožaje | 3 | 0.048126 | 0.00014584
4632 | 2024-05-08 | 9:05 | 2024-05-08 | 10:40 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sanitas | Cetinje | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
4633 | 2024-05-08 | 9:05 | 2024-05-08 | 12:30 | 27 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.012418 | 6.0578e-05
4634 | 2024-05-08 | 9:10 | 2024-05-08 | 9:50 | 1 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside Vojska(222) | Nikšić | 1 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
4635 | 2024-05-08 | 9:16 | 2024-05-08 | 12:00 | 38 | 164 | 164 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kleke | Pljevlja | 7 | 0.013982 | 8.5257e-05
4636 | 2024-05-08 | 9:30 | 2024-05-09 | 7:10 | 1 | 1300 | 1300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 2 | Berane | 3 | 0.0029167 | 2.2436e-06
4637 | 2024-05-08 | 9:30 | 2024-05-08 | 13:25 | 27 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.014236 | 6.0578e-05
4638 | 2024-05-08 | 9:30 | 2024-05-08 | 14:30 | 76 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.051154 | 0.00017051
4639 | 2024-05-08 | 10:00 | 2024-05-08 | 14:30 | 66 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 3 (Vodovod) | Berane | 3 | 0.039981 | 0.00014808
4640 | 2024-05-08 | 10:05 | 2024-05-08 | 11:45 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stričine | Mojkovac | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
4641 | 2024-05-08 | 10:15 | 2024-05-08 | 10:20 | 46 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vaškovo | Pljevlja | 7 | 0.00051603 | 0.00010321
4642 | 2024-05-08 | 10:45 | 2024-05-08 | 15:35 | 20 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.013013 | 4.4872e-05
4643 | 2024-05-08 | 11:00 | 2024-05-08 | 11:26 | 294 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Kumbor 2 | Herceg Novi | 5 | 0.01715 | 0.00065962
4644 | 2024-05-08 | 11:10 | 2024-05-09 | 14:20 | 1 | 1630 | 1630 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Proleterske | Podgorica | 2 | 0.0036571 | 2.2436e-06
4645 | 2024-05-08 | 11:20 | 2024-05-08 | 12:25 | 28 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đerane Paša | Ulcinj | 4 | 0.0040834 | 6.2821e-05
4646 | 2024-05-08 | 11:30 | 2024-05-08 | 16:00 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojanovići 4 - Velji put | Podgorica | 2 | 0.00060578 | 2.2436e-06
4647 | 2024-05-08 | 11:50 | 2024-05-08 | 12:10 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 2 | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
4648 | 2024-05-08 | 12:00 | 2024-05-08 | 13:15 | 37 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ćirovići | Pljevlja | 7 | 0.006226 | 8.3014e-05
4649 | 2024-05-08 | 12:12 | 2024-05-08 | 12:32 | 211 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kumbor | Herceg Novi | 5 | 0.0094681 | 0.0004734
4650 | 2024-05-08 | 14:00 | 2024-05-08 | 15:40 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
4651 | 2024-05-08 | 14:15 | 2024-05-09 | 12:05 | 1 | 1310 | 1310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukićevića Lug | Kolašin | 6 | 0.0029391 | 2.2436e-06
4652 | 2024-05-08 | 14:20 | 2024-05-08 | 16:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-53 | Cetinje | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
4653 | 2024-05-08 | 15:15 | 2024-05-08 | 17:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gojakoviće | Mojkovac | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
4654 | 2024-05-08 | 16:00 | 2024-05-08 | 18:15 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosić 1 | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
4655 | 2024-05-08 | 16:11 | 2024-05-08 | 17:30 | 1 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Servisna Zona Jaz | Budva | 4 | 0.00017725 | 2.2436e-06
4656 | 2024-05-08 | 16:50 | 2024-05-08 | 20:00 | 13 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 2 | Budva | 4 | 0.0055417 | 2.9167e-05
4657 | 2024-05-08 | 17:45 | 2024-05-08 | 20:45 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Donje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.00040385 | 2.2436e-06
4658 | 2024-05-08 | 17:50 | 2024-05-08 | 18:10 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
4659 | 2024-05-08 | 17:58 | 2024-05-08 | 18:05 | 221 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV B3 | Ulcinj | 4 | 0.0034709 | 0.00049584
4660 | 2024-05-08 | 18:00 | 2024-05-08 | 18:15 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
4661 | 2024-05-08 | 18:25 | 2024-05-08 | 19:58 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavica | Podgorica | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
4662 | 2024-05-08 | 20:46 | 2024-05-08 | 21:30 | 1 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumet | Budva | 4 | 9.8719e-05 | 2.2436e-06
4663 | 2024-05-09 | 8:04 | 2024-05-09 | 9:16 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.00016154 | 2.2436e-06
4664 | 2024-05-09 | 8:10 | 2024-05-10 | 10:30 | 1 | 1580 | 1580 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 1 | Berane | 3 | 0.0035449 | 2.2436e-06
4665 | 2024-05-09 | 8:19 | 2024-05-09 | 10:29 | 15 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Godijevo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0043751 | 3.3654e-05
4666 | 2024-05-09 | 8:35 | 2024-05-09 | 14:30 | 1 | 355 | 355 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.00079648 | 2.2436e-06
4667 | 2024-05-09 | 8:40 | 2024-05-09 | 12:50 | 3 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0016827 | 6.7308e-06
4668 | 2024-05-09 | 8:43 | 2024-05-09 | 10:05 | 6 | 82 | 82 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Peluzica | Kotor | 5 | 0.0011039 | 1.3462e-05
4669 | 2024-05-09 | 8:45 | 2024-05-09 | 14:05 | 15 | 320 | 320 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.010769 | 3.3654e-05
4670 | 2024-05-09 | 8:50 | 2024-05-09 | 10:30 | 20 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 7 | Podgorica | 2 | 0.0044872 | 4.4872e-05
4671 | 2024-05-09 | 8:50 | 2024-05-09 | 13:51 | 1 | 301 | 301 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Pripčići | Bijelo Polje | 6 | 0.00067533 | 2.2436e-06
4672 | 2024-05-09 | 8:50 | 2024-05-09 | 19:35 | 1 | 645 | 645 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.0014471 | 2.2436e-06
4673 | 2024-05-09 | 8:51 | 2024-05-09 | 10:30 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Građen | Podgorica | 2 | 0.00022212 | 2.2436e-06
4674 | 2024-05-09 | 9:04 | 2024-05-09 | 13:50 | 1 | 286 | 286 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Povrhpoljina | Podgorica | 2 | 0.00064167 | 2.2436e-06
4675 | 2024-05-09 | 9:10 | 2024-05-09 | 13:00 | 21 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komoševina | Budva | 4 | 0.010837 | 4.7116e-05
4676 | 2024-05-09 | 9:11 | 2024-05-09 | 9:24 | 10 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-05
4677 | 2024-05-09 | 9:20 | 2024-05-09 | 10:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rogobore | Kolašin | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
4678 | 2024-05-09 | 9:21 | 2024-05-09 | 11:00 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Bunar | Podgorica | 2 | 0.00022212 | 2.2436e-06
4679 | 2024-05-09 | 9:34 | 2024-05-09 | 11:44 | 8 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grad 3 | Kotor | 5 | 0.0023334 | 1.7949e-05
4680 | 2024-05-09 | 9:50 | 2024-05-09 | 9:55 | 31 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.00034776 | 6.9552e-05
4681 | 2024-05-09 | 9:57 | 2024-05-09 | 12:10 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 17 | Podgorica | 2 | 0.0002984 | 2.2436e-06
4682 | 2024-05-09 | 10:00 | 2024-05-09 | 16:13 | 10 | 373 | 373 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stubo | Bijelo Polje | 6 | 0.0083687 | 2.2436e-05
4683 | 2024-05-09 | 10:05 | 2024-05-09 | 13:40 | 73 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.035214 | 0.00016378
4684 | 2024-05-09 | 10:10 | 2024-05-09 | 14:45 | 5 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka | Herceg Novi | 5 | 0.003085 | 1.1218e-05
4685 | 2024-05-09 | 10:20 | 2024-05-09 | 11:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podkošljun Ražnjatović | Budva | 4 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
4686 | 2024-05-09 | 10:25 | 2024-05-09 | 11:50 | 255 | 85 | 85 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Staklena Bašta | Herceg Novi | 5 | 0.04863 | 0.00057212
4687 | 2024-05-09 | 10:30 | 2024-05-09 | 14:20 | 76 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.039218 | 0.00017051
4688 | 2024-05-09 | 10:36 | 2024-05-09 | 14:10 | 29 | 214 | 214 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.013924 | 6.5065e-05
4689 | 2024-05-09 | 10:45 | 2024-05-09 | 11:00 | 37 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce 1 | Berane | 3 | 0.0012452 | 8.3014e-05
4690 | 2024-05-09 | 10:45 | 2024-05-09 | 13:08 | 1 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Orahovica | Bijelo Polje | 6 | 0.00032084 | 2.2436e-06
4691 | 2024-05-09 | 10:50 | 2024-05-09 | 11:25 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vukodo | Žabljak | 7 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
4692 | 2024-05-09 | 12:10 | 2024-05-09 | 15:15 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-53 | Cetinje | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
4693 | 2024-05-09 | 12:15 | 2024-05-09 | 14:30 | 243 | 135 | 135 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bazen | Herceg Novi | 5 | 0.073602 | 0.0005452
4694 | 2024-05-09 | 12:20 | 2024-05-09 | 17:55 | 1 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.00075161 | 2.2436e-06
4695 | 2024-05-09 | 13:00 | 2024-05-09 | 13:15 | 21 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komoševina | Budva | 4 | 0.00070674 | 4.7116e-05
4696 | 2024-05-09 | 13:26 | 2024-05-09 | 17:04 | 15 | 218 | 218 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godijevo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0073366 | 3.3654e-05
4697 | 2024-05-09 | 14:30 | 2024-05-09 | 16:33 | 5 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Selo | Podgorica | 2 | 0.0013798 | 1.1218e-05
4698 | 2024-05-09 | 14:35 | 2024-05-09 | 16:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
4699 | 2024-05-09 | 14:40 | 2024-05-09 | 15:10 | 23 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crljenice 1 | Pljevlja | 7 | 0.0015481 | 5.1603e-05
4700 | 2024-05-09 | 14:50 | 2024-05-09 | 17:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 5 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
4701 | 2024-05-09 | 15:45 | 2024-05-09 | 17:30 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goljemadi 2 | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
4702 | 2024-05-09 | 17:02 | 2024-05-09 | 18:04 | 16 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radanovići - Sveti Matija | Kotor | 5 | 0.0022257 | 3.5898e-05
4703 | 2024-05-09 | 17:15 | 2024-05-09 | 18:30 | 3 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa | Cetinje | 2 | 0.00050481 | 6.7308e-06
4704 | 2024-05-09 | 17:32 | 2024-05-09 | 20:11 | 1 | 159 | 159 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Okladi | Bijelo Polje | 6 | 0.00035673 | 2.2436e-06
4705 | 2024-05-09 | 17:50 | 2024-05-09 | 19:05 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 1 | Berane | 3 | 0.00016827 | 2.2436e-06
4706 | 2024-05-09 | 18:10 | 2024-05-10 | 10:10 | 6 | 960 | 960 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.012923 | 1.3462e-05
4707 | 2024-05-09 | 18:13 | 2024-05-09 | 18:47 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bole Načić | Bijelo Polje | 6 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
4708 | 2024-05-09 | 18:38 | 2024-05-09 | 20:30 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mlin Šajo | Podgorica | 2 | 0.00025129 | 2.2436e-06
4709 | 2024-05-09 | 19:15 | 2024-05-09 | 19:40 | 50 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Pijaca | Pljevlja | 7 | 0.0028045 | 0.00011218
4710 | 2024-05-09 | 19:40 | 2024-05-09 | 20:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače 5 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
4711 | 2024-05-09 | 21:10 | 2024-05-10 | 9:11 | 1 | 721 | 721 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.0016176 | 2.2436e-06
4712 | 2024-05-09 | 22:40 | 2024-05-10 | 10:00 | 1 | 680 | 680 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bole Načić | Bijelo Polje | 6 | 0.0015257 | 2.2436e-06
4713 | 2024-05-10 | 6:46 | 2024-05-10 | 9:00 | 40 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.012026 | 8.9745e-05
4714 | 2024-05-10 | 8:00 | 2024-05-10 | 12:00 | 40 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dumidran | Tivat | 5 | 0.021539 | 8.9745e-05
4715 | 2024-05-10 | 8:20 | 2024-05-10 | 9:27 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 5 (Anđić) | Berane | 3 | 0.00015032 | 2.2436e-06
4716 | 2024-05-10 | 8:30 | 2024-05-10 | 12:00 | 5 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka | Herceg Novi | 5 | 0.0023558 | 1.1218e-05
4717 | 2024-05-10 | 8:30 | 2024-05-10 | 12:50 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.00058334 | 2.2436e-06
4718 | 2024-05-10 | 9:00 | 2024-05-10 | 10:45 | 50 | 105 | 105 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Iza Meandera(4) | Nikšić | 1 | 0.011779 | 0.00011218
4719 | 2024-05-10 | 9:00 | 2024-05-10 | 12:02 | 40 | 182 | 182 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.016334 | 8.9745e-05
4720 | 2024-05-10 | 9:25 | 2024-05-10 | 11:55 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kisjela Voda | Bijelo Polje | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
4721 | 2024-05-10 | 9:30 | 2024-05-10 | 10:51 | 388 | 81 | 81 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Prvoborac Mehanizacija | Herceg Novi | 5 | 0.070512 | 0.00087052
4722 | 2024-05-10 | 9:30 | 2024-05-10 | 15:00 | 65 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.048126 | 0.00014584
4723 | 2024-05-10 | 9:41 | 2024-05-10 | 13:43 | 1 | 242 | 242 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orja Luka | Podgorica | 2 | 0.00054296 | 2.2436e-06
4724 | 2024-05-10 | 9:50 | 2024-05-10 | 14:18 | 66 | 268 | 268 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 3 (Vodovod) | Berane | 3 | 0.039685 | 0.00014808
4725 | 2024-05-10 | 9:52 | 2024-05-10 | 10:30 | 3 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Građen | Podgorica | 2 | 0.00025577 | 6.7308e-06
4726 | 2024-05-10 | 10:00 | 2024-05-10 | 13:50 | 57 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.029414 | 0.00012789
4727 | 2024-05-10 | 10:30 | 2024-05-10 | 11:35 | 13 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.0018959 | 2.9167e-05
4728 | 2024-05-10 | 10:30 | 2024-05-10 | 14:20 | 76 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.039218 | 0.00017051
4729 | 2024-05-10 | 10:40 | 2024-05-10 | 12:05 | 14 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donja Gora Ćeranića(344) | Nikšić | 1 | 0.0026699 | 3.1411e-05
4730 | 2024-05-10 | 11:15 | 2024-05-10 | 14:40 | 29 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ograđenica | Pljevlja | 7 | 0.013338 | 6.5065e-05
4731 | 2024-05-10 | 12:30 | 2024-05-10 | 14:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
4732 | 2024-05-10 | 12:30 | 2024-05-10 | 14:45 | 5 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.0015144 | 1.1218e-05
4733 | 2024-05-10 | 12:34 | 2024-05-10 | 13:47 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livade Bandića 2 | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
4734 | 2024-05-10 | 14:14 | 2024-05-10 | 15:22 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Spuž | Podgorica | 2 | 0.00015257 | 2.2436e-06
4735 | 2024-05-10 | 15:00 | 2024-05-10 | 15:05 | 16 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radeta | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 3.5898e-05
4736 | 2024-05-10 | 15:16 | 2024-05-11 | 14:40 | 3 | 1404 | 1404 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 2 | Podgorica | 2 | 0.0094501 | 6.7308e-06
4737 | 2024-05-10 | 16:05 | 2024-05-10 | 17:55 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 2 | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
4738 | 2024-05-10 | 16:45 | 2024-05-10 | 17:16 | 3 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.00020866 | 6.7308e-06
4739 | 2024-05-10 | 16:45 | 2024-05-10 | 18:45 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bubanje 1 | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
4740 | 2024-05-10 | 17:25 | 2024-05-10 | 18:08 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojanovići Centar | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
4741 | 2024-05-10 | 17:55 | 2024-05-13 | 13:00 | 1 | 4025 | 4025 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žaljevo | Bijelo Polje | 6 | 0.0090306 | 2.2436e-06
4742 | 2024-05-10 | 17:55 | 2024-05-10 | 18:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
4743 | 2024-05-10 | 18:03 | 2024-05-10 | 19:15 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 0.00016154 | 2.2436e-06
4744 | 2024-05-10 | 18:12 | 2024-05-11 | 12:11 | 1 | 1079 | 1079 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mokra | Podgorica | 2 | 0.0024209 | 2.2436e-06
4745 | 2024-05-10 | 18:26 | 2024-05-10 | 20:20 | 1 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.00025577 | 2.2436e-06
4746 | 2024-05-10 | 18:32 | 2024-05-10 | 19:46 | 5 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livade Bandića 2 | Podgorica | 2 | 0.00083014 | 1.1218e-05
4747 | 2024-05-10 | 19:05 | 2024-05-11 | 10:40 | 1 | 935 | 935 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablan | Podgorica | 2 | 0.0020978 | 2.2436e-06
4748 | 2024-05-10 | 19:40 | 2024-05-10 | 20:50 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 2 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
4749 | 2024-05-10 | 21:30 | 2024-05-11 | 11:05 | 1 | 815 | 815 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0018285 | 2.2436e-06
4750 | 2024-05-10 | 22:35 | 2024-05-11 | 11:05 | 1 | 750 | 750 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cijevna 2 | Podgorica | 2 | 0.0016827 | 2.2436e-06
4751 | 2024-05-11 | 7:00 | 2024-05-11 | 16:45 | 4 | 585 | 585 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trnjine | Cetinje | 2 | 0.0052501 | 8.9745e-06
4752 | 2024-05-11 | 8:15 | 2024-05-11 | 11:45 | 4 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grebaje | Berane | 3 | 0.0018846 | 8.9745e-06
4753 | 2024-05-11 | 8:20 | 2024-05-11 | 10:30 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 0.00029167 | 2.2436e-06
4754 | 2024-05-11 | 8:20 | 2024-05-11 | 14:45 | 1 | 385 | 385 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Petrov Do | Cetinje | 2 | 0.00086379 | 2.2436e-06
4755 | 2024-05-11 | 8:22 | 2024-05-11 | 16:33 | 1 | 491 | 491 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.0011016 | 2.2436e-06
4756 | 2024-05-11 | 8:30 | 2024-05-11 | 13:47 | 1 | 317 | 317 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kobilji Do 1 | Cetinje | 2 | 0.00071123 | 2.2436e-06
4757 | 2024-05-11 | 9:08 | 2024-05-11 | 10:45 | 1 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crna Greda | Cetinje | 2 | 0.00021763 | 2.2436e-06
4758 | 2024-05-11 | 9:12 | 2024-05-11 | 15:53 | 2 | 401 | 401 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Zaljut | Cetinje | 2 | 0.0017994 | 4.4872e-06
4759 | 2024-05-11 | 9:50 | 2024-05-11 | 11:30 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
4760 | 2024-05-11 | 10:00 | 2024-05-11 | 11:27 | 3 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.00058558 | 6.7308e-06
4761 | 2024-05-11 | 12:12 | 2024-05-11 | 14:30 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 2 | Mojkovac | 6 | 0.00030962 | 2.2436e-06
4762 | 2024-05-11 | 13:00 | 2024-05-11 | 13:35 | 151 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.011858 | 0.00033879
4763 | 2024-05-11 | 13:00 | 2024-05-11 | 16:00 | 4 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.0016154 | 8.9745e-06
4764 | 2024-05-11 | 14:00 | 2024-05-11 | 17:50 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavica | Podgorica | 2 | 0.00051603 | 2.2436e-06
4765 | 2024-05-11 | 16:02 | 2024-05-11 | 16:37 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zgrada Kata 2 | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
4766 | 2024-05-11 | 16:10 | 2024-05-11 | 17:10 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Resna | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
4767 | 2024-05-11 | 16:27 | 2024-05-11 | 17:41 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 5 | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
4768 | 2024-05-11 | 17:28 | 2024-05-11 | 18:30 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 2 | Berane | 3 | 0.0001391 | 2.2436e-06
4769 | 2024-05-11 | 17:30 | 2024-05-11 | 20:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drobni Pijesak | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
4770 | 2024-05-11 | 17:48 | 2024-05-13 | 11:15 | 1 | 2487 | 2487 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.0055799 | 2.2436e-06
4771 | 2024-05-12 | 10:30 | 2024-05-12 | 11:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavica | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
4772 | 2024-05-12 | 15:20 | 2024-05-12 | 17:43 | 27 | 143 | 143 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.0086626 | 6.0578e-05
4773 | 2024-05-12 | 16:32 | 2024-05-12 | 17:20 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 6 | Podgorica | 2 | 0.00010769 | 2.2436e-06
4774 | 2024-05-12 | 18:10 | 2024-05-12 | 18:15 | 16 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radeta | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 3.5898e-05
4775 | 2024-05-12 | 18:15 | 2024-05-12 | 21:20 | 2 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.00083014 | 4.4872e-06
4776 | 2024-05-12 | 18:44 | 2024-05-12 | 20:45 | 1 | 121 | 121 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 0.00027148 | 2.2436e-06
4777 | 2024-05-12 | 19:00 | 2024-05-12 | 19:42 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Boksiti | Cetinje | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
4778 | 2024-05-12 | 19:01 | 2024-05-12 | 20:49 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 3 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
4779 | 2024-05-12 | 19:17 | 2024-05-12 | 20:07 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 6 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
4780 | 2024-05-12 | 19:45 | 2024-05-12 | 21:15 | 7 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Slatina 1 | Žabljak | 7 | 0.0014135 | 1.5705e-05
4781 | 2024-05-12 | 20:23 | 2024-05-12 | 20:50 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 13 | Podgorica | 2 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
4782 | 2024-05-12 | 21:45 | 2024-05-12 | 22:10 | 10 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovači | Kotor | 5 | 0.0005609 | 2.2436e-05
4783 | 2024-05-13 | 7:30 | 2024-05-13 | 12:42 | 1 | 312 | 312 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.00070001 | 2.2436e-06
4784 | 2024-05-13 | 8:55 | 2024-05-13 | 9:05 | 146 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Bratica | Ulcinj | 4 | 0.0032757 | 0.00032757
4785 | 2024-05-13 | 9:05 | 2024-05-13 | 11:05 | 13 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0035 | 2.9167e-05
4786 | 2024-05-13 | 9:10 | 2024-05-13 | 15:00 | 12 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Riđani(221) | Nikšić | 1 | 0.0094232 | 2.6923e-05
4787 | 2024-05-13 | 9:15 | 2024-05-13 | 9:30 | 20 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Dragalj 1 | Kotor | 5 | 0.00067308 | 4.4872e-05
4788 | 2024-05-13 | 9:20 | 2024-05-13 | 12:05 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 2 | Berane | 3 | 0.0003702 | 2.2436e-06
4789 | 2024-05-13 | 9:30 | 2024-05-13 | 14:00 | 57 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 1 | Berane | 3 | 0.034529 | 0.00012789
4790 | 2024-05-13 | 9:43 | 2024-05-13 | 12:29 | 43 | 166 | 166 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.016015 | 9.6476e-05
4791 | 2024-05-13 | 9:58 | 2024-05-13 | 11:20 | 26 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 0.0047834 | 5.8334e-05
4792 | 2024-05-13 | 10:00 | 2024-05-13 | 12:30 | 106 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.035673 | 0.00023782
4793 | 2024-05-13 | 10:15 | 2024-05-13 | 10:30 | 39 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Šljuke | Pljevlja | 7 | 0.0013125 | 8.7501e-05
4794 | 2024-05-13 | 10:30 | 2024-05-13 | 13:15 | 66 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 3 (Vodovod) | Berane | 3 | 0.024433 | 0.00014808
4795 | 2024-05-13 | 10:39 | 2024-05-13 | 12:40 | 48 | 121 | 121 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.013031 | 0.00010769
4796 | 2024-05-13 | 10:41 | 2024-05-13 | 13:00 | 73 | 139 | 139 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ličine | Bijelo Polje | 6 | 0.022766 | 0.00016378
4797 | 2024-05-13 | 10:45 | 2024-05-13 | 16:07 | 9 | 322 | 322 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.006502 | 2.0193e-05
4798 | 2024-05-13 | 11:04 | 2024-05-13 | 16:40 | 1 | 336 | 336 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja | Podgorica | 2 | 0.00075386 | 2.2436e-06
4799 | 2024-05-13 | 11:30 | 2024-05-13 | 12:15 | 46 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Mijakovići | Pljevlja | 7 | 0.0046443 | 0.00010321
4800 | 2024-05-13 | 11:31 | 2024-05-13 | 14:03 | 9 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Negobratina | Bijelo Polje | 6 | 0.0030693 | 2.0193e-05
4801 | 2024-05-13 | 12:41 | 2024-05-13 | 16:12 | 10 | 211 | 211 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Negobratina | Bijelo Polje | 6 | 0.004734 | 2.2436e-05
4802 | 2024-05-13 | 13:05 | 2024-05-13 | 13:10 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
4803 | 2024-05-13 | 13:49 | 2024-05-13 | 14:55 | 1 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golužba | Podgorica | 2 | 0.00014808 | 2.2436e-06
4804 | 2024-05-13 | 13:50 | 2024-05-13 | 14:20 | 5 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 6 | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 1.1218e-05
4805 | 2024-05-13 | 14:15 | 2024-05-13 | 14:45 | 18 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kalušići - Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0012116 | 4.0385e-05
4806 | 2024-05-13 | 14:45 | 2024-05-13 | 16:50 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 9 | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
4807 | 2024-05-13 | 15:00 | 2024-05-13 | 16:00 | 12 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Riđani(221) | Nikšić | 1 | 0.0016154 | 2.6923e-05
4808 | 2024-05-13 | 15:09 | 2024-05-13 | 16:55 | 1 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrakovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00023782 | 2.2436e-06
4809 | 2024-05-13 | 15:20 | 2024-05-13 | 20:30 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.00069552 | 2.2436e-06
4810 | 2024-05-13 | 16:20 | 2024-05-13 | 20:10 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukićevića Lug | Kolašin | 6 | 0.00051603 | 2.2436e-06
4811 | 2024-05-13 | 17:20 | 2024-05-13 | 18:10 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lojanice | Mojkovac | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
4812 | 2024-05-13 | 18:00 | 2024-05-13 | 18:30 | 11 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Raćevo | Pljevlja | 7 | 0.00074039 | 2.468e-05
4813 | 2024-05-13 | 19:50 | 2024-05-13 | 21:10 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kisjela Voda | Bijelo Polje | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
4814 | 2024-05-13 | 20:40 | 2024-05-14 | 10:00 | 1 | 800 | 800 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.0017949 | 2.2436e-06
4815 | 2024-05-13 | 20:43 | 2024-05-14 | 10:44 | 1 | 841 | 841 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mijatovo Kolo Želje.Sta. | Bijelo Polje | 6 | 0.0018869 | 2.2436e-06
4816 | 2024-05-14 | 7:44 | 2024-05-14 | 17:01 | 2 | 557 | 557 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 14 | Podgorica | 2 | 0.0024994 | 4.4872e-06
4817 | 2024-05-14 | 8:25 | 2024-05-14 | 14:00 | 12 | 335 | 335 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Riđani(221) | Nikšić | 1 | 0.0090193 | 2.6923e-05
4818 | 2024-05-14 | 8:26 | 2024-05-14 | 12:30 | 443 | 244 | 244 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.24252 | 0.00099392
4819 | 2024-05-14 | 8:30 | 2024-05-14 | 9:00 | 27 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0018173 | 6.0578e-05
4820 | 2024-05-14 | 9:00 | 2024-05-14 | 13:15 | 27 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.015447 | 6.0578e-05
4821 | 2024-05-14 | 9:00 | 2024-05-14 | 14:30 | 35 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Binjoše | Rožaje | 3 | 0.025914 | 7.8527e-05
4822 | 2024-05-14 | 9:05 | 2024-05-14 | 11:18 | 267 | 133 | 133 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 2 | Ulcinj | 4 | 0.079673 | 0.00059905
4823 | 2024-05-14 | 9:10 | 2024-05-14 | 9:35 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Soliteri | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
4824 | 2024-05-14 | 9:10 | 2024-05-14 | 10:30 | 92 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.016513 | 0.00020641
4825 | 2024-05-14 | 9:15 | 2024-05-14 | 10:15 | 46 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dumidran 2 | Tivat | 5 | 0.0061924 | 0.00010321
4826 | 2024-05-14 | 9:19 | 2024-05-14 | 12:58 | 7 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Topla 3 Savo Bulajić | Herceg Novi | 5 | 0.0034395 | 1.5705e-05
4827 | 2024-05-14 | 9:55 | 2024-05-14 | 13:00 | 60 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojoviće 2 | Berane | 3 | 0.024904 | 0.00013462
4828 | 2024-05-14 | 9:55 | 2024-05-14 | 14:05 | 76 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.042629 | 0.00017051
4829 | 2024-05-14 | 10:15 | 2024-05-14 | 11:28 | 390 | 73 | 73 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dumidran | Tivat | 5 | 0.063876 | 0.00087501
4830 | 2024-05-14 | 10:35 | 2024-05-14 | 12:30 | 64 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbe | Bijelo Polje | 6 | 0.016513 | 0.00014359
4831 | 2024-05-14 | 10:35 | 2024-05-14 | 14:00 | 9 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0041395 | 2.0193e-05
4832 | 2024-05-14 | 11:00 | 2024-05-14 | 11:28 | 5 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komanski Most | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 1.1218e-05
4833 | 2024-05-14 | 11:00 | 2024-05-14 | 14:30 | 47 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tepca | Žabljak | 7 | 0.022144 | 0.00010545
4834 | 2024-05-14 | 12:10 | 2024-05-14 | 12:50 | 115 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Plužine 2(702) | Plužine | 1 | 0.010321 | 0.00025802
4835 | 2024-05-14 | 12:48 | 2024-05-14 | 14:40 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rokšped Stari Aerodrom | Podgorica | 2 | 0.00025129 | 2.2436e-06
4836 | 2024-05-14 | 13:06 | 2024-05-14 | 18:10 | 3 | 304 | 304 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab | Cetinje | 2 | 0.0020462 | 6.7308e-06
4837 | 2024-05-14 | 14:30 | 2024-05-14 | 14:50 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đurička Rijeka 1 | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
4838 | 2024-05-14 | 15:11 | 2024-05-14 | 17:17 | 1 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 5 | Podgorica | 2 | 0.0002827 | 2.2436e-06
4839 | 2024-05-14 | 16:30 | 2024-05-14 | 18:30 | 20 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vergaševići | Bijelo Polje | 6 | 0.0053847 | 4.4872e-05
4840 | 2024-05-14 | 16:38 | 2024-05-14 | 17:07 | 9 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.00058558 | 2.0193e-05
4841 | 2024-05-14 | 16:49 | 2024-05-14 | 17:37 | 131 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balšića 2 | Podgorica | 2 | 0.014108 | 0.00029391
4842 | 2024-05-14 | 18:10 | 2024-05-14 | 19:40 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
4843 | 2024-05-14 | 18:40 | 2024-05-14 | 21:30 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Lovnica | Rožaje | 3 | 0.00038141 | 2.2436e-06
4844 | 2024-05-14 | 19:00 | 2024-05-14 | 19:50 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
4845 | 2024-05-15 | 7:50 | 2024-05-15 | 12:30 | 3 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.0018846 | 6.7308e-06
4846 | 2024-05-15 | 7:55 | 2024-05-15 | 11:05 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.00042629 | 2.2436e-06
4847 | 2024-05-15 | 8:36 | 2024-05-15 | 13:45 | 267 | 309 | 309 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 2 | Ulcinj | 4 | 0.18511 | 0.00059905
4848 | 2024-05-15 | 8:45 | 2024-05-15 | 10:10 | 23 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crljenice 1 | Pljevlja | 7 | 0.0043863 | 5.1603e-05
4849 | 2024-05-15 | 9:05 | 2024-05-15 | 15:05 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 3 | Berane | 3 | 0.0008077 | 2.2436e-06
4850 | 2024-05-15 | 9:10 | 2024-05-15 | 12:05 | 15 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0058895 | 3.3654e-05
4851 | 2024-05-15 | 9:11 | 2024-05-15 | 15:00 | 31 | 349 | 349 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture 2 | Ulcinj | 4 | 0.024274 | 6.9552e-05
4852 | 2024-05-15 | 9:15 | 2024-05-15 | 11:00 | 24 | 105 | 105 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržno | Budva | 4 | 0.0056539 | 5.3847e-05
4853 | 2024-05-15 | 9:30 | 2024-05-15 | 13:40 | 76 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.042629 | 0.00017051
4854 | 2024-05-15 | 9:30 | 2024-05-15 | 15:00 | 9 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0066635 | 2.0193e-05
4855 | 2024-05-15 | 9:57 | 2024-05-15 | 14:42 | 9 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0057549 | 2.0193e-05
4856 | 2024-05-15 | 10:38 | 2024-05-15 | 12:57 | 1 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goričani 1 | Podgorica | 2 | 0.00031186 | 2.2436e-06
4857 | 2024-05-15 | 11:10 | 2024-05-16 | 11:30 | 1 | 1460 | 1460 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0032757 | 2.2436e-06
4858 | 2024-05-15 | 11:35 | 2024-05-15 | 12:13 | 5 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grad 3 | Kotor | 5 | 0.00042629 | 1.1218e-05
4859 | 2024-05-15 | 11:55 | 2024-05-15 | 14:00 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Naselje | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
4860 | 2024-05-15 | 12:26 | 2024-05-15 | 14:38 | 1 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Toranj | Podgorica | 2 | 0.00029616 | 2.2436e-06
4861 | 2024-05-15 | 12:35 | 2024-05-16 | 7:30 | 1 | 1135 | 1135 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0025465 | 2.2436e-06
4862 | 2024-05-15 | 12:40 | 2024-05-15 | 13:35 | 29 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podkrajci | Pljevlja | 7 | 0.0035786 | 6.5065e-05
4863 | 2024-05-15 | 12:40 | 2024-05-15 | 14:05 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Industrijsko | Kolašin | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
4864 | 2024-05-15 | 12:45 | 2024-05-15 | 14:37 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 1 | Podgorica | 2 | 0.00025129 | 2.2436e-06
4865 | 2024-05-15 | 12:56 | 2024-05-15 | 14:50 | 1 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00025577 | 2.2436e-06
4866 | 2024-05-15 | 13:15 | 2024-05-15 | 14:35 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
4867 | 2024-05-15 | 13:34 | 2024-05-15 | 15:30 | 1 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom Čelebić | Podgorica | 2 | 0.00026026 | 2.2436e-06
4868 | 2024-05-15 | 14:05 | 2024-05-15 | 14:35 | 27 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0018173 | 6.0578e-05
4869 | 2024-05-15 | 14:10 | 2024-05-15 | 14:30 | 71 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.0031859 | 0.0001593
4870 | 2024-05-15 | 14:30 | 2024-05-15 | 14:55 | 71 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.0039824 | 0.0001593
4871 | 2024-05-15 | 14:30 | 2024-05-15 | 16:07 | 1 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dak Petrol | Podgorica | 2 | 0.00021763 | 2.2436e-06
4872 | 2024-05-15 | 15:00 | 2024-05-15 | 15:05 | 457 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Grupa D | Bar | 4 | 0.0051267 | 0.0010253
4873 | 2024-05-15 | 15:00 | 2024-05-15 | 16:55 | 31 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture 2 | Ulcinj | 4 | 0.0079985 | 6.9552e-05
4874 | 2024-05-15 | 15:14 | 2024-05-15 | 16:04 | 40 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šušanj 4 Kopitović | Bar | 4 | 0.0044872 | 8.9745e-05
4875 | 2024-05-15 | 15:58 | 2024-05-15 | 20:10 | 1 | 252 | 252 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begovine | Podgorica | 2 | 0.00056539 | 2.2436e-06
4876 | 2024-05-15 | 16:21 | 2024-05-15 | 19:30 | 1 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Koljat | Podgorica | 2 | 0.00042404 | 2.2436e-06
4877 | 2024-05-15 | 16:30 | 2024-05-15 | 21:00 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00060578 | 2.2436e-06
4878 | 2024-05-15 | 16:55 | 2024-05-15 | 19:30 | 5 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grnčar 2 ( Vjeternik) | Berane | 3 | 0.0017388 | 1.1218e-05
4879 | 2024-05-15 | 17:45 | 2024-05-15 | 19:40 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lakat | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
4880 | 2024-05-15 | 19:20 | 2024-05-15 | 21:55 | 5 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sunga 1 | Kolašin | 6 | 0.0017388 | 1.1218e-05
4881 | 2024-05-15 | 20:15 | 2024-05-15 | 21:30 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 1 | Budva | 4 | 0.00016827 | 2.2436e-06
4882 | 2024-05-15 | 20:35 | 2024-05-15 | 21:30 | 4 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV IzbjegličkoNaselje(Rudeš) | Berane | 3 | 0.0004936 | 8.9745e-06
4883 | 2024-05-15 | 20:42 | 2024-05-15 | 21:30 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stadion Titeks | Podgorica | 2 | 0.00010769 | 2.2436e-06
4884 | 2024-05-16 | 8:09 | 2024-05-16 | 12:00 | 2 | 231 | 231 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Selo | Podgorica | 2 | 0.0010366 | 4.4872e-06
4885 | 2024-05-16 | 8:42 | 2024-05-16 | 13:00 | 267 | 258 | 258 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 2 | Ulcinj | 4 | 0.15455 | 0.00059905
4886 | 2024-05-16 | 8:45 | 2024-05-16 | 9:00 | 27 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.00090866 | 6.0578e-05
4887 | 2024-05-16 | 9:00 | 2024-05-16 | 10:28 | 20 | 88 | 88 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cerovo 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0039488 | 4.4872e-05
4888 | 2024-05-16 | 9:00 | 2024-05-16 | 11:10 | 27 | 130 | 130 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0078751 | 6.0578e-05
4889 | 2024-05-16 | 9:00 | 2024-05-16 | 13:00 | 38 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radetina 2 | Rožaje | 3 | 0.020462 | 8.5257e-05
4890 | 2024-05-16 | 9:17 | 2024-05-16 | 9:25 | 10 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 3 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-05
4891 | 2024-05-16 | 9:25 | 2024-05-16 | 13:30 | 3 | 245 | 245 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0016491 | 6.7308e-06
4892 | 2024-05-16 | 9:30 | 2024-05-16 | 13:30 | 25 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kotlajići | Pljevlja | 7 | 0.013462 | 5.609e-05
4893 | 2024-05-16 | 9:45 | 2024-05-16 | 10:30 | 38 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 1 | Budva | 4 | 0.0038366 | 8.5257e-05
4894 | 2024-05-16 | 10:27 | 2024-05-16 | 13:00 | 1 | 153 | 153 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.00034327 | 2.2436e-06
4895 | 2024-05-16 | 10:28 | 2024-05-16 | 11:30 | 47 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0065379 | 0.00010545
4896 | 2024-05-16 | 10:32 | 2024-05-16 | 20:30 | 16 | 598 | 598 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 3 | Berane | 3 | 0.021467 | 3.5898e-05
4897 | 2024-05-16 | 10:49 | 2024-05-16 | 12:00 | 62 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.0098764 | 0.0001391
4898 | 2024-05-16 | 10:52 | 2024-05-16 | 13:00 | 1 | 128 | 128 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00028718 | 2.2436e-06
4899 | 2024-05-16 | 11:27 | 2024-05-16 | 14:31 | 1 | 184 | 184 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 3 | Podgorica | 2 | 0.00041283 | 2.2436e-06
4900 | 2024-05-16 | 11:30 | 2024-05-16 | 11:55 | 12 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Riđani(221) | Nikšić | 1 | 0.00067308 | 2.6923e-05
4901 | 2024-05-16 | 11:30 | 2024-05-16 | 12:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojstir Gornji | Bijelo Polje | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
4902 | 2024-05-16 | 11:35 | 2024-05-16 | 13:55 | 5 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šćepan Polje 1 | Plužine | 1 | 0.0015705 | 1.1218e-05
4903 | 2024-05-16 | 11:50 | 2024-05-16 | 12:33 | 9 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.00086828 | 2.0193e-05
4904 | 2024-05-16 | 12:30 | 2024-05-16 | 13:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
4905 | 2024-05-16 | 12:45 | 2024-05-16 | 13:00 | 20 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Klanica | Pljevlja | 7 | 0.00067308 | 4.4872e-05
4906 | 2024-05-16 | 12:50 | 2024-05-16 | 13:05 | 92 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0030962 | 0.00020641
4907 | 2024-05-16 | 14:10 | 2024-05-16 | 18:15 | 3 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruščica | Berane | 3 | 0.0016491 | 6.7308e-06
4908 | 2024-05-16 | 14:13 | 2024-05-16 | 16:00 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 14 | Podgorica | 2 | 0.00024007 | 2.2436e-06
4909 | 2024-05-16 | 14:25 | 2024-05-16 | 16:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
4910 | 2024-05-16 | 14:50 | 2024-05-16 | 16:30 | 34 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.0076283 | 7.6283e-05
4911 | 2024-05-16 | 15:30 | 2024-05-16 | 16:41 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Top Art | Podgorica | 2 | 0.0001593 | 2.2436e-06
4912 | 2024-05-16 | 16:20 | 2024-05-16 | 17:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 14 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
4913 | 2024-05-16 | 16:32 | 2024-05-16 | 18:58 | 1 | 146 | 146 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đinovići | Cetinje | 2 | 0.00032757 | 2.2436e-06
4914 | 2024-05-16 | 16:45 | 2024-05-16 | 17:25 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV SM Polje | Kolašin | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
4915 | 2024-05-16 | 17:07 | 2024-05-16 | 19:25 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gošići 1 | Podgorica | 2 | 0.00030962 | 2.2436e-06
4916 | 2024-05-16 | 18:38 | 2024-05-16 | 19:15 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Utrg | Cetinje | 2 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
4917 | 2024-05-16 | 18:50 | 2024-05-17 | 12:42 | 32 | 1072 | 1072 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.076965 | 7.1796e-05
4918 | 2024-05-16 | 21:30 | 2024-05-16 | 23:30 | 24 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podkošljun Ražnjatović | Budva | 4 | 0.0064616 | 5.3847e-05
4919 | 2024-05-16 | 21:35 | 2024-05-17 | 10:28 | 1 | 773 | 773 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.0017343 | 2.2436e-06
4920 | 2024-05-17 | 5:55 | 2024-05-21 | 14:00 | 1 | 6245 | 6245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kobilji Do 1 | Cetinje | 2 | 0.014011 | 2.2436e-06
4921 | 2024-05-17 | 7:01 | 2024-05-17 | 12:43 | 37 | 342 | 342 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.028391 | 8.3014e-05
4922 | 2024-05-17 | 7:30 | 2024-05-17 | 11:17 | 14 | 227 | 227 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0071302 | 3.1411e-05
4923 | 2024-05-17 | 8:05 | 2024-05-18 | 10:05 | 1 | 1560 | 1560 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 4 | Berane | 3 | 0.0035 | 2.2436e-06
4924 | 2024-05-17 | 8:25 | 2024-05-17 | 9:45 | 19 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudnica | Mojkovac | 6 | 0.0034103 | 4.2629e-05
4925 | 2024-05-17 | 8:32 | 2024-05-17 | 12:30 | 30 | 238 | 238 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV B3 | Ulcinj | 4 | 0.016019 | 6.7308e-05
4926 | 2024-05-17 | 8:39 | 2024-05-17 | 12:42 | 107 | 243 | 243 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.058336 | 0.00024007
4927 | 2024-05-17 | 8:40 | 2024-05-17 | 8:54 | 103 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulcinjske Krute | Ulcinj | 4 | 0.0032353 | 0.00023109
4928 | 2024-05-17 | 8:40 | 2024-05-17 | 11:00 | 27 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0084809 | 6.0578e-05
4929 | 2024-05-17 | 8:55 | 2024-05-17 | 9:00 | 18 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Turist B | Kotor | 5 | 0.00020193 | 4.0385e-05
4930 | 2024-05-17 | 8:55 | 2024-05-17 | 13:35 | 9 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0056539 | 2.0193e-05
4931 | 2024-05-17 | 9:00 | 2024-05-17 | 13:06 | 18 | 246 | 246 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Turist B | Kotor | 5 | 0.0099347 | 4.0385e-05
4932 | 2024-05-17 | 9:09 | 2024-05-17 | 14:26 | 27 | 317 | 317 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.019203 | 6.0578e-05
4933 | 2024-05-17 | 9:15 | 2024-05-17 | 11:25 | 209 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.060959 | 0.00046892
4934 | 2024-05-17 | 9:25 | 2024-05-17 | 9:35 | 30 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Hoćevina 2 | Pljevlja | 7 | 0.00067308 | 6.7308e-05
4935 | 2024-05-17 | 9:25 | 2024-05-17 | 11:18 | 30 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV P6 - 1 | Bar | 4 | 0.0076059 | 6.7308e-05
4936 | 2024-05-17 | 9:30 | 2024-05-17 | 14:40 | 76 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.05286 | 0.00017051
4937 | 2024-05-17 | 9:50 | 2024-05-17 | 9:55 | 10 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Lastva | Kotor | 5 | 0.00011218 | 2.2436e-05
4938 | 2024-05-17 | 10:00 | 2024-05-17 | 10:45 | 74 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tusko Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0074712 | 0.00016603
4939 | 2024-05-17 | 10:00 | 2024-05-17 | 12:05 | 45 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.01262 | 0.00010096
4940 | 2024-05-17 | 10:05 | 2024-05-17 | 12:00 | 60 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 2 | Berane | 3 | 0.015481 | 0.00013462
4941 | 2024-05-17 | 10:10 | 2024-05-18 | 11:20 | 1 | 1510 | 1510 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Povrhpoljina | Podgorica | 2 | 0.0033879 | 2.2436e-06
4942 | 2024-05-17 | 10:15 | 2024-05-17 | 14:30 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 9 | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 2.2436e-06
4943 | 2024-05-17 | 10:25 | 2024-05-17 | 13:00 | 12 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 2 | Podgorica | 2 | 0.0041731 | 2.6923e-05
4944 | 2024-05-17 | 10:30 | 2024-05-17 | 17:00 | 17 | 390 | 390 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.014875 | 3.8141e-05
4945 | 2024-05-17 | 10:56 | 2024-05-18 | 15:30 | 1 | 1714 | 1714 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Škola Donja Gorica | Podgorica | 2 | 0.0038456 | 2.2436e-06
4946 | 2024-05-17 | 11:00 | 2024-05-17 | 12:00 | 29 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0039039 | 6.5065e-05
4947 | 2024-05-17 | 11:20 | 2024-05-17 | 15:10 | 9 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0046443 | 2.0193e-05
4948 | 2024-05-17 | 12:15 | 2024-05-17 | 12:30 | 42 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nova 1 | Ulcinj | 4 | 0.0014135 | 9.4232e-05
4949 | 2024-05-17 | 12:15 | 2024-05-17 | 16:35 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 3 | Berane | 3 | 0.00058334 | 2.2436e-06
4950 | 2024-05-17 | 12:30 | 2024-05-17 | 13:30 | 25 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pobrsijevići | Mojkovac | 6 | 0.0033654 | 5.609e-05
4951 | 2024-05-17 | 12:40 | 2024-05-17 | 13:10 | 18 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka(176) | Nikšić | 1 | 0.0012116 | 4.0385e-05
4952 | 2024-05-17 | 12:56 | 2024-05-17 | 15:51 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Malo Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00039263 | 2.2436e-06
4953 | 2024-05-17 | 13:14 | 2024-05-17 | 14:02 | 58 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.0062462 | 0.00013013
4954 | 2024-05-17 | 13:40 | 2024-05-17 | 13:45 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjelibor | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
4955 | 2024-05-17 | 14:00 | 2024-05-17 | 17:35 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukumirsko jezero | Podgorica | 2 | 0.00048238 | 2.2436e-06
4956 | 2024-05-17 | 14:12 | 2024-05-17 | 15:00 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.00010769 | 2.2436e-06
4957 | 2024-05-17 | 14:25 | 2024-05-17 | 16:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
4958 | 2024-05-17 | 15:30 | 2024-05-17 | 20:50 | 6 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grnčar 1 (Bucelj) | Berane | 3 | 0.0043077 | 1.3462e-05
4959 | 2024-05-17 | 15:50 | 2024-05-17 | 15:55 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
4960 | 2024-05-17 | 16:00 | 2024-05-18 | 10:20 | 1 | 1100 | 1100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosić 1 | Podgorica | 2 | 0.002468 | 2.2436e-06
4961 | 2024-05-17 | 16:20 | 2024-05-17 | 16:25 | 18 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Srečanje | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 4.0385e-05
4962 | 2024-05-17 | 16:29 | 2024-05-17 | 18:03 | 28 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.0059052 | 6.2821e-05
4963 | 2024-05-17 | 16:38 | 2024-05-17 | 19:30 | 11 | 172 | 172 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0042449 | 2.468e-05
4964 | 2024-05-17 | 17:04 | 2024-05-17 | 20:00 | 6 | 176 | 176 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kameno Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0023693 | 1.3462e-05
4965 | 2024-05-17 | 17:45 | 2024-05-18 | 13:25 | 1 | 1180 | 1180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štavna | Berane | 3 | 0.0026475 | 2.2436e-06
4966 | 2024-05-17 | 18:41 | 2024-05-18 | 11:10 | 7 | 989 | 989 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čampari | Bijelo Polje | 6 | 0.015533 | 1.5705e-05
4967 | 2024-05-17 | 19:45 | 2024-05-17 | 19:50 | 48 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zabrđe | Pljevlja | 7 | 0.00053847 | 0.00010769
4968 | 2024-05-17 | 20:10 | 2024-05-17 | 20:15 | 19 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.00021314 | 4.2629e-05
4969 | 2024-05-17 | 20:30 | 2024-05-17 | 21:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zgrada Ivanovići | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
4970 | 2024-05-17 | 20:42 | 2024-05-18 | 9:00 | 1 | 738 | 738 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kruševo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0016558 | 2.2436e-06
4971 | 2024-05-18 | 4:56 | 2024-05-18 | 18:05 | 8 | 789 | 789 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugopetrol | Kotor | 5 | 0.014162 | 1.7949e-05
4972 | 2024-05-18 | 5:40 | 2024-05-18 | 6:04 | 169 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Borovo | Podgorica | 2 | 0.0091001 | 0.00037917
4973 | 2024-05-18 | 8:00 | 2024-05-18 | 13:20 | 1 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00071796 | 2.2436e-06
4974 | 2024-05-18 | 8:20 | 2024-05-18 | 8:25 | 14 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čestin | Pljevlja | 7 | 0.00015705 | 3.1411e-05
4975 | 2024-05-18 | 8:20 | 2024-05-18 | 13:20 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sitnička | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 2.2436e-06
4976 | 2024-05-18 | 8:35 | 2024-05-18 | 15:45 | 1 | 430 | 430 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorje | Berane | 3 | 0.00096476 | 2.2436e-06
4977 | 2024-05-18 | 8:40 | 2024-05-18 | 11:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sajam Nova | Budva | 4 | 0.00031411 | 2.2436e-06
4978 | 2024-05-18 | 9:55 | 2024-05-18 | 10:00 | 39 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Šljuke | Pljevlja | 7 | 0.00043751 | 8.7501e-05
4979 | 2024-05-18 | 10:15 | 2024-05-18 | 11:40 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćukojevići | Cetinje | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
4980 | 2024-05-18 | 10:20 | 2024-05-18 | 12:05 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sunga 2 - Puco Đekić | Kolašin | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
4981 | 2024-05-18 | 11:22 | 2024-05-20 | 14:54 | 1 | 3092 | 3092 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Cijevna 3 | Podgorica | 2 | 0.0069373 | 2.2436e-06
4982 | 2024-05-18 | 11:35 | 2024-05-18 | 18:10 | 1 | 395 | 395 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grnčar 1 (Bucelj) | Berane | 3 | 0.00088623 | 2.2436e-06
4983 | 2024-05-18 | 11:50 | 2024-05-18 | 13:55 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
4984 | 2024-05-18 | 11:52 | 2024-05-18 | 13:16 | 1 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijela Školjka | Herceg Novi | 5 | 0.00018846 | 2.2436e-06
4985 | 2024-05-18 | 13:00 | 2024-05-18 | 14:50 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
4986 | 2024-05-18 | 15:15 | 2024-05-18 | 17:25 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00029167 | 2.2436e-06
4987 | 2024-05-18 | 17:22 | 2024-05-18 | 18:04 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
4988 | 2024-05-18 | 17:35 | 2024-05-18 | 19:04 | 1 | 89 | 89 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Nedović | Bijelo Polje | 6 | 0.00019968 | 2.2436e-06
4989 | 2024-05-18 | 18:57 | 2024-05-18 | 20:26 | 1 | 89 | 89 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sokolac | Bijelo Polje | 6 | 0.00019968 | 2.2436e-06
4990 | 2024-05-18 | 19:00 | 2024-05-20 | 13:30 | 1 | 2550 | 2550 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vruša | Podgorica | 2 | 0.0057212 | 2.2436e-06
4991 | 2024-05-18 | 19:20 | 2024-05-18 | 21:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podkošljun Ražnjatović | Budva | 4 | 0.00022436 | 2.2436e-06
4992 | 2024-05-18 | 19:30 | 2024-05-18 | 21:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medigovići | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
4993 | 2024-05-18 | 19:32 | 2024-05-18 | 20:03 | 20 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cerovo 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.001391 | 4.4872e-05
4994 | 2024-05-18 | 23:12 | 2024-05-19 | 11:15 | 1 | 723 | 723 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Daljam | Podgorica | 2 | 0.0016221 | 2.2436e-06
4995 | 2024-05-19 | 7:05 | 2024-05-19 | 15:16 | 1 | 491 | 491 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autokamp | Podgorica | 2 | 0.0011016 | 2.2436e-06
4996 | 2024-05-19 | 8:30 | 2024-05-19 | 13:00 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Duboko 1 | Kolašin | 6 | 0.00060578 | 2.2436e-06
4997 | 2024-05-19 | 8:50 | 2024-05-19 | 10:50 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Borje 1 | Žabljak | 7 | 0.00026923 | 2.2436e-06
4998 | 2024-05-19 | 10:38 | 2024-05-19 | 14:00 | 1 | 202 | 202 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 0.00045321 | 2.2436e-06
4999 | 2024-05-19 | 11:07 | 2024-05-19 | 14:28 | 30 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bazen | Bar | 4 | 0.013529 | 6.7308e-05
5000 | 2024-05-19 | 11:18 | 2024-05-19 | 13:42 | 1 | 144 | 144 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Školski Centar | Cetinje | 2 | 0.00032308 | 2.2436e-06
5001 | 2024-05-19 | 11:31 | 2024-05-19 | 12:38 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikca od Rovina | Cetinje | 2 | 0.00015032 | 2.2436e-06
5002 | 2024-05-19 | 11:38 | 2024-05-19 | 13:20 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinići | Podgorica | 2 | 0.00022885 | 2.2436e-06
5003 | 2024-05-19 | 14:05 | 2024-05-19 | 14:58 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 3 | Cetinje | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
5004 | 2024-05-19 | 14:30 | 2024-05-19 | 19:35 | 10 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.006843 | 2.2436e-05
5005 | 2024-05-19 | 19:00 | 2024-05-19 | 19:10 | 76 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.0017051 | 0.00017051
5006 | 2024-05-19 | 19:10 | 2024-05-19 | 20:02 | 9 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.00105 | 2.0193e-05
5007 | 2024-05-19 | 19:20 | 2024-05-19 | 20:05 | 15 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 4 | Berane | 3 | 0.0015144 | 3.3654e-05
5008 | 2024-05-19 | 20:35 | 2024-05-19 | 20:40 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potoci | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
5009 | 2024-05-19 | 21:58 | 2024-05-19 | 22:20 | 1 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 4.936e-05 | 2.2436e-06
5010 | 2024-05-20 | 4:13 | 2024-05-20 | 6:06 | 169 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Borovo | Podgorica | 2 | 0.042846 | 0.00037917
5011 | 2024-05-20 | 8:01 | 2024-05-20 | 9:45 | 1 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Filendar | Podgorica | 2 | 0.00023334 | 2.2436e-06
5012 | 2024-05-20 | 8:41 | 2024-05-21 | 11:30 | 1 | 1609 | 1609 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.00361 | 2.2436e-06
5013 | 2024-05-20 | 9:00 | 2024-05-20 | 13:00 | 41 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Besnik 1 | Rožaje | 3 | 0.022077 | 9.1988e-05
5014 | 2024-05-20 | 9:08 | 2024-05-20 | 10:52 | 1 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbe | Bijelo Polje | 6 | 0.00023334 | 2.2436e-06
5015 | 2024-05-20 | 9:40 | 2024-05-20 | 13:00 | 4 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Studenca | Žabljak | 7 | 0.0017949 | 8.9745e-06
5016 | 2024-05-20 | 10:45 | 2024-05-20 | 11:05 | 20 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orahovac 2 | Kotor | 5 | 0.00089745 | 4.4872e-05
5017 | 2024-05-20 | 10:53 | 2024-05-20 | 13:31 | 1 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šobajići | Podgorica | 2 | 0.00035449 | 2.2436e-06
5018 | 2024-05-20 | 11:30 | 2024-05-20 | 14:00 | 71 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.023895 | 0.0001593
5019 | 2024-05-20 | 12:01 | 2024-05-20 | 12:05 | 51 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredina | Podgorica | 2 | 0.0004577 | 0.00011442
5020 | 2024-05-20 | 12:32 | 2024-05-20 | 18:00 | 1 | 328 | 328 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 1 | Podgorica | 2 | 0.00073591 | 2.2436e-06
5021 | 2024-05-20 | 13:33 | 2024-05-20 | 16:49 | 1 | 196 | 196 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 9 | Podgorica | 2 | 0.00043975 | 2.2436e-06
5022 | 2024-05-20 | 14:06 | 2024-05-20 | 14:41 | 232 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV 45359 | Podgorica | 2 | 0.018218 | 0.00052052
5023 | 2024-05-20 | 14:30 | 2024-05-20 | 15:10 | 20 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orahovac 2 | Kotor | 5 | 0.0017949 | 4.4872e-05
5024 | 2024-05-20 | 14:45 | 2024-05-20 | 15:58 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalačko Brdo | Rožaje | 3 | 0.00016378 | 2.2436e-06
5025 | 2024-05-20 | 15:10 | 2024-05-20 | 16:10 | 12 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bigova Rus | Kotor | 5 | 0.0016154 | 2.6923e-05
5026 | 2024-05-20 | 15:25 | 2024-05-20 | 17:27 | 3 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.00082116 | 6.7308e-06
5027 | 2024-05-20 | 15:50 | 2024-05-20 | 16:25 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
5028 | 2024-05-20 | 15:58 | 2024-05-20 | 16:02 | 76 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.00068206 | 0.00017051
5029 | 2024-05-20 | 16:34 | 2024-05-20 | 18:39 | 5 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikole Lekića | Cetinje | 2 | 0.0014023 | 1.1218e-05
5030 | 2024-05-20 | 16:41 | 2024-05-20 | 18:35 | 4 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.0010231 | 8.9745e-06
5031 | 2024-05-20 | 17:03 | 2024-05-20 | 18:10 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 1 | Berane | 3 | 0.00015032 | 2.2436e-06
5032 | 2024-05-20 | 18:40 | 2024-05-21 | 9:30 | 1 | 890 | 890 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 4 (Asovići) | Berane | 3 | 0.0019968 | 2.2436e-06
5033 | 2024-05-20 | 18:58 | 2024-05-20 | 19:40 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kisjela Voda | Bijelo Polje | 6 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
5034 | 2024-05-20 | 21:04 | 2024-05-21 | 18:39 | 1 | 1295 | 1295 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nova Bolnica | Cetinje | 2 | 0.0029055 | 2.2436e-06
5035 | 2024-05-21 | 0:48 | 2024-05-21 | 16:10 | 1 | 922 | 922 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 2 | Podgorica | 2 | 0.0020686 | 2.2436e-06
5036 | 2024-05-21 | 7:15 | 2024-05-21 | 13:30 | 1 | 375 | 375 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.00084136 | 2.2436e-06
5037 | 2024-05-21 | 7:30 | 2024-05-21 | 10:10 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.00035898 | 2.2436e-06
5038 | 2024-05-21 | 8:05 | 2024-05-21 | 14:00 | 1 | 355 | 355 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kobilji do 1 | Cetinje | 2 | 0.00079648 | 2.2436e-06
5039 | 2024-05-21 | 8:25 | 2024-05-21 | 11:00 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.00034776 | 2.2436e-06
5040 | 2024-05-21 | 8:45 | 2024-05-21 | 16:00 | 1 | 435 | 435 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.00097597 | 2.2436e-06
5041 | 2024-05-21 | 8:55 | 2024-05-21 | 17:00 | 1 | 485 | 485 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.0010882 | 2.2436e-06
5042 | 2024-05-21 | 9:00 | 2024-05-21 | 15:00 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mala Crna Gora 2 | Plužine | 1 | 0.0008077 | 2.2436e-06
5043 | 2024-05-21 | 10:00 | 2024-05-21 | 11:15 | 22 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.003702 | 4.936e-05
5044 | 2024-05-21 | 10:10 | 2024-05-21 | 10:45 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Spomen Dom | Kolašin | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
5045 | 2024-05-21 | 10:20 | 2024-05-21 | 12:15 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
5046 | 2024-05-21 | 10:30 | 2024-05-21 | 12:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komoševina | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
5047 | 2024-05-21 | 10:36 | 2024-05-21 | 12:30 | 1 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.00025577 | 2.2436e-06
5048 | 2024-05-21 | 10:55 | 2024-05-21 | 11:45 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
5049 | 2024-05-21 | 11:55 | 2024-05-21 | 12:00 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
5050 | 2024-05-21 | 12:00 | 2024-05-21 | 13:45 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 1 | Berane | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
5051 | 2024-05-21 | 12:15 | 2024-05-21 | 17:00 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.00063943 | 2.2436e-06
5052 | 2024-05-21 | 12:55 | 2024-05-21 | 14:30 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
5053 | 2024-05-21 | 13:25 | 2024-05-21 | 16:15 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
5054 | 2024-05-21 | 13:25 | 2024-05-21 | 19:30 | 3 | 365 | 365 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrad | Bijelo Polje | 6 | 0.0024568 | 6.7308e-06
5055 | 2024-05-21 | 13:40 | 2024-05-21 | 13:45 | 10 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krupice 1 | Pljevlja | 7 | 0.00011218 | 2.2436e-05
5056 | 2024-05-21 | 13:40 | 2024-05-21 | 14:50 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 1 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
5057 | 2024-05-21 | 14:27 | 2024-05-21 | 15:10 | 23 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vijenac | Pljevlja | 7 | 0.0022189 | 5.1603e-05
5058 | 2024-05-21 | 14:30 | 2024-05-21 | 14:35 | 46 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vaškovo | Pljevlja | 7 | 0.00051603 | 0.00010321
5059 | 2024-05-21 | 15:20 | 2024-05-22 | 12:00 | 1 | 1240 | 1240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 2 | Cetinje | 2 | 0.0027821 | 2.2436e-06
5060 | 2024-05-21 | 15:45 | 2024-05-21 | 16:50 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pepiće 1 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
5061 | 2024-05-21 | 16:00 | 2024-05-21 | 18:50 | 17 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.0064841 | 3.8141e-05
5062 | 2024-05-21 | 16:20 | 2024-05-21 | 17:10 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
5063 | 2024-05-21 | 16:50 | 2024-05-21 | 18:10 | 25 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kotlajići | Pljevlja | 7 | 0.0044872 | 5.609e-05
5064 | 2024-05-21 | 17:01 | 2024-05-21 | 19:05 | 26 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0072334 | 5.8334e-05
5065 | 2024-05-21 | 17:05 | 2024-05-21 | 18:57 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 4 | Podgorica | 2 | 0.00025129 | 2.2436e-06
5066 | 2024-05-21 | 17:10 | 2024-05-21 | 19:30 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dujeva | Cetinje | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
5067 | 2024-05-21 | 17:20 | 2024-05-21 | 19:30 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV CDS | Budva | 4 | 0.00029167 | 2.2436e-06
5068 | 2024-05-21 | 17:30 | 2024-05-21 | 19:30 | 27 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.0072693 | 6.0578e-05
5069 | 2024-05-21 | 17:40 | 2024-05-21 | 21:10 | 16 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gevčina | Bijelo Polje | 6 | 0.0075386 | 3.5898e-05
5070 | 2024-05-21 | 17:50 | 2024-05-21 | 18:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 4 (Strelište) | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
5071 | 2024-05-21 | 17:55 | 2024-05-22 | 10:00 | 1 | 965 | 965 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko (Gusinje) | Berane | 3 | 0.0021651 | 2.2436e-06
5072 | 2024-05-21 | 19:04 | 2024-05-21 | 20:50 | 9 | 106 | 106 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0021404 | 2.0193e-05
5073 | 2024-05-21 | 19:10 | 2024-05-21 | 20:35 | 7 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stožer 4 | Bijelo Polje | 6 | 0.001335 | 1.5705e-05
5074 | 2024-05-21 | 19:20 | 2024-05-21 | 22:30 | 4 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.0017051 | 8.9745e-06
5075 | 2024-05-21 | 20:35 | 2024-05-21 | 22:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Peovac | Berane | 3 | 0.00019071 | 2.2436e-06
5076 | 2024-05-21 | 23:07 | 2024-05-22 | 11:20 | 1 | 733 | 733 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goričani 2 | Podgorica | 2 | 0.0016446 | 2.2436e-06
5077 | 2024-05-22 | 7:42 | 2024-05-22 | 8:09 | 169 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Borovo | Podgorica | 2 | 0.010238 | 0.00037917
5078 | 2024-05-22 | 8:10 | 2024-05-22 | 10:35 | 9 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.0029279 | 2.0193e-05
5079 | 2024-05-22 | 8:25 | 2024-05-22 | 12:35 | 11 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0061699 | 2.468e-05
5080 | 2024-05-22 | 8:30 | 2024-05-22 | 9:15 | 9 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.00090866 | 2.0193e-05
5081 | 2024-05-22 | 8:57 | 2024-05-22 | 11:00 | 1 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina | Mojkovac | 6 | 0.00027596 | 2.2436e-06
5082 | 2024-05-22 | 9:05 | 2024-05-22 | 10:45 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Drume | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
5083 | 2024-05-22 | 9:18 | 2024-05-22 | 12:45 | 1 | 207 | 207 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Feratovo Polje | Mojkovac | 6 | 0.00046443 | 2.2436e-06
5084 | 2024-05-22 | 10:05 | 2024-05-22 | 11:40 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ 2 | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
5085 | 2024-05-22 | 10:20 | 2024-05-22 | 13:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Drume | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
5086 | 2024-05-22 | 10:35 | 2024-05-22 | 12:48 | 3 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Kapom Bostur | Cetinje | 2 | 0.0008952 | 6.7308e-06
5087 | 2024-05-22 | 10:55 | 2024-05-22 | 15:00 | 14 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gevčina | Bijelo Polje | 6 | 0.0076956 | 3.1411e-05
5088 | 2024-05-22 | 13:15 | 2024-05-22 | 14:25 | 10 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buljevina | Kotor | 5 | 0.0015705 | 2.2436e-05
5089 | 2024-05-22 | 13:23 | 2024-05-22 | 14:00 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 3 | Berane | 3 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
5090 | 2024-05-22 | 13:50 | 2024-05-22 | 13:55 | 3 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ugnji | Cetinje | 2 | 3.3654e-05 | 6.7308e-06
5091 | 2024-05-22 | 14:25 | 2024-05-22 | 15:50 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
5092 | 2024-05-22 | 14:55 | 2024-05-22 | 17:10 | 2 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gvozd(340) | Nikšić | 1 | 0.00060578 | 4.4872e-06
5093 | 2024-05-22 | 15:20 | 2024-05-22 | 18:30 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žanjev Do | Cetinje | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
5094 | 2024-05-22 | 16:05 | 2024-05-22 | 16:55 | 10 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0011218 | 2.2436e-05
5095 | 2024-05-22 | 16:57 | 2024-05-22 | 18:15 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kooperacija | Mojkovac | 6 | 0.000175 | 2.2436e-06
5096 | 2024-05-22 | 18:10 | 2024-05-22 | 22:00 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica 4 | Budva | 4 | 0.00051603 | 2.2436e-06
5097 | 2024-05-22 | 18:58 | 2024-05-22 | 23:58 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Auto Kamp Boreti | Budva | 4 | 0.00067308 | 2.2436e-06
5098 | 2024-05-22 | 19:20 | 2024-05-22 | 21:30 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skorać | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
5099 | 2024-05-22 | 20:15 | 2024-05-23 | 9:20 | 1 | 785 | 785 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sutivan Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0017612 | 2.2436e-06
5100 | 2024-05-22 | 20:30 | 2024-05-23 | 9:20 | 1 | 770 | 770 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.0017276 | 2.2436e-06
5101 | 2024-05-22 | 21:30 | 2024-05-23 | 13:30 | 1 | 960 | 960 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Burum | Podgorica | 2 | 0.0021539 | 2.2436e-06
5102 | 2024-05-22 | 23:00 | 2024-05-22 | 23:35 | 14 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Auto Kamp Boreti | Budva | 4 | 0.0010994 | 3.1411e-05
5103 | 2024-05-23 | 7:07 | 2024-05-30 | 10:25 | 1 | 10278 | 10278 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Barjamovica | Cetinje | 2 | 0.02306 | 2.2436e-06
5104 | 2024-05-23 | 7:44 | 2024-05-24 | 9:00 | 1 | 1516 | 1516 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0034013 | 2.2436e-06
5105 | 2024-05-23 | 8:00 | 2024-05-23 | 8:10 | 76 | 10 | 10 | Planiran | TL | MBTS 10/0.4 kV Silos | Pljevlja | 7 | 0.0017051 | 0.00017051
5106 | 2024-05-23 | 8:00 | 2024-05-23 | 12:17 | 1 | 257 | 257 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Daciće 1 | Rožaje | 3 | 0.00057661 | 2.2436e-06
5107 | 2024-05-23 | 8:10 | 2024-05-23 | 10:00 | 10 | 110 | 110 | Planiran | TL | MBTS 10/0.4 kV Silos | Pljevlja | 7 | 0.002468 | 2.2436e-05
5108 | 2024-05-23 | 8:55 | 2024-05-23 | 12:55 | 3 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Riđani(221) | Nikšić | 1 | 0.0016154 | 6.7308e-06
5109 | 2024-05-23 | 9:00 | 2024-05-23 | 11:30 | 12 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0040385 | 2.6923e-05
5110 | 2024-05-23 | 9:00 | 2024-05-23 | 14:30 | 285 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Varoš | Rožaje | 3 | 0.21101 | 0.00063943
5111 | 2024-05-23 | 9:10 | 2024-05-23 | 13:30 | 121 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.070584 | 0.00027148
5112 | 2024-05-23 | 9:15 | 2024-05-23 | 12:30 | 116 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagora | Kotor | 5 | 0.050751 | 0.00026026
5113 | 2024-05-23 | 9:24 | 2024-05-23 | 12:06 | 40 | 162 | 162 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta 1 | Bar | 4 | 0.014539 | 8.9745e-05
5114 | 2024-05-23 | 9:30 | 2024-05-23 | 11:30 | 3 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bandijer Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.0008077 | 6.7308e-06
5115 | 2024-05-23 | 9:30 | 2024-05-23 | 13:45 | 76 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.043481 | 0.00017051
5116 | 2024-05-23 | 9:30 | 2024-05-23 | 14:30 | 5 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0033654 | 1.1218e-05
5117 | 2024-05-23 | 9:35 | 2024-05-23 | 12:30 | 3 | 175 | 175 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0011779 | 6.7308e-06
5118 | 2024-05-23 | 10:00 | 2024-05-23 | 10:38 | 10 | 38 | 38 | Neplaniran | TL | MBTS 10/0.4 kV Silos | Pljevlja | 7 | 0.00085257 | 2.2436e-05
5119 | 2024-05-23 | 10:00 | 2024-05-23 | 11:05 | 217 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balšića 1 | Podgorica | 2 | 0.031646 | 0.00048686
5120 | 2024-05-23 | 10:03 | 2024-05-23 | 11:45 | 30 | 102 | 102 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autokamp 1 - Stari | Kotor | 5 | 0.0068655 | 6.7308e-05
5121 | 2024-05-23 | 10:18 | 2024-05-23 | 10:25 | 22 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štamparija | Kotor | 5 | 0.00034552 | 4.936e-05
5122 | 2024-05-23 | 10:30 | 2024-05-23 | 11:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 2 | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
5123 | 2024-05-23 | 10:30 | 2024-05-23 | 14:50 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Bukelj | Rožaje | 3 | 0.00058334 | 2.2436e-06
5124 | 2024-05-23 | 10:30 | 2024-05-23 | 16:00 | 10 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Provalija | Žabljak | 7 | 0.0074039 | 2.2436e-05
5125 | 2024-05-23 | 10:55 | 2024-05-23 | 14:20 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 30. Septembar | Rožaje | 3 | 0.00045994 | 2.2436e-06
5126 | 2024-05-23 | 11:00 | 2024-05-23 | 12:10 | 28 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudnica | Mojkovac | 6 | 0.0043975 | 6.2821e-05
5127 | 2024-05-23 | 11:00 | 2024-05-23 | 16:00 | 9 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Provalija | Žabljak | 7 | 0.0060578 | 2.0193e-05
5128 | 2024-05-23 | 11:25 | 2024-05-23 | 19:05 | 1 | 460 | 460 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ličine | Bijelo Polje | 6 | 0.0010321 | 2.2436e-06
5129 | 2024-05-23 | 11:45 | 2024-05-23 | 12:50 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
5130 | 2024-05-23 | 12:00 | 2024-05-23 | 15:00 | 9 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crnci | Pljevlja | 7 | 0.0036347 | 2.0193e-05
5131 | 2024-05-23 | 12:05 | 2024-05-23 | 13:06 | 1 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00013686 | 2.2436e-06
5132 | 2024-05-23 | 12:05 | 2024-05-23 | 14:20 | 27 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krupice 2 | Pljevlja | 7 | 0.008178 | 6.0578e-05
5133 | 2024-05-23 | 12:05 | 2024-05-23 | 14:25 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 1 | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
5134 | 2024-05-23 | 12:30 | 2024-05-23 | 14:30 | 116 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagora | Kotor | 5 | 0.031231 | 0.00026026
5135 | 2024-05-23 | 12:33 | 2024-05-24 | 12:39 | 1 | 1446 | 1446 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi | Cetinje | 2 | 0.0032443 | 2.2436e-06
5136 | 2024-05-23 | 12:51 | 2024-05-23 | 17:30 | 3 | 279 | 279 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.0018779 | 6.7308e-06
5137 | 2024-05-23 | 13:02 | 2024-05-23 | 15:40 | 1 | 158 | 158 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornji Crnci | Podgorica | 2 | 0.00035449 | 2.2436e-06
5138 | 2024-05-23 | 13:58 | 2024-05-24 | 11:30 | 1 | 1292 | 1292 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanj Uba | Podgorica | 2 | 0.0028988 | 2.2436e-06
5139 | 2024-05-23 | 14:05 | 2024-05-23 | 14:25 | 147 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 1 | Berane | 3 | 0.0065962 | 0.00032981
5140 | 2024-05-23 | 14:20 | 2024-05-23 | 15:55 | 9 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0019183 | 2.0193e-05
5141 | 2024-05-23 | 14:20 | 2024-05-23 | 17:35 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanbegova | Cetinje | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
5142 | 2024-05-23 | 14:27 | 2024-05-23 | 15:00 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
5143 | 2024-05-23 | 14:40 | 2024-05-23 | 15:30 | 24 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0026923 | 5.3847e-05
5144 | 2024-05-23 | 16:59 | 2024-05-23 | 17:19 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikole Lekića | Cetinje | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
5145 | 2024-05-23 | 17:15 | 2024-05-23 | 18:30 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pobrsijevići | Mojkovac | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
5146 | 2024-05-23 | 17:40 | 2024-05-23 | 17:45 | 16 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radeta | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 3.5898e-05
5147 | 2024-05-23 | 18:23 | 2024-05-23 | 18:58 | 3 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubalac | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 6.7308e-06
5148 | 2024-05-23 | 18:48 | 2024-05-24 | 11:30 | 1 | 1002 | 1002 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gruda 2 | Cetinje | 2 | 0.0022481 | 2.2436e-06
5149 | 2024-05-23 | 18:55 | 2024-05-23 | 20:30 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Auto Kamp Boreti | Budva | 4 | 0.00021314 | 2.2436e-06
5150 | 2024-05-23 | 19:15 | 2024-05-24 | 11:30 | 1 | 975 | 975 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kržanja 1 | Podgorica | 2 | 0.0021875 | 2.2436e-06
5151 | 2024-05-23 | 19:25 | 2024-05-23 | 21:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Za sela | Budva | 4 | 0.00028045 | 2.2436e-06
5152 | 2024-05-23 | 19:28 | 2024-05-23 | 21:26 | 1 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dahna 1 | Podgorica | 2 | 0.00026475 | 2.2436e-06
5153 | 2024-05-23 | 20:00 | 2024-05-23 | 23:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumet | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
5154 | 2024-05-23 | 20:15 | 2024-05-23 | 20:20 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
5155 | 2024-05-23 | 20:55 | 2024-05-23 | 22:15 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kruševo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
5156 | 2024-05-24 | 7:20 | 2024-05-24 | 9:40 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 3 | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
5157 | 2024-05-24 | 7:40 | 2024-05-24 | 7:52 | 9 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.00024231 | 2.0193e-05
5158 | 2024-05-24 | 8:06 | 2024-05-24 | 14:00 | 121 | 354 | 354 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.096103 | 0.00027148
5159 | 2024-05-24 | 8:20 | 2024-05-24 | 9:50 | 12 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0024231 | 2.6923e-05
5160 | 2024-05-24 | 8:30 | 2024-05-24 | 9:45 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 3 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
5161 | 2024-05-24 | 8:40 | 2024-05-24 | 9:00 | 18 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Lepenac | Mojkovac | 6 | 0.0008077 | 4.0385e-05
5162 | 2024-05-24 | 8:50 | 2024-05-24 | 16:00 | 33 | 430 | 430 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Velje Duboko 1 | Kolašin | 6 | 0.031837 | 7.4039e-05
5163 | 2024-05-24 | 9:05 | 2024-05-24 | 10:20 | 25 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 1 | Budva | 4 | 0.0042068 | 5.609e-05
5164 | 2024-05-24 | 9:10 | 2024-05-24 | 10:35 | 151 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.028797 | 0.00033879
5165 | 2024-05-24 | 9:24 | 2024-05-24 | 10:37 | 42 | 73 | 73 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 9A | Podgorica | 2 | 0.0068789 | 9.4232e-05
5166 | 2024-05-24 | 9:30 | 2024-05-24 | 12:20 | 30 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Glavicom | Bar | 4 | 0.011442 | 6.7308e-05
5167 | 2024-05-24 | 9:30 | 2024-05-24 | 13:12 | 76 | 222 | 222 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.037854 | 0.00017051
5168 | 2024-05-24 | 9:30 | 2024-05-24 | 16:00 | 27 | 390 | 390 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.023625 | 6.0578e-05
5169 | 2024-05-24 | 9:33 | 2024-05-24 | 9:49 | 35 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići S3 | Podgorica | 2 | 0.0012564 | 7.8527e-05
5170 | 2024-05-24 | 9:40 | 2024-05-24 | 16:30 | 209 | 410 | 410 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.19226 | 0.00046892
5171 | 2024-05-24 | 9:50 | 2024-05-24 | 13:00 | 7 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 2 | Berane | 3 | 0.002984 | 1.5705e-05
5172 | 2024-05-24 | 10:00 | 2024-05-24 | 11:30 | 27 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.005452 | 6.0578e-05
5173 | 2024-05-24 | 10:02 | 2024-05-24 | 11:24 | 19 | 82 | 82 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Samčki Hotel | Podgorica | 2 | 0.0034956 | 4.2629e-05
5174 | 2024-05-24 | 10:17 | 2024-05-24 | 18:00 | 1 | 463 | 463 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablan | Podgorica | 2 | 0.0010388 | 2.2436e-06
5175 | 2024-05-24 | 10:30 | 2024-05-25 | 11:30 | 30 | 1500 | 1500 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.10096 | 6.7308e-05
5176 | 2024-05-24 | 10:41 | 2024-05-24 | 11:20 | 39 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.0034125 | 8.7501e-05
5177 | 2024-05-24 | 11:00 | 2024-05-24 | 18:25 | 1 | 445 | 445 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.00099841 | 2.2436e-06
5178 | 2024-05-24 | 11:46 | 2024-05-24 | 13:12 | 2 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.0003859 | 4.4872e-06
5179 | 2024-05-24 | 12:00 | 2024-05-24 | 13:00 | 51 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šumani 1 | Pljevlja | 7 | 0.0068655 | 0.00011442
5180 | 2024-05-24 | 13:30 | 2024-05-24 | 14:06 | 447 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Mijović | Bar | 4 | 0.036104 | 0.0010029
5181 | 2024-05-24 | 13:45 | 2024-05-25 | 12:00 | 1 | 1335 | 1335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 0.0029952 | 2.2436e-06
5182 | 2024-05-24 | 14:00 | 2024-05-24 | 19:10 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.00069552 | 2.2436e-06
5183 | 2024-05-24 | 14:10 | 2024-05-24 | 19:10 | 12 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.008077 | 2.6923e-05
5184 | 2024-05-24 | 14:25 | 2024-05-25 | 19:30 | 9 | 1745 | 1745 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šipovice | Bijelo Polje | 6 | 0.035236 | 2.0193e-05
5185 | 2024-05-24 | 14:45 | 2024-05-24 | 15:06 | 293 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 2 | Podgorica | 2 | 0.013805 | 0.00065738
5186 | 2024-05-24 | 14:50 | 2024-05-24 | 16:56 | 6 | 126 | 126 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Galica | Bijelo Polje | 6 | 0.0016962 | 1.3462e-05
5187 | 2024-05-24 | 15:00 | 2024-05-24 | 17:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
5188 | 2024-05-24 | 15:20 | 2024-05-24 | 17:00 | 87 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.019519 | 0.00019519
5189 | 2024-05-24 | 15:42 | 2024-05-24 | 17:42 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Servis Vujačića 1 | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
5190 | 2024-05-24 | 16:00 | 2024-05-24 | 16:15 | 27 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.00090866 | 6.0578e-05
5191 | 2024-05-24 | 16:00 | 2024-05-24 | 19:30 | 11 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0051828 | 2.468e-05
5192 | 2024-05-24 | 17:00 | 2024-05-24 | 17:30 | 87 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0058558 | 0.00019519
5193 | 2024-05-24 | 18:01 | 2024-05-24 | 18:33 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 45477 | Podgorica | 2 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
5194 | 2024-05-24 | 18:30 | 2024-05-24 | 19:47 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.00017276 | 2.2436e-06
5195 | 2024-05-24 | 18:47 | 2024-05-24 | 20:35 | 3 | 108 | 108 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Alstom Park | Podgorica | 2 | 0.00072693 | 6.7308e-06
5196 | 2024-05-24 | 19:30 | 2024-05-25 | 15:00 | 1 | 1170 | 1170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Peovac | Berane | 3 | 0.002625 | 2.2436e-06
5197 | 2024-05-24 | 21:18 | 2024-05-25 | 12:00 | 1 | 882 | 882 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Stravče Kastrat | Podgorica | 2 | 0.0019789 | 2.2436e-06
5198 | 2024-05-25 | 1:40 | 2024-05-25 | 3:54 | 245 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sunce | Podgorica | 2 | 0.073658 | 0.00054969
5199 | 2024-05-25 | 8:30 | 2024-05-25 | 19:00 | 1 | 630 | 630 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 29. Novembar | Berane | 3 | 0.0014135 | 2.2436e-06
5200 | 2024-05-25 | 8:45 | 2024-05-25 | 13:50 | 1 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hareme 3 | Berane | 3 | 0.0006843 | 2.2436e-06
5201 | 2024-05-25 | 9:00 | 2024-05-25 | 11:30 | 36 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.012116 | 8.077e-05
5202 | 2024-05-25 | 9:40 | 2024-05-27 | 12:00 | 1 | 3020 | 3020 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tisovac | Cetinje | 2 | 0.0067757 | 2.2436e-06
5203 | 2024-05-25 | 10:10 | 2024-05-25 | 10:15 | 26 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pračica | Pljevlja | 7 | 0.00029167 | 5.8334e-05
5204 | 2024-05-25 | 10:15 | 2024-05-25 | 11:30 | 4 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hareme 3 | Berane | 3 | 0.00067308 | 8.9745e-06
5205 | 2024-05-25 | 10:35 | 2024-05-27 | 11:15 | 1 | 2920 | 2920 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sunce | Podgorica | 2 | 0.0065514 | 2.2436e-06
5206 | 2024-05-25 | 12:00 | 2024-05-25 | 13:25 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studentski Dom 2 | Cetinje | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
5207 | 2024-05-25 | 12:03 | 2024-05-25 | 14:41 | 28 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rodijelja | Bijelo Polje | 6 | 0.0099258 | 6.2821e-05
5208 | 2024-05-25 | 13:05 | 2024-05-25 | 14:30 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Pajkov vir | Kolašin | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
5209 | 2024-05-25 | 13:30 | 2024-05-25 | 17:40 | 5 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lukavica | Berane | 3 | 0.0028045 | 1.1218e-05
5210 | 2024-05-25 | 13:40 | 2024-05-25 | 20:40 | 11 | 420 | 420 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 1 | Berane | 3 | 0.010366 | 2.468e-05
5211 | 2024-05-25 | 13:59 | 2024-05-25 | 14:46 | 1 | 47 | 47 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Pošta | Bijelo Polje | 6 | 0.00010545 | 2.2436e-06
5212 | 2024-05-25 | 14:45 | 2024-05-25 | 15:50 | 30 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Industrijsko | Kolašin | 6 | 0.0043751 | 6.7308e-05
5213 | 2024-05-25 | 16:30 | 2024-05-25 | 17:45 | 9 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crnci | Pljevlja | 7 | 0.0015144 | 2.0193e-05
5214 | 2024-05-25 | 17:20 | 2024-05-25 | 18:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Željeznička Stanica | Mojkovac | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
5215 | 2024-05-25 | 17:30 | 2024-05-25 | 19:45 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stričine | Mojkovac | 6 | 0.00030289 | 2.2436e-06
5216 | 2024-05-25 | 17:49 | 2024-05-26 | 10:34 | 1 | 1005 | 1005 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grančarevo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0022548 | 2.2436e-06
5217 | 2024-05-25 | 19:15 | 2024-05-25 | 21:00 | 12 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.002827 | 2.6923e-05
5218 | 2024-05-25 | 19:43 | 2024-05-25 | 21:54 | 1 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dušići 4 | Podgorica | 2 | 0.00029391 | 2.2436e-06
5219 | 2024-05-25 | 19:54 | 2024-05-25 | 21:54 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Dušići 2 | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
5220 | 2024-05-25 | 20:44 | 2024-05-26 | 14:45 | 3 | 1081 | 1081 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.007276 | 6.7308e-06
5221 | 2024-05-25 | 20:51 | 2024-05-26 | 11:40 | 1 | 889 | 889 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.0019946 | 2.2436e-06
5222 | 2024-05-25 | 21:09 | 2024-05-26 | 14:26 | 3 | 1037 | 1037 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Građen | Podgorica | 2 | 0.0069799 | 6.7308e-06
5223 | 2024-05-25 | 21:39 | 2024-05-26 | 10:27 | 3 | 768 | 768 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mosori 2 | Podgorica | 2 | 0.0051693 | 6.7308e-06
5224 | 2024-05-25 | 21:51 | 2024-05-26 | 15:39 | 3 | 1068 | 1068 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baloče | Podgorica | 2 | 0.0071885 | 6.7308e-06
5225 | 2024-05-26 | 6:42 | 2024-05-26 | 8:42 | 5 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Popratnica | Podgorica | 2 | 0.0013462 | 1.1218e-05
5226 | 2024-05-26 | 6:42 | 2024-05-26 | 8:42 | 9 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kornet | Podgorica | 2 | 0.0024231 | 2.0193e-05
5227 | 2024-05-26 | 7:09 | 2024-05-26 | 11:27 | 2 | 258 | 258 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drezga | Podgorica | 2 | 0.0011577 | 4.4872e-06
5228 | 2024-05-26 | 7:23 | 2024-05-26 | 11:58 | 1 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rogami 4 | Podgorica | 2 | 0.00061699 | 2.2436e-06
5229 | 2024-05-26 | 7:24 | 2024-05-26 | 16:05 | 5 | 521 | 521 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.0058446 | 1.1218e-05
5230 | 2024-05-26 | 7:38 | 2024-05-26 | 18:28 | 20 | 650 | 650 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Malenza | Podgorica | 2 | 0.029167 | 4.4872e-05
5231 | 2024-05-26 | 7:42 | 2024-05-26 | 11:50 | 1 | 248 | 248 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoštine | Cetinje | 2 | 0.00055642 | 2.2436e-06
5232 | 2024-05-26 | 7:49 | 2024-05-26 | 14:20 | 1 | 391 | 391 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Frutak 2 | Podgorica | 2 | 0.00087725 | 2.2436e-06
5233 | 2024-05-26 | 8:02 | 2024-05-26 | 14:20 | 1 | 378 | 378 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojanovići 4 - Velji put | Podgorica | 2 | 0.00084809 | 2.2436e-06
5234 | 2024-05-26 | 8:15 | 2024-05-26 | 10:30 | 4 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa | Cetinje | 2 | 0.0012116 | 8.9745e-06
5235 | 2024-05-26 | 8:35 | 2024-05-26 | 10:15 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zaimovića Livade | Bijelo Polje | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
5236 | 2024-05-26 | 8:36 | 2024-05-26 | 9:10 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Labus | Bijelo Polje | 6 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
5237 | 2024-05-26 | 8:42 | 2024-05-26 | 12:48 | 56 | 246 | 246 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Ljutotuk | Podgorica | 2 | 0.030908 | 0.00012564
5238 | 2024-05-26 | 8:45 | 2024-05-26 | 11:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budva Polje | Budva | 4 | 0.00030289 | 2.2436e-06
5239 | 2024-05-26 | 8:50 | 2024-05-26 | 14:31 | 7 | 341 | 341 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Rsojevići | Podgorica | 2 | 0.0053555 | 1.5705e-05
5240 | 2024-05-26 | 8:59 | 2024-05-26 | 10:00 | 1 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.00013686 | 2.2436e-06
5241 | 2024-05-26 | 9:42 | 2024-05-26 | 18:40 | 1 | 538 | 538 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.0012071 | 2.2436e-06
5242 | 2024-05-26 | 9:57 | 2024-05-26 | 11:52 | 57 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Jama Žarića | Podgorica | 2 | 0.014707 | 0.00012789
5243 | 2024-05-26 | 9:59 | 2024-05-26 | 13:10 | 1 | 191 | 191 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.00042853 | 2.2436e-06
5244 | 2024-05-26 | 10:11 | 2024-05-26 | 18:28 | 20 | 497 | 497 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Malenza | Podgorica | 2 | 0.022302 | 4.4872e-05
5245 | 2024-05-26 | 10:15 | 2024-05-26 | 11:15 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko Naselje | Rožaje | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
5246 | 2024-05-26 | 10:43 | 2024-05-26 | 15:05 | 4 | 262 | 262 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0023513 | 8.9745e-06
5247 | 2024-05-26 | 12:16 | 2024-05-26 | 13:35 | 3 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liša | Podgorica | 2 | 0.00053174 | 6.7308e-06
5248 | 2024-05-26 | 12:40 | 2024-05-26 | 12:55 | 9 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crnci | Pljevlja | 7 | 0.00030289 | 2.0193e-05
5249 | 2024-05-26 | 14:39 | 2024-05-26 | 15:20 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sige | Podgorica | 2 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
5250 | 2024-05-26 | 14:59 | 2024-05-27 | 11:30 | 77 | 1231 | 1231 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.21267 | 0.00017276
5251 | 2024-05-26 | 15:05 | 2024-05-26 | 16:00 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Redice | Kolašin | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
5252 | 2024-05-26 | 15:50 | 2024-05-26 | 16:25 | 9 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crnci | Pljevlja | 7 | 0.00070674 | 2.0193e-05
5253 | 2024-05-26 | 16:07 | 2024-05-26 | 19:11 | 1 | 184 | 184 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Rsojevići | Podgorica | 2 | 0.00041283 | 2.2436e-06
5254 | 2024-05-26 | 17:07 | 2024-05-27 | 19:53 | 1 | 1606 | 1606 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baloče | Podgorica | 2 | 0.0036032 | 2.2436e-06
5255 | 2024-05-26 | 19:10 | 2024-05-26 | 20:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Hotel | Mojkovac | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
5256 | 2024-05-26 | 19:24 | 2024-05-27 | 11:10 | 1 | 946 | 946 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.0021225 | 2.2436e-06
5257 | 2024-05-26 | 19:50 | 2024-05-26 | 20:00 | 19 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Roganice | Pljevlja | 7 | 0.00042629 | 4.2629e-05
5258 | 2024-05-26 | 20:15 | 2024-05-27 | 10:30 | 1 | 855 | 855 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.0019183 | 2.2436e-06
5259 | 2024-05-26 | 23:25 | 2024-05-27 | 0:13 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 2 | Podgorica | 2 | 0.00010769 | 2.2436e-06
5260 | 2024-05-27 | 5:50 | 2024-05-27 | 12:00 | 1 | 370 | 370 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.00083014 | 2.2436e-06
5261 | 2024-05-27 | 6:46 | 2024-05-27 | 7:56 | 204 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.032039 | 0.0004577
5262 | 2024-05-27 | 7:56 | 2024-05-27 | 11:55 | 54 | 239 | 239 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.028956 | 0.00012116
5263 | 2024-05-27 | 8:15 | 2024-05-27 | 12:15 | 2 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balšića 2 | Podgorica | 2 | 0.0010769 | 4.4872e-06
5264 | 2024-05-27 | 8:40 | 2024-05-27 | 9:00 | 9 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crnci | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 2.0193e-05
5265 | 2024-05-27 | 9:00 | 2024-05-27 | 14:30 | 363 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ibarac | Rožaje | 3 | 0.26876 | 0.00081443
5266 | 2024-05-27 | 9:00 | 2024-05-27 | 15:00 | 206 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 3 | Ulcinj | 4 | 0.16639 | 0.00046218
5267 | 2024-05-27 | 9:00 | 2024-05-27 | 15:05 | 9 | 365 | 365 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crnci | Pljevlja | 7 | 0.0073703 | 2.0193e-05
5268 | 2024-05-27 | 9:05 | 2024-05-27 | 12:40 | 33 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroulcinj | Ulcinj | 4 | 0.015918 | 7.4039e-05
5269 | 2024-05-27 | 9:10 | 2024-05-27 | 13:30 | 5 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.0029167 | 1.1218e-05
5270 | 2024-05-27 | 9:20 | 2024-05-27 | 13:10 | 132 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.068116 | 0.00029616
5271 | 2024-05-27 | 9:40 | 2024-05-27 | 14:30 | 7 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pisana Jela | Bijelo Polje | 6 | 0.0045545 | 1.5705e-05
5272 | 2024-05-27 | 9:40 | 2024-05-27 | 19:53 | 1 | 613 | 613 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baloče | Podgorica | 2 | 0.0013753 | 2.2436e-06
5273 | 2024-05-27 | 9:50 | 2024-05-27 | 10:35 | 15 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medifarm | Kotor | 5 | 0.0015144 | 3.3654e-05
5274 | 2024-05-27 | 9:55 | 2024-05-27 | 10:40 | 28 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rodijelja | Bijelo Polje | 6 | 0.002827 | 6.2821e-05
5275 | 2024-05-27 | 10:28 | 2024-05-30 | 10:45 | 1 | 4337 | 4337 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.0097306 | 2.2436e-06
5276 | 2024-05-27 | 10:45 | 2024-05-27 | 11:30 | 23 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božaj | Podgorica | 2 | 0.0023221 | 5.1603e-05
5277 | 2024-05-27 | 10:50 | 2024-05-27 | 13:40 | 44 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.016782 | 9.8719e-05
5278 | 2024-05-27 | 11:08 | 2024-05-27 | 13:30 | 148 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.047152 | 0.00033206
5279 | 2024-05-27 | 11:30 | 2024-05-27 | 11:45 | 48 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vijenac | Pljevlja | 7 | 0.0016154 | 0.00010769
5280 | 2024-05-27 | 13:40 | 2024-05-27 | 17:20 | 2 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 2 | Podgorica | 2 | 0.00098719 | 4.4872e-06
5281 | 2024-05-27 | 14:00 | 2024-05-27 | 17:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.00040385 | 2.2436e-06
5282 | 2024-05-27 | 14:58 | 2024-05-27 | 16:15 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šumanovac | Žabljak | 7 | 0.00017276 | 2.2436e-06
5283 | 2024-05-27 | 15:00 | 2024-05-27 | 15:10 | 206 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 3 | Ulcinj | 4 | 0.0046218 | 0.00046218
5284 | 2024-05-27 | 15:00 | 2024-05-27 | 16:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tepca 2 | Žabljak | 7 | 0.00013462 | 2.2436e-06
5285 | 2024-05-27 | 16:00 | 2024-05-27 | 17:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Konik | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
5286 | 2024-05-27 | 16:20 | 2024-05-27 | 19:53 | 1 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baloče | Podgorica | 2 | 0.00047789 | 2.2436e-06
5287 | 2024-05-27 | 16:25 | 2024-05-27 | 17:45 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vrela 11 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
5288 | 2024-05-27 | 17:10 | 2024-05-27 | 18:20 | 30 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.0047116 | 6.7308e-05
5289 | 2024-05-27 | 18:20 | 2024-05-27 | 21:08 | 3 | 168 | 168 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržine | Podgorica | 2 | 0.0011308 | 6.7308e-06
5290 | 2024-05-27 | 20:35 | 2024-05-27 | 20:55 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 1 | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
5291 | 2024-05-28 | 8:07 | 2024-05-28 | 15:05 | 1 | 418 | 418 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.00093783 | 2.2436e-06
5292 | 2024-05-28 | 8:10 | 2024-05-28 | 9:46 | 8 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kameno (Rasklopište) | Herceg Novi | 5 | 0.0017231 | 1.7949e-05
5293 | 2024-05-28 | 8:40 | 2024-05-28 | 13:55 | 223 | 315 | 315 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bratstvo Jedinstvo | Ulcinj | 4 | 0.1576 | 0.00050033
5294 | 2024-05-28 | 8:40 | 2024-05-28 | 14:15 | 12 | 335 | 335 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0090193 | 2.6923e-05
5295 | 2024-05-28 | 8:50 | 2024-05-28 | 13:50 | 3 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Riđani(221) | Nikšić | 1 | 0.0020193 | 6.7308e-06
5296 | 2024-05-28 | 9:03 | 2024-05-28 | 12:53 | 6 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0030962 | 1.3462e-05
5297 | 2024-05-28 | 9:05 | 2024-05-28 | 9:15 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kopakabana | Ulcinj | 4 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
5298 | 2024-05-28 | 9:05 | 2024-05-28 | 11:25 | 15 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vilusi 1(501) | Nikšić | 1 | 0.0047116 | 3.3654e-05
5299 | 2024-05-28 | 9:20 | 2024-05-28 | 12:30 | 35 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.01492 | 7.8527e-05
5300 | 2024-05-28 | 9:24 | 2024-05-28 | 13:09 | 68 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 0.034327 | 0.00015257
5301 | 2024-05-28 | 9:25 | 2024-05-28 | 14:25 | 9 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crnci | Pljevlja | 7 | 0.0060578 | 2.0193e-05
5302 | 2024-05-28 | 9:27 | 2024-05-28 | 13:07 | 47 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 3 | Podgorica | 2 | 0.023199 | 0.00010545
5303 | 2024-05-28 | 9:30 | 2024-05-28 | 10:40 | 57 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.008952 | 0.00012789
5304 | 2024-05-28 | 9:35 | 2024-05-28 | 10:40 | 45 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Femića Krš 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0065626 | 0.00010096
5305 | 2024-05-28 | 9:47 | 2024-05-28 | 14:30 | 110 | 283 | 283 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorje | Berane | 3 | 0.069844 | 0.0002468
5306 | 2024-05-28 | 9:49 | 2024-05-28 | 13:10 | 1 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gruda 2 | Cetinje | 2 | 0.00045097 | 2.2436e-06
5307 | 2024-05-28 | 9:55 | 2024-05-28 | 10:03 | 23 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljuta 1 | Kotor | 5 | 0.00041283 | 5.1603e-05
5308 | 2024-05-28 | 10:00 | 2024-05-28 | 15:05 | 9 | 305 | 305 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.0061587 | 2.0193e-05
5309 | 2024-05-28 | 10:02 | 2024-05-28 | 14:12 | 168 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.094232 | 0.00037693
5310 | 2024-05-28 | 10:32 | 2024-05-28 | 13:30 | 1 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.00039936 | 2.2436e-06
5311 | 2024-05-28 | 11:00 | 2024-05-28 | 17:10 | 1 | 370 | 370 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vladoš 2 | Kolašin | 6 | 0.00083014 | 2.2436e-06
5312 | 2024-05-28 | 11:01 | 2024-05-28 | 13:01 | 4 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skorać | Podgorica | 2 | 0.0010769 | 8.9745e-06
5313 | 2024-05-28 | 11:03 | 2024-05-28 | 15:00 | 71 | 237 | 237 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begova Glavica | Podgorica | 2 | 0.037753 | 0.0001593
5314 | 2024-05-28 | 11:11 | 2024-05-28 | 14:25 | 1 | 194 | 194 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00043526 | 2.2436e-06
5315 | 2024-05-28 | 11:36 | 2024-05-29 | 14:12 | 1 | 1596 | 1596 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Distribucija | Bijelo Polje | 6 | 0.0035808 | 2.2436e-06
5316 | 2024-05-28 | 11:55 | 2024-05-28 | 16:55 | 7 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 3 | Žabljak | 7 | 0.0047116 | 1.5705e-05
5317 | 2024-05-28 | 12:20 | 2024-05-30 | 10:45 | 1 | 2785 | 2785 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 1 | Berane | 3 | 0.0062485 | 2.2436e-06
5318 | 2024-05-28 | 12:55 | 2024-05-28 | 14:00 | 46 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vaškovo | Pljevlja | 7 | 0.0067084 | 0.00010321
5319 | 2024-05-28 | 13:00 | 2024-05-28 | 17:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornič | Cetinje | 2 | 0.00053847 | 2.2436e-06
5320 | 2024-05-28 | 13:48 | 2024-05-29 | 11:32 | 1 | 1304 | 1304 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 2 | Berane | 3 | 0.0029257 | 2.2436e-06
5321 | 2024-05-28 | 13:50 | 2024-05-28 | 14:00 | 15 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bralići | Rožaje | 3 | 0.00033654 | 3.3654e-05
5322 | 2024-05-28 | 14:07 | 2024-05-28 | 15:06 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 2 | Podgorica | 2 | 0.00013237 | 2.2436e-06
5323 | 2024-05-28 | 14:15 | 2024-05-28 | 15:42 | 14 | 87 | 87 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pećarska | Bijelo Polje | 6 | 0.0027327 | 3.1411e-05
5324 | 2024-05-28 | 14:30 | 2024-05-28 | 16:00 | 12 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Selac | Pljevlja | 7 | 0.0024231 | 2.6923e-05
5325 | 2024-05-28 | 14:31 | 2024-05-28 | 19:10 | 1 | 279 | 279 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.00062597 | 2.2436e-06
5326 | 2024-05-28 | 14:56 | 2024-05-28 | 16:24 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00019744 | 2.2436e-06
5327 | 2024-05-28 | 15:10 | 2024-05-28 | 17:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski centar | Cetinje | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
5328 | 2024-05-28 | 15:25 | 2024-05-28 | 16:30 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
5329 | 2024-05-28 | 15:29 | 2024-05-28 | 17:20 | 1 | 111 | 111 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kujava | Podgorica | 2 | 0.00024904 | 2.2436e-06
5330 | 2024-05-28 | 16:32 | 2024-05-28 | 17:34 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stanjevića Rupa | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
5331 | 2024-05-28 | 17:23 | 2024-05-28 | 20:50 | 1 | 207 | 207 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovsko korito | Cetinje | 2 | 0.00046443 | 2.2436e-06
5332 | 2024-05-28 | 20:11 | 2024-05-29 | 15:30 | 1 | 1159 | 1159 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baloče | Podgorica | 2 | 0.0026004 | 2.2436e-06
5333 | 2024-05-28 | 20:35 | 2024-05-28 | 21:26 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Unevina Stara | Bijelo Polje | 6 | 0.00011442 | 2.2436e-06
5334 | 2024-05-28 | 20:58 | 2024-05-29 | 9:01 | 1 | 723 | 723 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponari 2 | Podgorica | 2 | 0.0016221 | 2.2436e-06
5335 | 2024-05-28 | 21:50 | 2024-05-28 | 23:35 | 2 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Omerbožovići | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 4.4872e-06
5336 | 2024-05-28 | 21:59 | 2024-05-29 | 10:29 | 1 | 750 | 750 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Orahovo | Podgorica | 2 | 0.0016827 | 2.2436e-06
5337 | 2024-05-28 | 22:32 | 2024-05-29 | 14:10 | 1 | 938 | 938 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.0021045 | 2.2436e-06
5338 | 2024-05-28 | 22:42 | 2024-05-29 | 12:30 | 1 | 828 | 828 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe 3 | Podgorica | 2 | 0.0018577 | 2.2436e-06
5339 | 2024-05-29 | 7:34 | 2024-05-29 | 10:44 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.00042629 | 2.2436e-06
5340 | 2024-05-29 | 8:00 | 2024-05-29 | 11:30 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radoje Dakić Stambena | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
5341 | 2024-05-29 | 8:07 | 2024-05-29 | 20:24 | 1 | 737 | 737 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Moravac | Bijelo Polje | 6 | 0.0016535 | 2.2436e-06
5342 | 2024-05-29 | 8:30 | 2024-05-29 | 14:30 | 87 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radetina 1 | Rožaje | 3 | 0.07027 | 0.00019519
5343 | 2024-05-29 | 8:38 | 2024-05-29 | 13:50 | 3 | 312 | 312 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0021 | 6.7308e-06
5344 | 2024-05-29 | 8:44 | 2024-05-29 | 12:30 | 3 | 226 | 226 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0015212 | 6.7308e-06
5345 | 2024-05-29 | 8:45 | 2024-05-29 | 14:00 | 121 | 315 | 315 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.085515 | 0.00027148
5346 | 2024-05-29 | 9:00 | 2024-05-29 | 13:30 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00060578 | 2.2436e-06
5347 | 2024-05-29 | 9:05 | 2024-05-29 | 11:10 | 10 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola | Kotor | 5 | 0.0028045 | 2.2436e-05
5348 | 2024-05-29 | 9:10 | 2024-05-29 | 12:10 | 45 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Glibaći | Pljevlja | 7 | 0.018173 | 0.00010096
5349 | 2024-05-29 | 9:30 | 2024-05-29 | 16:15 | 5 | 405 | 405 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica | Berane | 3 | 0.0045433 | 1.1218e-05
5350 | 2024-05-29 | 9:31 | 2024-05-29 | 11:51 | 45 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sutivan | Bijelo Polje | 6 | 0.014135 | 0.00010096
5351 | 2024-05-29 | 9:40 | 2024-05-29 | 11:43 | 4 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubalac | Podgorica | 2 | 0.0011039 | 8.9745e-06
5352 | 2024-05-29 | 9:50 | 2024-05-29 | 11:15 | 10 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Brvenica | Pljevlja | 7 | 0.0019071 | 2.2436e-05
5353 | 2024-05-29 | 10:00 | 2024-05-29 | 14:30 | 123 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.07451 | 0.00027596
5354 | 2024-05-29 | 10:15 | 2024-05-29 | 10:49 | 4 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.00030513 | 8.9745e-06
5355 | 2024-05-29 | 10:25 | 2024-05-30 | 12:50 | 1 | 1585 | 1585 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 3 | Berane | 3 | 0.0035561 | 2.2436e-06
5356 | 2024-05-29 | 10:40 | 2024-05-29 | 15:39 | 1 | 299 | 299 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00067084 | 2.2436e-06
5357 | 2024-05-29 | 10:45 | 2024-05-29 | 12:31 | 52 | 106 | 106 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beogradsko Naselje 2 | Ulcinj | 4 | 0.012367 | 0.00011667
5358 | 2024-05-29 | 10:50 | 2024-05-29 | 12:30 | 14 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Helnica | Podgorica | 2 | 0.0031411 | 3.1411e-05
5359 | 2024-05-29 | 11:05 | 2024-05-29 | 11:16 | 3 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cvilin | Podgorica | 2 | 7.4039e-05 | 6.7308e-06
5360 | 2024-05-29 | 11:05 | 2024-05-29 | 14:37 | 38 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 4 | Bijelo Polje | 6 | 0.018075 | 8.5257e-05
5361 | 2024-05-29 | 11:23 | 2024-05-29 | 12:43 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nikoljac Kapela | Bijelo Polje | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
5362 | 2024-05-29 | 11:30 | 2024-05-29 | 14:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponari 2 | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
5363 | 2024-05-29 | 12:08 | 2024-05-30 | 12:00 | 1 | 1432 | 1432 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.0032129 | 2.2436e-06
5364 | 2024-05-29 | 12:15 | 2024-05-29 | 13:15 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola zagorič | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
5365 | 2024-05-29 | 13:05 | 2024-05-29 | 14:10 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-60 | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
5366 | 2024-05-29 | 13:07 | 2024-05-29 | 13:14 | 32 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoganje 2 (Vinogradi) | Ulcinj | 4 | 0.00050257 | 7.1796e-05
5367 | 2024-05-29 | 13:20 | 2024-05-29 | 13:45 | 31 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.0017388 | 6.9552e-05
5368 | 2024-05-29 | 13:40 | 2024-05-29 | 17:40 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ceklin | Cetinje | 2 | 0.00053847 | 2.2436e-06
5369 | 2024-05-29 | 14:30 | 2024-05-29 | 14:40 | 123 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.0027596 | 0.00027596
5370 | 2024-05-29 | 14:45 | 2024-05-29 | 14:50 | 2 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Podgorica | 2 | 2.2436e-05 | 4.4872e-06
5371 | 2024-05-29 | 15:00 | 2024-05-29 | 16:20 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovsko korito | Cetinje | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
5372 | 2024-05-29 | 15:30 | 2024-05-29 | 17:15 | 5 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0011779 | 1.1218e-05
5373 | 2024-05-29 | 15:30 | 2024-05-29 | 19:30 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skorać | Podgorica | 2 | 0.00053847 | 2.2436e-06
5374 | 2024-05-29 | 15:35 | 2024-05-29 | 17:10 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
5375 | 2024-05-29 | 16:10 | 2024-05-29 | 18:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 1 | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
5376 | 2024-05-29 | 16:20 | 2024-05-29 | 21:40 | 1 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Putna Sekcija | Berane | 3 | 0.00071796 | 2.2436e-06
5377 | 2024-05-29 | 20:10 | 2024-05-30 | 20:30 | 1 | 1460 | 1460 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 1 | Berane | 3 | 0.0032757 | 2.2436e-06
5378 | 2024-05-29 | 20:36 | 2024-05-30 | 9:20 | 1 | 764 | 764 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0017141 | 2.2436e-06
5379 | 2024-05-29 | 21:05 | 2024-05-30 | 10:55 | 1 | 830 | 830 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 2 | Podgorica | 2 | 0.0018622 | 2.2436e-06
5380 | 2024-05-29 | 21:15 | 2024-05-29 | 21:50 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Kokoti | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
5381 | 2024-05-29 | 21:45 | 2024-05-30 | 13:30 | 1 | 945 | 945 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Orahovo | Podgorica | 2 | 0.0021202 | 2.2436e-06
5382 | 2024-05-30 | 8:17 | 2024-05-30 | 8:21 | 182 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Ševari 2 | Pljevlja | 7 | 0.0016334 | 0.00040834
5383 | 2024-05-30 | 8:35 | 2024-05-31 | 13:10 | 1 | 1715 | 1715 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Reljin Kamen | Bijelo Polje | 6 | 0.0038478 | 2.2436e-06
5384 | 2024-05-30 | 8:35 | 2024-05-30 | 14:45 | 1 | 370 | 370 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livade Bandića 2 | Podgorica | 2 | 0.00083014 | 2.2436e-06
5385 | 2024-05-30 | 8:55 | 2024-05-30 | 12:13 | 145 | 198 | 198 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meterizi 4 | Ulcinj | 4 | 0.064414 | 0.00032532
5386 | 2024-05-30 | 9:06 | 2024-05-30 | 9:30 | 221 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjeliši 1 | Bar | 4 | 0.0119 | 0.00049584
5387 | 2024-05-30 | 9:10 | 2024-05-30 | 20:34 | 1 | 684 | 684 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.0015346 | 2.2436e-06
5388 | 2024-05-30 | 9:15 | 2024-05-30 | 10:45 | 34 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornje Selo 2 | Pljevlja | 7 | 0.0068655 | 7.6283e-05
5389 | 2024-05-30 | 9:20 | 2024-05-30 | 11:38 | 16 | 138 | 138 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žager | Herceg Novi | 5 | 0.0049539 | 3.5898e-05
5390 | 2024-05-30 | 9:30 | 2024-05-30 | 10:27 | 30 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV P6 - 1 | Bar | 4 | 0.0038366 | 6.7308e-05
5391 | 2024-05-30 | 9:40 | 2024-05-30 | 13:45 | 123 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.067611 | 0.00027596
5392 | 2024-05-30 | 9:45 | 2024-06-02 | 12:40 | 1 | 4495 | 4495 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Biočinovići 1 | Kolašin | 6 | 0.010085 | 2.2436e-06
5393 | 2024-05-30 | 9:50 | 2024-05-30 | 21:15 | 1 | 685 | 685 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikšićki Put | Podgorica | 2 | 0.0015369 | 2.2436e-06
5394 | 2024-05-30 | 9:58 | 2024-05-30 | 11:46 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00024231 | 2.2436e-06
5395 | 2024-05-30 | 10:10 | 2024-05-30 | 11:30 | 42 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.0075386 | 9.4232e-05
5396 | 2024-05-30 | 10:15 | 2024-05-30 | 16:30 | 8 | 375 | 375 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Stolac | Žabljak | 7 | 0.0067308 | 1.7949e-05
5397 | 2024-05-30 | 11:00 | 2024-05-30 | 12:38 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prevlaka | Cetinje | 2 | 0.00021987 | 2.2436e-06
5398 | 2024-05-30 | 11:20 | 2024-05-30 | 12:50 | 97 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 0.019587 | 0.00021763
5399 | 2024-05-30 | 11:30 | 2024-05-30 | 13:10 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
5400 | 2024-05-30 | 11:35 | 2024-05-30 | 11:55 | 31 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.001391 | 6.9552e-05
5401 | 2024-05-30 | 11:44 | 2024-05-31 | 8:20 | 1 | 1236 | 1236 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dušići 3 | Podgorica | 2 | 0.0027731 | 2.2436e-06
5402 | 2024-05-30 | 11:45 | 2024-05-30 | 12:00 | 102 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.0034327 | 0.00022885
5403 | 2024-05-30 | 12:03 | 2024-05-30 | 18:20 | 27 | 377 | 377 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubravica | Herceg Novi | 5 | 0.022838 | 6.0578e-05
5404 | 2024-05-30 | 12:10 | 2024-05-30 | 13:00 | 38 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 4 | Bijelo Polje | 6 | 0.0042629 | 8.5257e-05
5405 | 2024-05-30 | 12:20 | 2024-05-30 | 13:00 | 62 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Uremovići | Pljevlja | 7 | 0.0055642 | 0.0001391
5406 | 2024-05-30 | 13:41 | 2024-05-30 | 21:15 | 1 | 454 | 454 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 4 | Podgorica | 2 | 0.0010186 | 2.2436e-06
5407 | 2024-05-30 | 14:00 | 2024-05-30 | 16:05 | 32 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.0089745 | 7.1796e-05
5408 | 2024-05-30 | 15:02 | 2024-05-30 | 15:43 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
5409 | 2024-05-30 | 15:15 | 2024-05-30 | 15:30 | 3 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Selišta | Mojkovac | 6 | 0.00010096 | 6.7308e-06
5410 | 2024-05-30 | 15:30 | 2024-05-30 | 16:12 | 209 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.019694 | 0.00046892
5411 | 2024-05-30 | 16:10 | 2024-05-31 | 12:25 | 1 | 1215 | 1215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojstir Donji | Bijelo Polje | 6 | 0.002726 | 2.2436e-06
5412 | 2024-05-30 | 16:20 | 2024-05-30 | 18:30 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 3 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
5413 | 2024-05-30 | 16:30 | 2024-05-30 | 18:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ličine | Bijelo Polje | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
5414 | 2024-05-30 | 17:15 | 2024-05-30 | 20:40 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jasen | Kolašin | 6 | 0.00045994 | 2.2436e-06
5415 | 2024-05-30 | 18:40 | 2024-05-30 | 20:20 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
5416 | 2024-05-30 | 20:30 | 2024-05-30 | 22:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 1 | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
5417 | 2024-05-30 | 20:45 | 2024-05-31 | 8:30 | 1 | 705 | 705 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 3 | Berane | 3 | 0.0015817 | 2.2436e-06
5418 | 2024-05-30 | 21:45 | 2024-05-30 | 22:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikšićki Put | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
5419 | 2024-05-31 | 7:51 | 2024-05-31 | 8:33 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pekara Nova | Podgorica | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
5420 | 2024-05-31 | 8:01 | 2024-05-31 | 14:05 | 128 | 364 | 364 | Planiran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Crpna Stanica | Ulcinj | 4 | 0.10453 | 0.00028718
5421 | 2024-05-31 | 8:02 | 2024-05-31 | 9:50 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
5422 | 2024-05-31 | 9:15 | 2024-05-31 | 12:00 | 3 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.0011106 | 6.7308e-06
5423 | 2024-05-31 | 9:15 | 2024-05-31 | 12:09 | 4 | 174 | 174 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.0015616 | 8.9745e-06
5424 | 2024-05-31 | 9:25 | 2024-06-01 | 11:11 | 1 | 1546 | 1546 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.0034686 | 2.2436e-06
5425 | 2024-05-31 | 9:37 | 2024-05-31 | 14:22 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 1 (Apoteka) | Berane | 3 | 0.00063943 | 2.2436e-06
5426 | 2024-05-31 | 10:30 | 2024-05-31 | 11:00 | 14 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasadnik | Budva | 4 | 0.00094232 | 3.1411e-05
5427 | 2024-05-31 | 11:06 | 2024-05-31 | 13:42 | 1 | 156 | 156 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.00035 | 2.2436e-06
5428 | 2024-05-31 | 11:45 | 2024-05-31 | 12:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
5429 | 2024-05-31 | 14:05 | 2024-05-31 | 15:29 | 15 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 3 | Berane | 3 | 0.002827 | 3.3654e-05
5430 | 2024-05-31 | 14:45 | 2024-05-31 | 16:45 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
5431 | 2024-05-31 | 15:56 | 2024-05-31 | 16:56 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drezga | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
5432 | 2024-05-31 | 16:26 | 2024-05-31 | 23:59 | 1 | 453 | 453 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitari 1 | Cetinje | 2 | 0.0010164 | 2.2436e-06
5433 | 2024-05-31 | 16:30 | 2024-05-31 | 17:15 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
5434 | 2024-05-31 | 16:55 | 2024-05-31 | 23:59 | 1 | 424 | 424 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krusi | Podgorica | 2 | 0.00095129 | 2.2436e-06
5435 | 2024-05-31 | 17:52 | 2024-05-31 | 19:30 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 4 | Podgorica | 2 | 0.00021987 | 2.2436e-06
5436 | 2024-05-31 | 18:20 | 2024-05-31 | 20:02 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudeš 2 | Berane | 3 | 0.00022885 | 2.2436e-06
5437 | 2024-05-31 | 18:30 | 2024-06-01 | 11:30 | 1 | 1020 | 1020 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.0022885 | 2.2436e-06
5438 | 2024-05-31 | 20:05 | 2024-06-01 | 11:30 | 1 | 925 | 925 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.0020753 | 2.2436e-06
5439 | 2024-05-31 | 20:12 | 2024-05-31 | 23:59 | 1 | 227 | 227 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.0005093 | 2.2436e-06
5440 | 2024-05-31 | 20:20 | 2024-05-31 | 20:30 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zeta Film | Budva | 4 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
5441 | 2024-05-31 | 20:39 | 2024-05-31 | 23:59 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.00044872 | 2.2436e-06
5442 | 2024-05-31 | 23:55 | 2024-05-31 | 23:59 | 1 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 1 | Podgorica | 2 | 8.9745e-06 | 2.2436e-06
5443 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-06-01 | 9:56 | 1 | 596 | 596 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.0013372 | 2.2436e-06
5444 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-06-01 | 11:27 | 1 | 687 | 687 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitari 1 | Cetinje | 2 | 0.0015414 | 2.2436e-06
5445 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-06-01 | 11:30 | 1 | 690 | 690 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krusi | Podgorica | 2 | 0.0015481 | 2.2436e-06
5446 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-06-01 | 11:30 | 1 | 690 | 690 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.0015481 | 2.2436e-06
5447 | 2024-06-01 | 0:00 | 2024-06-01 | 12:40 | 1 | 760 | 760 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 1 | Podgorica | 2 | 0.0017051 | 2.2436e-06
5448 | 2024-06-01 | 6:20 | 2024-06-01 | 9:56 | 1 | 216 | 216 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosor 2 | Podgorica | 2 | 0.00048462 | 2.2436e-06
5449 | 2024-06-01 | 6:30 | 2024-06-01 | 12:15 | 24 | 345 | 345 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.018577 | 5.3847e-05
5450 | 2024-06-01 | 6:40 | 2024-06-01 | 8:55 | 194 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 2 | Podgorica | 2 | 0.05876 | 0.00043526
5451 | 2024-06-01 | 7:59 | 2024-06-01 | 14:00 | 8 | 361 | 361 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tomići | Cetinje | 2 | 0.0064796 | 1.7949e-05
5452 | 2024-06-01 | 8:00 | 2024-06-01 | 11:55 | 5 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.0026362 | 1.1218e-05
5453 | 2024-06-01 | 9:09 | 2024-06-01 | 10:57 | 31 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Morinj 2 Kobilje | Kotor | 5 | 0.0075116 | 6.9552e-05
5454 | 2024-06-01 | 9:30 | 2024-06-01 | 13:50 | 7 | 260 | 260 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Uljari | Kolašin | 6 | 0.0040834 | 1.5705e-05
5455 | 2024-06-01 | 9:40 | 2024-06-01 | 12:40 | 8 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 3 | Žabljak | 7 | 0.0032308 | 1.7949e-05
5456 | 2024-06-01 | 9:49 | 2024-06-01 | 10:47 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Masline 9 | Podgorica | 2 | 0.00013013 | 2.2436e-06
5457 | 2024-06-01 | 10:30 | 2024-06-01 | 11:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vladoš 1 | Kolašin | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
5458 | 2024-06-01 | 10:36 | 2024-06-01 | 14:15 | 1 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.00049135 | 2.2436e-06
5459 | 2024-06-01 | 11:00 | 2024-06-01 | 13:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržno | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
5460 | 2024-06-01 | 11:15 | 2024-06-01 | 14:30 | 6 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 0.002625 | 1.3462e-05
5461 | 2024-06-01 | 12:09 | 2024-06-01 | 14:50 | 1 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.00036122 | 2.2436e-06
5462 | 2024-06-01 | 13:18 | 2024-06-01 | 16:30 | 1 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stadion Mahala | Podgorica | 2 | 0.00043077 | 2.2436e-06
5463 | 2024-06-01 | 14:20 | 2024-06-01 | 15:30 | 45 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0070674 | 0.00010096
5464 | 2024-06-01 | 14:30 | 2024-06-01 | 17:20 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cerovica | Kolašin | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
5465 | 2024-06-01 | 14:35 | 2024-06-01 | 19:30 | 12 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.0079424 | 2.6923e-05
5466 | 2024-06-01 | 14:50 | 2024-06-07 | 17:30 | 1 | 8800 | 8800 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.019744 | 2.2436e-06
5467 | 2024-06-01 | 15:15 | 2024-06-01 | 16:41 | 1 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorak | Podgorica | 2 | 0.00019295 | 2.2436e-06
5468 | 2024-06-01 | 15:30 | 2024-06-01 | 16:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bačvice | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
5469 | 2024-06-01 | 16:20 | 2024-06-01 | 17:30 | 21 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BSP | Budva | 4 | 0.0032981 | 4.7116e-05
5470 | 2024-06-01 | 16:30 | 2024-06-02 | 11:00 | 12 | 1110 | 1110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BSP | Budva | 4 | 0.029885 | 2.6923e-05
5471 | 2024-06-01 | 16:30 | 2024-06-02 | 11:50 | 1 | 1160 | 1160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.0026026 | 2.2436e-06
5472 | 2024-06-01 | 16:30 | 2024-06-03 | 12:10 | 1 | 2620 | 2620 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0058783 | 2.2436e-06
5473 | 2024-06-01 | 17:00 | 2024-06-01 | 19:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S.L.I. | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
5474 | 2024-06-01 | 17:30 | 2024-06-01 | 17:50 | 90 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0040385 | 0.00020193
5475 | 2024-06-01 | 18:05 | 2024-06-01 | 19:25 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradac 1 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
5476 | 2024-06-01 | 18:25 | 2024-06-01 | 18:30 | 27 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krupice 2 | Pljevlja | 7 | 0.00030289 | 6.0578e-05
5477 | 2024-06-01 | 20:20 | 2024-06-02 | 10:33 | 1 | 853 | 853 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojstir Donji | Bijelo Polje | 6 | 0.0019138 | 2.2436e-06
5478 | 2024-06-02 | 8:35 | 2024-06-02 | 8:40 | 31 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.00034776 | 6.9552e-05
5479 | 2024-06-02 | 9:05 | 2024-06-02 | 9:10 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
5480 | 2024-06-02 | 10:08 | 2024-06-02 | 10:50 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV SM Polje | Kolašin | 6 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
5481 | 2024-06-02 | 10:25 | 2024-06-02 | 10:50 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Polje | Cetinje | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
5482 | 2024-06-02 | 12:00 | 2024-06-02 | 16:10 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 0.0005609 | 2.2436e-06
5483 | 2024-06-02 | 13:40 | 2024-06-02 | 15:15 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 1 | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
5484 | 2024-06-02 | 16:00 | 2024-06-02 | 16:40 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 3 | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
5485 | 2024-06-02 | 19:51 | 2024-06-02 | 22:00 | 1 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 3 | Podgorica | 2 | 0.00028943 | 2.2436e-06
5486 | 2024-06-02 | 21:25 | 2024-06-03 | 8:29 | 1 | 664 | 664 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.0014898 | 2.2436e-06
5487 | 2024-06-02 | 22:30 | 2024-06-03 | 16:29 | 1 | 1079 | 1079 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0024209 | 2.2436e-06
5488 | 2024-06-02 | 22:40 | 2024-06-04 | 7:40 | 1 | 1980 | 1980 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbe 2 | Podgorica | 2 | 0.0044424 | 2.2436e-06
5489 | 2024-06-02 | 23:10 | 2024-06-03 | 7:57 | 1 | 527 | 527 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Distribucija | Bijelo Polje | 6 | 0.0011824 | 2.2436e-06
5490 | 2024-06-03 | 4:30 | 2024-06-03 | 4:50 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drina Goražde | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
5491 | 2024-06-03 | 8:13 | 2024-06-03 | 13:13 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vergaševići | Bijelo Polje | 6 | 0.00067308 | 2.2436e-06
5492 | 2024-06-03 | 8:34 | 2024-06-03 | 10:14 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukovci 1 | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
5493 | 2024-06-03 | 9:00 | 2024-06-03 | 14:30 | 18 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalački Most | Rožaje | 3 | 0.013327 | 4.0385e-05
5494 | 2024-06-03 | 9:01 | 2024-06-03 | 12:07 | 1 | 186 | 186 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nedakusi 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00041731 | 2.2436e-06
5495 | 2024-06-03 | 9:20 | 2024-06-03 | 12:07 | 1 | 167 | 167 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00037468 | 2.2436e-06
5496 | 2024-06-03 | 9:30 | 2024-06-03 | 12:28 | 1 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rašovići 2 Ljuari | Podgorica | 2 | 0.00039936 | 2.2436e-06
5497 | 2024-06-03 | 9:30 | 2024-06-03 | 14:10 | 123 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.07727 | 0.00027596
5498 | 2024-06-03 | 10:10 | 2024-06-03 | 10:17 | 15 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.00023558 | 3.3654e-05
5499 | 2024-06-03 | 10:50 | 2024-06-03 | 14:30 | 110 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorje | Berane | 3 | 0.054296 | 0.0002468
5500 | 2024-06-03 | 12:04 | 2024-06-03 | 12:34 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kotlara | Bijelo Polje | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
5501 | 2024-06-03 | 12:35 | 2024-06-03 | 13:45 | 18 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka(176) | Nikšić | 1 | 0.002827 | 4.0385e-05
5502 | 2024-06-03 | 13:49 | 2024-06-03 | 15:01 | 3 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Vektra Farmaci | Podgorica | 2 | 0.00048462 | 6.7308e-06
5503 | 2024-06-03 | 14:10 | 2024-06-03 | 19:00 | 3 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.0019519 | 6.7308e-06
5504 | 2024-06-03 | 14:20 | 2024-06-03 | 15:30 | 7 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.0010994 | 1.5705e-05
5505 | 2024-06-03 | 14:30 | 2024-06-03 | 14:55 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tehnostar 2 | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
5506 | 2024-06-03 | 16:15 | 2024-06-03 | 17:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čuklin | Mojkovac | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
5507 | 2024-06-03 | 17:20 | 2024-06-03 | 17:25 | 96 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0010769 | 0.00021539
5508 | 2024-06-03 | 17:30 | 2024-06-03 | 20:00 | 4 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Košutiće | Berane | 3 | 0.0013462 | 8.9745e-06
5509 | 2024-06-03 | 18:40 | 2024-06-03 | 18:45 | 31 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.00034776 | 6.9552e-05
5510 | 2024-06-03 | 18:55 | 2024-06-03 | 19:00 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
5511 | 2024-06-03 | 19:00 | 2024-06-03 | 21:15 | 3 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.00090866 | 6.7308e-06
5512 | 2024-06-03 | 19:05 | 2024-06-03 | 20:10 | 4 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dulipolje | Berane | 3 | 0.00058334 | 8.9745e-06
5513 | 2024-06-03 | 19:15 | 2024-06-03 | 19:20 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
5514 | 2024-06-03 | 19:45 | 2024-06-03 | 20:50 | 13 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojstir Donji | Bijelo Polje | 6 | 0.0018959 | 2.9167e-05
5515 | 2024-06-03 | 19:50 | 2024-06-03 | 19:55 | 17 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čavanj | Pljevlja | 7 | 0.00019071 | 3.8141e-05
5516 | 2024-06-03 | 21:20 | 2024-06-03 | 21:25 | 31 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.00034776 | 6.9552e-05
5517 | 2024-06-03 | 21:30 | 2024-06-04 | 9:00 | 1 | 690 | 690 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 2 | Berane | 3 | 0.0015481 | 2.2436e-06
5518 | 2024-06-03 | 23:05 | 2024-06-04 | 9:10 | 1 | 605 | 605 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 3 | Berane | 3 | 0.0013574 | 2.2436e-06
5519 | 2024-06-04 | 8:20 | 2024-06-04 | 10:04 | 1 | 104 | 104 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.00023334 | 2.2436e-06
5520 | 2024-06-04 | 8:40 | 2024-06-04 | 14:15 | 27 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.020294 | 6.0578e-05
5521 | 2024-06-04 | 9:00 | 2024-06-04 | 11:00 | 26 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0070001 | 5.8334e-05
5522 | 2024-06-04 | 9:00 | 2024-06-04 | 14:30 | 36 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Koljeno | Rožaje | 3 | 0.026654 | 8.077e-05
5523 | 2024-06-04 | 9:05 | 2024-06-04 | 10:22 | 266 | 77 | 77 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Zgrada TA | Pljevlja | 7 | 0.045954 | 0.0005968
5524 | 2024-06-04 | 9:05 | 2024-06-04 | 10:22 | 316 | 77 | 77 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Breznica | Pljevlja | 7 | 0.054592 | 0.00070898
5525 | 2024-06-04 | 9:05 | 2024-06-04 | 10:22 | 6 | 77 | 77 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ada | Pljevlja | 7 | 0.0010366 | 1.3462e-05
5526 | 2024-06-04 | 9:05 | 2024-06-04 | 14:08 | 2 | 303 | 303 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dom Starih | Pljevlja | 7 | 0.0013596 | 4.4872e-06
5527 | 2024-06-04 | 9:05 | 2024-06-04 | 14:08 | 1 | 303 | 303 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hidrofor | Pljevlja | 7 | 0.00067982 | 2.2436e-06
5528 | 2024-06-04 | 9:20 | 2024-06-04 | 10:00 | 24 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Neckom(499) | Nikšić | 1 | 0.0021539 | 5.3847e-05
5529 | 2024-06-04 | 9:20 | 2024-06-04 | 13:00 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drobni Pijesak | Budva | 4 | 0.0004936 | 2.2436e-06
5530 | 2024-06-04 | 9:45 | 2024-06-04 | 14:30 | 42 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gradina | Pljevlja | 7 | 0.026856 | 9.4232e-05
5531 | 2024-06-04 | 9:50 | 2024-06-04 | 10:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S.L.I. | Budva | 4 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
5532 | 2024-06-04 | 10:00 | 2024-06-04 | 15:30 | 5 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.003702 | 1.1218e-05
5533 | 2024-06-04 | 10:06 | 2024-06-04 | 10:47 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Supermarket Zabjelo Nova | Podgorica | 2 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
5534 | 2024-06-04 | 10:10 | 2024-06-04 | 16:00 | 1 | 350 | 350 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.00078527 | 2.2436e-06
5535 | 2024-06-04 | 10:15 | 2024-06-04 | 13:45 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kobilji Do 1 | Cetinje | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
5536 | 2024-06-04 | 10:35 | 2024-06-04 | 17:10 | 7 | 395 | 395 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 3 | Žabljak | 7 | 0.0062036 | 1.5705e-05
5537 | 2024-06-04 | 10:40 | 2024-06-04 | 17:00 | 11 | 380 | 380 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0093783 | 2.468e-05
5538 | 2024-06-04 | 11:00 | 2024-06-04 | 11:22 | 31 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.0015301 | 6.9552e-05
5539 | 2024-06-04 | 11:10 | 2024-06-04 | 16:00 | 8 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0052052 | 1.7949e-05
5540 | 2024-06-04 | 11:27 | 2024-06-04 | 14:00 | 1 | 153 | 153 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 1 | Berane | 3 | 0.00034327 | 2.2436e-06
5541 | 2024-06-04 | 11:37 | 2024-06-04 | 16:15 | 1 | 278 | 278 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 3 | Podgorica | 2 | 0.00062373 | 2.2436e-06
5542 | 2024-06-04 | 11:40 | 2024-06-04 | 17:00 | 1 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica 1 | Budva | 4 | 0.00071796 | 2.2436e-06
5543 | 2024-06-04 | 11:57 | 2024-06-04 | 14:45 | 1 | 168 | 168 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00037693 | 2.2436e-06
5544 | 2024-06-04 | 12:00 | 2024-06-04 | 12:18 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
5545 | 2024-06-04 | 12:10 | 2024-06-04 | 13:00 | 38 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 4 | Bijelo Polje | 6 | 0.0042629 | 8.5257e-05
5546 | 2024-06-04 | 12:15 | 2024-06-04 | 14:10 | 74 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tusko Brdo | Pljevlja | 7 | 0.019093 | 0.00016603
5547 | 2024-06-04 | 12:15 | 2024-06-04 | 15:15 | 4 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Servisna Zona | Herceg Novi | 5 | 0.0016154 | 8.9745e-06
5548 | 2024-06-04 | 12:30 | 2024-06-04 | 16:15 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šaćina Bara | Berane | 3 | 0.00050481 | 2.2436e-06
5549 | 2024-06-04 | 13:10 | 2024-06-04 | 13:40 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
5550 | 2024-06-04 | 13:20 | 2024-06-04 | 19:00 | 1 | 340 | 340 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bzo | Podgorica | 2 | 0.00076283 | 2.2436e-06
5551 | 2024-06-04 | 13:23 | 2024-06-04 | 15:33 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 17 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
5552 | 2024-06-04 | 13:30 | 2024-06-04 | 21:00 | 1 | 450 | 450 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka Reževići | Budva | 4 | 0.0010096 | 2.2436e-06
5553 | 2024-06-04 | 14:00 | 2024-06-04 | 16:05 | 32 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.0089745 | 7.1796e-05
5554 | 2024-06-04 | 14:21 | 2024-06-04 | 16:17 | 1 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 1 | Berane | 3 | 0.00026026 | 2.2436e-06
5555 | 2024-06-04 | 15:17 | 2024-06-04 | 15:40 | 1 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stologlav | Podgorica | 2 | 5.1603e-05 | 2.2436e-06
5556 | 2024-06-04 | 15:23 | 2024-06-04 | 19:24 | 4 | 241 | 241 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.0021628 | 8.9745e-06
5557 | 2024-06-04 | 16:05 | 2024-06-04 | 16:38 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 1 | Podgorica | 2 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
5558 | 2024-06-04 | 16:35 | 2024-06-05 | 8:39 | 1 | 964 | 964 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.0021628 | 2.2436e-06
5559 | 2024-06-04 | 16:40 | 2024-06-04 | 18:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gomile | Žabljak | 7 | 0.00017949 | 2.2436e-06
5560 | 2024-06-04 | 17:06 | 2024-06-04 | 18:25 | 1 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 2 (Mahala) | Berane | 3 | 0.00017725 | 2.2436e-06
5561 | 2024-06-04 | 17:10 | 2024-06-04 | 17:55 | 5 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Okladi | Bijelo Polje | 6 | 0.00050481 | 1.1218e-05
5562 | 2024-06-04 | 17:22 | 2024-06-04 | 17:50 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
5563 | 2024-06-04 | 17:53 | 2024-06-04 | 18:15 | 1 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Murtovina 3 | Podgorica | 2 | 4.936e-05 | 2.2436e-06
5564 | 2024-06-04 | 17:54 | 2024-06-05 | 9:00 | 1 | 906 | 906 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sportska Hala | Berane | 3 | 0.0020327 | 2.2436e-06
5565 | 2024-06-04 | 20:00 | 2024-06-04 | 22:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
5566 | 2024-06-04 | 22:24 | 2024-06-04 | 23:35 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 3 | Podgorica | 2 | 0.0001593 | 2.2436e-06
5567 | 2024-06-05 | 7:40 | 2024-06-05 | 8:15 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovačka Dolina | Žabljak | 7 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
5568 | 2024-06-05 | 7:43 | 2024-06-06 | 8:52 | 1 | 1509 | 1509 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.0033856 | 2.2436e-06
5569 | 2024-06-05 | 8:25 | 2024-06-05 | 11:30 | 11 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0045658 | 2.468e-05
5570 | 2024-06-05 | 8:29 | 2024-06-05 | 9:10 | 3 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikole Lekića | Cetinje | 2 | 0.00027596 | 6.7308e-06
5571 | 2024-06-05 | 8:30 | 2024-06-06 | 10:30 | 1 | 1560 | 1560 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Reljin Kamen | Bijelo Polje | 6 | 0.0035 | 2.2436e-06
5572 | 2024-06-05 | 8:40 | 2024-06-05 | 15:00 | 26 | 380 | 380 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.022167 | 5.8334e-05
5573 | 2024-06-05 | 8:50 | 2024-06-05 | 12:30 | 9 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside Vojska(222) | Nikšić | 1 | 0.0044424 | 2.0193e-05
5574 | 2024-06-05 | 9:00 | 2024-06-05 | 14:00 | 19 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguš | Rožaje | 3 | 0.012789 | 4.2629e-05
5575 | 2024-06-05 | 9:02 | 2024-06-05 | 13:17 | 381 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kamen | Pljevlja | 7 | 0.21798 | 0.00085482
5576 | 2024-06-05 | 9:02 | 2024-06-05 | 13:27 | 32 | 265 | 265 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Trikotaža | Pljevlja | 7 | 0.019026 | 7.1796e-05
5577 | 2024-06-05 | 9:02 | 2024-06-05 | 15:51 | 236 | 409 | 409 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pijaca | Pljevlja | 7 | 0.21656 | 0.00052949
5578 | 2024-06-05 | 9:02 | 2024-06-05 | 15:51 | 196 | 409 | 409 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Moćevac | Pljevlja | 7 | 0.17986 | 0.00043975
5579 | 2024-06-05 | 9:20 | 2024-06-05 | 16:00 | 27 | 400 | 400 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.024231 | 6.0578e-05
5580 | 2024-06-05 | 9:25 | 2024-06-05 | 11:50 | 30 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenari 1 | Herceg Novi | 5 | 0.0097597 | 6.7308e-05
5581 | 2024-06-05 | 9:27 | 2024-06-05 | 9:56 | 7 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Marići | Herceg Novi | 5 | 0.00045545 | 1.5705e-05
5582 | 2024-06-05 | 9:29 | 2024-06-05 | 12:12 | 1 | 163 | 163 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Br.4 | Bar | 4 | 0.00036571 | 2.2436e-06
5583 | 2024-06-05 | 9:31 | 2024-06-05 | 17:30 | 1 | 479 | 479 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.0010747 | 2.2436e-06
5584 | 2024-06-05 | 9:38 | 2024-06-05 | 12:20 | 11 | 162 | 162 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Servisna Zona Jaz | Budva | 4 | 0.0039981 | 2.468e-05
5585 | 2024-06-05 | 9:50 | 2024-06-05 | 15:15 | 1 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ninkovići | Žabljak | 7 | 0.00072918 | 2.2436e-06
5586 | 2024-06-05 | 10:00 | 2024-06-05 | 17:00 | 30 | 420 | 420 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.02827 | 6.7308e-05
5587 | 2024-06-05 | 10:03 | 2024-06-05 | 15:11 | 51 | 308 | 308 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredina | Podgorica | 2 | 0.035243 | 0.00011442
5588 | 2024-06-05 | 10:05 | 2024-06-06 | 12:00 | 1 | 1555 | 1555 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S.L.I. | Budva | 4 | 0.0034888 | 2.2436e-06
5589 | 2024-06-05 | 10:25 | 2024-06-05 | 14:00 | 16 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.007718 | 3.5898e-05
5590 | 2024-06-05 | 10:33 | 2024-06-05 | 13:56 | 50 | 203 | 203 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV C-11 | Bar | 4 | 0.022773 | 0.00011218
5591 | 2024-06-05 | 10:39 | 2024-06-05 | 13:17 | 1 | 158 | 158 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zabjelo 17 | Podgorica | 2 | 0.00035449 | 2.2436e-06
5592 | 2024-06-05 | 11:00 | 2024-06-05 | 12:00 | 44 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe 2 | Berane | 3 | 0.0059231 | 9.8719e-05
5593 | 2024-06-05 | 11:30 | 2024-06-05 | 12:35 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 3 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
5594 | 2024-06-05 | 11:30 | 2024-06-05 | 15:10 | 7 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 3 | Žabljak | 7 | 0.0034552 | 1.5705e-05
5595 | 2024-06-05 | 11:53 | 2024-06-05 | 14:50 | 11 | 177 | 177 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0043683 | 2.468e-05
5596 | 2024-06-05 | 11:58 | 2024-06-05 | 12:08 | 10 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Srbina 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00022436 | 2.2436e-05
5597 | 2024-06-05 | 12:08 | 2024-06-05 | 13:30 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Beranselo 1 | Berane | 3 | 0.00018398 | 2.2436e-06
5598 | 2024-06-05 | 12:18 | 2024-06-05 | 12:55 | 5 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Kamenari | Herceg Novi | 5 | 0.00041507 | 1.1218e-05
5599 | 2024-06-05 | 12:51 | 2024-06-06 | 7:42 | 1 | 1131 | 1131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0025375 | 2.2436e-06
5600 | 2024-06-05 | 13:10 | 2024-06-05 | 16:00 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
5601 | 2024-06-05 | 13:25 | 2024-06-05 | 15:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
5602 | 2024-06-05 | 13:29 | 2024-06-06 | 11:25 | 1 | 1316 | 1316 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 17 | Podgorica | 2 | 0.0029526 | 2.2436e-06
5603 | 2024-06-05 | 14:25 | 2024-06-05 | 18:40 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 1 | Berane | 3 | 0.00057212 | 2.2436e-06
5604 | 2024-06-05 | 15:20 | 2024-06-06 | 11:27 | 1 | 1207 | 1207 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plana | Kolašin | 6 | 0.002708 | 2.2436e-06
5605 | 2024-06-05 | 15:30 | 2024-06-05 | 15:35 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
5606 | 2024-06-05 | 15:49 | 2024-06-05 | 16:53 | 304 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Karađorđeva | Podgorica | 2 | 0.043652 | 0.00068206
5607 | 2024-06-05 | 16:25 | 2024-06-05 | 16:55 | 15 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 3.3654e-05
5608 | 2024-06-05 | 17:25 | 2024-06-05 | 17:47 | 37 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.0018263 | 8.3014e-05
5609 | 2024-06-05 | 19:55 | 2024-06-05 | 21:02 | 14 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Makedonsko | Kotor | 5 | 0.0021045 | 3.1411e-05
5610 | 2024-06-06 | 7:50 | 2024-06-06 | 8:43 | 11 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Br. 9 | Bar | 4 | 0.001308 | 2.468e-05
5611 | 2024-06-06 | 8:55 | 2024-06-06 | 10:10 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rvaši | Cetinje | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
5612 | 2024-06-06 | 9:00 | 2024-06-06 | 11:20 | 67 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klanac | Rožaje | 3 | 0.021045 | 0.00015032
5613 | 2024-06-06 | 9:00 | 2024-06-06 | 11:30 | 62 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Carine 2 | Rožaje | 3 | 0.020866 | 0.0001391
5614 | 2024-06-06 | 9:00 | 2024-06-06 | 16:00 | 37 | 420 | 420 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.034866 | 8.3014e-05
5615 | 2024-06-06 | 9:09 | 2024-06-06 | 10:53 | 113 | 104 | 104 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Vojni Logor | Pljevlja | 7 | 0.026367 | 0.00025353
5616 | 2024-06-06 | 9:09 | 2024-06-06 | 10:53 | 205 | 104 | 104 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Gagovića Imanje | Pljevlja | 7 | 0.047834 | 0.00045994
5617 | 2024-06-06 | 9:09 | 2024-06-06 | 11:22 | 285 | 133 | 133 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Brdo | Pljevlja | 7 | 0.085044 | 0.00063943
5618 | 2024-06-06 | 9:15 | 2024-06-06 | 11:40 | 21 | 145 | 145 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ciglana | Podgorica | 2 | 0.0068318 | 4.7116e-05
5619 | 2024-06-06 | 9:18 | 2024-06-06 | 11:00 | 60 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potrk | Bijelo Polje | 6 | 0.013731 | 0.00013462
5620 | 2024-06-06 | 9:20 | 2024-06-06 | 11:45 | 7 | 145 | 145 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Riđani(221) | Nikšić | 1 | 0.0022773 | 1.5705e-05
5621 | 2024-06-06 | 9:20 | 2024-06-06 | 11:45 | 8 | 145 | 145 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Riđani(221) | Nikšić | 1 | 0.0026026 | 1.7949e-05
5622 | 2024-06-06 | 9:25 | 2024-06-06 | 13:45 | 123 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.071751 | 0.00027596
5623 | 2024-06-06 | 9:28 | 2024-06-06 | 10:30 | 47 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ševari 1 | Pljevlja | 7 | 0.0065379 | 0.00010545
5624 | 2024-06-06 | 9:30 | 2024-06-06 | 11:15 | 5 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radeća 2 | Podgorica | 2 | 0.0011779 | 1.1218e-05
5625 | 2024-06-06 | 9:40 | 2024-06-06 | 11:45 | 9 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Leovo Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0025241 | 2.0193e-05
5626 | 2024-06-06 | 9:42 | 2024-06-06 | 13:42 | 29 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beogradsko Naselje 2 | Ulcinj | 4 | 0.015616 | 6.5065e-05
5627 | 2024-06-06 | 9:55 | 2024-06-06 | 10:00 | 83 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komarnica | Žabljak | 7 | 0.0009311 | 0.00018622
5628 | 2024-06-06 | 10:00 | 2024-06-06 | 16:30 | 30 | 390 | 390 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.02625 | 6.7308e-05
5629 | 2024-06-06 | 10:07 | 2024-06-06 | 11:07 | 6 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 0.0008077 | 1.3462e-05
5630 | 2024-06-06 | 10:20 | 2024-06-06 | 11:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 2 | Budva | 4 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
5631 | 2024-06-06 | 10:29 | 2024-06-06 | 15:36 | 1 | 307 | 307 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.00068879 | 2.2436e-06
5632 | 2024-06-06 | 10:45 | 2024-06-06 | 12:05 | 19 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S 53 | Cetinje | 2 | 0.0034103 | 4.2629e-05
5633 | 2024-06-06 | 11:40 | 2024-06-06 | 12:00 | 86 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bukovica 1 | Žabljak | 7 | 0.003859 | 0.00019295
5634 | 2024-06-06 | 12:05 | 2024-06-06 | 13:55 | 39 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Šljuke | Pljevlja | 7 | 0.0096251 | 8.7501e-05
5635 | 2024-06-06 | 12:52 | 2024-06-06 | 16:03 | 1 | 191 | 191 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.00042853 | 2.2436e-06
5636 | 2024-06-06 | 13:14 | 2024-06-06 | 18:46 | 157 | 332 | 332 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 2 | Berane | 3 | 0.11695 | 0.00035225
5637 | 2024-06-06 | 15:30 | 2024-06-06 | 15:35 | 54 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 0.00012116
5638 | 2024-06-06 | 16:35 | 2024-06-06 | 17:02 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Silos | Kolašin | 6 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
5639 | 2024-06-06 | 17:00 | 2024-06-06 | 17:15 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sunce | Podgorica | 2 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
5640 | 2024-06-06 | 17:23 | 2024-06-06 | 18:00 | 10 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.00083014 | 2.2436e-05
5641 | 2024-06-06 | 17:25 | 2024-06-06 | 20:01 | 1 | 156 | 156 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajova | Cetinje | 2 | 0.00035 | 2.2436e-06
5642 | 2024-06-06 | 21:24 | 2024-06-06 | 22:18 | 1 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 0.00012116 | 2.2436e-06
5643 | 2024-06-06 | 21:27 | 2024-06-07 | 11:36 | 1 | 849 | 849 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 1 | Podgorica | 2 | 0.0019048 | 2.2436e-06
5644 | 2024-06-06 | 21:50 | 2024-06-07 | 0:30 | 21 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BSP | Budva | 4 | 0.0075386 | 4.7116e-05
5645 | 2024-06-06 | 22:00 | 2024-06-07 | 1:00 | 14 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BSP | Budva | 4 | 0.0056539 | 3.1411e-05
5646 | 2024-06-06 | 22:15 | 2024-06-07 | 1:30 | 21 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BSP | Budva | 4 | 0.0091876 | 4.7116e-05
5647 | 2024-06-07 | 7:15 | 2024-06-07 | 15:00 | 21 | 465 | 465 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BSP | Budva | 4 | 0.021909 | 4.7116e-05
5648 | 2024-06-07 | 7:35 | 2024-06-07 | 15:00 | 21 | 445 | 445 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BSP | Budva | 4 | 0.020967 | 4.7116e-05
5649 | 2024-06-07 | 8:05 | 2024-06-07 | 12:16 | 185 | 251 | 251 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Milašinovića Most | Herceg Novi | 5 | 0.10418 | 0.00041507
5650 | 2024-06-07 | 8:05 | 2024-06-07 | 12:40 | 1 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijelozi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00061699 | 2.2436e-06
5651 | 2024-06-07 | 8:45 | 2024-06-07 | 12:30 | 35 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Hram | Pljevlja | 7 | 0.017668 | 7.8527e-05
5652 | 2024-06-07 | 8:49 | 2024-06-07 | 15:22 | 1 | 393 | 393 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.00088174 | 2.2436e-06
5653 | 2024-06-07 | 9:00 | 2024-06-07 | 14:15 | 26 | 315 | 315 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.018375 | 5.8334e-05
5654 | 2024-06-07 | 9:00 | 2024-06-07 | 14:30 | 15 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.011106 | 3.3654e-05
5655 | 2024-06-07 | 9:00 | 2024-06-07 | 17:00 | 9 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crnci | Pljevlja | 7 | 0.0096924 | 2.0193e-05
5656 | 2024-06-07 | 9:10 | 2024-06-07 | 9:55 | 10 | 45 | 45 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Risan 6 Arilje | Kotor | 5 | 0.0010096 | 2.2436e-05
5657 | 2024-06-07 | 9:11 | 2024-06-07 | 9:25 | 20 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrići 1 | Kotor | 5 | 0.00062821 | 4.4872e-05
5658 | 2024-06-07 | 9:15 | 2024-06-07 | 9:30 | 44 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ranč | Berane | 3 | 0.0014808 | 9.8719e-05
5659 | 2024-06-07 | 9:16 | 2024-06-07 | 16:33 | 4 | 437 | 437 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Top Art | Podgorica | 2 | 0.0039218 | 8.9745e-06
5660 | 2024-06-07 | 9:20 | 2024-06-07 | 10:50 | 25 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Distribucija | Bijelo Polje | 6 | 0.0050481 | 5.609e-05
5661 | 2024-06-07 | 9:25 | 2024-06-07 | 11:00 | 73 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.015559 | 0.00016378
5662 | 2024-06-07 | 9:33 | 2024-06-07 | 9:50 | 219 | 17 | 17 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Novo Naselje Kotor | Kotor | 5 | 0.008353 | 0.00049135
5663 | 2024-06-07 | 9:50 | 2024-06-07 | 10:25 | 236 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pijaca | Pljevlja | 7 | 0.018532 | 0.00052949
5664 | 2024-06-07 | 9:50 | 2024-06-07 | 10:25 | 196 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Moćevac | Pljevlja | 7 | 0.015391 | 0.00043975
5665 | 2024-06-07 | 10:00 | 2024-06-07 | 16:20 | 30 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.025577 | 6.7308e-05
5666 | 2024-06-07 | 10:39 | 2024-06-07 | 13:00 | 1 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV kula Rogami | Podgorica | 2 | 0.00031635 | 2.2436e-06
5667 | 2024-06-07 | 11:27 | 2024-06-07 | 15:00 | 1 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Džebeana | Cetinje | 2 | 0.00047789 | 2.2436e-06
5668 | 2024-06-07 | 11:32 | 2024-06-07 | 13:02 | 64 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Farma (Poljo.dobro)(415) | Nikšić | 1 | 0.012923 | 0.00014359
5669 | 2024-06-07 | 11:45 | 2024-06-07 | 20:42 | 1 | 537 | 537 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cerovica | Kolašin | 6 | 0.0012048 | 2.2436e-06
5670 | 2024-06-07 | 11:55 | 2024-06-07 | 17:00 | 1 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BPZ 2. Faza | Budva | 4 | 0.0006843 | 2.2436e-06
5671 | 2024-06-07 | 12:05 | 2024-06-07 | 16:30 | 14 | 265 | 265 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0083238 | 3.1411e-05
5672 | 2024-06-07 | 12:30 | 2024-06-07 | 17:00 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.00060578 | 2.2436e-06
5673 | 2024-06-07 | 12:51 | 2024-06-07 | 21:30 | 1 | 519 | 519 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mokra | Podgorica | 2 | 0.0011644 | 2.2436e-06
5674 | 2024-06-07 | 14:20 | 2024-06-07 | 19:15 | 1 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 30. Septembar | Rožaje | 3 | 0.00066187 | 2.2436e-06
5675 | 2024-06-07 | 15:30 | 2024-06-07 | 16:46 | 23 | 76 | 76 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Požeginja | Bijelo Polje | 6 | 0.0039218 | 5.1603e-05
5676 | 2024-06-07 | 16:30 | 2024-06-07 | 21:00 | 26 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 2 | Budva | 4 | 0.01575 | 5.8334e-05
5677 | 2024-06-07 | 16:55 | 2024-06-07 | 20:10 | 9 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanje Marinkovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0039375 | 2.0193e-05
5678 | 2024-06-07 | 17:00 | 2024-06-07 | 18:45 | 9 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crnci | Pljevlja | 7 | 0.0021202 | 2.0193e-05
5679 | 2024-06-07 | 18:20 | 2024-06-07 | 18:50 | 15 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veruša | Podgorica | 2 | 0.0010096 | 3.3654e-05
5680 | 2024-06-07 | 18:30 | 2024-06-07 | 19:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mala Crna Gora 2 | Plužine | 1 | 0.00013462 | 2.2436e-06
5681 | 2024-06-07 | 18:44 | 2024-06-07 | 18:52 | 181 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Br.11 | Bar | 4 | 0.0032488 | 0.00040609
5682 | 2024-06-07 | 20:45 | 2024-06-07 | 21:20 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 1 | Bijelo Polje | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
5683 | 2024-06-07 | 21:25 | 2024-06-07 | 21:29 | 151 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.0013551 | 0.00033879
5684 | 2024-06-08 | 7:00 | 2024-06-08 | 8:51 | 1 | 111 | 111 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.00024904 | 2.2436e-06
5685 | 2024-06-08 | 7:46 | 2024-06-08 | 9:45 | 33 | 119 | 119 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0088107 | 7.4039e-05
5686 | 2024-06-08 | 9:00 | 2024-06-08 | 9:05 | 19 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Metaljka | Pljevlja | 7 | 0.00021314 | 4.2629e-05
5687 | 2024-06-08 | 9:02 | 2024-06-08 | 12:24 | 1 | 202 | 202 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kiro Radović | Podgorica | 2 | 0.00045321 | 2.2436e-06
5688 | 2024-06-08 | 9:06 | 2024-06-08 | 17:30 | 1 | 504 | 504 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradišnjica | Berane | 3 | 0.0011308 | 2.2436e-06
5689 | 2024-06-08 | 9:29 | 2024-06-08 | 11:35 | 2 | 126 | 126 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kula Lakića | Podgorica | 2 | 0.00056539 | 4.4872e-06
5690 | 2024-06-08 | 10:08 | 2024-06-08 | 13:32 | 1 | 204 | 204 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0004577 | 2.2436e-06
5691 | 2024-06-08 | 10:59 | 2024-06-08 | 12:21 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Sutivan Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00018398 | 2.2436e-06
5692 | 2024-06-08 | 13:19 | 2024-06-08 | 17:30 | 1 | 251 | 251 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Brdo | Berane | 3 | 0.00056315 | 2.2436e-06
5693 | 2024-06-08 | 14:06 | 2024-06-08 | 17:20 | 1 | 194 | 194 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ 2 | Podgorica | 2 | 0.00043526 | 2.2436e-06
5694 | 2024-06-08 | 14:12 | 2024-06-08 | 14:19 | 1 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 3(Mićović) | Berane | 3 | 1.5705e-05 | 2.2436e-06
5695 | 2024-06-08 | 15:36 | 2024-06-08 | 18:42 | 1 | 186 | 186 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Malo Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00041731 | 2.2436e-06
5696 | 2024-06-08 | 16:00 | 2024-06-08 | 19:40 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bać 1 | Rožaje | 3 | 0.0004936 | 2.2436e-06
5697 | 2024-06-08 | 16:20 | 2024-06-08 | 16:45 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
5698 | 2024-06-08 | 16:20 | 2024-06-08 | 19:40 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablanica | Rožaje | 3 | 0.00044872 | 2.2436e-06
5699 | 2024-06-08 | 16:34 | 2024-06-08 | 17:47 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sud | Bijelo Polje | 6 | 0.00016378 | 2.2436e-06
5700 | 2024-06-08 | 17:21 | 2024-06-08 | 17:47 | 34 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sud | Bijelo Polje | 6 | 0.0019834 | 7.6283e-05
5701 | 2024-06-08 | 18:00 | 2024-06-08 | 18:55 | 3 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 1 | Berane | 3 | 0.0003702 | 6.7308e-06
5702 | 2024-06-08 | 18:10 | 2024-06-08 | 20:05 | 5 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0012901 | 1.1218e-05
5703 | 2024-06-08 | 18:15 | 2024-06-08 | 22:15 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grižice | Rožaje | 3 | 0.00053847 | 2.2436e-06
5704 | 2024-06-08 | 18:20 | 2024-06-08 | 18:34 | 1 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Lovnica | Rožaje | 3 | 3.1411e-05 | 2.2436e-06
5705 | 2024-06-08 | 18:35 | 2024-06-08 | 19:50 | 4 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.00067308 | 8.9745e-06
5706 | 2024-06-08 | 18:55 | 2024-06-08 | 20:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šipčanik Stara | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
5707 | 2024-06-08 | 19:57 | 2024-06-08 | 21:44 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulotina 1 | Berane | 3 | 0.00024007 | 2.2436e-06
5708 | 2024-06-08 | 20:15 | 2024-06-09 | 15:22 | 1 | 1147 | 1147 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Brzava | Bijelo Polje | 6 | 0.0025734 | 2.2436e-06
5709 | 2024-06-08 | 20:18 | 2024-06-09 | 10:57 | 1 | 879 | 879 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crnča | Rožaje | 3 | 0.0019721 | 2.2436e-06
5710 | 2024-06-09 | 0:45 | 2024-06-09 | 15:22 | 1 | 877 | 877 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sutivan | Bijelo Polje | 6 | 0.0019677 | 2.2436e-06
5711 | 2024-06-09 | 12:00 | 2024-06-09 | 15:22 | 1 | 202 | 202 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.00045321 | 2.2436e-06
5712 | 2024-06-09 | 12:09 | 2024-06-17 | 13:32 | 1 | 11603 | 11603 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 0.026033 | 2.2436e-06
5713 | 2024-06-09 | 12:40 | 2024-06-09 | 12:45 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Petine | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
5714 | 2024-06-09 | 13:56 | 2024-06-09 | 14:58 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livade Bandića 2 | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
5715 | 2024-06-09 | 14:39 | 2024-06-09 | 16:14 | 3 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rogami 4 | Podgorica | 2 | 0.00063943 | 6.7308e-06
5716 | 2024-06-09 | 15:30 | 2024-06-09 | 21:00 | 2 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sveta Petka 2 | Budva | 4 | 0.0014808 | 4.4872e-06
5717 | 2024-06-09 | 15:50 | 2024-06-09 | 17:52 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stare Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00027372 | 2.2436e-06
5718 | 2024-06-09 | 16:35 | 2024-06-09 | 18:28 | 5 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0012676 | 1.1218e-05
5719 | 2024-06-09 | 17:52 | 2024-06-09 | 19:35 | 4 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 1 | Podgorica | 2 | 0.00092437 | 8.9745e-06
5720 | 2024-06-09 | 19:30 | 2024-06-09 | 21:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV OGP Titograd | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
5721 | 2024-06-09 | 19:52 | 2024-06-10 | 13:30 | 1 | 1058 | 1058 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.0023737 | 2.2436e-06
5722 | 2024-06-10 | 0:20 | 2024-06-10 | 12:50 | 21 | 750 | 750 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BSP | Budva | 4 | 0.035337 | 4.7116e-05
5723 | 2024-06-10 | 8:00 | 2024-06-10 | 9:20 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goričani 1 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
5724 | 2024-06-10 | 8:00 | 2024-06-10 | 9:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lug | Kolašin | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
5725 | 2024-06-10 | 8:00 | 2024-06-10 | 11:00 | 202 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Pošta | Ulcinj | 4 | 0.081578 | 0.00045321
5726 | 2024-06-10 | 8:20 | 2024-06-10 | 11:53 | 37 | 213 | 213 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milašinovića Most | Herceg Novi | 5 | 0.017682 | 8.3014e-05
5727 | 2024-06-10 | 8:42 | 2024-06-10 | 13:00 | 26 | 258 | 258 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.01505 | 5.8334e-05
5728 | 2024-06-10 | 8:50 | 2024-06-10 | 9:50 | 138 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.018577 | 0.00030962
5729 | 2024-06-10 | 8:55 | 2024-06-10 | 9:35 | 217 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Balšića 1 | Podgorica | 2 | 0.019475 | 0.00048686
5730 | 2024-06-10 | 9:00 | 2024-06-10 | 9:51 | 209 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.023915 | 0.00046892
5731 | 2024-06-10 | 9:00 | 2024-06-10 | 12:00 | 40 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meljine 1 | Herceg Novi | 5 | 0.016154 | 8.9745e-05
5732 | 2024-06-10 | 9:00 | 2024-06-10 | 13:00 | 16 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0086155 | 3.5898e-05
5733 | 2024-06-10 | 9:00 | 2024-06-10 | 14:00 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.00067308 | 2.2436e-06
5734 | 2024-06-10 | 9:05 | 2024-06-10 | 15:56 | 1 | 411 | 411 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00092213 | 2.2436e-06
5735 | 2024-06-10 | 9:10 | 2024-06-10 | 13:15 | 86 | 245 | 245 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Most Radovića 1 | Podgorica | 2 | 0.047273 | 0.00019295
5736 | 2024-06-10 | 9:15 | 2024-06-10 | 11:35 | 50 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kula Cerovica | Podgorica | 2 | 0.015705 | 0.00011218
5737 | 2024-06-10 | 9:20 | 2024-06-10 | 17:00 | 49 | 460 | 460 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.050571 | 0.00010994
5738 | 2024-06-10 | 9:28 | 2024-06-10 | 10:45 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drijenak 1 | Kolašin | 6 | 0.00017276 | 2.2436e-06
5739 | 2024-06-10 | 9:42 | 2024-06-10 | 12:50 | 21 | 188 | 188 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BSP | Budva | 4 | 0.0088578 | 4.7116e-05
5740 | 2024-06-10 | 9:45 | 2024-06-10 | 12:00 | 11 | 135 | 135 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0033318 | 2.468e-05
5741 | 2024-06-10 | 9:45 | 2024-06-10 | 12:20 | 11 | 155 | 155 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0038254 | 2.468e-05
5742 | 2024-06-10 | 9:50 | 2024-06-10 | 11:00 | 15 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatne Njive | Kotor | 5 | 0.0023558 | 3.3654e-05
5743 | 2024-06-10 | 10:00 | 2024-06-10 | 12:00 | 30 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.008077 | 6.7308e-05
5744 | 2024-06-10 | 10:00 | 2024-06-10 | 13:30 | 14 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cerovo Begovina | Bijelo Polje | 6 | 0.0065962 | 3.1411e-05
5745 | 2024-06-10 | 10:05 | 2024-06-10 | 10:25 | 137 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.0061475 | 0.00030738
5746 | 2024-06-10 | 10:20 | 2024-06-10 | 13:20 | 25 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hilmo Franca | Bijelo Polje | 6 | 0.010096 | 5.609e-05
5747 | 2024-06-10 | 10:45 | 2024-06-10 | 18:20 | 1 | 455 | 455 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine 2 | Podgorica | 2 | 0.0010208 | 2.2436e-06
5748 | 2024-06-10 | 10:55 | 2024-06-10 | 11:20 | 16 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đerane 1 | Ulcinj | 4 | 0.00089745 | 3.5898e-05
5749 | 2024-06-10 | 11:00 | 2024-06-10 | 12:20 | 6 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Top Art | Podgorica | 2 | 0.0010769 | 1.3462e-05
5750 | 2024-06-10 | 11:00 | 2024-06-10 | 14:40 | 15 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatne Njive | Kotor | 5 | 0.0074039 | 3.3654e-05
5751 | 2024-06-10 | 11:09 | 2024-06-10 | 11:35 | 1 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karađorđeva | Podgorica | 2 | 5.8334e-05 | 2.2436e-06
5752 | 2024-06-10 | 11:10 | 2024-06-10 | 15:20 | 52 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.029167 | 0.00011667
5753 | 2024-06-10 | 11:20 | 2024-06-10 | 11:55 | 10 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Livadice | Bijelo Polje | 6 | 0.00078527 | 2.2436e-05
5754 | 2024-06-10 | 11:35 | 2024-06-10 | 13:10 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plana | Kolašin | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
5755 | 2024-06-10 | 11:43 | 2024-06-10 | 14:30 | 7 | 167 | 167 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulica | Kolašin | 6 | 0.0026228 | 1.5705e-05
5756 | 2024-06-10 | 11:50 | 2024-06-10 | 13:10 | 73 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.013103 | 0.00016378
5757 | 2024-06-10 | 11:50 | 2024-06-10 | 13:45 | 2 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.00051603 | 4.4872e-06
5758 | 2024-06-10 | 11:53 | 2024-06-10 | 13:45 | 2 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S 52 | Cetinje | 2 | 0.00050257 | 4.4872e-06
5759 | 2024-06-10 | 12:00 | 2024-06-10 | 12:05 | 31 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.00034776 | 6.9552e-05
5760 | 2024-06-10 | 12:00 | 2024-06-10 | 15:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
5761 | 2024-06-10 | 12:00 | 2024-06-10 | 15:36 | 30 | 216 | 216 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.014539 | 6.7308e-05
5762 | 2024-06-10 | 12:00 | 2024-06-10 | 17:22 | 11 | 322 | 322 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0079469 | 2.468e-05
5763 | 2024-06-10 | 12:20 | 2024-06-10 | 16:30 | 37 | 250 | 250 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.020753 | 8.3014e-05
5764 | 2024-06-10 | 12:25 | 2024-06-11 | 17:50 | 1 | 1765 | 1765 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćurilac 2 | Podgorica | 2 | 0.00396 | 2.2436e-06
5765 | 2024-06-10 | 12:30 | 2024-06-10 | 12:35 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
5766 | 2024-06-10 | 12:45 | 2024-06-10 | 14:50 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
5767 | 2024-06-10 | 13:41 | 2024-06-10 | 14:20 | 3 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoštine | Cetinje | 2 | 0.0002625 | 6.7308e-06
5768 | 2024-06-10 | 14:00 | 2024-06-10 | 14:15 | 4 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.00013462 | 8.9745e-06
5769 | 2024-06-10 | 14:00 | 2024-06-10 | 14:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija 1 | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
5770 | 2024-06-10 | 14:00 | 2024-06-10 | 15:01 | 44 | 61 | 61 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čokrlije Cerovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0060219 | 9.8719e-05
5771 | 2024-06-10 | 14:00 | 2024-06-10 | 16:20 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 1 | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
5772 | 2024-06-10 | 14:15 | 2024-06-10 | 15:45 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
5773 | 2024-06-10 | 14:15 | 2024-06-10 | 17:20 | 3 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe | Berane | 3 | 0.0012452 | 6.7308e-06
5774 | 2024-06-10 | 14:35 | 2024-06-10 | 15:20 | 45 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | PSTS 10/0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.0045433 | 0.00010096
5775 | 2024-06-10 | 14:35 | 2024-06-10 | 19:06 | 15 | 271 | 271 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kradenik | Bijelo Polje | 6 | 0.0091203 | 3.3654e-05
5776 | 2024-06-10 | 14:40 | 2024-06-10 | 17:00 | 2 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 1 | Berane | 3 | 0.00062821 | 4.4872e-06
5777 | 2024-06-10 | 15:00 | 2024-06-11 | 11:45 | 1 | 1245 | 1245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravni 1 | Kolašin | 6 | 0.0027933 | 2.2436e-06
5778 | 2024-06-10 | 15:10 | 2024-06-10 | 15:45 | 32 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0025129 | 7.1796e-05
5779 | 2024-06-10 | 15:20 | 2024-06-10 | 16:10 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina | Mojkovac | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
5780 | 2024-06-10 | 15:30 | 2024-06-10 | 16:30 | 76 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.010231 | 0.00017051
5781 | 2024-06-10 | 15:37 | 2024-06-10 | 18:33 | 10 | 176 | 176 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.0039488 | 2.2436e-05
5782 | 2024-06-10 | 15:40 | 2024-06-10 | 16:40 | 8 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.0010769 | 1.7949e-05
5783 | 2024-06-10 | 16:10 | 2024-06-10 | 16:15 | 88 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00098719 | 0.00019744
5784 | 2024-06-10 | 16:15 | 2024-06-10 | 17:32 | 12 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0020731 | 2.6923e-05
5785 | 2024-06-10 | 16:15 | 2024-06-10 | 18:14 | 26 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV B7 | Ulcinj | 4 | 0.0069417 | 5.8334e-05
5786 | 2024-06-10 | 16:20 | 2024-06-10 | 20:00 | 4 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 2 | Berane | 3 | 0.0019744 | 8.9745e-06
5787 | 2024-06-10 | 16:30 | 2024-06-10 | 21:02 | 14 | 272 | 272 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ličine | Bijelo Polje | 6 | 0.0085437 | 3.1411e-05
5788 | 2024-06-10 | 16:40 | 2024-06-11 | 14:57 | 2 | 1337 | 1337 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0059994 | 4.4872e-06
5789 | 2024-06-10 | 16:40 | 2024-06-10 | 16:45 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
5790 | 2024-06-10 | 17:00 | 2024-06-10 | 17:05 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
5791 | 2024-06-10 | 17:00 | 2024-06-10 | 19:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulotina 1 | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
5792 | 2024-06-10 | 17:10 | 2024-06-10 | 18:40 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.00020193 | 2.2436e-06
5793 | 2024-06-10 | 17:15 | 2024-06-10 | 17:20 | 31 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.00034776 | 6.9552e-05
5794 | 2024-06-10 | 17:25 | 2024-06-10 | 20:10 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.0003702 | 2.2436e-06
5795 | 2024-06-10 | 17:35 | 2024-06-10 | 21:40 | 11 | 245 | 245 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rajkovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0060465 | 2.468e-05
5796 | 2024-06-10 | 17:40 | 2024-06-10 | 17:45 | 30 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paćevina | Pljevlja | 7 | 0.00033654 | 6.7308e-05
5797 | 2024-06-10 | 17:45 | 2024-06-10 | 17:50 | 26 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mrčajavac Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.00029167 | 5.8334e-05
5798 | 2024-06-10 | 17:45 | 2024-06-10 | 18:45 | 62 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Brvenica | Pljevlja | 7 | 0.0083463 | 0.0001391
5799 | 2024-06-10 | 17:45 | 2024-06-10 | 20:30 | 8 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plunca | Rožaje | 3 | 0.0029616 | 1.7949e-05
5800 | 2024-06-10 | 18:10 | 2024-06-10 | 18:15 | 88 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00098719 | 0.00019744
5801 | 2024-06-10 | 18:10 | 2024-06-10 | 18:15 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
5802 | 2024-06-10 | 18:20 | 2024-06-10 | 18:25 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
5803 | 2024-06-10 | 18:27 | 2024-06-10 | 21:40 | 8 | 193 | 193 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Grab 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0034641 | 1.7949e-05
5804 | 2024-06-10 | 18:30 | 2024-06-10 | 19:00 | 35 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 2 | Berane | 3 | 0.0023558 | 7.8527e-05
5805 | 2024-06-10 | 18:38 | 2024-06-11 | 12:16 | 5 | 1058 | 1058 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grubješići | Bijelo Polje | 6 | 0.011869 | 1.1218e-05
5806 | 2024-06-10 | 18:40 | 2024-06-10 | 18:45 | 64 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Boščinovići | Pljevlja | 7 | 0.00071796 | 0.00014359
5807 | 2024-06-10 | 18:45 | 2024-06-10 | 21:30 | 13 | 165 | 165 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0048126 | 2.9167e-05
5808 | 2024-06-10 | 18:51 | 2024-06-10 | 19:30 | 6 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krstače | Bijelo Polje | 6 | 0.00052501 | 1.3462e-05
5809 | 2024-06-10 | 19:00 | 2024-06-10 | 19:20 | 12 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rajkovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00053847 | 2.6923e-05
5810 | 2024-06-10 | 19:05 | 2024-06-10 | 19:10 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vukovo Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
5811 | 2024-06-10 | 19:05 | 2024-06-10 | 19:10 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
5812 | 2024-06-10 | 19:10 | 2024-06-10 | 21:07 | 17 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0044626 | 3.8141e-05
5813 | 2024-06-10 | 19:12 | 2024-06-10 | 19:30 | 3 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krnja Jela 2 | Žabljak | 7 | 0.00012116 | 6.7308e-06
5814 | 2024-06-10 | 19:15 | 2024-06-10 | 21:17 | 11 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0030109 | 2.468e-05
5815 | 2024-06-10 | 19:20 | 2024-06-10 | 20:26 | 6 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.00088847 | 1.3462e-05
5816 | 2024-06-10 | 19:20 | 2024-06-10 | 20:35 | 24 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.0040385 | 5.3847e-05
5817 | 2024-06-10 | 19:30 | 2024-06-10 | 19:35 | 46 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vaškovo | Pljevlja | 7 | 0.00051603 | 0.00010321
5818 | 2024-06-10 | 19:50 | 2024-06-10 | 21:25 | 5 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.0010657 | 1.1218e-05
5819 | 2024-06-10 | 20:00 | 2024-06-10 | 20:05 | 21 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pandurica | Pljevlja | 7 | 0.00023558 | 4.7116e-05
5820 | 2024-06-10 | 20:50 | 2024-06-11 | 12:00 | 1 | 910 | 910 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.0020417 | 2.2436e-06
5821 | 2024-06-10 | 20:58 | 2024-06-10 | 21:15 | 30 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Hoćevina 2 | Pljevlja | 7 | 0.0011442 | 6.7308e-05
5822 | 2024-06-10 | 21:09 | 2024-06-11 | 10:12 | 1 | 783 | 783 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Grbe | Podgorica | 2 | 0.0017568 | 2.2436e-06
5823 | 2024-06-10 | 21:10 | 2024-06-11 | 12:04 | 20 | 894 | 894 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.040116 | 4.4872e-05
5824 | 2024-06-10 | 21:25 | 2024-06-10 | 21:29 | 81 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zenica | Pljevlja | 7 | 0.00072693 | 0.00018173
5825 | 2024-06-10 | 21:30 | 2024-06-10 | 21:39 | 9 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 3 | Žabljak | 7 | 0.00018173 | 2.0193e-05
5826 | 2024-06-10 | 21:55 | 2024-06-11 | 9:00 | 17 | 665 | 665 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donji Lepenac | Mojkovac | 6 | 0.025364 | 3.8141e-05
5827 | 2024-06-11 | 8:27 | 2024-06-11 | 12:18 | 1 | 231 | 231 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.00051828 | 2.2436e-06
5828 | 2024-06-11 | 8:40 | 2024-06-11 | 9:00 | 13 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.00058334 | 2.9167e-05
5829 | 2024-06-11 | 8:45 | 2024-06-11 | 12:45 | 1 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Riđani(221) | Nikšić | 1 | 0.00053847 | 2.2436e-06
5830 | 2024-06-11 | 8:51 | 2024-06-11 | 13:15 | 62 | 264 | 264 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njegnjevo Stara | Bijelo Polje | 6 | 0.036724 | 0.0001391
5831 | 2024-06-11 | 8:55 | 2024-06-11 | 13:40 | 26 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.016625 | 5.8334e-05
5832 | 2024-06-11 | 9:00 | 2024-06-11 | 11:10 | 13 | 130 | 130 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0037917 | 2.9167e-05
5833 | 2024-06-11 | 9:00 | 2024-06-11 | 14:30 | 10 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Honsiće | Rožaje | 3 | 0.0074039 | 2.2436e-05
5834 | 2024-06-11 | 9:05 | 2024-06-11 | 14:55 | 15 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.011779 | 3.3654e-05
5835 | 2024-06-11 | 9:15 | 2024-06-11 | 9:20 | 15 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bučje | Pljevlja | 7 | 0.00016827 | 3.3654e-05
5836 | 2024-06-11 | 9:20 | 2024-06-11 | 13:00 | 43 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hotel Nova | Pljevlja | 7 | 0.021225 | 9.6476e-05
5837 | 2024-06-11 | 9:20 | 2024-06-11 | 13:00 | 1 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Hotel | Pljevlja | 7 | 0.0004936 | 2.2436e-06
5838 | 2024-06-11 | 9:20 | 2024-06-11 | 13:00 | 86 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Sud | Pljevlja | 7 | 0.042449 | 0.00019295
5839 | 2024-06-11 | 9:20 | 2024-06-11 | 14:00 | 66 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 3 (Vodovod) | Berane | 3 | 0.041462 | 0.00014808
5840 | 2024-06-11 | 9:25 | 2024-06-11 | 11:30 | 24 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.0067308 | 5.3847e-05
5841 | 2024-06-11 | 9:45 | 2024-06-11 | 10:00 | 5 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobra Sela 2 | Žabljak | 7 | 0.00016827 | 1.1218e-05
5842 | 2024-06-11 | 9:56 | 2024-06-11 | 12:13 | 66 | 137 | 137 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrinje 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.020287 | 0.00014808
5843 | 2024-06-11 | 10:03 | 2024-06-11 | 14:57 | 1 | 294 | 294 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krtine (Šljeme)(571) | Nikšić | 1 | 0.00065962 | 2.2436e-06
5844 | 2024-06-11 | 10:35 | 2024-06-11 | 10:55 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medigovići | Budva | 4 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
5845 | 2024-06-11 | 10:35 | 2024-06-11 | 13:48 | 27 | 193 | 193 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.011691 | 6.0578e-05
5846 | 2024-06-11 | 10:44 | 2024-06-11 | 12:00 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 1 | Podgorica | 2 | 0.00017051 | 2.2436e-06
5847 | 2024-06-11 | 10:50 | 2024-06-11 | 11:32 | 3 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boričić Prčanj 4 | Kotor | 5 | 0.0002827 | 6.7308e-06
5848 | 2024-06-11 | 11:03 | 2024-06-11 | 16:20 | 11 | 317 | 317 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0078235 | 2.468e-05
5849 | 2024-06-11 | 11:10 | 2024-06-11 | 12:40 | 7 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ulica | Kolašin | 6 | 0.0014135 | 1.5705e-05
5850 | 2024-06-11 | 11:30 | 2024-06-11 | 21:45 | 14 | 615 | 615 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kradenik | Bijelo Polje | 6 | 0.019318 | 3.1411e-05
5851 | 2024-06-11 | 11:45 | 2024-06-11 | 12:15 | 37 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.0024904 | 8.3014e-05
5852 | 2024-06-11 | 11:49 | 2024-06-11 | 12:10 | 35 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0016491 | 7.8527e-05
5853 | 2024-06-11 | 12:20 | 2024-06-11 | 12:40 | 104 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čikić | Kotor | 5 | 0.0046667 | 0.00023334
5854 | 2024-06-11 | 12:20 | 2024-06-11 | 18:20 | 3 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kaludra | Berane | 3 | 0.0024231 | 6.7308e-06
5855 | 2024-06-11 | 12:55 | 2024-06-11 | 13:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
5856 | 2024-06-11 | 13:00 | 2024-06-11 | 13:37 | 43 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hotel Nova | Pljevlja | 7 | 0.0035696 | 9.6476e-05
5857 | 2024-06-11 | 13:00 | 2024-06-11 | 13:37 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Hotel | Pljevlja | 7 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
5858 | 2024-06-11 | 13:00 | 2024-06-11 | 13:37 | 86 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Sud | Pljevlja | 7 | 0.0071392 | 0.00019295
5859 | 2024-06-11 | 13:15 | 2024-06-13 | 10:00 | 1 | 2685 | 2685 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.0060241 | 2.2436e-06
5860 | 2024-06-11 | 13:46 | 2024-06-11 | 14:48 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Selišta | Mojkovac | 6 | 0.0001391 | 2.2436e-06
5861 | 2024-06-11 | 14:00 | 2024-06-11 | 16:10 | 4 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.0011667 | 8.9745e-06
5862 | 2024-06-11 | 14:24 | 2024-06-11 | 14:53 | 1 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Balabani 2 | Podgorica | 2 | 6.5065e-05 | 2.2436e-06
5863 | 2024-06-11 | 14:45 | 2024-06-11 | 17:47 | 21 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosor 1 | Podgorica | 2 | 0.0085751 | 4.7116e-05
5864 | 2024-06-11 | 14:49 | 2024-06-11 | 15:20 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Balabani 4 | Podgorica | 2 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
5865 | 2024-06-11 | 16:15 | 2024-06-13 | 18:16 | 8 | 3001 | 3001 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 3 | Berane | 3 | 0.053865 | 1.7949e-05
5866 | 2024-06-11 | 16:45 | 2024-06-11 | 18:15 | 18 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Srečanje | Pljevlja | 7 | 0.0036347 | 4.0385e-05
5867 | 2024-06-11 | 16:53 | 2024-06-11 | 18:14 | 19 | 81 | 81 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.0034529 | 4.2629e-05
5868 | 2024-06-11 | 17:35 | 2024-06-11 | 19:50 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-54 | Budva | 4 | 0.00030289 | 2.2436e-06
5869 | 2024-06-11 | 17:40 | 2024-06-11 | 20:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medigovići | Budva | 4 | 0.00031411 | 2.2436e-06
5870 | 2024-06-11 | 18:02 | 2024-06-12 | 10:05 | 47 | 963 | 963 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Sušica | Bijelo Polje | 6 | 0.10155 | 0.00010545
5871 | 2024-06-11 | 19:30 | 2024-06-12 | 11:38 | 1 | 968 | 968 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuksanlekići 1 | Podgorica | 2 | 0.0021718 | 2.2436e-06
5872 | 2024-06-11 | 19:40 | 2024-06-11 | 20:50 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Brzava | Bijelo Polje | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
5873 | 2024-06-11 | 20:10 | 2024-06-11 | 20:15 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
5874 | 2024-06-11 | 20:45 | 2024-06-11 | 21:15 | 11 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.00074039 | 2.468e-05
5875 | 2024-06-11 | 21:05 | 2024-06-12 | 15:10 | 35 | 1085 | 1085 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pripčići | Bijelo Polje | 6 | 0.085201 | 7.8527e-05
5876 | 2024-06-12 | 7:00 | 2024-06-12 | 7:10 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
5877 | 2024-06-12 | 7:32 | 2024-06-12 | 16:10 | 1 | 518 | 518 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begova Glavica | Podgorica | 2 | 0.0011622 | 2.2436e-06
5878 | 2024-06-12 | 7:50 | 2024-06-12 | 13:00 | 9 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržno | Budva | 4 | 0.0062597 | 2.0193e-05
5879 | 2024-06-12 | 7:50 | 2024-06-12 | 15:10 | 1 | 440 | 440 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kradenik | Bijelo Polje | 6 | 0.00098719 | 2.2436e-06
5880 | 2024-06-12 | 8:17 | 2024-06-12 | 9:40 | 443 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.082496 | 0.00099392
5881 | 2024-06-12 | 8:45 | 2024-06-12 | 13:15 | 3 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dulipolje | Berane | 3 | 0.0018173 | 6.7308e-06
5882 | 2024-06-12 | 8:52 | 2024-06-12 | 12:05 | 15 | 193 | 193 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Moše Pijade 1 | Podgorica | 2 | 0.0064953 | 3.3654e-05
5883 | 2024-06-12 | 8:58 | 2024-06-12 | 21:39 | 1 | 761 | 761 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Velje Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.0017074 | 2.2436e-06
5884 | 2024-06-12 | 9:05 | 2024-06-12 | 11:20 | 28 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0084809 | 6.2821e-05
5885 | 2024-06-12 | 9:08 | 2024-06-12 | 12:44 | 1 | 216 | 216 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Autobuska Stanica | Pljevlja | 7 | 0.00048462 | 2.2436e-06
5886 | 2024-06-12 | 9:08 | 2024-06-12 | 12:44 | 103 | 216 | 216 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV L1 | Pljevlja | 7 | 0.049916 | 0.00023109
5887 | 2024-06-12 | 9:08 | 2024-06-12 | 13:10 | 16 | 242 | 242 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.0086873 | 3.5898e-05
5888 | 2024-06-12 | 9:15 | 2024-06-12 | 12:45 | 35 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.016491 | 7.8527e-05
5889 | 2024-06-12 | 9:20 | 2024-06-12 | 9:51 | 138 | 31 | 31 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kličevo Željeznička(260) | Nikšić | 1 | 0.0095982 | 0.00030962
5890 | 2024-06-12 | 9:20 | 2024-06-12 | 14:58 | 9 | 338 | 338 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crnci | Pljevlja | 7 | 0.0068251 | 2.0193e-05
5891 | 2024-06-12 | 9:35 | 2024-06-12 | 9:52 | 7 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivana Crnojevića 2 | Podgorica | 2 | 0.00026699 | 1.5705e-05
5892 | 2024-06-12 | 9:36 | 2024-06-12 | 13:08 | 385 | 212 | 212 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 8 | Podgorica | 2 | 0.18312 | 0.00086379
5893 | 2024-06-12 | 10:00 | 2024-06-12 | 15:20 | 8 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0057437 | 1.7949e-05
5894 | 2024-06-12 | 10:02 | 2024-06-12 | 10:47 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mareza | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
5895 | 2024-06-12 | 10:05 | 2024-06-12 | 17:00 | 11 | 415 | 415 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.010242 | 2.468e-05
5896 | 2024-06-12 | 10:30 | 2024-06-12 | 10:57 | 30 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Hoćevina 2 | Pljevlja | 7 | 0.0018173 | 6.7308e-05
5897 | 2024-06-12 | 10:50 | 2024-06-12 | 13:00 | 13 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.0037917 | 2.9167e-05
5898 | 2024-06-12 | 11:00 | 2024-06-12 | 16:25 | 5 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Stolac | Žabljak | 7 | 0.0036459 | 1.1218e-05
5899 | 2024-06-12 | 11:16 | 2024-06-12 | 13:18 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ljajkovići 1 | Podgorica | 2 | 0.00027372 | 2.2436e-06
5900 | 2024-06-12 | 11:38 | 2024-06-13 | 13:50 | 3 | 1572 | 1572 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.010581 | 6.7308e-06
5901 | 2024-06-12 | 11:40 | 2024-06-12 | 13:30 | 37 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.0091315 | 8.3014e-05
5902 | 2024-06-12 | 12:20 | 2024-06-12 | 14:35 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vuković | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
5903 | 2024-06-12 | 12:50 | 2024-06-12 | 13:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
5904 | 2024-06-12 | 13:35 | 2024-06-12 | 14:17 | 21 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BSP | Budva | 4 | 0.0019789 | 4.7116e-05
5905 | 2024-06-12 | 13:55 | 2024-06-12 | 14:00 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vodno | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
5906 | 2024-06-12 | 14:10 | 2024-06-12 | 16:20 | 34 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0099168 | 7.6283e-05
5907 | 2024-06-12 | 14:11 | 2024-06-12 | 17:00 | 1 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stravče Kastrat | Podgorica | 2 | 0.00037917 | 2.2436e-06
5908 | 2024-06-12 | 14:17 | 2024-06-12 | 18:45 | 141 | 268 | 268 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mehanizacija EPCG (1) | Nikšić | 1 | 0.084782 | 0.00031635
5909 | 2024-06-12 | 14:30 | 2024-06-12 | 16:15 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malo Brdo 3 | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
5910 | 2024-06-12 | 14:31 | 2024-06-12 | 16:07 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
5911 | 2024-06-12 | 15:25 | 2024-06-12 | 15:30 | 46 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vaškovo | Pljevlja | 7 | 0.00051603 | 0.00010321
5912 | 2024-06-12 | 15:33 | 2024-06-12 | 16:52 | 1 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buronje 1 | Podgorica | 2 | 0.00017725 | 2.2436e-06
5913 | 2024-06-12 | 16:01 | 2024-06-13 | 10:30 | 4 | 1109 | 1109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 1 | Berane | 3 | 0.0099527 | 8.9745e-06
5914 | 2024-06-12 | 16:04 | 2024-06-12 | 20:59 | 1 | 295 | 295 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.00066187 | 2.2436e-06
5915 | 2024-06-12 | 16:11 | 2024-06-12 | 20:00 | 5 | 229 | 229 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 1 | Berane | 3 | 0.0025689 | 1.1218e-05
5916 | 2024-06-12 | 16:50 | 2024-06-13 | 13:15 | 2 | 1225 | 1225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dulipolje | Berane | 3 | 0.0054969 | 4.4872e-06
5917 | 2024-06-12 | 18:11 | 2024-06-12 | 18:27 | 1 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zagorič 11 | Podgorica | 2 | 3.5898e-05 | 2.2436e-06
5918 | 2024-06-12 | 19:20 | 2024-06-12 | 20:00 | 123 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.011039 | 0.00027596
5919 | 2024-06-12 | 19:50 | 2024-06-13 | 11:00 | 3 | 910 | 910 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 2 | Berane | 3 | 0.0061251 | 6.7308e-06
5920 | 2024-06-12 | 20:15 | 2024-06-12 | 21:00 | 8 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 1 | Budva | 4 | 0.0008077 | 1.7949e-05
5921 | 2024-06-12 | 20:37 | 2024-06-12 | 21:34 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 1 | Podgorica | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
5922 | 2024-06-12 | 21:11 | 2024-06-13 | 17:46 | 1 | 1235 | 1235 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pažići 1 | Podgorica | 2 | 0.0027709 | 2.2436e-06
5923 | 2024-06-12 | 21:41 | 2024-06-13 | 15:00 | 1 | 1039 | 1039 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kiro Radović | Podgorica | 2 | 0.0023311 | 2.2436e-06
5924 | 2024-06-12 | 22:20 | 2024-06-13 | 11:10 | 12 | 770 | 770 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 2 | Berane | 3 | 0.020731 | 2.6923e-05
5925 | 2024-06-13 | 8:40 | 2024-06-13 | 12:00 | 371 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.16648 | 0.00083238
5926 | 2024-06-13 | 8:50 | 2024-06-13 | 12:00 | 12 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0051154 | 2.6923e-05
5927 | 2024-06-13 | 9:00 | 2024-06-13 | 12:30 | 16 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vilusi Z.S.(510) | Nikšić | 1 | 0.0075386 | 3.5898e-05
5928 | 2024-06-13 | 9:00 | 2024-06-13 | 14:30 | 13 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Asvaltna Baza | Pljevlja | 7 | 0.0096251 | 2.9167e-05
5929 | 2024-06-13 | 9:00 | 2024-06-13 | 14:30 | 53 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paučina | Rožaje | 3 | 0.039241 | 0.00011891
5930 | 2024-06-13 | 9:03 | 2024-06-13 | 9:50 | 196 | 47 | 47 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Pošta | Pljevlja | 7 | 0.020668 | 0.00043975
5931 | 2024-06-13 | 9:03 | 2024-06-13 | 9:50 | 34 | 47 | 47 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Cerovića Han | Pljevlja | 7 | 0.0035853 | 7.6283e-05
5932 | 2024-06-13 | 9:03 | 2024-06-13 | 11:22 | 290 | 139 | 139 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Omladinska | Pljevlja | 7 | 0.09044 | 0.00065065
5933 | 2024-06-13 | 9:03 | 2024-06-13 | 11:22 | 301 | 139 | 139 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zlodo | Pljevlja | 7 | 0.093871 | 0.00067533
5934 | 2024-06-13 | 9:03 | 2024-06-13 | 11:22 | 217 | 139 | 139 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV 37. Divizija | Pljevlja | 7 | 0.067674 | 0.00048686
5935 | 2024-06-13 | 9:03 | 2024-06-13 | 11:57 | 169 | 174 | 174 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Varoš | Pljevlja | 7 | 0.065976 | 0.00037917
5936 | 2024-06-13 | 9:03 | 2024-06-13 | 12:48 | 144 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Potrlica 1 | Pljevlja | 7 | 0.072693 | 0.00032308
5937 | 2024-06-13 | 9:03 | 2024-06-13 | 12:48 | 160 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Potrlica 2 | Pljevlja | 7 | 0.08077 | 0.00035898
5938 | 2024-06-13 | 9:03 | 2024-06-13 | 12:48 | 36 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potrlica 1 | Pljevlja | 7 | 0.018173 | 8.077e-05
5939 | 2024-06-13 | 9:03 | 2024-06-13 | 12:48 | 9 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potrlica 2 | Pljevlja | 7 | 0.0045433 | 2.0193e-05
5940 | 2024-06-13 | 9:03 | 2024-06-13 | 12:48 | 7 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Romsko Naselje | Pljevlja | 7 | 0.0035337 | 1.5705e-05
5941 | 2024-06-13 | 9:03 | 2024-06-13 | 12:48 | 2 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tvrdaš | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 4.4872e-06
5942 | 2024-06-13 | 9:10 | 2024-06-13 | 10:15 | 30 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sveti Stasije 2 | Kotor | 5 | 0.0043751 | 6.7308e-05
5943 | 2024-06-13 | 9:25 | 2024-06-13 | 12:15 | 27 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.010298 | 6.0578e-05
5944 | 2024-06-13 | 9:35 | 2024-06-13 | 11:00 | 4 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 1 | Berane | 3 | 0.00076283 | 8.9745e-06
5945 | 2024-06-13 | 9:56 | 2024-06-13 | 14:17 | 204 | 261 | 261 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica Smederevo | Podgorica | 2 | 0.11946 | 0.0004577
5946 | 2024-06-13 | 10:00 | 2024-06-13 | 11:15 | 120 | 75 | 75 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kličevo Selo(255) | Nikšić | 1 | 0.020193 | 0.00026923
5947 | 2024-06-13 | 10:00 | 2024-06-13 | 15:40 | 5 | 340 | 340 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0038141 | 1.1218e-05
5948 | 2024-06-13 | 10:05 | 2024-06-13 | 13:45 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novi Most | Podgorica | 2 | 0.0004936 | 2.2436e-06
5949 | 2024-06-13 | 10:10 | 2024-06-13 | 12:30 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Regionalni Vodovod Lastva | Budva | 4 | 0.00031411 | 2.2436e-06
5950 | 2024-06-13 | 10:15 | 2024-06-13 | 14:14 | 1 | 239 | 239 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Martinoviće | Berane | 3 | 0.00053622 | 2.2436e-06
5951 | 2024-06-13 | 10:28 | 2024-06-13 | 12:35 | 5 | 127 | 127 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.0014247 | 1.1218e-05
5952 | 2024-06-13 | 10:30 | 2024-06-13 | 13:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veliđe | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
5953 | 2024-06-13 | 10:40 | 2024-06-13 | 13:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Grad 2 | Budva | 4 | 0.00031411 | 2.2436e-06
5954 | 2024-06-13 | 11:15 | 2024-06-13 | 17:00 | 11 | 345 | 345 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0085145 | 2.468e-05
5955 | 2024-06-13 | 12:10 | 2024-06-13 | 14:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 3 | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
5956 | 2024-06-13 | 13:33 | 2024-06-13 | 13:43 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 13 Zgrada 9 | Podgorica | 2 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
5957 | 2024-06-13 | 14:15 | 2024-06-13 | 15:10 | 18 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.0022212 | 4.0385e-05
5958 | 2024-06-13 | 14:30 | 2024-06-13 | 15:36 | 2 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.00029616 | 4.4872e-06
5959 | 2024-06-13 | 14:30 | 2024-06-13 | 21:20 | 21 | 410 | 410 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BSP | Budva | 4 | 0.019318 | 4.7116e-05
5960 | 2024-06-13 | 14:35 | 2024-06-13 | 16:35 | 5 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.0013462 | 1.1218e-05
5961 | 2024-06-13 | 15:10 | 2024-06-13 | 15:36 | 123 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.0071751 | 0.00027596
5962 | 2024-06-13 | 15:15 | 2024-06-13 | 15:20 | 96 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0010769 | 0.00021539
5963 | 2024-06-13 | 15:50 | 2024-06-13 | 17:00 | 19 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudnica | Mojkovac | 6 | 0.002984 | 4.2629e-05
5964 | 2024-06-13 | 17:00 | 2024-06-13 | 17:15 | 11 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0003702 | 2.468e-05
5965 | 2024-06-13 | 17:10 | 2024-06-13 | 17:15 | 88 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00098719 | 0.00019744
5966 | 2024-06-13 | 17:10 | 2024-06-13 | 21:00 | 6 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.0030962 | 1.3462e-05
5967 | 2024-06-13 | 17:20 | 2024-06-13 | 19:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica Smederevo | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
5968 | 2024-06-13 | 17:25 | 2024-06-13 | 18:10 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kradenik | Bijelo Polje | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
5969 | 2024-06-13 | 18:00 | 2024-06-13 | 19:10 | 23 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.0036122 | 5.1603e-05
5970 | 2024-06-13 | 18:30 | 2024-06-13 | 18:35 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
5971 | 2024-06-13 | 18:56 | 2024-06-13 | 19:46 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
5972 | 2024-06-13 | 19:45 | 2024-06-13 | 21:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mala Crna Gora 1 | Plužine | 1 | 0.00016827 | 2.2436e-06
5973 | 2024-06-14 | 7:14 | 2024-06-14 | 9:00 | 1 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.00023782 | 2.2436e-06
5974 | 2024-06-14 | 7:45 | 2024-06-14 | 10:12 | 5 | 147 | 147 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalače 2 | Rožaje | 3 | 0.0016491 | 1.1218e-05
5975 | 2024-06-14 | 7:54 | 2024-06-14 | 8:05 | 1 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lamela ŽTO 2 | Podgorica | 2 | 2.468e-05 | 2.2436e-06
5976 | 2024-06-14 | 8:10 | 2024-06-14 | 12:25 | 4 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.0022885 | 8.9745e-06
5977 | 2024-06-14 | 8:15 | 2024-06-14 | 9:30 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00016827 | 2.2436e-06
5978 | 2024-06-14 | 8:20 | 2024-06-14 | 11:20 | 5 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.0020193 | 1.1218e-05
5979 | 2024-06-14 | 8:30 | 2024-06-14 | 11:20 | 6 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.0022885 | 1.3462e-05
5980 | 2024-06-14 | 8:40 | 2024-06-14 | 10:15 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tehnostar 2 | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
5981 | 2024-06-14 | 8:45 | 2024-06-14 | 8:55 | 31 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donje Jugovo (Brazda) | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 6.9552e-05
5982 | 2024-06-14 | 9:00 | 2024-06-14 | 11:20 | 7 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.0021987 | 1.5705e-05
5983 | 2024-06-14 | 9:03 | 2024-06-14 | 10:01 | 408 | 58 | 58 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meljine 1 | Herceg Novi | 5 | 0.053093 | 0.0009154
5984 | 2024-06-14 | 9:06 | 2024-06-14 | 12:45 | 1 | 219 | 219 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00049135 | 2.2436e-06
5985 | 2024-06-14 | 9:08 | 2024-06-14 | 9:56 | 32 | 48 | 48 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Risan 6 Arilje | Kotor | 5 | 0.0034462 | 7.1796e-05
5986 | 2024-06-14 | 9:10 | 2024-06-14 | 12:10 | 1 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuside StariDvoriStu(223) | Nikšić | 1 | 0.00040385 | 2.2436e-06
5987 | 2024-06-14 | 9:18 | 2024-06-14 | 9:58 | 12 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tunel Kotor | Kotor | 5 | 0.0010769 | 2.6923e-05
5988 | 2024-06-14 | 9:20 | 2024-06-14 | 11:20 | 18 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina | Mojkovac | 6 | 0.0048462 | 4.0385e-05
5989 | 2024-06-14 | 9:30 | 2024-06-14 | 10:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
5990 | 2024-06-14 | 9:34 | 2024-06-14 | 16:32 | 1 | 418 | 418 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00093783 | 2.2436e-06
5991 | 2024-06-14 | 9:40 | 2024-06-14 | 10:15 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jaz 1 | Budva | 4 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
5992 | 2024-06-14 | 9:40 | 2024-06-14 | 10:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hladnjača | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
5993 | 2024-06-14 | 9:40 | 2024-06-14 | 12:00 | 37 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.011622 | 8.3014e-05
5994 | 2024-06-14 | 9:40 | 2024-06-14 | 19:25 | 13 | 585 | 585 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gorice | Bijelo Polje | 6 | 0.017063 | 2.9167e-05
5995 | 2024-06-14 | 9:43 | 2024-06-14 | 9:58 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Uremovići | Pljevlja | 7 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
5996 | 2024-06-14 | 9:50 | 2024-06-14 | 11:30 | 10 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Motel Ribnica | Podgorica | 2 | 0.0022436 | 2.2436e-05
5997 | 2024-06-14 | 9:50 | 2024-06-14 | 11:40 | 10 | 110 | 110 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.002468 | 2.2436e-05
5998 | 2024-06-14 | 9:55 | 2024-06-14 | 16:40 | 1 | 405 | 405 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoštine | Cetinje | 2 | 0.00090866 | 2.2436e-06
5999 | 2024-06-14 | 10:17 | 2024-06-14 | 14:50 | 1 | 273 | 273 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćeklići | Cetinje | 2 | 0.00061251 | 2.2436e-06
6000 | 2024-06-14 | 10:35 | 2024-06-14 | 12:50 | 16 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radeta | Pljevlja | 7 | 0.0048462 | 3.5898e-05
6001 | 2024-06-14 | 10:37 | 2024-06-14 | 16:00 | 185 | 323 | 323 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milašinovića Most | Herceg Novi | 5 | 0.13407 | 0.00041507
6002 | 2024-06-14 | 10:40 | 2024-06-14 | 17:00 | 11 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.0093783 | 2.468e-05
6003 | 2024-06-14 | 11:01 | 2024-06-14 | 11:20 | 7 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Morinj 3 Mlini | Kotor | 5 | 0.0002984 | 1.5705e-05
6004 | 2024-06-14 | 11:30 | 2024-06-14 | 15:45 | 11 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0062933 | 2.468e-05
6005 | 2024-06-14 | 11:33 | 2024-06-14 | 12:00 | 30 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prekookeanska | Bar | 4 | 0.0018173 | 6.7308e-05
6006 | 2024-06-14 | 11:45 | 2024-06-14 | 12:15 | 32 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Kosanica | Pljevlja | 7 | 0.0021539 | 7.1796e-05
6007 | 2024-06-14 | 11:50 | 2024-06-14 | 13:00 | 6 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bubanje 2 | Berane | 3 | 0.00094232 | 1.3462e-05
6008 | 2024-06-14 | 11:55 | 2024-06-14 | 13:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 2 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
6009 | 2024-06-14 | 12:00 | 2024-06-14 | 12:07 | 30 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prekookeanska | Bar | 4 | 0.00047116 | 6.7308e-05
6010 | 2024-06-14 | 12:40 | 2024-06-14 | 13:05 | 96 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0053847 | 0.00021539
6011 | 2024-06-14 | 13:00 | 2024-06-14 | 13:05 | 151 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.0016939 | 0.00033879
6012 | 2024-06-14 | 13:00 | 2024-06-14 | 15:12 | 2 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ožegovica | Cetinje | 2 | 0.00059231 | 4.4872e-06
6013 | 2024-06-14 | 13:10 | 2024-06-14 | 13:36 | 62 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.0036167 | 0.0001391
6014 | 2024-06-14 | 14:10 | 2024-06-14 | 15:15 | 60 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Zelengora | Pljevlja | 7 | 0.0087501 | 0.00013462
6015 | 2024-06-14 | 14:15 | 2024-06-14 | 14:46 | 31 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donje Jugovo (Brazda) | Pljevlja | 7 | 0.0021561 | 6.9552e-05
6016 | 2024-06-14 | 14:55 | 2024-06-15 | 13:00 | 1 | 1325 | 1325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Planinica | Kolašin | 6 | 0.0029728 | 2.2436e-06
6017 | 2024-06-14 | 15:07 | 2024-06-14 | 16:40 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rvaši | Cetinje | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
6018 | 2024-06-14 | 15:27 | 2024-06-14 | 17:50 | 80 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 1 | Budva | 4 | 0.025667 | 0.00017949
6019 | 2024-06-14 | 15:45 | 2024-06-14 | 20:13 | 1 | 268 | 268 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinicka 3 (Ljute) | Berane | 3 | 0.00060129 | 2.2436e-06
6020 | 2024-06-14 | 16:00 | 2024-06-14 | 16:05 | 7 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lugovi | Pljevlja | 7 | 7.8527e-05 | 1.5705e-05
6021 | 2024-06-14 | 16:00 | 2024-06-14 | 16:35 | 185 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milašinovića Most | Herceg Novi | 5 | 0.014527 | 0.00041507
6022 | 2024-06-14 | 16:20 | 2024-06-14 | 19:40 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00044872 | 2.2436e-06
6023 | 2024-06-14 | 16:30 | 2024-06-14 | 17:00 | 60 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mala Gorana | Bar | 4 | 0.0040385 | 0.00013462
6024 | 2024-06-14 | 16:59 | 2024-06-14 | 19:40 | 1 | 161 | 161 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornja Crnča | Bijelo Polje | 6 | 0.00036122 | 2.2436e-06
6025 | 2024-06-14 | 18:25 | 2024-06-14 | 19:55 | 6 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.0012116 | 1.3462e-05
6026 | 2024-06-14 | 19:00 | 2024-06-14 | 20:15 | 9 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gradina | Žabljak | 7 | 0.0015144 | 2.0193e-05
6027 | 2024-06-14 | 19:25 | 2024-06-14 | 19:55 | 5 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.00033654 | 1.1218e-05
6028 | 2024-06-14 | 20:21 | 2024-06-14 | 20:28 | 3 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studentski Dom | Kotor | 5 | 4.7116e-05 | 6.7308e-06
6029 | 2024-06-14 | 22:30 | 2024-06-14 | 23:55 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Markovo Kopito | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
6030 | 2024-06-15 | 7:10 | 2024-06-15 | 11:20 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.0005609 | 2.2436e-06
6031 | 2024-06-15 | 7:45 | 2024-06-15 | 11:05 | 3 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradišnjica | Berane | 3 | 0.0013462 | 6.7308e-06
6032 | 2024-06-15 | 8:00 | 2024-06-15 | 12:35 | 3 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorak | Podgorica | 2 | 0.001851 | 6.7308e-06
6033 | 2024-06-15 | 9:15 | 2024-06-15 | 10:15 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budva Polje | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6034 | 2024-06-15 | 9:30 | 2024-06-15 | 9:45 | 102 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.0034327 | 0.00022885
6035 | 2024-06-15 | 9:35 | 2024-06-15 | 12:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 2 | Budva | 4 | 0.00032532 | 2.2436e-06
6036 | 2024-06-15 | 9:55 | 2024-06-15 | 10:40 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 5(ProfesorskaZgrada) | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
6037 | 2024-06-15 | 10:00 | 2024-06-15 | 14:25 | 18 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beogradsko Naselje 2 | Ulcinj | 4 | 0.010702 | 4.0385e-05
6038 | 2024-06-15 | 10:20 | 2024-06-15 | 20:00 | 1 | 580 | 580 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.0013013 | 2.2436e-06
6039 | 2024-06-15 | 10:50 | 2024-06-15 | 10:55 | 46 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vaškovo | Pljevlja | 7 | 0.00051603 | 0.00010321
6040 | 2024-06-15 | 11:20 | 2024-06-15 | 12:40 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Cetinje | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
6041 | 2024-06-15 | 11:50 | 2024-06-15 | 14:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.00029167 | 2.2436e-06
6042 | 2024-06-15 | 11:55 | 2024-06-15 | 16:00 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drpe Mandića 2 | Podgorica | 2 | 0.00054969 | 2.2436e-06
6043 | 2024-06-15 | 12:12 | 2024-06-17 | 11:55 | 1 | 2863 | 2863 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beogradska 2 | Podgorica | 2 | 0.0064235 | 2.2436e-06
6044 | 2024-06-15 | 12:20 | 2024-06-15 | 12:30 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Cetinje | 2 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
6045 | 2024-06-15 | 13:05 | 2024-06-15 | 15:00 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stubo | Bijelo Polje | 6 | 0.00025802 | 2.2436e-06
6046 | 2024-06-15 | 13:20 | 2024-06-15 | 17:00 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Smolice | Kolašin | 6 | 0.0004936 | 2.2436e-06
6047 | 2024-06-15 | 13:40 | 2024-06-15 | 15:55 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 1 | Berane | 3 | 0.00030289 | 2.2436e-06
6048 | 2024-06-15 | 14:05 | 2024-06-15 | 15:30 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
6049 | 2024-06-15 | 14:35 | 2024-06-15 | 16:05 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 6 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
6050 | 2024-06-15 | 15:15 | 2024-06-15 | 17:30 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jaz 1 | Budva | 4 | 0.00030289 | 2.2436e-06
6051 | 2024-06-15 | 15:20 | 2024-06-15 | 15:25 | 30 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Paćevina | Pljevlja | 7 | 0.00033654 | 6.7308e-05
6052 | 2024-06-15 | 16:00 | 2024-06-15 | 16:20 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
6053 | 2024-06-15 | 16:55 | 2024-06-15 | 18:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stanjevića Rupa 1 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
6054 | 2024-06-15 | 17:20 | 2024-06-15 | 17:32 | 65 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Kolomza | Ulcinj | 4 | 0.00175 | 0.00014584
6055 | 2024-06-15 | 20:35 | 2024-06-15 | 21:00 | 74 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tusko Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0041507 | 0.00016603
6056 | 2024-06-15 | 20:42 | 2024-06-16 | 10:20 | 1 | 818 | 818 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sela | Kolašin | 6 | 0.0018353 | 2.2436e-06
6057 | 2024-06-15 | 21:05 | 2024-06-15 | 22:20 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Očinića Poljane | Cetinje | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
6058 | 2024-06-16 | 6:00 | 2024-06-16 | 10:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00053847 | 2.2436e-06
6059 | 2024-06-16 | 7:10 | 2024-06-16 | 10:40 | 3 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Začir | Cetinje | 2 | 0.0014135 | 6.7308e-06
6060 | 2024-06-16 | 8:41 | 2024-06-16 | 9:00 | 1 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Eminent | Podgorica | 2 | 4.2629e-05 | 2.2436e-06
6061 | 2024-06-16 | 9:20 | 2024-06-16 | 10:10 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Policija 1 | Kolašin | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
6062 | 2024-06-16 | 9:26 | 2024-06-16 | 10:34 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centrala | Berane | 3 | 0.00015257 | 2.2436e-06
6063 | 2024-06-16 | 9:42 | 2024-06-27 | 12:00 | 1 | 15978 | 15978 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.035849 | 2.2436e-06
6064 | 2024-06-16 | 12:15 | 2024-06-16 | 20:10 | 1 | 475 | 475 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.0010657 | 2.2436e-06
6065 | 2024-06-16 | 12:50 | 2024-06-16 | 15:15 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Biokovac | Bijelo Polje | 6 | 0.00032532 | 2.2436e-06
6066 | 2024-06-16 | 14:56 | 2024-06-16 | 16:36 | 10 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Soliteri Centar | Podgorica | 2 | 0.0022436 | 2.2436e-05
6067 | 2024-06-16 | 15:25 | 2024-06-16 | 16:50 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
6068 | 2024-06-16 | 15:30 | 2024-06-16 | 16:03 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pripčići | Bijelo Polje | 6 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
6069 | 2024-06-16 | 15:39 | 2024-06-16 | 19:20 | 6 | 221 | 221 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Galica | Bijelo Polje | 6 | 0.002975 | 1.3462e-05
6070 | 2024-06-16 | 15:50 | 2024-06-16 | 16:00 | 152 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Odžak | Pljevlja | 7 | 0.0034103 | 0.00034103
6071 | 2024-06-16 | 16:25 | 2024-06-27 | 12:01 | 1 | 15576 | 15576 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gošići 1 | Podgorica | 2 | 0.034947 | 2.2436e-06
6072 | 2024-06-16 | 16:29 | 2024-06-16 | 16:41 | 1 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 2.6923e-05 | 2.2436e-06
6073 | 2024-06-16 | 16:49 | 2024-06-16 | 19:00 | 1 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizna | Podgorica | 2 | 0.00029391 | 2.2436e-06
6074 | 2024-06-16 | 18:30 | 2024-06-16 | 19:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vile ZEPS | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6075 | 2024-06-16 | 20:00 | 2024-06-17 | 10:25 | 1 | 865 | 865 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rodijelja | Bijelo Polje | 6 | 0.0019407 | 2.2436e-06
6076 | 2024-06-17 | 8:00 | 2024-06-17 | 10:00 | 12 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vila Perast | Kotor | 5 | 0.0032308 | 2.6923e-05
6077 | 2024-06-17 | 8:50 | 2024-06-17 | 10:00 | 5 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bulevar Ivana Crnojevića | Podgorica | 2 | 0.00078527 | 1.1218e-05
6078 | 2024-06-17 | 9:05 | 2024-06-17 | 11:15 | 28 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0081668 | 6.2821e-05
6079 | 2024-06-17 | 9:05 | 2024-06-17 | 12:10 | 26 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.010792 | 5.8334e-05
6080 | 2024-06-17 | 9:07 | 2024-06-17 | 9:12 | 284 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela 27 | Bar | 4 | 0.0031859 | 0.00063719
6081 | 2024-06-17 | 9:10 | 2024-06-17 | 13:00 | 35 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.018061 | 7.8527e-05
6082 | 2024-06-17 | 9:40 | 2024-06-17 | 11:45 | 79 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 0.022156 | 0.00017725
6083 | 2024-06-17 | 9:50 | 2024-06-17 | 10:20 | 25 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dječiji Vrtić | Kotor | 5 | 0.0016827 | 5.609e-05
6084 | 2024-06-17 | 10:00 | 2024-06-17 | 11:00 | 5 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bulevar Ivana Crnojevića | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 1.1218e-05
6085 | 2024-06-17 | 10:00 | 2024-06-17 | 11:15 | 36 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Breza | Pljevlja | 7 | 0.0060578 | 8.077e-05
6086 | 2024-06-17 | 10:05 | 2024-06-17 | 18:22 | 1 | 497 | 497 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baloče | Podgorica | 2 | 0.0011151 | 2.2436e-06
6087 | 2024-06-17 | 10:10 | 2024-06-17 | 11:45 | 45 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.0095915 | 0.00010096
6088 | 2024-06-17 | 10:10 | 2024-06-17 | 15:00 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00065065 | 2.2436e-06
6089 | 2024-06-17 | 10:33 | 2024-06-17 | 12:18 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
6090 | 2024-06-17 | 11:10 | 2024-06-17 | 13:30 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Sud | Bijelo Polje | 6 | 0.00031411 | 2.2436e-06
6091 | 2024-06-17 | 11:10 | 2024-06-17 | 17:20 | 9 | 370 | 370 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Godijelja | Žabljak | 7 | 0.0074712 | 2.0193e-05
6092 | 2024-06-17 | 11:15 | 2024-06-17 | 13:30 | 42 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gradina | Pljevlja | 7 | 0.012721 | 9.4232e-05
6093 | 2024-06-17 | 11:53 | 2024-06-17 | 12:10 | 10 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hotel Rivijera | Herceg Novi | 5 | 0.00038141 | 2.2436e-05
6094 | 2024-06-17 | 11:55 | 2024-06-17 | 13:20 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija 1 | Berane | 3 | 0.00019071 | 2.2436e-06
6095 | 2024-06-17 | 11:58 | 2024-06-17 | 17:15 | 1 | 317 | 317 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Selište | Podgorica | 2 | 0.00071123 | 2.2436e-06
6096 | 2024-06-17 | 12:05 | 2024-06-17 | 17:00 | 18 | 295 | 295 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.011914 | 4.0385e-05
6097 | 2024-06-17 | 12:30 | 2024-06-17 | 13:15 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
6098 | 2024-06-17 | 13:07 | 2024-06-17 | 13:54 | 1 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica 3 | Podgorica | 2 | 0.00010545 | 2.2436e-06
6099 | 2024-06-17 | 13:10 | 2024-06-17 | 17:00 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podličak | Budva | 4 | 0.00051603 | 2.2436e-06
6100 | 2024-06-17 | 13:40 | 2024-06-18 | 10:40 | 1 | 1260 | 1260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bečići 2 | Budva | 4 | 0.002827 | 2.2436e-06
6101 | 2024-06-17 | 15:12 | 2024-06-17 | 18:43 | 1 | 211 | 211 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stologlav | Podgorica | 2 | 0.0004734 | 2.2436e-06
6102 | 2024-06-17 | 16:01 | 2024-06-17 | 18:54 | 3 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.0011644 | 6.7308e-06
6103 | 2024-06-17 | 16:15 | 2024-06-17 | 16:48 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Monteks | Podgorica | 2 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
6104 | 2024-06-17 | 17:00 | 2024-06-17 | 17:15 | 18 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.00060578 | 4.0385e-05
6105 | 2024-06-17 | 17:09 | 2024-06-17 | 19:15 | 1 | 126 | 126 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 0.0002827 | 2.2436e-06
6106 | 2024-06-17 | 17:35 | 2024-06-17 | 19:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jaz 1 | Budva | 4 | 0.00019071 | 2.2436e-06
6107 | 2024-06-18 | 7:30 | 2024-06-18 | 9:40 | 5 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Motički Gaj 1 | Žabljak | 7 | 0.0014584 | 1.1218e-05
6108 | 2024-06-18 | 8:00 | 2024-06-18 | 9:02 | 3 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gruda 1 | Cetinje | 2 | 0.00041731 | 6.7308e-06
6109 | 2024-06-18 | 8:20 | 2024-06-18 | 11:10 | 10 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.0038141 | 2.2436e-05
6110 | 2024-06-18 | 9:04 | 2024-06-18 | 11:41 | 20 | 157 | 157 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dječiji Vrtić Savina | Herceg Novi | 5 | 0.007045 | 4.4872e-05
6111 | 2024-06-18 | 9:15 | 2024-06-18 | 10:00 | 27 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.002726 | 6.0578e-05
6112 | 2024-06-18 | 9:20 | 2024-06-18 | 11:10 | 31 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njegnjevo Nova | Bijelo Polje | 6 | 0.0076507 | 6.9552e-05
6113 | 2024-06-18 | 9:31 | 2024-06-18 | 9:56 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Zagarač | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
6114 | 2024-06-18 | 9:46 | 2024-06-18 | 12:44 | 3 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.0011981 | 6.7308e-06
6115 | 2024-06-18 | 9:47 | 2024-06-18 | 10:36 | 6 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ada | Pljevlja | 7 | 0.00065962 | 1.3462e-05
6116 | 2024-06-18 | 9:47 | 2024-06-18 | 10:36 | 2 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dom Starih | Pljevlja | 7 | 0.00021987 | 4.4872e-06
6117 | 2024-06-18 | 9:47 | 2024-06-18 | 10:36 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hidrofor | Pljevlja | 7 | 0.00010994 | 2.2436e-06
6118 | 2024-06-18 | 10:00 | 2024-06-18 | 10:30 | 27 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0018173 | 6.0578e-05
6119 | 2024-06-18 | 10:07 | 2024-06-18 | 16:00 | 2 | 353 | 353 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.001584 | 4.4872e-06
6120 | 2024-06-18 | 10:40 | 2024-06-18 | 14:00 | 26 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.011667 | 5.8334e-05
6121 | 2024-06-18 | 10:40 | 2024-06-18 | 14:30 | 20 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovač | Pljevlja | 7 | 0.010321 | 4.4872e-05
6122 | 2024-06-18 | 10:58 | 2024-06-18 | 12:10 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponor | Cetinje | 2 | 0.00016154 | 2.2436e-06
6123 | 2024-06-18 | 11:05 | 2024-06-18 | 16:25 | 18 | 320 | 320 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.012923 | 4.0385e-05
6124 | 2024-06-18 | 11:20 | 2024-06-18 | 16:30 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Grančarevo 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00069552 | 2.2436e-06
6125 | 2024-06-18 | 11:30 | 2024-06-18 | 15:05 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV SM Polje | Kolašin | 6 | 0.00048238 | 2.2436e-06
6126 | 2024-06-18 | 11:40 | 2024-06-18 | 12:00 | 182 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Ševari 2 | Pljevlja | 7 | 0.0081668 | 0.00040834
6127 | 2024-06-18 | 11:40 | 2024-06-18 | 12:00 | 152 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Emisioni Centar | Pljevlja | 7 | 0.0068206 | 0.00034103
6128 | 2024-06-18 | 11:40 | 2024-06-18 | 12:00 | 71 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Pekara | Pljevlja | 7 | 0.0031859 | 0.0001593
6129 | 2024-06-18 | 11:40 | 2024-06-18 | 12:00 | 32 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krejino Vrelo | Pljevlja | 7 | 0.0014359 | 7.1796e-05
6130 | 2024-06-18 | 11:40 | 2024-06-18 | 12:00 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kolektor | Pljevlja | 7 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
6131 | 2024-06-18 | 11:40 | 2024-06-18 | 12:00 | 227 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.010186 | 0.0005093
6132 | 2024-06-18 | 11:40 | 2024-06-18 | 12:00 | 99 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tara | Pljevlja | 7 | 0.0044424 | 0.00022212
6133 | 2024-06-18 | 12:00 | 2024-06-18 | 12:40 | 182 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Ševari 2 | Pljevlja | 7 | 0.016334 | 0.00040834
6134 | 2024-06-18 | 12:00 | 2024-06-18 | 12:40 | 152 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Emisioni Centar | Pljevlja | 7 | 0.013641 | 0.00034103
6135 | 2024-06-18 | 12:00 | 2024-06-18 | 12:40 | 71 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Pekara | Pljevlja | 7 | 0.0063719 | 0.0001593
6136 | 2024-06-18 | 12:00 | 2024-06-18 | 12:40 | 32 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krejino Vrelo | Pljevlja | 7 | 0.0028718 | 7.1796e-05
6137 | 2024-06-18 | 12:00 | 2024-06-18 | 12:40 | 1 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kolektor | Pljevlja | 7 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
6138 | 2024-06-18 | 12:00 | 2024-06-18 | 14:00 | 3 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevik | Berane | 3 | 0.0008077 | 6.7308e-06
6139 | 2024-06-18 | 12:00 | 2024-06-18 | 14:03 | 227 | 123 | 123 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.062644 | 0.0005093
6140 | 2024-06-18 | 12:00 | 2024-06-18 | 15:40 | 99 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tara | Pljevlja | 7 | 0.048866 | 0.00022212
6141 | 2024-06-18 | 12:12 | 2024-06-18 | 15:30 | 1 | 198 | 198 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.00044424 | 2.2436e-06
6142 | 2024-06-18 | 12:46 | 2024-06-18 | 15:45 | 10 | 179 | 179 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.0040161 | 2.2436e-05
6143 | 2024-06-18 | 13:13 | 2024-06-18 | 15:11 | 1 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Spuž | Podgorica | 2 | 0.00026475 | 2.2436e-06
6144 | 2024-06-18 | 13:19 | 2024-06-18 | 15:15 | 10 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pumpa Dahna | Podgorica | 2 | 0.0026026 | 2.2436e-05
6145 | 2024-06-18 | 14:15 | 2024-06-18 | 18:15 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.00053847 | 2.2436e-06
6146 | 2024-06-18 | 15:00 | 2024-06-18 | 15:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S 52 | Cetinje | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
6147 | 2024-06-18 | 15:06 | 2024-06-18 | 17:12 | 1 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Crnci | Podgorica | 2 | 0.0002827 | 2.2436e-06
6148 | 2024-06-18 | 16:03 | 2024-06-18 | 17:07 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Monteks | Podgorica | 2 | 0.00014359 | 2.2436e-06
6149 | 2024-06-18 | 16:17 | 2024-06-18 | 18:36 | 1 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beglaci 3 | Podgorica | 2 | 0.00031186 | 2.2436e-06
6150 | 2024-06-18 | 18:05 | 2024-06-18 | 21:15 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Dulovine | Kolašin | 6 | 0.00042629 | 2.2436e-06
6151 | 2024-06-18 | 19:28 | 2024-06-18 | 22:09 | 1 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 13 Zgrada 9 | Podgorica | 2 | 0.00036122 | 2.2436e-06
6152 | 2024-06-18 | 20:06 | 2024-06-19 | 9:22 | 48 | 796 | 796 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Biokovac | Bijelo Polje | 6 | 0.085724 | 0.00010769
6153 | 2024-06-18 | 20:24 | 2024-06-18 | 20:38 | 1 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autokamp | Podgorica | 2 | 3.1411e-05 | 2.2436e-06
6154 | 2024-06-18 | 21:02 | 2024-06-18 | 21:58 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Gorica | Podgorica | 2 | 0.00012564 | 2.2436e-06
6155 | 2024-06-18 | 22:10 | 2024-06-19 | 11:20 | 1 | 790 | 790 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Blok 13 Zgrada 9 | Podgorica | 2 | 0.0017725 | 2.2436e-06
6156 | 2024-06-19 | 5:20 | 2024-06-19 | 9:42 | 2 | 262 | 262 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crna Poda | Mojkovac | 6 | 0.0011757 | 4.4872e-06
6157 | 2024-06-19 | 6:18 | 2024-06-19 | 6:35 | 6 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ada | Pljevlja | 7 | 0.00022885 | 1.3462e-05
6158 | 2024-06-19 | 6:18 | 2024-06-19 | 6:35 | 2 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dom Starih | Pljevlja | 7 | 7.6283e-05 | 4.4872e-06
6159 | 2024-06-19 | 6:18 | 2024-06-19 | 6:35 | 1 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hidrofor | Pljevlja | 7 | 3.8141e-05 | 2.2436e-06
6160 | 2024-06-19 | 8:15 | 2024-06-19 | 10:10 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Motički Gaj 1 | Žabljak | 7 | 0.00025802 | 2.2436e-06
6161 | 2024-06-19 | 8:15 | 2024-06-19 | 11:55 | 28 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.013821 | 6.2821e-05
6162 | 2024-06-19 | 8:55 | 2024-06-19 | 10:18 | 250 | 83 | 83 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Trepča | Pljevlja | 7 | 0.046555 | 0.0005609
6163 | 2024-06-19 | 8:55 | 2024-06-19 | 10:18 | 215 | 83 | 83 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Crkva | Pljevlja | 7 | 0.040037 | 0.00048238
6164 | 2024-06-19 | 8:55 | 2024-06-19 | 10:18 | 119 | 83 | 83 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Dom Vojske | Pljevlja | 7 | 0.02216 | 0.00026699
6165 | 2024-06-19 | 9:00 | 2024-06-19 | 14:30 | 22 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bandžov | Rožaje | 3 | 0.016289 | 4.936e-05
6166 | 2024-06-19 | 9:05 | 2024-06-19 | 10:20 | 199 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kotlara | Bijelo Polje | 6 | 0.033486 | 0.00044648
6167 | 2024-06-19 | 9:09 | 2024-06-19 | 18:51 | 1 | 582 | 582 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobri Do | Podgorica | 2 | 0.0013058 | 2.2436e-06
6168 | 2024-06-19 | 9:25 | 2024-06-20 | 11:40 | 1 | 1575 | 1575 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0035337 | 2.2436e-06
6169 | 2024-06-19 | 9:26 | 2024-06-19 | 10:05 | 8 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đenovići 1 (Đorđević) | Herceg Novi | 5 | 0.00070001 | 1.7949e-05
6170 | 2024-06-19 | 9:30 | 2024-06-19 | 11:15 | 93 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce 2 | Berane | 3 | 0.021909 | 0.00020866
6171 | 2024-06-19 | 9:35 | 2024-06-19 | 12:50 | 1 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV SUP(417) | Nikšić | 1 | 0.00043751 | 2.2436e-06
6172 | 2024-06-19 | 9:40 | 2024-06-19 | 14:00 | 20 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovač | Pljevlja | 7 | 0.011667 | 4.4872e-05
6173 | 2024-06-19 | 9:45 | 2024-06-19 | 13:00 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.00043751 | 2.2436e-06
6174 | 2024-06-19 | 9:45 | 2024-06-19 | 13:45 | 157 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dvorište-Čanj | Bar | 4 | 0.084539 | 0.00035225
6175 | 2024-06-19 | 10:10 | 2024-06-19 | 17:15 | 1 | 425 | 425 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00095354 | 2.2436e-06
6176 | 2024-06-19 | 10:15 | 2024-06-19 | 15:00 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tursko Groblje | Podgorica | 2 | 0.00063943 | 2.2436e-06
6177 | 2024-06-19 | 10:25 | 2024-06-19 | 10:45 | 64 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0028718 | 0.00014359
6178 | 2024-06-19 | 10:25 | 2024-06-19 | 15:00 | 1 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjica 2 | Podgorica | 2 | 0.00061699 | 2.2436e-06
6179 | 2024-06-19 | 10:55 | 2024-06-19 | 14:00 | 100 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 1 | Podgorica | 2 | 0.041507 | 0.00022436
6180 | 2024-06-19 | 10:55 | 2024-06-19 | 18:30 | 1 | 455 | 455 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 0.0010208 | 2.2436e-06
6181 | 2024-06-19 | 11:13 | 2024-06-19 | 13:00 | 20 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meljine 2 | Herceg Novi | 5 | 0.0048013 | 4.4872e-05
6182 | 2024-06-19 | 11:14 | 2024-06-19 | 13:30 | 1 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komoševina | Budva | 4 | 0.00030513 | 2.2436e-06
6183 | 2024-06-19 | 11:38 | 2024-06-19 | 16:30 | 1 | 292 | 292 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Gornja Gorica | Podgorica | 2 | 0.00065514 | 2.2436e-06
6184 | 2024-06-19 | 14:30 | 2024-06-19 | 16:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pobori | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
6185 | 2024-06-19 | 14:30 | 2024-06-19 | 16:25 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00025802 | 2.2436e-06
6186 | 2024-06-19 | 15:00 | 2024-06-19 | 17:10 | 15 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kučki Put 2 | Podgorica | 2 | 0.0043751 | 3.3654e-05
6187 | 2024-06-19 | 15:10 | 2024-06-19 | 19:55 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ramčina | Bijelo Polje | 6 | 0.00063943 | 2.2436e-06
6188 | 2024-06-19 | 15:15 | 2024-06-19 | 16:25 | 18 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.002827 | 4.0385e-05
6189 | 2024-06-19 | 16:05 | 2024-06-20 | 12:55 | 1 | 1250 | 1250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.0028045 | 2.2436e-06
6190 | 2024-06-19 | 17:00 | 2024-06-27 | 12:10 | 1 | 11230 | 11230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cijevna 1 | Podgorica | 2 | 0.025196 | 2.2436e-06
6191 | 2024-06-19 | 17:10 | 2024-06-19 | 18:00 | 10 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Burum | Podgorica | 2 | 0.0011218 | 2.2436e-05
6192 | 2024-06-19 | 17:55 | 2024-06-19 | 19:30 | 3 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugovine | Berane | 3 | 0.00063943 | 6.7308e-06
6193 | 2024-06-19 | 18:05 | 2024-06-19 | 20:00 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Soliteri | Berane | 3 | 0.00025802 | 2.2436e-06
6194 | 2024-06-19 | 18:10 | 2024-06-19 | 21:31 | 1 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 12 | Podgorica | 2 | 0.00045097 | 2.2436e-06
6195 | 2024-06-19 | 19:10 | 2024-06-19 | 22:15 | 10 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.0041507 | 2.2436e-05
6196 | 2024-06-19 | 22:10 | 2024-06-20 | 12:55 | 1 | 885 | 885 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.0019856 | 2.2436e-06
6197 | 2024-06-19 | 22:16 | 2024-06-20 | 8:00 | 1 | 584 | 584 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.0013103 | 2.2436e-06
6198 | 2024-06-20 | 7:50 | 2024-06-20 | 9:54 | 71 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Pekara | Pljevlja | 7 | 0.019753 | 0.0001593
6199 | 2024-06-20 | 7:50 | 2024-06-20 | 9:54 | 32 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krejino Vrelo | Pljevlja | 7 | 0.0089027 | 7.1796e-05
6200 | 2024-06-20 | 7:50 | 2024-06-20 | 9:54 | 1 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kolektor | Pljevlja | 7 | 0.00027821 | 2.2436e-06
6201 | 2024-06-20 | 9:00 | 2024-06-20 | 14:30 | 2 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kozare | Rožaje | 3 | 0.0014808 | 4.4872e-06
6202 | 2024-06-20 | 9:13 | 2024-06-20 | 10:10 | 13 | 57 | 57 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njivice | Herceg Novi | 5 | 0.0016625 | 2.9167e-05
6203 | 2024-06-20 | 9:25 | 2024-06-20 | 10:46 | 18 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baošići 2 (Deli Radivoje) | Herceg Novi | 5 | 0.0032712 | 4.0385e-05
6204 | 2024-06-20 | 9:30 | 2024-06-20 | 14:30 | 11 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobra Sela 2 | Žabljak | 7 | 0.0074039 | 2.468e-05
6205 | 2024-06-20 | 9:45 | 2024-06-20 | 12:10 | 13 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bratosavina | Pljevlja | 7 | 0.0042292 | 2.9167e-05
6206 | 2024-06-20 | 10:00 | 2024-06-20 | 16:15 | 7 | 375 | 375 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Brajkovača | Žabljak | 7 | 0.0058895 | 1.5705e-05
6207 | 2024-06-20 | 10:14 | 2024-06-20 | 16:00 | 9 | 346 | 346 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nadgora | Žabljak | 7 | 0.0069866 | 2.0193e-05
6208 | 2024-06-20 | 10:39 | 2024-06-20 | 11:40 | 3 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Morinj | Kotor | 5 | 0.00041058 | 6.7308e-06
6209 | 2024-06-20 | 11:10 | 2024-06-20 | 12:55 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
6210 | 2024-06-20 | 11:20 | 2024-06-20 | 16:10 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornja Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 0.00065065 | 2.2436e-06
6211 | 2024-06-20 | 11:30 | 2024-06-20 | 14:10 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vulevići 1 | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
6212 | 2024-06-20 | 12:05 | 2024-06-20 | 14:30 | 28 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.0091091 | 6.2821e-05
6213 | 2024-06-20 | 12:15 | 2024-06-20 | 13:30 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.00016827 | 2.2436e-06
6214 | 2024-06-20 | 12:45 | 2024-06-21 | 14:30 | 1 | 1545 | 1545 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šarkinovića Lakat | Berane | 3 | 0.0034664 | 2.2436e-06
6215 | 2024-06-20 | 13:00 | 2024-06-20 | 15:45 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosić 2 | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
6216 | 2024-06-20 | 13:15 | 2024-06-20 | 13:45 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buljarica | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
6217 | 2024-06-20 | 13:50 | 2024-06-20 | 16:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržno | Budva | 4 | 0.00029167 | 2.2436e-06
6218 | 2024-06-20 | 14:10 | 2024-06-20 | 14:15 | 54 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ranče | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 0.00012116
6219 | 2024-06-20 | 15:26 | 2024-06-20 | 18:49 | 1 | 203 | 203 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 1 | Berane | 3 | 0.00045545 | 2.2436e-06
6220 | 2024-06-20 | 16:00 | 2024-06-20 | 17:00 | 5 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare 3 | Žabljak | 7 | 0.00067308 | 1.1218e-05
6221 | 2024-06-20 | 16:20 | 2024-06-20 | 17:20 | 524 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vrela 11 | Podgorica | 2 | 0.070539 | 0.0011757
6222 | 2024-06-20 | 16:45 | 2024-06-20 | 19:35 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 1 | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
6223 | 2024-06-20 | 17:31 | 2024-06-20 | 20:00 | 4 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ibarac | Rožaje | 3 | 0.0013372 | 8.9745e-06
6224 | 2024-06-20 | 17:50 | 2024-06-20 | 19:10 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bis | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
6225 | 2024-06-20 | 19:30 | 2024-06-20 | 20:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velji Vinogradi | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6226 | 2024-06-20 | 21:54 | 2024-06-21 | 9:35 | 1 | 701 | 701 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Odžino Polje | Podgorica | 2 | 0.0015728 | 2.2436e-06
6227 | 2024-06-20 | 22:10 | 2024-06-20 | 22:41 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 17 Tursko Groblje | Podgorica | 2 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
6228 | 2024-06-21 | 8:00 | 2024-06-21 | 9:15 | 55 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vidre | Pljevlja | 7 | 0.0092549 | 0.0001234
6229 | 2024-06-21 | 8:50 | 2024-06-21 | 9:00 | 28 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.00062821 | 6.2821e-05
6230 | 2024-06-21 | 9:00 | 2024-06-21 | 10:30 | 28 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0056539 | 6.2821e-05
6231 | 2024-06-21 | 9:00 | 2024-06-21 | 10:40 | 18 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Hoćevina 1 | Pljevlja | 7 | 0.0040385 | 4.0385e-05
6232 | 2024-06-21 | 9:20 | 2024-06-21 | 10:55 | 12 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0025577 | 2.6923e-05
6233 | 2024-06-21 | 9:50 | 2024-06-21 | 12:20 | 22 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0074039 | 4.936e-05
6234 | 2024-06-21 | 10:00 | 2024-06-21 | 11:35 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bukovica 2 | Žabljak | 7 | 0.00021314 | 2.2436e-06
6235 | 2024-06-21 | 10:30 | 2024-06-21 | 11:50 | 28 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0050257 | 6.2821e-05
6236 | 2024-06-21 | 10:45 | 2024-06-21 | 16:20 | 1 | 335 | 335 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Strojtanica 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00075161 | 2.2436e-06
6237 | 2024-06-21 | 11:10 | 2024-06-21 | 11:20 | 241 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćirovići | Ulcinj | 4 | 0.0054071 | 0.00054071
6238 | 2024-06-21 | 11:10 | 2024-06-21 | 12:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Solidarnost | Mojkovac | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
6239 | 2024-06-21 | 11:35 | 2024-06-21 | 17:05 | 44 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tušinja 2 | Žabljak | 7 | 0.032577 | 9.8719e-05
6240 | 2024-06-21 | 11:50 | 2024-06-21 | 12:15 | 80 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 1 | Budva | 4 | 0.0044872 | 0.00017949
6241 | 2024-06-21 | 12:00 | 2024-06-21 | 12:05 | 11 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.0001234 | 2.468e-05
6242 | 2024-06-21 | 12:15 | 2024-06-21 | 17:00 | 11 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0070337 | 2.468e-05
6243 | 2024-06-21 | 13:59 | 2024-06-21 | 15:20 | 1 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00018173 | 2.2436e-06
6244 | 2024-06-21 | 14:10 | 2024-06-21 | 14:15 | 56 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.00062821 | 0.00012564
6245 | 2024-06-21 | 14:20 | 2024-06-21 | 18:00 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja | Budva | 4 | 0.0004936 | 2.2436e-06
6246 | 2024-06-21 | 14:25 | 2024-06-21 | 16:40 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.00030289 | 2.2436e-06
6247 | 2024-06-21 | 14:30 | 2024-06-21 | 15:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Labus | Bijelo Polje | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6248 | 2024-06-21 | 14:53 | 2024-06-21 | 16:00 | 10 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bečići 2 | Budva | 4 | 0.0015032 | 2.2436e-05
6249 | 2024-06-21 | 15:07 | 2024-06-21 | 15:26 | 1 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 4.2629e-05 | 2.2436e-06
6250 | 2024-06-21 | 15:18 | 2024-06-21 | 18:33 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sjenokos | Podgorica | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
6251 | 2024-06-21 | 15:27 | 2024-06-21 | 21:30 | 1 | 363 | 363 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Farmaci 1 - Škola | Podgorica | 2 | 0.00081443 | 2.2436e-06
6252 | 2024-06-21 | 15:30 | 2024-06-21 | 18:30 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 2 (Mahala) | Berane | 3 | 0.00040385 | 2.2436e-06
6253 | 2024-06-21 | 15:35 | 2024-06-23 | 13:30 | 1 | 2755 | 2755 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.0061812 | 2.2436e-06
6254 | 2024-06-21 | 15:45 | 2024-06-21 | 16:00 | 377 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vranići 4 | Podgorica | 2 | 0.012688 | 0.00084584
6255 | 2024-06-21 | 15:45 | 2024-06-21 | 17:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podkošljun Ražnjatović | Budva | 4 | 0.00016827 | 2.2436e-06
6256 | 2024-06-21 | 15:55 | 2024-06-21 | 17:30 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Monteco | Budva | 4 | 0.00021314 | 2.2436e-06
6257 | 2024-06-21 | 16:10 | 2024-06-21 | 17:00 | 19 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lastva | Budva | 4 | 0.0021314 | 4.2629e-05
6258 | 2024-06-21 | 16:28 | 2024-06-21 | 20:30 | 1 | 242 | 242 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zavala | Budva | 4 | 0.00054296 | 2.2436e-06
6259 | 2024-06-21 | 16:30 | 2024-06-21 | 21:00 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budva Polje | Budva | 4 | 0.00060578 | 2.2436e-06
6260 | 2024-06-21 | 16:30 | 2024-06-21 | 22:00 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 1/2 | Podgorica | 2 | 0.00074039 | 2.2436e-06
6261 | 2024-06-21 | 16:32 | 2024-06-21 | 19:12 | 40 | 160 | 160 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bare Šumanovića 1 | Podgorica | 2 | 0.014359 | 8.9745e-05
6262 | 2024-06-21 | 16:50 | 2024-06-21 | 21:15 | 1 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.00059456 | 2.2436e-06
6263 | 2024-06-21 | 17:00 | 2024-06-21 | 17:30 | 11 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.00074039 | 2.468e-05
6264 | 2024-06-21 | 17:00 | 2024-06-21 | 21:30 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.00060578 | 2.2436e-06
6265 | 2024-06-21 | 17:03 | 2024-06-21 | 21:00 | 432 | 237 | 237 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Zlatica 3 | Podgorica | 2 | 0.22971 | 0.00096924
6266 | 2024-06-21 | 17:06 | 2024-06-21 | 20:00 | 1 | 174 | 174 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.00039039 | 2.2436e-06
6267 | 2024-06-21 | 17:12 | 2024-06-21 | 19:00 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Central Point 1 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
6268 | 2024-06-21 | 17:30 | 2024-06-21 | 20:50 | 224 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Grad 6 | Kotor | 5 | 0.10051 | 0.00050257
6269 | 2024-06-21 | 17:45 | 2024-06-21 | 21:20 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.00048238 | 2.2436e-06
6270 | 2024-06-21 | 18:00 | 2024-06-21 | 19:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BSP | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
6271 | 2024-06-21 | 18:45 | 2024-06-21 | 19:45 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6272 | 2024-06-21 | 18:55 | 2024-06-21 | 19:40 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Loznice Šćekić | Bijelo Polje | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
6273 | 2024-06-21 | 19:21 | 2024-06-21 | 21:30 | 1 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljajkovići 2 | Podgorica | 2 | 0.00028943 | 2.2436e-06
6274 | 2024-06-21 | 19:35 | 2024-06-21 | 20:30 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vladoš 1 | Kolašin | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
6275 | 2024-06-21 | 19:52 | 2024-06-21 | 20:24 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljajkovići 2 | Podgorica | 2 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
6276 | 2024-06-21 | 20:45 | 2024-06-24 | 11:30 | 1 | 3765 | 3765 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pumpe Cetinjske Podgor | Cetinje | 2 | 0.0084472 | 2.2436e-06
6277 | 2024-06-21 | 21:03 | 2024-06-21 | 21:30 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljajkovići 2 | Podgorica | 2 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
6278 | 2024-06-21 | 21:30 | 2024-06-21 | 22:10 | 3 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 6.7308e-06
6279 | 2024-06-21 | 21:45 | 2024-06-21 | 21:50 | 214 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | PSTS 10/0.4 kV Čeren | Kotor | 5 | 0.0024007 | 0.00048013
6280 | 2024-06-21 | 21:46 | 2024-06-21 | 22:42 | 432 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Zlatica 3 | Podgorica | 2 | 0.054278 | 0.00096924
6281 | 2024-06-21 | 22:25 | 2024-06-22 | 11:10 | 1 | 765 | 765 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0017164 | 2.2436e-06
6282 | 2024-06-21 | 22:45 | 2024-06-22 | 11:38 | 1 | 773 | 773 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 1 | Podgorica | 2 | 0.0017343 | 2.2436e-06
6283 | 2024-06-21 | 22:58 | 2024-06-21 | 23:15 | 432 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Zlatica 3 | Podgorica | 2 | 0.016477 | 0.00096924
6284 | 2024-06-22 | 6:18 | 2024-06-22 | 7:42 | 1 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 6 B2 | Podgorica | 2 | 0.00018846 | 2.2436e-06
6285 | 2024-06-22 | 7:18 | 2024-06-22 | 11:00 | 1 | 222 | 222 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosijeri | Cetinje | 2 | 0.00049808 | 2.2436e-06
6286 | 2024-06-22 | 8:07 | 2024-06-22 | 8:57 | 22 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potkrajci Nova | Bijelo Polje | 6 | 0.002468 | 4.936e-05
6287 | 2024-06-22 | 8:57 | 2024-06-22 | 11:01 | 1 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00027821 | 2.2436e-06
6288 | 2024-06-22 | 9:22 | 2024-06-22 | 10:55 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zagorič 9 | Podgorica | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
6289 | 2024-06-22 | 10:42 | 2024-06-22 | 17:40 | 1 | 418 | 418 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološka Šuma 2 | Podgorica | 2 | 0.00093783 | 2.2436e-06
6290 | 2024-06-22 | 11:07 | 2024-06-22 | 13:15 | 1 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00028718 | 2.2436e-06
6291 | 2024-06-22 | 11:15 | 2024-06-22 | 11:20 | 59 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rađevići 1 | Pljevlja | 7 | 0.00066187 | 0.00013237
6292 | 2024-06-22 | 11:47 | 2024-06-22 | 18:00 | 2 | 373 | 373 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tisovac | Cetinje | 2 | 0.0016737 | 4.4872e-06
6293 | 2024-06-22 | 12:20 | 2024-06-22 | 13:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 29. Novembar | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
6294 | 2024-06-22 | 12:20 | 2024-06-22 | 13:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 4(Šer) | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
6295 | 2024-06-22 | 12:24 | 2024-06-22 | 19:30 | 1 | 426 | 426 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Samački Hotel | Podgorica | 2 | 0.00095578 | 2.2436e-06
6296 | 2024-06-22 | 12:30 | 2024-06-22 | 13:35 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 3 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
6297 | 2024-06-22 | 12:30 | 2024-06-22 | 14:33 | 1 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 4(Šer) | Berane | 3 | 0.00027596 | 2.2436e-06
6298 | 2024-06-22 | 13:03 | 2024-06-22 | 14:33 | 68 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 4(Šer) | Berane | 3 | 0.013731 | 0.00015257
6299 | 2024-06-22 | 13:05 | 2024-06-22 | 14:00 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
6300 | 2024-06-22 | 14:10 | 2024-06-22 | 15:30 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Biočinovići 1 | Kolašin | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
6301 | 2024-06-22 | 15:00 | 2024-06-22 | 16:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
6302 | 2024-06-22 | 15:58 | 2024-06-22 | 16:40 | 473 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.044572 | 0.0010612
6303 | 2024-06-22 | 16:40 | 2024-06-22 | 20:45 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 3 | Berane | 3 | 0.00054969 | 2.2436e-06
6304 | 2024-06-22 | 17:03 | 2024-06-22 | 17:44 | 9 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 0.00082789 | 2.0193e-05
6305 | 2024-06-22 | 17:10 | 2024-06-22 | 19:30 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.00031411 | 2.2436e-06
6306 | 2024-06-22 | 17:15 | 2024-06-22 | 19:30 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jula 3 | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
6307 | 2024-06-22 | 17:20 | 2024-06-22 | 18:30 | 16 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velji Vinogradi | Budva | 4 | 0.0025129 | 3.5898e-05
6308 | 2024-06-22 | 18:04 | 2024-06-22 | 22:10 | 1 | 246 | 246 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Obod | Bijelo Polje | 6 | 0.00055193 | 2.2436e-06
6309 | 2024-06-22 | 19:30 | 2024-06-22 | 20:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladoš 2 | Kolašin | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6310 | 2024-06-22 | 19:50 | 2024-06-22 | 20:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
6311 | 2024-06-22 | 20:04 | 2024-06-22 | 21:00 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.00012564 | 2.2436e-06
6312 | 2024-06-22 | 20:25 | 2024-06-22 | 21:38 | 15 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 2 | Berane | 3 | 0.0024568 | 3.3654e-05
6313 | 2024-06-22 | 20:30 | 2024-06-22 | 20:35 | 18 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kalušići - Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 4.0385e-05
6314 | 2024-06-23 | 7:40 | 2024-06-23 | 10:26 | 1 | 166 | 166 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tomaševići 1 | Podgorica | 2 | 0.00037244 | 2.2436e-06
6315 | 2024-06-23 | 8:47 | 2024-06-23 | 10:55 | 3 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 9 | Podgorica | 2 | 0.00086155 | 6.7308e-06
6316 | 2024-06-23 | 9:33 | 2024-06-23 | 17:50 | 3 | 497 | 497 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab | Cetinje | 2 | 0.0033452 | 6.7308e-06
6317 | 2024-06-23 | 10:20 | 2024-06-23 | 16:15 | 4 | 355 | 355 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kos 2 | Kolašin | 6 | 0.0031859 | 8.9745e-06
6318 | 2024-06-23 | 11:09 | 2024-06-23 | 11:50 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 4(373) | Nikšić | 1 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
6319 | 2024-06-23 | 14:45 | 2024-06-23 | 20:25 | 1 | 340 | 340 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Džukelska Jama | Bijelo Polje | 6 | 0.00076283 | 2.2436e-06
6320 | 2024-06-23 | 16:35 | 2024-06-23 | 18:38 | 10 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seošnica 2 | Rožaje | 3 | 0.0027596 | 2.2436e-05
6321 | 2024-06-23 | 16:50 | 2024-06-23 | 18:14 | 1 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kodrabudan 1 | Podgorica | 2 | 0.00018846 | 2.2436e-06
6322 | 2024-06-23 | 17:05 | 2024-06-23 | 21:20 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuča | Berane | 3 | 0.00057212 | 2.2436e-06
6323 | 2024-06-23 | 18:20 | 2024-06-24 | 11:10 | 1 | 1010 | 1010 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jagoče | Bijelo Polje | 6 | 0.0022661 | 2.2436e-06
6324 | 2024-06-23 | 18:52 | 2024-06-25 | 18:00 | 1 | 2828 | 2828 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mokra | Podgorica | 2 | 0.0063449 | 2.2436e-06
6325 | 2024-06-23 | 19:00 | 2024-06-23 | 20:55 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00025802 | 2.2436e-06
6326 | 2024-06-23 | 20:15 | 2024-06-23 | 20:42 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vaka Đurovića 3 | Podgorica | 2 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
6327 | 2024-06-23 | 20:35 | 2024-06-24 | 12:23 | 1 | 948 | 948 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko (Gusinje) | Berane | 3 | 0.0021269 | 2.2436e-06
6328 | 2024-06-23 | 21:03 | 2024-06-23 | 22:34 | 4 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podhum 1 | Podgorica | 2 | 0.00081668 | 8.9745e-06
6329 | 2024-06-23 | 21:05 | 2024-06-23 | 22:57 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 8 | Podgorica | 2 | 0.00025129 | 2.2436e-06
6330 | 2024-06-23 | 21:30 | 2024-06-23 | 21:35 | 43 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gačevića Dolina | Pljevlja | 7 | 0.00048238 | 9.6476e-05
6331 | 2024-06-23 | 22:15 | 2024-06-24 | 12:23 | 1 | 848 | 848 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko (Gusinje) | Berane | 3 | 0.0019026 | 2.2436e-06
6332 | 2024-06-24 | 7:22 | 2024-06-24 | 12:15 | 1 | 293 | 293 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablan | Podgorica | 2 | 0.00065738 | 2.2436e-06
6333 | 2024-06-24 | 7:30 | 2024-06-24 | 10:20 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00038141 | 2.2436e-06
6334 | 2024-06-24 | 8:07 | 2024-06-24 | 9:22 | 443 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.074544 | 0.00099392
6335 | 2024-06-24 | 8:45 | 2024-06-24 | 9:15 | 31 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroulcinj | Ulcinj | 4 | 0.0020866 | 6.9552e-05
6336 | 2024-06-24 | 8:45 | 2024-06-24 | 12:40 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jula 3 | Podgorica | 2 | 0.00052725 | 2.2436e-06
6337 | 2024-06-24 | 9:00 | 2024-06-24 | 10:00 | 20 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovač | Pljevlja | 7 | 0.0026923 | 4.4872e-05
6338 | 2024-06-24 | 9:05 | 2024-06-25 | 12:10 | 1 | 1625 | 1625 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Brdo | Berane | 3 | 0.0036459 | 2.2436e-06
6339 | 2024-06-24 | 9:07 | 2024-06-24 | 10:30 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hakanje | Berane | 3 | 0.00018622 | 2.2436e-06
6340 | 2024-06-24 | 9:10 | 2024-06-24 | 13:15 | 54 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ranče | Pljevlja | 7 | 0.029683 | 0.00012116
6341 | 2024-06-24 | 9:15 | 2024-06-24 | 10:30 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija 2 (Buvljak) | Berane | 3 | 0.00016827 | 2.2436e-06
6342 | 2024-06-24 | 9:25 | 2024-06-24 | 12:50 | 11 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Izbjegličko (Gusinje) | Berane | 3 | 0.0050594 | 2.468e-05
6343 | 2024-06-24 | 9:44 | 2024-06-24 | 13:43 | 1 | 239 | 239 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 4 | Podgorica | 2 | 0.00053622 | 2.2436e-06
6344 | 2024-06-24 | 9:51 | 2024-06-24 | 12:40 | 1 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjica 5 | Podgorica | 2 | 0.00037917 | 2.2436e-06
6345 | 2024-06-24 | 9:55 | 2024-06-25 | 14:00 | 1 | 1685 | 1685 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0037805 | 2.2436e-06
6346 | 2024-06-24 | 10:00 | 2024-06-24 | 12:00 | 16 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medifarm | Kotor | 5 | 0.0043077 | 3.5898e-05
6347 | 2024-06-24 | 10:10 | 2024-06-24 | 10:58 | 34 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0036616 | 7.6283e-05
6348 | 2024-06-24 | 10:47 | 2024-06-24 | 13:27 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Elastik | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
6349 | 2024-06-24 | 11:20 | 2024-06-24 | 11:25 | 15 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mironići | Pljevlja | 7 | 0.00016827 | 3.3654e-05
6350 | 2024-06-24 | 11:29 | 2024-06-24 | 12:18 | 1 | 49 | 49 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hidrofor | Pljevlja | 7 | 0.00010994 | 2.2436e-06
6351 | 2024-06-24 | 11:29 | 2024-06-24 | 12:18 | 6 | 49 | 49 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ada | Pljevlja | 7 | 0.00065962 | 1.3462e-05
6352 | 2024-06-24 | 11:29 | 2024-06-24 | 12:18 | 2 | 49 | 49 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dom Starih | Pljevlja | 7 | 0.00021987 | 4.4872e-06
6353 | 2024-06-24 | 11:45 | 2024-06-24 | 15:52 | 1 | 247 | 247 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00055417 | 2.2436e-06
6354 | 2024-06-24 | 11:46 | 2024-06-24 | 17:00 | 18 | 314 | 314 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.012681 | 4.0385e-05
6355 | 2024-06-24 | 11:50 | 2024-06-24 | 16:00 | 7 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krnja Jela 3 | Žabljak | 7 | 0.0039263 | 1.5705e-05
6356 | 2024-06-24 | 11:55 | 2024-06-24 | 13:30 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac | Budva | 4 | 0.00021314 | 2.2436e-06
6357 | 2024-06-24 | 12:07 | 2024-06-24 | 14:00 | 1 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazine | Podgorica | 2 | 0.00025353 | 2.2436e-06
6358 | 2024-06-24 | 12:10 | 2024-06-24 | 13:00 | 31 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroulcinj | Ulcinj | 4 | 0.0034776 | 6.9552e-05
6359 | 2024-06-24 | 12:50 | 2024-06-25 | 11:00 | 8 | 1330 | 1330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.023872 | 1.7949e-05
6360 | 2024-06-24 | 13:00 | 2024-06-24 | 13:10 | 31 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroulcinj | Ulcinj | 4 | 0.00069552 | 6.9552e-05
6361 | 2024-06-24 | 13:00 | 2024-06-24 | 14:15 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malindubrava | Rožaje | 3 | 0.00016827 | 2.2436e-06
6362 | 2024-06-24 | 13:15 | 2024-06-24 | 15:00 | 52 | 105 | 105 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mrzovići | Pljevlja | 7 | 0.01225 | 0.00011667
6363 | 2024-06-24 | 13:26 | 2024-06-24 | 16:45 | 1 | 199 | 199 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Nova Bolnica | Podgorica | 2 | 0.00044648 | 2.2436e-06
6364 | 2024-06-24 | 14:57 | 2024-06-24 | 15:52 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulotina 1 | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
6365 | 2024-06-24 | 14:58 | 2024-06-24 | 16:15 | 12 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 30. Septembar | Rožaje | 3 | 0.0020731 | 2.6923e-05
6366 | 2024-06-24 | 15:00 | 2024-06-24 | 17:20 | 52 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mrzovići | Pljevlja | 7 | 0.016334 | 0.00011667
6367 | 2024-06-24 | 15:15 | 2024-06-24 | 15:25 | 11 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Raćevo | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 2.468e-05
6368 | 2024-06-24 | 15:18 | 2024-06-24 | 16:31 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trgopromet | Cetinje | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
6369 | 2024-06-24 | 15:30 | 2024-06-24 | 17:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kaluđerski Laz | Rožaje | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
6370 | 2024-06-24 | 15:55 | 2024-06-24 | 19:20 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dulovine | Kolašin | 6 | 0.00045994 | 2.2436e-06
6371 | 2024-06-24 | 17:00 | 2024-06-24 | 17:20 | 18 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0008077 | 4.0385e-05
6372 | 2024-06-24 | 17:03 | 2024-06-24 | 17:55 | 8 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Lovnica | Rožaje | 3 | 0.00093334 | 1.7949e-05
6373 | 2024-06-24 | 17:13 | 2024-06-24 | 20:13 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
6374 | 2024-06-24 | 17:20 | 2024-06-24 | 17:35 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 1 | Berane | 3 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
6375 | 2024-06-24 | 18:15 | 2024-06-24 | 18:59 | 23 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.0022705 | 5.1603e-05
6376 | 2024-06-24 | 18:21 | 2024-06-24 | 19:20 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjica 1 | Podgorica | 2 | 0.00013237 | 2.2436e-06
6377 | 2024-06-24 | 18:46 | 2024-06-24 | 21:20 | 15 | 154 | 154 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 2 (Mahala) | Berane | 3 | 0.0051828 | 3.3654e-05
6378 | 2024-06-24 | 19:07 | 2024-06-25 | 19:28 | 29 | 1461 | 1461 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Marića Luka | Mojkovac | 6 | 0.09506 | 6.5065e-05
6379 | 2024-06-24 | 19:15 | 2024-06-24 | 21:03 | 11 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0026654 | 2.468e-05
6380 | 2024-06-24 | 19:30 | 2024-06-24 | 19:45 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mršina Bara | Berane | 3 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
6381 | 2024-06-24 | 19:40 | 2024-06-24 | 19:55 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 3 | Berane | 3 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
6382 | 2024-06-24 | 20:07 | 2024-06-24 | 21:55 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 15 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
6383 | 2024-06-24 | 20:40 | 2024-06-25 | 8:30 | 1 | 710 | 710 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.001593 | 2.2436e-06
6384 | 2024-06-24 | 20:50 | 2024-06-24 | 21:15 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dječji Vrtić 1 | Bijelo Polje | 6 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
6385 | 2024-06-24 | 20:50 | 2024-06-24 | 21:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 4 | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
6386 | 2024-06-24 | 20:55 | 2024-06-24 | 21:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
6387 | 2024-06-24 | 21:00 | 2024-06-24 | 21:10 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudnica | Mojkovac | 6 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
6388 | 2024-06-24 | 21:20 | 2024-06-25 | 8:30 | 1 | 670 | 670 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 3(Mićović) | Berane | 3 | 0.0015032 | 2.2436e-06
6389 | 2024-06-24 | 21:25 | 2024-06-24 | 21:40 | 270 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 0.0090866 | 0.00060578
6390 | 2024-06-24 | 21:40 | 2024-06-24 | 21:45 | 89 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00099841 | 0.00019968
6391 | 2024-06-24 | 22:00 | 2024-06-25 | 9:30 | 1 | 690 | 690 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0015481 | 2.2436e-06
6392 | 2024-06-24 | 22:10 | 2024-06-25 | 17:49 | 1 | 1179 | 1179 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.0026452 | 2.2436e-06
6393 | 2024-06-25 | 5:00 | 2024-06-25 | 7:30 | 52 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0175 | 0.00011667
6394 | 2024-06-25 | 7:42 | 2024-06-25 | 7:47 | 293 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroulcinj | Ulcinj | 4 | 0.0032869 | 0.00065738
6395 | 2024-06-25 | 7:45 | 2024-06-25 | 11:30 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavaca | Berane | 3 | 0.00050481 | 2.2436e-06
6396 | 2024-06-25 | 7:48 | 2024-06-25 | 9:10 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 2 | Berane | 3 | 0.00018398 | 2.2436e-06
6397 | 2024-06-25 | 8:05 | 2024-06-25 | 11:25 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jagnjilo | Berane | 3 | 0.00044872 | 2.2436e-06
6398 | 2024-06-25 | 8:20 | 2024-06-25 | 19:43 | 27 | 683 | 683 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bubanje 2 | Berane | 3 | 0.041375 | 6.0578e-05
6399 | 2024-06-25 | 8:40 | 2024-06-25 | 13:15 | 18 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka(176) | Nikšić | 1 | 0.011106 | 4.0385e-05
6400 | 2024-06-25 | 9:00 | 2024-06-25 | 14:30 | 72 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.053308 | 0.00016154
6401 | 2024-06-25 | 9:10 | 2024-06-25 | 15:11 | 8 | 361 | 361 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sirovac | Žabljak | 7 | 0.0064796 | 1.7949e-05
6402 | 2024-06-25 | 9:20 | 2024-06-25 | 12:30 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
6403 | 2024-06-25 | 9:25 | 2024-06-25 | 10:15 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crni Vrh | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
6404 | 2024-06-25 | 9:50 | 2024-06-25 | 9:55 | 20 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mrčevo | Pljevlja | 7 | 0.00022436 | 4.4872e-05
6405 | 2024-06-25 | 10:25 | 2024-06-25 | 10:30 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Petine | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
6406 | 2024-06-25 | 10:38 | 2024-06-25 | 14:30 | 3 | 232 | 232 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Okruglica | Žabljak | 7 | 0.0015616 | 6.7308e-06
6407 | 2024-06-25 | 11:00 | 2024-06-25 | 17:00 | 11 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0088847 | 2.468e-05
6408 | 2024-06-25 | 11:15 | 2024-06-25 | 13:25 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragosava | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
6409 | 2024-06-25 | 11:16 | 2024-06-25 | 17:30 | 1 | 374 | 374 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00083911 | 2.2436e-06
6410 | 2024-06-25 | 11:30 | 2024-06-25 | 14:40 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići S3 | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
6411 | 2024-06-25 | 11:50 | 2024-06-25 | 12:40 | 15 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0016827 | 3.3654e-05
6412 | 2024-06-25 | 12:00 | 2024-06-25 | 13:05 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poslovnica Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
6413 | 2024-06-25 | 13:00 | 2024-06-25 | 13:06 | 104 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čikić | Kotor | 5 | 0.0014 | 0.00023334
6414 | 2024-06-25 | 13:50 | 2024-06-25 | 16:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijelozi 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00029167 | 2.2436e-06
6415 | 2024-06-25 | 14:30 | 2024-06-25 | 15:40 | 4 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Okruglica | Žabljak | 7 | 0.00062821 | 8.9745e-06
6416 | 2024-06-25 | 14:45 | 2024-06-25 | 14:50 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vukovo Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
6417 | 2024-06-25 | 14:50 | 2024-06-25 | 18:28 | 1 | 218 | 218 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Jelovica 1 | Berane | 3 | 0.00048911 | 2.2436e-06
6418 | 2024-06-25 | 15:00 | 2024-06-25 | 16:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
6419 | 2024-06-25 | 15:45 | 2024-06-25 | 17:20 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 2 | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
6420 | 2024-06-25 | 17:00 | 2024-06-25 | 17:45 | 11 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0011106 | 2.468e-05
6421 | 2024-06-25 | 17:00 | 2024-06-25 | 20:25 | 4 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Građen | Podgorica | 2 | 0.0018398 | 8.9745e-06
6422 | 2024-06-25 | 17:15 | 2024-06-25 | 17:45 | 28 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovačevići | Pljevlja | 7 | 0.0018846 | 6.2821e-05
6423 | 2024-06-25 | 17:45 | 2024-06-25 | 19:30 | 9 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0021202 | 2.0193e-05
6424 | 2024-06-25 | 18:00 | 2024-06-25 | 18:34 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 5(ProfesorskaZgrada) | Berane | 3 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
6425 | 2024-06-25 | 18:10 | 2024-06-25 | 18:45 | 8 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sirovac | Žabljak | 7 | 0.00062821 | 1.7949e-05
6426 | 2024-06-25 | 18:25 | 2024-06-25 | 18:30 | 10 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00011218 | 2.2436e-05
6427 | 2024-06-25 | 18:30 | 2024-06-25 | 20:52 | 4 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šušunja 1 | Podgorica | 2 | 0.0012744 | 8.9745e-06
6428 | 2024-06-25 | 18:45 | 2024-06-25 | 19:48 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladne 4 | Podgorica | 2 | 0.00014135 | 2.2436e-06
6429 | 2024-06-25 | 19:15 | 2024-06-25 | 19:20 | 10 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Plansko | Pljevlja | 7 | 0.00011218 | 2.2436e-05
6430 | 2024-06-25 | 20:15 | 2024-06-26 | 9:26 | 20 | 791 | 791 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.035494 | 4.4872e-05
6431 | 2024-06-25 | 22:25 | 2024-06-25 | 22:30 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
6432 | 2024-06-26 | 8:35 | 2024-06-26 | 14:00 | 5 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.0036459 | 1.1218e-05
6433 | 2024-06-26 | 8:42 | 2024-06-26 | 10:20 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prevlaka | Cetinje | 2 | 0.00021987 | 2.2436e-06
6434 | 2024-06-26 | 8:50 | 2024-06-26 | 11:40 | 23 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Feratovo Polje | Mojkovac | 6 | 0.0087725 | 5.1603e-05
6435 | 2024-06-26 | 9:10 | 2024-06-26 | 12:30 | 62 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velike Krće | Pljevlja | 7 | 0.027821 | 0.0001391
6436 | 2024-06-26 | 9:50 | 2024-06-26 | 10:10 | 375 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Femići | Ulcinj | 4 | 0.016827 | 0.00084136
6437 | 2024-06-26 | 10:09 | 2024-06-26 | 10:24 | 33 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0011106 | 7.4039e-05
6438 | 2024-06-26 | 10:18 | 2024-06-26 | 14:26 | 11 | 248 | 248 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0061206 | 2.468e-05
6439 | 2024-06-26 | 10:50 | 2024-06-26 | 17:00 | 1 | 370 | 370 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drndari | Kolašin | 6 | 0.00083014 | 2.2436e-06
6440 | 2024-06-26 | 11:05 | 2024-06-26 | 11:35 | 90 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0060578 | 0.00020193
6441 | 2024-06-26 | 11:05 | 2024-06-26 | 12:50 | 10 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Smrčevo Brdo 1 | Žabljak | 7 | 0.0023558 | 2.2436e-05
6442 | 2024-06-26 | 11:30 | 2024-06-26 | 12:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica 2 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6443 | 2024-06-26 | 11:50 | 2024-06-26 | 13:09 | 6 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grižice | Rožaje | 3 | 0.0010635 | 1.3462e-05
6444 | 2024-06-26 | 11:57 | 2024-06-26 | 14:48 | 1 | 171 | 171 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lalevići | Podgorica | 2 | 0.00038366 | 2.2436e-06
6445 | 2024-06-26 | 12:08 | 2024-06-26 | 12:48 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljuljanović | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
6446 | 2024-06-26 | 12:10 | 2024-06-26 | 13:10 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Reževići | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6447 | 2024-06-26 | 12:10 | 2024-06-26 | 13:20 | 36 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Varine | Pljevlja | 7 | 0.0056539 | 8.077e-05
6448 | 2024-06-26 | 12:55 | 2024-06-26 | 14:56 | 7 | 121 | 121 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grbe | Podgorica | 2 | 0.0019003 | 1.5705e-05
6449 | 2024-06-26 | 12:55 | 2024-06-26 | 16:03 | 8 | 188 | 188 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Godijelja | Žabljak | 7 | 0.0033744 | 1.7949e-05
6450 | 2024-06-26 | 12:58 | 2024-06-27 | 9:30 | 1 | 1232 | 1232 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornja Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 0.0027641 | 2.2436e-06
6451 | 2024-06-26 | 13:02 | 2024-06-26 | 13:55 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rijeka Podrum | Cetinje | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
6452 | 2024-06-26 | 13:13 | 2024-06-26 | 14:01 | 20 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijelozi 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0021539 | 4.4872e-05
6453 | 2024-06-26 | 13:14 | 2024-06-26 | 17:35 | 2 | 261 | 261 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 0.0011712 | 4.4872e-06
6454 | 2024-06-26 | 13:20 | 2024-06-27 | 18:25 | 1 | 1745 | 1745 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pobrsijevići | Mojkovac | 6 | 0.0039151 | 2.2436e-06
6455 | 2024-06-26 | 13:31 | 2024-06-26 | 14:35 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rvaši | Cetinje | 2 | 0.00014359 | 2.2436e-06
6456 | 2024-06-26 | 13:37 | 2024-06-26 | 14:00 | 189 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Fleks. Zona A2 | Bar | 4 | 0.009753 | 0.00042404
6457 | 2024-06-26 | 13:40 | 2024-06-26 | 14:15 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjik | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
6458 | 2024-06-26 | 13:50 | 2024-06-26 | 14:45 | 43 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.0053062 | 9.6476e-05
6459 | 2024-06-26 | 14:20 | 2024-06-26 | 14:25 | 75 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Otilovići | Pljevlja | 7 | 0.00084136 | 0.00016827
6460 | 2024-06-26 | 14:20 | 2024-06-26 | 15:00 | 46 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Mijakovići | Pljevlja | 7 | 0.0041283 | 0.00010321
6461 | 2024-06-26 | 14:39 | 2024-06-27 | 12:30 | 22 | 1311 | 1311 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Barice Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.06471 | 4.936e-05
6462 | 2024-06-26 | 14:47 | 2024-06-26 | 17:22 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.00034776 | 2.2436e-06
6463 | 2024-06-26 | 14:58 | 2024-06-26 | 15:36 | 4 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Popratnica | Podgorica | 2 | 0.00034103 | 8.9745e-06
6464 | 2024-06-26 | 15:00 | 2024-06-26 | 18:10 | 11 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Duboko 1 | Kolašin | 6 | 0.0046892 | 2.468e-05
6465 | 2024-06-26 | 15:15 | 2024-06-26 | 18:46 | 2 | 211 | 211 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.00094681 | 4.4872e-06
6466 | 2024-06-26 | 15:30 | 2024-06-26 | 15:35 | 21 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rasno | Pljevlja | 7 | 0.00023558 | 4.7116e-05
6467 | 2024-06-26 | 15:38 | 2024-06-26 | 17:21 | 1 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.00023109 | 2.2436e-06
6468 | 2024-06-26 | 16:00 | 2024-06-27 | 12:05 | 3 | 1205 | 1205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grnčar 2 ( Vjeternik) | Berane | 3 | 0.0081107 | 6.7308e-06
6469 | 2024-06-26 | 16:04 | 2024-06-26 | 19:17 | 10 | 193 | 193 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0043302 | 2.2436e-05
6470 | 2024-06-26 | 16:05 | 2024-06-26 | 16:40 | 10 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko Naselje | Berane | 3 | 0.00078527 | 2.2436e-05
6471 | 2024-06-26 | 16:07 | 2024-06-27 | 12:30 | 1 | 1223 | 1223 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavice 1 | Berane | 3 | 0.0027439 | 2.2436e-06
6472 | 2024-06-26 | 16:13 | 2024-06-26 | 17:00 | 1 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kurilo | Bijelo Polje | 6 | 0.00010545 | 2.2436e-06
6473 | 2024-06-26 | 16:16 | 2024-06-26 | 17:51 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
6474 | 2024-06-26 | 16:35 | 2024-06-26 | 17:10 | 20 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudnica | Mojkovac | 6 | 0.0015705 | 4.4872e-05
6475 | 2024-06-26 | 17:01 | 2024-06-27 | 7:57 | 1 | 896 | 896 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Voljavac | Bijelo Polje | 6 | 0.0020103 | 2.2436e-06
6476 | 2024-06-26 | 17:18 | 2024-06-26 | 18:56 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh | Bijelo Polje | 6 | 0.00021987 | 2.2436e-06
6477 | 2024-06-26 | 17:22 | 2024-06-26 | 19:05 | 4 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sastanci | Rožaje | 3 | 0.00092437 | 8.9745e-06
6478 | 2024-06-26 | 17:40 | 2024-06-26 | 19:40 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Grad 3 | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
6479 | 2024-06-26 | 18:01 | 2024-06-26 | 19:32 | 8 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podstrana 2 | Podgorica | 2 | 0.0016334 | 1.7949e-05
6480 | 2024-06-26 | 18:19 | 2024-06-26 | 20:30 | 4 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prifte | Podgorica | 2 | 0.0011757 | 8.9745e-06
6481 | 2024-06-26 | 20:30 | 2024-06-27 | 12:30 | 1 | 960 | 960 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grnčar 2 ( Vjeternik) | Berane | 3 | 0.0021539 | 2.2436e-06
6482 | 2024-06-26 | 21:00 | 2024-06-26 | 21:37 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 2 (Mahala) | Berane | 3 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
6483 | 2024-06-26 | 21:15 | 2024-06-26 | 21:20 | 20 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sirčići | Pljevlja | 7 | 0.00022436 | 4.4872e-05
6484 | 2024-06-26 | 21:30 | 2024-06-27 | 19:00 | 1 | 1290 | 1290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vile ZEPS | Budva | 4 | 0.0028943 | 2.2436e-06
6485 | 2024-06-27 | 7:08 | 2024-06-27 | 7:25 | 8 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novoselje | Budva | 4 | 0.00030513 | 1.7949e-05
6486 | 2024-06-27 | 7:15 | 2024-06-27 | 9:50 | 304 | 155 | 155 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Karađorđeva | Podgorica | 2 | 0.10572 | 0.00068206
6487 | 2024-06-27 | 7:23 | 2024-06-27 | 9:53 | 3 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbe | Podgorica | 2 | 0.0010096 | 6.7308e-06
6488 | 2024-06-27 | 7:53 | 2024-06-27 | 8:21 | 6 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sige | Podgorica | 2 | 0.00037693 | 1.3462e-05
6489 | 2024-06-27 | 7:55 | 2024-06-27 | 9:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Opština | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
6490 | 2024-06-27 | 8:19 | 2024-06-27 | 13:28 | 4 | 309 | 309 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelin Dub | Podgorica | 2 | 0.0027731 | 8.9745e-06
6491 | 2024-06-27 | 8:28 | 2024-06-27 | 9:03 | 87 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 0.0068318 | 0.00019519
6492 | 2024-06-27 | 8:30 | 2024-06-27 | 13:30 | 1 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka(176) | Nikšić | 1 | 0.00067308 | 2.2436e-06
6493 | 2024-06-27 | 8:40 | 2024-06-27 | 12:27 | 1 | 227 | 227 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hidrofor | Pljevlja | 7 | 0.0005093 | 2.2436e-06
6494 | 2024-06-27 | 8:45 | 2024-06-27 | 12:35 | 46 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Mijakovići | Pljevlja | 7 | 0.023737 | 0.00010321
6495 | 2024-06-27 | 9:04 | 2024-06-27 | 10:20 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornji Lepenac | Mojkovac | 6 | 0.00017051 | 2.2436e-06
6496 | 2024-06-27 | 9:05 | 2024-06-27 | 11:50 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinicka 4 (Bojovići) | Berane | 3 | 0.0003702 | 2.2436e-06
6497 | 2024-06-27 | 9:08 | 2024-06-27 | 9:21 | 1 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroulcinj | Ulcinj | 4 | 2.9167e-05 | 2.2436e-06
6498 | 2024-06-27 | 9:10 | 2024-06-27 | 10:00 | 4 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šaćina Bara | Berane | 3 | 0.00044872 | 8.9745e-06
6499 | 2024-06-27 | 9:10 | 2024-06-27 | 14:25 | 1 | 315 | 315 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tomići | Cetinje | 2 | 0.00070674 | 2.2436e-06
6500 | 2024-06-27 | 9:43 | 2024-06-27 | 10:38 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Solidarnost | Mojkovac | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
6501 | 2024-06-27 | 9:55 | 2024-06-27 | 12:30 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Bolnica | Mojkovac | 6 | 0.00034776 | 2.2436e-06
6502 | 2024-06-27 | 10:01 | 2024-06-27 | 10:30 | 5 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krševo | Podgorica | 2 | 0.00032532 | 1.1218e-05
6503 | 2024-06-27 | 10:25 | 2024-06-27 | 11:35 | 283 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.044446 | 0.00063494
6504 | 2024-06-27 | 10:40 | 2024-06-27 | 13:30 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.00038141 | 2.2436e-06
6505 | 2024-06-27 | 10:43 | 2024-06-27 | 12:31 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološka Šuma 1 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
6506 | 2024-06-27 | 10:45 | 2024-06-27 | 16:10 | 1 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradišnjica | Berane | 3 | 0.00072918 | 2.2436e-06
6507 | 2024-06-27 | 10:53 | 2024-06-27 | 13:29 | 3 | 156 | 156 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grbavci 1 | Podgorica | 2 | 0.00105 | 6.7308e-06
6508 | 2024-06-27 | 11:07 | 2024-06-27 | 12:10 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 2 | Podgorica | 2 | 0.00014135 | 2.2436e-06
6509 | 2024-06-27 | 11:12 | 2024-06-27 | 12:09 | 5 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.00063943 | 1.1218e-05
6510 | 2024-06-27 | 11:18 | 2024-06-27 | 15:13 | 7 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare 3 | Žabljak | 7 | 0.0036907 | 1.5705e-05
6511 | 2024-06-27 | 11:25 | 2024-06-27 | 12:23 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rog Livade 1 | Podgorica | 2 | 0.00013013 | 2.2436e-06
6512 | 2024-06-27 | 11:45 | 2024-06-27 | 12:35 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Praćevac | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
6513 | 2024-06-27 | 11:53 | 2024-06-28 | 14:50 | 1 | 1617 | 1617 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0036279 | 2.2436e-06
6514 | 2024-06-27 | 12:05 | 2024-06-27 | 12:55 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 4 (Strelište) | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
6515 | 2024-06-27 | 12:11 | 2024-06-27 | 15:00 | 4 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Arza | Podgorica | 2 | 0.0015167 | 8.9745e-06
6516 | 2024-06-27 | 12:36 | 2024-06-27 | 12:41 | 43 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.00048238 | 9.6476e-05
6517 | 2024-06-27 | 12:45 | 2024-06-28 | 7:10 | 1 | 1105 | 1105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 1 | Berane | 3 | 0.0024792 | 2.2436e-06
6518 | 2024-06-27 | 12:45 | 2024-06-27 | 12:59 | 1 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 3.1411e-05 | 2.2436e-06
6519 | 2024-06-27 | 13:10 | 2024-06-27 | 17:00 | 18 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0092886 | 4.0385e-05
6520 | 2024-06-27 | 13:15 | 2024-06-27 | 16:19 | 4 | 184 | 184 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kosor 1 | Podgorica | 2 | 0.0016513 | 8.9745e-06
6521 | 2024-06-27 | 13:25 | 2024-06-28 | 10:00 | 1 | 1235 | 1235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Regionalni Vodovod Lastva | Budva | 4 | 0.0027709 | 2.2436e-06
6522 | 2024-06-27 | 13:25 | 2024-06-27 | 15:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rogobore | Kolašin | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
6523 | 2024-06-27 | 13:25 | 2024-06-27 | 16:15 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Suva Gora | Kolašin | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
6524 | 2024-06-27 | 13:45 | 2024-06-27 | 13:50 | 96 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.0010769 | 0.00021539
6525 | 2024-06-27 | 13:50 | 2024-06-27 | 14:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budva Centar | Budva | 4 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
6526 | 2024-06-27 | 14:20 | 2024-06-27 | 14:25 | 70 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Jakupov Grob | Pljevlja | 7 | 0.00078527 | 0.00015705
6527 | 2024-06-27 | 14:30 | 2024-06-27 | 16:15 | 5 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šas 1 - Ekonomija | Ulcinj | 4 | 0.0011779 | 1.1218e-05
6528 | 2024-06-27 | 14:50 | 2024-06-27 | 15:15 | 6 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 1 | Berane | 3 | 0.00033654 | 1.3462e-05
6529 | 2024-06-27 | 15:10 | 2024-06-27 | 16:28 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Punkt-Kula | Rožaje | 3 | 0.000175 | 2.2436e-06
6530 | 2024-06-27 | 16:00 | 2024-06-27 | 16:15 | 6 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ada | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 1.3462e-05
6531 | 2024-06-27 | 16:00 | 2024-06-27 | 16:15 | 2 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dom Starih | Pljevlja | 7 | 6.7308e-05 | 4.4872e-06
6532 | 2024-06-27 | 16:00 | 2024-06-27 | 16:15 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hidrofor | Pljevlja | 7 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
6533 | 2024-06-27 | 16:10 | 2024-06-27 | 17:11 | 5 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.0006843 | 1.1218e-05
6534 | 2024-06-27 | 16:25 | 2024-06-27 | 17:10 | 16 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zaglavice | Pljevlja | 7 | 0.0016154 | 3.5898e-05
6535 | 2024-06-27 | 16:54 | 2024-06-27 | 17:44 | 30 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sveti Stasije 1 | Kotor | 5 | 0.0033654 | 6.7308e-05
6536 | 2024-06-27 | 17:00 | 2024-06-27 | 19:30 | 23 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Međuriječje | Kolašin | 6 | 0.0077405 | 5.1603e-05
6537 | 2024-06-27 | 17:00 | 2024-06-27 | 19:35 | 18 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0062597 | 4.0385e-05
6538 | 2024-06-27 | 17:10 | 2024-06-27 | 17:15 | 7 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lugovi | Pljevlja | 7 | 7.8527e-05 | 1.5705e-05
6539 | 2024-06-27 | 17:25 | 2024-06-27 | 20:31 | 1 | 186 | 186 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hidrofor | Pljevlja | 7 | 0.00041731 | 2.2436e-06
6540 | 2024-06-27 | 17:25 | 2024-06-27 | 20:31 | 2 | 186 | 186 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dom Starih | Pljevlja | 7 | 0.00083463 | 4.4872e-06
6541 | 2024-06-27 | 17:25 | 2024-06-27 | 20:31 | 6 | 186 | 186 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ada | Pljevlja | 7 | 0.0025039 | 1.3462e-05
6542 | 2024-06-27 | 17:50 | 2024-06-27 | 17:55 | 28 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovačevići | Pljevlja | 7 | 0.00031411 | 6.2821e-05
6543 | 2024-06-27 | 17:50 | 2024-06-27 | 20:07 | 1 | 137 | 137 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.00030738 | 2.2436e-06
6544 | 2024-06-27 | 18:10 | 2024-06-27 | 18:26 | 9 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mljetičak 1 | Žabljak | 7 | 0.00032308 | 2.0193e-05
6545 | 2024-06-27 | 18:25 | 2024-06-27 | 18:45 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hareme 3 | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
6546 | 2024-06-27 | 18:47 | 2024-06-27 | 18:52 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sandin Vrh | Cetinje | 2 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
6547 | 2024-06-27 | 19:45 | 2024-06-27 | 19:50 | 10 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Plansko | Pljevlja | 7 | 0.00011218 | 2.2436e-05
6548 | 2024-06-27 | 20:25 | 2024-06-27 | 21:35 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 3 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
6549 | 2024-06-27 | 21:05 | 2024-06-27 | 21:21 | 1 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulići | Cetinje | 2 | 3.5898e-05 | 2.2436e-06
6550 | 2024-06-27 | 21:32 | 2024-06-28 | 9:30 | 1 | 718 | 718 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0016109 | 2.2436e-06
6551 | 2024-06-28 | 8:05 | 2024-06-28 | 9:20 | 43 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0072357 | 9.6476e-05
6552 | 2024-06-28 | 8:10 | 2024-06-28 | 14:30 | 1 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00085257 | 2.2436e-06
6553 | 2024-06-28 | 8:30 | 2024-06-28 | 9:15 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasadnik | Bijelo Polje | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
6554 | 2024-06-28 | 8:43 | 2024-06-28 | 12:30 | 1 | 227 | 227 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Košuta | Cetinje | 2 | 0.0005093 | 2.2436e-06
6555 | 2024-06-28 | 8:45 | 2024-06-28 | 12:27 | 1 | 222 | 222 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavice 2 | Berane | 3 | 0.00049808 | 2.2436e-06
6556 | 2024-06-28 | 8:50 | 2024-06-28 | 11:30 | 12 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0043077 | 2.6923e-05
6557 | 2024-06-28 | 8:54 | 2024-06-28 | 14:53 | 1 | 359 | 359 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crna Greda | Cetinje | 2 | 0.00080546 | 2.2436e-06
6558 | 2024-06-28 | 9:25 | 2024-06-28 | 9:35 | 5 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.00011218 | 1.1218e-05
6559 | 2024-06-28 | 9:25 | 2024-06-28 | 13:10 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00050481 | 2.2436e-06
6560 | 2024-06-28 | 9:37 | 2024-06-28 | 13:50 | 19 | 253 | 253 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pauče | Pljevlja | 7 | 0.010785 | 4.2629e-05
6561 | 2024-06-28 | 9:40 | 2024-06-28 | 12:40 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul 3 | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
6562 | 2024-06-28 | 9:47 | 2024-06-29 | 9:26 | 17 | 1419 | 1419 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Kopilje 1 | Podgorica | 2 | 0.054123 | 3.8141e-05
6563 | 2024-06-28 | 10:10 | 2024-06-28 | 10:42 | 96 | 32 | 32 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ivan Do | Žabljak | 7 | 0.0068924 | 0.00021539
6564 | 2024-06-28 | 10:10 | 2024-06-28 | 13:40 | 51 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.024029 | 0.00011442
6565 | 2024-06-28 | 10:30 | 2024-06-28 | 11:10 | 5 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vrela | Žabljak | 7 | 0.00044872 | 1.1218e-05
6566 | 2024-06-28 | 10:30 | 2024-06-28 | 11:45 | 5 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medifarm | Kotor | 5 | 0.00084136 | 1.1218e-05
6567 | 2024-06-28 | 10:40 | 2024-06-28 | 14:50 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 3 | Berane | 3 | 0.0005609 | 2.2436e-06
6568 | 2024-06-28 | 11:03 | 2024-06-28 | 17:50 | 1 | 407 | 407 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radijatori | Podgorica | 2 | 0.00091315 | 2.2436e-06
6569 | 2024-06-28 | 11:08 | 2024-06-28 | 12:05 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 2 | Cetinje | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
6570 | 2024-06-28 | 11:30 | 2024-06-28 | 15:30 | 35 | 240 | 240 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.018846 | 7.8527e-05
6571 | 2024-06-28 | 11:32 | 2024-06-28 | 12:10 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
6572 | 2024-06-28 | 11:35 | 2024-06-28 | 14:00 | 87 | 145 | 145 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.028303 | 0.00019519
6573 | 2024-06-28 | 11:47 | 2024-06-28 | 13:58 | 1 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavica | Podgorica | 2 | 0.00029391 | 2.2436e-06
6574 | 2024-06-28 | 11:54 | 2024-06-28 | 16:14 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
6575 | 2024-06-28 | 12:09 | 2024-06-28 | 16:50 | 1 | 281 | 281 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 2 | Cetinje | 2 | 0.00063046 | 2.2436e-06
6576 | 2024-06-28 | 12:24 | 2024-06-28 | 12:42 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rog Livade 1 | Podgorica | 2 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
6577 | 2024-06-28 | 12:45 | 2024-06-28 | 13:00 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 2(Košarkaški Stadion) | Berane | 3 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
6578 | 2024-06-28 | 12:50 | 2024-06-28 | 18:00 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 3(Trpeško Brdo) | Berane | 3 | 0.00069552 | 2.2436e-06
6579 | 2024-06-28 | 13:05 | 2024-06-28 | 19:30 | 1 | 385 | 385 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Biočinovići 1 | Kolašin | 6 | 0.00086379 | 2.2436e-06
6580 | 2024-06-28 | 13:23 | 2024-06-28 | 14:35 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukotica | Podgorica | 2 | 0.00016154 | 2.2436e-06
6581 | 2024-06-28 | 13:47 | 2024-06-28 | 14:20 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veruša | Podgorica | 2 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
6582 | 2024-06-28 | 15:31 | 2024-06-28 | 16:30 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Takovo | Podgorica | 2 | 0.00013237 | 2.2436e-06
6583 | 2024-06-28 | 16:00 | 2024-06-28 | 18:15 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ivanje Marinkovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00030289 | 2.2436e-06
6584 | 2024-06-28 | 16:25 | 2024-06-28 | 17:30 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanovići 2 | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
6585 | 2024-06-28 | 16:27 | 2024-06-28 | 17:40 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balabani 1 | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
6586 | 2024-06-28 | 16:32 | 2024-06-28 | 21:22 | 8 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Mosori 2 | Podgorica | 2 | 0.0052052 | 1.7949e-05
6587 | 2024-06-28 | 18:28 | 2024-06-28 | 20:44 | 1 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.00030513 | 2.2436e-06
6588 | 2024-06-28 | 18:40 | 2024-06-28 | 18:45 | 20 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovač | Pljevlja | 7 | 0.00022436 | 4.4872e-05
6589 | 2024-06-28 | 19:04 | 2024-06-28 | 20:44 | 308 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Centar | Podgorica | 2 | 0.069103 | 0.00069103
6590 | 2024-06-28 | 19:07 | 2024-06-29 | 1:25 | 1 | 378 | 378 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Botun 1 | Podgorica | 2 | 0.00084809 | 2.2436e-06
6591 | 2024-06-28 | 19:40 | 2024-06-29 | 20:30 | 1 | 1490 | 1490 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV SM Polje | Kolašin | 6 | 0.003343 | 2.2436e-06
6592 | 2024-06-28 | 20:00 | 2024-06-30 | 11:50 | 1 | 2390 | 2390 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0053622 | 2.2436e-06
6593 | 2024-06-28 | 20:28 | 2024-06-28 | 22:10 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 1 | Podgorica | 2 | 0.00022885 | 2.2436e-06
6594 | 2024-06-28 | 21:27 | 2024-06-29 | 10:40 | 1 | 793 | 793 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stanjevića Rupa 1 | Podgorica | 2 | 0.0017792 | 2.2436e-06
6595 | 2024-06-29 | 6:11 | 2024-06-29 | 10:00 | 1 | 229 | 229 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krusi | Podgorica | 2 | 0.00051379 | 2.2436e-06
6596 | 2024-06-29 | 7:00 | 2024-06-29 | 10:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 3 | Berane | 3 | 0.00040385 | 2.2436e-06
6597 | 2024-06-29 | 8:00 | 2024-06-29 | 10:35 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
6598 | 2024-06-29 | 8:10 | 2024-06-29 | 15:30 | 1 | 440 | 440 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drndari | Kolašin | 6 | 0.00098719 | 2.2436e-06
6599 | 2024-06-29 | 8:20 | 2024-06-29 | 10:45 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Putna Sekcija | Berane | 3 | 0.00032532 | 2.2436e-06
6600 | 2024-06-29 | 8:30 | 2024-06-29 | 9:22 | 13 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Peuta | Podgorica | 2 | 0.0015167 | 2.9167e-05
6601 | 2024-06-29 | 8:50 | 2024-06-29 | 12:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trepča 2 | Berane | 3 | 0.00042629 | 2.2436e-06
6602 | 2024-06-29 | 8:55 | 2024-06-29 | 9:30 | 12 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bim Slavija 1 | Budva | 4 | 0.00094232 | 2.6923e-05
6603 | 2024-06-29 | 8:55 | 2024-06-29 | 14:40 | 1 | 345 | 345 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjik | Berane | 3 | 0.00077405 | 2.2436e-06
6604 | 2024-06-29 | 9:00 | 2024-06-29 | 10:45 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
6605 | 2024-06-29 | 9:05 | 2024-06-29 | 11:09 | 188 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Beglaci | Podgorica | 2 | 0.052303 | 0.0004218
6606 | 2024-06-29 | 9:20 | 2024-06-29 | 11:13 | 25 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Grab | Cetinje | 2 | 0.0063382 | 5.609e-05
6607 | 2024-06-29 | 9:37 | 2024-06-29 | 10:50 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vada | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
6608 | 2024-06-29 | 9:38 | 2024-06-29 | 13:00 | 1 | 202 | 202 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 3(Mićović) | Berane | 3 | 0.00045321 | 2.2436e-06
6609 | 2024-06-29 | 9:45 | 2024-06-29 | 13:00 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šinđon | Cetinje | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
6610 | 2024-06-29 | 11:25 | 2024-06-29 | 12:20 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balabani 1 | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
6611 | 2024-06-29 | 11:40 | 2024-06-29 | 12:07 | 4 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Jasen | Cetinje | 2 | 0.00024231 | 8.9745e-06
6612 | 2024-06-29 | 11:40 | 2024-06-29 | 12:10 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine 2 | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
6613 | 2024-06-29 | 11:45 | 2024-06-29 | 12:20 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bata | Cetinje | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
6614 | 2024-06-29 | 11:45 | 2024-06-29 | 14:20 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
6615 | 2024-06-29 | 11:47 | 2024-06-29 | 13:10 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.00018622 | 2.2436e-06
6616 | 2024-06-29 | 11:55 | 2024-06-30 | 11:35 | 1 | 1420 | 1420 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul 1 | Cetinje | 2 | 0.0031859 | 2.2436e-06
6617 | 2024-06-29 | 12:00 | 2024-06-29 | 13:45 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
6618 | 2024-06-29 | 13:10 | 2024-06-29 | 14:05 | 6 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sirovac | Žabljak | 7 | 0.00074039 | 1.3462e-05
6619 | 2024-06-29 | 13:55 | 2024-06-29 | 15:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beglaci 1 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
6620 | 2024-06-29 | 14:00 | 2024-06-29 | 15:10 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brestovi | Cetinje | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
6621 | 2024-06-29 | 14:15 | 2024-06-29 | 21:29 | 1 | 434 | 434 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija 2 (Buvljak) | Berane | 3 | 0.00097373 | 2.2436e-06
6622 | 2024-06-29 | 14:20 | 2024-06-29 | 17:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.00035898 | 2.2436e-06
6623 | 2024-06-29 | 14:35 | 2024-06-29 | 16:30 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeva Rijeka | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
6624 | 2024-06-29 | 15:45 | 2024-06-29 | 19:05 | 4 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 2(Dublje) | Berane | 3 | 0.0017949 | 8.9745e-06
6625 | 2024-06-29 | 16:20 | 2024-06-29 | 17:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
6626 | 2024-06-29 | 16:30 | 2024-06-29 | 16:50 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golužba | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
6627 | 2024-06-29 | 16:32 | 2024-06-29 | 19:50 | 1 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuksanlekići 1 | Podgorica | 2 | 0.00044424 | 2.2436e-06
6628 | 2024-06-29 | 16:45 | 2024-06-30 | 9:15 | 1 | 990 | 990 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Han Garančića | Podgorica | 2 | 0.0022212 | 2.2436e-06
6629 | 2024-06-29 | 17:15 | 2024-06-29 | 19:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.00023558 | 2.2436e-06
6630 | 2024-06-29 | 18:00 | 2024-06-29 | 18:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
6631 | 2024-06-29 | 18:50 | 2024-06-29 | 22:20 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Distributivni Centar | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
6632 | 2024-06-29 | 18:55 | 2024-06-29 | 20:10 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Viš | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
6633 | 2024-06-29 | 19:35 | 2024-06-30 | 16:30 | 1 | 1255 | 1255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje | Cetinje | 2 | 0.0028157 | 2.2436e-06
6634 | 2024-06-29 | 19:38 | 2024-06-29 | 22:03 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šaćina Bara | Berane | 3 | 0.00032532 | 2.2436e-06
6635 | 2024-06-29 | 20:45 | 2024-06-29 | 22:40 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stankova Gomila | Cetinje | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
6636 | 2024-06-29 | 21:30 | 2024-06-30 | 11:17 | 1 | 827 | 827 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beglaci 1 | Podgorica | 2 | 0.0018555 | 2.2436e-06
6637 | 2024-06-29 | 22:55 | 2024-06-29 | 23:25 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 7 | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
6638 | 2024-06-30 | 9:15 | 2024-07-01 | 0:00 | 1 | 885 | 885 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija 2 (Buvljak) | Berane | 3 | 0.0019856 | 2.2436e-06
6639 | 2024-06-30 | 9:16 | 2024-06-30 | 10:15 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Mahala | Podgorica | 2 | 0.00013237 | 2.2436e-06
6640 | 2024-06-30 | 10:07 | 2024-06-30 | 18:15 | 1 | 488 | 488 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0010949 | 2.2436e-06
6641 | 2024-06-30 | 10:10 | 2024-06-30 | 10:50 | 5 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Klaonica | Žabljak | 7 | 0.00044872 | 1.1218e-05
6642 | 2024-06-30 | 10:25 | 2024-06-30 | 11:50 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.00019071 | 2.2436e-06
6643 | 2024-06-30 | 11:31 | 2024-06-30 | 13:00 | 1 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV ZEPS | Budva | 4 | 0.00019968 | 2.2436e-06
6644 | 2024-06-30 | 14:00 | 2024-06-30 | 16:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredina | Mojkovac | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
6645 | 2024-06-30 | 14:26 | 2024-06-30 | 14:55 | 1 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Junion Bridž | Podgorica | 2 | 6.5065e-05 | 2.2436e-06
6646 | 2024-06-30 | 15:45 | 2024-06-30 | 17:12 | 1 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 1 | Cetinje | 2 | 0.00019519 | 2.2436e-06
6647 | 2024-06-30 | 17:20 | 2024-06-30 | 18:15 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šinđon | Cetinje | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
6648 | 2024-06-30 | 17:45 | 2024-06-30 | 20:25 | 3 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0010769 | 6.7308e-06
6649 | 2024-06-30 | 18:36 | 2024-06-30 | 19:40 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 3 | Podgorica | 2 | 0.00014359 | 2.2436e-06
6650 | 2024-06-30 | 18:40 | 2024-06-30 | 20:55 | 3 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sirovac | Žabljak | 7 | 0.00090866 | 6.7308e-06
6651 | 2024-06-30 | 19:30 | 2024-06-30 | 22:05 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žiljak | Bijelo Polje | 6 | 0.00034776 | 2.2436e-06
6652 | 2024-06-30 | 20:10 | 2024-06-30 | 21:09 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Selišta | Kolašin | 6 | 0.00013237 | 2.2436e-06
6653 | 2024-06-30 | 20:50 | 2024-06-30 | 22:32 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jasenica | Berane | 3 | 0.00022885 | 2.2436e-06
6654 | 2024-06-30 | 21:15 | 2024-07-01 | 0:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradišnjica | Berane | 3 | 0.0003702 | 2.2436e-06
6655 | 2024-06-30 | 22:20 | 2024-06-30 | 22:48 | 6 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ada | Pljevlja | 7 | 0.00037693 | 1.3462e-05
6656 | 2024-06-30 | 22:20 | 2024-06-30 | 22:48 | 2 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dom Starih | Pljevlja | 7 | 0.00012564 | 4.4872e-06
6657 | 2024-06-30 | 22:20 | 2024-06-30 | 22:48 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hidrofor | Pljevlja | 7 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
6658 | 2024-07-01 | 0:00 | 2024-07-01 | 11:15 | 1 | 675 | 675 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradišnjica | Berane | 3 | 0.0015144 | 2.2436e-06
6659 | 2024-07-01 | 0:00 | 2024-07-01 | 11:20 | 1 | 680 | 680 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija 2 (Buvljak) | Berane | 3 | 0.0015257 | 2.2436e-06
6660 | 2024-07-01 | 7:16 | 2024-07-01 | 9:30 | 2 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bogdanov Kraj-Lpo | Cetinje | 2 | 0.00060129 | 4.4872e-06
6661 | 2024-07-01 | 8:00 | 2024-07-01 | 10:37 | 50 | 157 | 157 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroulcinj | Ulcinj | 4 | 0.017612 | 0.00011218
6662 | 2024-07-01 | 8:20 | 2024-07-01 | 9:20 | 20 | 60 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćorović | Herceg Novi | 5 | 0.0026923 | 4.4872e-05
6662 | 2024-07-01 | 8:20 | 2024-07-01 | 12:20 | 10 | 240 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćorović | Herceg Novi | 5 | 0.0053847 | 2.2436e-05
6663 | 2024-07-01 | 8:21 | 2024-07-01 | 12:40 | 1 | 259 | 259 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 1 | Podgorica | 2 | 0.0005811 | 2.2436e-06
6664 | 2024-07-01 | 9:00 | 2024-07-01 | 13:08 | 10 | 248 | 248 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.0055642 | 2.2436e-05
6665 | 2024-07-01 | 9:10 | 2024-07-01 | 10:55 | 11 | 105 | 105 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0025914 | 2.468e-05
6666 | 2024-07-01 | 9:20 | 2024-07-01 | 10:37 | 243 | 77 | 77 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroulcinj | Ulcinj | 4 | 0.04198 | 0.0005452
6667 | 2024-07-01 | 9:30 | 2024-07-01 | 11:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Blok 6 B2 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
6668 | 2024-07-01 | 9:58 | 2024-07-01 | 11:00 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mokra | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
6669 | 2024-07-01 | 10:05 | 2024-07-01 | 11:40 | 43 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orahovo | Berane | 3 | 0.0091652 | 9.6476e-05
6670 | 2024-07-01 | 10:10 | 2024-07-01 | 15:40 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mladost | Bijelo Polje | 6 | 0.00074039 | 2.2436e-06
6671 | 2024-07-01 | 10:55 | 2024-07-01 | 11:14 | 1 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 9 | Podgorica | 2 | 4.2629e-05 | 2.2436e-06
6672 | 2024-07-01 | 11:20 | 2024-07-01 | 14:10 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 6 | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
6673 | 2024-07-01 | 11:33 | 2024-07-01 | 13:30 | 1 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.0002625 | 2.2436e-06
6674 | 2024-07-01 | 11:37 | 2024-07-01 | 12:30 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bata | Cetinje | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
6675 | 2024-07-01 | 11:40 | 2024-07-01 | 11:45 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pilana | Berane | 3 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
6676 | 2024-07-01 | 11:40 | 2024-07-01 | 12:30 | 15 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sveti Stasije 1 | Kotor | 5 | 0.0016827 | 3.3654e-05
6677 | 2024-07-01 | 11:55 | 2024-07-01 | 12:00 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blatina | Kolašin | 6 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
6678 | 2024-07-01 | 11:55 | 2024-07-01 | 16:50 | 11 | 295 | 295 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0072805 | 2.468e-05
6679 | 2024-07-01 | 12:00 | 2024-07-01 | 13:15 | 56 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.0094232 | 0.00012564
6680 | 2024-07-01 | 12:00 | 2024-07-01 | 16:12 | 1 | 252 | 252 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bogdanov Kraj-Lpo | Cetinje | 2 | 0.00056539 | 2.2436e-06
6681 | 2024-07-01 | 12:05 | 2024-07-01 | 12:20 | 20 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćorović | Herceg Novi | 5 | 0.00067308 | 4.4872e-05
6682 | 2024-07-01 | 12:10 | 2024-07-01 | 12:16 | 704 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 2 | Ulcinj | 4 | 0.009477 | 0.0015795
6683 | 2024-07-01 | 12:10 | 2024-07-01 | 13:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 2(Košarkaški Stadion) | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
6684 | 2024-07-01 | 12:55 | 2024-07-01 | 15:35 | 5 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murovac | Berane | 3 | 0.0017949 | 1.1218e-05
6685 | 2024-07-01 | 14:00 | 2024-07-01 | 14:37 | 44 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.0036526 | 9.8719e-05
6686 | 2024-07-01 | 14:25 | 2024-07-01 | 15:40 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
6687 | 2024-07-01 | 14:53 | 2024-07-01 | 16:12 | 5 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centar | Podgorica | 2 | 0.00088623 | 1.1218e-05
6688 | 2024-07-01 | 15:22 | 2024-07-01 | 16:18 | 45 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podsustaš | Bar | 4 | 0.0056539 | 0.00010096
6689 | 2024-07-01 | 15:43 | 2024-07-01 | 16:44 | 1 | 61 | 61 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.00013686 | 2.2436e-06
6690 | 2024-07-01 | 16:06 | 2024-07-01 | 18:15 | 1 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.00028943 | 2.2436e-06
6691 | 2024-07-01 | 16:29 | 2024-07-01 | 17:42 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjica 1 | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
6692 | 2024-07-01 | 19:50 | 2024-07-01 | 20:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 3 | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
6693 | 2024-07-01 | 21:48 | 2024-07-02 | 10:00 | 1 | 732 | 732 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tološka Šuma 1 | Podgorica | 2 | 0.0016423 | 2.2436e-06
6694 | 2024-07-02 | 7:20 | 2024-07-02 | 8:27 | 6 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ada | Pljevlja | 7 | 0.00090193 | 1.3462e-05
6695 | 2024-07-02 | 7:20 | 2024-07-02 | 8:27 | 2 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dom Starih | Pljevlja | 7 | 0.00030064 | 4.4872e-06
6696 | 2024-07-02 | 7:20 | 2024-07-02 | 8:27 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hidrofor | Pljevlja | 7 | 0.00015032 | 2.2436e-06
6697 | 2024-07-02 | 7:30 | 2024-07-02 | 8:10 | 443 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.039757 | 0.00099392
6698 | 2024-07-02 | 7:55 | 2024-07-02 | 8:10 | 22 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ambarine | Mojkovac | 6 | 0.00074039 | 4.936e-05
6699 | 2024-07-02 | 7:55 | 2024-07-02 | 17:35 | 1 | 580 | 580 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 1 | Berane | 3 | 0.0013013 | 2.2436e-06
6700 | 2024-07-02 | 8:00 | 2024-07-02 | 8:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Dobro | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
6701 | 2024-07-02 | 8:05 | 2024-07-02 | 9:10 | 16 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudnica | Mojkovac | 6 | 0.0023334 | 3.5898e-05
6702 | 2024-07-02 | 8:15 | 2024-07-02 | 10:09 | 1 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radulići | Bijelo Polje | 6 | 0.00025577 | 2.2436e-06
6703 | 2024-07-02 | 8:22 | 2024-07-02 | 9:10 | 33 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.0035539 | 7.4039e-05
6704 | 2024-07-02 | 8:55 | 2024-07-02 | 11:25 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
6705 | 2024-07-02 | 9:00 | 2024-07-02 | 11:20 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
6706 | 2024-07-02 | 9:05 | 2024-07-02 | 10:08 | 27 | 63 | 63 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.0038164 | 6.0578e-05
6707 | 2024-07-02 | 9:05 | 2024-07-02 | 10:10 | 36 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ljevišta | Kolašin | 6 | 0.0052501 | 8.077e-05
6708 | 2024-07-02 | 9:09 | 2024-07-02 | 10:15 | 57 | 66 | 66 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Sokolac | Bijelo Polje | 6 | 0.0084405 | 0.00012789
6709 | 2024-07-02 | 9:15 | 2024-07-02 | 11:00 | 45 | 105 | 105 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.010601 | 0.00010096
6710 | 2024-07-02 | 9:20 | 2024-07-02 | 9:25 | 153 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Odžak | Pljevlja | 7 | 0.0017164 | 0.00034327
6711 | 2024-07-02 | 9:20 | 2024-07-02 | 10:40 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
6712 | 2024-07-02 | 10:00 | 2024-07-02 | 10:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 17 | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
6713 | 2024-07-02 | 10:10 | 2024-07-02 | 15:10 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zagrebačka | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 2.2436e-06
6714 | 2024-07-02 | 10:12 | 2024-07-02 | 14:58 | 2 | 286 | 286 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.0012833 | 4.4872e-06
6715 | 2024-07-02 | 10:18 | 2024-07-02 | 11:10 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00011667 | 2.2436e-06
6716 | 2024-07-02 | 10:20 | 2024-07-02 | 12:24 | 11 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 6 (Votnjik) | Berane | 3 | 0.0030603 | 2.468e-05
6717 | 2024-07-02 | 10:25 | 2024-07-02 | 10:55 | 16 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudnica | Mojkovac | 6 | 0.0010769 | 3.5898e-05
6718 | 2024-07-02 | 10:25 | 2024-07-02 | 11:45 | 8 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stubo | Bijelo Polje | 6 | 0.0014359 | 1.7949e-05
6719 | 2024-07-02 | 10:30 | 2024-07-02 | 13:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržno | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
6720 | 2024-07-02 | 10:45 | 2024-07-02 | 14:50 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Rasovo Rasadnik | Bijelo Polje | 6 | 0.00054969 | 2.2436e-06
6721 | 2024-07-02 | 10:53 | 2024-07-02 | 11:31 | 50 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0042629 | 0.00011218
6722 | 2024-07-02 | 11:00 | 2024-07-02 | 14:00 | 4 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Lovnica | Rožaje | 3 | 0.0016154 | 8.9745e-06
6723 | 2024-07-02 | 11:05 | 2024-07-02 | 14:05 | 5 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Strug 2 | Žabljak | 7 | 0.0020193 | 1.1218e-05
6724 | 2024-07-02 | 11:10 | 2024-07-02 | 12:15 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Resna | Cetinje | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
6725 | 2024-07-02 | 11:25 | 2024-07-02 | 12:24 | 11 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 6 (Votnjik) | Berane | 3 | 0.0014561 | 2.468e-05
6726 | 2024-07-02 | 11:25 | 2024-07-02 | 12:28 | 22 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0031097 | 4.936e-05
6727 | 2024-07-02 | 11:40 | 2024-07-03 | 17:00 | 1 | 1760 | 1760 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mitrovići | Podgorica | 2 | 0.0039488 | 2.2436e-06
6728 | 2024-07-02 | 11:45 | 2024-07-02 | 12:38 | 7 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jablanovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00083238 | 1.5705e-05
6729 | 2024-07-02 | 11:45 | 2024-07-02 | 13:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Farmaci 1 - Škola | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
6730 | 2024-07-02 | 11:46 | 2024-07-05 | 11:00 | 1 | 4274 | 4274 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 13 | Podgorica | 2 | 0.0095892 | 2.2436e-06
6731 | 2024-07-02 | 12:10 | 2024-07-02 | 13:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budva Centar | Budva | 4 | 0.00011218 | 2.2436e-06
6732 | 2024-07-02 | 12:10 | 2024-07-02 | 14:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crpna Zagorič | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
6733 | 2024-07-02 | 12:15 | 2024-07-02 | 12:50 | 121 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Donja Polja | Mojkovac | 6 | 0.0095017 | 0.00027148
6734 | 2024-07-02 | 12:15 | 2024-07-02 | 12:55 | 94 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Alkovića Brijeg | Bar | 4 | 0.008436 | 0.0002109
6735 | 2024-07-02 | 12:15 | 2024-07-02 | 15:10 | 12 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lugovi 1 | Budva | 4 | 0.0047116 | 2.6923e-05
6736 | 2024-07-02 | 12:15 | 2024-07-02 | 18:00 | 1 | 345 | 345 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bregovi Mijovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00077405 | 2.2436e-06
6737 | 2024-07-02 | 12:20 | 2024-07-02 | 13:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velestovo 2 | Cetinje | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
6738 | 2024-07-02 | 12:25 | 2024-07-02 | 16:10 | 20 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika 2 | Podgorica | 2 | 0.010096 | 4.4872e-05
6739 | 2024-07-02 | 12:30 | 2024-07-02 | 19:07 | 1 | 397 | 397 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tursko Groblje | Podgorica | 2 | 0.00089072 | 2.2436e-06
6740 | 2024-07-02 | 12:40 | 2024-07-03 | 17:00 | 10 | 1700 | 1700 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Cijevna 3 | Podgorica | 2 | 0.038141 | 2.2436e-05
6741 | 2024-07-02 | 12:45 | 2024-07-02 | 14:00 | 10 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Zelenika 1 | Podgorica | 2 | 0.0016827 | 2.2436e-05
6742 | 2024-07-02 | 12:45 | 2024-07-05 | 15:00 | 12 | 4455 | 4455 | Neplaniran | VS | NNM 10/0.4 kV Dubaja | Podgorica | 2 | 0.11994 | 2.6923e-05
6743 | 2024-07-02 | 13:01 | 2024-07-02 | 13:34 | 20 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Naselje Kotor | Kotor | 5 | 0.0014808 | 4.4872e-05
6744 | 2024-07-02 | 13:07 | 2024-07-02 | 15:24 | 17 | 137 | 137 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kradenik | Bijelo Polje | 6 | 0.0052254 | 3.8141e-05
6745 | 2024-07-02 | 13:10 | 2024-07-02 | 19:00 | 2 | 350 | 350 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dahna 1 | Podgorica | 2 | 0.0015705 | 4.4872e-06
6746 | 2024-07-02 | 13:15 | 2024-07-02 | 16:15 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lugovi 2 | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
6747 | 2024-07-02 | 13:22 | 2024-07-02 | 14:50 | 3 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolja 1 | Berane | 3 | 0.00059231 | 6.7308e-06
6748 | 2024-07-02 | 13:25 | 2024-07-02 | 15:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 0.00028045 | 2.2436e-06
6749 | 2024-07-02 | 13:30 | 2024-07-02 | 15:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV PTT Inžinjering | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
6750 | 2024-07-02 | 13:35 | 2024-07-02 | 15:35 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lugovi 1 | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
6751 | 2024-07-02 | 13:35 | 2024-07-02 | 19:00 | 1 | 325 | 325 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00072918 | 2.2436e-06
6752 | 2024-07-02 | 13:37 | 2024-07-02 | 14:26 | 26 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Okladi | Bijelo Polje | 6 | 0.0028584 | 5.8334e-05
6753 | 2024-07-02 | 14:00 | 2024-07-02 | 17:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladne 4 | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
6754 | 2024-07-02 | 14:10 | 2024-07-02 | 15:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dulovine | Kolašin | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
6755 | 2024-07-02 | 14:10 | 2024-07-02 | 19:23 | 1 | 313 | 313 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sukuruć 1 | Podgorica | 2 | 0.00070225 | 2.2436e-06
6756 | 2024-07-02 | 14:10 | 2024-07-02 | 19:24 | 1 | 314 | 314 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đokovića Međa | Podgorica | 2 | 0.0007045 | 2.2436e-06
6757 | 2024-07-02 | 14:11 | 2024-07-02 | 14:50 | 1 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pekara | Bijelo Polje | 6 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
6758 | 2024-07-02 | 14:15 | 2024-07-03 | 8:20 | 1 | 1085 | 1085 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 10 | Podgorica | 2 | 0.0024343 | 2.2436e-06
6759 | 2024-07-02 | 14:25 | 2024-07-02 | 16:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
6760 | 2024-07-02 | 14:38 | 2024-07-02 | 17:42 | 5 | 184 | 184 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.0020641 | 1.1218e-05
6761 | 2024-07-02 | 14:40 | 2024-07-02 | 14:55 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Mojkovac | 6 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
6762 | 2024-07-02 | 14:40 | 2024-07-02 | 15:25 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 4 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
6763 | 2024-07-02 | 14:50 | 2024-07-02 | 15:45 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Gorica | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
6764 | 2024-07-02 | 14:55 | 2024-07-02 | 16:30 | 279 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Sokolana | Bar | 4 | 0.059467 | 0.00062597
6765 | 2024-07-02 | 14:57 | 2024-07-02 | 15:30 | 26 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.001925 | 5.8334e-05
6766 | 2024-07-02 | 15:00 | 2024-07-02 | 15:05 | 45 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crni Vrh | Pljevlja | 7 | 0.00050481 | 0.00010096
6767 | 2024-07-02 | 15:00 | 2024-07-02 | 16:15 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljubotinj | Cetinje | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
6768 | 2024-07-02 | 15:00 | 2024-07-03 | 16:20 | 1 | 1520 | 1520 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rašovići 2 Ljuari | Podgorica | 2 | 0.0034103 | 2.2436e-06
6769 | 2024-07-02 | 15:10 | 2024-07-02 | 17:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 2 | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
6770 | 2024-07-02 | 15:17 | 2024-07-02 | 17:20 | 1 | 123 | 123 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dubovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00027596 | 2.2436e-06
6771 | 2024-07-02 | 15:20 | 2024-07-02 | 17:33 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Komarnica | Žabljak | 7 | 0.0002984 | 2.2436e-06
6772 | 2024-07-02 | 15:20 | 2024-07-02 | 23:15 | 1 | 475 | 475 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela Zabjelo PTT | Podgorica | 2 | 0.0010657 | 2.2436e-06
6773 | 2024-07-02 | 15:30 | 2024-07-02 | 17:45 | 370 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Vrela 6 | Podgorica | 2 | 0.11207 | 0.00083014
6774 | 2024-07-02 | 15:35 | 2024-07-02 | 16:00 | 21 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pandurica | Pljevlja | 7 | 0.0011779 | 4.7116e-05
6775 | 2024-07-02 | 15:45 | 2024-07-03 | 14:30 | 6 | 1365 | 1365 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dautovići | Rožaje | 3 | 0.018375 | 1.3462e-05
6776 | 2024-07-02 | 15:50 | 2024-07-02 | 16:00 | 10 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrov Do | Cetinje | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-05
6777 | 2024-07-02 | 15:50 | 2024-07-02 | 16:40 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
6778 | 2024-07-02 | 16:00 | 2024-07-03 | 14:30 | 1 | 1350 | 1350 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plunca | Rožaje | 3 | 0.0030289 | 2.2436e-06
6779 | 2024-07-02 | 16:15 | 2024-07-02 | 18:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.00023558 | 2.2436e-06
6780 | 2024-07-02 | 16:15 | 2024-07-02 | 19:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ibarac | Rožaje | 3 | 0.0003702 | 2.2436e-06
6781 | 2024-07-02 | 16:36 | 2024-07-02 | 17:48 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Konjuhe(Brod) | Berane | 3 | 0.00016154 | 2.2436e-06
6782 | 2024-07-02 | 16:40 | 2024-07-02 | 19:35 | 4 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pitomine | Žabljak | 7 | 0.0015705 | 8.9745e-06
6783 | 2024-07-02 | 16:55 | 2024-07-02 | 18:30 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00021314 | 2.2436e-06
6784 | 2024-07-02 | 17:15 | 2024-07-02 | 18:50 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sirovac | Žabljak | 7 | 0.00021314 | 2.2436e-06
6785 | 2024-07-02 | 17:20 | 2024-07-03 | 12:20 | 1 | 1140 | 1140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanovići 2 | Budva | 4 | 0.0025577 | 2.2436e-06
6786 | 2024-07-02 | 17:20 | 2024-07-02 | 18:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duge Njive | Cetinje | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
6787 | 2024-07-02 | 17:20 | 2024-07-02 | 19:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 2 | Cetinje | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
6788 | 2024-07-02 | 17:27 | 2024-07-02 | 18:41 | 10 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sela | Bijelo Polje | 6 | 0.0016603 | 2.2436e-05
6789 | 2024-07-02 | 17:30 | 2024-07-02 | 22:45 | 5 | 315 | 315 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gomile | Žabljak | 7 | 0.0035337 | 1.1218e-05
6790 | 2024-07-02 | 17:50 | 2024-07-02 | 20:50 | 14 | 180 | 180 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Cerovica | Kolašin | 6 | 0.0056539 | 3.1411e-05
6791 | 2024-07-02 | 18:00 | 2024-07-02 | 21:30 | 7 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lekići | Podgorica | 2 | 0.0032981 | 1.5705e-05
6792 | 2024-07-02 | 18:10 | 2024-07-02 | 18:15 | 19 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.00021314 | 4.2629e-05
6793 | 2024-07-02 | 18:12 | 2024-07-02 | 18:40 | 179 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Perčobić Zaljevo 2 | Bar | 4 | 0.011245 | 0.00040161
6794 | 2024-07-02 | 18:20 | 2024-07-02 | 20:35 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.00030289 | 2.2436e-06
6795 | 2024-07-02 | 18:40 | 2024-07-03 | 10:00 | 1 | 920 | 920 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Bistrice | Podgorica | 2 | 0.0020641 | 2.2436e-06
6796 | 2024-07-02 | 18:45 | 2024-07-02 | 19:50 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
6797 | 2024-07-02 | 18:55 | 2024-07-03 | 17:00 | 1 | 1325 | 1325 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dubovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0029728 | 2.2436e-06
6798 | 2024-07-02 | 18:56 | 2024-07-02 | 19:58 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
6799 | 2024-07-02 | 19:01 | 2024-07-02 | 22:10 | 1 | 189 | 189 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tološi 5 | Podgorica | 2 | 0.00042404 | 2.2436e-06
6800 | 2024-07-02 | 19:10 | 2024-07-02 | 19:15 | 28 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovačevići | Pljevlja | 7 | 0.00031411 | 6.2821e-05
6801 | 2024-07-02 | 19:25 | 2024-07-02 | 20:35 | 4 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo | Berane | 3 | 0.00062821 | 8.9745e-06
6802 | 2024-07-02 | 19:30 | 2024-07-02 | 20:45 | 11 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jabučina | Bijelo Polje | 6 | 0.001851 | 2.468e-05
6803 | 2024-07-02 | 19:35 | 2024-07-03 | 12:00 | 5 | 985 | 985 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Košutiće | Berane | 3 | 0.01105 | 1.1218e-05
6804 | 2024-07-02 | 19:41 | 2024-07-02 | 20:31 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Počijevka | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
6805 | 2024-07-02 | 19:53 | 2024-07-02 | 21:00 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 8 | Podgorica | 2 | 0.00015032 | 2.2436e-06
6806 | 2024-07-02 | 19:57 | 2024-07-02 | 20:10 | 1 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Uvač | Podgorica | 2 | 2.9167e-05 | 2.2436e-06
6807 | 2024-07-02 | 20:00 | 2024-07-02 | 20:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veruša | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
6808 | 2024-07-02 | 20:00 | 2024-07-02 | 22:05 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradišnjica | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
6809 | 2024-07-02 | 20:12 | 2024-07-03 | 12:00 | 1 | 948 | 948 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podstrana 2 | Podgorica | 2 | 0.0021269 | 2.2436e-06
6810 | 2024-07-02 | 20:21 | 2024-07-03 | 16:30 | 1 | 1209 | 1209 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukumirsko Jezero | Podgorica | 2 | 0.0027125 | 2.2436e-06
6811 | 2024-07-02 | 20:30 | 2024-07-03 | 12:00 | 2 | 930 | 930 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Veruša | Podgorica | 2 | 0.0041731 | 4.4872e-06
6812 | 2024-07-02 | 20:32 | 2024-07-02 | 20:55 | 1 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Solidarnost | Mojkovac | 6 | 5.1603e-05 | 2.2436e-06
6813 | 2024-07-02 | 20:35 | 2024-07-02 | 22:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goričani 3 | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
6814 | 2024-07-02 | 20:50 | 2024-07-02 | 21:50 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plinara | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6815 | 2024-07-02 | 20:54 | 2024-07-03 | 0:05 | 1 | 191 | 191 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Botun 1 | Podgorica | 2 | 0.00042853 | 2.2436e-06
6816 | 2024-07-02 | 21:03 | 2024-07-03 | 9:00 | 1 | 717 | 717 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 0.0016087 | 2.2436e-06
6817 | 2024-07-02 | 21:06 | 2024-07-02 | 21:49 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tološi 18 | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
6818 | 2024-07-02 | 21:10 | 2024-07-03 | 16:04 | 20 | 1134 | 1134 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grbavci 1 | Podgorica | 2 | 0.050885 | 4.4872e-05
6819 | 2024-07-02 | 21:32 | 2024-07-03 | 12:10 | 1 | 878 | 878 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Šušunja 1 | Podgorica | 2 | 0.0019699 | 2.2436e-06
6820 | 2024-07-02 | 21:48 | 2024-07-02 | 22:22 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 5 | Podgorica | 2 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
6821 | 2024-07-02 | 22:01 | 2024-07-05 | 14:56 | 1 | 3895 | 3895 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače 1 | Podgorica | 2 | 0.0087389 | 2.2436e-06
6822 | 2024-07-02 | 22:02 | 2024-07-03 | 11:00 | 1 | 778 | 778 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Breza Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0017455 | 2.2436e-06
6823 | 2024-07-02 | 23:15 | 2024-07-04 | 12:35 | 1 | 2240 | 2240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovo Kopito | Podgorica | 2 | 0.0050257 | 2.2436e-06
6824 | 2024-07-03 | 5:24 | 2024-07-03 | 15:25 | 1 | 601 | 601 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.0013484 | 2.2436e-06
6825 | 2024-07-03 | 6:00 | 2024-07-03 | 7:45 | 392 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sahat Kula | Podgorica | 2 | 0.092347 | 0.0008795
6826 | 2024-07-03 | 6:00 | 2024-07-03 | 10:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Reževići | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.2436e-06
6827 | 2024-07-03 | 6:17 | 2024-07-05 | 9:00 | 1 | 3043 | 3043 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 1A | Podgorica | 2 | 0.0068273 | 2.2436e-06
6828 | 2024-07-03 | 6:36 | 2024-07-03 | 12:10 | 1 | 334 | 334 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 1. Maj | Podgorica | 2 | 0.00074937 | 2.2436e-06
6829 | 2024-07-03 | 7:00 | 2024-07-03 | 8:02 | 16 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudnica | Mojkovac | 6 | 0.0022257 | 3.5898e-05
6830 | 2024-07-03 | 7:11 | 2024-07-03 | 8:32 | 15 | 81 | 81 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sela | Bijelo Polje | 6 | 0.002726 | 3.3654e-05
6831 | 2024-07-03 | 7:20 | 2024-07-03 | 17:20 | 1 | 600 | 600 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevorac | Budva | 4 | 0.0013462 | 2.2436e-06
6832 | 2024-07-03 | 7:30 | 2024-07-05 | 9:30 | 1 | 3000 | 3000 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 15 | Podgorica | 2 | 0.0067308 | 2.2436e-06
6833 | 2024-07-03 | 7:45 | 2024-07-03 | 15:40 | 40 | 475 | 475 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sahat Kula | Podgorica | 2 | 0.042629 | 8.9745e-05
6834 | 2024-07-03 | 7:50 | 2024-07-05 | 10:15 | 1 | 3025 | 3025 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.0067869 | 2.2436e-06
6835 | 2024-07-03 | 7:50 | 2024-07-03 | 13:00 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Regionalni Vodovod Lastva | Budva | 4 | 0.00069552 | 2.2436e-06
6836 | 2024-07-03 | 8:15 | 2024-07-03 | 9:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelovica 1 | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
6837 | 2024-07-03 | 8:20 | 2024-07-03 | 10:30 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.00029167 | 2.2436e-06
6838 | 2024-07-03 | 8:25 | 2024-07-03 | 10:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.00028045 | 2.2436e-06
6839 | 2024-07-03 | 8:30 | 2024-07-03 | 12:50 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 11 | Podgorica | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
6840 | 2024-07-03 | 8:40 | 2024-07-03 | 13:30 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Reževići | Budva | 4 | 0.00065065 | 2.2436e-06
6841 | 2024-07-03 | 8:45 | 2024-07-03 | 8:50 | 153 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Odžak | Pljevlja | 7 | 0.0017164 | 0.00034327
6842 | 2024-07-03 | 9:00 | 2024-07-03 | 12:49 | 6 | 229 | 229 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dajbabe 4 | Podgorica | 2 | 0.0030827 | 1.3462e-05
6843 | 2024-07-03 | 9:00 | 2024-07-03 | 14:00 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Reževići | Budva | 4 | 0.00067308 | 2.2436e-06
6844 | 2024-07-03 | 9:02 | 2024-07-03 | 12:00 | 1 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.00039936 | 2.2436e-06
6845 | 2024-07-03 | 9:15 | 2024-07-03 | 10:20 | 60 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 2 | Berane | 3 | 0.0087501 | 0.00013462
6846 | 2024-07-03 | 9:45 | 2024-07-03 | 10:00 | 23 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Feratovo Polje | Mojkovac | 6 | 0.00077405 | 5.1603e-05
6847 | 2024-07-03 | 9:55 | 2024-07-03 | 11:20 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
6848 | 2024-07-03 | 10:00 | 2024-07-03 | 20:10 | 1 | 610 | 610 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brijeg Morače 1 | Podgorica | 2 | 0.0013686 | 2.2436e-06
6849 | 2024-07-03 | 10:10 | 2024-07-03 | 16:35 | 9 | 385 | 385 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosor 1 | Podgorica | 2 | 0.0077741 | 2.0193e-05
6850 | 2024-07-03 | 10:20 | 2024-07-03 | 14:30 | 78 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašnica | Berane | 3 | 0.043751 | 0.000175
6851 | 2024-07-03 | 10:20 | 2024-07-03 | 17:00 | 1 | 400 | 400 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.00089745 | 2.2436e-06
6852 | 2024-07-03 | 10:25 | 2024-07-04 | 11:25 | 1 | 1500 | 1500 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jasenica | Berane | 3 | 0.0033654 | 2.2436e-06
6853 | 2024-07-03 | 10:35 | 2024-07-03 | 11:40 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pajkov Vir | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
6854 | 2024-07-03 | 10:35 | 2024-07-03 | 12:15 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinići | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
6855 | 2024-07-03 | 10:40 | 2024-07-03 | 11:30 | 7 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ujniče | Bijelo Polje | 6 | 0.00078527 | 1.5705e-05
6856 | 2024-07-03 | 11:15 | 2024-07-03 | 13:00 | 29 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradišnjica | Berane | 3 | 0.0068318 | 6.5065e-05
6857 | 2024-07-03 | 11:26 | 2024-07-03 | 14:00 | 1 | 154 | 154 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Blatina | Kolašin | 6 | 0.00034552 | 2.2436e-06
6858 | 2024-07-03 | 11:35 | 2024-07-03 | 17:35 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vranjina | Podgorica | 2 | 0.0008077 | 2.2436e-06
6859 | 2024-07-03 | 11:40 | 2024-07-03 | 17:35 | 1 | 355 | 355 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00079648 | 2.2436e-06
6860 | 2024-07-03 | 11:57 | 2024-07-03 | 13:00 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Obrov | Bijelo Polje | 6 | 0.00014135 | 2.2436e-06
6861 | 2024-07-03 | 12:10 | 2024-07-03 | 16:20 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.0005609 | 2.2436e-06
6862 | 2024-07-03 | 12:20 | 2024-07-05 | 8:30 | 1 | 2650 | 2650 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.0059456 | 2.2436e-06
6863 | 2024-07-03 | 12:40 | 2024-07-03 | 16:40 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinići | Podgorica | 2 | 0.00053847 | 2.2436e-06
6864 | 2024-07-03 | 13:00 | 2024-07-03 | 13:48 | 55 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vidre | Pljevlja | 7 | 0.0059231 | 0.0001234
6865 | 2024-07-03 | 13:00 | 2024-07-03 | 17:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugovine | Berane | 3 | 0.00053847 | 2.2436e-06
6866 | 2024-07-03 | 13:18 | 2024-07-03 | 15:20 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 0.00027372 | 2.2436e-06
6867 | 2024-07-03 | 13:20 | 2024-07-03 | 19:40 | 1 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00085257 | 2.2436e-06
6868 | 2024-07-03 | 13:50 | 2024-07-04 | 11:30 | 1 | 1300 | 1300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.0029167 | 2.2436e-06
6869 | 2024-07-03 | 13:50 | 2024-07-05 | 15:30 | 1 | 2980 | 2980 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržno | Budva | 4 | 0.006686 | 2.2436e-06
6870 | 2024-07-03 | 13:55 | 2024-07-03 | 21:00 | 1 | 425 | 425 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00095354 | 2.2436e-06
6871 | 2024-07-03 | 14:00 | 2024-07-03 | 19:00 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šinđon | Cetinje | 2 | 0.00067308 | 2.2436e-06
6872 | 2024-07-03 | 14:10 | 2024-07-03 | 17:00 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
6873 | 2024-07-03 | 14:15 | 2024-07-05 | 11:00 | 1 | 2685 | 2685 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Opasanica 1 | Podgorica | 2 | 0.0060241 | 2.2436e-06
6874 | 2024-07-03 | 14:15 | 2024-07-03 | 14:43 | 45 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vilići | Pljevlja | 7 | 0.002827 | 0.00010096
6875 | 2024-07-03 | 14:25 | 2024-07-03 | 15:50 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 7 | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
6876 | 2024-07-03 | 14:30 | 2024-07-03 | 14:50 | 78 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašnica | Berane | 3 | 0.0035 | 0.000175
6877 | 2024-07-03 | 14:30 | 2024-07-03 | 15:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6878 | 2024-07-03 | 14:50 | 2024-07-03 | 18:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cijevna 1 | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
6879 | 2024-07-03 | 16:10 | 2024-07-03 | 18:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gošići 1 | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
6880 | 2024-07-03 | 16:21 | 2024-07-03 | 17:45 | 42 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.0079155 | 9.4232e-05
6881 | 2024-07-03 | 16:28 | 2024-07-03 | 20:45 | 4 | 257 | 257 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ožegovica | Cetinje | 2 | 0.0023064 | 8.9745e-06
6882 | 2024-07-03 | 17:00 | 2024-07-03 | 18:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 9 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6883 | 2024-07-03 | 17:15 | 2024-07-03 | 18:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosor 1 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
6884 | 2024-07-03 | 17:25 | 2024-07-03 | 19:20 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
6885 | 2024-07-03 | 17:45 | 2024-07-03 | 19:45 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Trešnjica 5 | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
6886 | 2024-07-03 | 17:52 | 2024-07-03 | 19:00 | 30 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | NNM 10/0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.004577 | 6.7308e-05
6887 | 2024-07-03 | 18:00 | 2024-07-03 | 20:15 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pištolj | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
6888 | 2024-07-03 | 18:06 | 2024-07-04 | 10:43 | 1 | 997 | 997 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čampari | Bijelo Polje | 6 | 0.0022369 | 2.2436e-06
6889 | 2024-07-03 | 18:10 | 2024-07-03 | 19:40 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Farmaci 1 - Škola | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
6890 | 2024-07-03 | 18:15 | 2024-07-03 | 20:45 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Supermarket Konik | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
6891 | 2024-07-03 | 18:18 | 2024-07-03 | 20:15 | 1 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pištolj | Podgorica | 2 | 0.0002625 | 2.2436e-06
6892 | 2024-07-03 | 18:20 | 2024-07-03 | 19:40 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blatina | Kolašin | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
6893 | 2024-07-03 | 18:30 | 2024-07-03 | 20:20 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 1 | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
6894 | 2024-07-03 | 18:35 | 2024-07-03 | 21:30 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Zaljut | Cetinje | 2 | 0.00039263 | 2.2436e-06
6895 | 2024-07-03 | 18:40 | 2024-07-03 | 20:35 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Metanjac | Bijelo Polje | 6 | 0.00025802 | 2.2436e-06
6896 | 2024-07-03 | 19:00 | 2024-07-03 | 19:45 | 10 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuksanlekići 3 | Podgorica | 2 | 0.0010096 | 2.2436e-05
6897 | 2024-07-03 | 19:00 | 2024-07-03 | 19:50 | 6 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potoci 1 | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 1.3462e-05
6898 | 2024-07-03 | 19:00 | 2024-07-03 | 20:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Helnica | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6899 | 2024-07-03 | 19:37 | 2024-07-04 | 12:10 | 1 | 993 | 993 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Martinoviće | Berane | 3 | 0.0022279 | 2.2436e-06
6900 | 2024-07-03 | 20:07 | 2024-07-03 | 20:40 | 16 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.0011846 | 3.5898e-05
6901 | 2024-07-03 | 20:15 | 2024-07-03 | 21:10 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica 3 | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
6902 | 2024-07-03 | 20:25 | 2024-07-03 | 21:39 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
6903 | 2024-07-03 | 22:10 | 2024-07-03 | 23:10 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Strelište | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6904 | 2024-07-03 | 23:50 | 2024-07-04 | 9:48 | 1 | 598 | 598 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orja Luka | Podgorica | 2 | 0.0013417 | 2.2436e-06
6905 | 2024-07-04 | 8:12 | 2024-07-05 | 10:30 | 1 | 1578 | 1578 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0035404 | 2.2436e-06
6906 | 2024-07-04 | 8:31 | 2024-07-04 | 11:40 | 1 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjica 1 | Podgorica | 2 | 0.00042404 | 2.2436e-06
6907 | 2024-07-04 | 8:35 | 2024-07-04 | 10:35 | 11 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0029616 | 2.468e-05
6908 | 2024-07-04 | 8:48 | 2024-07-04 | 10:15 | 1 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Razvršje Ljubović | Podgorica | 2 | 0.00019519 | 2.2436e-06
6909 | 2024-07-04 | 9:00 | 2024-07-04 | 13:30 | 82 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mujevići-Duga | Rožaje | 3 | 0.049674 | 0.00018398
6910 | 2024-07-04 | 9:10 | 2024-07-04 | 12:05 | 293 | 175 | 175 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oštrovac(120) | Nikšić | 1 | 0.11504 | 0.00065738
6911 | 2024-07-04 | 9:40 | 2024-07-04 | 10:10 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Obalsko Naselje | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
6912 | 2024-07-04 | 9:45 | 2024-07-04 | 10:36 | 66 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe | Berane | 3 | 0.007552 | 0.00014808
6913 | 2024-07-04 | 9:51 | 2024-07-05 | 10:45 | 1 | 1494 | 1494 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vikendice Veruša | Podgorica | 2 | 0.003352 | 2.2436e-06
6914 | 2024-07-04 | 9:58 | 2024-07-04 | 11:15 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prekornica | Cetinje | 2 | 0.00017276 | 2.2436e-06
6915 | 2024-07-04 | 10:00 | 2024-07-04 | 16:00 | 19 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pauče | Pljevlja | 7 | 0.015346 | 4.2629e-05
6916 | 2024-07-04 | 10:06 | 2024-07-04 | 12:49 | 1 | 163 | 163 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Farmaci 1 - Škola | Podgorica | 2 | 0.00036571 | 2.2436e-06
6917 | 2024-07-04 | 10:33 | 2024-07-04 | 11:00 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gluvi Do | Cetinje | 2 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
6918 | 2024-07-04 | 10:46 | 2024-07-04 | 11:43 | 97 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Baukovo | Bar | 4 | 0.012405 | 0.00021763
6919 | 2024-07-04 | 10:47 | 2024-07-04 | 11:13 | 12 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Madžo 2 | Ulcinj | 4 | 0.00070001 | 2.6923e-05
6920 | 2024-07-04 | 11:00 | 2024-07-04 | 11:10 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Soliteri | Berane | 3 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
6921 | 2024-07-04 | 11:05 | 2024-07-04 | 13:33 | 1 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 0.00033206 | 2.2436e-06
6922 | 2024-07-04 | 11:53 | 2024-07-04 | 12:46 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bogdanov Kraj-Lpo | Cetinje | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
6923 | 2024-07-04 | 11:55 | 2024-07-04 | 17:40 | 29 | 345 | 345 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ograđenica | Pljevlja | 7 | 0.022447 | 6.5065e-05
6924 | 2024-07-04 | 12:10 | 2024-07-04 | 19:20 | 10 | 430 | 430 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sirovac | Žabljak | 7 | 0.0096476 | 2.2436e-05
6925 | 2024-07-04 | 12:15 | 2024-07-05 | 14:10 | 1 | 1555 | 1555 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.0034888 | 2.2436e-06
6926 | 2024-07-04 | 12:24 | 2024-07-04 | 13:04 | 94 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Alkovića Brijeg | Bar | 4 | 0.008436 | 0.0002109
6927 | 2024-07-04 | 13:00 | 2024-07-04 | 17:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 2 | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.2436e-06
6928 | 2024-07-04 | 13:05 | 2024-07-04 | 15:09 | 1 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 B2 | Podgorica | 2 | 0.00027821 | 2.2436e-06
6929 | 2024-07-04 | 13:35 | 2024-07-04 | 14:20 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dušići 3 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
6930 | 2024-07-04 | 14:03 | 2024-07-04 | 14:43 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
6931 | 2024-07-04 | 14:19 | 2024-07-04 | 14:40 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
6932 | 2024-07-04 | 14:30 | 2024-07-04 | 16:03 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Utrg | Cetinje | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
6933 | 2024-07-04 | 14:43 | 2024-07-04 | 15:40 | 54 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ranče | Pljevlja | 7 | 0.0069059 | 0.00012116
6934 | 2024-07-04 | 15:10 | 2024-07-04 | 20:20 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 B2 | Podgorica | 2 | 0.00069552 | 2.2436e-06
6935 | 2024-07-04 | 15:20 | 2024-07-04 | 16:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Željezara | Cetinje | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
6936 | 2024-07-04 | 15:50 | 2024-07-04 | 15:57 | 18 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đuli | Pljevlja | 7 | 0.0002827 | 4.0385e-05
6937 | 2024-07-04 | 16:00 | 2024-07-04 | 19:30 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 1 | Berane | 3 | 0.00047116 | 2.2436e-06
6938 | 2024-07-04 | 17:10 | 2024-07-04 | 21:00 | 2 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 0.0010321 | 4.4872e-06
6939 | 2024-07-04 | 17:35 | 2024-07-04 | 19:40 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
6940 | 2024-07-04 | 17:36 | 2024-07-04 | 17:45 | 1 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 B2 | Podgorica | 2 | 2.0193e-05 | 2.2436e-06
6941 | 2024-07-04 | 17:40 | 2024-07-04 | 19:10 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
6942 | 2024-07-04 | 18:30 | 2024-07-04 | 19:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Košuta | Cetinje | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
6943 | 2024-07-04 | 18:48 | 2024-07-04 | 18:55 | 284 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Dobra Voda 1- Jankovići | Bar | 4 | 0.0044603 | 0.00063719
6944 | 2024-07-04 | 18:51 | 2024-07-04 | 20:40 | 1 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.00024455 | 2.2436e-06
6945 | 2024-07-04 | 18:58 | 2024-07-04 | 20:00 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 7 | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
6946 | 2024-07-04 | 20:45 | 2024-07-05 | 9:00 | 1 | 735 | 735 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pelev Brijeg | Podgorica | 2 | 0.0016491 | 2.2436e-06
6947 | 2024-07-04 | 21:30 | 2024-07-04 | 23:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
6948 | 2024-07-05 | 6:10 | 2024-07-05 | 6:50 | 316 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Breznica | Pljevlja | 7 | 0.028359 | 0.00070898
6949 | 2024-07-05 | 6:10 | 2024-07-05 | 6:50 | 6 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ada | Pljevlja | 7 | 0.00053847 | 1.3462e-05
6950 | 2024-07-05 | 6:10 | 2024-07-05 | 6:50 | 2 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dom Starih | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 4.4872e-06
6951 | 2024-07-05 | 6:10 | 2024-07-05 | 6:50 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Hidrofor | Pljevlja | 7 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
6952 | 2024-07-05 | 8:00 | 2024-07-05 | 19:57 | 1 | 717 | 717 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Femića Krš 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0016087 | 2.2436e-06
6953 | 2024-07-05 | 8:15 | 2024-07-05 | 19:57 | 1 | 702 | 702 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.001575 | 2.2436e-06
6954 | 2024-07-05 | 8:35 | 2024-07-05 | 10:30 | 11 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0028382 | 2.468e-05
6955 | 2024-07-05 | 8:36 | 2024-07-05 | 9:10 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
6956 | 2024-07-05 | 8:40 | 2024-07-05 | 10:25 | 30 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Polje 1 | Bar | 4 | 0.0070674 | 6.7308e-05
6957 | 2024-07-05 | 8:40 | 2024-07-05 | 12:55 | 9 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka(176) | Nikšić | 1 | 0.0051491 | 2.0193e-05
6958 | 2024-07-05 | 8:50 | 2024-07-05 | 10:05 | 5 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Okladi | Bijelo Polje | 6 | 0.00084136 | 1.1218e-05
6959 | 2024-07-05 | 8:55 | 2024-07-05 | 12:35 | 33 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 2 | Berane | 3 | 0.016289 | 7.4039e-05
6960 | 2024-07-05 | 8:57 | 2024-07-05 | 9:20 | 6 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 3 | Podgorica | 2 | 0.00030962 | 1.3462e-05
6961 | 2024-07-05 | 9:00 | 2024-07-05 | 14:00 | 37 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dautovići | Rožaje | 3 | 0.024904 | 8.3014e-05
6962 | 2024-07-05 | 9:00 | 2024-07-05 | 16:00 | 1 | 420 | 420 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savin Bor 1 | Berane | 3 | 0.00094232 | 2.2436e-06
6963 | 2024-07-05 | 9:05 | 2024-07-05 | 12:15 | 36 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Varine | Pljevlja | 7 | 0.015346 | 8.077e-05
6964 | 2024-07-05 | 9:14 | 2024-07-05 | 13:36 | 7 | 262 | 262 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.0041148 | 1.5705e-05
6965 | 2024-07-05 | 9:30 | 2024-07-05 | 13:00 | 30 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.014135 | 6.7308e-05
6966 | 2024-07-05 | 9:35 | 2024-07-05 | 11:55 | 25 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo (Kod Škole)(623) | Nikšić | 1 | 0.0078527 | 5.609e-05
6967 | 2024-07-05 | 9:35 | 2024-07-05 | 12:55 | 7 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0031411 | 1.5705e-05
6968 | 2024-07-05 | 9:35 | 2024-07-05 | 12:55 | 62 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njegnjevo Stara | Bijelo Polje | 6 | 0.027821 | 0.0001391
6969 | 2024-07-05 | 10:05 | 2024-07-05 | 10:16 | 15 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Perast 3 | Kotor | 5 | 0.0003702 | 3.3654e-05
6970 | 2024-07-05 | 10:11 | 2024-07-05 | 13:00 | 5 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slacko | Podgorica | 2 | 0.0018959 | 1.1218e-05
6971 | 2024-07-05 | 10:16 | 2024-07-05 | 12:03 | 21 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Balabani 1 | Podgorica | 2 | 0.0050414 | 4.7116e-05
6972 | 2024-07-05 | 10:28 | 2024-07-05 | 10:50 | 1 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Brežine 1 | Podgorica | 2 | 4.936e-05 | 2.2436e-06
6973 | 2024-07-05 | 10:35 | 2024-07-05 | 11:50 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komoševina | Budva | 4 | 0.00016827 | 2.2436e-06
6974 | 2024-07-05 | 10:47 | 2024-07-05 | 14:05 | 22 | 198 | 198 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Međuriječje | Kolašin | 6 | 0.0097732 | 4.936e-05
6975 | 2024-07-05 | 11:00 | 2024-07-05 | 16:25 | 1 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hareme 1 | Berane | 3 | 0.00072918 | 2.2436e-06
6976 | 2024-07-05 | 12:14 | 2024-07-05 | 17:05 | 1 | 291 | 291 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savin Bor 1 | Berane | 3 | 0.00065289 | 2.2436e-06
6977 | 2024-07-05 | 13:21 | 2024-07-05 | 14:05 | 1 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Resna | Cetinje | 2 | 9.8719e-05 | 2.2436e-06
6978 | 2024-07-05 | 14:30 | 2024-07-05 | 16:10 | 7 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudo Polje | Žabljak | 7 | 0.0015705 | 1.5705e-05
6979 | 2024-07-05 | 14:44 | 2024-07-05 | 16:34 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 8 | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
6980 | 2024-07-05 | 15:30 | 2024-07-05 | 16:34 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 13 | Podgorica | 2 | 0.00014359 | 2.2436e-06
6981 | 2024-07-05 | 16:45 | 2024-07-05 | 17:45 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murino | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6982 | 2024-07-05 | 16:45 | 2024-07-05 | 18:05 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
6983 | 2024-07-05 | 17:55 | 2024-07-05 | 18:30 | 6 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Seoca | Žabljak | 7 | 0.00047116 | 1.3462e-05
6984 | 2024-07-05 | 19:22 | 2024-07-06 | 11:10 | 1 | 948 | 948 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 1 | Berane | 3 | 0.0021269 | 2.2436e-06
6985 | 2024-07-05 | 19:50 | 2024-07-05 | 20:28 | 45 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vilići | Pljevlja | 7 | 0.0038366 | 0.00010096
6986 | 2024-07-05 | 20:14 | 2024-07-05 | 22:10 | 1 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosić 1 | Podgorica | 2 | 0.00026026 | 2.2436e-06
6987 | 2024-07-05 | 20:42 | 2024-07-05 | 21:20 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosijeri | Cetinje | 2 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
6988 | 2024-07-06 | 6:50 | 2024-07-06 | 11:07 | 57 | 257 | 257 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sokolac | Bijelo Polje | 6 | 0.032867 | 0.00012789
6989 | 2024-07-06 | 9:33 | 2024-07-06 | 10:55 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njegnjevo Nova | Bijelo Polje | 6 | 0.00018398 | 2.2436e-06
6990 | 2024-07-06 | 10:43 | 2024-07-06 | 14:58 | 3 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 1 | Berane | 3 | 0.0017164 | 6.7308e-06
6991 | 2024-07-06 | 11:00 | 2024-07-06 | 14:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mikulići | Cetinje | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
6992 | 2024-07-06 | 11:35 | 2024-07-06 | 14:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trgovinska Škola | Podgorica | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
6993 | 2024-07-06 | 11:40 | 2024-07-06 | 14:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
6994 | 2024-07-06 | 11:50 | 2024-07-06 | 14:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Lješnica 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00029167 | 2.2436e-06
6995 | 2024-07-06 | 12:40 | 2024-07-06 | 14:05 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bregovi Mijovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
6996 | 2024-07-06 | 13:00 | 2024-07-06 | 14:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranjina | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
6997 | 2024-07-06 | 13:45 | 2024-07-06 | 15:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momče | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
6998 | 2024-07-06 | 14:53 | 2024-07-06 | 16:40 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 0.00024007 | 2.2436e-06
6999 | 2024-07-06 | 15:05 | 2024-07-06 | 17:50 | 18 | 165 | 165 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dragovića Polje | Kolašin | 6 | 0.0066635 | 4.0385e-05
7000 | 2024-07-06 | 15:20 | 2024-07-06 | 19:00 | 3 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đjurička Rijeka 2 | Berane | 3 | 0.0014808 | 6.7308e-06
7001 | 2024-07-06 | 15:43 | 2024-07-06 | 16:51 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 1 | Berane | 3 | 0.00015257 | 2.2436e-06
7002 | 2024-07-06 | 16:20 | 2024-07-06 | 20:05 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.00050481 | 2.2436e-06
7003 | 2024-07-06 | 16:35 | 2024-07-06 | 19:51 | 1 | 196 | 196 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žari Brezovac | Mojkovac | 6 | 0.00043975 | 2.2436e-06
7004 | 2024-07-06 | 16:55 | 2024-07-06 | 20:30 | 2 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelovica 2 | Berane | 3 | 0.00096476 | 4.4872e-06
7005 | 2024-07-06 | 17:20 | 2024-07-06 | 18:45 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.00019071 | 2.2436e-06
7006 | 2024-07-06 | 19:50 | 2024-07-07 | 9:20 | 5 | 810 | 810 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Okladi | Bijelo Polje | 6 | 0.0090866 | 1.1218e-05
7007 | 2024-07-06 | 20:45 | 2024-07-06 | 22:53 | 1 | 128 | 128 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Željeznička Stanica Zeta | Podgorica | 2 | 0.00028718 | 2.2436e-06
7008 | 2024-07-06 | 21:30 | 2024-07-07 | 9:40 | 1 | 730 | 730 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 0.0016378 | 2.2436e-06
7009 | 2024-07-06 | 21:47 | 2024-07-07 | 10:00 | 1 | 733 | 733 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 0.0016446 | 2.2436e-06
7010 | 2024-07-07 | 1:10 | 2024-07-07 | 7:40 | 1 | 390 | 390 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 0.00087501 | 2.2436e-06
7011 | 2024-07-07 | 8:10 | 2024-07-07 | 20:38 | 45 | 748 | 748 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crni Vrh | Pljevlja | 7 | 0.07552 | 0.00010096
7012 | 2024-07-07 | 9:45 | 2024-07-07 | 12:55 | 2 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grnčar 1 (Bucelj) | Berane | 3 | 0.00085257 | 4.4872e-06
7013 | 2024-07-07 | 9:50 | 2024-07-07 | 13:30 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka gora | Podgorica | 2 | 0.0004936 | 2.2436e-06
7014 | 2024-07-07 | 11:20 | 2024-07-07 | 18:50 | 1 | 450 | 450 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Resna | Cetinje | 2 | 0.0010096 | 2.2436e-06
7015 | 2024-07-07 | 12:02 | 2024-07-07 | 14:00 | 1 | 118 | 118 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.00026475 | 2.2436e-06
7016 | 2024-07-07 | 14:10 | 2024-07-07 | 16:31 | 2 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vitoja | Podgorica | 2 | 0.0006327 | 4.4872e-06
7017 | 2024-07-07 | 16:20 | 2024-07-07 | 17:00 | 2 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Nišić-Okov | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 4.4872e-06
7018 | 2024-07-07 | 17:30 | 2024-07-07 | 20:15 | 16 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rogobore | Kolašin | 6 | 0.0059231 | 3.5898e-05
7019 | 2024-07-07 | 18:30 | 2024-07-07 | 19:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gruda | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7020 | 2024-07-07 | 19:34 | 2024-07-07 | 20:46 | 27 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.0043616 | 6.0578e-05
7021 | 2024-07-07 | 19:45 | 2024-07-08 | 10:15 | 1 | 870 | 870 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stravče Kastrat | Podgorica | 2 | 0.0019519 | 2.2436e-06
7022 | 2024-07-07 | 19:45 | 2024-07-07 | 22:00 | 6 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Regionalni Vodovod Lastva | Budva | 4 | 0.0018173 | 1.3462e-05
7023 | 2024-07-07 | 20:21 | 2024-07-07 | 22:24 | 1 | 123 | 123 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.00027596 | 2.2436e-06
7024 | 2024-07-08 | 7:00 | 2024-07-12 | 12:00 | 1 | 6060 | 6060 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lapčići | Budva | 4 | 0.013596 | 2.2436e-06
7025 | 2024-07-08 | 7:45 | 2024-07-08 | 9:45 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Za sela | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
7026 | 2024-07-08 | 8:20 | 2024-07-08 | 8:46 | 1 | 26 | 26 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pažići | Podgorica | 2 | 5.8334e-05 | 2.2436e-06
7027 | 2024-07-08 | 8:42 | 2024-07-08 | 8:46 | 104 | 4 | 4 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čikić | Kotor | 5 | 0.00093334 | 0.00023334
7028 | 2024-07-08 | 8:49 | 2024-07-08 | 14:40 | 2 | 351 | 351 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hladnjača | Herceg Novi | 5 | 0.001575 | 4.4872e-06
7029 | 2024-07-08 | 9:05 | 2024-07-08 | 10:21 | 23 | 76 | 76 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markov Rt 1 - Jerović | Kotor | 5 | 0.0039218 | 5.1603e-05
7030 | 2024-07-08 | 9:15 | 2024-07-08 | 16:20 | 1 | 425 | 425 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobri Do | Podgorica | 2 | 0.00095354 | 2.2436e-06
7031 | 2024-07-08 | 9:25 | 2024-07-09 | 7:30 | 1 | 1325 | 1325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašnica | Berane | 3 | 0.0029728 | 2.2436e-06
7032 | 2024-07-08 | 9:25 | 2024-07-08 | 12:50 | 14 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0064392 | 3.1411e-05
7033 | 2024-07-08 | 9:30 | 2024-07-08 | 9:35 | 6 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Odžak | Pljevlja | 7 | 6.7308e-05 | 1.3462e-05
7034 | 2024-07-08 | 9:30 | 2024-07-08 | 12:05 | 40 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelovica 2 | Berane | 3 | 0.01391 | 8.9745e-05
7035 | 2024-07-08 | 10:00 | 2024-07-08 | 14:00 | 36 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Biševo | Rožaje | 3 | 0.019385 | 8.077e-05
7036 | 2024-07-08 | 10:10 | 2024-07-08 | 11:00 | 3 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bukovica 2 | Žabljak | 7 | 0.00033654 | 6.7308e-06
7037 | 2024-07-08 | 10:13 | 2024-07-08 | 10:55 | 316 | 42 | 42 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Pijavica | Herceg Novi | 5 | 0.029777 | 0.00070898
7038 | 2024-07-08 | 10:18 | 2024-07-08 | 12:30 | 12 | 132 | 132 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Ljevišta | Kolašin | 6 | 0.0035539 | 2.6923e-05
7039 | 2024-07-08 | 10:20 | 2024-07-08 | 12:45 | 27 | 145 | 145 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krupice 1 | Pljevlja | 7 | 0.0087838 | 6.0578e-05
7040 | 2024-07-08 | 11:10 | 2024-07-08 | 12:48 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Most Radovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00021987 | 2.2436e-06
7041 | 2024-07-08 | 11:25 | 2024-07-08 | 12:00 | 4 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Provalija | Žabljak | 7 | 0.00031411 | 8.9745e-06
7042 | 2024-07-08 | 11:45 | 2024-07-08 | 13:54 | 57 | 129 | 129 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 1 | Berane | 3 | 0.016497 | 0.00012789
7043 | 2024-07-08 | 11:52 | 2024-07-08 | 12:00 | 1 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 13 | Podgorica | 2 | 1.7949e-05 | 2.2436e-06
7044 | 2024-07-08 | 12:10 | 2024-07-08 | 14:03 | 51 | 113 | 113 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ski Lift | Pljevlja | 7 | 0.01293 | 0.00011442
7045 | 2024-07-08 | 12:15 | 2024-07-08 | 14:05 | 3 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bukovica 1 | Žabljak | 7 | 0.00074039 | 6.7308e-06
7046 | 2024-07-08 | 12:50 | 2024-07-08 | 13:50 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zgrada Bečići | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
7047 | 2024-07-08 | 13:01 | 2024-07-08 | 17:23 | 1 | 262 | 262 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Grančarevo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00058783 | 2.2436e-06
7048 | 2024-07-08 | 13:20 | 2024-07-09 | 10:20 | 1 | 1260 | 1260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.002827 | 2.2436e-06
7049 | 2024-07-08 | 13:23 | 2024-07-08 | 17:23 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumet | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.2436e-06
7050 | 2024-07-08 | 13:47 | 2024-07-08 | 15:50 | 30 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.0082789 | 6.7308e-05
7051 | 2024-07-08 | 13:51 | 2024-07-08 | 15:05 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grebaje | Berane | 3 | 0.00016603 | 2.2436e-06
7052 | 2024-07-08 | 13:55 | 2024-07-08 | 14:41 | 1 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 7 | Podgorica | 2 | 0.00010321 | 2.2436e-06
7053 | 2024-07-08 | 14:35 | 2024-07-08 | 15:25 | 4 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bukovica 1 | Žabljak | 7 | 0.00044872 | 8.9745e-06
7054 | 2024-07-08 | 14:40 | 2024-07-08 | 18:00 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00044872 | 2.2436e-06
7055 | 2024-07-08 | 15:18 | 2024-07-08 | 15:31 | 1 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 2.9167e-05 | 2.2436e-06
7056 | 2024-07-08 | 15:37 | 2024-07-08 | 17:04 | 20 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Mijović | Bar | 4 | 0.0039039 | 4.4872e-05
7057 | 2024-07-08 | 16:15 | 2024-07-08 | 18:30 | 3 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.00090866 | 6.7308e-06
7058 | 2024-07-08 | 18:15 | 2024-07-08 | 19:45 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Čevo | Cetinje | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
7059 | 2024-07-08 | 20:40 | 2024-07-08 | 21:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 2 | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7060 | 2024-07-08 | 21:40 | 2024-07-08 | 23:15 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Starče | Kolašin | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
7061 | 2024-07-08 | 21:51 | 2024-07-09 | 12:20 | 1 | 869 | 869 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.0019497 | 2.2436e-06
7062 | 2024-07-08 | 22:05 | 2024-07-09 | 8:40 | 1 | 635 | 635 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dajbabe 2 | Podgorica | 2 | 0.0014247 | 2.2436e-06
7063 | 2024-07-08 | 23:15 | 2024-07-08 | 23:55 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
7064 | 2024-07-09 | 0:24 | 2024-07-09 | 9:24 | 25 | 540 | 540 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 1 | Berane | 3 | 0.030289 | 5.609e-05
7065 | 2024-07-09 | 8:15 | 2024-07-09 | 9:30 | 3 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ograde | Kotor | 5 | 0.00050481 | 6.7308e-06
7066 | 2024-07-09 | 8:15 | 2024-07-09 | 9:30 | 15 | 75 | 75 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tujković | Kotor | 5 | 0.0025241 | 3.3654e-05
7067 | 2024-07-09 | 8:30 | 2024-07-09 | 13:04 | 1 | 274 | 274 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đurović | Podgorica | 2 | 0.00061475 | 2.2436e-06
7068 | 2024-07-09 | 8:32 | 2024-07-09 | 9:01 | 3 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine 3 | Podgorica | 2 | 0.00019519 | 6.7308e-06
7069 | 2024-07-09 | 8:50 | 2024-07-09 | 9:00 | 8 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 1.7949e-05
7070 | 2024-07-09 | 9:00 | 2024-07-09 | 14:05 | 8 | 305 | 305 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0054744 | 1.7949e-05
7071 | 2024-07-09 | 9:10 | 2024-07-09 | 13:10 | 137 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.07377 | 0.00030738
7072 | 2024-07-09 | 9:11 | 2024-07-09 | 10:30 | 1 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.00017725 | 2.2436e-06
7073 | 2024-07-09 | 10:00 | 2024-07-09 | 13:30 | 24 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.011308 | 5.3847e-05
7074 | 2024-07-09 | 10:00 | 2024-07-09 | 14:00 | 38 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Lovnica | Rožaje | 3 | 0.020462 | 8.5257e-05
7075 | 2024-07-09 | 10:10 | 2024-07-09 | 16:25 | 8 | 375 | 375 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumet | Budva | 4 | 0.0067308 | 1.7949e-05
7076 | 2024-07-09 | 10:20 | 2024-07-09 | 11:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šipčanik 2 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
7077 | 2024-07-09 | 10:20 | 2024-07-09 | 14:30 | 5 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 1 | Podgorica | 2 | 0.0028045 | 1.1218e-05
7078 | 2024-07-09 | 10:20 | 2024-07-09 | 15:20 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dubovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00067308 | 2.2436e-06
7079 | 2024-07-09 | 10:25 | 2024-07-09 | 13:50 | 4 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0018398 | 8.9745e-06
7080 | 2024-07-09 | 10:35 | 2024-07-09 | 10:50 | 48 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje Kekići(75) | Nikšić | 1 | 0.0016154 | 0.00010769
7081 | 2024-07-09 | 11:00 | 2024-07-09 | 13:50 | 34 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dašča Rijeka | Berane | 3 | 0.012968 | 7.6283e-05
7082 | 2024-07-09 | 12:10 | 2024-07-09 | 12:15 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Supermarket Zabjelo | Podgorica | 2 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
7083 | 2024-07-09 | 12:13 | 2024-07-09 | 12:45 | 2 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćeklići | Cetinje | 2 | 0.00014359 | 4.4872e-06
7084 | 2024-07-09 | 13:20 | 2024-07-09 | 14:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skić | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
7085 | 2024-07-09 | 13:20 | 2024-07-09 | 16:25 | 8 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumet | Budva | 4 | 0.0033206 | 1.7949e-05
7086 | 2024-07-09 | 13:30 | 2024-07-09 | 13:55 | 193 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 4 | Berane | 3 | 0.010825 | 0.00043302
7087 | 2024-07-09 | 14:30 | 2024-07-09 | 15:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 2 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7088 | 2024-07-09 | 15:05 | 2024-07-09 | 16:33 | 3 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kutnja Njiva | Žabljak | 7 | 0.00059231 | 6.7308e-06
7089 | 2024-07-09 | 16:15 | 2024-07-09 | 18:15 | 3 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.0008077 | 6.7308e-06
7090 | 2024-07-09 | 16:20 | 2024-07-09 | 18:20 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuti 2 | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
7091 | 2024-07-09 | 17:15 | 2024-07-09 | 18:50 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 4 | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
7092 | 2024-07-09 | 17:26 | 2024-07-09 | 20:18 | 1 | 172 | 172 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Metalka | Podgorica | 2 | 0.0003859 | 2.2436e-06
7093 | 2024-07-09 | 17:30 | 2024-07-09 | 18:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanovići 2 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
7094 | 2024-07-09 | 18:07 | 2024-07-09 | 18:59 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače 1 | Podgorica | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
7095 | 2024-07-09 | 19:20 | 2024-07-09 | 21:26 | 1 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rupice Komanske | Podgorica | 2 | 0.0002827 | 2.2436e-06
7096 | 2024-07-09 | 19:54 | 2024-07-09 | 21:43 | 1 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šušunja 1 | Podgorica | 2 | 0.00024455 | 2.2436e-06
7097 | 2024-07-09 | 20:25 | 2024-07-09 | 21:21 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 2(Košarkaški Stadion) | Berane | 3 | 0.00012564 | 2.2436e-06
7098 | 2024-07-09 | 21:58 | 2024-07-10 | 11:00 | 1 | 782 | 782 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0017545 | 2.2436e-06
7099 | 2024-07-09 | 22:25 | 2024-07-10 | 11:36 | 1 | 791 | 791 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitari 1 | Berane | 3 | 0.0017747 | 2.2436e-06
7100 | 2024-07-10 | 7:52 | 2024-07-10 | 8:05 | 86 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kavač Prodavnica | Kotor | 5 | 0.0025084 | 0.00019295
7101 | 2024-07-10 | 8:01 | 2024-07-10 | 9:00 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Beri 2 | Podgorica | 2 | 0.00013237 | 2.2436e-06
7102 | 2024-07-10 | 8:15 | 2024-07-10 | 15:20 | 1 | 425 | 425 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Starče | Kolašin | 6 | 0.00095354 | 2.2436e-06
7103 | 2024-07-10 | 8:25 | 2024-07-10 | 9:00 | 90 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0070674 | 0.00020193
7104 | 2024-07-10 | 8:30 | 2024-07-10 | 8:45 | 22 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Naselje Kotor | Kotor | 5 | 0.00074039 | 4.936e-05
7105 | 2024-07-10 | 8:33 | 2024-07-10 | 10:24 | 3 | 111 | 111 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovina | Podgorica | 2 | 0.00074712 | 6.7308e-06
7106 | 2024-07-10 | 8:40 | 2024-07-10 | 16:00 | 1 | 440 | 440 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 2 | Berane | 3 | 0.00098719 | 2.2436e-06
7107 | 2024-07-10 | 8:49 | 2024-07-10 | 9:46 | 84 | 57 | 128.4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuzmani 2 | Ulcinj | 4 | 0.010742 | 0.00018846
7107 | 2024-07-10 | 8:49 | 2024-07-10 | 15:30 | 22 | 401 | 128.4 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuzmani 2 | Ulcinj | 4 | 0.019793 | 4.936e-05
7108 | 2024-07-10 | 9:00 | 2024-07-10 | 13:00 | 90 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.048462 | 0.00020193
7109 | 2024-07-10 | 9:00 | 2024-07-10 | 14:30 | 20 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grižice | Rožaje | 3 | 0.014808 | 4.4872e-05
7110 | 2024-07-10 | 9:15 | 2024-07-10 | 13:30 | 24 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.013731 | 5.3847e-05
7111 | 2024-07-10 | 9:22 | 2024-07-10 | 9:49 | 10 | 27 | 27 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljuta 1 | Kotor | 5 | 0.00060578 | 2.2436e-05
7112 | 2024-07-10 | 9:25 | 2024-07-10 | 10:00 | 65 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojna(252) | Nikšić | 1 | 0.0051042 | 0.00014584
7113 | 2024-07-10 | 9:30 | 2024-07-10 | 10:44 | 97 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Baukovo | Bar | 4 | 0.016105 | 0.00021763
7114 | 2024-07-10 | 9:35 | 2024-07-10 | 12:55 | 41 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crniš | Bijelo Polje | 6 | 0.018398 | 9.1988e-05
7115 | 2024-07-10 | 9:50 | 2024-07-10 | 11:00 | 300 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dječiji Vrtić Konik | Podgorica | 2 | 0.047116 | 0.00067308
7116 | 2024-07-10 | 9:52 | 2024-07-10 | 9:59 | 177 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Belveder | Bar | 4 | 0.0027798 | 0.00039712
7117 | 2024-07-10 | 10:20 | 2024-07-10 | 11:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće rakića 4 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
7118 | 2024-07-10 | 10:45 | 2024-07-10 | 14:20 | 4 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0019295 | 8.9745e-06
7119 | 2024-07-10 | 11:18 | 2024-07-10 | 17:31 | 1 | 373 | 373 | Neplaniran | CEDIS | BTS 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00083687 | 2.2436e-06
7120 | 2024-07-10 | 11:35 | 2024-07-10 | 17:00 | 4 | 325 | 325 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mljetičak 1 | Žabljak | 7 | 0.0029167 | 8.9745e-06
7121 | 2024-07-10 | 11:45 | 2024-07-10 | 17:50 | 1 | 365 | 365 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cvilin | Podgorica | 2 | 0.00081892 | 2.2436e-06
7122 | 2024-07-10 | 12:00 | 2024-07-10 | 13:10 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zabjelo 1 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
7123 | 2024-07-10 | 12:21 | 2024-07-10 | 12:32 | 452 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Paljuškovo | Bar | 4 | 0.011155 | 0.0010141
7124 | 2024-07-10 | 12:30 | 2024-07-10 | 13:15 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borje 2 | Žabljak | 7 | 0.00010096 | 2.2436e-06
7125 | 2024-07-10 | 12:30 | 2024-07-10 | 14:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 3 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
7126 | 2024-07-10 | 12:43 | 2024-07-10 | 13:02 | 154 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čeluga 3 | Bar | 4 | 0.0065648 | 0.00034552
7127 | 2024-07-10 | 13:00 | 2024-07-10 | 14:15 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Petnjica | Žabljak | 7 | 0.00016827 | 2.2436e-06
7128 | 2024-07-10 | 13:02 | 2024-07-10 | 14:10 | 125 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.019071 | 0.00028045
7129 | 2024-07-10 | 13:05 | 2024-07-10 | 15:30 | 84 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kuzmani 2 | Ulcinj | 4 | 0.027327 | 0.00018846
7130 | 2024-07-10 | 13:19 | 2024-07-10 | 16:20 | 1 | 181 | 181 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.00040609 | 2.2436e-06
7131 | 2024-07-10 | 13:30 | 2024-07-10 | 14:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 2 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7132 | 2024-07-10 | 13:45 | 2024-07-10 | 19:11 | 19 | 326 | 326 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Distributivni Centar | Podgorica | 2 | 0.013897 | 4.2629e-05
7133 | 2024-07-10 | 14:00 | 2024-07-10 | 14:36 | 152 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.012277 | 0.00034103
7134 | 2024-07-10 | 14:00 | 2024-07-10 | 15:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bokovo | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
7135 | 2024-07-10 | 15:00 | 2024-07-10 | 15:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 2 | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
7136 | 2024-07-10 | 15:35 | 2024-07-10 | 16:50 | 7 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljajkovići 1 | Podgorica | 2 | 0.0011779 | 1.5705e-05
7137 | 2024-07-10 | 16:30 | 2024-07-10 | 17:10 | 53 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grančarevo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0047565 | 0.00011891
7138 | 2024-07-10 | 16:30 | 2024-07-10 | 17:47 | 20 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovač | Pljevlja | 7 | 0.0034552 | 4.4872e-05
7139 | 2024-07-10 | 17:00 | 2024-07-10 | 17:30 | 4 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mljetičak 1 | Žabljak | 7 | 0.00026923 | 8.9745e-06
7140 | 2024-07-10 | 17:01 | 2024-07-11 | 8:00 | 1 | 899 | 899 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 2 | Berane | 3 | 0.002017 | 2.2436e-06
7141 | 2024-07-10 | 17:40 | 2024-07-10 | 19:07 | 1 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beglaci 2 | Podgorica | 2 | 0.00019519 | 2.2436e-06
7142 | 2024-07-10 | 17:46 | 2024-07-11 | 12:52 | 1 | 1146 | 1146 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.0025712 | 2.2436e-06
7143 | 2024-07-10 | 18:25 | 2024-07-10 | 18:45 | 473 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.021225 | 0.0010612
7144 | 2024-07-10 | 18:50 | 2024-07-10 | 19:20 | 432 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zlatica 3 | Podgorica | 2 | 0.029077 | 0.00096924
7145 | 2024-07-10 | 18:50 | 2024-07-10 | 20:28 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 0.00021987 | 2.2436e-06
7146 | 2024-07-10 | 19:14 | 2024-07-10 | 20:37 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 2 | Podgorica | 2 | 0.00018622 | 2.2436e-06
7147 | 2024-07-10 | 20:49 | 2024-07-10 | 22:00 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rupice Komanske | Podgorica | 2 | 0.0001593 | 2.2436e-06
7148 | 2024-07-10 | 21:40 | 2024-07-11 | 10:00 | 1 | 740 | 740 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Distribucija | Bijelo Polje | 6 | 0.0016603 | 2.2436e-06
7149 | 2024-07-10 | 21:53 | 2024-07-10 | 22:34 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 7 | Podgorica | 2 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
7150 | 2024-07-11 | 6:15 | 2024-07-11 | 14:40 | 1 | 505 | 505 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 6 (Jelić) | Berane | 3 | 0.001133 | 2.2436e-06
7151 | 2024-07-11 | 7:30 | 2024-07-11 | 8:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pekara Nova | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
7152 | 2024-07-11 | 7:40 | 2024-07-11 | 7:51 | 1 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljajkovići 1 | Podgorica | 2 | 2.468e-05 | 2.2436e-06
7153 | 2024-07-11 | 7:55 | 2024-07-11 | 8:15 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
7154 | 2024-07-11 | 8:05 | 2024-07-11 | 9:00 | 90 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.011106 | 0.00020193
7155 | 2024-07-11 | 8:28 | 2024-07-11 | 8:44 | 301 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zlodo | Pljevlja | 7 | 0.010805 | 0.00067533
7156 | 2024-07-11 | 8:30 | 2024-07-11 | 11:20 | 11 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0041956 | 2.468e-05
7157 | 2024-07-11 | 8:37 | 2024-07-11 | 9:34 | 374 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 0.047829 | 0.00083911
7158 | 2024-07-11 | 9:00 | 2024-07-11 | 11:05 | 90 | 125 | 125 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.025241 | 0.00020193
7159 | 2024-07-11 | 9:10 | 2024-07-11 | 10:51 | 1 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinicka 2 (Orahovo) | Berane | 3 | 0.00022661 | 2.2436e-06
7160 | 2024-07-11 | 9:20 | 2024-07-11 | 11:25 | 45 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.01262 | 0.00010096
7161 | 2024-07-11 | 9:50 | 2024-07-11 | 10:40 | 267 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vranići 2 | Podgorica | 2 | 0.029952 | 0.00059905
7162 | 2024-07-11 | 9:50 | 2024-07-11 | 10:51 | 1 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Burum | Podgorica | 2 | 0.00013686 | 2.2436e-06
7163 | 2024-07-11 | 10:00 | 2024-07-11 | 11:09 | 62 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.0095982 | 0.0001391
7164 | 2024-07-11 | 10:05 | 2024-07-11 | 12:10 | 52 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | STS 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.014584 | 0.00011667
7165 | 2024-07-11 | 10:10 | 2024-07-11 | 10:33 | 152 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.0078437 | 0.00034103
7166 | 2024-07-11 | 10:10 | 2024-07-11 | 11:20 | 57 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.008952 | 0.00012789
7167 | 2024-07-11 | 10:10 | 2024-07-11 | 12:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.0002468 | 2.2436e-06
7168 | 2024-07-11 | 10:10 | 2024-07-11 | 13:40 | 123 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 1 | Berane | 3 | 0.057953 | 0.00027596
7169 | 2024-07-11 | 10:12 | 2024-07-11 | 11:20 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dobri Do | Podgorica | 2 | 0.00015257 | 2.2436e-06
7170 | 2024-07-11 | 10:34 | 2024-07-11 | 11:15 | 5 | 41 | 41 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studentski Dom | Kotor | 5 | 0.00045994 | 1.1218e-05
7171 | 2024-07-11 | 10:45 | 2024-07-11 | 12:48 | 14 | 123 | 123 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0038635 | 3.1411e-05
7172 | 2024-07-11 | 11:00 | 2024-07-11 | 12:55 | 48 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trubina | Bijelo Polje | 6 | 0.012385 | 0.00010769
7173 | 2024-07-11 | 11:10 | 2024-07-11 | 17:55 | 1 | 405 | 405 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Unistan 8 | Podgorica | 2 | 0.00090866 | 2.2436e-06
7174 | 2024-07-11 | 11:17 | 2024-07-11 | 13:30 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dulipolje | Berane | 3 | 0.0002984 | 2.2436e-06
7175 | 2024-07-11 | 11:35 | 2024-07-11 | 14:15 | 4 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0014359 | 8.9745e-06
7176 | 2024-07-11 | 11:45 | 2024-07-12 | 12:00 | 1 | 1455 | 1455 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lapčići | Budva | 4 | 0.0032645 | 2.2436e-06
7177 | 2024-07-11 | 12:15 | 2024-07-11 | 12:50 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tmajevci | Žabljak | 7 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
7178 | 2024-07-11 | 12:20 | 2024-07-11 | 13:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bata | Cetinje | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
7179 | 2024-07-11 | 12:24 | 2024-07-11 | 13:45 | 1 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lopate | Podgorica | 2 | 0.00018173 | 2.2436e-06
7180 | 2024-07-11 | 12:45 | 2024-07-11 | 12:52 | 152 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.0023872 | 0.00034103
7181 | 2024-07-11 | 13:05 | 2024-07-11 | 13:09 | 152 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.0013641 | 0.00034103
7182 | 2024-07-11 | 13:10 | 2024-07-11 | 17:00 | 3 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Brajkovača | Žabljak | 7 | 0.0015481 | 6.7308e-06
7183 | 2024-07-11 | 13:35 | 2024-07-11 | 14:00 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jaz 1 | Budva | 4 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
7184 | 2024-07-11 | 14:50 | 2024-07-11 | 15:10 | 142 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 3x12 Stanova | Bijelo Polje | 6 | 0.0063719 | 0.00031859
7185 | 2024-07-11 | 14:53 | 2024-07-11 | 17:40 | 1 | 167 | 167 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 6 (Jelić) | Berane | 3 | 0.00037468 | 2.2436e-06
7186 | 2024-07-11 | 15:15 | 2024-07-11 | 16:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
7187 | 2024-07-11 | 15:28 | 2024-07-11 | 16:45 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babića Polje | Mojkovac | 6 | 0.00017276 | 2.2436e-06
7188 | 2024-07-11 | 15:30 | 2024-07-11 | 15:45 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | vs | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
7189 | 2024-07-11 | 16:00 | 2024-07-11 | 17:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zgrada Bečići | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
7190 | 2024-07-11 | 16:15 | 2024-07-11 | 16:45 | 45 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babića Polje | Mojkovac | 6 | 0.0030289 | 0.00010096
7191 | 2024-07-11 | 16:24 | 2024-07-11 | 17:36 | 152 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.024554 | 0.00034103
7192 | 2024-07-11 | 16:30 | 2024-07-11 | 18:20 | 6 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 0.0014808 | 1.3462e-05
7193 | 2024-07-11 | 16:30 | 2024-07-11 | 18:25 | 45 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Lamela 27 | Bar | 4 | 0.011611 | 0.00010096
7194 | 2024-07-11 | 17:00 | 2024-07-11 | 18:40 | 3 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Brajkovača | Žabljak | 7 | 0.00067308 | 6.7308e-06
7195 | 2024-07-11 | 17:00 | 2024-07-11 | 19:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Laze | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
7196 | 2024-07-11 | 17:55 | 2024-07-17 | 11:54 | 1 | 8279 | 8279 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Malenza | Podgorica | 2 | 0.018575 | 2.2436e-06
7197 | 2024-07-11 | 18:15 | 2024-07-11 | 20:15 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojna Njiva | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
7198 | 2024-07-11 | 18:30 | 2024-07-11 | 19:32 | 473 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.065796 | 0.0010612
7199 | 2024-07-11 | 18:32 | 2024-07-11 | 21:55 | 4 | 203 | 203 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zlatica B | Podgorica | 2 | 0.0018218 | 8.9745e-06
7200 | 2024-07-11 | 20:11 | 2024-07-11 | 21:20 | 1 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica 3 | Podgorica | 2 | 0.00015481 | 2.2436e-06
7201 | 2024-07-11 | 20:15 | 2024-07-12 | 17:20 | 5 | 1265 | 81.42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kumbor - Olimpija | Herceg Novi | 5 | 0.014191 | 1.1218e-05
7201 | 2024-07-11 | 20:15 | 2024-07-11 | 21:10 | 224 | 55 | 81.42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kumbor - Olimpija | Herceg Novi | 5 | 0.027641 | 0.00050257
7202 | 2024-07-11 | 22:29 | 2024-07-11 | 23:04 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
7203 | 2024-07-12 | 8:00 | 2024-07-12 | 11:00 | 27 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sveti Stasije 1 | Kotor | 5 | 0.010904 | 6.0578e-05
7204 | 2024-07-12 | 8:15 | 2024-07-12 | 8:59 | 5 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bazen | Herceg Novi | 5 | 0.0004936 | 1.1218e-05
7205 | 2024-07-12 | 8:30 | 2024-07-12 | 10:10 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bukovica 1 | Žabljak | 7 | 0.00022436 | 2.2436e-06
7206 | 2024-07-12 | 8:45 | 2024-07-12 | 9:20 | 45 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.0035337 | 0.00010096
7207 | 2024-07-12 | 9:08 | 2024-07-12 | 10:45 | 5 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.0010882 | 1.1218e-05
7208 | 2024-07-12 | 9:10 | 2024-07-12 | 11:35 | 21 | 145 | 145 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Polje - Brod(142) | Nikšić | 1 | 0.0068318 | 4.7116e-05
7209 | 2024-07-12 | 9:30 | 2024-07-12 | 13:30 | 37 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.019923 | 8.3014e-05
7210 | 2024-07-12 | 9:49 | 2024-07-12 | 9:55 | 47 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sušica | Bijelo Polje | 6 | 0.0006327 | 0.00010545
7211 | 2024-07-12 | 10:00 | 2024-07-12 | 13:00 | 1 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tehno Baza(414) | Nikšić | 1 | 0.00040385 | 2.2436e-06
7212 | 2024-07-12 | 10:40 | 2024-07-12 | 11:04 | 452 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Pod Glavicom | Bar | 4 | 0.024339 | 0.0010141
7213 | 2024-07-12 | 10:44 | 2024-07-12 | 12:40 | 9 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gradina | Žabljak | 7 | 0.0023423 | 2.0193e-05
7214 | 2024-07-12 | 11:00 | 2024-07-12 | 13:30 | 6 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.0020193 | 1.3462e-05
7215 | 2024-07-12 | 11:02 | 2024-07-12 | 15:00 | 1 | 238 | 238 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.00053398 | 2.2436e-06
7216 | 2024-07-12 | 12:00 | 2024-07-12 | 15:00 | 10 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Plansko | Pljevlja | 7 | 0.0040385 | 2.2436e-05
7217 | 2024-07-12 | 12:47 | 2024-07-12 | 13:32 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vulevići 2 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
7218 | 2024-07-12 | 13:00 | 2024-07-12 | 15:25 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.00032532 | 2.2436e-06
7219 | 2024-07-12 | 14:02 | 2024-07-12 | 14:57 | 12 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Traboin | Podgorica | 2 | 0.0014808 | 2.6923e-05
7220 | 2024-07-12 | 15:02 | 2024-07-12 | 18:02 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hareme 1 | Berane | 3 | 0.00040385 | 2.2436e-06
7221 | 2024-07-12 | 15:25 | 2024-07-12 | 20:25 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 3 | Berane | 3 | 0.00067308 | 2.2436e-06
7222 | 2024-07-12 | 15:30 | 2024-07-13 | 12:30 | 1 | 1260 | 1260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 1 | Budva | 4 | 0.002827 | 2.2436e-06
7223 | 2024-07-12 | 15:39 | 2024-07-13 | 22:54 | 1 | 1875 | 1875 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.0042068 | 2.2436e-06
7224 | 2024-07-12 | 16:18 | 2024-07-12 | 17:22 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Distributivni Centar | Podgorica | 2 | 0.00014359 | 2.2436e-06
7225 | 2024-07-12 | 16:30 | 2024-07-12 | 17:33 | 15 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanovići | Ulcinj | 4 | 0.0021202 | 3.3654e-05
7226 | 2024-07-12 | 16:50 | 2024-07-12 | 18:10 | 3 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kosor 2 | Podgorica | 2 | 0.00053847 | 6.7308e-06
7227 | 2024-07-12 | 17:12 | 2024-07-12 | 19:00 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
7228 | 2024-07-12 | 17:30 | 2024-07-12 | 17:35 | 10 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krupice 1 | Pljevlja | 7 | 0.00011218 | 2.2436e-05
7229 | 2024-07-12 | 17:40 | 2024-07-12 | 20:25 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 3 | Berane | 3 | 0.0003702 | 2.2436e-06
7230 | 2024-07-12 | 18:15 | 2024-07-12 | 21:40 | 5 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradska Opština Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0022997 | 1.1218e-05
7231 | 2024-07-12 | 20:20 | 2024-07-12 | 21:20 | 12 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 3 | Budva | 4 | 0.0016154 | 2.6923e-05
7232 | 2024-07-12 | 21:10 | 2024-07-12 | 21:45 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Dječji Vrtić 1 | Bijelo Polje | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
7233 | 2024-07-12 | 21:15 | 2024-07-13 | 20:00 | 1 | 1365 | 1365 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0030625 | 2.2436e-06
7234 | 2024-07-12 | 23:45 | 2024-07-13 | 9:45 | 1 | 600 | 600 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Grad 2 | Budva | 4 | 0.0013462 | 2.2436e-06
7235 | 2024-07-13 | 7:03 | 2024-07-13 | 15:14 | 1 | 491 | 491 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veruša | Podgorica | 2 | 0.0011016 | 2.2436e-06
7236 | 2024-07-13 | 7:32 | 2024-07-13 | 8:04 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lamela Zabjelo C | Podgorica | 2 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
7237 | 2024-07-13 | 7:32 | 2024-07-13 | 10:10 | 1 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dujeva | Cetinje | 2 | 0.00035449 | 2.2436e-06
7238 | 2024-07-13 | 8:20 | 2024-07-13 | 13:40 | 11 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ibarac | Rožaje | 3 | 0.0078975 | 2.468e-05
7239 | 2024-07-13 | 8:51 | 2024-07-13 | 11:57 | 1 | 186 | 186 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autobuska | Cetinje | 2 | 0.00041731 | 2.2436e-06
7240 | 2024-07-13 | 9:05 | 2024-07-13 | 16:30 | 1 | 445 | 445 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00099841 | 2.2436e-06
7241 | 2024-07-13 | 9:26 | 2024-07-13 | 12:38 | 1 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinići | Podgorica | 2 | 0.00043077 | 2.2436e-06
7242 | 2024-07-13 | 10:05 | 2024-07-13 | 13:15 | 21 | 190 | 190 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bare Šumanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.008952 | 4.7116e-05
7243 | 2024-07-13 | 10:22 | 2024-07-13 | 12:30 | 1 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruščica | Podgorica | 2 | 0.00028718 | 2.2436e-06
7244 | 2024-07-13 | 11:45 | 2024-07-13 | 13:30 | 4 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Strug 1 | Žabljak | 7 | 0.00094232 | 8.9745e-06
7245 | 2024-07-13 | 12:05 | 2024-07-13 | 20:04 | 1 | 479 | 479 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0010747 | 2.2436e-06
7246 | 2024-07-13 | 13:00 | 2024-07-13 | 14:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredina | Mojkovac | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
7247 | 2024-07-13 | 13:00 | 2024-07-13 | 16:00 | 3 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.0012116 | 6.7308e-06
7248 | 2024-07-13 | 13:50 | 2024-07-13 | 17:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 0.00042629 | 2.2436e-06
7249 | 2024-07-13 | 14:10 | 2024-07-13 | 18:46 | 1 | 276 | 276 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala 6 | Podgorica | 2 | 0.00061924 | 2.2436e-06
7250 | 2024-07-13 | 14:20 | 2024-07-13 | 16:29 | 1 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karuč | Cetinje | 2 | 0.00028943 | 2.2436e-06
7251 | 2024-07-13 | 17:00 | 2024-07-13 | 21:30 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladoš 1 | Kolašin | 6 | 0.00060578 | 2.2436e-06
7252 | 2024-07-13 | 17:09 | 2024-07-13 | 19:00 | 1 | 111 | 111 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veleta | Podgorica | 2 | 0.00024904 | 2.2436e-06
7253 | 2024-07-13 | 17:40 | 2024-07-13 | 17:45 | 14 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubočica | Pljevlja | 7 | 0.00015705 | 3.1411e-05
7254 | 2024-07-13 | 18:20 | 2024-07-13 | 20:00 | 3 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stijepovo | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 6.7308e-06
7255 | 2024-07-13 | 19:02 | 2024-07-13 | 20:00 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sveta Petka 1 | Budva | 4 | 0.00013013 | 2.2436e-06
7256 | 2024-07-13 | 19:40 | 2024-07-13 | 19:45 | 46 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vaškovo | Pljevlja | 7 | 0.00051603 | 0.00010321
7257 | 2024-07-13 | 19:42 | 2024-07-14 | 14:40 | 1 | 1138 | 1138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0025532 | 2.2436e-06
7258 | 2024-07-13 | 19:50 | 2024-07-13 | 19:55 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Koši Do | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
7259 | 2024-07-13 | 20:07 | 2024-07-14 | 14:00 | 1 | 1073 | 1073 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jabučina | Bijelo Polje | 6 | 0.0024074 | 2.2436e-06
7260 | 2024-07-13 | 20:10 | 2024-07-13 | 21:10 | 6 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Regionalni Vodovod Lastva | Budva | 4 | 0.0008077 | 1.3462e-05
7261 | 2024-07-13 | 20:22 | 2024-07-14 | 9:07 | 1 | 765 | 765 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kujava | Podgorica | 2 | 0.0017164 | 2.2436e-06
7262 | 2024-07-13 | 20:32 | 2024-07-14 | 13:10 | 22 | 998 | 998 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševo 3 | Berane | 3 | 0.049261 | 4.936e-05
7263 | 2024-07-13 | 20:45 | 2024-07-13 | 21:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zgrada Bečići | Budva | 4 | 0.00010096 | 2.2436e-06
7264 | 2024-07-13 | 21:30 | 2024-07-14 | 22:43 | 1 | 1513 | 1513 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuksanlekići 3 | Podgorica | 2 | 0.0033946 | 2.2436e-06
7265 | 2024-07-13 | 22:15 | 2024-07-13 | 22:20 | 34 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Alići | Pljevlja | 7 | 0.00038141 | 7.6283e-05
7266 | 2024-07-13 | 22:43 | 2024-07-14 | 9:38 | 1 | 655 | 655 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 1 | Podgorica | 2 | 0.0014696 | 2.2436e-06
7267 | 2024-07-14 | 2:45 | 2024-07-14 | 10:00 | 1 | 435 | 435 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 0.00097597 | 2.2436e-06
7268 | 2024-07-14 | 6:30 | 2024-07-14 | 10:30 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Brestovi | Cetinje | 2 | 0.00053847 | 2.2436e-06
7269 | 2024-07-14 | 6:54 | 2024-07-14 | 12:05 | 1 | 311 | 311 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Utrg | Cetinje | 2 | 0.00069776 | 2.2436e-06
7270 | 2024-07-14 | 8:43 | 2024-07-14 | 13:59 | 1 | 316 | 316 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 14 | Podgorica | 2 | 0.00070898 | 2.2436e-06
7271 | 2024-07-14 | 11:31 | 2024-07-14 | 13:48 | 1 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.00030738 | 2.2436e-06
7272 | 2024-07-14 | 12:00 | 2024-07-14 | 12:10 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Koši Do | Pljevlja | 7 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
7273 | 2024-07-14 | 12:00 | 2024-07-14 | 14:30 | 2 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Honsiće | Rožaje | 3 | 0.00067308 | 4.4872e-06
7274 | 2024-07-14 | 12:50 | 2024-07-14 | 14:00 | 41 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jabučina | Bijelo Polje | 6 | 0.0064392 | 9.1988e-05
7275 | 2024-07-14 | 13:50 | 2024-07-14 | 17:20 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Planinica | Kolašin | 6 | 0.00047116 | 2.2436e-06
7276 | 2024-07-14 | 14:20 | 2024-07-14 | 14:25 | 19 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.00021314 | 4.2629e-05
7277 | 2024-07-14 | 15:10 | 2024-07-14 | 18:00 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.00038141 | 2.2436e-06
7278 | 2024-07-14 | 15:21 | 2024-07-14 | 16:01 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 6 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
7279 | 2024-07-14 | 16:30 | 2024-07-14 | 19:05 | 50 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.017388 | 0.00011218
7280 | 2024-07-14 | 17:39 | 2024-07-14 | 20:30 | 1 | 171 | 171 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.00038366 | 2.2436e-06
7281 | 2024-07-14 | 17:50 | 2024-07-14 | 19:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rozino 5 | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
7282 | 2024-07-14 | 18:40 | 2024-07-14 | 19:36 | 25 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Cerovo Begovina | Bijelo Polje | 6 | 0.0031411 | 5.609e-05
7283 | 2024-07-14 | 19:20 | 2024-07-14 | 21:20 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
7284 | 2024-07-14 | 19:25 | 2024-07-14 | 20:15 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Naselje | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7285 | 2024-07-14 | 20:15 | 2024-07-14 | 21:30 | 10 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krš Medina 1 | Budva | 4 | 0.0016827 | 2.2436e-05
7286 | 2024-07-14 | 20:25 | 2024-07-14 | 21:05 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ranč | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
7287 | 2024-07-14 | 20:30 | 2024-07-14 | 20:40 | 10 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krupice 1 | Pljevlja | 7 | 0.00022436 | 2.2436e-05
7288 | 2024-07-14 | 20:53 | 2024-07-14 | 21:25 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 7 (doo Nikola) | Berane | 3 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
7289 | 2024-07-14 | 21:15 | 2024-07-14 | 23:15 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 1 | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
7290 | 2024-07-14 | 21:19 | 2024-07-14 | 22:00 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pejovići | Cetinje | 2 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
7291 | 2024-07-14 | 21:20 | 2024-07-14 | 21:50 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 2 (Labudovići) | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
7292 | 2024-07-14 | 22:45 | 2024-07-14 | 22:55 | 13 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Asvaltna Baza | Pljevlja | 7 | 0.00029167 | 2.9167e-05
7293 | 2024-07-15 | 0:45 | 2024-07-15 | 7:50 | 1 | 425 | 425 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Masline 10 | Podgorica | 2 | 0.00095354 | 2.2436e-06
7294 | 2024-07-15 | 8:30 | 2024-07-15 | 12:30 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.00053847 | 2.2436e-06
7295 | 2024-07-15 | 9:00 | 2024-07-15 | 11:05 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
7296 | 2024-07-15 | 9:00 | 2024-07-15 | 13:10 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0005609 | 2.2436e-06
7297 | 2024-07-15 | 9:13 | 2024-07-15 | 11:45 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV ZeJnelagići | Rožaje | 3 | 0.00034103 | 2.2436e-06
7298 | 2024-07-15 | 9:20 | 2024-07-15 | 11:29 | 1 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Slatina 2 | Žabljak | 7 | 0.00028943 | 2.2436e-06
7299 | 2024-07-15 | 9:40 | 2024-07-15 | 9:45 | 16 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radeta | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 3.5898e-05
7300 | 2024-07-15 | 9:50 | 2024-07-15 | 12:40 | 2 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kodrabudan 2 | Podgorica | 2 | 0.00076283 | 4.4872e-06
7301 | 2024-07-15 | 10:03 | 2024-07-15 | 10:55 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 4 | Podgorica | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
7302 | 2024-07-15 | 10:15 | 2024-07-15 | 10:30 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Petnjica | Žabljak | 7 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
7303 | 2024-07-15 | 10:25 | 2024-07-15 | 11:10 | 65 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donja Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.0065626 | 0.00014584
7304 | 2024-07-15 | 11:25 | 2024-07-15 | 19:08 | 1 | 463 | 463 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ugnji | Cetinje | 2 | 0.0010388 | 2.2436e-06
7305 | 2024-07-15 | 11:30 | 2024-07-15 | 12:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Rasadnik | Bijelo Polje | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
7306 | 2024-07-15 | 12:30 | 2024-07-15 | 14:10 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinicka 1 | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
7307 | 2024-07-15 | 12:40 | 2024-07-15 | 15:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krš Medina 1 | Budva | 4 | 0.00031411 | 2.2436e-06
7308 | 2024-07-15 | 12:50 | 2024-07-15 | 13:40 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orja Luka | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7309 | 2024-07-15 | 12:50 | 2024-07-15 | 14:30 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zeljeznička Stanica | Bijelo Polje | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
7310 | 2024-07-15 | 13:10 | 2024-07-15 | 15:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
7311 | 2024-07-15 | 13:55 | 2024-07-15 | 14:30 | 16 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudnica | Mojkovac | 6 | 0.0012564 | 3.5898e-05
7312 | 2024-07-15 | 16:00 | 2024-07-15 | 17:15 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Batuni | Berane | 3 | 0.00016827 | 2.2436e-06
7313 | 2024-07-15 | 17:05 | 2024-07-15 | 21:00 | 5 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Varoš | Rožaje | 3 | 0.0026362 | 1.1218e-05
7314 | 2024-07-15 | 17:10 | 2024-07-15 | 17:40 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 2 (Labudovići) | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
7315 | 2024-07-15 | 17:45 | 2024-07-15 | 19:28 | 1 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 7(Centar 4) | Berane | 3 | 0.00023109 | 2.2436e-06
7316 | 2024-07-15 | 17:50 | 2024-07-15 | 19:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 1 | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
7317 | 2024-07-15 | 18:15 | 2024-07-15 | 19:54 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bregovi Mijovića 2 | Podgorica | 2 | 0.00022212 | 2.2436e-06
7318 | 2024-07-15 | 18:50 | 2024-07-15 | 19:43 | 473 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.056245 | 0.0010612
7319 | 2024-07-15 | 20:05 | 2024-07-15 | 22:13 | 601 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.1726 | 0.0013484
7320 | 2024-07-15 | 20:47 | 2024-07-15 | 22:36 | 1 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladne 4 | Podgorica | 2 | 0.00024455 | 2.2436e-06
7321 | 2024-07-15 | 22:00 | 2024-07-15 | 23:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slovenska Plaža 3 | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
7322 | 2024-07-15 | 23:12 | 2024-07-15 | 23:29 | 6 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika 2 | Podgorica | 2 | 0.00022885 | 1.3462e-05
7323 | 2024-07-16 | 7:17 | 2024-07-16 | 9:19 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Murtovina 3 | Podgorica | 2 | 0.00027372 | 2.2436e-06
7324 | 2024-07-16 | 7:30 | 2024-07-16 | 13:23 | 1 | 353 | 353 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Srednja Glavica 1 | Podgorica | 2 | 0.000792 | 2.2436e-06
7325 | 2024-07-16 | 8:30 | 2024-07-16 | 9:00 | 12 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0008077 | 2.6923e-05
7326 | 2024-07-16 | 8:30 | 2024-07-16 | 11:30 | 24 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.0096924 | 5.3847e-05
7327 | 2024-07-16 | 8:40 | 2024-07-16 | 9:13 | 13 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petijevići | Herceg Novi | 5 | 0.00096251 | 2.9167e-05
7328 | 2024-07-16 | 8:43 | 2024-07-17 | 18:25 | 1 | 2022 | 2022 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Grančarevo 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0045366 | 2.2436e-06
7329 | 2024-07-16 | 8:45 | 2024-07-16 | 9:25 | 28 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Široka Ulica(241) | Nikšić | 1 | 0.0025129 | 6.2821e-05
7330 | 2024-07-16 | 8:45 | 2024-07-16 | 10:30 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Ćirilovac | Kolašin | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
7331 | 2024-07-16 | 8:50 | 2024-07-16 | 10:46 | 1 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 10 | Podgorica | 2 | 0.00026026 | 2.2436e-06
7332 | 2024-07-16 | 9:00 | 2024-07-16 | 14:20 | 12 | 320 | 320 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0086155 | 2.6923e-05
7333 | 2024-07-16 | 9:11 | 2024-07-16 | 10:07 | 67 | 56 | 56 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zminac | Bijelo Polje | 6 | 0.008418 | 0.00015032
7334 | 2024-07-16 | 9:19 | 2024-07-16 | 12:00 | 4 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosor 1 | Podgorica | 2 | 0.0014449 | 8.9745e-06
7335 | 2024-07-16 | 9:20 | 2024-07-16 | 11:10 | 41 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kozica 1 | Pljevlja | 7 | 0.010119 | 9.1988e-05
7336 | 2024-07-16 | 9:29 | 2024-07-16 | 19:20 | 1 | 591 | 591 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV STS Beri 3 | Podgorica | 2 | 0.001326 | 2.2436e-06
7337 | 2024-07-16 | 9:36 | 2024-07-16 | 10:03 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balšića 2 | Podgorica | 2 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
7338 | 2024-07-16 | 9:43 | 2024-07-16 | 10:57 | 38 | 74 | 74 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 4 | Bijelo Polje | 6 | 0.006309 | 8.5257e-05
7339 | 2024-07-16 | 10:04 | 2024-07-16 | 11:48 | 1 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladne 2 | Podgorica | 2 | 0.00023334 | 2.2436e-06
7340 | 2024-07-16 | 10:25 | 2024-07-16 | 16:50 | 6 | 385 | 385 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 4 | Žabljak | 7 | 0.0051828 | 1.3462e-05
7341 | 2024-07-16 | 10:30 | 2024-07-16 | 13:50 | 44 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruščica | Berane | 3 | 0.019744 | 9.8719e-05
7342 | 2024-07-16 | 10:45 | 2024-07-16 | 10:56 | 40 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bazen | Bar | 4 | 0.00098719 | 8.9745e-05
7343 | 2024-07-16 | 11:00 | 2024-07-16 | 14:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 3 | Berane | 3 | 0.00040385 | 2.2436e-06
7344 | 2024-07-16 | 11:05 | 2024-07-16 | 14:30 | 4 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0018398 | 8.9745e-06
7345 | 2024-07-16 | 11:10 | 2024-07-16 | 11:28 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul | Podgorica | 2 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
7346 | 2024-07-16 | 11:10 | 2024-07-16 | 12:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 2(Košarkaški Stadion) | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7347 | 2024-07-16 | 11:34 | 2024-07-16 | 13:34 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Loznice 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
7348 | 2024-07-16 | 12:36 | 2024-07-16 | 13:28 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | TS-O 10/0.4 kV Hotel Hilton 2 | Podgorica | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
7349 | 2024-07-16 | 13:08 | 2024-07-16 | 13:20 | 30 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0008077 | 6.7308e-05
7350 | 2024-07-16 | 13:21 | 2024-07-16 | 16:11 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
7351 | 2024-07-16 | 13:35 | 2024-07-16 | 17:08 | 1 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 18 | Podgorica | 2 | 0.00047789 | 2.2436e-06
7352 | 2024-07-16 | 13:58 | 2024-07-16 | 15:20 | 58 | 82 | 82 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Obrov | Bijelo Polje | 6 | 0.010671 | 0.00013013
7353 | 2024-07-16 | 14:09 | 2024-07-16 | 16:36 | 1 | 147 | 147 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sušica | Bijelo Polje | 6 | 0.00032981 | 2.2436e-06
7354 | 2024-07-16 | 14:20 | 2024-07-16 | 17:10 | 40 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Prekookeanska | Bar | 4 | 0.015257 | 8.9745e-05
7355 | 2024-07-16 | 14:34 | 2024-07-16 | 20:11 | 1 | 337 | 337 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Loznice 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0007561 | 2.2436e-06
7356 | 2024-07-16 | 15:00 | 2024-07-17 | 11:00 | 1 | 1200 | 1200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka Reževići 3 | Budva | 4 | 0.0026923 | 2.2436e-06
7357 | 2024-07-16 | 15:06 | 2024-07-16 | 16:00 | 12 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velike Krće | Pljevlja | 7 | 0.0014539 | 2.6923e-05
7358 | 2024-07-16 | 15:06 | 2024-07-16 | 21:30 | 1 | 384 | 384 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 11 | Podgorica | 2 | 0.00086155 | 2.2436e-06
7359 | 2024-07-16 | 15:31 | 2024-07-16 | 15:35 | 30 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Tomba | Bar | 4 | 0.00026923 | 6.7308e-05
7360 | 2024-07-16 | 15:44 | 2024-07-16 | 20:10 | 3 | 266 | 266 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.0017904 | 6.7308e-06
7361 | 2024-07-16 | 15:45 | 2024-07-16 | 16:26 | 180 | 41 | 41 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Stara Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.016558 | 0.00040385
7362 | 2024-07-16 | 16:00 | 2024-07-16 | 16:54 | 80 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.0096924 | 0.00017949
7363 | 2024-07-16 | 16:00 | 2024-07-16 | 17:15 | 26 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornje Selo 1 | Pljevlja | 7 | 0.0043751 | 5.8334e-05
7364 | 2024-07-16 | 16:05 | 2024-07-16 | 16:45 | 473 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.042449 | 0.0010612
7365 | 2024-07-16 | 16:32 | 2024-07-16 | 16:40 | 30 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.00053847 | 6.7308e-05
7366 | 2024-07-16 | 16:41 | 2024-07-16 | 19:20 | 40 | 159 | 159 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bare Šumanovića 1 | Podgorica | 2 | 0.014269 | 8.9745e-05
7367 | 2024-07-16 | 17:00 | 2024-07-16 | 18:22 | 4 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.00073591 | 8.9745e-06
7368 | 2024-07-16 | 17:30 | 2024-07-16 | 18:22 | 5 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.00058334 | 1.1218e-05
7369 | 2024-07-16 | 17:35 | 2024-07-16 | 17:40 | 32 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševo | Pljevlja | 7 | 0.00035898 | 7.1796e-05
7370 | 2024-07-16 | 17:45 | 2024-07-16 | 18:22 | 123 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.010211 | 0.00027596
7371 | 2024-07-16 | 17:49 | 2024-07-16 | 18:32 | 30 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0028943 | 6.7308e-05
7372 | 2024-07-16 | 17:53 | 2024-07-16 | 18:30 | 473 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.039266 | 0.0010612
7373 | 2024-07-16 | 18:22 | 2024-07-16 | 21:21 | 1 | 179 | 179 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00040161 | 2.2436e-06
7374 | 2024-07-16 | 19:20 | 2024-07-16 | 20:31 | 40 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0063719 | 8.9745e-05
7375 | 2024-07-16 | 19:20 | 2024-07-16 | 21:15 | 120 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bazen | Bar | 4 | 0.030962 | 0.00026923
7376 | 2024-07-16 | 19:20 | 2024-07-16 | 22:59 | 40 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bazen | Bar | 4 | 0.019654 | 8.9745e-05
7377 | 2024-07-16 | 19:25 | 2024-07-16 | 20:00 | 473 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.037143 | 0.0010612
7378 | 2024-07-16 | 20:10 | 2024-07-17 | 10:00 | 1 | 830 | 830 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.0018622 | 2.2436e-06
7379 | 2024-07-16 | 20:10 | 2024-07-16 | 20:30 | 3 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balabani 2 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 6.7308e-06
7380 | 2024-07-16 | 20:24 | 2024-07-16 | 21:26 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0001391 | 2.2436e-06
7381 | 2024-07-16 | 20:30 | 2024-07-16 | 21:00 | 38 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đerane 2 (Ul.D1) | Ulcinj | 4 | 0.0025577 | 8.5257e-05
7382 | 2024-07-16 | 20:31 | 2024-07-16 | 21:37 | 40 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0059231 | 8.9745e-05
7383 | 2024-07-16 | 20:55 | 2024-07-16 | 21:00 | 40 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.00044872 | 8.9745e-05
7384 | 2024-07-16 | 21:25 | 2024-07-16 | 22:10 | 473 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.047755 | 0.0010612
7385 | 2024-07-16 | 21:40 | 2024-07-16 | 22:13 | 40 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0029616 | 8.9745e-05
7386 | 2024-07-16 | 21:42 | 2024-07-17 | 21:08 | 1 | 1406 | 1406 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.0031545 | 2.2436e-06
7387 | 2024-07-17 | 1:00 | 2024-07-17 | 1:40 | 286 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | BTS 0.4 kV Vrela 3 | Podgorica | 2 | 0.025667 | 0.00064167
7388 | 2024-07-17 | 7:22 | 2024-07-17 | 10:30 | 10 | 188 | 188 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Regionalni Vodovod Lastva | Budva | 4 | 0.004218 | 2.2436e-05
7389 | 2024-07-17 | 7:30 | 2024-07-17 | 13:15 | 50 | 345 | 345 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.038702 | 0.00011218
7390 | 2024-07-17 | 7:36 | 2024-07-17 | 10:10 | 1 | 154 | 154 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kod TS PG1 | Podgorica | 2 | 0.00034552 | 2.2436e-06
7391 | 2024-07-17 | 8:15 | 2024-07-17 | 18:10 | 15 | 595 | 595 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Manastir Duga | Podgorica | 2 | 0.020024 | 3.3654e-05
7392 | 2024-07-17 | 8:20 | 2024-07-17 | 12:00 | 24 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.011846 | 5.3847e-05
7393 | 2024-07-17 | 8:35 | 2024-07-17 | 11:40 | 7 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0029055 | 1.5705e-05
7394 | 2024-07-17 | 8:40 | 2024-07-17 | 8:50 | 78 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milanović | Bar | 4 | 0.00175 | 0.000175
7395 | 2024-07-17 | 8:50 | 2024-07-17 | 11:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Leković | Žabljak | 7 | 0.00029167 | 2.2436e-06
7396 | 2024-07-17 | 8:54 | 2024-07-17 | 10:18 | 27 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žvinje | Herceg Novi | 5 | 0.0050885 | 6.0578e-05
7397 | 2024-07-17 | 8:56 | 2024-07-17 | 18:49 | 1 | 593 | 593 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi | Cetinje | 2 | 0.0013305 | 2.2436e-06
7398 | 2024-07-17 | 9:00 | 2024-07-17 | 13:00 | 181 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko Naselje | Rožaje | 3 | 0.097463 | 0.00040609
7399 | 2024-07-17 | 9:30 | 2024-07-17 | 13:10 | 123 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.060712 | 0.00027596
7400 | 2024-07-17 | 9:32 | 2024-07-17 | 11:20 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.00024231 | 2.2436e-06
7401 | 2024-07-17 | 9:55 | 2024-07-17 | 11:35 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Usijek | Žabljak | 7 | 0.00022436 | 2.2436e-06
7402 | 2024-07-17 | 10:20 | 2024-07-17 | 14:00 | 4 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0019744 | 8.9745e-06
7403 | 2024-07-17 | 10:41 | 2024-07-17 | 11:55 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Brskut 2 | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
7404 | 2024-07-17 | 10:55 | 2024-07-17 | 12:30 | 102 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kaludra | Berane | 3 | 0.021741 | 0.00022885
7405 | 2024-07-17 | 11:21 | 2024-07-17 | 16:48 | 1 | 327 | 327 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.00073366 | 2.2436e-06
7406 | 2024-07-17 | 11:25 | 2024-07-17 | 11:40 | 196 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mušovina(202) | Nikšić | 1 | 0.0065962 | 0.00043975
7407 | 2024-07-17 | 12:05 | 2024-07-17 | 13:30 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Dobro | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
7408 | 2024-07-17 | 12:26 | 2024-07-17 | 13:33 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 1 | Podgorica | 2 | 0.00015032 | 2.2436e-06
7409 | 2024-07-17 | 12:35 | 2024-07-17 | 13:05 | 45 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babića Polje | Mojkovac | 6 | 0.0030289 | 0.00010096
7410 | 2024-07-17 | 14:05 | 2024-07-17 | 14:40 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jaz 1 | Budva | 4 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
7411 | 2024-07-17 | 14:05 | 2024-07-17 | 15:35 | 601 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.12136 | 0.0013484
7412 | 2024-07-17 | 14:30 | 2024-07-17 | 16:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
7413 | 2024-07-17 | 14:44 | 2024-07-17 | 16:33 | 20 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Risan 6 Arilje | Kotor | 5 | 0.0048911 | 4.4872e-05
7414 | 2024-07-17 | 14:53 | 2024-07-17 | 15:44 | 25 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Koši Do | Pljevlja | 7 | 0.0028606 | 5.609e-05
7415 | 2024-07-17 | 15:18 | 2024-07-17 | 17:04 | 1 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gipos | Cetinje | 2 | 0.00023782 | 2.2436e-06
7416 | 2024-07-17 | 15:20 | 2024-07-18 | 13:34 | 1 | 1334 | 1334 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Cerovo 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.002993 | 2.2436e-06
7417 | 2024-07-17 | 15:32 | 2024-07-17 | 17:10 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Vrela | Podgorica | 2 | 0.00021987 | 2.2436e-06
7418 | 2024-07-17 | 15:38 | 2024-07-18 | 15:00 | 1 | 1402 | 1402 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vikendice Veruša | Podgorica | 2 | 0.0031456 | 2.2436e-06
7419 | 2024-07-17 | 15:53 | 2024-07-17 | 16:20 | 119 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruče 2 | Ulcinj | 4 | 0.0072087 | 0.00026699
7420 | 2024-07-17 | 15:54 | 2024-07-17 | 17:00 | 4 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 0.00059231 | 8.9745e-06
7421 | 2024-07-17 | 16:00 | 2024-07-17 | 16:40 | 40 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0035898 | 8.9745e-05
7422 | 2024-07-17 | 16:06 | 2024-07-17 | 20:05 | 1 | 239 | 239 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balšića 2 | Podgorica | 2 | 0.00053622 | 2.2436e-06
7423 | 2024-07-17 | 16:20 | 2024-07-17 | 17:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Vojni Logor | Žabljak | 7 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
7424 | 2024-07-17 | 16:24 | 2024-07-17 | 17:00 | 1 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Vojni Logor | Žabljak | 7 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
7425 | 2024-07-17 | 16:30 | 2024-07-17 | 19:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lovanja Nova | Kotor | 5 | 0.00033654 | 2.2436e-06
7426 | 2024-07-17 | 16:40 | 2024-07-17 | 18:10 | 40 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.008077 | 8.9745e-05
7427 | 2024-07-17 | 16:46 | 2024-07-17 | 17:55 | 1 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tmajevci | Žabljak | 7 | 0.00015481 | 2.2436e-06
7428 | 2024-07-17 | 16:47 | 2024-07-17 | 17:25 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Mugoša | Žabljak | 7 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
7429 | 2024-07-17 | 17:10 | 2024-07-17 | 18:25 | 2 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.00033654 | 4.4872e-06
7430 | 2024-07-17 | 17:25 | 2024-07-17 | 18:03 | 293 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Knjaz | Tivat | 5 | 0.02498 | 0.00065738
7431 | 2024-07-17 | 17:32 | 2024-07-17 | 18:02 | 179 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Dobro | Podgorica | 2 | 0.012048 | 0.00040161
7432 | 2024-07-17 | 17:51 | 2024-07-17 | 19:23 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vulaši | Cetinje | 2 | 0.00020641 | 2.2436e-06
7433 | 2024-07-17 | 18:10 | 2024-07-17 | 19:45 | 40 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0085257 | 8.9745e-05
7434 | 2024-07-17 | 18:29 | 2024-07-17 | 19:35 | 1 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 0.00014808 | 2.2436e-06
7435 | 2024-07-17 | 18:43 | 2024-07-17 | 19:45 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka Reževići 3 | Budva | 4 | 0.0001391 | 2.2436e-06
7436 | 2024-07-17 | 19:13 | 2024-07-17 | 20:30 | 11 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Grad 1 | Budva | 4 | 0.0019003 | 2.468e-05
7437 | 2024-07-17 | 19:26 | 2024-07-18 | 11:15 | 40 | 949 | 949 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kalimanj | Tivat | 5 | 0.085168 | 8.9745e-05
7438 | 2024-07-17 | 19:36 | 2024-07-17 | 20:32 | 473 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.059429 | 0.0010612
7439 | 2024-07-17 | 19:45 | 2024-07-17 | 20:50 | 40 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0058334 | 8.9745e-05
7440 | 2024-07-17 | 19:55 | 2024-07-17 | 20:05 | 15 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 9 | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 3.3654e-05
7441 | 2024-07-17 | 20:08 | 2024-07-17 | 21:10 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
7442 | 2024-07-17 | 20:50 | 2024-07-17 | 22:20 | 9 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul 2 | Budva | 4 | 0.0018173 | 2.0193e-05
7443 | 2024-07-17 | 20:50 | 2024-07-17 | 22:20 | 40 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.008077 | 8.9745e-05
7444 | 2024-07-17 | 21:05 | 2024-07-17 | 22:30 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Auto Kamp Boreti | Budva | 4 | 0.00019071 | 2.2436e-06
7445 | 2024-07-17 | 21:40 | 2024-07-17 | 23:30 | 534 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kraljevačko Odmaralište | Budva | 4 | 0.13179 | 0.0011981
7446 | 2024-07-17 | 21:46 | 2024-07-17 | 23:00 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 1 | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
7447 | 2024-07-17 | 22:01 | 2024-07-18 | 9:47 | 1 | 706 | 706 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Opštinski Katastar | Podgorica | 2 | 0.001584 | 2.2436e-06
7448 | 2024-07-17 | 22:15 | 2024-07-18 | 9:05 | 1 | 650 | 650 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vrela 5 | Podgorica | 2 | 0.0014584 | 2.2436e-06
7449 | 2024-07-17 | 22:20 | 2024-07-17 | 23:35 | 40 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0067308 | 8.9745e-05
7450 | 2024-07-18 | 0:00 | 2024-07-18 | 19:38 | 1 | 1178 | 1178 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Repetitor Zatrijebač | Podgorica | 2 | 0.002643 | 2.2436e-06
7451 | 2024-07-18 | 0:15 | 2024-07-18 | 10:30 | 1 | 615 | 615 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0013798 | 2.2436e-06
7452 | 2024-07-18 | 7:25 | 2024-07-18 | 13:00 | 1 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 1 | Budva | 4 | 0.00075161 | 2.2436e-06
7453 | 2024-07-18 | 7:45 | 2024-07-18 | 13:53 | 14 | 368 | 368 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Meteh 2 | Berane | 3 | 0.011559 | 3.1411e-05
7454 | 2024-07-18 | 8:30 | 2024-07-18 | 9:00 | 24 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.0016154 | 5.3847e-05
7455 | 2024-07-18 | 9:00 | 2024-07-18 | 11:30 | 24 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.008077 | 5.3847e-05
7456 | 2024-07-18 | 9:00 | 2024-07-18 | 14:00 | 19 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sinanovića Luke 2 | Rožaje | 3 | 0.012789 | 4.2629e-05
7457 | 2024-07-18 | 9:15 | 2024-07-18 | 10:40 | 14 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kradenik | Bijelo Polje | 6 | 0.0026699 | 3.1411e-05
7458 | 2024-07-18 | 9:15 | 2024-07-18 | 12:15 | 37 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.014942 | 8.3014e-05
7459 | 2024-07-18 | 9:25 | 2024-07-18 | 16:00 | 37 | 395 | 395 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.03279 | 8.3014e-05
7460 | 2024-07-18 | 9:45 | 2024-07-18 | 11:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Regionalni Vodovod Lastva | Budva | 4 | 0.00016827 | 2.2436e-06
7461 | 2024-07-18 | 9:45 | 2024-07-18 | 12:20 | 38 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 4 | Bijelo Polje | 6 | 0.013215 | 8.5257e-05
7462 | 2024-07-18 | 9:49 | 2024-07-18 | 14:15 | 1 | 266 | 266 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorak | Podgorica | 2 | 0.0005968 | 2.2436e-06
7463 | 2024-07-18 | 10:05 | 2024-07-18 | 10:20 | 35 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | BTS 0.4 kV Dobra Voda 1- Jankovići | Bar | 4 | 0.0011779 | 7.8527e-05
7464 | 2024-07-18 | 10:15 | 2024-07-18 | 12:15 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Svrke | Kolašin | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
7465 | 2024-07-18 | 10:47 | 2024-07-18 | 11:30 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
7466 | 2024-07-18 | 11:02 | 2024-07-18 | 14:00 | 3 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S 52 | Cetinje | 2 | 0.0011981 | 6.7308e-06
7467 | 2024-07-18 | 11:20 | 2024-07-18 | 12:40 | 61 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijelozi 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.010949 | 0.00013686
7468 | 2024-07-18 | 11:45 | 2024-07-18 | 11:55 | 10 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šćepoševići | Herceg Novi | 5 | 0.00022436 | 2.2436e-05
7469 | 2024-07-18 | 12:19 | 2024-07-18 | 16:40 | 5 | 261 | 261 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Toke 3 | Podgorica | 2 | 0.0029279 | 1.1218e-05
7470 | 2024-07-18 | 12:25 | 2024-07-18 | 13:30 | 20 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Suvodo 1 | Žabljak | 7 | 0.0029167 | 4.4872e-05
7471 | 2024-07-18 | 12:30 | 2024-07-19 | 16:30 | 1 | 1680 | 1680 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanje Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0037693 | 2.2436e-06
7472 | 2024-07-18 | 12:47 | 2024-07-18 | 15:00 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.0002984 | 2.2436e-06
7473 | 2024-07-18 | 13:00 | 2024-07-18 | 13:30 | 10 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Regionalni Vodovod Lastva | Budva | 4 | 0.00067308 | 2.2436e-05
7474 | 2024-07-18 | 13:02 | 2024-07-18 | 16:00 | 1 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.00039936 | 2.2436e-06
7475 | 2024-07-18 | 13:41 | 2024-07-18 | 14:13 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
7476 | 2024-07-18 | 13:48 | 2024-07-18 | 16:43 | 3 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Milunovići | Podgorica | 2 | 0.0011779 | 6.7308e-06
7477 | 2024-07-18 | 14:04 | 2024-07-18 | 15:39 | 601 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.1281 | 0.0013484
7478 | 2024-07-18 | 14:05 | 2024-07-18 | 16:30 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vile ZEPS | Budva | 4 | 0.00032532 | 2.2436e-06
7479 | 2024-07-18 | 14:25 | 2024-07-18 | 21:00 | 1 | 395 | 395 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 0.00088623 | 2.2436e-06
7480 | 2024-07-18 | 14:28 | 2024-07-18 | 18:00 | 1 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 2 | Berane | 3 | 0.00047565 | 2.2436e-06
7481 | 2024-07-18 | 14:30 | 2024-07-18 | 15:23 | 3 | 53 | 53 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Granični Prelaz | Bijelo Polje | 6 | 0.00035673 | 6.7308e-06
7482 | 2024-07-18 | 14:34 | 2024-07-19 | 11:20 | 1 | 1246 | 1246 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 5(ProfesorskaZgrada) | Berane | 3 | 0.0027955 | 2.2436e-06
7483 | 2024-07-18 | 15:10 | 2024-07-18 | 16:50 | 11 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Goduša Rebronje | Bijelo Polje | 6 | 0.002468 | 2.468e-05
7484 | 2024-07-18 | 15:19 | 2024-07-18 | 15:44 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vada | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
7485 | 2024-07-18 | 15:20 | 2024-07-18 | 16:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
7486 | 2024-07-18 | 15:30 | 2024-07-18 | 16:05 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Feratovo Polje | Mojkovac | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
7487 | 2024-07-18 | 15:50 | 2024-07-18 | 16:45 | 38 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Sjerogošte | Kolašin | 6 | 0.0046892 | 8.5257e-05
7488 | 2024-07-18 | 15:50 | 2024-07-18 | 16:55 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Feratovo Polje | Mojkovac | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
7489 | 2024-07-18 | 16:00 | 2024-07-18 | 16:55 | 45 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.005553 | 0.00010096
7490 | 2024-07-18 | 16:15 | 2024-07-18 | 17:04 | 2 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.00021987 | 4.4872e-06
7491 | 2024-07-18 | 16:20 | 2024-07-18 | 19:53 | 4 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0019116 | 8.9745e-06
7492 | 2024-07-18 | 16:24 | 2024-07-18 | 16:55 | 453 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bazen | Bar | 4 | 0.031507 | 0.0010164
7493 | 2024-07-18 | 16:25 | 2024-07-18 | 17:20 | 12 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Koke Hasanbegovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0014808 | 2.6923e-05
7494 | 2024-07-18 | 16:25 | 2024-07-18 | 17:55 | 11 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0022212 | 2.468e-05
7495 | 2024-07-18 | 16:25 | 2024-07-18 | 19:40 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 6 | Podgorica | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
7496 | 2024-07-18 | 16:38 | 2024-07-18 | 21:46 | 6 | 308 | 308 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šujaci 1 | Podgorica | 2 | 0.0041462 | 1.3462e-05
7497 | 2024-07-18 | 17:00 | 2024-07-18 | 19:21 | 12 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.0037962 | 2.6923e-05
7498 | 2024-07-18 | 17:01 | 2024-07-18 | 21:16 | 3 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potoci 1 | Podgorica | 2 | 0.0017164 | 6.7308e-06
7499 | 2024-07-18 | 17:05 | 2024-07-18 | 17:55 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lojanice | Mojkovac | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7500 | 2024-07-18 | 17:05 | 2024-07-18 | 17:55 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Žari Razboj | Mojkovac | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7501 | 2024-07-18 | 17:15 | 2024-07-18 | 17:35 | 16 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.00071796 | 3.5898e-05
7502 | 2024-07-18 | 17:25 | 2024-07-18 | 18:30 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Marića Luka | Mojkovac | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
7503 | 2024-07-18 | 17:45 | 2024-07-18 | 19:20 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
7504 | 2024-07-18 | 17:50 | 2024-07-18 | 18:20 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Juškovića Potok | Mojkovac | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
7505 | 2024-07-18 | 17:50 | 2024-07-18 | 18:40 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Juškovića Potok | Mojkovac | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7506 | 2024-07-18 | 17:50 | 2024-07-18 | 19:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
7507 | 2024-07-18 | 17:58 | 2024-07-18 | 18:36 | 56 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.0047744 | 0.00012564
7508 | 2024-07-18 | 18:00 | 2024-07-18 | 19:30 | 202 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Lastva 2 | Tivat | 5 | 0.040789 | 0.00045321
7509 | 2024-07-18 | 18:05 | 2024-07-18 | 20:00 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Čuklin | Mojkovac | 6 | 0.00025802 | 2.2436e-06
7510 | 2024-07-18 | 19:00 | 2024-07-18 | 23:30 | 207 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mažina 2 | Tivat | 5 | 0.1254 | 0.00046443
7511 | 2024-07-18 | 19:13 | 2024-07-18 | 20:45 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Žari Razboj | Mojkovac | 6 | 0.00020641 | 2.2436e-06
7512 | 2024-07-18 | 19:20 | 2024-07-18 | 19:55 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 3 | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
7513 | 2024-07-18 | 19:20 | 2024-07-18 | 20:30 | 284 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seljanovo SIZ | Tivat | 5 | 0.044603 | 0.00063719
7514 | 2024-07-18 | 19:35 | 2024-07-18 | 20:12 | 2 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti 1 | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 4.4872e-06
7515 | 2024-07-18 | 20:05 | 2024-07-18 | 21:40 | 198 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Kuk | Tivat | 5 | 0.042202 | 0.00044424
7516 | 2024-07-18 | 20:09 | 2024-07-18 | 21:20 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti 1 | Podgorica | 2 | 0.0001593 | 2.2436e-06
7517 | 2024-07-18 | 20:17 | 2024-07-18 | 21:35 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Akšabanovići | Podgorica | 2 | 0.000175 | 2.2436e-06
7518 | 2024-07-18 | 20:28 | 2024-07-18 | 21:00 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sveta Petka 2 | Budva | 4 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
7519 | 2024-07-18 | 20:28 | 2024-07-18 | 21:05 | 10 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Regionalni Vodovod Lastva | Budva | 4 | 0.00083014 | 2.2436e-05
7520 | 2024-07-18 | 20:30 | 2024-07-18 | 20:50 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Putna Sekcija | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
7521 | 2024-07-18 | 20:35 | 2024-07-18 | 21:05 | 40 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0026923 | 8.9745e-05
7522 | 2024-07-18 | 20:40 | 2024-07-19 | 14:00 | 19 | 1040 | 1040 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Progonovići 1 | Podgorica | 2 | 0.044334 | 4.2629e-05
7523 | 2024-07-18 | 20:40 | 2024-07-18 | 23:30 | 199 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mažina Nova | Tivat | 5 | 0.075902 | 0.00044648
7524 | 2024-07-18 | 21:03 | 2024-07-19 | 9:30 | 10 | 747 | 747 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.01676 | 2.2436e-05
7525 | 2024-07-18 | 23:30 | 2024-07-18 | 23:55 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul 2 | Budva | 4 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
7526 | 2024-07-19 | 0:15 | 2024-07-19 | 11:30 | 1 | 675 | 675 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul 2 | Budva | 4 | 0.0015144 | 2.2436e-06
7527 | 2024-07-19 | 1:10 | 2024-07-20 | 15:45 | 1 | 2315 | 2315 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.005194 | 2.2436e-06
7528 | 2024-07-19 | 6:25 | 2024-07-19 | 8:28 | 1 | 123 | 123 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Čuklin | Mojkovac | 6 | 0.00027596 | 2.2436e-06
7529 | 2024-07-19 | 6:40 | 2024-07-19 | 9:15 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zgrada Kata 2 | Podgorica | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
7530 | 2024-07-19 | 6:55 | 2024-07-19 | 9:00 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
7531 | 2024-07-19 | 7:10 | 2024-07-19 | 10:32 | 10 | 202 | 202 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Avijacija(418) | Nikšić | 1 | 0.0045321 | 2.2436e-05
7532 | 2024-07-19 | 8:00 | 2024-07-19 | 16:51 | 1 | 531 | 531 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radeća 1 | Podgorica | 2 | 0.0011914 | 2.2436e-06
7533 | 2024-07-19 | 8:10 | 2024-07-19 | 9:20 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centar za Kulturu | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
7534 | 2024-07-19 | 8:15 | 2024-07-19 | 8:55 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
7535 | 2024-07-19 | 8:20 | 2024-07-19 | 11:45 | 199 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kotlara | Bijelo Polje | 6 | 0.091528 | 0.00044648
7536 | 2024-07-19 | 8:25 | 2024-07-19 | 11:00 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Helnica | Podgorica | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
7537 | 2024-07-19 | 8:25 | 2024-07-19 | 11:00 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 2 | Berane | 3 | 0.00034776 | 2.2436e-06
7538 | 2024-07-19 | 8:35 | 2024-07-19 | 10:40 | 3 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 1 | Podgorica | 2 | 0.00084136 | 6.7308e-06
7539 | 2024-07-19 | 8:40 | 2024-07-19 | 10:50 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobro Brdo | Bijelo Polje | 6 | 0.00029167 | 2.2436e-06
7540 | 2024-07-19 | 8:45 | 2024-07-19 | 11:45 | 7 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.002827 | 1.5705e-05
7541 | 2024-07-19 | 8:50 | 2024-07-19 | 10:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
7542 | 2024-07-19 | 8:50 | 2024-07-19 | 13:30 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojnići | Budva | 4 | 0.00062821 | 2.2436e-06
7543 | 2024-07-19 | 8:50 | 2024-07-20 | 15:45 | 1 | 1855 | 1855 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.0041619 | 2.2436e-06
7544 | 2024-07-19 | 9:08 | 2024-07-19 | 11:00 | 25 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Moštanica most(219) | Nikšić | 1 | 0.0062821 | 5.609e-05
7545 | 2024-07-19 | 9:20 | 2024-07-19 | 19:27 | 1 | 607 | 607 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kurikuće | Berane | 3 | 0.0013619 | 2.2436e-06
7546 | 2024-07-19 | 9:25 | 2024-07-19 | 11:17 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Mavrijan | Ulcinj | 4 | 0.00025129 | 2.2436e-06
7547 | 2024-07-19 | 9:25 | 2024-07-19 | 13:15 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.00051603 | 2.2436e-06
7548 | 2024-07-19 | 9:30 | 2024-07-19 | 9:45 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko (Gusinje) | Berane | 3 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
7549 | 2024-07-19 | 9:30 | 2024-07-19 | 15:20 | 12 | 350 | 350 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.0094232 | 2.6923e-05
7550 | 2024-07-19 | 9:47 | 2024-07-19 | 11:00 | 385 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Tomba | Bar | 4 | 0.063057 | 0.00086379
7551 | 2024-07-19 | 10:05 | 2024-07-19 | 13:30 | 5 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Žugića | Žabljak | 7 | 0.0022997 | 1.1218e-05
7552 | 2024-07-19 | 10:10 | 2024-07-19 | 13:10 | 6 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablan | Podgorica | 2 | 0.0024231 | 1.3462e-05
7553 | 2024-07-19 | 10:15 | 2024-07-19 | 15:50 | 19 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Metaljka | Pljevlja | 7 | 0.014281 | 4.2629e-05
7554 | 2024-07-19 | 10:30 | 2024-07-19 | 14:30 | 4 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Suvodo 1 | Žabljak | 7 | 0.0021539 | 8.9745e-06
7555 | 2024-07-19 | 11:00 | 2024-07-19 | 13:00 | 44 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruščica | Berane | 3 | 0.011846 | 9.8719e-05
7556 | 2024-07-19 | 11:05 | 2024-07-19 | 12:30 | 20 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovač | Herceg Novi | 5 | 0.0038141 | 4.4872e-05
7557 | 2024-07-19 | 11:15 | 2024-07-19 | 12:05 | 5 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati(293) | Nikšić | 1 | 0.0005609 | 1.1218e-05
7558 | 2024-07-19 | 11:15 | 2024-07-19 | 12:28 | 6 | 73 | 73 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Galica | Bijelo Polje | 6 | 0.0009827 | 1.3462e-05
7559 | 2024-07-19 | 11:20 | 2024-07-19 | 13:00 | 29 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.0065065 | 6.5065e-05
7560 | 2024-07-19 | 11:28 | 2024-07-19 | 11:36 | 46 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 4 | Podgorica | 2 | 0.00082565 | 0.00010321
7561 | 2024-07-19 | 11:40 | 2024-07-19 | 16:30 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredina | Mojkovac | 6 | 0.00065065 | 2.2436e-06
7562 | 2024-07-19 | 12:03 | 2024-07-19 | 12:16 | 152 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.0044334 | 0.00034103
7563 | 2024-07-19 | 12:20 | 2024-07-19 | 14:45 | 42 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gradina | Pljevlja | 7 | 0.013664 | 9.4232e-05
7564 | 2024-07-19 | 12:30 | 2024-07-19 | 14:05 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
7565 | 2024-07-19 | 12:44 | 2024-07-19 | 13:23 | 35 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.0030625 | 7.8527e-05
7566 | 2024-07-19 | 12:45 | 2024-07-19 | 16:30 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe | Berane | 3 | 0.00050481 | 2.2436e-06
7567 | 2024-07-19 | 13:05 | 2024-07-19 | 13:10 | 23 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Glava | Bar | 4 | 0.00025802 | 5.1603e-05
7568 | 2024-07-19 | 13:12 | 2024-07-19 | 14:30 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gipos | Cetinje | 2 | 0.000175 | 2.2436e-06
7569 | 2024-07-19 | 13:20 | 2024-07-19 | 16:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bobija | Cetinje | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
7570 | 2024-07-19 | 13:25 | 2024-07-20 | 9:20 | 1 | 1195 | 1195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta Centar | Podgorica | 2 | 0.0026811 | 2.2436e-06
7571 | 2024-07-19 | 13:55 | 2024-07-19 | 16:10 | 150 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Apoteka | Podgorica | 2 | 0.045433 | 0.00033654
7572 | 2024-07-19 | 14:30 | 2024-07-19 | 16:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
7573 | 2024-07-19 | 14:50 | 2024-07-19 | 17:50 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi Kovački | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
7574 | 2024-07-19 | 16:00 | 2024-07-19 | 17:30 | 11 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 30. Septembar | Rožaje | 3 | 0.0022212 | 2.468e-05
7575 | 2024-07-19 | 16:00 | 2024-07-19 | 18:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rađenović | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
7576 | 2024-07-19 | 16:25 | 2024-07-19 | 18:41 | 4 | 136 | 136 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Okladi | Bijelo Polje | 6 | 0.0012205 | 8.9745e-06
7577 | 2024-07-19 | 16:30 | 2024-07-19 | 19:20 | 22 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mirojevići | Bijelo Polje | 6 | 0.0083911 | 4.936e-05
7578 | 2024-07-19 | 16:58 | 2024-07-19 | 19:00 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 8 - Staro Gumno | Podgorica | 2 | 0.00027372 | 2.2436e-06
7579 | 2024-07-19 | 17:00 | 2024-07-19 | 17:40 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
7580 | 2024-07-19 | 17:35 | 2024-07-19 | 18:05 | 90 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0060578 | 0.00020193
7581 | 2024-07-19 | 17:55 | 2024-07-19 | 18:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
7582 | 2024-07-19 | 18:26 | 2024-07-19 | 20:11 | 2 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.00047116 | 4.4872e-06
7583 | 2024-07-19 | 18:30 | 2024-07-19 | 19:10 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
7584 | 2024-07-19 | 18:30 | 2024-07-19 | 21:00 | 2 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Orahovo | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 4.4872e-06
7585 | 2024-07-19 | 18:40 | 2024-07-19 | 19:50 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lojanice | Mojkovac | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
7586 | 2024-07-19 | 18:45 | 2024-07-19 | 20:40 | 3 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đjurička Rijeka 2 | Berane | 3 | 0.00077405 | 6.7308e-06
7587 | 2024-07-19 | 18:55 | 2024-07-19 | 20:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rađenović | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
7588 | 2024-07-19 | 19:10 | 2024-07-19 | 20:10 | 40 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bare Šumanovića 1 | Podgorica | 2 | 0.0053847 | 8.9745e-05
7589 | 2024-07-19 | 19:30 | 2024-07-19 | 20:40 | 64 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Glisnica 1 | Pljevlja | 7 | 0.010051 | 0.00014359
7590 | 2024-07-19 | 19:35 | 2024-07-19 | 20:00 | 9 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bim Slavija 1 | Budva | 4 | 0.00050481 | 2.0193e-05
7591 | 2024-07-19 | 19:50 | 2024-07-20 | 17:00 | 1 | 1270 | 1270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.0028494 | 2.2436e-06
7592 | 2024-07-19 | 19:50 | 2024-07-19 | 20:05 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Policija 1 | Kolašin | 6 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
7593 | 2024-07-19 | 19:54 | 2024-07-19 | 21:30 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 1 | Podgorica | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
7594 | 2024-07-19 | 19:56 | 2024-07-19 | 20:45 | 2 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gluvi Do | Cetinje | 2 | 0.00021987 | 4.4872e-06
7595 | 2024-07-19 | 20:10 | 2024-07-19 | 20:30 | 12 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bim Slavija 1 | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.6923e-05
7596 | 2024-07-19 | 20:28 | 2024-07-19 | 22:00 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 2 | Berane | 3 | 0.00020641 | 2.2436e-06
7597 | 2024-07-19 | 20:30 | 2024-07-19 | 21:30 | 3 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.00040385 | 6.7308e-06
7598 | 2024-07-19 | 20:35 | 2024-07-19 | 21:00 | 15 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 2 | Budva | 4 | 0.00084136 | 3.3654e-05
7599 | 2024-07-19 | 20:40 | 2024-07-19 | 21:15 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sveta Petka 2 | Budva | 4 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
7600 | 2024-07-19 | 20:50 | 2024-07-20 | 15:45 | 1 | 1135 | 1135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.0025465 | 2.2436e-06
7601 | 2024-07-19 | 21:04 | 2024-07-19 | 22:00 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuksanlekići 1 | Podgorica | 2 | 0.00012564 | 2.2436e-06
7602 | 2024-07-19 | 21:15 | 2024-07-19 | 21:20 | 43 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podrogatac | Pljevlja | 7 | 0.00048238 | 9.6476e-05
7603 | 2024-07-19 | 21:20 | 2024-07-20 | 10:00 | 1 | 760 | 760 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bim Slavija 1 | Budva | 4 | 0.0017051 | 2.2436e-06
7604 | 2024-07-19 | 21:25 | 2024-07-20 | 10:00 | 1 | 755 | 755 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bim Slavija 1 | Budva | 4 | 0.0016939 | 2.2436e-06
7605 | 2024-07-19 | 22:50 | 2024-07-20 | 1:00 | 8 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul 2 | Budva | 4 | 0.0023334 | 1.7949e-05
7606 | 2024-07-20 | 7:10 | 2024-07-20 | 8:40 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livade Bandića 2 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
7607 | 2024-07-20 | 7:34 | 2024-07-20 | 14:30 | 1 | 416 | 416 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jabuke | Podgorica | 2 | 0.00093334 | 2.2436e-06
7608 | 2024-07-20 | 7:51 | 2024-07-20 | 10:12 | 1 | 141 | 141 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Blok 5 A1 | Podgorica | 2 | 0.00031635 | 2.2436e-06
7609 | 2024-07-20 | 8:25 | 2024-07-20 | 9:45 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
7610 | 2024-07-20 | 9:00 | 2024-07-20 | 10:00 | 8 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Magistralom 2 | Budva | 4 | 0.0010769 | 1.7949e-05
7611 | 2024-07-20 | 9:00 | 2024-07-20 | 11:35 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Ržanica 1 | Berane | 3 | 0.00034776 | 2.2436e-06
7612 | 2024-07-20 | 9:20 | 2024-07-21 | 12:20 | 1 | 1620 | 1620 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liješnje 1 | Kolašin | 6 | 0.0036347 | 2.2436e-06
7613 | 2024-07-20 | 9:21 | 2024-07-20 | 13:08 | 1 | 227 | 227 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 2 | Podgorica | 2 | 0.0005093 | 2.2436e-06
7614 | 2024-07-20 | 10:17 | 2024-07-20 | 10:50 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
7615 | 2024-07-20 | 10:50 | 2024-07-20 | 13:30 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dračenovac | Rožaje | 3 | 0.00035898 | 2.2436e-06
7616 | 2024-07-20 | 11:00 | 2024-07-20 | 12:25 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladoš 1 | Kolašin | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
7617 | 2024-07-20 | 11:25 | 2024-07-20 | 12:00 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vladoš 1 | Kolašin | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
7618 | 2024-07-20 | 11:33 | 2024-07-20 | 17:00 | 1 | 327 | 327 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.00073366 | 2.2436e-06
7619 | 2024-07-20 | 12:00 | 2024-07-20 | 13:40 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
7620 | 2024-07-20 | 12:03 | 2024-07-22 | 11:00 | 1 | 2817 | 2817 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stanišići | Budva | 4 | 0.0063203 | 2.2436e-06
7621 | 2024-07-20 | 12:15 | 2024-07-20 | 15:45 | 45 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.021202 | 0.00010096
7622 | 2024-07-20 | 12:50 | 2024-07-20 | 14:30 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jagnjilo | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
7623 | 2024-07-20 | 13:20 | 2024-07-20 | 16:40 | 2 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 2 | Podgorica | 2 | 0.00089745 | 4.4872e-06
7624 | 2024-07-20 | 14:00 | 2024-07-20 | 15:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čuklin | Mojkovac | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
7625 | 2024-07-20 | 14:14 | 2024-07-20 | 14:25 | 8 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ograde | Kotor | 5 | 0.00019744 | 1.7949e-05
7626 | 2024-07-20 | 14:25 | 2024-07-20 | 17:20 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazine | Podgorica | 2 | 0.00039263 | 2.2436e-06
7627 | 2024-07-20 | 14:30 | 2024-07-20 | 15:08 | 601 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.05124 | 0.0013484
7628 | 2024-07-20 | 14:30 | 2024-07-20 | 15:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Rudarsko | Mojkovac | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
7629 | 2024-07-20 | 15:00 | 2024-07-20 | 17:45 | 10 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Distributivni Centar | Podgorica | 2 | 0.003702 | 2.2436e-05
7630 | 2024-07-20 | 15:40 | 2024-07-20 | 18:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mamućevina 2 | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
7631 | 2024-07-20 | 16:50 | 2024-07-20 | 17:30 | 28 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zabrnjica | Pljevlja | 7 | 0.0025129 | 6.2821e-05
7632 | 2024-07-20 | 17:30 | 2024-07-20 | 18:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vladoš 1 | Kolašin | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7633 | 2024-07-20 | 18:00 | 2024-07-20 | 19:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dečanska | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
7634 | 2024-07-20 | 18:00 | 2024-07-20 | 19:10 | 586 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plinara | Budva | 4 | 0.092033 | 0.0013148
7635 | 2024-07-20 | 18:10 | 2024-07-21 | 10:00 | 15 | 950 | 950 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.031972 | 3.3654e-05
7636 | 2024-07-20 | 19:00 | 2024-07-20 | 21:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 3 | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
7637 | 2024-07-20 | 19:20 | 2024-07-20 | 20:15 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 3 | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
7638 | 2024-07-20 | 19:22 | 2024-07-20 | 20:35 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
7639 | 2024-07-20 | 20:30 | 2024-07-20 | 21:00 | 21 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 3 | Budva | 4 | 0.0014135 | 4.7116e-05
7640 | 2024-07-20 | 20:40 | 2024-07-20 | 21:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slovenska Plaža 3 | Budva | 4 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7641 | 2024-07-20 | 21:05 | 2024-07-21 | 9:30 | 1 | 745 | 745 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 3 | Podgorica | 2 | 0.0016715 | 2.2436e-06
7642 | 2024-07-20 | 22:10 | 2024-07-20 | 23:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubrave 4 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7643 | 2024-07-20 | 22:30 | 2024-07-21 | 10:15 | 1 | 705 | 705 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuksanlekići 2 | Podgorica | 2 | 0.0015817 | 2.2436e-06
7644 | 2024-07-21 | 5:10 | 2024-07-21 | 6:20 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
7645 | 2024-07-21 | 9:04 | 2024-07-21 | 10:16 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vitoja | Podgorica | 2 | 0.00016154 | 2.2436e-06
7646 | 2024-07-21 | 9:25 | 2024-07-21 | 13:30 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Regionalni Vodovod Lastva | Budva | 4 | 0.00054969 | 2.2436e-06
7647 | 2024-07-21 | 9:33 | 2024-07-21 | 11:34 | 1 | 121 | 121 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crna Greda | Cetinje | 2 | 0.00027148 | 2.2436e-06
7648 | 2024-07-21 | 9:45 | 2024-07-21 | 12:25 | 4 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stanjevići | Budva | 4 | 0.0014359 | 8.9745e-06
7649 | 2024-07-21 | 10:54 | 2024-07-21 | 11:55 | 1 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 2 | Podgorica | 2 | 0.00013686 | 2.2436e-06
7650 | 2024-07-21 | 11:11 | 2024-07-21 | 11:40 | 1 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 2 | Podgorica | 2 | 6.5065e-05 | 2.2436e-06
7651 | 2024-07-21 | 11:18 | 2024-07-21 | 12:00 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
7652 | 2024-07-21 | 11:30 | 2024-07-21 | 12:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Pošta | Bijelo Polje | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7653 | 2024-07-21 | 11:40 | 2024-07-21 | 13:20 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
7654 | 2024-07-21 | 11:50 | 2024-07-21 | 13:15 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinicka 3 (Ljute) | Berane | 3 | 0.00019071 | 2.2436e-06
7655 | 2024-07-21 | 11:50 | 2024-07-21 | 13:25 | 10 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladne 1 | Podgorica | 2 | 0.0021314 | 2.2436e-05
7656 | 2024-07-21 | 11:50 | 2024-07-21 | 14:05 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mršina Bara | Berane | 3 | 0.00030289 | 2.2436e-06
7657 | 2024-07-21 | 11:55 | 2024-07-23 | 7:00 | 1 | 2585 | 2585 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hoti 2 | Berane | 3 | 0.0057997 | 2.2436e-06
7658 | 2024-07-21 | 12:00 | 2024-07-21 | 13:10 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Izbjegličko | Kolašin | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
7659 | 2024-07-21 | 12:20 | 2024-07-21 | 13:56 | 29 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.0062462 | 6.5065e-05
7660 | 2024-07-21 | 12:25 | 2024-07-21 | 13:47 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosić 1 | Podgorica | 2 | 0.00018398 | 2.2436e-06
7661 | 2024-07-21 | 12:50 | 2024-07-21 | 13:47 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazarev Krst | Podgorica | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
7662 | 2024-07-21 | 14:30 | 2024-07-21 | 16:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumadija | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
7663 | 2024-07-21 | 16:30 | 2024-07-21 | 17:40 | 4 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaimovića Livade | Bijelo Polje | 6 | 0.00062821 | 8.9745e-06
7664 | 2024-07-21 | 16:40 | 2024-07-21 | 18:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Brzava | Bijelo Polje | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
7665 | 2024-07-21 | 16:40 | 2024-07-21 | 18:30 | 8 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 2 | Budva | 4 | 0.0019744 | 1.7949e-05
7666 | 2024-07-21 | 16:45 | 2024-07-21 | 18:20 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
7667 | 2024-07-21 | 17:10 | 2024-07-21 | 19:30 | 7 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vile ZEPS | Budva | 4 | 0.0021987 | 1.5705e-05
7668 | 2024-07-21 | 17:15 | 2024-07-21 | 17:44 | 1 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja Konik | Podgorica | 2 | 6.5065e-05 | 2.2436e-06
7669 | 2024-07-21 | 17:17 | 2024-07-21 | 20:30 | 1 | 193 | 193 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bečićka Plaža | Budva | 4 | 0.00043302 | 2.2436e-06
7670 | 2024-07-21 | 17:45 | 2024-07-21 | 20:30 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
7671 | 2024-07-21 | 18:05 | 2024-07-21 | 18:10 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
7672 | 2024-07-21 | 18:25 | 2024-07-21 | 21:50 | 7 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravni 2 | Kolašin | 6 | 0.0032196 | 1.5705e-05
7673 | 2024-07-21 | 18:44 | 2024-07-21 | 20:20 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gostilj | Podgorica | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
7674 | 2024-07-21 | 18:45 | 2024-07-21 | 22:00 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Batuni | Berane | 3 | 0.00043751 | 2.2436e-06
7675 | 2024-07-22 | 5:10 | 2024-07-22 | 8:09 | 6 | 179 | 179 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 1 | Podgorica | 2 | 0.0024096 | 1.3462e-05
7676 | 2024-07-22 | 7:10 | 2024-07-22 | 8:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Ivan Do | Žabljak | 7 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7677 | 2024-07-22 | 7:43 | 2024-07-22 | 13:00 | 1 | 317 | 317 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Cetinje | 2 | 0.00071123 | 2.2436e-06
7678 | 2024-07-22 | 7:50 | 2024-07-22 | 11:18 | 1 | 208 | 208 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.00046667 | 2.2436e-06
7679 | 2024-07-22 | 8:05 | 2024-07-22 | 9:14 | 1 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Staro Igralište | Cetinje | 2 | 0.00015481 | 2.2436e-06
7680 | 2024-07-22 | 9:00 | 2024-07-22 | 9:20 | 4 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ada Parking | Ulcinj | 4 | 0.00017949 | 8.9745e-06
7681 | 2024-07-22 | 9:00 | 2024-07-22 | 9:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
7682 | 2024-07-22 | 9:15 | 2024-07-22 | 14:50 | 9 | 335 | 335 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0067645 | 2.0193e-05
7683 | 2024-07-22 | 9:20 | 2024-07-22 | 9:50 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
7684 | 2024-07-22 | 9:20 | 2024-07-22 | 11:33 | 23 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Gola Glava | Bar | 4 | 0.0068632 | 5.1603e-05
7685 | 2024-07-22 | 9:25 | 2024-07-22 | 9:30 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
7686 | 2024-07-22 | 9:50 | 2024-07-23 | 19:19 | 1 | 2009 | 2009 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vukotica | Podgorica | 2 | 0.0045074 | 2.2436e-06
7687 | 2024-07-22 | 10:00 | 2024-07-22 | 10:50 | 42 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gradina | Pljevlja | 7 | 0.0047116 | 9.4232e-05
7688 | 2024-07-22 | 10:00 | 2024-07-22 | 15:00 | 8 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zminica | Žabljak | 7 | 0.0053847 | 1.7949e-05
7689 | 2024-07-22 | 10:08 | 2024-07-22 | 10:30 | 76 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoran | Kotor | 5 | 0.0037513 | 0.00017051
7690 | 2024-07-22 | 10:57 | 2024-07-22 | 16:10 | 1 | 313 | 313 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lipa | Cetinje | 2 | 0.00070225 | 2.2436e-06
7691 | 2024-07-22 | 11:07 | 2024-07-22 | 12:00 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
7692 | 2024-07-22 | 11:39 | 2024-07-22 | 17:37 | 1 | 358 | 358 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kaludra | Berane | 3 | 0.00080321 | 2.2436e-06
7693 | 2024-07-22 | 11:49 | 2024-07-22 | 13:18 | 3 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 2 | Podgorica | 2 | 0.00059905 | 6.7308e-06
7694 | 2024-07-22 | 11:56 | 2024-07-22 | 12:54 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dajbabe 2 | Podgorica | 2 | 0.00013013 | 2.2436e-06
7695 | 2024-07-22 | 11:56 | 2024-07-22 | 13:30 | 24 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Stanica | Ulcinj | 4 | 0.0050616 | 5.3847e-05
7696 | 2024-07-22 | 12:15 | 2024-07-22 | 13:50 | 19 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuzmani | Ulcinj | 4 | 0.0040497 | 4.2629e-05
7697 | 2024-07-22 | 12:25 | 2024-07-22 | 17:30 | 9 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Timar 2 | Žabljak | 7 | 0.0061587 | 2.0193e-05
7698 | 2024-07-22 | 12:37 | 2024-07-23 | 13:50 | 1 | 1513 | 1513 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crvenkapa | Cetinje | 2 | 0.0033946 | 2.2436e-06
7699 | 2024-07-22 | 12:40 | 2024-07-22 | 13:19 | 1 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 13 | Podgorica | 2 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
7700 | 2024-07-22 | 12:50 | 2024-07-22 | 16:15 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S.L.I. | Budva | 4 | 0.00045994 | 2.2436e-06
7701 | 2024-07-22 | 13:43 | 2024-07-22 | 19:45 | 1 | 362 | 362 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mup Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00081219 | 2.2436e-06
7702 | 2024-07-22 | 13:50 | 2024-07-22 | 20:12 | 1 | 382 | 382 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 3 | Podgorica | 2 | 0.00085706 | 2.2436e-06
7703 | 2024-07-22 | 14:31 | 2024-07-22 | 14:52 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 1 | Berane | 3 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
7704 | 2024-07-22 | 14:52 | 2024-07-22 | 20:03 | 1 | 311 | 311 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 7 | Podgorica | 2 | 0.00069776 | 2.2436e-06
7705 | 2024-07-22 | 15:10 | 2024-07-22 | 19:40 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.00060578 | 2.2436e-06
7706 | 2024-07-22 | 15:32 | 2024-07-22 | 16:20 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Granični Prelaz | Bijelo Polje | 6 | 0.00010769 | 2.2436e-06
7707 | 2024-07-22 | 17:00 | 2024-07-22 | 18:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bečićka Plaža | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
7708 | 2024-07-22 | 17:40 | 2024-07-22 | 21:20 | 5 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.002468 | 1.1218e-05
7709 | 2024-07-22 | 18:01 | 2024-07-22 | 20:30 | 4 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brestovi | Cetinje | 2 | 0.0013372 | 8.9745e-06
7710 | 2024-07-22 | 18:39 | 2024-07-22 | 19:10 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
7711 | 2024-07-22 | 18:42 | 2024-07-22 | 20:46 | 1 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa | Cetinje | 2 | 0.00027821 | 2.2436e-06
7712 | 2024-07-22 | 18:47 | 2024-07-22 | 20:50 | 3 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.00082789 | 6.7308e-06
7713 | 2024-07-22 | 19:50 | 2024-07-22 | 21:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Međuriječje | Kolašin | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
7714 | 2024-07-23 | 7:37 | 2024-07-23 | 13:20 | 5 | 343 | 343 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijele Poljane 2 | Cetinje | 2 | 0.0038478 | 1.1218e-05
7715 | 2024-07-23 | 8:01 | 2024-07-23 | 9:33 | 250 | 92 | 92 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podi 2 (Jačeglav) | Herceg Novi | 5 | 0.051603 | 0.0005609
7716 | 2024-07-23 | 8:10 | 2024-07-23 | 10:00 | 2 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0004936 | 4.4872e-06
7717 | 2024-07-23 | 8:15 | 2024-07-23 | 13:00 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kujevići | Rožaje | 3 | 0.00063943 | 2.2436e-06
7718 | 2024-07-23 | 8:20 | 2024-07-23 | 11:10 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaboj | Mojkovac | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
7719 | 2024-07-23 | 8:31 | 2024-07-23 | 11:14 | 1 | 163 | 163 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.00036571 | 2.2436e-06
7720 | 2024-07-23 | 8:45 | 2024-07-23 | 17:26 | 1 | 521 | 521 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oblo Brdo | Berane | 3 | 0.0011689 | 2.2436e-06
7721 | 2024-07-23 | 8:48 | 2024-07-23 | 10:30 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Škola Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.00022885 | 2.2436e-06
7722 | 2024-07-23 | 8:55 | 2024-07-23 | 10:00 | 108 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinopodrum | Podgorica | 2 | 0.01575 | 0.00024231
7723 | 2024-07-23 | 9:00 | 2024-07-23 | 12:20 | 71 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.031859 | 0.0001593
7724 | 2024-07-23 | 9:03 | 2024-07-23 | 12:40 | 9 | 217 | 217 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0043818 | 2.0193e-05
7725 | 2024-07-23 | 9:10 | 2024-07-23 | 10:33 | 4 | 83 | 83 | Neplaniran | TL | MBTS 10/0.4 kV Sud | Bijelo Polje | 6 | 0.00074488 | 8.9745e-06
7726 | 2024-07-23 | 9:10 | 2024-07-23 | 11:50 | 24 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.0086155 | 5.3847e-05
7727 | 2024-07-23 | 9:10 | 2024-07-23 | 13:17 | 18 | 247 | 247 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.0099751 | 4.0385e-05
7728 | 2024-07-23 | 9:20 | 2024-07-23 | 13:45 | 9 | 265 | 265 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Cerovci | Pljevlja | 7 | 0.005351 | 2.0193e-05
7729 | 2024-07-23 | 9:30 | 2024-07-23 | 13:45 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orja Luka | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 2.2436e-06
7730 | 2024-07-23 | 9:31 | 2024-07-23 | 10:58 | 60 | 87 | 87 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Gojakoviće | Mojkovac | 6 | 0.011712 | 0.00013462
7731 | 2024-07-23 | 9:40 | 2024-07-23 | 11:20 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
7732 | 2024-07-23 | 9:50 | 2024-07-23 | 13:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Ržanica 2 | Berane | 3 | 0.00042629 | 2.2436e-06
7733 | 2024-07-23 | 10:25 | 2024-07-23 | 11:54 | 70 | 89 | 89 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.013978 | 0.00015705
7734 | 2024-07-23 | 11:00 | 2024-07-23 | 12:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržno | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
7735 | 2024-07-23 | 11:00 | 2024-07-23 | 12:30 | 30 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.0060578 | 6.7308e-05
7736 | 2024-07-23 | 11:25 | 2024-07-23 | 13:45 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bzo | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
7737 | 2024-07-23 | 11:55 | 2024-07-23 | 12:55 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vile ZEPS | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
7738 | 2024-07-23 | 12:30 | 2024-07-23 | 15:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stadion | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
7739 | 2024-07-23 | 12:45 | 2024-07-23 | 14:02 | 23 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0039734 | 5.1603e-05
7740 | 2024-07-23 | 13:00 | 2024-07-23 | 14:00 | 60 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.008077 | 0.00013462
7741 | 2024-07-23 | 13:25 | 2024-07-23 | 14:05 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 13 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
7742 | 2024-07-23 | 13:30 | 2024-07-23 | 16:05 | 14 | 155 | 155 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mljetičak 1 | Žabljak | 7 | 0.0048686 | 3.1411e-05
7743 | 2024-07-23 | 13:35 | 2024-07-23 | 15:25 | 4 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.00098719 | 8.9745e-06
7744 | 2024-07-23 | 13:59 | 2024-07-23 | 16:30 | 1 | 151 | 151 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 3 | Podgorica | 2 | 0.00033879 | 2.2436e-06
7745 | 2024-07-23 | 14:05 | 2024-07-23 | 15:00 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavice 1 | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
7746 | 2024-07-23 | 14:10 | 2024-07-23 | 17:00 | 4 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 2 | Cetinje | 2 | 0.0015257 | 8.9745e-06
7747 | 2024-07-23 | 14:20 | 2024-07-23 | 16:20 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 2 | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
7748 | 2024-07-23 | 14:44 | 2024-07-23 | 15:25 | 148 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.013614 | 0.00033206
7749 | 2024-07-23 | 14:50 | 2024-07-23 | 15:20 | 13 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Asvaltna Baza | Pljevlja | 7 | 0.00087501 | 2.9167e-05
7750 | 2024-07-23 | 15:20 | 2024-07-23 | 16:56 | 8 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Spinja | Podgorica | 2 | 0.0017231 | 1.7949e-05
7751 | 2024-07-23 | 15:25 | 2024-07-23 | 15:50 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
7752 | 2024-07-23 | 15:30 | 2024-07-23 | 16:05 | 105 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijelo Brdo | Bar | 4 | 0.0082453 | 0.00023558
7753 | 2024-07-23 | 16:50 | 2024-07-23 | 16:55 | 39 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potkovač | Pljevlja | 7 | 0.00043751 | 8.7501e-05
7754 | 2024-07-23 | 17:05 | 2024-07-23 | 20:09 | 3 | 184 | 184 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Brdo | Berane | 3 | 0.0012385 | 6.7308e-06
7755 | 2024-07-23 | 17:45 | 2024-07-23 | 18:30 | 15 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mirojevići | Bijelo Polje | 6 | 0.0015144 | 3.3654e-05
7756 | 2024-07-23 | 17:50 | 2024-07-23 | 18:58 | 27 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0041193 | 6.0578e-05
7757 | 2024-07-23 | 17:55 | 2024-07-23 | 20:04 | 5 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.0014471 | 1.1218e-05
7758 | 2024-07-23 | 18:10 | 2024-07-23 | 20:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Servisna Zona | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
7759 | 2024-07-23 | 18:16 | 2024-07-23 | 18:45 | 473 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.030776 | 0.0010612
7760 | 2024-07-23 | 18:40 | 2024-07-23 | 19:40 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
7761 | 2024-07-23 | 19:00 | 2024-07-23 | 20:04 | 7 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Kokoti 1 | Podgorica | 2 | 0.0010051 | 1.5705e-05
7762 | 2024-07-23 | 19:03 | 2024-07-24 | 10:39 | 1 | 936 | 936 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Džukelska Jama | Bijelo Polje | 6 | 0.0021 | 2.2436e-06
7763 | 2024-07-23 | 19:44 | 2024-07-24 | 9:30 | 1 | 826 | 826 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 0.0018532 | 2.2436e-06
7764 | 2024-07-23 | 20:20 | 2024-07-23 | 22:50 | 10 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vile ZEPS | Budva | 4 | 0.0033654 | 2.2436e-05
7765 | 2024-07-24 | 0:42 | 2024-07-24 | 1:45 | 10 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 4 | Podgorica | 2 | 0.0014135 | 2.2436e-05
7766 | 2024-07-24 | 6:45 | 2024-07-24 | 8:45 | 6 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevorac | Budva | 4 | 0.0016154 | 1.3462e-05
7767 | 2024-07-24 | 7:52 | 2024-07-24 | 8:13 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Pećića Ograde | Žabljak | 7 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
7768 | 2024-07-24 | 7:56 | 2024-07-24 | 10:26 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Lozna Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
7769 | 2024-07-24 | 8:00 | 2024-07-24 | 9:30 | 209 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika 2 | Podgorica | 2 | 0.042202 | 0.00046892
7770 | 2024-07-24 | 8:10 | 2024-07-24 | 8:29 | 8 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mirac | Kotor | 5 | 0.00034103 | 1.7949e-05
7771 | 2024-07-24 | 8:20 | 2024-07-24 | 14:00 | 1 | 340 | 340 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.00076283 | 2.2436e-06
7772 | 2024-07-24 | 8:28 | 2024-07-24 | 11:45 | 11 | 197 | 197 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0048619 | 2.468e-05
7773 | 2024-07-24 | 9:18 | 2024-07-24 | 17:50 | 1 | 512 | 512 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0011487 | 2.2436e-06
7774 | 2024-07-24 | 9:25 | 2024-07-24 | 12:25 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevorac | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
7775 | 2024-07-24 | 9:39 | 2024-07-24 | 9:52 | 152 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Emisioni Centar | Pljevlja | 7 | 0.0044334 | 0.00034103
7776 | 2024-07-24 | 9:40 | 2024-07-24 | 10:19 | 1 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
7777 | 2024-07-24 | 10:29 | 2024-07-24 | 20:40 | 1 | 611 | 611 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.0013708 | 2.2436e-06
7778 | 2024-07-24 | 11:14 | 2024-07-24 | 11:36 | 7 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.00034552 | 1.5705e-05
7779 | 2024-07-24 | 11:20 | 2024-07-24 | 12:20 | 4 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 3 | Podgorica | 2 | 0.00053847 | 8.9745e-06
7780 | 2024-07-24 | 11:30 | 2024-07-24 | 14:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
7781 | 2024-07-24 | 11:35 | 2024-07-24 | 14:25 | 18 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.0068655 | 4.0385e-05
7782 | 2024-07-24 | 12:20 | 2024-07-24 | 14:00 | 71 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.01593 | 0.0001593
7783 | 2024-07-24 | 12:30 | 2024-07-24 | 13:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zelena Kuća | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
7784 | 2024-07-24 | 12:58 | 2024-07-24 | 13:04 | 39 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Femići | Ulcinj | 4 | 0.00052501 | 8.7501e-05
7785 | 2024-07-24 | 12:58 | 2024-07-24 | 14:30 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lastva | Budva | 4 | 0.00020641 | 2.2436e-06
7786 | 2024-07-24 | 13:00 | 2024-07-24 | 13:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
7787 | 2024-07-24 | 13:30 | 2024-07-24 | 15:10 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | vs | NNM 0.4 kV Crna Greda | Cetinje | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
7788 | 2024-07-24 | 13:30 | 2024-07-24 | 16:30 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vile ZEPS | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
7789 | 2024-07-24 | 13:35 | 2024-07-24 | 16:25 | 11 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.0041956 | 2.468e-05
7790 | 2024-07-24 | 13:38 | 2024-07-24 | 16:43 | 60 | 185 | 185 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Potrk | Bijelo Polje | 6 | 0.024904 | 0.00013462
7791 | 2024-07-24 | 13:40 | 2024-07-24 | 14:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7792 | 2024-07-24 | 13:40 | 2024-07-24 | 15:30 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
7793 | 2024-07-24 | 13:55 | 2024-07-24 | 16:05 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Potrk | Bijelo Polje | 6 | 0.00029167 | 2.2436e-06
7794 | 2024-07-24 | 13:55 | 2024-07-24 | 19:00 | 1 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.0006843 | 2.2436e-06
7795 | 2024-07-24 | 14:00 | 2024-07-24 | 16:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zagrablje 2 | Cetinje | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
7796 | 2024-07-24 | 14:25 | 2024-07-24 | 14:59 | 217 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Radanovići | Kotor | 5 | 0.016553 | 0.00048686
7797 | 2024-07-24 | 14:50 | 2024-07-24 | 17:50 | 32 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 2 | Budva | 4 | 0.012923 | 7.1796e-05
7798 | 2024-07-24 | 14:58 | 2024-07-24 | 17:15 | 1 | 137 | 137 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.00030738 | 2.2436e-06
7799 | 2024-07-24 | 15:13 | 2024-07-24 | 18:01 | 154 | 168 | 168 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.058047 | 0.00034552
7800 | 2024-07-24 | 15:24 | 2024-07-24 | 15:52 | 57 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubrava 2 | Bar | 4 | 0.0035808 | 0.00012789
7801 | 2024-07-24 | 15:30 | 2024-07-24 | 15:35 | 46 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vaškovo | Pljevlja | 7 | 0.00051603 | 0.00010321
7802 | 2024-07-24 | 16:00 | 2024-07-24 | 17:20 | 12 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.0021539 | 2.6923e-05
7803 | 2024-07-24 | 16:50 | 2024-07-24 | 17:15 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
7804 | 2024-07-24 | 17:15 | 2024-07-24 | 17:20 | 43 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Podrogatac | Pljevlja | 7 | 0.00048238 | 9.6476e-05
7805 | 2024-07-24 | 17:20 | 2024-07-24 | 18:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
7806 | 2024-07-24 | 18:00 | 2024-07-24 | 18:30 | 45 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Glibaći | Pljevlja | 7 | 0.0030289 | 0.00010096
7807 | 2024-07-24 | 18:00 | 2024-07-24 | 20:35 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
7808 | 2024-07-24 | 18:10 | 2024-07-24 | 21:35 | 15 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.0068991 | 3.3654e-05
7809 | 2024-07-24 | 18:18 | 2024-07-24 | 20:10 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Žari Razboj | Mojkovac | 6 | 0.00025129 | 2.2436e-06
7810 | 2024-07-24 | 19:38 | 2024-07-25 | 9:40 | 1 | 842 | 842 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.0018891 | 2.2436e-06
7811 | 2024-07-24 | 20:00 | 2024-07-24 | 20:52 | 72 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Žurena | Bijelo Polje | 6 | 0.0084001 | 0.00016154
7812 | 2024-07-24 | 20:13 | 2024-07-25 | 10:05 | 2 | 832 | 832 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornja Crnča | Bijelo Polje | 6 | 0.0037334 | 4.4872e-06
7813 | 2024-07-24 | 20:32 | 2024-07-25 | 12:10 | 1 | 938 | 938 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeska 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0021045 | 2.2436e-06
7814 | 2024-07-24 | 20:35 | 2024-07-25 | 9:00 | 1 | 745 | 745 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.0016715 | 2.2436e-06
7815 | 2024-07-24 | 20:35 | 2024-07-24 | 21:00 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Policija 1 | Kolašin | 6 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
7816 | 2024-07-24 | 20:40 | 2024-07-24 | 22:40 | 4 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Peuta | Podgorica | 2 | 0.0010769 | 8.9745e-06
7817 | 2024-07-24 | 21:30 | 2024-07-24 | 22:15 | 40 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.0040385 | 8.9745e-05
7818 | 2024-07-24 | 22:45 | 2024-07-24 | 23:15 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gorica C1 | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
7819 | 2024-07-25 | 7:10 | 2024-07-25 | 12:10 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.00067308 | 2.2436e-06
7820 | 2024-07-25 | 7:10 | 2024-07-25 | 13:05 | 29 | 355 | 355 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Avijacija(418) | Nikšić | 1 | 0.023098 | 6.5065e-05
7821 | 2024-07-25 | 7:10 | 2024-07-25 | 13:05 | 4 | 355 | 355 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tehno Baza(414) | Nikšić | 1 | 0.0031859 | 8.9745e-06
7822 | 2024-07-25 | 7:10 | 2024-07-25 | 13:05 | 87 | 355 | 355 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kočani 5 - Mirai(210) | Nikšić | 1 | 0.069294 | 0.00019519
7823 | 2024-07-25 | 7:30 | 2024-07-25 | 18:06 | 1 | 636 | 636 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Goričani 3 | Podgorica | 2 | 0.0014269 | 2.2436e-06
7824 | 2024-07-25 | 8:00 | 2024-07-25 | 12:10 | 6 | 250 | 250 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Galica | Bijelo Polje | 6 | 0.0033654 | 1.3462e-05
7825 | 2024-07-25 | 8:00 | 2024-07-25 | 16:00 | 1 | 480 | 480 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.0010769 | 2.2436e-06
7826 | 2024-07-25 | 8:03 | 2024-07-25 | 11:57 | 1 | 234 | 234 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.00052501 | 2.2436e-06
7827 | 2024-07-25 | 8:30 | 2024-08-01 | 10:50 | 1 | 10220 | 10220 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Šik | Žabljak | 7 | 0.02293 | 2.2436e-06
7828 | 2024-07-25 | 8:45 | 2024-07-25 | 17:32 | 1 | 527 | 527 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0011824 | 2.2436e-06
7829 | 2024-07-25 | 8:55 | 2024-07-25 | 9:40 | 7 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.00070674 | 1.5705e-05
7830 | 2024-07-25 | 8:57 | 2024-07-25 | 10:10 | 10 | 73 | 73 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojstir Donji | Bijelo Polje | 6 | 0.0016378 | 2.2436e-05
7831 | 2024-07-25 | 9:05 | 2024-07-25 | 11:35 | 33 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bjeloševina 1(390) | Nikšić | 1 | 0.011106 | 7.4039e-05
7832 | 2024-07-25 | 9:10 | 2024-07-25 | 12:45 | 14 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0067533 | 3.1411e-05
7833 | 2024-07-25 | 9:12 | 2024-07-25 | 13:25 | 9 | 253 | 253 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.0051087 | 2.0193e-05
7834 | 2024-07-25 | 9:30 | 2024-07-25 | 11:30 | 12 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.0032308 | 2.6923e-05
7835 | 2024-07-25 | 9:31 | 2024-07-25 | 12:31 | 31 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goljemadi 2 | Podgorica | 2 | 0.012519 | 6.9552e-05
7836 | 2024-07-25 | 9:35 | 2024-07-25 | 13:10 | 3 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh | Bijelo Polje | 6 | 0.0014471 | 6.7308e-06
7837 | 2024-07-25 | 9:40 | 2024-07-25 | 11:00 | 25 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zorlovići | Pljevlja | 7 | 0.0044872 | 5.609e-05
7838 | 2024-07-25 | 9:40 | 2024-07-25 | 12:45 | 67 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 4 | Berane | 3 | 0.02781 | 0.00015032
7839 | 2024-07-25 | 9:45 | 2024-07-25 | 19:50 | 1 | 605 | 605 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 0.0013574 | 2.2436e-06
7840 | 2024-07-25 | 9:50 | 2024-07-25 | 15:00 | 11 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.0076507 | 2.468e-05
7841 | 2024-07-25 | 10:19 | 2024-07-25 | 12:37 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dječija Bolnica | Podgorica | 2 | 0.00030962 | 2.2436e-06
7842 | 2024-07-25 | 10:34 | 2024-07-25 | 19:40 | 1 | 546 | 546 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 9 | Podgorica | 2 | 0.001225 | 2.2436e-06
7843 | 2024-07-25 | 10:52 | 2024-07-25 | 12:00 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vodovod Petrovac | Budva | 4 | 0.00015257 | 2.2436e-06
7844 | 2024-07-25 | 11:02 | 2024-07-25 | 11:45 | 5 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Risan 6 Arilje | Kotor | 5 | 0.00048238 | 1.1218e-05
7845 | 2024-07-25 | 11:10 | 2024-07-25 | 11:57 | 1 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.00010545 | 2.2436e-06
7846 | 2024-07-25 | 11:10 | 2024-07-25 | 12:45 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 2 | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
7847 | 2024-07-25 | 11:14 | 2024-07-25 | 15:35 | 1 | 261 | 261 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 0.00058558 | 2.2436e-06
7848 | 2024-07-25 | 11:29 | 2024-07-26 | 9:56 | 1 | 1347 | 1347 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 7 | Podgorica | 2 | 0.0030222 | 2.2436e-06
7849 | 2024-07-25 | 11:30 | 2024-07-25 | 12:57 | 3 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00058558 | 6.7308e-06
7850 | 2024-07-25 | 11:35 | 2024-07-25 | 14:30 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.00039263 | 2.2436e-06
7851 | 2024-07-25 | 12:15 | 2024-07-25 | 14:55 | 186 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje (70) | Nikšić | 1 | 0.06677 | 0.00041731
7852 | 2024-07-25 | 12:36 | 2024-07-25 | 13:30 | 50 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV OGP | Bar | 4 | 0.0060578 | 0.00011218
7853 | 2024-07-25 | 12:45 | 2024-07-26 | 10:47 | 1 | 1322 | 1322 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krajske Bare 1 | Kolašin | 6 | 0.0029661 | 2.2436e-06
7854 | 2024-07-25 | 12:59 | 2024-07-25 | 17:45 | 2 | 286 | 286 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stijena Piperska | Podgorica | 2 | 0.0012833 | 4.4872e-06
7855 | 2024-07-25 | 13:13 | 2024-07-25 | 15:21 | 5 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centar | Podgorica | 2 | 0.0014359 | 1.1218e-05
7856 | 2024-07-25 | 13:33 | 2024-07-25 | 14:16 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 11 | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
7857 | 2024-07-25 | 13:50 | 2024-07-25 | 17:50 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavice 1 | Berane | 3 | 0.00053847 | 2.2436e-06
7858 | 2024-07-25 | 14:00 | 2024-07-25 | 16:39 | 6 | 159 | 159 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borje 2 | Žabljak | 7 | 0.0021404 | 1.3462e-05
7859 | 2024-07-25 | 14:45 | 2024-07-25 | 15:10 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čikovina 1 | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
7860 | 2024-07-25 | 15:20 | 2024-07-25 | 15:35 | 24 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Stanica | Ulcinj | 4 | 0.0008077 | 5.3847e-05
7861 | 2024-07-25 | 16:01 | 2024-07-25 | 18:23 | 1 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ramza Ćafs | Podgorica | 2 | 0.00031859 | 2.2436e-06
7862 | 2024-07-25 | 16:17 | 2024-07-25 | 17:10 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 19. Decembar | Podgorica | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
7863 | 2024-07-25 | 16:45 | 2024-07-25 | 18:25 | 2 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šipčanik Stara | Podgorica | 2 | 0.00044872 | 4.4872e-06
7864 | 2024-07-25 | 17:30 | 2024-07-25 | 20:53 | 1 | 203 | 203 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00045545 | 2.2436e-06
7865 | 2024-07-25 | 18:07 | 2024-07-25 | 21:23 | 1 | 196 | 196 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.00043975 | 2.2436e-06
7866 | 2024-07-25 | 18:25 | 2024-07-25 | 19:20 | 11 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balabani 2 | Podgorica | 2 | 0.0013574 | 2.468e-05
7867 | 2024-07-25 | 18:25 | 2024-07-25 | 19:30 | 16 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 0.0023334 | 3.5898e-05
7868 | 2024-07-25 | 18:49 | 2024-07-25 | 21:40 | 6 | 171 | 171 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradska Opština Tuzi | Podgorica | 2 | 0.002302 | 1.3462e-05
7869 | 2024-07-25 | 19:30 | 2024-07-26 | 10:00 | 1 | 870 | 870 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 0.0019519 | 2.2436e-06
7870 | 2024-07-25 | 19:35 | 2024-07-25 | 21:20 | 3 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mlin Šajo | Podgorica | 2 | 0.00070674 | 6.7308e-06
7871 | 2024-07-25 | 21:08 | 2024-07-25 | 21:12 | 12 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Lastva | Kotor | 5 | 0.00010769 | 2.6923e-05
7872 | 2024-07-25 | 21:25 | 2024-07-26 | 15:46 | 1 | 1101 | 1101 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavice 1 | Berane | 3 | 0.0024702 | 2.2436e-06
7873 | 2024-07-26 | 6:59 | 2024-07-26 | 12:00 | 1 | 301 | 301 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zlatica | Podgorica | 2 | 0.00067533 | 2.2436e-06
7874 | 2024-07-26 | 7:10 | 2024-07-26 | 21:55 | 1 | 885 | 885 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tećija | Podgorica | 2 | 0.0019856 | 2.2436e-06
7875 | 2024-07-26 | 8:12 | 2024-07-26 | 15:00 | 1 | 408 | 408 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 2 | Podgorica | 2 | 0.0009154 | 2.2436e-06
7876 | 2024-07-26 | 8:15 | 2024-07-26 | 10:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krajske Bare 1 | Kolašin | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
7877 | 2024-07-26 | 8:23 | 2024-07-26 | 8:57 | 36 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šušanj 4 Kopitović | Bar | 4 | 0.0027462 | 8.077e-05
7878 | 2024-07-26 | 8:42 | 2024-07-27 | 13:45 | 4 | 1743 | 1743 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karaula Cijevna | Podgorica | 2 | 0.015642 | 8.9745e-06
7879 | 2024-07-26 | 8:45 | 2024-07-26 | 9:00 | 10 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ramčina | Bijelo Polje | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-05
7880 | 2024-07-26 | 8:55 | 2024-07-26 | 10:00 | 36 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bim Slavija 1 | Budva | 4 | 0.0052501 | 8.077e-05
7881 | 2024-07-26 | 8:58 | 2024-07-26 | 9:34 | 51 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šumani 1 | Pljevlja | 7 | 0.0041193 | 0.00011442
7882 | 2024-07-26 | 9:00 | 2024-07-26 | 11:30 | 10 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ramčina | Bijelo Polje | 6 | 0.0033654 | 2.2436e-05
7883 | 2024-07-26 | 9:00 | 2024-07-26 | 14:00 | 67 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klanac | Rožaje | 3 | 0.045097 | 0.00015032
7884 | 2024-07-26 | 9:04 | 2024-07-26 | 10:00 | 44 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 0.0055283 | 9.8719e-05
7885 | 2024-07-26 | 9:53 | 2024-07-26 | 10:20 | 41 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stajišta | Pljevlja | 7 | 0.0024837 | 9.1988e-05
7886 | 2024-07-26 | 9:55 | 2024-07-26 | 11:45 | 17 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žari Razboj | Mojkovac | 6 | 0.0041956 | 3.8141e-05
7887 | 2024-07-26 | 9:57 | 2024-07-26 | 11:00 | 10 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Koljat | Podgorica | 2 | 0.0014135 | 2.2436e-05
7888 | 2024-07-26 | 10:20 | 2024-07-26 | 15:20 | 14 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mljetičak 1 | Žabljak | 7 | 0.0094232 | 3.1411e-05
7889 | 2024-07-26 | 10:23 | 2024-07-26 | 11:00 | 5 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kumbor - Olimpija | Herceg Novi | 5 | 0.00041507 | 1.1218e-05
7890 | 2024-07-26 | 10:25 | 2024-07-26 | 12:05 | 9 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lojanice | Mojkovac | 6 | 0.0020193 | 2.0193e-05
7891 | 2024-07-26 | 11:05 | 2024-07-26 | 12:00 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
7892 | 2024-07-26 | 11:06 | 2024-07-26 | 12:20 | 23 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0038186 | 5.1603e-05
7893 | 2024-07-26 | 11:26 | 2024-07-26 | 15:20 | 8 | 234 | 234 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tojeć Dinoša | Podgorica | 2 | 0.0042 | 1.7949e-05
7894 | 2024-07-26 | 11:30 | 2024-07-26 | 12:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ramza Ćafs | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
7895 | 2024-07-26 | 12:00 | 2024-07-26 | 15:30 | 4 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skočiđevojka | Budva | 4 | 0.0018846 | 8.9745e-06
7896 | 2024-07-26 | 14:00 | 2024-07-26 | 17:03 | 1 | 183 | 183 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lukin Vir | Berane | 3 | 0.00041058 | 2.2436e-06
7897 | 2024-07-26 | 17:10 | 2024-07-26 | 17:25 | 25 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vrbica | Pljevlja | 7 | 0.00084136 | 5.609e-05
7898 | 2024-07-26 | 17:49 | 2024-07-26 | 19:00 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko (Gusinje) | Berane | 3 | 0.0001593 | 2.2436e-06
7899 | 2024-07-26 | 19:00 | 2024-07-26 | 20:10 | 37 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ćirovići | Pljevlja | 7 | 0.005811 | 8.3014e-05
7900 | 2024-07-26 | 19:20 | 2024-07-27 | 13:30 | 3 | 1090 | 1090 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Konjuhe(Brod) | Berane | 3 | 0.0073366 | 6.7308e-06
7901 | 2024-07-26 | 19:23 | 2024-07-26 | 20:05 | 10 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gojko Perović | Herceg Novi | 5 | 0.00094232 | 2.2436e-05
7902 | 2024-07-26 | 19:24 | 2024-07-26 | 21:36 | 50 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.014808 | 0.00011218
7903 | 2024-07-26 | 20:10 | 2024-07-26 | 21:05 | 49 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borje 2 | Žabljak | 7 | 0.0060465 | 0.00010994
7904 | 2024-07-26 | 22:45 | 2024-07-27 | 10:00 | 1 | 675 | 675 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.0015144 | 2.2436e-06
7905 | 2024-07-27 | 0:50 | 2024-07-27 | 13:21 | 20 | 751 | 751 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tri Sorele 1 | Kotor | 5 | 0.033699 | 4.4872e-05
7906 | 2024-07-27 | 1:24 | 2024-07-27 | 11:20 | 1 | 596 | 596 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćurilac 1 | Podgorica | 2 | 0.0013372 | 2.2436e-06
7907 | 2024-07-27 | 5:56 | 2024-07-27 | 12:00 | 1 | 364 | 364 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.00081668 | 2.2436e-06
7908 | 2024-07-27 | 7:50 | 2024-07-27 | 9:00 | 3 | 70 | 70 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.00047116 | 6.7308e-06
7909 | 2024-07-27 | 8:00 | 2024-07-27 | 10:15 | 25 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Labus | Bijelo Polje | 6 | 0.0075722 | 5.609e-05
7910 | 2024-07-27 | 9:39 | 2024-07-27 | 10:15 | 11 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Obrov | Bijelo Polje | 6 | 0.00088847 | 2.468e-05
7911 | 2024-07-27 | 11:00 | 2024-07-27 | 13:15 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.00030289 | 2.2436e-06
7912 | 2024-07-27 | 13:15 | 2024-07-27 | 14:25 | 56 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dragovića Polje | Kolašin | 6 | 0.008795 | 0.00012564
7913 | 2024-07-27 | 13:15 | 2024-07-27 | 15:30 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 3 | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
7914 | 2024-07-27 | 13:40 | 2024-07-27 | 15:25 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veliđe | Berane | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
7915 | 2024-07-27 | 14:10 | 2024-07-27 | 14:15 | 6 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rzav | Pljevlja | 7 | 6.7308e-05 | 1.3462e-05
7916 | 2024-07-27 | 14:51 | 2024-07-27 | 16:30 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.00022212 | 2.2436e-06
7917 | 2024-07-27 | 15:20 | 2024-07-27 | 19:19 | 1 | 239 | 239 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.00053622 | 2.2436e-06
7918 | 2024-07-27 | 16:00 | 2024-07-27 | 17:20 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojanovići 3 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
7919 | 2024-07-27 | 18:05 | 2024-07-28 | 18:43 | 176 | 1478 | 1478 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.58363 | 0.00039488
7920 | 2024-07-27 | 18:45 | 2024-07-27 | 20:30 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 7 | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
7921 | 2024-07-27 | 19:50 | 2024-07-28 | 13:34 | 9 | 1064 | 1064 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.021485 | 2.0193e-05
7922 | 2024-07-27 | 20:05 | 2024-07-27 | 20:40 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Labus | Bijelo Polje | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
7923 | 2024-07-27 | 20:10 | 2024-07-28 | 8:29 | 1 | 739 | 739 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Boro 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.001658 | 2.2436e-06
7924 | 2024-07-27 | 20:40 | 2024-07-27 | 20:47 | 18 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vuk Petrol | Kotor | 5 | 0.0002827 | 4.0385e-05
7925 | 2024-07-27 | 21:00 | 2024-07-27 | 22:53 | 3 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jasenica | Berane | 3 | 0.00076059 | 6.7308e-06
7926 | 2024-07-27 | 21:00 | 2024-07-27 | 22:53 | 2 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jasenica | Berane | 3 | 0.00050706 | 4.4872e-06
7927 | 2024-07-27 | 22:07 | 2024-07-27 | 22:20 | 588 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ponta 1 | Bar | 4 | 0.01715 | 0.0013192
7928 | 2024-07-28 | 7:43 | 2024-07-28 | 9:26 | 1 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 0.00023109 | 2.2436e-06
7929 | 2024-07-28 | 8:30 | 2024-07-28 | 12:00 | 4 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.0018846 | 8.9745e-06
7930 | 2024-07-28 | 9:00 | 2024-07-28 | 9:25 | 153 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Odžak | Pljevlja | 7 | 0.0085818 | 0.00034327
7931 | 2024-07-28 | 9:00 | 2024-07-28 | 12:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Širalija Rogami | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
7932 | 2024-07-28 | 10:10 | 2024-07-28 | 11:52 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica Lipovska | Kolašin | 6 | 0.00022885 | 2.2436e-06
7933 | 2024-07-28 | 10:23 | 2024-07-28 | 10:29 | 10 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nalježići | Kotor | 5 | 0.00013462 | 2.2436e-05
7934 | 2024-07-28 | 10:29 | 2024-07-28 | 12:30 | 1 | 121 | 121 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevorac | Budva | 4 | 0.00027148 | 2.2436e-06
7935 | 2024-07-28 | 10:55 | 2024-07-28 | 11:29 | 5 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 1 | Berane | 3 | 0.00038141 | 1.1218e-05
7936 | 2024-07-28 | 12:40 | 2024-07-28 | 14:50 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
7937 | 2024-07-28 | 13:40 | 2024-07-28 | 14:46 | 24 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radio Centar 2 | Ulcinj | 4 | 0.0035539 | 5.3847e-05
7938 | 2024-07-28 | 13:55 | 2024-07-28 | 17:43 | 1 | 228 | 228 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe | Berane | 3 | 0.00051154 | 2.2436e-06
7939 | 2024-07-28 | 15:30 | 2024-07-28 | 17:50 | 3 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.00094232 | 6.7308e-06
7940 | 2024-07-28 | 15:55 | 2024-07-29 | 14:00 | 1 | 1325 | 1325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mateševo 1 | Kolašin | 6 | 0.0029728 | 2.2436e-06
7941 | 2024-07-28 | 17:00 | 2024-07-28 | 17:35 | 5 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kom | Podgorica | 2 | 0.00039263 | 1.1218e-05
7942 | 2024-07-28 | 17:50 | 2024-07-28 | 19:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 1 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
7943 | 2024-07-28 | 18:05 | 2024-07-28 | 18:20 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudarsko | Mojkovac | 6 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
7944 | 2024-07-28 | 18:05 | 2024-07-28 | 19:50 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 1 | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
7945 | 2024-07-28 | 18:35 | 2024-07-28 | 20:15 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
7946 | 2024-07-28 | 20:29 | 2024-07-28 | 21:25 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tržni Centar(NjegoševTrg) | Berane | 3 | 0.00012564 | 2.2436e-06
7947 | 2024-07-28 | 22:10 | 2024-07-29 | 11:00 | 3 | 770 | 770 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.0051828 | 6.7308e-06
7948 | 2024-07-28 | 22:53 | 2024-07-29 | 10:12 | 1 | 679 | 679 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorak | Podgorica | 2 | 0.0015234 | 2.2436e-06
7949 | 2024-07-29 | 5:30 | 2024-07-29 | 5:40 | 16 | 10 | 20.22 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vuk Petrol | Kotor | 5 | 0.00035898 | 3.5898e-05
7949 | 2024-07-29 | 5:30 | 2024-07-29 | 7:12 | 2 | 102 | 20.22 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuk Petrol | Kotor | 5 | 0.0004577 | 4.4872e-06
7950 | 2024-07-29 | 6:42 | 2024-07-29 | 8:15 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV S 28 | Cetinje | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
7951 | 2024-07-29 | 8:00 | 2024-07-29 | 13:55 | 9 | 355 | 355 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.0071684 | 2.0193e-05
7952 | 2024-07-29 | 8:00 | 2024-07-29 | 14:00 | 7 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karača | Herceg Novi | 5 | 0.0056539 | 1.5705e-05
7953 | 2024-07-29 | 8:03 | 2024-07-29 | 8:48 | 2 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe Bambis | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 4.4872e-06
7954 | 2024-07-29 | 8:09 | 2024-07-29 | 9:43 | 1 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Počijevka | Podgorica | 2 | 0.0002109 | 2.2436e-06
7955 | 2024-07-29 | 8:13 | 2024-07-29 | 11:00 | 1 | 167 | 167 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Magistralom 1 | Budva | 4 | 0.00037468 | 2.2436e-06
7956 | 2024-07-29 | 8:40 | 2024-07-29 | 15:10 | 1 | 390 | 390 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00087501 | 2.2436e-06
7957 | 2024-07-29 | 8:55 | 2024-07-29 | 12:15 | 24 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.010769 | 5.3847e-05
7958 | 2024-07-29 | 9:15 | 2024-07-29 | 12:30 | 43 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Franca | Bijelo Polje | 6 | 0.018813 | 9.6476e-05
7959 | 2024-07-29 | 9:15 | 2024-07-29 | 14:30 | 181 | 315 | 315 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Naselje Kolomza | Ulcinj | 4 | 0.12792 | 0.00040609
7960 | 2024-07-29 | 9:30 | 2024-07-29 | 13:50 | 72 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalica | Berane | 3 | 0.042 | 0.00016154
7961 | 2024-07-29 | 9:46 | 2024-07-29 | 10:20 | 10 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.00076283 | 2.2436e-05
7962 | 2024-07-29 | 9:50 | 2024-07-29 | 13:16 | 76 | 206 | 206 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.035126 | 0.00017051
7963 | 2024-07-29 | 10:40 | 2024-07-29 | 18:05 | 1 | 445 | 445 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Dragovića Polje | Kolašin | 6 | 0.00099841 | 2.2436e-06
7964 | 2024-07-29 | 11:02 | 2024-07-29 | 16:00 | 6 | 298 | 298 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Miloševići | Žabljak | 7 | 0.0040116 | 1.3462e-05
7965 | 2024-07-29 | 11:09 | 2024-07-29 | 13:16 | 7 | 127 | 127 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 1 | Podgorica | 2 | 0.0019946 | 1.5705e-05
7966 | 2024-07-29 | 11:10 | 2024-07-29 | 14:00 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bačvice | Budva | 4 | 0.00038141 | 2.2436e-06
7967 | 2024-07-29 | 11:12 | 2024-07-29 | 17:40 | 1 | 388 | 388 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mrke 2 | Podgorica | 2 | 0.00087052 | 2.2436e-06
7968 | 2024-07-29 | 11:17 | 2024-07-29 | 12:15 | 5 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.00065065 | 1.1218e-05
7969 | 2024-07-29 | 11:39 | 2024-07-29 | 13:00 | 2 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 4 | Podgorica | 2 | 0.00036347 | 4.4872e-06
7970 | 2024-07-29 | 11:40 | 2024-07-29 | 12:10 | 21 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podostrog | Budva | 4 | 0.0014135 | 4.7116e-05
7971 | 2024-07-29 | 11:50 | 2024-07-29 | 16:11 | 1 | 261 | 261 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinići | Podgorica | 2 | 0.00058558 | 2.2436e-06
7972 | 2024-07-29 | 12:00 | 2024-07-29 | 12:10 | 2 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuk Petrol | Kotor | 5 | 4.4872e-05 | 4.4872e-06
7973 | 2024-07-29 | 12:00 | 2024-07-29 | 12:25 | 19 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.0010657 | 4.2629e-05
7974 | 2024-07-29 | 12:00 | 2024-07-29 | 13:00 | 16 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godijevo Cekule | Bijelo Polje | 6 | 0.0021539 | 3.5898e-05
7975 | 2024-07-29 | 12:08 | 2024-07-29 | 13:22 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Provalija | Žabljak | 7 | 0.00016603 | 2.2436e-06
7976 | 2024-07-29 | 12:15 | 2024-07-29 | 12:40 | 74 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tusko Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0041507 | 0.00016603
7977 | 2024-07-29 | 12:35 | 2024-07-29 | 16:30 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.00052725 | 2.2436e-06
7978 | 2024-07-29 | 13:23 | 2024-07-29 | 15:05 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 3 | Podgorica | 2 | 0.00022885 | 2.2436e-06
7979 | 2024-07-29 | 14:00 | 2024-07-29 | 14:16 | 7 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karača | Herceg Novi | 5 | 0.00025129 | 1.5705e-05
7980 | 2024-07-29 | 14:19 | 2024-07-29 | 16:06 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Mareza | Podgorica | 2 | 0.00024007 | 2.2436e-06
7981 | 2024-07-29 | 14:45 | 2024-07-29 | 15:14 | 30 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mandarići | Bar | 4 | 0.0019519 | 6.7308e-05
7982 | 2024-07-29 | 15:45 | 2024-07-29 | 18:01 | 1 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hanovi | Podgorica | 2 | 0.00030513 | 2.2436e-06
7983 | 2024-07-29 | 16:04 | 2024-07-29 | 21:00 | 1 | 296 | 296 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balabani 1 | Podgorica | 2 | 0.00066411 | 2.2436e-06
7984 | 2024-07-29 | 16:19 | 2024-07-29 | 16:50 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 8 | Podgorica | 2 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
7985 | 2024-07-29 | 17:13 | 2024-07-29 | 17:36 | 11 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borovac | Žabljak | 7 | 0.00056763 | 2.468e-05
7986 | 2024-07-29 | 17:15 | 2024-07-29 | 19:15 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
7987 | 2024-07-29 | 17:52 | 2024-07-29 | 18:10 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina | Podgorica | 2 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
7988 | 2024-07-29 | 19:02 | 2024-07-29 | 20:10 | 7 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Svinjišta | Budva | 4 | 0.001068 | 1.5705e-05
7989 | 2024-07-29 | 19:10 | 2024-07-29 | 20:20 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 1 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
7990 | 2024-07-29 | 19:22 | 2024-07-29 | 20:40 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Za sela | Budva | 4 | 0.000175 | 2.2436e-06
7991 | 2024-07-29 | 19:30 | 2024-07-29 | 20:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tećija | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
7992 | 2024-07-29 | 19:43 | 2024-07-30 | 11:10 | 17 | 927 | 927 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanje Marinkovići | Bijelo Polje | 6 | 0.035357 | 3.8141e-05
7993 | 2024-07-29 | 20:25 | 2024-07-29 | 21:30 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
7994 | 2024-07-29 | 20:31 | 2024-07-29 | 21:12 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centrala | Berane | 3 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
7995 | 2024-07-29 | 20:35 | 2024-07-29 | 21:30 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.0001234 | 2.2436e-06
7996 | 2024-07-29 | 22:35 | 2024-07-30 | 8:00 | 16 | 565 | 565 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 0.020282 | 3.5898e-05
7997 | 2024-07-30 | 6:40 | 2024-07-30 | 8:01 | 304 | 81 | 81 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Karađorđeva | Podgorica | 2 | 0.055247 | 0.00068206
7998 | 2024-07-30 | 7:00 | 2024-07-30 | 11:00 | 16 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bulje | Kolašin | 6 | 0.0086155 | 3.5898e-05
7999 | 2024-07-30 | 7:45 | 2024-07-30 | 10:23 | 1 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Konjuhe(Brod) | Berane | 3 | 0.00035449 | 2.2436e-06
8000 | 2024-07-30 | 7:51 | 2024-07-30 | 14:45 | 3 | 414 | 414 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.0027866 | 6.7308e-06
8001 | 2024-07-30 | 8:30 | 2024-07-30 | 11:00 | 24 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.008077 | 5.3847e-05
8002 | 2024-07-30 | 8:44 | 2024-07-30 | 14:30 | 1 | 346 | 346 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 2 | Berane | 3 | 0.00077629 | 2.2436e-06
8003 | 2024-07-30 | 8:55 | 2024-07-30 | 14:00 | 36 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potpeće | Pljevlja | 7 | 0.024635 | 8.077e-05
8004 | 2024-07-30 | 9:00 | 2024-07-30 | 10:26 | 57 | 86 | 86 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.010998 | 0.00012789
8005 | 2024-07-30 | 9:23 | 2024-07-30 | 11:20 | 1 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Supermarket Konik | Podgorica | 2 | 0.0002625 | 2.2436e-06
8006 | 2024-07-30 | 9:30 | 2024-07-30 | 12:45 | 26 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štojski Bunar | Ulcinj | 4 | 0.011375 | 5.8334e-05
8007 | 2024-07-30 | 9:36 | 2024-07-30 | 13:00 | 67 | 204 | 204 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 4 | Berane | 3 | 0.030666 | 0.00015032
8008 | 2024-07-30 | 10:10 | 2024-07-30 | 12:05 | 14 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.0036122 | 3.1411e-05
8009 | 2024-07-30 | 10:25 | 2024-07-30 | 13:41 | 56 | 196 | 196 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.024626 | 0.00012564
8010 | 2024-07-30 | 10:32 | 2024-07-30 | 10:56 | 16 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ramadanovići | Kotor | 5 | 0.00086155 | 3.5898e-05
8011 | 2024-07-30 | 11:07 | 2024-07-30 | 14:30 | 44 | 203 | 203 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 2 | Berane | 3 | 0.02004 | 9.8719e-05
8012 | 2024-07-30 | 11:30 | 2024-07-30 | 14:40 | 6 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Strug 2 | Žabljak | 7 | 0.0025577 | 1.3462e-05
8013 | 2024-07-30 | 12:38 | 2024-07-30 | 15:15 | 2 | 157 | 157 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jama Žarića | Podgorica | 2 | 0.0007045 | 4.4872e-06
8014 | 2024-07-30 | 13:10 | 2024-07-30 | 20:20 | 1 | 430 | 430 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 1 | Berane | 3 | 0.00096476 | 2.2436e-06
8015 | 2024-07-30 | 14:10 | 2024-07-30 | 16:30 | 13 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.0040834 | 2.9167e-05
8016 | 2024-07-30 | 14:15 | 2024-07-30 | 15:20 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 3 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
8017 | 2024-07-30 | 14:36 | 2024-07-30 | 19:25 | 2 | 289 | 289 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krace Do | Cetinje | 2 | 0.0012968 | 4.4872e-06
8018 | 2024-07-30 | 14:45 | 2024-07-30 | 14:50 | 5 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjeloševina | Pljevlja | 7 | 5.609e-05 | 1.1218e-05
8019 | 2024-07-30 | 15:00 | 2024-07-30 | 18:47 | 13 | 227 | 227 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lijeska 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0066209 | 2.9167e-05
8020 | 2024-07-30 | 15:20 | 2024-07-30 | 17:00 | 15 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plinara | Budva | 4 | 0.0033654 | 3.3654e-05
8021 | 2024-07-30 | 15:30 | 2024-07-30 | 16:14 | 1 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Timar 2 | Žabljak | 7 | 9.8719e-05 | 2.2436e-06
8022 | 2024-07-30 | 15:35 | 2024-07-30 | 20:55 | 1 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00071796 | 2.2436e-06
8023 | 2024-07-30 | 15:40 | 2024-07-30 | 17:00 | 15 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plinara | Budva | 4 | 0.0026923 | 3.3654e-05
8024 | 2024-07-30 | 15:47 | 2024-07-30 | 18:19 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đinovići | Cetinje | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
8025 | 2024-07-30 | 16:03 | 2024-07-31 | 9:30 | 1 | 1047 | 1047 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 2 | Podgorica | 2 | 0.0023491 | 2.2436e-06
8026 | 2024-07-30 | 16:20 | 2024-07-30 | 18:00 | 3 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Botun 2 | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 6.7308e-06
8027 | 2024-07-30 | 16:25 | 2024-07-30 | 20:00 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.00048238 | 2.2436e-06
8028 | 2024-07-30 | 17:00 | 2024-07-30 | 19:00 | 2 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seošnica 1 | Rožaje | 3 | 0.00053847 | 4.4872e-06
8029 | 2024-07-30 | 17:02 | 2024-07-30 | 19:02 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šušunja 3 | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
8030 | 2024-07-30 | 18:10 | 2024-07-30 | 18:25 | 11 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gorice | Bijelo Polje | 6 | 0.0003702 | 2.468e-05
8031 | 2024-07-30 | 18:52 | 2024-07-31 | 12:00 | 1 | 1028 | 1028 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.0023064 | 2.2436e-06
8032 | 2024-07-30 | 19:04 | 2024-07-30 | 19:14 | 7 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bolnica | Cetinje | 2 | 0.00015705 | 1.5705e-05
8033 | 2024-07-30 | 19:10 | 2024-07-30 | 20:15 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 1 | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
8034 | 2024-07-30 | 19:32 | 2024-07-30 | 19:40 | 1 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 1.7949e-05 | 2.2436e-06
8035 | 2024-07-30 | 19:50 | 2024-07-30 | 19:55 | 45 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pušonjski Do | Pljevlja | 7 | 0.00050481 | 0.00010096
8036 | 2024-07-30 | 20:05 | 2024-07-30 | 20:50 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 2 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
8037 | 2024-07-30 | 20:30 | 2024-07-30 | 21:34 | 11 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 3 | Žabljak | 7 | 0.0015795 | 2.468e-05
8038 | 2024-07-30 | 20:40 | 2024-07-30 | 21:15 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Lješnica 2 | Bijelo Polje | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
8039 | 2024-07-30 | 21:30 | 2024-07-31 | 11:30 | 1 | 840 | 840 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Reževići | Budva | 4 | 0.0018846 | 2.2436e-06
8040 | 2024-07-30 | 23:07 | 2024-07-31 | 11:00 | 1 | 713 | 713 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudine | Podgorica | 2 | 0.0015997 | 2.2436e-06
8041 | 2024-07-31 | 6:20 | 2024-07-31 | 7:30 | 7 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bolnica | Cetinje | 2 | 0.0010994 | 1.5705e-05
8042 | 2024-07-31 | 7:00 | 2024-07-31 | 7:25 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Policija 1 | Kolašin | 6 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
8043 | 2024-07-31 | 7:10 | 2024-07-31 | 18:05 | 30 | 655 | 655 | Neplaniran | VS | TS-O 10/0.4 kV Stožina | Žabljak | 7 | 0.044087 | 6.7308e-05
8044 | 2024-07-31 | 7:55 | 2024-07-31 | 11:00 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
8045 | 2024-07-31 | 8:15 | 2024-07-31 | 8:30 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krnja Jela 1 | Žabljak | 7 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
8046 | 2024-07-31 | 8:30 | 2024-07-31 | 14:00 | 7 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 2 | Berane | 3 | 0.0051828 | 1.5705e-05
8047 | 2024-07-31 | 9:00 | 2024-07-31 | 13:00 | 10 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.0053847 | 2.2436e-05
8048 | 2024-07-31 | 9:00 | 2024-07-31 | 14:00 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevorac | Budva | 4 | 0.00067308 | 2.2436e-06
8049 | 2024-07-31 | 9:00 | 2024-07-31 | 14:30 | 14 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Redžovići | Rožaje | 3 | 0.010366 | 3.1411e-05
8050 | 2024-07-31 | 9:10 | 2024-07-31 | 15:00 | 9 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.0070674 | 2.0193e-05
8051 | 2024-07-31 | 9:16 | 2024-07-31 | 11:30 | 31 | 134 | 134 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijespa(266) | Nikšić | 1 | 0.00932 | 6.9552e-05
8052 | 2024-07-31 | 9:30 | 2024-07-31 | 10:05 | 6 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Magistralom 1 | Budva | 4 | 0.00047116 | 1.3462e-05
8053 | 2024-07-31 | 9:30 | 2024-07-31 | 14:00 | 28 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.016962 | 6.2821e-05
8054 | 2024-07-31 | 10:02 | 2024-07-31 | 19:39 | 1 | 577 | 577 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Smokovac | Podgorica | 2 | 0.0012946 | 2.2436e-06
8055 | 2024-07-31 | 10:05 | 2024-07-31 | 12:50 | 6 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sitnica (Kod Škole) | Herceg Novi | 5 | 0.0022212 | 1.3462e-05
8056 | 2024-07-31 | 10:13 | 2024-07-31 | 11:20 | 3 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karuč | Cetinje | 2 | 0.00045097 | 6.7308e-06
8057 | 2024-07-31 | 10:13 | 2024-07-31 | 13:00 | 59 | 167 | 167 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragovoljići 1(353) | Nikšić | 1 | 0.022106 | 0.00013237
8058 | 2024-07-31 | 10:20 | 2024-07-31 | 13:35 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
8059 | 2024-07-31 | 10:25 | 2024-07-31 | 12:45 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
8060 | 2024-07-31 | 10:30 | 2024-07-31 | 12:30 | 65 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0175 | 0.00014584
8061 | 2024-07-31 | 10:30 | 2024-07-31 | 17:00 | 21 | 390 | 390 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žirci Vikendice | Kolašin | 6 | 0.018375 | 4.7116e-05
8062 | 2024-07-31 | 10:45 | 2024-07-31 | 18:10 | 1 | 445 | 445 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredina | Mojkovac | 6 | 0.00099841 | 2.2436e-06
8063 | 2024-07-31 | 10:50 | 2024-07-31 | 16:27 | 1 | 337 | 337 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 1 | Berane | 3 | 0.0007561 | 2.2436e-06
8064 | 2024-07-31 | 11:10 | 2024-07-31 | 16:05 | 1 | 295 | 295 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Bistrica | Bijelo Polje | 6 | 0.00066187 | 2.2436e-06
8065 | 2024-07-31 | 11:15 | 2024-07-31 | 18:00 | 1 | 405 | 405 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Studenca | Žabljak | 7 | 0.00090866 | 2.2436e-06
8066 | 2024-07-31 | 11:20 | 2024-07-31 | 16:14 | 9 | 294 | 294 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Malinsko | Žabljak | 7 | 0.0059366 | 2.0193e-05
8067 | 2024-07-31 | 11:25 | 2024-07-31 | 13:25 | 221 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Br.6 | Bar | 4 | 0.059501 | 0.00049584
8068 | 2024-07-31 | 11:30 | 2024-07-31 | 12:30 | 22 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mirojevići | Bijelo Polje | 6 | 0.0029616 | 4.936e-05
8069 | 2024-07-31 | 12:00 | 2024-07-31 | 13:05 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
8070 | 2024-07-31 | 12:37 | 2024-07-31 | 23:59 | 3 | 682 | 682 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stanaj Adžaj | Podgorica | 2 | 0.0045904 | 6.7308e-06
8071 | 2024-07-31 | 13:00 | 2024-07-31 | 13:11 | 59 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragovoljići 1(353) | Nikšić | 1 | 0.0014561 | 0.00013237
8072 | 2024-07-31 | 13:00 | 2024-07-31 | 19:00 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolja 1 | Berane | 3 | 0.0008077 | 2.2436e-06
8073 | 2024-07-31 | 13:45 | 2024-07-31 | 16:50 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 3 | Podgorica | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
8074 | 2024-07-31 | 13:50 | 2024-08-01 | 9:00 | 1 | 1150 | 1150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lapčići | Budva | 4 | 0.0025802 | 2.2436e-06
8075 | 2024-07-31 | 13:50 | 2024-07-31 | 16:06 | 1 | 136 | 136 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Pripčići | Bijelo Polje | 6 | 0.00030513 | 2.2436e-06
8076 | 2024-07-31 | 14:23 | 2024-07-31 | 16:28 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
8077 | 2024-07-31 | 14:30 | 2024-07-31 | 15:10 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
8078 | 2024-07-31 | 14:33 | 2024-07-31 | 18:36 | 4 | 243 | 243 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tunel Duga | Podgorica | 2 | 0.0021808 | 8.9745e-06
8079 | 2024-07-31 | 15:20 | 2024-07-31 | 16:10 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vada | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
8080 | 2024-07-31 | 15:55 | 2024-07-31 | 19:07 | 1 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 0.00043077 | 2.2436e-06
8081 | 2024-07-31 | 16:05 | 2024-07-31 | 17:58 | 22 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sutivan | Bijelo Polje | 6 | 0.0055776 | 4.936e-05
8082 | 2024-07-31 | 16:50 | 2024-07-31 | 18:05 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stožer 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
8083 | 2024-07-31 | 16:55 | 2024-07-31 | 18:38 | 1 | 103 | 103 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.00023109 | 2.2436e-06
8084 | 2024-07-31 | 16:55 | 2024-07-31 | 19:20 | 11 | 145 | 145 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Grab 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0035786 | 2.468e-05
8085 | 2024-07-31 | 17:15 | 2024-07-31 | 19:10 | 45 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.011611 | 0.00010096
8086 | 2024-07-31 | 17:36 | 2024-07-31 | 19:38 | 8 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podsić | Podgorica | 2 | 0.0021898 | 1.7949e-05
8087 | 2024-07-31 | 19:05 | 2024-07-31 | 20:05 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
8088 | 2024-07-31 | 19:45 | 2024-07-31 | 20:15 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornja Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
8089 | 2024-07-31 | 21:37 | 2024-07-31 | 22:10 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zelenika 2 | Podgorica | 2 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
8090 | 2024-08-01 | 0:00 | 2024-08-01 | 11:30 | 3 | 690 | 690 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stanaj Adžaj | Podgorica | 2 | 0.0046443 | 6.7308e-06
8091 | 2024-08-01 | 7:10 | 2024-08-01 | 8:35 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
8092 | 2024-08-01 | 7:30 | 2024-08-01 | 9:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nova Bolnica | Cetinje | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
8093 | 2024-08-01 | 7:35 | 2024-08-01 | 10:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
8094 | 2024-08-01 | 8:10 | 2024-08-01 | 15:00 | 1 | 410 | 410 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Trešnjica 5 | Podgorica | 2 | 0.00091988 | 2.2436e-06
8095 | 2024-08-01 | 8:30 | 2024-08-01 | 15:00 | 64 | 390 | 390 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 2(371) | Nikšić | 1 | 0.056001 | 0.00014359
8096 | 2024-08-01 | 8:35 | 2024-08-01 | 10:10 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 3 | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
8097 | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 13:00 | 68 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sređani | Rožaje | 3 | 0.036616 | 0.00015257
8098 | 2024-08-01 | 9:09 | 2024-08-01 | 10:05 | 229 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kumbor - Olimpija | Herceg Novi | 5 | 0.028772 | 0.00051379
8099 | 2024-08-01 | 9:10 | 2024-08-01 | 9:45 | 29 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 3 | Podgorica | 2 | 0.0022773 | 6.5065e-05
8100 | 2024-08-01 | 9:10 | 2024-08-01 | 12:05 | 102 | 175 | 175 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.040049 | 0.00022885
8101 | 2024-08-01 | 9:22 | 2024-08-01 | 10:47 | 19 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kradenik | Bijelo Polje | 6 | 0.0036234 | 4.2629e-05
8102 | 2024-08-01 | 9:25 | 2024-08-01 | 11:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
8103 | 2024-08-01 | 9:50 | 2024-08-01 | 16:00 | 1 | 370 | 370 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe Bambis | Podgorica | 2 | 0.00083014 | 2.2436e-06
8104 | 2024-08-01 | 9:50 | 2024-08-01 | 16:55 | 13 | 425 | 425 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bratosavina | Pljevlja | 7 | 0.012396 | 2.9167e-05
8105 | 2024-08-01 | 10:24 | 2024-08-01 | 11:10 | 1 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00010321 | 2.2436e-06
8106 | 2024-08-01 | 10:37 | 2024-08-01 | 15:48 | 31 | 311 | 311 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Malinsko | Žabljak | 7 | 0.021631 | 6.9552e-05
8107 | 2024-08-01 | 11:10 | 2024-08-01 | 12:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nova Bolnica | Cetinje | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
8108 | 2024-08-01 | 11:15 | 2024-08-01 | 14:53 | 3 | 218 | 218 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ledenice | Kotor | 5 | 0.0014673 | 6.7308e-06
8109 | 2024-08-01 | 11:30 | 2024-08-01 | 13:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 3 | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
8110 | 2024-08-01 | 11:30 | 2024-08-01 | 13:50 | 137 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.043033 | 0.00030738
8111 | 2024-08-01 | 11:45 | 2024-08-01 | 12:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sige | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
8112 | 2024-08-01 | 11:50 | 2024-08-01 | 12:15 | 62 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.0034776 | 0.0001391
8113 | 2024-08-01 | 12:30 | 2024-08-01 | 13:10 | 7 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 2 | Berane | 3 | 0.00062821 | 1.5705e-05
8114 | 2024-08-01 | 13:05 | 2024-08-01 | 13:40 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Pećića Ograde | Žabljak | 7 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
8115 | 2024-08-01 | 15:04 | 2024-08-02 | 12:29 | 5 | 1285 | 1285 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.014415 | 1.1218e-05
8116 | 2024-08-01 | 15:25 | 2024-08-02 | 8:30 | 1 | 1025 | 1025 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 1 | Berane | 3 | 0.0022997 | 2.2436e-06
8117 | 2024-08-01 | 15:40 | 2024-08-01 | 19:10 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momče | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
8118 | 2024-08-01 | 16:10 | 2024-08-01 | 16:35 | 51 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šumani 1 | Pljevlja | 7 | 0.0028606 | 0.00011442
8119 | 2024-08-01 | 16:20 | 2024-08-02 | 11:58 | 1 | 1178 | 1178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 0.002643 | 2.2436e-06
8120 | 2024-08-01 | 16:30 | 2024-08-01 | 17:07 | 31 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đerane 2 (Ul.D1) | Ulcinj | 4 | 0.0025734 | 6.9552e-05
8121 | 2024-08-01 | 16:40 | 2024-08-01 | 17:40 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
8122 | 2024-08-01 | 16:50 | 2024-08-01 | 17:45 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 1 | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
8123 | 2024-08-01 | 16:50 | 2024-08-01 | 20:10 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nova Bolnica | Cetinje | 2 | 0.00044872 | 2.2436e-06
8124 | 2024-08-01 | 17:40 | 2024-08-01 | 18:10 | 2 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćorović | Herceg Novi | 5 | 0.00013462 | 4.4872e-06
8125 | 2024-08-01 | 18:10 | 2024-08-01 | 18:45 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Distributivni Centar | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
8126 | 2024-08-01 | 18:45 | 2024-08-01 | 21:10 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.00032532 | 2.2436e-06
8127 | 2024-08-01 | 20:05 | 2024-08-02 | 13:00 | 1 | 1015 | 1015 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.0022773 | 2.2436e-06
8128 | 2024-08-01 | 20:30 | 2024-08-01 | 21:20 | 5 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 1 | Berane | 3 | 0.0005609 | 1.1218e-05
8129 | 2024-08-01 | 20:50 | 2024-08-02 | 7:54 | 1 | 664 | 664 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.0014898 | 2.2436e-06
8130 | 2024-08-01 | 21:03 | 2024-08-01 | 21:30 | 4 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lopari | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 8.9745e-06
8131 | 2024-08-01 | 22:20 | 2024-08-02 | 8:18 | 9 | 598 | 598 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Previš 2 | Žabljak | 7 | 0.012075 | 2.0193e-05
8132 | 2024-08-02 | 8:30 | 2024-08-02 | 16:30 | 2 | 480 | 480 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćorović | Herceg Novi | 5 | 0.0021539 | 4.4872e-06
8133 | 2024-08-02 | 9:40 | 2024-08-02 | 11:15 | 76 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.016199 | 0.00017051
8134 | 2024-08-02 | 9:40 | 2024-08-02 | 13:10 | 123 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.057953 | 0.00027596
8135 | 2024-08-02 | 10:30 | 2024-08-02 | 10:43 | 11 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruče Hije | Ulcinj | 4 | 0.00032084 | 2.468e-05
8136 | 2024-08-02 | 11:40 | 2024-08-02 | 12:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
8137 | 2024-08-02 | 11:43 | 2024-08-02 | 16:14 | 1 | 271 | 271 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Robna Kuća Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00060802 | 2.2436e-06
8138 | 2024-08-02 | 11:45 | 2024-08-02 | 12:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Konjuhe(Brod) | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
8139 | 2024-08-02 | 11:57 | 2024-08-02 | 16:02 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Momče | Podgorica | 2 | 0.00054969 | 2.2436e-06
8140 | 2024-08-02 | 12:00 | 2024-08-02 | 14:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragovića Polje | Kolašin | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
8141 | 2024-08-02 | 12:30 | 2024-08-02 | 14:10 | 3 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 3 | Berane | 3 | 0.00067308 | 6.7308e-06
8142 | 2024-08-02 | 12:59 | 2024-08-02 | 14:14 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pozorište | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
8143 | 2024-08-02 | 13:20 | 2024-08-02 | 17:00 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Lakića | Podgorica | 2 | 0.0004936 | 2.2436e-06
8144 | 2024-08-02 | 13:24 | 2024-08-02 | 18:29 | 1 | 305 | 305 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nikoljac Kapela | Bijelo Polje | 6 | 0.0006843 | 2.2436e-06
8145 | 2024-08-02 | 13:47 | 2024-08-02 | 14:33 | 1 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.00010321 | 2.2436e-06
8146 | 2024-08-02 | 14:30 | 2024-08-02 | 17:40 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žirci | Kolašin | 6 | 0.00042629 | 2.2436e-06
8147 | 2024-08-02 | 14:40 | 2024-08-02 | 15:25 | 11 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Božovića Polje Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.0011106 | 2.468e-05
8148 | 2024-08-02 | 15:30 | 2024-08-02 | 17:17 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 4 | Podgorica | 2 | 0.00024007 | 2.2436e-06
8149 | 2024-08-02 | 15:35 | 2024-08-02 | 17:05 | 7 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ujniče | Bijelo Polje | 6 | 0.0014135 | 1.5705e-05
8150 | 2024-08-02 | 15:45 | 2024-08-02 | 16:45 | 13 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.00175 | 2.9167e-05
8151 | 2024-08-02 | 15:49 | 2024-08-02 | 19:43 | 1 | 234 | 234 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Radovče 2 | Podgorica | 2 | 0.00052501 | 2.2436e-06
8152 | 2024-08-02 | 16:00 | 2024-08-02 | 17:10 | 15 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kačapore 2 | Rožaje | 3 | 0.0023558 | 3.3654e-05
8153 | 2024-08-02 | 16:10 | 2024-08-02 | 17:20 | 6 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Krnja Jela 3 | Žabljak | 7 | 0.00094232 | 1.3462e-05
8154 | 2024-08-02 | 17:29 | 2024-08-02 | 17:45 | 1 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stanaj Adžaj | Podgorica | 2 | 3.5898e-05 | 2.2436e-06
8155 | 2024-08-02 | 18:00 | 2024-08-03 | 11:20 | 16 | 1040 | 1040 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sokolac | Bijelo Polje | 6 | 0.037334 | 3.5898e-05
8156 | 2024-08-02 | 19:05 | 2024-08-02 | 19:24 | 30 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Medigovići | Budva | 4 | 0.0012789 | 6.7308e-05
8157 | 2024-08-02 | 19:15 | 2024-08-03 | 11:00 | 3 | 945 | 945 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Radovče 1 | Podgorica | 2 | 0.0063607 | 6.7308e-06
8158 | 2024-08-02 | 19:30 | 2024-08-02 | 19:50 | 465 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ul.29 Novem.(Pejton)(12) | Nikšić | 1 | 0.020866 | 0.0010433
8159 | 2024-08-02 | 19:33 | 2024-08-03 | 17:00 | 1 | 1287 | 1287 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 3 | Budva | 4 | 0.0028875 | 2.2436e-06
8160 | 2024-08-03 | 6:15 | 2024-08-03 | 8:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Carine 2 | Rožaje | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
8161 | 2024-08-03 | 7:00 | 2024-08-03 | 15:18 | 125 | 498 | 498 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.13967 | 0.00028045
8162 | 2024-08-03 | 7:24 | 2024-08-03 | 11:07 | 1 | 223 | 223 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kula Čevo | Cetinje | 2 | 0.00050033 | 2.2436e-06
8163 | 2024-08-03 | 7:50 | 2024-08-03 | 14:51 | 1 | 421 | 421 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa 1 | Cetinje | 2 | 0.00094456 | 2.2436e-06
8164 | 2024-08-03 | 8:03 | 2024-08-03 | 9:45 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gipos | Cetinje | 2 | 0.00022885 | 2.2436e-06
8165 | 2024-08-03 | 8:08 | 2024-08-03 | 9:15 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.00015032 | 2.2436e-06
8166 | 2024-08-03 | 8:11 | 2024-08-03 | 12:52 | 1 | 281 | 281 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Seoca | Podgorica | 2 | 0.00063046 | 2.2436e-06
8167 | 2024-08-03 | 8:16 | 2024-08-03 | 15:33 | 3 | 437 | 437 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 1 | Podgorica | 2 | 0.0029414 | 6.7308e-06
8168 | 2024-08-03 | 8:21 | 2024-08-03 | 10:06 | 580 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lamela ŽTO 2 | Podgorica | 2 | 0.13664 | 0.0013013
8169 | 2024-08-03 | 8:43 | 2024-08-03 | 9:47 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vujačića Mahala 1 | Podgorica | 2 | 0.00014359 | 2.2436e-06
8170 | 2024-08-03 | 8:50 | 2024-08-03 | 9:25 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Ivan Do | Žabljak | 7 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
8171 | 2024-08-03 | 9:13 | 2024-08-03 | 12:23 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zlatica A | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
8172 | 2024-08-03 | 9:15 | 2024-08-03 | 11:20 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulotina 1 | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
8173 | 2024-08-03 | 9:20 | 2024-08-03 | 9:25 | 53 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Slatina | Pljevlja | 7 | 0.00059456 | 0.00011891
8174 | 2024-08-03 | 9:20 | 2024-08-03 | 14:45 | 1 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Brdo | Berane | 3 | 0.00072918 | 2.2436e-06
8175 | 2024-08-03 | 9:25 | 2024-08-03 | 10:53 | 5 | 88 | 88 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 0.00098719 | 1.1218e-05
8176 | 2024-08-03 | 9:58 | 2024-08-03 | 13:33 | 3 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinarija Ravil | Podgorica | 2 | 0.0014471 | 6.7308e-06
8177 | 2024-08-03 | 10:08 | 2024-08-03 | 14:15 | 1 | 247 | 247 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pod Kapom Bostur | Cetinje | 2 | 0.00055417 | 2.2436e-06
8178 | 2024-08-03 | 10:10 | 2024-08-03 | 10:38 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV S-53 | Cetinje | 2 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
8179 | 2024-08-03 | 10:12 | 2024-08-03 | 11:28 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.00017051 | 2.2436e-06
8180 | 2024-08-03 | 10:28 | 2024-08-03 | 11:10 | 209 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zelenika 2 | Podgorica | 2 | 0.019694 | 0.00046892
8181 | 2024-08-03 | 10:30 | 2024-08-03 | 12:27 | 1 | 117 | 117 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.0002625 | 2.2436e-06
8182 | 2024-08-03 | 10:33 | 2024-08-03 | 15:06 | 4 | 273 | 273 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.00245 | 8.9745e-06
8183 | 2024-08-03 | 11:02 | 2024-08-05 | 11:00 | 1 | 2878 | 2878 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 3 | Podgorica | 2 | 0.0064571 | 2.2436e-06
8184 | 2024-08-03 | 11:13 | 2024-08-03 | 11:35 | 1 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zabjelo 1 | Podgorica | 2 | 4.936e-05 | 2.2436e-06
8185 | 2024-08-03 | 11:17 | 2024-08-03 | 13:09 | 2 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bobija | Cetinje | 2 | 0.00050257 | 4.4872e-06
8186 | 2024-08-03 | 11:20 | 2024-08-03 | 11:25 | 56 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bušnje 2 | Pljevlja | 7 | 0.00062821 | 0.00012564
8187 | 2024-08-03 | 11:34 | 2024-08-03 | 13:02 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
8188 | 2024-08-03 | 12:17 | 2024-08-03 | 13:47 | 2 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krševo | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 4.4872e-06
8189 | 2024-08-03 | 12:25 | 2024-08-03 | 17:38 | 1 | 313 | 313 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lamelarna Gradnja | Podgorica | 2 | 0.00070225 | 2.2436e-06
8190 | 2024-08-03 | 12:37 | 2024-08-03 | 17:09 | 1 | 272 | 272 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stijena Piperska | Podgorica | 2 | 0.00061026 | 2.2436e-06
8191 | 2024-08-03 | 13:25 | 2024-08-04 | 9:30 | 1 | 1205 | 1205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Svrke | Kolašin | 6 | 0.0027036 | 2.2436e-06
8192 | 2024-08-03 | 13:56 | 2024-08-03 | 17:50 | 1 | 234 | 234 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zabjelo 1 | Podgorica | 2 | 0.00052501 | 2.2436e-06
8193 | 2024-08-03 | 15:26 | 2024-08-03 | 22:18 | 2 | 412 | 412 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lastva Čevska | Cetinje | 2 | 0.0018487 | 4.4872e-06
8194 | 2024-08-03 | 15:35 | 2024-08-03 | 15:50 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Ivan Do | Žabljak | 7 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
8195 | 2024-08-03 | 15:50 | 2024-08-03 | 16:10 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lukoil | Bijelo Polje | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
8196 | 2024-08-03 | 16:20 | 2024-08-03 | 16:24 | 155 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Odžak | Pljevlja | 7 | 0.001391 | 0.00034776
8197 | 2024-08-03 | 16:28 | 2024-08-03 | 22:30 | 1 | 362 | 362 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Popratnica | Podgorica | 2 | 0.00081219 | 2.2436e-06
8198 | 2024-08-03 | 16:32 | 2024-08-03 | 18:20 | 6 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.0014539 | 1.3462e-05
8199 | 2024-08-03 | 16:45 | 2024-08-04 | 8:45 | 7 | 960 | 960 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ujniče | Bijelo Polje | 6 | 0.015077 | 1.5705e-05
8200 | 2024-08-03 | 16:48 | 2024-08-03 | 22:18 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lastva Čevska | Cetinje | 2 | 0.00074039 | 2.2436e-06
8201 | 2024-08-03 | 16:50 | 2024-08-03 | 21:12 | 2 | 262 | 262 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Selište | Podgorica | 2 | 0.0011757 | 4.4872e-06
8202 | 2024-08-03 | 17:00 | 2024-08-03 | 17:05 | 48 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zabrđe | Pljevlja | 7 | 0.00053847 | 0.00010769
8203 | 2024-08-03 | 17:03 | 2024-08-04 | 7:53 | 42 | 890 | 890 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.083866 | 9.4232e-05
8204 | 2024-08-03 | 17:14 | 2024-08-03 | 18:10 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potkrajci | Bijelo Polje | 6 | 0.00012564 | 2.2436e-06
8205 | 2024-08-03 | 17:20 | 2024-08-03 | 18:10 | 57 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Sokolac | Bijelo Polje | 6 | 0.0063943 | 0.00012789
8206 | 2024-08-03 | 17:28 | 2024-08-03 | 18:30 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Konatari | Bijelo Polje | 6 | 0.0001391 | 2.2436e-06
8207 | 2024-08-03 | 17:32 | 2024-08-03 | 19:18 | 2 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zona | Kotor | 5 | 0.00047565 | 4.4872e-06
8208 | 2024-08-03 | 17:43 | 2024-08-03 | 17:48 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
8209 | 2024-08-03 | 17:43 | 2024-08-03 | 19:57 | 1 | 134 | 134 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Blizna | Podgorica | 2 | 0.00030064 | 2.2436e-06
8210 | 2024-08-03 | 17:50 | 2024-08-03 | 19:40 | 34 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Obod | Bijelo Polje | 6 | 0.0083911 | 7.6283e-05
8211 | 2024-08-03 | 17:58 | 2024-08-04 | 8:45 | 18 | 887 | 887 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Femića Krš 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.035822 | 4.0385e-05
8212 | 2024-08-03 | 18:00 | 2024-08-03 | 19:30 | 35 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pećarska | Bijelo Polje | 6 | 0.0070674 | 7.8527e-05
8213 | 2024-08-03 | 18:10 | 2024-08-03 | 20:35 | 26 | 145 | 145 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0084584 | 5.8334e-05
8214 | 2024-08-03 | 18:12 | 2024-08-03 | 21:30 | 1 | 198 | 198 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Njegnjevo Nova | Bijelo Polje | 6 | 0.00044424 | 2.2436e-06
8215 | 2024-08-03 | 18:15 | 2024-08-03 | 20:18 | 73 | 123 | 123 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mirojevići | Bijelo Polje | 6 | 0.020145 | 0.00016378
8216 | 2024-08-03 | 18:22 | 2024-08-03 | 18:58 | 1 | 36 | 36 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
8217 | 2024-08-03 | 18:25 | 2024-08-03 | 18:29 | 51 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Šumani 1 | Pljevlja | 7 | 0.0004577 | 0.00011442
8218 | 2024-08-03 | 18:35 | 2024-08-04 | 12:10 | 6 | 1055 | 1055 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojstir Donji | Bijelo Polje | 6 | 0.014202 | 1.3462e-05
8219 | 2024-08-03 | 18:40 | 2024-08-04 | 12:10 | 1 | 1050 | 1050 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rvaši | Cetinje | 2 | 0.0023558 | 2.2436e-06
8220 | 2024-08-03 | 19:03 | 2024-08-03 | 20:20 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.00017276 | 2.2436e-06
8221 | 2024-08-03 | 19:30 | 2024-08-03 | 19:45 | 6 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Galica | Bijelo Polje | 6 | 0.00020193 | 1.3462e-05
8222 | 2024-08-03 | 19:40 | 2024-08-04 | 14:30 | 10 | 1130 | 1130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 3 | Berane | 3 | 0.025353 | 2.2436e-05
8223 | 2024-08-03 | 20:05 | 2024-08-04 | 20:05 | 1 | 1440 | 1440 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 4 | Podgorica | 2 | 0.0032308 | 2.2436e-06
8224 | 2024-08-03 | 20:30 | 2024-08-03 | 20:50 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Pećića Ograde | Žabljak | 7 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
8225 | 2024-08-03 | 21:10 | 2024-08-04 | 11:50 | 1 | 880 | 880 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zagorak | Podgorica | 2 | 0.0019744 | 2.2436e-06
8226 | 2024-08-04 | 5:45 | 2024-08-04 | 6:52 | 45 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Glibaći | Pljevlja | 7 | 0.0067645 | 0.00010096
8227 | 2024-08-04 | 7:00 | 2024-08-04 | 8:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
8228 | 2024-08-04 | 7:00 | 2024-08-04 | 12:00 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaboj | Mojkovac | 6 | 0.00067308 | 2.2436e-06
8229 | 2024-08-04 | 7:45 | 2024-08-04 | 9:35 | 2 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zona | Kotor | 5 | 0.0004936 | 4.4872e-06
8230 | 2024-08-04 | 8:00 | 2024-08-04 | 8:20 | 25 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 3 | Budva | 4 | 0.0011218 | 5.609e-05
8231 | 2024-08-04 | 8:00 | 2024-08-04 | 8:20 | 25 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 3 | Budva | 4 | 0.0011218 | 5.609e-05
8232 | 2024-08-04 | 8:05 | 2024-08-04 | 13:20 | 1 | 315 | 315 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Njeguši 2 | Cetinje | 2 | 0.00070674 | 2.2436e-06
8233 | 2024-08-04 | 8:10 | 2024-08-04 | 10:45 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 2 | Berane | 3 | 0.00034776 | 2.2436e-06
8234 | 2024-08-04 | 8:25 | 2024-08-04 | 11:22 | 2 | 177 | 177 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mrke 1 | Podgorica | 2 | 0.00079424 | 4.4872e-06
8235 | 2024-08-04 | 8:38 | 2024-08-04 | 11:00 | 7 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobro Brdo | Bijelo Polje | 6 | 0.0022302 | 1.5705e-05
8236 | 2024-08-04 | 8:45 | 2024-08-04 | 8:55 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Radon Petrol | Podgorica | 2 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
8237 | 2024-08-04 | 8:50 | 2024-08-04 | 16:05 | 2 | 435 | 435 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugovine | Berane | 3 | 0.0019519 | 4.4872e-06
8238 | 2024-08-04 | 8:55 | 2024-08-04 | 9:00 | 45 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Glibaći | Pljevlja | 7 | 0.00050481 | 0.00010096
8239 | 2024-08-04 | 9:22 | 2024-08-04 | 17:20 | 1 | 478 | 478 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čukojevići | Cetinje | 2 | 0.0010724 | 2.2436e-06
8240 | 2024-08-04 | 9:40 | 2024-08-04 | 12:45 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
8241 | 2024-08-04 | 9:55 | 2024-08-04 | 10:15 | 20 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žukotrlica A2-A | Bar | 4 | 0.00089745 | 4.4872e-05
8242 | 2024-08-04 | 10:00 | 2024-08-04 | 12:20 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jara | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
8243 | 2024-08-04 | 10:12 | 2024-08-04 | 12:30 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pikalje | Podgorica | 2 | 0.00030962 | 2.2436e-06
8244 | 2024-08-04 | 10:25 | 2024-08-04 | 10:30 | 36 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Breza | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 8.077e-05
8245 | 2024-08-04 | 10:40 | 2024-08-04 | 11:50 | 16 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.0025129 | 3.5898e-05
8246 | 2024-08-04 | 11:00 | 2024-08-04 | 11:04 | 20 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čeren | Kotor | 5 | 0.00017949 | 4.4872e-05
8247 | 2024-08-04 | 11:25 | 2024-08-04 | 11:45 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pošta | Bijelo Polje | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
8248 | 2024-08-04 | 13:00 | 2024-08-04 | 15:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trubina | Bijelo Polje | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
8249 | 2024-08-04 | 14:30 | 2024-08-04 | 15:50 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Oluja | Bijelo Polje | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
8250 | 2024-08-04 | 16:15 | 2024-08-04 | 17:25 | 3 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vrela 3 | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 6.7308e-06
8251 | 2024-08-04 | 16:17 | 2024-08-05 | 13:00 | 1 | 1243 | 1243 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pikalje | Podgorica | 2 | 0.0027888 | 2.2436e-06
8252 | 2024-08-04 | 16:20 | 2024-08-04 | 17:10 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 4 | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
8253 | 2024-08-04 | 17:05 | 2024-08-04 | 18:30 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 1 | Berane | 3 | 0.00019071 | 2.2436e-06
8254 | 2024-08-04 | 18:00 | 2024-08-05 | 11:52 | 95 | 1072 | 1072 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Đuđevina | Kolašin | 6 | 0.22849 | 0.00021314
8255 | 2024-08-04 | 18:12 | 2024-08-05 | 9:00 | 1 | 888 | 888 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 15 | Podgorica | 2 | 0.0019923 | 2.2436e-06
8256 | 2024-08-04 | 18:25 | 2024-08-04 | 19:20 | 6 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Rzav | Pljevlja | 7 | 0.00074039 | 1.3462e-05
8257 | 2024-08-04 | 18:30 | 2024-08-04 | 18:35 | 8 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ograde | Kotor | 5 | 8.9745e-05 | 1.7949e-05
8258 | 2024-08-04 | 18:45 | 2024-08-04 | 20:05 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kičava 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
8259 | 2024-08-04 | 18:58 | 2024-08-04 | 21:05 | 1 | 127 | 127 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Žiljak | Bijelo Polje | 6 | 0.00028494 | 2.2436e-06
8260 | 2024-08-04 | 20:00 | 2024-08-04 | 21:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
8261 | 2024-08-04 | 20:17 | 2024-08-04 | 20:50 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tržni Centar(NjegoševTrg) | Berane | 3 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
8262 | 2024-08-04 | 20:51 | 2024-08-04 | 21:53 | 601 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.083602 | 0.0013484
8263 | 2024-08-04 | 22:32 | 2024-08-05 | 11:20 | 1 | 768 | 768 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Rogami | Podgorica | 2 | 0.0017231 | 2.2436e-06
8264 | 2024-08-04 | 23:18 | 2024-08-04 | 23:53 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
8265 | 2024-08-04 | 23:57 | 2024-08-05 | 0:38 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
8266 | 2024-08-05 | 7:10 | 2024-08-05 | 8:10 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Regionalni Vodovod Lastva | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
8267 | 2024-08-05 | 8:30 | 2024-08-05 | 14:30 | 44 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponor | Berane | 3 | 0.035539 | 9.8719e-05
8268 | 2024-08-05 | 8:40 | 2024-08-05 | 10:30 | 24 | 110 | 110 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.0059231 | 5.3847e-05
8269 | 2024-08-05 | 8:41 | 2024-08-05 | 9:04 | 12 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novosadsko Odmaralište | Herceg Novi | 5 | 0.00061924 | 2.6923e-05
8270 | 2024-08-05 | 8:52 | 2024-08-05 | 10:51 | 12 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gorice | Bijelo Polje | 6 | 0.0032039 | 2.6923e-05
8271 | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 11:25 | 6 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sipanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0019519 | 1.3462e-05
8272 | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 13:40 | 9 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.0056539 | 2.0193e-05
8273 | 2024-08-05 | 9:15 | 2024-08-05 | 11:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukovci 3 | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
8274 | 2024-08-05 | 9:15 | 2024-08-05 | 13:00 | 59 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 3 | Berane | 3 | 0.029784 | 0.00013237
8275 | 2024-08-05 | 9:20 | 2024-08-05 | 15:00 | 1 | 340 | 340 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nova Medicinska Škola | Podgorica | 2 | 0.00076283 | 2.2436e-06
8276 | 2024-08-05 | 9:30 | 2024-08-05 | 14:15 | 20 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grižice | Rožaje | 3 | 0.012789 | 4.4872e-05
8277 | 2024-08-05 | 9:32 | 2024-08-05 | 10:39 | 44 | 67 | 67 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Lukoil | Bijelo Polje | 6 | 0.0066142 | 9.8719e-05
8278 | 2024-08-05 | 9:38 | 2024-08-05 | 15:03 | 1 | 325 | 325 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.00072918 | 2.2436e-06
8279 | 2024-08-05 | 9:45 | 2024-08-05 | 10:10 | 32 | 25 | 25 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krejino Vrelo | Pljevlja | 7 | 0.0017949 | 7.1796e-05
8280 | 2024-08-05 | 10:01 | 2024-08-05 | 16:46 | 1 | 405 | 405 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Žaljevo | Bijelo Polje | 6 | 0.00090866 | 2.2436e-06
8281 | 2024-08-05 | 10:14 | 2024-08-05 | 11:06 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bistrica | Bijelo Polje | 6 | 0.00011667 | 2.2436e-06
8282 | 2024-08-05 | 10:32 | 2024-08-05 | 17:00 | 6 | 388 | 388 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sirovac 1 | Žabljak | 7 | 0.0052231 | 1.3462e-05
8283 | 2024-08-05 | 10:37 | 2024-08-05 | 11:22 | 10 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Koljeno-Dedeići | Rožaje | 3 | 0.0010096 | 2.2436e-05
8284 | 2024-08-05 | 10:45 | 2024-08-05 | 11:00 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velestovo 1 | Cetinje | 2 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
8285 | 2024-08-05 | 12:30 | 2024-08-05 | 14:30 | 4 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mala Crna Gora | Plužine | 1 | 0.0010769 | 8.9745e-06
8286 | 2024-08-05 | 12:35 | 2024-08-05 | 14:45 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
8287 | 2024-08-05 | 12:57 | 2024-08-05 | 15:33 | 1 | 156 | 156 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladoš 1 | Kolašin | 6 | 0.00035 | 2.2436e-06
8288 | 2024-08-05 | 13:20 | 2024-08-05 | 16:10 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zelenika 1 | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
8289 | 2024-08-05 | 13:45 | 2024-08-05 | 17:00 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Radovče 2 | Podgorica | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
8290 | 2024-08-05 | 14:20 | 2024-08-05 | 18:45 | 1 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bastasi | Berane | 3 | 0.00059456 | 2.2436e-06
8291 | 2024-08-05 | 14:30 | 2024-08-05 | 15:30 | 44 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponor | Berane | 3 | 0.0059231 | 9.8719e-05
8292 | 2024-08-05 | 14:40 | 2024-08-05 | 17:40 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vikendice Veruša | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
8293 | 2024-08-05 | 14:50 | 2024-08-05 | 16:10 | 3 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mala Crna Gora | Plužine | 1 | 0.00053847 | 6.7308e-06
8294 | 2024-08-05 | 14:50 | 2024-08-05 | 19:55 | 1 | 305 | 305 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.0006843 | 2.2436e-06
8295 | 2024-08-05 | 15:30 | 2024-08-05 | 18:45 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 1 | Berane | 3 | 0.00043751 | 2.2436e-06
8296 | 2024-08-05 | 15:39 | 2024-08-05 | 16:55 | 6 | 76 | 76 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0010231 | 1.3462e-05
8297 | 2024-08-05 | 15:50 | 2024-08-05 | 18:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
8298 | 2024-08-05 | 16:00 | 2024-08-05 | 16:41 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Breza | Kolašin | 6 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
8299 | 2024-08-05 | 16:30 | 2024-08-05 | 16:50 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudarsko | Mojkovac | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
8300 | 2024-08-05 | 16:40 | 2024-08-05 | 22:20 | 1 | 340 | 340 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Murtovina 4 | Podgorica | 2 | 0.00076283 | 2.2436e-06
8301 | 2024-08-05 | 17:20 | 2024-08-05 | 17:55 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela ŽTO 2 | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
8302 | 2024-08-05 | 18:10 | 2024-08-05 | 18:45 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Carine 2 | Rožaje | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
8303 | 2024-08-05 | 18:32 | 2024-08-06 | 11:21 | 1 | 1009 | 1009 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.0022638 | 2.2436e-06
8304 | 2024-08-05 | 18:55 | 2024-08-06 | 12:00 | 1 | 1025 | 1025 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.0022997 | 2.2436e-06
8305 | 2024-08-05 | 19:00 | 2024-08-07 | 11:00 | 1 | 2400 | 2400 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studeno 1 | Podgorica | 2 | 0.0053847 | 2.2436e-06
8306 | 2024-08-05 | 19:00 | 2024-08-05 | 20:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
8307 | 2024-08-05 | 19:20 | 2024-08-07 | 12:51 | 1 | 2491 | 2491 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.0055888 | 2.2436e-06
8308 | 2024-08-05 | 19:30 | 2024-08-05 | 21:20 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 1 | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
8309 | 2024-08-05 | 20:00 | 2024-08-05 | 20:40 | 3 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 6.7308e-06
8310 | 2024-08-05 | 20:14 | 2024-08-05 | 23:36 | 601 | 202 | 202 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.27238 | 0.0013484
8311 | 2024-08-05 | 20:20 | 2024-08-06 | 8:45 | 1 | 745 | 745 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Žiljak | Bijelo Polje | 6 | 0.0016715 | 2.2436e-06
8312 | 2024-08-05 | 21:50 | 2024-08-06 | 13:34 | 1 | 944 | 944 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.002118 | 2.2436e-06
8313 | 2024-08-05 | 23:45 | 2024-08-06 | 8:33 | 42 | 528 | 528 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Oćas | Bar | 4 | 0.049754 | 9.4232e-05
8314 | 2024-08-05 | 23:50 | 2024-08-06 | 7:45 | 61 | 475 | 475 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krajske Bare 1 | Kolašin | 6 | 0.065009 | 0.00013686
8315 | 2024-08-06 | 5:20 | 2024-08-06 | 9:25 | 601 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.33036 | 0.0013484
8316 | 2024-08-06 | 8:10 | 2024-08-06 | 15:00 | 7 | 410 | 410 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stubičko Međeđe(290) | Nikšić | 1 | 0.0064392 | 1.5705e-05
8317 | 2024-08-06 | 8:12 | 2024-08-06 | 8:54 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nikca od Rovina | Cetinje | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
8318 | 2024-08-06 | 8:13 | 2024-08-06 | 10:19 | 1 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Rogami | Podgorica | 2 | 0.0002827 | 2.2436e-06
8319 | 2024-08-06 | 8:20 | 2024-08-06 | 16:52 | 1 | 512 | 512 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Grbe | Podgorica | 2 | 0.0011487 | 2.2436e-06
8320 | 2024-08-06 | 8:29 | 2024-08-06 | 9:25 | 601 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.075511 | 0.0013484
8321 | 2024-08-06 | 8:46 | 2024-08-07 | 12:51 | 1 | 1685 | 1685 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.0037805 | 2.2436e-06
8322 | 2024-08-06 | 8:52 | 2024-08-06 | 11:25 | 24 | 153 | 153 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.0082386 | 5.3847e-05
8323 | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 12:50 | 62 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Uremovići | Pljevlja | 7 | 0.031994 | 0.0001391
8324 | 2024-08-06 | 9:10 | 2024-08-06 | 11:55 | 26 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0096251 | 5.8334e-05
8325 | 2024-08-06 | 9:25 | 2024-08-06 | 9:35 | 56 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.0012564 | 0.00012564
8326 | 2024-08-06 | 9:45 | 2024-08-06 | 18:55 | 1 | 550 | 550 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potrk | Bijelo Polje | 6 | 0.001234 | 2.2436e-06
8327 | 2024-08-06 | 9:50 | 2024-08-06 | 13:30 | 100 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.04936 | 0.00022436
8328 | 2024-08-06 | 10:00 | 2024-08-06 | 17:00 | 1 | 420 | 420 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ribarevine | Bijelo Polje | 6 | 0.00094232 | 2.2436e-06
8329 | 2024-08-06 | 10:10 | 2024-08-06 | 12:25 | 102 | 135 | 135 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.030895 | 0.00022885
8330 | 2024-08-06 | 10:30 | 2024-08-06 | 14:00 | 5 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gomile | Žabljak | 7 | 0.0023558 | 1.1218e-05
8331 | 2024-08-06 | 10:37 | 2024-08-06 | 11:10 | 2 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Proković | Kotor | 5 | 0.00014808 | 4.4872e-06
8332 | 2024-08-06 | 10:40 | 2024-08-06 | 11:00 | 58 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.0026026 | 0.00013013
8333 | 2024-08-06 | 10:45 | 2024-08-06 | 14:20 | 59 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Konjuhe(Brod) | Berane | 3 | 0.02846 | 0.00013237
8334 | 2024-08-06 | 11:05 | 2024-08-06 | 14:20 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornja Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 0.00043751 | 2.2436e-06
8335 | 2024-08-06 | 11:15 | 2024-08-06 | 14:00 | 3 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đurička Rijeka 1 | Berane | 3 | 0.0011106 | 6.7308e-06
8336 | 2024-08-06 | 11:25 | 2024-08-06 | 13:40 | 124 | 135 | 135 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Grahovo Hotel(625) | Nikšić | 1 | 0.037558 | 0.00027821
8337 | 2024-08-06 | 11:40 | 2024-08-06 | 13:05 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 5(ProfesorskaZgrada) | Berane | 3 | 0.00019071 | 2.2436e-06
8338 | 2024-08-06 | 11:53 | 2024-08-06 | 13:16 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lužnica | Podgorica | 2 | 0.00018622 | 2.2436e-06
8339 | 2024-08-06 | 12:30 | 2024-08-06 | 18:55 | 1 | 385 | 385 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žaljevo | Bijelo Polje | 6 | 0.00086379 | 2.2436e-06
8340 | 2024-08-06 | 13:06 | 2024-08-06 | 15:19 | 92 | 133 | 133 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.027453 | 0.00020641
8341 | 2024-08-06 | 13:30 | 2024-08-06 | 16:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
8342 | 2024-08-06 | 14:04 | 2024-08-06 | 15:15 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 7 | Podgorica | 2 | 0.0001593 | 2.2436e-06
8343 | 2024-08-06 | 14:07 | 2024-08-06 | 15:30 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Šipčanik 2 | Podgorica | 2 | 0.00018622 | 2.2436e-06
8344 | 2024-08-06 | 14:20 | 2024-08-07 | 11:00 | 1 | 1240 | 1240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelovica 1 | Berane | 3 | 0.0027821 | 2.2436e-06
8345 | 2024-08-06 | 15:00 | 2024-08-06 | 16:20 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
8346 | 2024-08-06 | 15:34 | 2024-08-06 | 17:05 | 1 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zagorič 8 | Podgorica | 2 | 0.00020417 | 2.2436e-06
8347 | 2024-08-06 | 17:30 | 2024-08-06 | 19:20 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 5(ProfesorskaZgrada) | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
8348 | 2024-08-06 | 18:07 | 2024-08-07 | 13:00 | 1 | 1133 | 1133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.002542 | 2.2436e-06
8349 | 2024-08-06 | 18:35 | 2024-08-06 | 19:05 | 5 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lovanja | Kotor | 5 | 0.00033654 | 1.1218e-05
8350 | 2024-08-06 | 19:02 | 2024-08-07 | 7:20 | 1 | 738 | 738 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0016558 | 2.2436e-06
8351 | 2024-08-06 | 19:20 | 2024-08-06 | 19:58 | 601 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.05124 | 0.0013484
8352 | 2024-08-06 | 19:20 | 2024-08-06 | 20:36 | 30 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0051154 | 6.7308e-05
8353 | 2024-08-06 | 19:50 | 2024-08-06 | 21:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nikca od Rovina | Cetinje | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
8354 | 2024-08-06 | 20:50 | 2024-08-06 | 21:50 | 50 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 3 | Budva | 4 | 0.0067308 | 0.00011218
8355 | 2024-08-06 | 21:00 | 2024-08-06 | 21:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
8356 | 2024-08-06 | 21:05 | 2024-08-06 | 21:38 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Loznice | Bijelo Polje | 6 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
8357 | 2024-08-06 | 22:09 | 2024-08-07 | 9:00 | 1 | 651 | 651 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malo Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0014606 | 2.2436e-06
8358 | 2024-08-07 | 7:10 | 2024-08-07 | 8:40 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
8359 | 2024-08-07 | 7:50 | 2024-08-07 | 10:50 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malo Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00040385 | 2.2436e-06
8360 | 2024-08-07 | 8:40 | 2024-08-07 | 9:25 | 54 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.005452 | 0.00012116
8361 | 2024-08-07 | 8:50 | 2024-08-07 | 10:00 | 20 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gojakoviće | Mojkovac | 6 | 0.0031411 | 4.4872e-05
8362 | 2024-08-07 | 8:50 | 2024-08-07 | 13:00 | 18 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV presjeka | Nikšić | 1 | 0.010096 | 4.0385e-05
8363 | 2024-08-07 | 8:50 | 2024-08-07 | 13:05 | 14 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV vrzipov do | Nikšić | 1 | 0.0080097 | 3.1411e-05
8364 | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 14:30 | 35 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Binjoše | Rožaje | 3 | 0.025914 | 7.8527e-05
8365 | 2024-08-07 | 9:20 | 2024-08-07 | 10:50 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malo Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
8366 | 2024-08-07 | 9:21 | 2024-08-07 | 14:25 | 30 | 304 | 304 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Loznice | Bijelo Polje | 6 | 0.020462 | 6.7308e-05
8367 | 2024-08-07 | 9:25 | 2024-08-07 | 11:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bečići 103-B | Budva | 4 | 0.00021314 | 2.2436e-06
8368 | 2024-08-07 | 9:32 | 2024-08-07 | 10:04 | 85 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banjalučko Naselje 1 | Ulcinj | 4 | 0.0061026 | 0.00019071
8369 | 2024-08-07 | 9:50 | 2024-08-07 | 11:20 | 102 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.020596 | 0.00022885
8370 | 2024-08-07 | 10:00 | 2024-08-07 | 10:30 | 20 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gojakoviće | Mojkovac | 6 | 0.0013462 | 4.4872e-05
8371 | 2024-08-07 | 10:37 | 2024-08-07 | 11:10 | 2 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.00014808 | 4.4872e-06
8372 | 2024-08-07 | 10:42 | 2024-08-07 | 11:20 | 4 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bobija | Cetinje | 2 | 0.00034103 | 8.9745e-06
8373 | 2024-08-07 | 11:15 | 2024-08-07 | 16:40 | 1 | 325 | 325 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Trgopromet | Cetinje | 2 | 0.00072918 | 2.2436e-06
8374 | 2024-08-07 | 11:38 | 2024-08-07 | 11:49 | 29 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Bratica | Ulcinj | 4 | 0.00071571 | 6.5065e-05
8375 | 2024-08-07 | 12:10 | 2024-08-07 | 15:15 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 1 | Berane | 3 | 0.00041507 | 2.2436e-06
8376 | 2024-08-07 | 12:15 | 2024-08-07 | 12:58 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gruda 1 | Cetinje | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
8377 | 2024-08-07 | 12:18 | 2024-08-07 | 15:57 | 1 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.00049135 | 2.2436e-06
8378 | 2024-08-07 | 12:20 | 2024-08-07 | 13:35 | 74 | 75 | 75 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Godijevo škola | Bijelo Polje | 6 | 0.012452 | 0.00016603
8379 | 2024-08-07 | 12:20 | 2024-08-07 | 14:20 | 32 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pitomine-Blagota | Žabljak | 7 | 0.0086155 | 7.1796e-05
8380 | 2024-08-07 | 12:55 | 2024-08-07 | 14:32 | 137 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.029815 | 0.00030738
8381 | 2024-08-07 | 13:00 | 2024-08-07 | 13:50 | 2 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Proković | Kotor | 5 | 0.00022436 | 4.4872e-06
8382 | 2024-08-07 | 13:45 | 2024-08-07 | 16:50 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jabučina | Bijelo Polje | 6 | 0.00041507 | 2.2436e-06
8383 | 2024-08-07 | 15:17 | 2024-08-07 | 16:25 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Botun 1 | Podgorica | 2 | 0.00015257 | 2.2436e-06
8384 | 2024-08-07 | 15:50 | 2024-08-07 | 15:55 | 46 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vaškovo | Pljevlja | 7 | 0.00051603 | 0.00010321
8385 | 2024-08-07 | 16:15 | 2024-08-07 | 17:07 | 9 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Štičije | Žabljak | 7 | 0.00105 | 2.0193e-05
8386 | 2024-08-07 | 16:53 | 2024-08-07 | 18:28 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
8387 | 2024-08-07 | 17:00 | 2024-08-07 | 19:10 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulotina 1 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
8388 | 2024-08-07 | 17:05 | 2024-08-07 | 17:46 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikoljac Kapela | Bijelo Polje | 6 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
8389 | 2024-08-07 | 17:46 | 2024-08-07 | 18:28 | 28 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0026385 | 6.2821e-05
8390 | 2024-08-07 | 18:18 | 2024-08-07 | 18:40 | 45 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pušonjski Do | Pljevlja | 7 | 0.0022212 | 0.00010096
8391 | 2024-08-07 | 18:35 | 2024-08-07 | 19:05 | 5 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lovanja | Kotor | 5 | 0.00033654 | 1.1218e-05
8392 | 2024-08-07 | 18:45 | 2024-08-07 | 20:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
8393 | 2024-08-07 | 18:51 | 2024-08-07 | 21:15 | 1 | 144 | 144 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 7 | Podgorica | 2 | 0.00032308 | 2.2436e-06
8394 | 2024-08-07 | 21:00 | 2024-08-07 | 21:04 | 34 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mihajlovica | Pljevlja | 7 | 0.00030513 | 7.6283e-05
8395 | 2024-08-07 | 22:20 | 2024-08-07 | 22:55 | 151 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Staro Selo(380) | Nikšić | 1 | 0.011858 | 0.00033879
8396 | 2024-08-07 | 23:05 | 2024-08-08 | 8:00 | 1 | 535 | 535 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.0012003 | 2.2436e-06
8397 | 2024-08-08 | 8:00 | 2024-08-08 | 8:35 | 16 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Matkovići | Tivat | 5 | 0.0012564 | 3.5898e-05
8398 | 2024-08-08 | 8:15 | 2024-08-08 | 9:03 | 31 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Lješnica | Bijelo Polje | 6 | 0.0033385 | 6.9552e-05
8399 | 2024-08-08 | 8:22 | 2024-08-08 | 14:38 | 7 | 376 | 376 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Investamont | Herceg Novi | 5 | 0.0059052 | 1.5705e-05
8400 | 2024-08-08 | 8:25 | 2024-08-08 | 11:20 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.00039263 | 2.2436e-06
8401 | 2024-08-08 | 8:50 | 2024-08-08 | 9:50 | 24 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 0.0032308 | 5.3847e-05
8402 | 2024-08-08 | 8:50 | 2024-08-08 | 14:30 | 23 | 340 | 340 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Risji Do(1016) | Nikšić | 1 | 0.017545 | 5.1603e-05
8403 | 2024-08-08 | 9:00 | 2024-08-08 | 14:30 | 51 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dedeići 1 | Rožaje | 3 | 0.03776 | 0.00011442
8404 | 2024-08-08 | 9:10 | 2024-08-08 | 13:15 | 15 | 245 | 245 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 17 Tursko Groblje | Podgorica | 2 | 0.0082453 | 3.3654e-05
8405 | 2024-08-08 | 9:15 | 2024-08-08 | 14:45 | 61 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Moćevac | Pljevlja | 7 | 0.045164 | 0.00013686
8406 | 2024-08-08 | 9:40 | 2024-08-08 | 10:10 | 13 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00087501 | 2.9167e-05
8407 | 2024-08-08 | 10:00 | 2024-08-08 | 13:45 | 44 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruščica | Berane | 3 | 0.022212 | 9.8719e-05
8408 | 2024-08-08 | 10:06 | 2024-08-08 | 12:20 | 56 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.016836 | 0.00012564
8409 | 2024-08-08 | 10:12 | 2024-08-08 | 17:30 | 24 | 438 | 438 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.023585 | 5.3847e-05
8410 | 2024-08-08 | 10:16 | 2024-08-08 | 10:26 | 64 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Glisnica 1 | Pljevlja | 7 | 0.0014359 | 0.00014359
8411 | 2024-08-08 | 10:30 | 2024-08-08 | 11:50 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 17 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
8412 | 2024-08-08 | 10:39 | 2024-08-08 | 10:47 | 51 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Vrbica | Podgorica | 2 | 0.0009154 | 0.00011442
8413 | 2024-08-08 | 11:30 | 2024-08-08 | 16:20 | 9 | 290 | 290 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Borovac | Žabljak | 7 | 0.0058558 | 2.0193e-05
8414 | 2024-08-08 | 11:50 | 2024-08-08 | 16:00 | 9 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borovac | Žabljak | 7 | 0.0050481 | 2.0193e-05
8415 | 2024-08-08 | 12:40 | 2024-08-08 | 14:46 | 57 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.016114 | 0.00012789
8416 | 2024-08-08 | 13:05 | 2024-08-08 | 15:00 | 51 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kruševice | Žabljak | 7 | 0.013159 | 0.00011442
8417 | 2024-08-08 | 13:05 | 2024-08-08 | 15:05 | 2 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Proković | Kotor | 5 | 0.00053847 | 4.4872e-06
8418 | 2024-08-08 | 13:10 | 2024-08-09 | 13:29 | 15 | 1459 | 1459 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 3 | Žabljak | 7 | 0.049102 | 3.3654e-05
8419 | 2024-08-08 | 13:12 | 2024-08-08 | 18:15 | 1 | 303 | 303 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.00067982 | 2.2436e-06
8420 | 2024-08-08 | 13:28 | 2024-08-08 | 15:15 | 2 | 107 | 107 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dom Starih | Pljevlja | 7 | 0.00048013 | 4.4872e-06
8421 | 2024-08-08 | 14:40 | 2024-08-08 | 15:53 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Čokrlije Rajkovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00016378 | 2.2436e-06
8422 | 2024-08-08 | 14:58 | 2024-08-08 | 18:58 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kujava | Podgorica | 2 | 0.00053847 | 2.2436e-06
8423 | 2024-08-08 | 15:05 | 2024-08-08 | 15:45 | 55 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vidre | Pljevlja | 7 | 0.004936 | 0.0001234
8424 | 2024-08-08 | 15:36 | 2024-08-08 | 16:58 | 9 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.0016558 | 2.0193e-05
8425 | 2024-08-08 | 15:40 | 2024-08-08 | 17:10 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 1 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
8426 | 2024-08-08 | 15:55 | 2024-08-08 | 18:45 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Redice | Kolašin | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
8427 | 2024-08-08 | 16:05 | 2024-08-08 | 16:10 | 23 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Crljenice 1 | Pljevlja | 7 | 0.00025802 | 5.1603e-05
8428 | 2024-08-08 | 16:05 | 2024-08-08 | 17:00 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Buljov Pod | Žabljak | 7 | 0.0001234 | 2.2436e-06
8429 | 2024-08-08 | 16:15 | 2024-08-09 | 10:40 | 11 | 1105 | 1105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vočje | Kolašin | 6 | 0.027271 | 2.468e-05
8430 | 2024-08-08 | 16:30 | 2024-08-08 | 16:35 | 155 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Odžak | Pljevlja | 7 | 0.0017388 | 0.00034776
8431 | 2024-08-08 | 16:30 | 2024-08-08 | 17:42 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Borje 1 | Žabljak | 7 | 0.00016154 | 2.2436e-06
8432 | 2024-08-08 | 16:37 | 2024-08-08 | 17:37 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banka | Mojkovac | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
8433 | 2024-08-08 | 16:55 | 2024-08-08 | 19:00 | 4 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ocka Gora | Kolašin | 6 | 0.0011218 | 8.9745e-06
8434 | 2024-08-08 | 17:00 | 2024-08-08 | 18:05 | 6 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00087501 | 1.3462e-05
8435 | 2024-08-08 | 17:20 | 2024-08-08 | 18:35 | 5 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.00084136 | 1.1218e-05
8436 | 2024-08-08 | 17:20 | 2024-08-08 | 20:05 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liješnje | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
8437 | 2024-08-08 | 17:30 | 2024-08-08 | 19:05 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 A1 | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
8438 | 2024-08-08 | 17:40 | 2024-08-08 | 20:05 | 3 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donji Rsojevići | Podgorica | 2 | 0.00097597 | 6.7308e-06
8439 | 2024-08-08 | 18:10 | 2024-08-08 | 18:30 | 2 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijela Školjka | Herceg Novi | 5 | 8.9745e-05 | 4.4872e-06
8440 | 2024-08-08 | 18:40 | 2024-08-08 | 19:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
8441 | 2024-08-08 | 18:55 | 2024-08-08 | 19:15 | 39 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Šljuke | Pljevlja | 7 | 0.00175 | 8.7501e-05
8442 | 2024-08-08 | 19:10 | 2024-08-08 | 20:01 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Rasadnik | Bijelo Polje | 6 | 0.00011442 | 2.2436e-06
8443 | 2024-08-08 | 19:40 | 2024-08-08 | 20:57 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 1 | Berane | 3 | 0.00017276 | 2.2436e-06
8444 | 2024-08-08 | 19:45 | 2024-08-08 | 20:42 | 9 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Malinsko | Žabljak | 7 | 0.001151 | 2.0193e-05
8445 | 2024-08-08 | 20:05 | 2024-08-08 | 20:10 | 43 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Podrogatac | Pljevlja | 7 | 0.00048238 | 9.6476e-05
8446 | 2024-08-08 | 20:21 | 2024-08-09 | 13:00 | 1 | 999 | 999 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pikalje | Podgorica | 2 | 0.0022414 | 2.2436e-06
8447 | 2024-08-08 | 20:45 | 2024-08-08 | 21:35 | 56 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.0062821 | 0.00012564
8448 | 2024-08-09 | 6:14 | 2024-08-09 | 9:00 | 1 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novi Most | Podgorica | 2 | 0.00037244 | 2.2436e-06
8449 | 2024-08-09 | 6:55 | 2024-08-09 | 9:00 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goljemadi 1 | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
8450 | 2024-08-09 | 7:15 | 2024-08-09 | 10:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podstrana 1 | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
8451 | 2024-08-09 | 7:40 | 2024-08-09 | 10:20 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 3 | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
8452 | 2024-08-09 | 7:40 | 2024-08-09 | 11:10 | 2 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sitnička | Podgorica | 2 | 0.00094232 | 4.4872e-06
8453 | 2024-08-09 | 7:50 | 2024-08-09 | 12:00 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.0005609 | 2.2436e-06
8454 | 2024-08-09 | 7:57 | 2024-08-09 | 10:17 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.00031411 | 2.2436e-06
8455 | 2024-08-09 | 8:00 | 2024-08-09 | 11:20 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Srednja Glavica 1 | Podgorica | 2 | 0.00044872 | 2.2436e-06
8456 | 2024-08-09 | 8:10 | 2024-08-09 | 8:40 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 3 | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
8457 | 2024-08-09 | 8:10 | 2024-08-09 | 14:50 | 1 | 400 | 400 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Njegovuđa | Žabljak | 7 | 0.00089745 | 2.2436e-06
8458 | 2024-08-09 | 8:20 | 2024-08-09 | 13:10 | 4 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0026026 | 8.9745e-06
8459 | 2024-08-09 | 8:22 | 2024-08-09 | 8:37 | 234 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đerane 1 | Ulcinj | 4 | 0.0078751 | 0.00052501
8460 | 2024-08-09 | 8:30 | 2024-08-09 | 12:20 | 27 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.013933 | 6.0578e-05
8461 | 2024-08-09 | 8:59 | 2024-08-09 | 9:07 | 42 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Livadice | Bijelo Polje | 6 | 0.00075386 | 9.4232e-05
8462 | 2024-08-09 | 9:00 | 2024-08-09 | 10:36 | 7 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 2 | Podgorica | 2 | 0.0015077 | 1.5705e-05
8463 | 2024-08-09 | 9:00 | 2024-08-09 | 12:40 | 6 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0029616 | 1.3462e-05
8464 | 2024-08-09 | 9:00 | 2024-08-09 | 14:00 | 11 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vidre | Pljevlja | 7 | 0.0074039 | 2.468e-05
8465 | 2024-08-09 | 9:15 | 2024-08-09 | 12:15 | 38 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.015346 | 8.5257e-05
8466 | 2024-08-09 | 9:30 | 2024-08-09 | 13:50 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Pećića Ograde | Žabljak | 7 | 0.00058334 | 2.2436e-06
8467 | 2024-08-09 | 9:35 | 2024-08-09 | 10:19 | 47 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.0046398 | 0.00010545
8468 | 2024-08-09 | 9:45 | 2024-08-09 | 12:56 | 2 | 191 | 191 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe 2 | Podgorica | 2 | 0.00085706 | 4.4872e-06
8469 | 2024-08-09 | 9:50 | 2024-08-09 | 11:20 | 111 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lubnice 1 | Berane | 3 | 0.022414 | 0.00024904
8470 | 2024-08-09 | 10:00 | 2024-08-09 | 10:30 | 37 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ćirovići | Pljevlja | 7 | 0.0024904 | 8.3014e-05
8471 | 2024-08-09 | 10:00 | 2024-08-09 | 13:10 | 10 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mihajlovica | Pljevlja | 7 | 0.0042629 | 2.2436e-05
8472 | 2024-08-09 | 10:10 | 2024-08-09 | 10:17 | 40 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.00062821 | 8.9745e-05
8473 | 2024-08-09 | 10:35 | 2024-08-09 | 16:15 | 1 | 340 | 340 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đalci | Cetinje | 2 | 0.00076283 | 2.2436e-06
8474 | 2024-08-09 | 10:40 | 2024-08-09 | 10:47 | 20 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Zelengora | Pljevlja | 7 | 0.00031411 | 4.4872e-05
8475 | 2024-08-09 | 10:40 | 2024-08-09 | 13:30 | 71 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.02708 | 0.0001593
8476 | 2024-08-09 | 10:45 | 2024-08-09 | 16:10 | 25 | 325 | 325 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovačka Dolina | Žabljak | 7 | 0.018229 | 5.609e-05
8477 | 2024-08-09 | 11:00 | 2024-08-09 | 13:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazarev Krst | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
8478 | 2024-08-09 | 11:25 | 2024-08-09 | 19:00 | 11 | 455 | 455 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.011229 | 2.468e-05
8479 | 2024-08-09 | 11:41 | 2024-08-09 | 14:30 | 78 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Starče | Kolašin | 6 | 0.029575 | 0.000175
8480 | 2024-08-09 | 11:47 | 2024-08-09 | 12:11 | 196 | 24 | 24 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Pošta | Pljevlja | 7 | 0.010554 | 0.00043975
8481 | 2024-08-09 | 11:50 | 2024-08-09 | 12:36 | 51 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševice | Žabljak | 7 | 0.0052635 | 0.00011442
8482 | 2024-08-09 | 11:55 | 2024-08-09 | 20:30 | 1 | 515 | 515 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Omerbožovići | Podgorica | 2 | 0.0011555 | 2.2436e-06
8483 | 2024-08-09 | 12:06 | 2024-08-09 | 12:14 | 1 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Mugoša | Žabljak | 7 | 1.7949e-05 | 2.2436e-06
8484 | 2024-08-09 | 12:10 | 2024-08-09 | 13:30 | 5 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Martinoviće | Berane | 3 | 0.00089745 | 1.1218e-05
8485 | 2024-08-09 | 12:29 | 2024-08-09 | 14:24 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vočje | Kolašin | 6 | 0.00025802 | 2.2436e-06
8486 | 2024-08-09 | 12:45 | 2024-08-09 | 16:34 | 2 | 229 | 229 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milunovići | Podgorica | 2 | 0.0010276 | 4.4872e-06
8487 | 2024-08-09 | 14:05 | 2024-08-09 | 16:30 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV TQ Centar | Budva | 4 | 0.00032532 | 2.2436e-06
8488 | 2024-08-09 | 14:10 | 2024-08-09 | 16:30 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
8489 | 2024-08-09 | 14:40 | 2024-08-09 | 17:10 | 7 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kutnja Njiva | Žabljak | 7 | 0.0023558 | 1.5705e-05
8490 | 2024-08-09 | 14:45 | 2024-08-09 | 19:20 | 15 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Vojni Logor | Žabljak | 7 | 0.0092549 | 3.3654e-05
8491 | 2024-08-09 | 15:10 | 2024-08-09 | 15:14 | 19 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.00017051 | 4.2629e-05
8492 | 2024-08-09 | 15:25 | 2024-08-09 | 16:30 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 3 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
8493 | 2024-08-09 | 15:45 | 2024-08-09 | 19:00 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljutotuk | Podgorica | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
8494 | 2024-08-09 | 16:15 | 2024-08-09 | 19:15 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tušinja 2 | Žabljak | 7 | 0.00040385 | 2.2436e-06
8495 | 2024-08-09 | 16:20 | 2024-08-09 | 16:25 | 7 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lugovi | Pljevlja | 7 | 7.8527e-05 | 1.5705e-05
8496 | 2024-08-09 | 16:30 | 2024-08-09 | 17:35 | 90 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.013125 | 0.00020193
8497 | 2024-08-09 | 17:00 | 2024-08-09 | 18:30 | 2 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 3A | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 4.4872e-06
8498 | 2024-08-09 | 17:20 | 2024-08-09 | 18:00 | 40 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bare Šumanovića 1 | Podgorica | 2 | 0.0035898 | 8.9745e-05
8499 | 2024-08-09 | 17:40 | 2024-08-09 | 19:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 9 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
8500 | 2024-08-09 | 17:40 | 2024-08-09 | 22:00 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mljekara | Podgorica | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
8501 | 2024-08-09 | 18:20 | 2024-08-09 | 18:25 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševice | Žabljak | 7 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
8502 | 2024-08-09 | 18:45 | 2024-08-09 | 19:45 | 4 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mujevići-Duga | Rožaje | 3 | 0.00053847 | 8.9745e-06
8503 | 2024-08-09 | 18:50 | 2024-08-09 | 19:45 | 2 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajababe 3 | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 4.4872e-06
8504 | 2024-08-09 | 20:30 | 2024-08-10 | 12:00 | 1 | 930 | 930 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čukojevići | Cetinje | 2 | 0.0020866 | 2.2436e-06
8505 | 2024-08-09 | 20:30 | 2024-08-09 | 22:08 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe 1 | Podgorica | 2 | 0.00021987 | 2.2436e-06
8506 | 2024-08-09 | 21:00 | 2024-08-09 | 21:05 | 56 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.00062821 | 0.00012564
8507 | 2024-08-09 | 22:20 | 2024-08-09 | 23:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
8508 | 2024-08-09 | 23:50 | 2024-08-10 | 9:00 | 1 | 550 | 550 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pištolj | Podgorica | 2 | 0.001234 | 2.2436e-06
8509 | 2024-08-10 | 7:11 | 2024-08-10 | 10:20 | 1 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV HE Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.00042404 | 2.2436e-06
8510 | 2024-08-10 | 7:45 | 2024-08-10 | 13:02 | 1 | 317 | 317 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.00071123 | 2.2436e-06
8511 | 2024-08-10 | 8:00 | 2024-08-10 | 11:45 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.00050481 | 2.2436e-06
8512 | 2024-08-10 | 8:25 | 2024-08-10 | 11:30 | 4 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0016603 | 8.9745e-06
8513 | 2024-08-10 | 9:27 | 2024-08-10 | 9:45 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
8514 | 2024-08-10 | 9:42 | 2024-08-10 | 13:08 | 1 | 206 | 206 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 2 | Podgorica | 2 | 0.00046218 | 2.2436e-06
8515 | 2024-08-10 | 10:16 | 2024-08-10 | 11:52 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrablje 2 | Cetinje | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
8516 | 2024-08-10 | 10:20 | 2024-08-10 | 12:30 | 50 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 3 | Budva | 4 | 0.014584 | 0.00011218
8517 | 2024-08-10 | 10:35 | 2024-08-10 | 13:05 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novi Most | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
8518 | 2024-08-10 | 11:05 | 2024-08-10 | 15:00 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sunce | Podgorica | 2 | 0.00052725 | 2.2436e-06
8519 | 2024-08-10 | 11:20 | 2024-08-10 | 14:21 | 1 | 181 | 181 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đinovići | Cetinje | 2 | 0.00040609 | 2.2436e-06
8520 | 2024-08-10 | 11:40 | 2024-08-10 | 12:50 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Pruška | Bijelo Polje | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
8521 | 2024-08-10 | 12:20 | 2024-08-10 | 14:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
8522 | 2024-08-10 | 12:41 | 2024-08-10 | 14:00 | 1 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.00017725 | 2.2436e-06
8523 | 2024-08-10 | 13:14 | 2024-08-10 | 14:06 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malenza | Podgorica | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
8524 | 2024-08-10 | 13:45 | 2024-08-10 | 16:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Cetinje | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
8525 | 2024-08-10 | 14:00 | 2024-08-10 | 15:45 | 15 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.0035337 | 3.3654e-05
8526 | 2024-08-10 | 14:05 | 2024-08-10 | 17:25 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponor | Berane | 3 | 0.00044872 | 2.2436e-06
8527 | 2024-08-10 | 14:07 | 2024-08-10 | 15:46 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dečanska | Cetinje | 2 | 0.00022212 | 2.2436e-06
8528 | 2024-08-10 | 14:20 | 2024-08-10 | 14:25 | 151 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.0016939 | 0.00033879
8529 | 2024-08-10 | 14:30 | 2024-08-10 | 15:15 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kips | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
8530 | 2024-08-10 | 14:46 | 2024-08-10 | 15:26 | 24 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pilana Veruša | Podgorica | 2 | 0.0021539 | 5.3847e-05
8531 | 2024-08-10 | 14:48 | 2024-08-10 | 19:26 | 1 | 278 | 278 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dahna 1 | Podgorica | 2 | 0.00062373 | 2.2436e-06
8532 | 2024-08-10 | 14:50 | 2024-08-10 | 14:55 | 23 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crljenice 1 | Pljevlja | 7 | 0.00025802 | 5.1603e-05
8533 | 2024-08-10 | 15:20 | 2024-08-10 | 15:25 | 56 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.00062821 | 0.00012564
8534 | 2024-08-10 | 16:00 | 2024-08-10 | 17:00 | 6 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubravica | Herceg Novi | 5 | 0.0008077 | 1.3462e-05
8535 | 2024-08-10 | 16:10 | 2024-08-10 | 19:23 | 1 | 193 | 193 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradišnjica | Berane | 3 | 0.00043302 | 2.2436e-06
8536 | 2024-08-10 | 16:13 | 2024-08-10 | 17:15 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudine | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
8537 | 2024-08-10 | 16:30 | 2024-08-10 | 18:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mujevići-Duga | Rožaje | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
8538 | 2024-08-10 | 16:49 | 2024-08-10 | 20:15 | 4 | 206 | 206 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malenza | Podgorica | 2 | 0.0018487 | 8.9745e-06
8539 | 2024-08-10 | 17:05 | 2024-08-10 | 20:28 | 4 | 203 | 203 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pisana Jela | Bijelo Polje | 6 | 0.0018218 | 8.9745e-06
8540 | 2024-08-10 | 17:20 | 2024-08-10 | 18:37 | 2 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Norveško Naselje | Herceg Novi | 5 | 0.00034552 | 4.4872e-06
8541 | 2024-08-10 | 17:38 | 2024-08-10 | 18:35 | 23 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crljenice 1 | Pljevlja | 7 | 0.0029414 | 5.1603e-05
8542 | 2024-08-10 | 18:00 | 2024-08-10 | 18:10 | 15 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vila Margot (Grabi) | Herceg Novi | 5 | 0.00033654 | 3.3654e-05
8543 | 2024-08-10 | 19:29 | 2024-08-10 | 20:09 | 30 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0026923 | 6.7308e-05
8544 | 2024-08-10 | 20:10 | 2024-08-11 | 10:30 | 1 | 860 | 860 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 3 | Berane | 3 | 0.0019295 | 2.2436e-06
8545 | 2024-08-10 | 21:41 | 2024-08-10 | 23:10 | 15 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Kruševo | Bijelo Polje | 6 | 0.0029952 | 3.3654e-05
8546 | 2024-08-10 | 21:54 | 2024-08-11 | 8:50 | 7 | 656 | 656 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.010303 | 1.5705e-05
8547 | 2024-08-10 | 22:17 | 2024-08-11 | 9:05 | 1 | 648 | 648 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Loznice | Bijelo Polje | 6 | 0.0014539 | 2.2436e-06
8548 | 2024-08-10 | 22:45 | 2024-08-11 | 10:45 | 1 | 720 | 720 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vile ZEPS | Budva | 4 | 0.0016154 | 2.2436e-06
8549 | 2024-08-11 | 6:40 | 2024-08-11 | 9:31 | 1 | 171 | 171 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Markovići | Podgorica | 2 | 0.00038366 | 2.2436e-06
8550 | 2024-08-11 | 7:26 | 2024-08-11 | 11:35 | 4 | 249 | 249 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 1 | Podgorica | 2 | 0.0022346 | 8.9745e-06
8551 | 2024-08-11 | 9:35 | 2024-08-11 | 11:05 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banka | Mojkovac | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
8552 | 2024-08-11 | 10:14 | 2024-08-11 | 11:30 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 2 | Berane | 3 | 0.00017051 | 2.2436e-06
8553 | 2024-08-11 | 11:07 | 2024-08-12 | 13:00 | 1 | 1553 | 1553 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizna | Podgorica | 2 | 0.0034843 | 2.2436e-06
8554 | 2024-08-11 | 11:35 | 2024-08-11 | 13:10 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
8555 | 2024-08-11 | 13:45 | 2024-08-11 | 13:50 | 48 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vijenac | Pljevlja | 7 | 0.00053847 | 0.00010769
8556 | 2024-08-11 | 13:47 | 2024-08-11 | 18:11 | 1 | 264 | 264 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 1 | Berane | 3 | 0.00059231 | 2.2436e-06
8557 | 2024-08-11 | 14:13 | 2024-08-11 | 14:49 | 1 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
8558 | 2024-08-11 | 14:20 | 2024-08-11 | 16:28 | 1 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.00028718 | 2.2436e-06
8559 | 2024-08-11 | 14:35 | 2024-08-11 | 15:45 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mokro | Žabljak | 7 | 0.00015705 | 2.2436e-06
8560 | 2024-08-11 | 14:50 | 2024-08-11 | 15:00 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pištolj | Podgorica | 2 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
8561 | 2024-08-11 | 15:48 | 2024-08-11 | 17:55 | 28 | 127 | 127 | Neplaniran | CEDIS | STS 0.4 kV Brena | Bijelo Polje | 6 | 0.0079783 | 6.2821e-05
8562 | 2024-08-11 | 16:45 | 2024-08-11 | 18:30 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.00023558 | 2.2436e-06
8563 | 2024-08-11 | 19:21 | 2024-08-11 | 21:10 | 3 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00073366 | 6.7308e-06
8564 | 2024-08-11 | 20:27 | 2024-08-11 | 21:30 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo N20 | Podgorica | 2 | 0.00014135 | 2.2436e-06
8565 | 2024-08-11 | 21:23 | 2024-08-11 | 21:31 | 1 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pumpa Dahna | Podgorica | 2 | 1.7949e-05 | 2.2436e-06
8566 | 2024-08-11 | 21:25 | 2024-08-11 | 22:30 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 1 | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
8567 | 2024-08-12 | 7:38 | 2024-08-12 | 13:10 | 1 | 332 | 332 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kaludra | Mojkovac | 6 | 0.00074488 | 2.2436e-06
8568 | 2024-08-12 | 8:07 | 2024-08-12 | 11:00 | 142 | 173 | 173 | Planiran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Gošići | Tivat | 5 | 0.055117 | 0.00031859
8569 | 2024-08-12 | 8:10 | 2024-08-13 | 8:00 | 1 | 1430 | 1430 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitari 2 | Cetinje | 2 | 0.0032084 | 2.2436e-06
8570 | 2024-08-12 | 8:35 | 2024-08-12 | 12:26 | 50 | 231 | 231 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje (70) | Nikšić | 1 | 0.025914 | 0.00011218
8571 | 2024-08-12 | 8:36 | 2024-08-12 | 12:40 | 1 | 244 | 244 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina | Mojkovac | 6 | 0.00054744 | 2.2436e-06
8572 | 2024-08-12 | 8:40 | 2024-08-12 | 9:35 | 35 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.004319 | 7.8527e-05
8573 | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 14:00 | 176 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grižice | Rožaje | 3 | 0.11846 | 0.00039488
8574 | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 18:06 | 1 | 546 | 546 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 0.001225 | 2.2436e-06
8575 | 2024-08-12 | 9:02 | 2024-08-12 | 10:25 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donji Lepenac | Mojkovac | 6 | 0.00018622 | 2.2436e-06
8576 | 2024-08-12 | 9:05 | 2024-08-12 | 13:00 | 56 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.029526 | 0.00012564
8577 | 2024-08-12 | 9:10 | 2024-08-12 | 11:00 | 25 | 110 | 110 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.0061699 | 5.609e-05
8578 | 2024-08-12 | 9:20 | 2024-08-16 | 14:10 | 2 | 6050 | 6050 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ski Lift 1 | Rožaje | 3 | 0.027148 | 4.4872e-06
8579 | 2024-08-12 | 9:25 | 2024-08-12 | 10:00 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poslovnica Golubovci | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
8580 | 2024-08-12 | 9:29 | 2024-08-12 | 13:05 | 8 | 216 | 216 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sipanje | Bijelo Polje | 6 | 0.003877 | 1.7949e-05
8581 | 2024-08-12 | 9:48 | 2024-08-12 | 11:40 | 36 | 112 | 112 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Moćevac | Pljevlja | 7 | 0.0090463 | 8.077e-05
8582 | 2024-08-12 | 9:50 | 2024-08-12 | 11:40 | 25 | 110 | 110 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Moćevac | Pljevlja | 7 | 0.0061699 | 5.609e-05
8583 | 2024-08-12 | 9:55 | 2024-08-12 | 11:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojanovići Centar | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
8584 | 2024-08-12 | 10:00 | 2024-08-12 | 10:15 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šipčanik Stara | Podgorica | 2 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
8585 | 2024-08-12 | 10:02 | 2024-08-12 | 21:42 | 1 | 700 | 700 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 2 | Podgorica | 2 | 0.0015705 | 2.2436e-06
8586 | 2024-08-12 | 10:30 | 2024-08-12 | 10:51 | 135 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV GIK | Bar | 4 | 0.0063607 | 0.00030289
8587 | 2024-08-12 | 11:00 | 2024-08-12 | 11:25 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 2 | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
8588 | 2024-08-12 | 11:35 | 2024-08-12 | 11:40 | 48 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vijenac | Pljevlja | 7 | 0.00053847 | 0.00010769
8589 | 2024-08-12 | 12:08 | 2024-08-12 | 13:00 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
8590 | 2024-08-12 | 12:15 | 2024-08-12 | 16:35 | 3 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 7 | Podgorica | 2 | 0.00175 | 6.7308e-06
8591 | 2024-08-12 | 12:25 | 2024-08-12 | 16:10 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Redice | Kolašin | 6 | 0.00050481 | 2.2436e-06
8592 | 2024-08-12 | 12:26 | 2024-08-12 | 13:05 | 18 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika Pavle Kovačević | Herceg Novi | 5 | 0.001575 | 4.0385e-05
8593 | 2024-08-12 | 12:45 | 2024-08-12 | 15:00 | 3 | 135 | 135 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stadion Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00090866 | 6.7308e-06
8594 | 2024-08-12 | 13:30 | 2024-08-12 | 14:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prnjavor | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
8595 | 2024-08-12 | 13:45 | 2024-08-12 | 15:30 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
8596 | 2024-08-12 | 13:50 | 2024-08-12 | 19:07 | 5 | 317 | 317 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevik | Berane | 3 | 0.0035561 | 1.1218e-05
8597 | 2024-08-12 | 14:25 | 2024-08-13 | 9:30 | 1 | 1145 | 1145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 3 | Berane | 3 | 0.0025689 | 2.2436e-06
8598 | 2024-08-12 | 14:40 | 2024-08-12 | 16:10 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hotel | Bijelo Polje | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
8599 | 2024-08-12 | 14:50 | 2024-08-12 | 15:24 | 15 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 3 | Podgorica | 2 | 0.0011442 | 3.3654e-05
8600 | 2024-08-12 | 15:35 | 2024-08-12 | 16:15 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 1 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
8601 | 2024-08-12 | 16:35 | 2024-08-12 | 19:20 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đinovići | Cetinje | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
8602 | 2024-08-12 | 16:59 | 2024-08-12 | 18:55 | 32 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.0083283 | 7.1796e-05
8603 | 2024-08-12 | 17:46 | 2024-08-12 | 18:45 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrakovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00013237 | 2.2436e-06
8604 | 2024-08-12 | 17:58 | 2024-08-12 | 18:47 | 473 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.052 | 0.0010612
8605 | 2024-08-12 | 18:15 | 2024-08-13 | 11:00 | 1 | 1005 | 1005 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Donje Selo | Podgorica | 2 | 0.0022548 | 2.2436e-06
8606 | 2024-08-12 | 19:00 | 2024-08-13 | 12:00 | 20 | 1020 | 1020 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vrujca | Kolašin | 6 | 0.04577 | 4.4872e-05
8607 | 2024-08-12 | 19:50 | 2024-08-12 | 20:30 | 23 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 1 | Budva | 4 | 0.0020641 | 5.1603e-05
8608 | 2024-08-12 | 19:55 | 2024-08-12 | 20:30 | 23 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 1 | Budva | 4 | 0.0018061 | 5.1603e-05
8609 | 2024-08-12 | 20:15 | 2024-08-12 | 21:12 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
8610 | 2024-08-12 | 21:05 | 2024-08-12 | 21:17 | 1 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 1 | Podgorica | 2 | 2.6923e-05 | 2.2436e-06
8611 | 2024-08-12 | 22:30 | 2024-08-13 | 12:00 | 1 | 810 | 810 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sunce | Podgorica | 2 | 0.0018173 | 2.2436e-06
8612 | 2024-08-13 | 6:10 | 2024-08-13 | 8:25 | 176 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 2 | Berane | 3 | 0.053308 | 0.00039488
8613 | 2024-08-13 | 7:05 | 2024-08-13 | 8:00 | 292 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Supermarket Konik | Podgorica | 2 | 0.036032 | 0.00065514
8614 | 2024-08-13 | 7:08 | 2024-08-13 | 9:00 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pruška | Bijelo Polje | 6 | 0.00025129 | 2.2436e-06
8615 | 2024-08-13 | 7:10 | 2024-08-13 | 10:10 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zgrada Ivanovići | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
8616 | 2024-08-13 | 8:10 | 2024-08-13 | 9:45 | 30 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 2 | Mojkovac | 6 | 0.0063943 | 6.7308e-05
8617 | 2024-08-13 | 8:20 | 2024-08-13 | 12:00 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Marko Miljanov | Podgorica | 2 | 0.0004936 | 2.2436e-06
8618 | 2024-08-13 | 8:26 | 2024-08-13 | 11:36 | 22 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Loznice | Bijelo Polje | 6 | 0.0093783 | 4.936e-05
8619 | 2024-08-13 | 8:35 | 2024-08-14 | 10:10 | 8 | 1535 | 1535 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 3 | Berane | 3 | 0.027552 | 1.7949e-05
8620 | 2024-08-13 | 8:42 | 2024-08-13 | 9:30 | 107 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Banje selo | Bijelo Polje | 6 | 0.011523 | 0.00024007
8621 | 2024-08-13 | 8:45 | 2024-08-13 | 9:44 | 7 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV IzbjegličkoNaselje(Rudeš) | Berane | 3 | 0.00092661 | 1.5705e-05
8622 | 2024-08-13 | 8:50 | 2024-08-13 | 12:45 | 4 | 235 | 235 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.002109 | 8.9745e-06
8623 | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 12:50 | 14 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0072244 | 3.1411e-05
8624 | 2024-08-13 | 9:20 | 2024-08-13 | 10:15 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
8625 | 2024-08-13 | 9:30 | 2024-08-13 | 14:10 | 53 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plunca | Rožaje | 3 | 0.033295 | 0.00011891
8626 | 2024-08-13 | 9:39 | 2024-08-13 | 11:36 | 1 | 117 | 117 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.0002625 | 2.2436e-06
8627 | 2024-08-13 | 9:45 | 2024-08-13 | 14:00 | 72 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.041193 | 0.00016154
8628 | 2024-08-13 | 9:55 | 2024-08-13 | 11:07 | 31 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rajišići | Pljevlja | 7 | 0.0050078 | 6.9552e-05
8629 | 2024-08-13 | 10:00 | 2024-08-13 | 14:50 | 58 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kozica 2 | Pljevlja | 7 | 0.037738 | 0.00013013
8630 | 2024-08-13 | 10:05 | 2024-08-14 | 8:15 | 1 | 1330 | 1330 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tušinja 2 | Žabljak | 7 | 0.002984 | 2.2436e-06
8631 | 2024-08-13 | 10:14 | 2024-08-13 | 10:50 | 42 | 36 | 36 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0033923 | 9.4232e-05
8632 | 2024-08-13 | 10:21 | 2024-08-13 | 15:31 | 4 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Previš 2 | Žabljak | 7 | 0.0027821 | 8.9745e-06
8633 | 2024-08-13 | 10:25 | 2024-08-13 | 10:40 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
8634 | 2024-08-13 | 10:40 | 2024-08-13 | 11:37 | 3 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševice | Herceg Novi | 5 | 0.00038366 | 6.7308e-06
8635 | 2024-08-13 | 10:55 | 2024-08-13 | 14:00 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Planinica | Podgorica | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
8636 | 2024-08-13 | 11:15 | 2024-08-13 | 14:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
8637 | 2024-08-13 | 12:15 | 2024-08-13 | 15:08 | 1 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00038815 | 2.2436e-06
8638 | 2024-08-13 | 12:48 | 2024-08-13 | 13:20 | 20 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0014359 | 4.4872e-05
8639 | 2024-08-13 | 13:00 | 2024-08-13 | 14:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 1 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
8640 | 2024-08-13 | 13:00 | 2024-08-13 | 14:10 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV R.SUP | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
8641 | 2024-08-13 | 13:20 | 2024-08-13 | 16:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponari 1 | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
8642 | 2024-08-13 | 13:35 | 2024-08-13 | 13:40 | 11 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovači | Kotor | 5 | 0.0001234 | 2.468e-05
8643 | 2024-08-13 | 13:45 | 2024-08-13 | 14:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojanovići Centar | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
8644 | 2024-08-13 | 14:20 | 2024-08-13 | 15:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 1 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
8645 | 2024-08-13 | 15:10 | 2024-08-13 | 15:30 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 1 (Apoteka) | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
8646 | 2024-08-13 | 16:35 | 2024-08-13 | 18:10 | 2 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Seljanovo | Tivat | 5 | 0.00042629 | 4.4872e-06
8647 | 2024-08-13 | 16:40 | 2024-08-13 | 19:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bare Šumanovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
8648 | 2024-08-13 | 16:40 | 2024-08-13 | 19:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
8649 | 2024-08-13 | 16:54 | 2024-08-13 | 18:13 | 1 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.00017725 | 2.2436e-06
8650 | 2024-08-13 | 17:00 | 2024-08-13 | 19:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Marića Luka | Mojkovac | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
8651 | 2024-08-13 | 17:10 | 2024-08-13 | 17:40 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
8652 | 2024-08-13 | 17:40 | 2024-08-13 | 17:49 | 25 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruleks | Kotor | 5 | 0.00050481 | 5.609e-05
8653 | 2024-08-13 | 17:45 | 2024-08-13 | 18:25 | 473 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.042449 | 0.0010612
8654 | 2024-08-13 | 17:50 | 2024-08-13 | 19:50 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Planinica | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
8655 | 2024-08-13 | 18:50 | 2024-08-14 | 10:40 | 1 | 950 | 950 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.0021314 | 2.2436e-06
8656 | 2024-08-13 | 19:00 | 2024-08-13 | 20:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
8657 | 2024-08-13 | 19:20 | 2024-08-14 | 11:30 | 1 | 970 | 970 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kod TS PG1 | Podgorica | 2 | 0.0021763 | 2.2436e-06
8658 | 2024-08-13 | 19:30 | 2024-08-13 | 20:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grlić | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
8659 | 2024-08-13 | 19:50 | 2024-08-13 | 21:50 | 77 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Monako | Ulcinj | 4 | 0.020731 | 0.00017276
8660 | 2024-08-13 | 20:00 | 2024-08-13 | 20:32 | 39 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đerane 3 Bulevar | Ulcinj | 4 | 0.0028 | 8.7501e-05
8661 | 2024-08-13 | 20:30 | 2024-08-13 | 20:36 | 42 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đerane 1 | Ulcinj | 4 | 0.00056539 | 9.4232e-05
8662 | 2024-08-13 | 20:40 | 2024-08-13 | 20:45 | 179 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Perčobić Zaljevo 2 | Bar | 4 | 0.002008 | 0.00040161
8663 | 2024-08-13 | 20:40 | 2024-08-13 | 23:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 1 | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
8664 | 2024-08-13 | 21:30 | 2024-08-13 | 22:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Distributivni Centar | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
8665 | 2024-08-13 | 21:45 | 2024-08-13 | 21:50 | 54 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kneževići | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 0.00012116
8666 | 2024-08-13 | 22:25 | 2024-08-13 | 22:45 | 3 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe 2 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 6.7308e-06
8667 | 2024-08-14 | 4:00 | 2024-08-14 | 8:45 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00063943 | 2.2436e-06
8668 | 2024-08-14 | 6:20 | 2024-08-14 | 7:30 | 308 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.048372 | 0.00069103
8669 | 2024-08-14 | 7:20 | 2024-08-14 | 9:25 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Trmanje | Kolašin | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
8670 | 2024-08-14 | 7:57 | 2024-08-14 | 8:35 | 8 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugooceanija | Kotor | 5 | 0.00068206 | 1.7949e-05
8671 | 2024-08-14 | 7:57 | 2024-08-14 | 12:05 | 8 | 248 | 248 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugooceanija | Kotor | 5 | 0.0044513 | 1.7949e-05
8672 | 2024-08-14 | 8:05 | 2024-08-14 | 11:25 | 27 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.012116 | 6.0578e-05
8673 | 2024-08-14 | 8:13 | 2024-08-14 | 8:44 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čikovina 1 | Podgorica | 2 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
8674 | 2024-08-14 | 8:15 | 2024-08-14 | 9:00 | 35 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Lješnica | Bijelo Polje | 6 | 0.0035337 | 7.8527e-05
8675 | 2024-08-14 | 8:47 | 2024-08-14 | 16:00 | 1 | 433 | 433 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.00097149 | 2.2436e-06
8676 | 2024-08-14 | 8:50 | 2024-08-14 | 9:35 | 45 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Glibaći | Pljevlja | 7 | 0.0045433 | 0.00010096
8677 | 2024-08-14 | 8:55 | 2024-08-14 | 9:10 | 119 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruče 2 | Ulcinj | 4 | 0.0040049 | 0.00026699
8678 | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 13:00 | 35 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Lješnica | Bijelo Polje | 6 | 0.018846 | 7.8527e-05
8679 | 2024-08-14 | 9:05 | 2024-08-14 | 12:00 | 13 | 175 | 175 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0051042 | 2.9167e-05
8680 | 2024-08-14 | 9:05 | 2024-08-14 | 15:40 | 19 | 395 | 395 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Roganice | Pljevlja | 7 | 0.016838 | 4.2629e-05
8681 | 2024-08-14 | 9:15 | 2024-08-14 | 10:45 | 8 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaborje(846) | Plužine | 1 | 0.0016154 | 1.7949e-05
8682 | 2024-08-14 | 10:00 | 2024-08-14 | 11:40 | 11 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Njivice | Pljevlja | 7 | 0.002468 | 2.468e-05
8683 | 2024-08-14 | 10:10 | 2024-08-14 | 13:10 | 4 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jaz 2 (Nova) | Budva | 4 | 0.0016154 | 8.9745e-06
8684 | 2024-08-14 | 10:12 | 2024-08-14 | 10:20 | 58 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Jugooceanija | Kotor | 5 | 0.001041 | 0.00013013
8685 | 2024-08-14 | 10:30 | 2024-08-14 | 11:10 | 124 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo Hotel(625) | Nikšić | 1 | 0.011128 | 0.00027821
8686 | 2024-08-14 | 10:59 | 2024-08-14 | 12:54 | 128 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Stanica | Ulcinj | 4 | 0.033026 | 0.00028718
8687 | 2024-08-14 | 11:10 | 2024-08-14 | 14:12 | 1 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mamućevina 1 | Podgorica | 2 | 0.00040834 | 2.2436e-06
8688 | 2024-08-14 | 11:21 | 2024-08-14 | 12:27 | 12 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Risan 6 Arilje | Kotor | 5 | 0.0017769 | 2.6923e-05
8689 | 2024-08-14 | 11:30 | 2024-08-14 | 13:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranjske Njive | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
8690 | 2024-08-14 | 11:34 | 2024-08-14 | 12:43 | 1 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 8 | Podgorica | 2 | 0.00015481 | 2.2436e-06
8691 | 2024-08-14 | 11:55 | 2024-08-14 | 12:05 | 58 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Jugooceanija | Kotor | 5 | 0.0013013 | 0.00013013
8692 | 2024-08-14 | 12:15 | 2024-08-14 | 14:05 | 23 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kordovina | Pljevlja | 7 | 0.0056763 | 5.1603e-05
8693 | 2024-08-14 | 12:25 | 2024-08-14 | 12:50 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
8694 | 2024-08-14 | 13:05 | 2024-08-14 | 14:40 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Žiljak | Bijelo Polje | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
8695 | 2024-08-14 | 13:05 | 2024-08-14 | 19:15 | 3 | 370 | 370 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoriće | Berane | 3 | 0.0024904 | 6.7308e-06
8696 | 2024-08-14 | 13:10 | 2024-08-14 | 14:35 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
8697 | 2024-08-14 | 13:35 | 2024-08-14 | 16:15 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.00035898 | 2.2436e-06
8698 | 2024-08-14 | 13:36 | 2024-08-14 | 17:00 | 1 | 204 | 204 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Mlin Šajo | Podgorica | 2 | 0.0004577 | 2.2436e-06
8699 | 2024-08-14 | 13:40 | 2024-08-14 | 16:10 | 8 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugooceanija | Kotor | 5 | 0.0026923 | 1.7949e-05
8700 | 2024-08-14 | 13:45 | 2024-08-14 | 16:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žanjev Do | Cetinje | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
8701 | 2024-08-14 | 13:57 | 2024-08-14 | 14:04 | 252 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bregvija | Ulcinj | 4 | 0.0039577 | 0.00056539
8702 | 2024-08-14 | 14:31 | 2024-08-14 | 16:00 | 1 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.00019968 | 2.2436e-06
8703 | 2024-08-14 | 14:40 | 2024-08-14 | 15:20 | 3 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Popratnica | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 6.7308e-06
8704 | 2024-08-14 | 16:05 | 2024-08-14 | 17:10 | 18 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac | Bijelo Polje | 6 | 0.002625 | 4.0385e-05
8705 | 2024-08-14 | 16:07 | 2024-08-14 | 18:40 | 2 | 153 | 153 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Doja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.00068655 | 4.4872e-06
8706 | 2024-08-14 | 17:08 | 2024-08-14 | 18:14 | 3 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skorać Carine | Podgorica | 2 | 0.00044424 | 6.7308e-06
8707 | 2024-08-14 | 17:59 | 2024-08-14 | 19:45 | 473 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.11249 | 0.0010612
8708 | 2024-08-14 | 18:00 | 2024-08-14 | 18:20 | 12 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.00053847 | 2.6923e-05
8709 | 2024-08-14 | 18:07 | 2024-08-14 | 20:26 | 9 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0028068 | 2.0193e-05
8710 | 2024-08-14 | 18:20 | 2024-08-14 | 18:58 | 22 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0018757 | 4.936e-05
8711 | 2024-08-14 | 18:35 | 2024-08-14 | 20:45 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 2 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
8712 | 2024-08-14 | 18:53 | 2024-08-15 | 9:15 | 1 | 862 | 862 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kodra | Podgorica | 2 | 0.001934 | 2.2436e-06
8713 | 2024-08-14 | 19:15 | 2024-08-14 | 21:50 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
8714 | 2024-08-14 | 19:29 | 2024-08-14 | 19:37 | 109 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Zrenjaninsko | Kotor | 5 | 0.0019564 | 0.00024455
8715 | 2024-08-14 | 20:19 | 2024-08-15 | 15:00 | 1 | 1121 | 1121 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sjerogošte | Kolašin | 6 | 0.0025151 | 2.2436e-06
8716 | 2024-08-14 | 20:30 | 2024-08-14 | 21:15 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
8717 | 2024-08-14 | 22:35 | 2024-08-14 | 23:26 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Planinica | Podgorica | 2 | 0.00011442 | 2.2436e-06
8718 | 2024-08-15 | 7:12 | 2024-08-15 | 7:59 | 1 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Termoelektrana | Cetinje | 2 | 0.00010545 | 2.2436e-06
8719 | 2024-08-15 | 8:08 | 2024-08-15 | 10:41 | 4 | 153 | 153 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Stožer 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0013731 | 8.9745e-06
8720 | 2024-08-15 | 8:20 | 2024-08-15 | 10:10 | 3 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 D1 | Podgorica | 2 | 0.00074039 | 6.7308e-06
8721 | 2024-08-15 | 8:20 | 2024-08-15 | 11:00 | 27 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0096924 | 6.0578e-05
8722 | 2024-08-15 | 8:35 | 2024-08-15 | 11:15 | 3 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.0010769 | 6.7308e-06
8723 | 2024-08-15 | 8:40 | 2024-08-15 | 11:05 | 48 | 145 | 145 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužnica | Podgorica | 2 | 0.015616 | 0.00010769
8724 | 2024-08-15 | 9:05 | 2024-08-15 | 9:12 | 169 | 7 | 7 | Neplaniran | TL | MBTS 10/0.4 kV Vojvođanka | Bar | 4 | 0.0026542 | 0.00037917
8725 | 2024-08-15 | 9:30 | 2024-08-15 | 13:20 | 19 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Roganice | Pljevlja | 7 | 0.0098046 | 4.2629e-05
8726 | 2024-08-15 | 9:40 | 2024-08-15 | 11:25 | 71 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.016726 | 0.0001593
8727 | 2024-08-15 | 9:50 | 2024-08-15 | 10:10 | 27 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0012116 | 6.0578e-05
8728 | 2024-08-15 | 9:50 | 2024-08-15 | 10:41 | 24 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stožer | Bijelo Polje | 6 | 0.0027462 | 5.3847e-05
8729 | 2024-08-15 | 10:16 | 2024-08-15 | 10:56 | 123 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.011039 | 0.00027596
8730 | 2024-08-15 | 10:28 | 2024-08-15 | 13:30 | 4 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV IzbjegličkoNaselje(Rudeš) | Berane | 3 | 0.0016334 | 8.9745e-06
8731 | 2024-08-15 | 10:30 | 2024-08-15 | 15:45 | 9 | 315 | 315 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Malinsko | Žabljak | 7 | 0.0063607 | 2.0193e-05
8732 | 2024-08-15 | 10:51 | 2024-08-15 | 11:03 | 169 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vojvođanka | Bar | 4 | 0.0045501 | 0.00037917
8733 | 2024-08-15 | 11:00 | 2024-08-15 | 11:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velji Vinogradi | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
8734 | 2024-08-15 | 11:26 | 2024-08-15 | 11:41 | 152 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladimir | Ulcinj | 4 | 0.0051154 | 0.00034103
8735 | 2024-08-15 | 11:40 | 2024-08-15 | 14:30 | 38 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kleke | Pljevlja | 7 | 0.014494 | 8.5257e-05
8736 | 2024-08-15 | 11:45 | 2024-08-15 | 12:15 | 2 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crna Poda | Mojkovac | 6 | 0.00013462 | 4.4872e-06
8737 | 2024-08-15 | 12:00 | 2024-08-15 | 17:25 | 1 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.00072918 | 2.2436e-06
8738 | 2024-08-15 | 12:35 | 2024-08-15 | 13:30 | 20 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gojakoviće | Mojkovac | 6 | 0.002468 | 4.4872e-05
8739 | 2024-08-15 | 13:45 | 2024-08-15 | 16:08 | 15 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Gradac | Pljevlja | 7 | 0.0048126 | 3.3654e-05
8740 | 2024-08-15 | 13:48 | 2024-08-15 | 17:21 | 4 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bogmili | Podgorica | 2 | 0.0019116 | 8.9745e-06
8741 | 2024-08-15 | 13:49 | 2024-08-15 | 16:05 | 1 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izvori | Berane | 3 | 0.00030513 | 2.2436e-06
8742 | 2024-08-15 | 14:05 | 2024-08-15 | 14:25 | 154 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika Plaža (Res.Sunce) | Ulcinj | 4 | 0.0069103 | 0.00034552
8743 | 2024-08-15 | 14:25 | 2024-08-15 | 17:00 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
8744 | 2024-08-15 | 15:01 | 2024-08-15 | 17:13 | 17 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac | Bijelo Polje | 6 | 0.0050347 | 3.8141e-05
8745 | 2024-08-15 | 15:14 | 2024-08-15 | 15:25 | 155 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika Plaža (Res.Sunce) | Ulcinj | 4 | 0.0038254 | 0.00034776
8746 | 2024-08-15 | 15:43 | 2024-08-15 | 18:00 | 1 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture | Berane | 3 | 0.00030738 | 2.2436e-06
8747 | 2024-08-15 | 15:50 | 2024-08-15 | 17:40 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dautovići | Rožaje | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
8748 | 2024-08-15 | 16:05 | 2024-08-15 | 18:20 | 3 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banksi Stanovi | Cetinje | 2 | 0.00090866 | 6.7308e-06
8749 | 2024-08-15 | 16:12 | 2024-08-15 | 16:35 | 16 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 0.00082565 | 3.5898e-05
8750 | 2024-08-15 | 16:36 | 2024-08-16 | 9:00 | 1 | 984 | 984 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.0022077 | 2.2436e-06
8751 | 2024-08-15 | 17:00 | 2024-08-15 | 20:20 | 21 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bare Šumanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.0094232 | 4.7116e-05
8752 | 2024-08-15 | 17:20 | 2024-08-15 | 17:55 | 10 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prehari | Pljevlja | 7 | 0.00078527 | 2.2436e-05
8753 | 2024-08-15 | 17:40 | 2024-08-15 | 18:00 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 2 | Budva | 4 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
8754 | 2024-08-15 | 17:50 | 2024-08-15 | 18:28 | 473 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.040327 | 0.0010612
8755 | 2024-08-15 | 18:10 | 2024-08-15 | 20:10 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
8756 | 2024-08-15 | 19:14 | 2024-08-16 | 9:00 | 1 | 826 | 826 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prevlaka | Cetinje | 2 | 0.0018532 | 2.2436e-06
8757 | 2024-08-15 | 20:15 | 2024-08-15 | 21:11 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00012564 | 2.2436e-06
8758 | 2024-08-15 | 20:48 | 2024-08-15 | 21:11 | 1 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinići | Podgorica | 2 | 5.1603e-05 | 2.2436e-06
8759 | 2024-08-15 | 21:05 | 2024-08-15 | 23:00 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.00025802 | 2.2436e-06
8760 | 2024-08-16 | 1:25 | 2024-08-16 | 11:00 | 308 | 575 | 575 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.39734 | 0.00069103
8761 | 2024-08-16 | 6:15 | 2024-08-16 | 8:45 | 6 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 2 | Podgorica | 2 | 0.0020193 | 1.3462e-05
8762 | 2024-08-16 | 7:05 | 2024-08-16 | 10:23 | 13 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0057751 | 2.9167e-05
8763 | 2024-08-16 | 7:40 | 2024-08-16 | 9:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 10 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
8764 | 2024-08-16 | 8:10 | 2024-08-16 | 8:55 | 19 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Puzići | Pljevlja | 7 | 0.0019183 | 4.2629e-05
8765 | 2024-08-16 | 8:15 | 2024-08-16 | 14:00 | 1 | 345 | 345 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.00077405 | 2.2436e-06
8766 | 2024-08-16 | 8:25 | 2024-08-16 | 12:10 | 27 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.01363 | 6.0578e-05
8767 | 2024-08-16 | 8:28 | 2024-08-16 | 9:05 | 26 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Trlica | Pljevlja | 7 | 0.0021584 | 5.8334e-05
8768 | 2024-08-16 | 8:39 | 2024-08-16 | 9:03 | 24 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baošić | Herceg Novi | 5 | 0.0012923 | 5.3847e-05
8769 | 2024-08-16 | 8:45 | 2024-08-16 | 10:05 | 18 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Siga | Mojkovac | 6 | 0.0032308 | 4.0385e-05
8770 | 2024-08-16 | 8:46 | 2024-08-16 | 13:00 | 1 | 254 | 254 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.00056988 | 2.2436e-06
8771 | 2024-08-16 | 9:00 | 2024-08-16 | 9:30 | 20 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Seljanovo | Tivat | 5 | 0.0013462 | 4.4872e-05
8772 | 2024-08-16 | 9:05 | 2024-08-16 | 13:20 | 23 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.013159 | 5.1603e-05
8773 | 2024-08-16 | 9:20 | 2024-08-16 | 11:30 | 23 | 130 | 130 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0067084 | 5.1603e-05
8774 | 2024-08-16 | 9:23 | 2024-08-16 | 9:45 | 10 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novosadsko Odmaralište | Herceg Novi | 5 | 0.0004936 | 2.2436e-05
8775 | 2024-08-16 | 9:23 | 2024-08-16 | 12:40 | 1 | 197 | 197 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranjina | Podgorica | 2 | 0.00044199 | 2.2436e-06
8776 | 2024-08-16 | 9:25 | 2024-08-16 | 12:00 | 23 | 155 | 155 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lukovo 2(331) | Nikšić | 1 | 0.0079985 | 5.1603e-05
8777 | 2024-08-16 | 9:30 | 2024-08-16 | 10:30 | 20 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Seljanovo | Tivat | 5 | 0.0026923 | 4.4872e-05
8778 | 2024-08-16 | 9:43 | 2024-08-16 | 12:05 | 1 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jabuke | Podgorica | 2 | 0.00031859 | 2.2436e-06
8779 | 2024-08-16 | 10:15 | 2024-08-16 | 13:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podkošljun 2 | Budva | 4 | 0.0003702 | 2.2436e-06
8780 | 2024-08-16 | 10:15 | 2024-08-16 | 15:10 | 19 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Metaljka | Pljevlja | 7 | 0.012575 | 4.2629e-05
8781 | 2024-08-16 | 10:20 | 2024-08-16 | 18:30 | 1 | 490 | 490 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponor | Berane | 3 | 0.0010994 | 2.2436e-06
8782 | 2024-08-16 | 10:25 | 2024-08-16 | 13:30 | 29 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podkrajci | Pljevlja | 7 | 0.012037 | 6.5065e-05
8783 | 2024-08-16 | 10:30 | 2024-08-16 | 10:50 | 19 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 9 | Podgorica | 2 | 0.00085257 | 4.2629e-05
8784 | 2024-08-16 | 10:30 | 2024-08-16 | 12:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Maestral Turs | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
8785 | 2024-08-16 | 11:35 | 2024-08-16 | 11:55 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Provalija | Žabljak | 7 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
8786 | 2024-08-16 | 11:45 | 2024-08-16 | 16:43 | 9 | 298 | 298 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Štičije | Žabljak | 7 | 0.0060174 | 2.0193e-05
8787 | 2024-08-16 | 13:30 | 2024-08-17 | 11:47 | 1 | 1337 | 1337 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.0029997 | 2.2436e-06
8788 | 2024-08-16 | 13:30 | 2024-08-16 | 16:30 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumadija | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
8789 | 2024-08-16 | 13:50 | 2024-08-17 | 16:08 | 1 | 1578 | 1578 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sipanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0035404 | 2.2436e-06
8790 | 2024-08-16 | 15:00 | 2024-08-17 | 11:16 | 5 | 1216 | 1216 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Femića Krš 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.013641 | 1.1218e-05
8791 | 2024-08-16 | 15:20 | 2024-08-16 | 16:35 | 27 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.0045433 | 6.0578e-05
8792 | 2024-08-16 | 15:55 | 2024-08-16 | 20:17 | 1 | 262 | 262 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kruševo Ljuce | Bijelo Polje | 6 | 0.00058783 | 2.2436e-06
8793 | 2024-08-16 | 16:22 | 2024-08-16 | 17:48 | 1 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina | Mojkovac | 6 | 0.00019295 | 2.2436e-06
8794 | 2024-08-16 | 16:25 | 2024-08-16 | 19:43 | 1 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbavci 3 | Podgorica | 2 | 0.00044424 | 2.2436e-06
8795 | 2024-08-16 | 17:15 | 2024-08-16 | 18:45 | 6 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 2 | Podgorica | 2 | 0.0012116 | 1.3462e-05
8796 | 2024-08-16 | 17:20 | 2024-08-16 | 19:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
8797 | 2024-08-16 | 17:25 | 2024-08-16 | 18:29 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00014359 | 2.2436e-06
8798 | 2024-08-16 | 17:35 | 2024-08-16 | 19:30 | 473 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.12204 | 0.0010612
8799 | 2024-08-16 | 17:51 | 2024-08-16 | 20:08 | 1 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bobija | Cetinje | 2 | 0.00030738 | 2.2436e-06
8800 | 2024-08-16 | 18:52 | 2024-08-16 | 20:30 | 2 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Vrela | Podgorica | 2 | 0.00043975 | 4.4872e-06
8801 | 2024-08-16 | 19:51 | 2024-08-17 | 11:16 | 1 | 925 | 925 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica Mirojevići | Bijelo Polje | 6 | 0.0020753 | 2.2436e-06
8802 | 2024-08-16 | 20:40 | 2024-08-17 | 10:30 | 1 | 830 | 830 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0018622 | 2.2436e-06
8803 | 2024-08-16 | 21:50 | 2024-08-16 | 22:10 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojkovac 3 | Mojkovac | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
8804 | 2024-08-17 | 8:54 | 2024-08-18 | 10:10 | 1 | 1516 | 1516 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 13. Jul | Rožaje | 3 | 0.0034013 | 2.2436e-06
8805 | 2024-08-17 | 10:10 | 2024-08-17 | 11:32 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vada | Podgorica | 2 | 0.00018398 | 2.2436e-06
8806 | 2024-08-17 | 11:22 | 2024-08-17 | 13:04 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trgopromet | Cetinje | 2 | 0.00022885 | 2.2436e-06
8807 | 2024-08-17 | 11:40 | 2024-08-17 | 13:20 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toplana | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
8808 | 2024-08-17 | 12:20 | 2024-08-17 | 13:40 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Navotina | Berane | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
8809 | 2024-08-17 | 12:25 | 2024-08-17 | 13:19 | 1 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Obrov | Bijelo Polje | 6 | 0.00012116 | 2.2436e-06
8810 | 2024-08-17 | 12:33 | 2024-08-17 | 13:30 | 35 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Petine | Pljevlja | 7 | 0.004476 | 7.8527e-05
8811 | 2024-08-17 | 14:00 | 2024-08-17 | 15:15 | 3 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.00050481 | 6.7308e-06
8812 | 2024-08-17 | 14:15 | 2024-08-17 | 14:20 | 14 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čestin | Pljevlja | 7 | 0.00015705 | 3.1411e-05
8813 | 2024-08-17 | 14:15 | 2024-08-17 | 16:34 | 32 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pisana Jela | Bijelo Polje | 6 | 0.0099796 | 7.1796e-05
8814 | 2024-08-17 | 14:20 | 2024-08-17 | 16:25 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradišnjica | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
8815 | 2024-08-17 | 14:34 | 2024-08-17 | 17:30 | 1 | 176 | 176 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sipanje | Bijelo Polje | 6 | 0.00039488 | 2.2436e-06
8816 | 2024-08-17 | 16:00 | 2024-08-17 | 18:50 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 2 | Berane | 3 | 0.00038141 | 2.2436e-06
8817 | 2024-08-17 | 16:05 | 2024-08-17 | 18:30 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mateševo 1 | Kolašin | 6 | 0.00032532 | 2.2436e-06
8818 | 2024-08-17 | 17:30 | 2024-08-17 | 19:04 | 2 | 94 | 94 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Plavnica | Podgorica | 2 | 0.0004218 | 4.4872e-06
8819 | 2024-08-17 | 17:45 | 2024-08-17 | 18:08 | 1 | 23 | 23 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 5.1603e-05 | 2.2436e-06
8820 | 2024-08-17 | 17:55 | 2024-08-18 | 12:00 | 1 | 1085 | 1085 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.0024343 | 2.2436e-06
8821 | 2024-08-17 | 18:26 | 2024-08-17 | 18:55 | 9 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00058558 | 2.0193e-05
8822 | 2024-08-17 | 18:41 | 2024-08-17 | 19:46 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grlić | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
8823 | 2024-08-17 | 19:15 | 2024-08-17 | 20:05 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Martinoviće | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
8824 | 2024-08-17 | 20:50 | 2024-08-17 | 21:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bečićka Plaža | Budva | 4 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
8825 | 2024-08-18 | 7:20 | 2024-08-18 | 13:29 | 1 | 369 | 369 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.00082789 | 2.2436e-06
8826 | 2024-08-18 | 7:33 | 2024-08-18 | 8:49 | 7 | 76 | 76 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Gacka | Mojkovac | 6 | 0.0011936 | 1.5705e-05
8827 | 2024-08-18 | 9:28 | 2024-08-18 | 13:00 | 1 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.00047565 | 2.2436e-06
8828 | 2024-08-18 | 9:45 | 2024-08-18 | 10:30 | 7 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krnja Jela 1 | Žabljak | 7 | 0.00070674 | 1.5705e-05
8829 | 2024-08-18 | 11:15 | 2024-08-18 | 14:05 | 9 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ocka Gora | Kolašin | 6 | 0.0034327 | 2.0193e-05
8830 | 2024-08-18 | 12:09 | 2024-08-18 | 14:01 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Duga | Podgorica | 2 | 0.00025129 | 2.2436e-06
8831 | 2024-08-18 | 12:10 | 2024-08-18 | 13:20 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
8832 | 2024-08-18 | 12:25 | 2024-08-18 | 13:20 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
8833 | 2024-08-18 | 12:35 | 2024-08-18 | 14:00 | 30 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.0057212 | 6.7308e-05
8834 | 2024-08-18 | 12:49 | 2024-08-18 | 14:15 | 1 | 86 | 86 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.00019295 | 2.2436e-06
8835 | 2024-08-18 | 14:00 | 2024-08-18 | 16:15 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Grahovo 2 (Rijeka) | Rožaje | 3 | 0.00030289 | 2.2436e-06
8836 | 2024-08-18 | 14:05 | 2024-08-18 | 17:20 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrad | Bijelo Polje | 6 | 0.00043751 | 2.2436e-06
8837 | 2024-08-18 | 14:35 | 2024-08-18 | 18:35 | 4 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.0021539 | 8.9745e-06
8838 | 2024-08-18 | 14:42 | 2024-08-18 | 17:14 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe 3 | Podgorica | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
8839 | 2024-08-18 | 15:35 | 2024-08-18 | 15:40 | 43 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podrogatac | Pljevlja | 7 | 0.00048238 | 9.6476e-05
8840 | 2024-08-18 | 16:20 | 2024-08-18 | 16:25 | 70 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Jakupov Grob | Pljevlja | 7 | 0.00078527 | 0.00015705
8841 | 2024-08-18 | 16:25 | 2024-08-18 | 19:15 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 2 | Berane | 3 | 0.00038141 | 2.2436e-06
8842 | 2024-08-18 | 16:37 | 2024-08-18 | 18:20 | 1 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.00023109 | 2.2436e-06
8843 | 2024-08-18 | 17:10 | 2024-08-18 | 19:40 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradišnjica | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
8844 | 2024-08-18 | 17:42 | 2024-08-18 | 18:55 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe 1 | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
8845 | 2024-08-18 | 17:50 | 2024-08-18 | 17:55 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Petine | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
8846 | 2024-08-18 | 18:05 | 2024-08-18 | 19:09 | 2 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 2 | Berane | 3 | 0.00028718 | 4.4872e-06
8847 | 2024-08-18 | 18:10 | 2024-08-18 | 18:50 | 53 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Slatina | Pljevlja | 7 | 0.0047565 | 0.00011891
8848 | 2024-08-18 | 18:54 | 2024-08-18 | 20:11 | 16 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Biokovac | Bijelo Polje | 6 | 0.0027641 | 3.5898e-05
8849 | 2024-08-18 | 19:05 | 2024-08-18 | 21:10 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 3 (Baza) | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
8850 | 2024-08-18 | 19:22 | 2024-08-18 | 20:00 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
8851 | 2024-08-18 | 20:30 | 2024-08-18 | 22:05 | 9 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0019183 | 2.0193e-05
8852 | 2024-08-18 | 20:33 | 2024-08-19 | 12:05 | 8 | 932 | 932 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.016728 | 1.7949e-05
8853 | 2024-08-18 | 20:45 | 2024-08-18 | 21:40 | 534 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 3 | Budva | 4 | 0.065895 | 0.0011981
8854 | 2024-08-18 | 21:11 | 2024-08-18 | 22:22 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika 3 | Podgorica | 2 | 0.0001593 | 2.2436e-06
8855 | 2024-08-18 | 21:17 | 2024-08-19 | 9:43 | 1 | 746 | 746 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mamućevina 1 | Podgorica | 2 | 0.0016737 | 2.2436e-06
8856 | 2024-08-18 | 22:48 | 2024-08-19 | 15:52 | 1 | 1024 | 1024 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela Zabjelo B7 | Podgorica | 2 | 0.0022975 | 2.2436e-06
8857 | 2024-08-19 | 3:21 | 2024-08-19 | 4:50 | 169 | 89 | 89 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Borovo | Podgorica | 2 | 0.033746 | 0.00037917
8858 | 2024-08-19 | 7:25 | 2024-08-19 | 9:20 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.00025802 | 2.2436e-06
8859 | 2024-08-19 | 8:00 | 2024-08-19 | 13:30 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crnča | Rožaje | 3 | 0.00074039 | 2.2436e-06
8860 | 2024-08-19 | 8:22 | 2024-08-19 | 9:07 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tehnomaks Zelenika | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
8861 | 2024-08-19 | 8:27 | 2024-08-19 | 8:40 | 170 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čeluga 2 | Bar | 4 | 0.0049584 | 0.00038141
8862 | 2024-08-19 | 8:40 | 2024-08-19 | 9:38 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.00013013 | 2.2436e-06
8863 | 2024-08-19 | 8:53 | 2024-08-19 | 11:37 | 16 | 164 | 164 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bikovac | Bijelo Polje | 6 | 0.0058872 | 3.5898e-05
8864 | 2024-08-19 | 8:55 | 2024-08-19 | 12:00 | 27 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.011207 | 6.0578e-05
8865 | 2024-08-19 | 9:00 | 2024-08-19 | 9:20 | 82 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.0036795 | 0.00018398
8866 | 2024-08-19 | 9:17 | 2024-08-19 | 15:15 | 1 | 358 | 358 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.00080321 | 2.2436e-06
8867 | 2024-08-19 | 9:18 | 2024-08-19 | 12:20 | 1 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinopodrum | Podgorica | 2 | 0.00040834 | 2.2436e-06
8868 | 2024-08-19 | 9:20 | 2024-08-19 | 11:52 | 329 | 152 | 152 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 0.1122 | 0.00073815
8869 | 2024-08-19 | 9:42 | 2024-08-19 | 16:10 | 1 | 388 | 388 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.00087052 | 2.2436e-06
8870 | 2024-08-19 | 10:00 | 2024-08-19 | 13:30 | 120 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 4 (Asovići) | Berane | 3 | 0.056539 | 0.00026923
8871 | 2024-08-19 | 10:18 | 2024-08-20 | 7:20 | 15 | 1262 | 1262 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV RTV Stara | Podgorica | 2 | 0.042472 | 3.3654e-05
8872 | 2024-08-19 | 10:39 | 2024-08-19 | 16:35 | 1 | 356 | 356 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Traboin | Podgorica | 2 | 0.00079873 | 2.2436e-06
8873 | 2024-08-19 | 10:45 | 2024-08-19 | 14:15 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.00047116 | 2.2436e-06
8874 | 2024-08-19 | 11:03 | 2024-08-19 | 11:10 | 1 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jama Žarića | Podgorica | 2 | 1.5705e-05 | 2.2436e-06
8875 | 2024-08-19 | 11:27 | 2024-08-21 | 12:10 | 1 | 2923 | 2923 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bogićevići | Podgorica | 2 | 0.0065581 | 2.2436e-06
8876 | 2024-08-19 | 11:30 | 2024-08-19 | 12:25 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinicka 1 | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
8877 | 2024-08-19 | 11:30 | 2024-08-19 | 15:30 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 1 | Berane | 3 | 0.00053847 | 2.2436e-06
8878 | 2024-08-19 | 11:50 | 2024-08-19 | 15:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00042629 | 2.2436e-06
8879 | 2024-08-19 | 11:54 | 2024-08-19 | 13:15 | 14 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0025443 | 3.1411e-05
8880 | 2024-08-19 | 12:35 | 2024-08-19 | 17:55 | 1 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savin Bor 1 | Berane | 3 | 0.00071796 | 2.2436e-06
8881 | 2024-08-19 | 12:50 | 2024-08-19 | 14:40 | 123 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 1 | Berane | 3 | 0.030356 | 0.00027596
8882 | 2024-08-19 | 13:05 | 2024-08-19 | 15:40 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 10 | Podgorica | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
8883 | 2024-08-19 | 13:05 | 2024-08-19 | 17:18 | 1 | 253 | 253 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bregovi Mijovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00056763 | 2.2436e-06
8884 | 2024-08-19 | 13:13 | 2024-08-19 | 14:13 | 134 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Botun 1 | Podgorica | 2 | 0.018039 | 0.00030064
8885 | 2024-08-19 | 13:15 | 2024-08-19 | 14:36 | 3 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vitoja | Podgorica | 2 | 0.0005452 | 6.7308e-06
8886 | 2024-08-19 | 13:15 | 2024-08-19 | 14:55 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 12 | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
8887 | 2024-08-19 | 13:27 | 2024-08-19 | 16:55 | 1 | 208 | 208 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Filendar | Podgorica | 2 | 0.00046667 | 2.2436e-06
8888 | 2024-08-19 | 13:45 | 2024-08-19 | 14:30 | 28 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pošćenski Kraj | Žabljak | 7 | 0.002827 | 6.2821e-05
8889 | 2024-08-19 | 13:54 | 2024-08-19 | 19:45 | 1 | 351 | 351 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00078751 | 2.2436e-06
8890 | 2024-08-19 | 14:01 | 2024-08-19 | 16:52 | 1 | 171 | 171 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.00038366 | 2.2436e-06
8891 | 2024-08-19 | 14:10 | 2024-08-19 | 16:05 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 9 | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
8892 | 2024-08-19 | 14:10 | 2024-08-19 | 17:25 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 2 | Berane | 3 | 0.00043751 | 2.2436e-06
8893 | 2024-08-19 | 14:15 | 2024-08-19 | 16:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pčinja | Kolašin | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
8894 | 2024-08-19 | 14:19 | 2024-08-19 | 16:57 | 1 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00035449 | 2.2436e-06
8895 | 2024-08-19 | 14:26 | 2024-08-19 | 15:18 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.00011667 | 2.2436e-06
8896 | 2024-08-19 | 14:38 | 2024-08-19 | 15:06 | 119 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Aragana | Bar | 4 | 0.0074757 | 0.00026699
8897 | 2024-08-19 | 14:39 | 2024-08-19 | 16:13 | 1 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Polje 2 | Podgorica | 2 | 0.0002109 | 2.2436e-06
8898 | 2024-08-19 | 14:51 | 2024-08-19 | 15:39 | 15 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.0016154 | 3.3654e-05
8899 | 2024-08-19 | 14:52 | 2024-08-19 | 20:00 | 1 | 308 | 308 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đinovići | Cetinje | 2 | 0.00069103 | 2.2436e-06
8900 | 2024-08-19 | 15:02 | 2024-08-19 | 17:56 | 1 | 174 | 174 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čukojevići | Cetinje | 2 | 0.00039039 | 2.2436e-06
8901 | 2024-08-19 | 15:18 | 2024-08-19 | 17:33 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00030289 | 2.2436e-06
8902 | 2024-08-19 | 15:30 | 2024-08-19 | 16:12 | 2 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobra Sela 1 | Žabljak | 7 | 0.00018846 | 4.4872e-06
8903 | 2024-08-19 | 15:35 | 2024-08-20 | 11:25 | 1 | 1190 | 1190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Opasanica | Podgorica | 2 | 0.0026699 | 2.2436e-06
8904 | 2024-08-19 | 15:40 | 2024-08-19 | 17:15 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
8905 | 2024-08-19 | 15:40 | 2024-08-19 | 18:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rozino 5 | Budva | 4 | 0.00031411 | 2.2436e-06
8906 | 2024-08-19 | 15:50 | 2024-08-19 | 16:25 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 3 | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
8907 | 2024-08-19 | 16:00 | 2024-08-19 | 20:30 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane | Budva | 4 | 0.00060578 | 2.2436e-06
8908 | 2024-08-19 | 16:02 | 2024-08-19 | 16:45 | 58 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.0055956 | 0.00013013
8909 | 2024-08-19 | 16:10 | 2024-08-19 | 18:15 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Rovca | Kolašin | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
8910 | 2024-08-19 | 16:15 | 2024-08-19 | 16:25 | 43 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podrogatac | Pljevlja | 7 | 0.00096476 | 9.6476e-05
8911 | 2024-08-19 | 16:25 | 2024-08-19 | 17:14 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00010994 | 2.2436e-06
8912 | 2024-08-19 | 16:56 | 2024-08-19 | 19:45 | 1 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.00037917 | 2.2436e-06
8913 | 2024-08-19 | 17:00 | 2024-08-19 | 17:50 | 42 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 3 | Žabljak | 7 | 0.0047116 | 9.4232e-05
8914 | 2024-08-19 | 17:15 | 2024-08-19 | 17:33 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centar | Podgorica | 2 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
8915 | 2024-08-19 | 17:27 | 2024-08-19 | 19:42 | 92 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Srpska 1 | Podgorica | 2 | 0.027866 | 0.00020641
8916 | 2024-08-19 | 18:00 | 2024-08-19 | 18:52 | 3 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centar | Podgorica | 2 | 0.00035 | 6.7308e-06
8917 | 2024-08-19 | 19:17 | 2024-08-19 | 21:37 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hadžaj | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
8918 | 2024-08-19 | 19:35 | 2024-08-19 | 20:41 | 1 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S 28 | Cetinje | 2 | 0.00014808 | 2.2436e-06
8919 | 2024-08-19 | 19:40 | 2024-08-19 | 20:45 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
8920 | 2024-08-19 | 19:50 | 2024-08-19 | 19:55 | 6 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rzav | Pljevlja | 7 | 6.7308e-05 | 1.3462e-05
8921 | 2024-08-19 | 20:10 | 2024-08-20 | 12:10 | 1 | 960 | 960 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0021539 | 2.2436e-06
8922 | 2024-08-19 | 20:45 | 2024-08-19 | 20:50 | 34 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Alići | Pljevlja | 7 | 0.00038141 | 7.6283e-05
8923 | 2024-08-19 | 21:22 | 2024-08-19 | 21:50 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 1 | Podgorica | 2 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
8924 | 2024-08-19 | 22:40 | 2024-08-19 | 22:45 | 70 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Jakupov Grob | Pljevlja | 7 | 0.00078527 | 0.00015705
8925 | 2024-08-19 | 23:10 | 2024-08-19 | 23:54 | 48 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ave Marija | Podgorica | 2 | 0.0047385 | 0.00010769
8926 | 2024-08-20 | 7:25 | 2024-08-20 | 12:15 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Rogami | Podgorica | 2 | 0.00065065 | 2.2436e-06
8927 | 2024-08-20 | 7:25 | 2024-08-20 | 12:15 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.00065065 | 2.2436e-06
8928 | 2024-08-20 | 7:30 | 2024-08-20 | 14:51 | 1 | 441 | 441 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 1 | Podgorica | 2 | 0.00098943 | 2.2436e-06
8929 | 2024-08-20 | 8:15 | 2024-08-20 | 15:30 | 15 | 435 | 435 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Femići 2 | Ulcinj | 4 | 0.01464 | 3.3654e-05
8930 | 2024-08-20 | 8:20 | 2024-08-20 | 10:05 | 58 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.013664 | 0.00013013
8931 | 2024-08-20 | 8:55 | 2024-08-20 | 13:13 | 1 | 258 | 258 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00057885 | 2.2436e-06
8932 | 2024-08-20 | 8:56 | 2024-08-20 | 12:10 | 7 | 194 | 194 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stubičko Međeđe(290) | Nikšić | 1 | 0.0030468 | 1.5705e-05
8933 | 2024-08-20 | 9:00 | 2024-08-20 | 9:28 | 9 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pošćenski Kraj | Žabljak | 7 | 0.00056539 | 2.0193e-05
8934 | 2024-08-20 | 9:15 | 2024-08-20 | 9:25 | 250 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Trepča | Pljevlja | 7 | 0.005609 | 0.0005609
8935 | 2024-08-20 | 9:25 | 2024-08-20 | 9:58 | 70 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Jakupov Grob | Pljevlja | 7 | 0.0051828 | 0.00015705
8936 | 2024-08-20 | 9:30 | 2024-08-20 | 9:50 | 13 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.00058334 | 2.9167e-05
8937 | 2024-08-20 | 9:31 | 2024-08-20 | 11:41 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosić 2 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
8938 | 2024-08-20 | 10:00 | 2024-08-20 | 14:40 | 35 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vodno | Pljevlja | 7 | 0.021987 | 7.8527e-05
8939 | 2024-08-20 | 10:12 | 2024-08-20 | 10:17 | 12 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vila Perast | Kotor | 5 | 0.00013462 | 2.6923e-05
8940 | 2024-08-20 | 10:45 | 2024-08-20 | 12:15 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
8941 | 2024-08-20 | 11:00 | 2024-08-20 | 11:08 | 16 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zaglavice | Pljevlja | 7 | 0.00028718 | 3.5898e-05
8942 | 2024-08-20 | 11:25 | 2024-08-20 | 11:45 | 26 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Femići 2 | Ulcinj | 4 | 0.0011667 | 5.8334e-05
8943 | 2024-08-20 | 11:25 | 2024-08-20 | 19:00 | 1 | 455 | 455 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bakovići | Kolašin | 6 | 0.0010208 | 2.2436e-06
8944 | 2024-08-20 | 11:30 | 2024-08-20 | 12:00 | 9 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.00060578 | 2.0193e-05
8945 | 2024-08-20 | 11:40 | 2024-08-20 | 12:45 | 25 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Negobratina | Bijelo Polje | 6 | 0.0036459 | 5.609e-05
8946 | 2024-08-20 | 11:52 | 2024-08-20 | 14:43 | 3 | 171 | 171 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.001151 | 6.7308e-06
8947 | 2024-08-20 | 12:10 | 2024-08-20 | 12:40 | 48 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vijenac | Pljevlja | 7 | 0.0032308 | 0.00010769
8948 | 2024-08-20 | 12:10 | 2024-08-20 | 13:42 | 7 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica Boturići | Bijelo Polje | 6 | 0.0014449 | 1.5705e-05
8949 | 2024-08-20 | 12:53 | 2024-08-20 | 13:20 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
8950 | 2024-08-20 | 12:58 | 2024-08-20 | 15:30 | 4 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.0013641 | 8.9745e-06
8951 | 2024-08-20 | 13:01 | 2024-08-20 | 14:02 | 1 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Viš | Podgorica | 2 | 0.00013686 | 2.2436e-06
8952 | 2024-08-20 | 13:44 | 2024-08-20 | 17:46 | 1 | 242 | 242 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Privredna Banka | Podgorica | 2 | 0.00054296 | 2.2436e-06
8953 | 2024-08-20 | 13:55 | 2024-08-20 | 15:30 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.00021314 | 2.2436e-06
8954 | 2024-08-20 | 14:25 | 2024-08-20 | 17:15 | 16 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 0.0061026 | 3.5898e-05
8955 | 2024-08-20 | 14:50 | 2024-08-20 | 17:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
8956 | 2024-08-20 | 15:20 | 2024-08-20 | 16:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
8957 | 2024-08-20 | 15:33 | 2024-08-20 | 17:56 | 1 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mitrovići - Pirela | Podgorica | 2 | 0.00032084 | 2.2436e-06
8958 | 2024-08-20 | 15:40 | 2024-08-20 | 15:45 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
8959 | 2024-08-20 | 16:45 | 2024-08-21 | 9:10 | 1 | 985 | 985 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.00221 | 2.2436e-06
8960 | 2024-08-20 | 16:50 | 2024-08-20 | 19:05 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
8961 | 2024-08-20 | 17:23 | 2024-08-20 | 18:59 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
8962 | 2024-08-20 | 19:45 | 2024-08-21 | 14:00 | 1 | 1095 | 1095 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0024568 | 2.2436e-06
8963 | 2024-08-20 | 19:55 | 2024-08-20 | 21:28 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
8964 | 2024-08-20 | 20:15 | 2024-08-21 | 9:18 | 1 | 783 | 783 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosić 1 | Podgorica | 2 | 0.0017568 | 2.2436e-06
8965 | 2024-08-20 | 20:55 | 2024-08-20 | 22:05 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
8966 | 2024-08-20 | 21:02 | 2024-08-21 | 12:49 | 1 | 947 | 947 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 0.0021247 | 2.2436e-06
8967 | 2024-08-20 | 22:32 | 2024-08-21 | 7:20 | 1 | 528 | 528 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.0011846 | 2.2436e-06
8968 | 2024-08-20 | 23:15 | 2024-08-21 | 10:20 | 1 | 665 | 665 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mlin Šajo | Podgorica | 2 | 0.001492 | 2.2436e-06
8969 | 2024-08-21 | 7:52 | 2024-08-21 | 14:30 | 12 | 398 | 398 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.010716 | 2.6923e-05
8970 | 2024-08-21 | 8:30 | 2024-08-21 | 9:10 | 27 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.0024231 | 6.0578e-05
8971 | 2024-08-21 | 9:00 | 2024-08-21 | 12:40 | 13 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0064167 | 2.9167e-05
8972 | 2024-08-21 | 9:05 | 2024-08-21 | 14:30 | 1 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00072918 | 2.2436e-06
8973 | 2024-08-21 | 9:30 | 2024-08-21 | 10:25 | 2 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dom Starih | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.4872e-06
8974 | 2024-08-21 | 10:01 | 2024-08-21 | 13:40 | 17 | 219 | 219 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bezuje(809) | Plužine | 1 | 0.008353 | 3.8141e-05
8975 | 2024-08-21 | 10:05 | 2024-08-21 | 11:00 | 76 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 6 (Votnjik) | Berane | 3 | 0.0093783 | 0.00017051
8976 | 2024-08-21 | 10:13 | 2024-08-21 | 11:55 | 29 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podkrajci | Pljevlja | 7 | 0.0066366 | 6.5065e-05
8977 | 2024-08-21 | 10:25 | 2024-08-21 | 16:10 | 1 | 345 | 345 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Polje - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.00077405 | 2.2436e-06
8978 | 2024-08-21 | 10:32 | 2024-08-21 | 14:20 | 1 | 228 | 228 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bolje Sestre | Podgorica | 2 | 0.00051154 | 2.2436e-06
8979 | 2024-08-21 | 10:38 | 2024-08-21 | 16:00 | 1 | 322 | 322 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mosor | Podgorica | 2 | 0.00072244 | 2.2436e-06
8980 | 2024-08-21 | 11:20 | 2024-08-21 | 17:10 | 10 | 350 | 350 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mljetičak 1 | Žabljak | 7 | 0.0078527 | 2.2436e-05
8981 | 2024-08-21 | 11:26 | 2024-08-21 | 14:00 | 1 | 154 | 154 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 3 | Cetinje | 2 | 0.00034552 | 2.2436e-06
8982 | 2024-08-21 | 11:46 | 2024-08-21 | 13:45 | 1 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 5 | Podgorica | 2 | 0.00026699 | 2.2436e-06
8983 | 2024-08-21 | 12:40 | 2024-08-21 | 14:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
8984 | 2024-08-21 | 13:13 | 2024-08-21 | 14:52 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lenjinov Bulevar 5 | Podgorica | 2 | 0.00022212 | 2.2436e-06
8985 | 2024-08-21 | 13:35 | 2024-08-21 | 14:34 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šipčanik 2 | Podgorica | 2 | 0.00013237 | 2.2436e-06
8986 | 2024-08-21 | 13:40 | 2024-08-21 | 14:25 | 6 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Napredak | Herceg Novi | 5 | 0.00060578 | 1.3462e-05
8987 | 2024-08-21 | 14:18 | 2024-08-21 | 15:35 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 0.00017276 | 2.2436e-06
8988 | 2024-08-21 | 14:50 | 2024-08-21 | 18:20 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Silos | Kolašin | 6 | 0.00047116 | 2.2436e-06
8989 | 2024-08-21 | 15:40 | 2024-08-21 | 16:05 | 22 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Polje - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.001234 | 4.936e-05
8990 | 2024-08-21 | 16:20 | 2024-08-21 | 16:25 | 36 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Laz | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 8.077e-05
8991 | 2024-08-21 | 17:15 | 2024-08-21 | 17:20 | 45 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Glibaći | Pljevlja | 7 | 0.00050481 | 0.00010096
8992 | 2024-08-21 | 17:30 | 2024-08-21 | 19:05 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Batuni | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
8993 | 2024-08-21 | 17:46 | 2024-08-21 | 19:35 | 1 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 2 | Cetinje | 2 | 0.00024455 | 2.2436e-06
8994 | 2024-08-21 | 17:54 | 2024-08-22 | 13:30 | 2 | 1176 | 1176 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 15 | Podgorica | 2 | 0.005277 | 4.4872e-06
8995 | 2024-08-21 | 18:10 | 2024-08-21 | 19:50 | 4 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veliđe | Berane | 3 | 0.00089745 | 8.9745e-06
8996 | 2024-08-21 | 18:35 | 2024-08-21 | 18:40 | 19 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Roganice | Pljevlja | 7 | 0.00021314 | 4.2629e-05
8997 | 2024-08-21 | 19:30 | 2024-08-21 | 20:15 | 43 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Maoče 1 | Pljevlja | 7 | 0.0043414 | 9.6476e-05
8998 | 2024-08-21 | 20:27 | 2024-08-21 | 21:10 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Auto Kamp Boreti | Budva | 4 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
8999 | 2024-08-21 | 20:30 | 2024-08-22 | 8:00 | 1 | 690 | 690 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 2 | Berane | 3 | 0.0015481 | 2.2436e-06
9000 | 2024-08-21 | 20:50 | 2024-08-22 | 8:15 | 1 | 685 | 685 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 2 | Berane | 3 | 0.0015369 | 2.2436e-06
9001 | 2024-08-21 | 21:00 | 2024-08-21 | 21:05 | 6 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kutnja Njiva | Žabljak | 7 | 6.7308e-05 | 1.3462e-05
9002 | 2024-08-22 | 7:00 | 2024-08-22 | 10:58 | 4 | 238 | 238 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sitnica (Kod Škole) | Herceg Novi | 5 | 0.0021359 | 8.9745e-06
9003 | 2024-08-22 | 8:45 | 2024-08-22 | 13:00 | 70 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV KličevoBunarGašovića(261) | Nikšić | 1 | 0.040049 | 0.00015705
9004 | 2024-08-22 | 8:52 | 2024-08-22 | 10:35 | 6 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0013866 | 1.3462e-05
9005 | 2024-08-22 | 9:12 | 2024-08-22 | 12:00 | 48 | 168 | 168 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vijenac | Pljevlja | 7 | 0.018093 | 0.00010769
9006 | 2024-08-22 | 9:15 | 2024-08-22 | 12:40 | 13 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0059792 | 2.9167e-05
9007 | 2024-08-22 | 9:30 | 2024-08-22 | 14:10 | 15 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mandra | Ulcinj | 4 | 0.0094232 | 3.3654e-05
9008 | 2024-08-22 | 9:36 | 2024-08-22 | 13:14 | 59 | 218 | 218 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 3 | Berane | 3 | 0.028857 | 0.00013237
9009 | 2024-08-22 | 9:38 | 2024-08-22 | 10:24 | 6 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goljemadi 1 | Podgorica | 2 | 0.00061924 | 1.3462e-05
9010 | 2024-08-22 | 9:40 | 2024-08-22 | 11:40 | 22 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Negobratina | Bijelo Polje | 6 | 0.0059231 | 4.936e-05
9011 | 2024-08-22 | 10:30 | 2024-08-22 | 14:30 | 9 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojići | Kolašin | 6 | 0.0048462 | 2.0193e-05
9012 | 2024-08-22 | 10:39 | 2024-08-22 | 14:21 | 1 | 222 | 222 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 3 | Podgorica | 2 | 0.00049808 | 2.2436e-06
9013 | 2024-08-22 | 10:50 | 2024-08-22 | 13:00 | 9 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 5 | Podgorica | 2 | 0.002625 | 2.0193e-05
9014 | 2024-08-22 | 11:25 | 2024-08-22 | 16:20 | 19 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mljetičak 2 | Žabljak | 7 | 0.012575 | 4.2629e-05
9015 | 2024-08-22 | 11:30 | 2024-08-22 | 12:03 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
9016 | 2024-08-22 | 11:49 | 2024-08-22 | 16:00 | 1 | 251 | 251 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.00056315 | 2.2436e-06
9017 | 2024-08-22 | 12:00 | 2024-08-22 | 19:30 | 1 | 450 | 450 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.0010096 | 2.2436e-06
9018 | 2024-08-22 | 12:11 | 2024-08-22 | 15:20 | 1 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tećija | Podgorica | 2 | 0.00042404 | 2.2436e-06
9019 | 2024-08-22 | 12:16 | 2024-08-22 | 16:10 | 1 | 234 | 234 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lopate | Podgorica | 2 | 0.00052501 | 2.2436e-06
9020 | 2024-08-22 | 12:20 | 2024-08-27 | 10:05 | 1 | 7065 | 7065 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 5(ProfesorskaZgrada) | Berane | 3 | 0.015851 | 2.2436e-06
9021 | 2024-08-22 | 12:25 | 2024-08-22 | 20:00 | 1 | 455 | 455 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 3 | Berane | 3 | 0.0010208 | 2.2436e-06
9022 | 2024-08-22 | 12:42 | 2024-08-22 | 15:30 | 1 | 168 | 168 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.00037693 | 2.2436e-06
9023 | 2024-08-22 | 13:20 | 2024-08-22 | 15:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oluja | Bijelo Polje | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
9024 | 2024-08-22 | 14:00 | 2024-08-22 | 17:00 | 10 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare Visibabe | Pljevlja | 7 | 0.0040385 | 2.2436e-05
9025 | 2024-08-22 | 14:02 | 2024-08-22 | 14:11 | 12 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 8 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.6923e-05
9026 | 2024-08-22 | 14:10 | 2024-08-22 | 15:50 | 3 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.00067308 | 6.7308e-06
9027 | 2024-08-22 | 14:26 | 2024-08-22 | 15:50 | 1 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika 1 | Podgorica | 2 | 0.00018846 | 2.2436e-06
9028 | 2024-08-22 | 15:27 | 2024-08-22 | 15:50 | 29 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 1 | Podgorica | 2 | 0.0014965 | 6.5065e-05
9029 | 2024-08-22 | 16:45 | 2024-08-22 | 17:15 | 3 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Maljat | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 6.7308e-06
9030 | 2024-08-22 | 16:50 | 2024-08-22 | 19:00 | 15 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Gradac | Pljevlja | 7 | 0.0043751 | 3.3654e-05
9031 | 2024-08-22 | 16:55 | 2024-08-22 | 17:00 | 19 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.00021314 | 4.2629e-05
9032 | 2024-08-22 | 17:15 | 2024-08-22 | 17:45 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV SM Polje | Kolašin | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
9033 | 2024-08-22 | 19:38 | 2024-08-23 | 10:43 | 4 | 905 | 905 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.0081219 | 8.9745e-06
9034 | 2024-08-22 | 19:46 | 2024-08-22 | 20:50 | 7 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karaula | Herceg Novi | 5 | 0.0010051 | 1.5705e-05
9035 | 2024-08-22 | 20:21 | 2024-08-23 | 9:45 | 1 | 804 | 804 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Frutak 1 | Podgorica | 2 | 0.0018039 | 2.2436e-06
9036 | 2024-08-22 | 21:30 | 2024-08-23 | 8:25 | 1 | 655 | 655 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S 52 | Cetinje | 2 | 0.0014696 | 2.2436e-06
9037 | 2024-08-22 | 22:35 | 2024-08-23 | 7:35 | 1 | 540 | 540 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 0.0012116 | 2.2436e-06
9038 | 2024-08-22 | 22:39 | 2024-08-23 | 13:00 | 1 | 861 | 861 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Višnjica | Cetinje | 2 | 0.0019318 | 2.2436e-06
9039 | 2024-08-23 | 7:40 | 2024-08-23 | 8:02 | 196 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Moćevac | Pljevlja | 7 | 0.0096745 | 0.00043975
9040 | 2024-08-23 | 7:40 | 2024-08-23 | 8:02 | 236 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pijaca | Pljevlja | 7 | 0.011649 | 0.00052949
9041 | 2024-08-23 | 8:22 | 2024-08-23 | 9:40 | 7 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica Boturići | Bijelo Polje | 6 | 0.001225 | 1.5705e-05
9042 | 2024-08-23 | 8:44 | 2024-08-23 | 9:00 | 7 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Investamont | Herceg Novi | 5 | 0.00025129 | 1.5705e-05
9043 | 2024-08-23 | 8:50 | 2024-08-23 | 12:15 | 15 | 205 | 205 | Neplaniran | TL | MBTS 10/0.4 kV Bogiševac | Pljevlja | 7 | 0.0068991 | 3.3654e-05
9044 | 2024-08-23 | 8:50 | 2024-08-23 | 12:15 | 13 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0059792 | 2.9167e-05
9045 | 2024-08-23 | 9:10 | 2024-08-23 | 17:15 | 1 | 485 | 485 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studeno 1 | Podgorica | 2 | 0.0010882 | 2.2436e-06
9046 | 2024-08-23 | 9:28 | 2024-08-23 | 11:05 | 1 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV DPO Vrela | Podgorica | 2 | 0.00021763 | 2.2436e-06
9047 | 2024-08-23 | 9:33 | 2024-08-23 | 13:33 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Traboin | Podgorica | 2 | 0.00053847 | 2.2436e-06
9048 | 2024-08-23 | 9:34 | 2024-08-23 | 9:48 | 186 | 14 | 14 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvenkapa | Cetinje | 2 | 0.0058424 | 0.00041731
9049 | 2024-08-23 | 9:45 | 2024-08-23 | 13:10 | 48 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zabrđe | Pljevlja | 7 | 0.022077 | 0.00010769
9050 | 2024-08-23 | 9:50 | 2024-08-23 | 12:20 | 5 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0016827 | 1.1218e-05
9051 | 2024-08-23 | 9:50 | 2024-08-23 | 15:10 | 1 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.00071796 | 2.2436e-06
9052 | 2024-08-23 | 10:15 | 2024-08-23 | 12:15 | 31 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sjenožeta | Berane | 3 | 0.0083463 | 6.9552e-05
9053 | 2024-08-23 | 10:15 | 2024-08-23 | 14:20 | 19 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Metaljka | Pljevlja | 7 | 0.010444 | 4.2629e-05
9054 | 2024-08-23 | 10:20 | 2024-08-23 | 11:43 | 15 | 83 | 83 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mandra | Ulcinj | 4 | 0.0027933 | 3.3654e-05
9055 | 2024-08-23 | 10:25 | 2024-08-23 | 14:42 | 1 | 257 | 257 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 37441 | Podgorica | 2 | 0.00057661 | 2.2436e-06
9056 | 2024-08-23 | 10:40 | 2024-08-23 | 11:45 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gomila 2 | Herceg Novi | 5 | 0.00014584 | 2.2436e-06
9057 | 2024-08-23 | 10:40 | 2024-08-23 | 15:50 | 2 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.001391 | 4.4872e-06
9058 | 2024-08-23 | 10:45 | 2024-08-23 | 12:40 | 70 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.018061 | 0.00015705
9059 | 2024-08-23 | 10:45 | 2024-08-23 | 13:50 | 120 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 4 (Asovići) | Berane | 3 | 0.049808 | 0.00026923
9060 | 2024-08-23 | 11:05 | 2024-08-23 | 11:10 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
9061 | 2024-08-23 | 11:07 | 2024-08-23 | 14:23 | 10 | 196 | 196 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mljetičak 1 | Žabljak | 7 | 0.0043975 | 2.2436e-05
9062 | 2024-08-23 | 14:05 | 2024-08-23 | 17:10 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mioče | Bijelo Polje | 6 | 0.00041507 | 2.2436e-06
9063 | 2024-08-23 | 14:10 | 2024-08-23 | 16:30 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica Lux | Budva | 4 | 0.00031411 | 2.2436e-06
9064 | 2024-08-23 | 14:25 | 2024-08-23 | 15:00 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukumirsko Jezero | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
9065 | 2024-08-23 | 14:25 | 2024-08-23 | 16:20 | 13 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.0033542 | 2.9167e-05
9066 | 2024-08-23 | 16:41 | 2024-08-23 | 18:00 | 4 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 3 | Podgorica | 2 | 0.00070898 | 8.9745e-06
9067 | 2024-08-23 | 17:30 | 2024-08-23 | 20:42 | 1 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.00043077 | 2.2436e-06
9068 | 2024-08-23 | 20:14 | 2024-08-23 | 21:09 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače 4 | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
9069 | 2024-08-23 | 21:17 | 2024-08-24 | 12:10 | 1 | 893 | 893 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mokanje | Podgorica | 2 | 0.0020035 | 2.2436e-06
9070 | 2024-08-23 | 21:30 | 2024-08-23 | 22:10 | 8 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Kamenari | Herceg Novi | 5 | 0.00071796 | 1.7949e-05
9071 | 2024-08-23 | 22:45 | 2024-08-24 | 13:53 | 1 | 908 | 908 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 7 | Podgorica | 2 | 0.0020372 | 2.2436e-06
9072 | 2024-08-24 | 0:40 | 2024-08-24 | 10:08 | 5 | 568 | 568 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Grlić | Podgorica | 2 | 0.0063719 | 1.1218e-05
9073 | 2024-08-24 | 8:20 | 2024-08-24 | 11:15 | 7 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0027484 | 1.5705e-05
9074 | 2024-08-24 | 8:48 | 2024-08-24 | 10:30 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crna Greda | Cetinje | 2 | 0.00022885 | 2.2436e-06
9075 | 2024-08-24 | 9:21 | 2024-08-24 | 9:30 | 1 | 9 | 9 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Supermarket Konik | Podgorica | 2 | 2.0193e-05 | 2.2436e-06
9076 | 2024-08-24 | 9:50 | 2024-08-24 | 14:35 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.00063943 | 2.2436e-06
9077 | 2024-08-24 | 10:10 | 2024-08-24 | 13:50 | 12 | 220 | 220 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ljuta | Kolašin | 6 | 0.0059231 | 2.6923e-05
9078 | 2024-08-24 | 10:20 | 2024-08-24 | 12:41 | 308 | 141 | 141 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 3 | Podgorica | 2 | 0.097436 | 0.00069103
9079 | 2024-08-24 | 10:54 | 2024-08-24 | 12:50 | 5 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Grlić | Podgorica | 2 | 0.0013013 | 1.1218e-05
9080 | 2024-08-24 | 11:10 | 2024-08-24 | 12:30 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Previš 2 | Žabljak | 7 | 0.00017949 | 2.2436e-06
9081 | 2024-08-24 | 11:10 | 2024-08-24 | 15:40 | 9 | 270 | 270 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.005452 | 2.0193e-05
9082 | 2024-08-24 | 11:13 | 2024-08-24 | 14:38 | 8 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0036795 | 1.7949e-05
9083 | 2024-08-24 | 11:54 | 2024-08-24 | 13:00 | 1 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela Zabjelo B7 | Podgorica | 2 | 0.00014808 | 2.2436e-06
9084 | 2024-08-24 | 13:50 | 2024-08-24 | 14:36 | 1 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvenkapa | Cetinje | 2 | 0.00010321 | 2.2436e-06
9085 | 2024-08-24 | 16:24 | 2024-08-24 | 17:15 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 4 | Podgorica | 2 | 0.00011442 | 2.2436e-06
9086 | 2024-08-24 | 19:36 | 2024-08-25 | 11:50 | 4 | 974 | 974 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruče 2 | Ulcinj | 4 | 0.0087411 | 8.9745e-06
9087 | 2024-08-24 | 20:06 | 2024-08-24 | 21:38 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.00020641 | 2.2436e-06
9088 | 2024-08-24 | 21:10 | 2024-08-24 | 22:05 | 5 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 2 | Berane | 3 | 0.00061699 | 1.1218e-05
9089 | 2024-08-24 | 21:30 | 2024-08-24 | 23:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bulje | Kolašin | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
9090 | 2024-08-25 | 2:12 | 2024-08-25 | 2:25 | 1 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Drač 3 | Podgorica | 2 | 2.9167e-05 | 2.2436e-06
9091 | 2024-08-25 | 7:35 | 2024-08-25 | 11:15 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kneževići | Bijelo Polje | 6 | 0.0004936 | 2.2436e-06
9092 | 2024-08-25 | 10:00 | 2024-08-25 | 13:55 | 4 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pepiće 2 | Berane | 3 | 0.002109 | 8.9745e-06
9093 | 2024-08-25 | 10:35 | 2024-08-25 | 21:45 | 3 | 670 | 670 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 2(Dublje) | Berane | 3 | 0.0045097 | 6.7308e-06
9094 | 2024-08-25 | 11:13 | 2024-08-25 | 12:02 | 5 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Odžino Polje | Podgorica | 2 | 0.00054969 | 1.1218e-05
9095 | 2024-08-25 | 12:35 | 2024-08-25 | 14:15 | 4 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.00089745 | 8.9745e-06
9096 | 2024-08-25 | 13:06 | 2024-08-26 | 11:00 | 1 | 1314 | 1314 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Cetinje | 2 | 0.0029481 | 2.2436e-06
9097 | 2024-08-25 | 13:10 | 2024-08-25 | 16:37 | 6 | 207 | 207 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pepiće 2 | Berane | 3 | 0.0027866 | 1.3462e-05
9098 | 2024-08-25 | 16:01 | 2024-08-25 | 18:01 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9099 | 2024-08-25 | 20:00 | 2024-08-25 | 21:10 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Donja Gorica | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
9100 | 2024-08-25 | 20:50 | 2024-08-27 | 10:05 | 1 | 2235 | 2235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 3 | Berane | 3 | 0.0050145 | 2.2436e-06
9101 | 2024-08-26 | 7:50 | 2024-08-26 | 10:43 | 4 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.0015526 | 8.9745e-06
9102 | 2024-08-26 | 8:00 | 2024-08-26 | 10:00 | 6 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Laško Rele | Podgorica | 2 | 0.0016154 | 1.3462e-05
9103 | 2024-08-26 | 8:30 | 2024-08-26 | 10:05 | 15 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Bolnica | Bijelo Polje | 6 | 0.0031972 | 3.3654e-05
9104 | 2024-08-26 | 8:35 | 2024-08-26 | 13:21 | 28 | 286 | 286 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gals | Herceg Novi | 5 | 0.017967 | 6.2821e-05
9105 | 2024-08-26 | 8:45 | 2024-08-26 | 9:40 | 11 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0013574 | 2.468e-05
9106 | 2024-08-26 | 8:50 | 2024-08-26 | 8:55 | 99 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tara | Pljevlja | 7 | 0.0011106 | 0.00022212
9107 | 2024-08-26 | 8:50 | 2024-08-26 | 16:18 | 1 | 448 | 448 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablanovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0010051 | 2.2436e-06
9108 | 2024-08-26 | 8:55 | 2024-08-26 | 9:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Babića Polje | Mojkovac | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
9109 | 2024-08-26 | 9:00 | 2024-08-26 | 12:15 | 10 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tmajevci | Žabljak | 7 | 0.0043751 | 2.2436e-05
9110 | 2024-08-26 | 9:05 | 2024-08-26 | 12:55 | 19 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.0098046 | 4.2629e-05
9111 | 2024-08-26 | 9:15 | 2024-08-26 | 12:40 | 70 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV KličevoBunarGašovića(261) | Nikšić | 1 | 0.032196 | 0.00015705
9112 | 2024-08-26 | 9:21 | 2024-08-26 | 9:57 | 2 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 3 | Podgorica | 2 | 0.00016154 | 4.4872e-06
9113 | 2024-08-26 | 9:25 | 2024-08-26 | 11:10 | 7 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.0016491 | 1.5705e-05
9114 | 2024-08-26 | 9:39 | 2024-08-26 | 14:40 | 30 | 301 | 301 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Paprat | Podgorica | 2 | 0.02026 | 6.7308e-05
9115 | 2024-08-26 | 9:39 | 2024-08-26 | 14:40 | 66 | 301 | 301 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begovine 1 | Podgorica | 2 | 0.044572 | 0.00014808
9116 | 2024-08-26 | 9:40 | 2024-08-26 | 10:50 | 26 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mrčajavac Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.0040834 | 5.8334e-05
9117 | 2024-08-26 | 9:48 | 2024-08-26 | 11:00 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Breza | Kolašin | 6 | 0.00016154 | 2.2436e-06
9118 | 2024-08-26 | 9:50 | 2024-08-26 | 12:50 | 120 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 4 (Asovići) | Berane | 3 | 0.048462 | 0.00026923
9119 | 2024-08-26 | 10:06 | 2024-08-26 | 11:50 | 60 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mijović | Bar | 4 | 0.014 | 0.00013462
9120 | 2024-08-26 | 10:12 | 2024-08-26 | 14:00 | 1 | 228 | 228 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Babića Polje | Mojkovac | 6 | 0.00051154 | 2.2436e-06
9121 | 2024-08-26 | 10:13 | 2024-08-26 | 14:03 | 15 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0077405 | 3.3654e-05
9122 | 2024-08-26 | 10:30 | 2024-08-28 | 7:05 | 1 | 2675 | 2675 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crniš | Bijelo Polje | 6 | 0.0060017 | 2.2436e-06
9123 | 2024-08-26 | 10:32 | 2024-08-26 | 14:50 | 5 | 258 | 258 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.0028943 | 1.1218e-05
9124 | 2024-08-26 | 10:40 | 2024-08-26 | 16:40 | 15 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 3 | Žabljak | 7 | 0.012116 | 3.3654e-05
9125 | 2024-08-26 | 11:15 | 2024-08-27 | 19:55 | 4 | 1960 | 1960 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.01759 | 8.9745e-06
9126 | 2024-08-26 | 11:20 | 2024-08-26 | 11:55 | 3 | 35 | 35 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.00023558 | 6.7308e-06
9127 | 2024-08-26 | 11:35 | 2024-08-28 | 9:53 | 1 | 2778 | 2778 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Mioče | Bijelo Polje | 6 | 0.0062328 | 2.2436e-06
9128 | 2024-08-26 | 11:40 | 2024-08-26 | 12:04 | 19 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.0010231 | 4.2629e-05
9129 | 2024-08-26 | 11:55 | 2024-08-26 | 13:30 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 4(Šer) | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
9130 | 2024-08-26 | 12:15 | 2024-08-26 | 13:15 | 55 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vidre | Pljevlja | 7 | 0.0074039 | 0.0001234
9131 | 2024-08-26 | 12:40 | 2024-08-26 | 13:45 | 31 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Lješnica | Bijelo Polje | 6 | 0.0045209 | 6.9552e-05
9132 | 2024-08-26 | 12:50 | 2024-08-26 | 13:23 | 99 | 33 | 33 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tara | Pljevlja | 7 | 0.0073299 | 0.00022212
9133 | 2024-08-26 | 13:18 | 2024-08-26 | 18:10 | 1 | 292 | 292 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 3 | Podgorica | 2 | 0.00065514 | 2.2436e-06
9134 | 2024-08-26 | 13:33 | 2024-08-26 | 14:40 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikole Lekića | Cetinje | 2 | 0.00015032 | 2.2436e-06
9135 | 2024-08-26 | 13:43 | 2024-08-26 | 15:00 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00017276 | 2.2436e-06
9136 | 2024-08-26 | 14:42 | 2024-08-26 | 15:12 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gipos | Cetinje | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
9137 | 2024-08-26 | 14:59 | 2024-08-26 | 18:20 | 1 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Grlić | Podgorica | 2 | 0.00045097 | 2.2436e-06
9138 | 2024-08-26 | 15:30 | 2024-08-26 | 15:35 | 6 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rzav | Pljevlja | 7 | 6.7308e-05 | 1.3462e-05
9139 | 2024-08-26 | 16:20 | 2024-08-26 | 17:00 | 3 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sportska Dvorana | Rožaje | 3 | 0.00026923 | 6.7308e-06
9140 | 2024-08-26 | 16:45 | 2024-08-26 | 17:50 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 1 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
9141 | 2024-08-26 | 16:45 | 2024-08-26 | 20:10 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Spuž | Podgorica | 2 | 0.00045994 | 2.2436e-06
9142 | 2024-08-26 | 16:50 | 2024-08-26 | 17:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
9143 | 2024-08-26 | 17:50 | 2024-08-26 | 19:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološka Šuma 1 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
9144 | 2024-08-26 | 18:20 | 2024-08-26 | 19:00 | 473 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.042449 | 0.0010612
9145 | 2024-08-26 | 18:25 | 2024-08-26 | 18:33 | 7 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slobode 1 | Podgorica | 2 | 0.00012564 | 1.5705e-05
9146 | 2024-08-26 | 19:45 | 2024-08-28 | 10:04 | 9 | 2299 | 2299 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glibavac 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.046423 | 2.0193e-05
9147 | 2024-08-26 | 21:44 | 2024-08-26 | 22:07 | 1 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Spuž | Podgorica | 2 | 5.1603e-05 | 2.2436e-06
9148 | 2024-08-27 | 6:31 | 2024-08-27 | 9:30 | 4 | 179 | 179 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 3 | Podgorica | 2 | 0.0016064 | 8.9745e-06
9149 | 2024-08-27 | 6:45 | 2024-08-27 | 6:54 | 28 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pošćenski Kraj | Žabljak | 7 | 0.00056539 | 6.2821e-05
9150 | 2024-08-27 | 6:50 | 2024-08-27 | 13:20 | 7 | 390 | 390 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0061251 | 1.5705e-05
9151 | 2024-08-27 | 7:04 | 2024-08-27 | 15:20 | 330 | 496 | 496 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Nedakusi | Bijelo Polje | 6 | 0.36724 | 0.00074039
9152 | 2024-08-27 | 8:20 | 2024-08-27 | 11:20 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zgrada Ivanovići | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
9153 | 2024-08-27 | 8:25 | 2024-08-27 | 13:00 | 115 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plužine 2(702) | Plužine | 1 | 0.070954 | 0.00025802
9154 | 2024-08-27 | 8:30 | 2024-08-27 | 12:45 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrševo | Berane | 3 | 0.00057212 | 2.2436e-06
9155 | 2024-08-27 | 8:35 | 2024-08-27 | 9:30 | 9 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pošćenski Kraj | Žabljak | 7 | 0.0011106 | 2.0193e-05
9156 | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 13:15 | 20 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gomila 2 | Herceg Novi | 5 | 0.011442 | 4.4872e-05
9157 | 2024-08-27 | 9:15 | 2024-08-27 | 11:45 | 50 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV KličevoBunarGašovića(261) | Nikšić | 1 | 0.016827 | 0.00011218
9158 | 2024-08-27 | 9:56 | 2024-08-27 | 10:00 | 101 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Škola | Kotor | 5 | 0.00090642 | 0.00022661
9159 | 2024-08-27 | 10:00 | 2024-08-27 | 10:07 | 101 | 7 | 7 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Škola | Kotor | 5 | 0.0015862 | 0.00022661
9160 | 2024-08-27 | 10:00 | 2024-08-27 | 13:30 | 75 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoriće | Berane | 3 | 0.035337 | 0.00016827
9161 | 2024-08-27 | 10:20 | 2024-08-27 | 14:00 | 14 | 220 | 220 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0069103 | 3.1411e-05
9162 | 2024-08-27 | 11:00 | 2024-08-27 | 14:25 | 10 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mljetičak 1 | Žabljak | 7 | 0.0045994 | 2.2436e-05
9163 | 2024-08-27 | 11:20 | 2024-08-27 | 12:10 | 64 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Boščinovići | Pljevlja | 7 | 0.0071796 | 0.00014359
9164 | 2024-08-27 | 12:10 | 2024-08-27 | 13:00 | 1 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bolnica Brezovik(428) | Nikšić | 1 | 0.00011218 | 2.2436e-06
9165 | 2024-08-27 | 12:45 | 2024-08-27 | 14:10 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vodovod Zabjelo | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
9166 | 2024-08-27 | 12:45 | 2024-08-27 | 18:10 | 5 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 29. Novembar | Berane | 3 | 0.0036459 | 1.1218e-05
9167 | 2024-08-27 | 13:00 | 2024-08-27 | 15:05 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lim | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
9168 | 2024-08-27 | 13:10 | 2024-08-27 | 13:30 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijeli Do | Budva | 4 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
9169 | 2024-08-27 | 13:10 | 2024-08-27 | 14:20 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
9170 | 2024-08-27 | 13:20 | 2024-08-27 | 16:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jakovići 2 | Mojkovac | 6 | 0.00035898 | 2.2436e-06
9171 | 2024-08-27 | 13:40 | 2024-08-27 | 15:30 | 308 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornj Gorica 3 | Podgorica | 2 | 0.076014 | 0.00069103
9172 | 2024-08-27 | 13:50 | 2024-08-27 | 17:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
9173 | 2024-08-27 | 14:55 | 2024-08-27 | 15:30 | 2 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boreti 1 | Budva | 4 | 0.00015705 | 4.4872e-06
9174 | 2024-08-27 | 15:00 | 2024-08-28 | 17:50 | 12 | 1610 | 1610 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Metanjac | Bijelo Polje | 6 | 0.043347 | 2.6923e-05
9175 | 2024-08-27 | 15:09 | 2024-08-27 | 18:10 | 15 | 181 | 181 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 29. Novembar | Berane | 3 | 0.0060914 | 3.3654e-05
9176 | 2024-08-27 | 16:00 | 2024-08-27 | 19:10 | 13 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0055417 | 2.9167e-05
9177 | 2024-08-27 | 16:05 | 2024-08-27 | 17:10 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi | Bijelo Polje | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
9178 | 2024-08-27 | 16:15 | 2024-08-27 | 18:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Spuž | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
9179 | 2024-08-27 | 16:40 | 2024-08-27 | 17:50 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
9180 | 2024-08-27 | 16:50 | 2024-08-27 | 16:55 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
9181 | 2024-08-27 | 17:05 | 2024-08-27 | 18:20 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 6 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
9182 | 2024-08-27 | 17:30 | 2024-08-27 | 18:30 | 42 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Lučići | Herceg Novi | 5 | 0.0056539 | 9.4232e-05
9183 | 2024-08-27 | 17:53 | 2024-08-27 | 19:55 | 6 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0016423 | 1.3462e-05
9184 | 2024-08-27 | 18:00 | 2024-08-28 | 9:00 | 13 | 900 | 900 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi | Bijelo Polje | 6 | 0.02625 | 2.9167e-05
9185 | 2024-08-27 | 18:25 | 2024-08-27 | 18:30 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
9186 | 2024-08-27 | 19:55 | 2024-08-27 | 20:47 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 3 | Berane | 3 | 0.00011667 | 2.2436e-06
9187 | 2024-08-27 | 20:55 | 2024-08-27 | 21:10 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
9188 | 2024-08-27 | 21:55 | 2024-08-27 | 23:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
9189 | 2024-08-28 | 6:55 | 2024-08-28 | 10:04 | 4 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glibavac 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0016962 | 8.9745e-06
9190 | 2024-08-28 | 7:05 | 2024-08-28 | 18:50 | 1 | 705 | 705 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV IzbjegličkoNaselje(Rudeš) | Berane | 3 | 0.0015817 | 2.2436e-06
9191 | 2024-08-28 | 7:40 | 2024-08-28 | 9:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
9192 | 2024-08-28 | 8:00 | 2024-08-28 | 12:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zgrada Ivanovići | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.2436e-06
9193 | 2024-08-28 | 8:20 | 2024-08-28 | 11:20 | 11 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0044424 | 2.468e-05
9194 | 2024-08-28 | 8:34 | 2024-08-28 | 13:00 | 23 | 266 | 266 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lukovo 2(331) | Nikšić | 1 | 0.013726 | 5.1603e-05
9195 | 2024-08-28 | 8:50 | 2024-08-28 | 10:35 | 56 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.013192 | 0.00012564
9196 | 2024-08-28 | 8:54 | 2024-08-28 | 10:30 | 40 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Granice 1(332) | Nikšić | 1 | 0.0086155 | 8.9745e-05
9197 | 2024-08-28 | 9:44 | 2024-08-28 | 14:00 | 1 | 256 | 256 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV BIS | Podgorica | 2 | 0.00057437 | 2.2436e-06
9198 | 2024-08-28 | 10:00 | 2024-08-28 | 14:30 | 53 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.032106 | 0.00011891
9199 | 2024-08-28 | 10:13 | 2024-08-28 | 11:30 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nova Bolnica | Cetinje | 2 | 0.00017276 | 2.2436e-06
9200 | 2024-08-28 | 10:40 | 2024-08-28 | 10:45 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
9201 | 2024-08-28 | 11:00 | 2024-08-28 | 13:55 | 119 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul | Ulcinj | 4 | 0.046723 | 0.00026699
9202 | 2024-08-28 | 11:50 | 2024-08-28 | 14:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 1 | Budva | 4 | 0.00029167 | 2.2436e-06
9203 | 2024-08-28 | 12:00 | 2024-08-28 | 14:00 | 6 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0016154 | 1.3462e-05
9204 | 2024-08-28 | 12:40 | 2024-08-28 | 14:00 | 6 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0010769 | 1.3462e-05
9205 | 2024-08-28 | 12:50 | 2024-08-28 | 14:12 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 11 | Podgorica | 2 | 0.00018398 | 2.2436e-06
9206 | 2024-08-28 | 13:46 | 2024-08-28 | 16:40 | 1 | 174 | 174 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Monteks | Podgorica | 2 | 0.00039039 | 2.2436e-06
9207 | 2024-08-28 | 14:30 | 2024-08-28 | 17:40 | 3 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragosava | Berane | 3 | 0.0012789 | 6.7308e-06
9208 | 2024-08-28 | 15:08 | 2024-08-28 | 15:40 | 49 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podborova | Pljevlja | 7 | 0.003518 | 0.00010994
9209 | 2024-08-28 | 15:30 | 2024-08-28 | 16:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zgrada Ivanovići | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9210 | 2024-08-28 | 15:45 | 2024-08-28 | 17:16 | 4 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Strug 1 | Žabljak | 7 | 0.00081668 | 8.9745e-06
9211 | 2024-08-28 | 16:12 | 2024-08-29 | 12:00 | 1 | 1188 | 1188 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovina | Cetinje | 2 | 0.0026654 | 2.2436e-06
9212 | 2024-08-28 | 16:30 | 2024-08-28 | 19:30 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 3 | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
9213 | 2024-08-28 | 17:00 | 2024-08-28 | 19:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božaj | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
9214 | 2024-08-28 | 17:15 | 2024-08-28 | 18:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podostrog | Budva | 4 | 0.00010096 | 2.2436e-06
9215 | 2024-08-28 | 17:35 | 2024-08-28 | 20:00 | 5 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.0016266 | 1.1218e-05
9216 | 2024-08-28 | 18:00 | 2024-08-28 | 18:25 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja | Budva | 4 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
9217 | 2024-08-28 | 18:00 | 2024-08-28 | 20:39 | 1 | 159 | 159 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.00035673 | 2.2436e-06
9218 | 2024-08-28 | 18:02 | 2024-08-28 | 19:10 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Šume | Podgorica | 2 | 0.00015257 | 2.2436e-06
9219 | 2024-08-28 | 18:55 | 2024-08-28 | 19:00 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
9220 | 2024-08-28 | 19:00 | 2024-08-29 | 11:08 | 1 | 968 | 968 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakricka Gora 1 | Podgorica | 2 | 0.0021718 | 2.2436e-06
9221 | 2024-08-28 | 19:35 | 2024-08-28 | 21:00 | 7 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.001335 | 1.5705e-05
9222 | 2024-08-28 | 20:10 | 2024-08-28 | 21:45 | 3 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 3 | Berane | 3 | 0.00063943 | 6.7308e-06
9223 | 2024-08-28 | 20:58 | 2024-08-28 | 21:52 | 210 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 1 | Ulcinj | 4 | 0.025443 | 0.00047116
9224 | 2024-08-28 | 21:20 | 2024-08-29 | 11:08 | 1 | 828 | 828 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakricka Gora 1 | Podgorica | 2 | 0.0018577 | 2.2436e-06
9225 | 2024-08-28 | 21:50 | 2024-08-29 | 16:00 | 4 | 1090 | 1090 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.0097822 | 8.9745e-06
9226 | 2024-08-28 | 21:50 | 2024-08-28 | 22:20 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj 3 | Cetinje | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
9227 | 2024-08-29 | 6:45 | 2024-08-29 | 14:40 | 1 | 475 | 475 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.0010657 | 2.2436e-06
9228 | 2024-08-29 | 6:51 | 2024-08-29 | 8:05 | 5 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cijevna 2 | Podgorica | 2 | 0.00083014 | 1.1218e-05
9229 | 2024-08-29 | 7:14 | 2024-08-29 | 8:42 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 D1 | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
9230 | 2024-08-29 | 8:07 | 2024-08-29 | 10:20 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćeklići | Cetinje | 2 | 0.0002984 | 2.2436e-06
9231 | 2024-08-29 | 8:20 | 2024-08-29 | 10:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikca od Rovina | Cetinje | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
9232 | 2024-08-29 | 8:24 | 2024-08-29 | 8:32 | 1 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cijevna 1 | Podgorica | 2 | 1.7949e-05 | 2.2436e-06
9233 | 2024-08-29 | 8:30 | 2024-08-29 | 8:50 | 3 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrići 1 | Kotor | 5 | 0.00013462 | 6.7308e-06
9234 | 2024-08-29 | 8:30 | 2024-08-29 | 8:50 | 10 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavatičići | Kotor | 5 | 0.00044872 | 2.2436e-05
9235 | 2024-08-29 | 8:45 | 2024-08-29 | 10:20 | 15 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Lepenac | Mojkovac | 6 | 0.0031972 | 3.3654e-05
9236 | 2024-08-29 | 8:50 | 2024-08-29 | 10:49 | 1 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići S3 | Podgorica | 2 | 0.00026699 | 2.2436e-06
9237 | 2024-08-29 | 8:57 | 2024-08-29 | 10:20 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šušunja 1 | Podgorica | 2 | 0.00018622 | 2.2436e-06
9238 | 2024-08-29 | 9:25 | 2024-08-29 | 14:00 | 9 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podkrajci | Pljevlja | 7 | 0.005553 | 2.0193e-05
9239 | 2024-08-29 | 9:55 | 2024-08-29 | 16:50 | 7 | 415 | 415 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Babino Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0065177 | 1.5705e-05
9240 | 2024-08-29 | 10:12 | 2024-08-29 | 15:17 | 1 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Repetitor Zatrijebač | Podgorica | 2 | 0.0006843 | 2.2436e-06
9241 | 2024-08-29 | 10:50 | 2024-08-29 | 14:30 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 6 | Podgorica | 2 | 0.0004936 | 2.2436e-06
9242 | 2024-08-29 | 11:10 | 2024-08-29 | 13:15 | 67 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 4 | Berane | 3 | 0.01879 | 0.00015032
9243 | 2024-08-29 | 11:15 | 2024-08-29 | 15:11 | 2 | 236 | 236 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Rsojevići | Podgorica | 2 | 0.001059 | 4.4872e-06
9244 | 2024-08-29 | 11:44 | 2024-08-29 | 15:20 | 1 | 216 | 216 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudine | Podgorica | 2 | 0.00048462 | 2.2436e-06
9245 | 2024-08-29 | 11:55 | 2024-08-29 | 13:55 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9246 | 2024-08-29 | 12:23 | 2024-08-29 | 16:00 | 1 | 217 | 217 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.00048686 | 2.2436e-06
9247 | 2024-08-29 | 12:44 | 2024-08-29 | 13:35 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00011442 | 2.2436e-06
9248 | 2024-08-29 | 12:45 | 2024-08-29 | 13:44 | 9 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje | Bijelo Polje | 6 | 0.0011914 | 2.0193e-05
9249 | 2024-08-29 | 12:48 | 2024-08-29 | 13:44 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje | Bijelo Polje | 6 | 0.00012564 | 2.2436e-06
9250 | 2024-08-29 | 12:48 | 2024-08-29 | 17:19 | 4 | 271 | 271 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Strug 1 | Žabljak | 7 | 0.0024321 | 8.9745e-06
9251 | 2024-08-29 | 12:54 | 2024-08-29 | 13:03 | 484 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petovića Zabio | Bar | 4 | 0.0097732 | 0.0010859
9252 | 2024-08-29 | 12:55 | 2024-08-30 | 9:17 | 1 | 1222 | 1222 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crna Greda | Cetinje | 2 | 0.0027417 | 2.2436e-06
9253 | 2024-08-29 | 13:40 | 2024-08-29 | 18:08 | 154 | 268 | 268 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.092599 | 0.00034552
9254 | 2024-08-29 | 14:00 | 2024-08-29 | 15:05 | 13 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Kapom - Bostur | Cetinje | 2 | 0.0018959 | 2.9167e-05
9255 | 2024-08-29 | 14:10 | 2024-08-29 | 15:15 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
9256 | 2024-08-29 | 14:15 | 2024-08-29 | 15:15 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9257 | 2024-08-29 | 14:32 | 2024-08-29 | 19:13 | 1 | 281 | 281 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malo Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00063046 | 2.2436e-06
9258 | 2024-08-29 | 14:44 | 2024-08-29 | 16:11 | 1 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.00019519 | 2.2436e-06
9259 | 2024-08-29 | 15:00 | 2024-08-29 | 15:05 | 45 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Glibaći | Pljevlja | 7 | 0.00050481 | 0.00010096
9260 | 2024-08-29 | 15:10 | 2024-08-29 | 17:36 | 6 | 146 | 146 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje | Bijelo Polje | 6 | 0.0019654 | 1.3462e-05
9261 | 2024-08-29 | 15:14 | 2024-08-29 | 16:34 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
9262 | 2024-08-29 | 15:15 | 2024-08-29 | 15:25 | 2 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 1 | Cetinje | 2 | 4.4872e-05 | 4.4872e-06
9263 | 2024-08-29 | 15:17 | 2024-08-29 | 18:07 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
9264 | 2024-08-29 | 15:18 | 2024-08-29 | 16:54 | 2 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Arza | Podgorica | 2 | 0.00043077 | 4.4872e-06
9265 | 2024-08-29 | 15:25 | 2024-08-29 | 17:36 | 9 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje | Bijelo Polje | 6 | 0.0026452 | 2.0193e-05
9266 | 2024-08-29 | 15:40 | 2024-08-29 | 18:53 | 1 | 193 | 193 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.00043302 | 2.2436e-06
9267 | 2024-08-29 | 15:44 | 2024-08-29 | 17:55 | 21 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krševo | Podgorica | 2 | 0.0061722 | 4.7116e-05
9268 | 2024-08-29 | 16:00 | 2024-08-29 | 17:11 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pikalje | Podgorica | 2 | 0.0001593 | 2.2436e-06
9269 | 2024-08-29 | 16:14 | 2024-08-29 | 21:54 | 5 | 340 | 340 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora 2 | Podgorica | 2 | 0.0038141 | 1.1218e-05
9270 | 2024-08-29 | 16:59 | 2024-08-29 | 18:30 | 1 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liješta | Podgorica | 2 | 0.00020417 | 2.2436e-06
9271 | 2024-08-29 | 17:15 | 2024-08-29 | 18:30 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 1 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
9272 | 2024-08-29 | 17:20 | 2024-08-29 | 17:50 | 29 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podkrajci | Pljevlja | 7 | 0.0019519 | 6.5065e-05
9273 | 2024-08-29 | 17:30 | 2024-08-29 | 18:28 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.00013013 | 2.2436e-06
9274 | 2024-08-29 | 17:55 | 2024-08-29 | 19:07 | 10 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Izbjegličko (Gusinje) | Berane | 3 | 0.0016154 | 2.2436e-05
9275 | 2024-08-29 | 18:15 | 2024-08-29 | 18:20 | 11 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zasada | Pljevlja | 7 | 0.0001234 | 2.468e-05
9276 | 2024-08-29 | 18:46 | 2024-08-29 | 19:27 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje | Bijelo Polje | 6 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
9277 | 2024-08-29 | 18:58 | 2024-08-29 | 21:04 | 1 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.0002827 | 2.2436e-06
9278 | 2024-08-29 | 19:15 | 2024-08-29 | 20:15 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 2 | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9279 | 2024-08-29 | 19:20 | 2024-08-29 | 20:07 | 1 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skorać | Podgorica | 2 | 0.00010545 | 2.2436e-06
9280 | 2024-08-29 | 19:30 | 2024-08-29 | 19:42 | 1 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 5 | Podgorica | 2 | 2.6923e-05 | 2.2436e-06
9281 | 2024-08-29 | 19:38 | 2024-08-29 | 21:42 | 1 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Labus | Bijelo Polje | 6 | 0.00027821 | 2.2436e-06
9282 | 2024-08-29 | 20:10 | 2024-08-30 | 16:33 | 1 | 1223 | 1223 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cvilin | Podgorica | 2 | 0.0027439 | 2.2436e-06
9283 | 2024-08-29 | 20:20 | 2024-08-30 | 10:30 | 1 | 850 | 850 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranjina Manastir | Podgorica | 2 | 0.0019071 | 2.2436e-06
9284 | 2024-08-29 | 20:40 | 2024-08-29 | 21:54 | 3 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Mahala | Podgorica | 2 | 0.00049808 | 6.7308e-06
9285 | 2024-08-29 | 20:45 | 2024-08-29 | 21:42 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi | Bijelo Polje | 6 | 0.00012789 | 2.2436e-06
9286 | 2024-08-30 | 6:15 | 2024-08-30 | 9:09 | 2 | 174 | 174 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorak | Podgorica | 2 | 0.00078078 | 4.4872e-06
9287 | 2024-08-30 | 7:03 | 2024-08-30 | 18:30 | 1 | 687 | 687 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi Komanski | Podgorica | 2 | 0.0015414 | 2.2436e-06
9288 | 2024-08-30 | 7:47 | 2024-08-30 | 12:44 | 1 | 297 | 297 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jankovića Krš | Cetinje | 2 | 0.00066635 | 2.2436e-06
9289 | 2024-08-30 | 7:57 | 2024-08-30 | 8:44 | 1 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 5 | Podgorica | 2 | 0.00010545 | 2.2436e-06
9290 | 2024-08-30 | 8:12 | 2024-08-30 | 9:00 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje | Bijelo Polje | 6 | 0.00010769 | 2.2436e-06
9291 | 2024-08-30 | 8:15 | 2024-08-30 | 11:20 | 113 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ul.Baja Pivljanina(16) | Nikšić | 1 | 0.046903 | 0.00025353
9292 | 2024-08-30 | 8:15 | 2024-08-30 | 13:10 | 33 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žari Brezovac | Mojkovac | 6 | 0.021842 | 7.4039e-05
9293 | 2024-08-30 | 8:16 | 2024-08-30 | 11:48 | 1 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 2 | Podgorica | 2 | 0.00047565 | 2.2436e-06
9294 | 2024-08-30 | 8:45 | 2024-08-30 | 9:00 | 35 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Milunići Nova | Pljevlja | 7 | 0.0011779 | 7.8527e-05
9295 | 2024-08-30 | 8:49 | 2024-08-30 | 11:35 | 1 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dušići 3 | Podgorica | 2 | 0.00037244 | 2.2436e-06
9296 | 2024-08-30 | 9:00 | 2024-08-30 | 9:50 | 3 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV DragovaLukaTovićRe.(435) | Nikšić | 1 | 0.00033654 | 6.7308e-06
9297 | 2024-08-30 | 9:00 | 2024-08-30 | 11:00 | 35 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Milunići Nova | Pljevlja | 7 | 0.0094232 | 7.8527e-05
9298 | 2024-08-30 | 9:00 | 2024-08-30 | 14:30 | 22 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bandžov | Rožaje | 3 | 0.016289 | 4.936e-05
9299 | 2024-08-30 | 9:10 | 2024-08-30 | 15:40 | 20 | 390 | 390 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0175 | 4.4872e-05
9300 | 2024-08-30 | 9:25 | 2024-08-30 | 17:00 | 23 | 455 | 455 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 3(372) | Nikšić | 1 | 0.023479 | 5.1603e-05
9301 | 2024-08-30 | 9:30 | 2024-08-30 | 10:37 | 365 | 67 | 67 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kruče Uvala | Ulcinj | 4 | 0.054868 | 0.00081892
9302 | 2024-08-30 | 9:35 | 2024-08-30 | 10:15 | 4 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đenovići 1 (Đorđević) | Herceg Novi | 5 | 0.00035898 | 8.9745e-06
9303 | 2024-08-30 | 9:38 | 2024-08-30 | 20:28 | 2 | 650 | 650 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prifte | Podgorica | 2 | 0.0029167 | 4.4872e-06
9304 | 2024-08-30 | 9:40 | 2024-08-30 | 12:00 | 35 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Praćevac | Berane | 3 | 0.010994 | 7.8527e-05
9305 | 2024-08-30 | 9:58 | 2024-08-31 | 10:45 | 1 | 1487 | 1487 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vladoš 1 | Kolašin | 6 | 0.0033363 | 2.2436e-06
9306 | 2024-08-30 | 10:00 | 2024-08-30 | 20:00 | 1 | 600 | 600 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đjurička Rijeka 2 | Berane | 3 | 0.0013462 | 2.2436e-06
9307 | 2024-08-30 | 10:09 | 2024-08-30 | 11:23 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
9308 | 2024-08-30 | 10:45 | 2024-08-30 | 12:15 | 56 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.011308 | 0.00012564
9309 | 2024-08-30 | 11:00 | 2024-08-30 | 11:30 | 35 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Milunići Nova | Pljevlja | 7 | 0.0023558 | 7.8527e-05
9310 | 2024-08-30 | 11:10 | 2024-08-30 | 12:10 | 11 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0014808 | 2.468e-05
9311 | 2024-08-30 | 11:37 | 2024-08-30 | 13:38 | 1 | 121 | 121 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 11 | Podgorica | 2 | 0.00027148 | 2.2436e-06
9312 | 2024-08-30 | 11:45 | 2024-08-30 | 13:20 | 4 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.00085257 | 8.9745e-06
9313 | 2024-08-30 | 11:47 | 2024-08-30 | 15:52 | 4 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Strug 1 | Žabljak | 7 | 0.0021987 | 8.9745e-06
9314 | 2024-08-30 | 12:40 | 2024-08-30 | 15:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 1 | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
9315 | 2024-08-30 | 13:20 | 2024-08-30 | 16:20 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krš Medina 2 | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
9316 | 2024-08-30 | 14:20 | 2024-08-30 | 17:58 | 1 | 218 | 218 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 1 | Cetinje | 2 | 0.00048911 | 2.2436e-06
9317 | 2024-08-30 | 16:40 | 2024-08-30 | 17:07 | 27 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Krupice 2 | Pljevlja | 7 | 0.0016356 | 6.0578e-05
9318 | 2024-08-30 | 17:00 | 2024-08-30 | 17:25 | 23 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 3(372) | Nikšić | 1 | 0.0012901 | 5.1603e-05
9319 | 2024-08-30 | 18:24 | 2024-08-31 | 10:47 | 2 | 983 | 983 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 2 | Cetinje | 2 | 0.0044109 | 4.4872e-06
9320 | 2024-08-30 | 20:35 | 2024-08-30 | 20:40 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
9321 | 2024-08-30 | 20:36 | 2024-08-31 | 23:20 | 7 | 1604 | 1604 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goduša | Bijelo Polje | 6 | 0.025191 | 1.5705e-05
9322 | 2024-08-30 | 21:59 | 2024-08-31 | 7:50 | 1 | 591 | 591 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.001326 | 2.2436e-06
9323 | 2024-08-30 | 23:54 | 2024-08-31 | 11:10 | 1 | 676 | 676 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 3 | Podgorica | 2 | 0.0015167 | 2.2436e-06
9324 | 2024-08-31 | 3:45 | 2024-08-31 | 5:30 | 4 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Okladi | Bijelo Polje | 6 | 0.00094232 | 8.9745e-06
9325 | 2024-08-31 | 7:30 | 2024-08-31 | 9:30 | 9 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Liješnje 1 | Kolašin | 6 | 0.0024231 | 2.0193e-05
9326 | 2024-08-31 | 8:05 | 2024-08-31 | 10:20 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.00030289 | 2.2436e-06
9327 | 2024-08-31 | 8:20 | 2024-08-31 | 17:00 | 1 | 520 | 520 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.0011667 | 2.2436e-06
9328 | 2024-08-31 | 8:50 | 2024-08-31 | 13:20 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rvaši | Cetinje | 2 | 0.00060578 | 2.2436e-06
9329 | 2024-08-31 | 8:52 | 2024-08-31 | 13:00 | 1 | 248 | 248 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 2 | Podgorica | 2 | 0.00055642 | 2.2436e-06
9330 | 2024-08-31 | 9:30 | 2024-08-31 | 12:10 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Ivanje | Bijelo Polje | 6 | 0.00035898 | 2.2436e-06
9331 | 2024-08-31 | 9:53 | 2024-08-31 | 13:00 | 1 | 187 | 187 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 4 | Podgorica | 2 | 0.00041956 | 2.2436e-06
9332 | 2024-08-31 | 10:00 | 2024-08-31 | 11:30 | 546 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-60 | Budva | 4 | 0.11025 | 0.001225
9333 | 2024-08-31 | 10:05 | 2024-08-31 | 14:05 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojstir Donji | Bijelo Polje | 6 | 0.00053847 | 2.2436e-06
9334 | 2024-08-31 | 11:45 | 2024-08-31 | 14:20 | 5 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab Dauti | Bijelo Polje | 6 | 0.0017388 | 1.1218e-05
9335 | 2024-08-31 | 12:10 | 2024-08-31 | 15:20 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 10 | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
9336 | 2024-08-31 | 12:35 | 2024-08-31 | 15:35 | 9 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liješnje 1 | Kolašin | 6 | 0.0036347 | 2.0193e-05
9337 | 2024-08-31 | 12:40 | 2024-08-31 | 15:30 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pričelje | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
9338 | 2024-08-31 | 13:50 | 2024-08-31 | 19:41 | 1 | 351 | 351 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đjurička Rijeka 2 | Berane | 3 | 0.00078751 | 2.2436e-06
9339 | 2024-08-31 | 14:15 | 2024-08-31 | 15:10 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
9340 | 2024-08-31 | 17:20 | 2024-08-31 | 17:25 | 155 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Odžak | Pljevlja | 7 | 0.0017388 | 0.00034776
9341 | 2024-08-31 | 17:30 | 2024-08-31 | 17:45 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Seoca | Žabljak | 7 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
9342 | 2024-08-31 | 18:15 | 2024-08-31 | 23:59 | 1 | 344 | 344 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.0007718 | 2.2436e-06
9343 | 2024-08-31 | 18:20 | 2024-09-01 | 0:00 | 7 | 340 | 340 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 1 | Berane | 3 | 0.0053398 | 1.5705e-05
9344 | 2024-08-31 | 18:30 | 2024-08-31 | 19:01 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centrala | Berane | 3 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
9345 | 2024-08-31 | 19:55 | 2024-08-31 | 20:50 | 3 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pali | Bijelo Polje | 6 | 0.0003702 | 6.7308e-06
9346 | 2024-09-01 | 0:00 | 2024-09-01 | 10:30 | 1 | 630 | 630 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 1 | Berane | 3 | 0.0014135 | 2.2436e-06
9347 | 2024-09-01 | 2:30 | 2024-09-01 | 3:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 5 | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
9348 | 2024-09-01 | 8:25 | 2024-09-01 | 17:48 | 1 | 563 | 563 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mokra | Podgorica | 2 | 0.0012632 | 2.2436e-06
9349 | 2024-09-01 | 8:44 | 2024-09-01 | 14:00 | 1 | 316 | 316 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Murtovina 2 | Podgorica | 2 | 0.00070898 | 2.2436e-06
9350 | 2024-09-01 | 8:53 | 2024-09-02 | 11:00 | 1 | 1567 | 1567 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovina | Cetinje | 2 | 0.0035157 | 2.2436e-06
9351 | 2024-09-01 | 10:11 | 2024-09-01 | 14:05 | 1 | 234 | 234 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe 1 | Podgorica | 2 | 0.00052501 | 2.2436e-06
9352 | 2024-09-01 | 11:30 | 2024-09-01 | 13:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bjeloši | Cetinje | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9353 | 2024-09-01 | 12:01 | 2024-09-01 | 17:43 | 1 | 342 | 342 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 1 | Cetinje | 2 | 0.00076732 | 2.2436e-06
9354 | 2024-09-01 | 12:09 | 2024-09-01 | 13:20 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 8 | Podgorica | 2 | 0.0001593 | 2.2436e-06
9355 | 2024-09-01 | 13:00 | 2024-09-01 | 14:00 | 15 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 2 | Podgorica | 2 | 0.0020193 | 3.3654e-05
9356 | 2024-09-01 | 15:26 | 2024-09-01 | 15:58 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe 1 | Podgorica | 2 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
9357 | 2024-09-01 | 18:30 | 2024-09-01 | 19:14 | 19 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kalače 1 | Rožaje | 3 | 0.0018757 | 4.2629e-05
9358 | 2024-09-01 | 20:30 | 2024-09-01 | 21:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krat Mojanovića | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
9359 | 2024-09-02 | 8:54 | 2024-09-02 | 13:10 | 13 | 256 | 256 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0074668 | 2.9167e-05
9360 | 2024-09-02 | 9:00 | 2024-09-02 | 10:40 | 18 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.0040385 | 4.0385e-05
9361 | 2024-09-02 | 9:00 | 2024-09-02 | 14:30 | 72 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.053308 | 0.00016154
9362 | 2024-09-02 | 9:10 | 2024-09-02 | 10:30 | 115 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plužine 2(702) | Plužine | 1 | 0.020641 | 0.00025802
9363 | 2024-09-02 | 9:19 | 2024-09-02 | 10:25 | 1 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 19. Decembar Nova | Podgorica | 2 | 0.00014808 | 2.2436e-06
9364 | 2024-09-02 | 9:55 | 2024-09-02 | 12:15 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skočiđevojka | Budva | 4 | 0.00031411 | 2.2436e-06
9365 | 2024-09-02 | 10:30 | 2024-09-02 | 11:35 | 119 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV 4. Jul | Ulcinj | 4 | 0.017354 | 0.00026699
9366 | 2024-09-02 | 10:30 | 2024-09-02 | 14:05 | 76 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.036661 | 0.00017051
9367 | 2024-09-02 | 10:49 | 2024-09-02 | 13:44 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 11 | Podgorica | 2 | 0.00039263 | 2.2436e-06
9368 | 2024-09-02 | 11:02 | 2024-09-02 | 13:00 | 29 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beogradska 2 | Podgorica | 2 | 0.0076777 | 6.5065e-05
9369 | 2024-09-02 | 11:16 | 2024-09-02 | 11:48 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Depo Željeznička Stanica | Podgorica | 2 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
9370 | 2024-09-02 | 13:51 | 2024-09-02 | 14:30 | 4 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV DPO Vrela | Podgorica | 2 | 0.00035 | 8.9745e-06
9371 | 2024-09-02 | 14:30 | 2024-09-02 | 19:30 | 72 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.048462 | 0.00016154
9372 | 2024-09-02 | 14:45 | 2024-09-02 | 19:30 | 8 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 3 | Berane | 3 | 0.0051154 | 1.7949e-05
9373 | 2024-09-02 | 16:40 | 2024-09-02 | 17:00 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zeta Film | Budva | 4 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
9374 | 2024-09-02 | 16:50 | 2024-09-02 | 19:30 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka Reževići 3 | Budva | 4 | 0.00035898 | 2.2436e-06
9375 | 2024-09-02 | 20:10 | 2024-09-02 | 20:40 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 11 | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
9376 | 2024-09-02 | 20:25 | 2024-09-03 | 10:47 | 3 | 862 | 862 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 7 | Podgorica | 2 | 0.005802 | 6.7308e-06
9377 | 2024-09-03 | 7:15 | 2024-09-03 | 10:36 | 1 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jankovića Krš | Cetinje | 2 | 0.00045097 | 2.2436e-06
9378 | 2024-09-03 | 7:58 | 2024-09-03 | 10:00 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kujevići | Rožaje | 3 | 0.00027372 | 2.2436e-06
9379 | 2024-09-03 | 8:20 | 2024-09-03 | 10:20 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9380 | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 14:15 | 76 | 315 | 315 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.053712 | 0.00017051
9381 | 2024-09-03 | 9:01 | 2024-09-03 | 13:16 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Begova Glavica | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 2.2436e-06
9382 | 2024-09-03 | 9:08 | 2024-09-03 | 11:00 | 33 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Polje - Brod(142) | Nikšić | 1 | 0.0082924 | 7.4039e-05
9383 | 2024-09-03 | 9:20 | 2024-09-03 | 14:10 | 9 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka(176) | Nikšić | 1 | 0.0058558 | 2.0193e-05
9384 | 2024-09-03 | 9:23 | 2024-09-03 | 10:52 | 3 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV DragovaLukaTovićRe.(435) | Nikšić | 1 | 0.00059905 | 6.7308e-06
9385 | 2024-09-03 | 9:24 | 2024-09-03 | 12:00 | 368 | 156 | 156 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Ahmetov Brijeg | Bar | 4 | 0.1288 | 0.00082565
9386 | 2024-09-03 | 9:34 | 2024-09-03 | 12:00 | 1 | 146 | 146 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S - 53 | Cetinje | 2 | 0.00032757 | 2.2436e-06
9387 | 2024-09-03 | 9:47 | 2024-09-03 | 10:20 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 6 (Jelić) | Berane | 3 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
9388 | 2024-09-03 | 10:50 | 2024-09-03 | 14:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vile ZEPS | Budva | 4 | 0.00042629 | 2.2436e-06
9389 | 2024-09-03 | 11:00 | 2024-09-03 | 11:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV EPCG(7) | Nikšić | 1 | 0.00010096 | 2.2436e-06
9390 | 2024-09-03 | 11:28 | 2024-09-03 | 11:35 | 252 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bregvija | Ulcinj | 4 | 0.0039577 | 0.00056539
9391 | 2024-09-03 | 12:00 | 2024-09-03 | 12:36 | 368 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Ahmetov Brijeg | Bar | 4 | 0.029723 | 0.00082565
9392 | 2024-09-03 | 12:15 | 2024-09-03 | 12:55 | 70 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vitalac (Štedim)(220) | Nikšić | 1 | 0.0062821 | 0.00015705
9393 | 2024-09-03 | 12:27 | 2024-09-03 | 16:00 | 1 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kujava | Podgorica | 2 | 0.00047789 | 2.2436e-06
9394 | 2024-09-03 | 13:13 | 2024-09-04 | 8:33 | 1 | 1160 | 1160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Povrhpoljina | Podgorica | 2 | 0.0026026 | 2.2436e-06
9395 | 2024-09-03 | 13:15 | 2024-09-03 | 14:00 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 3 | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
9396 | 2024-09-03 | 13:47 | 2024-09-03 | 15:00 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Most Radovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
9397 | 2024-09-03 | 14:38 | 2024-09-04 | 10:35 | 1 | 1197 | 1197 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 0.0026856 | 2.2436e-06
9398 | 2024-09-03 | 14:45 | 2024-09-03 | 15:35 | 252 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bregvija | Ulcinj | 4 | 0.02827 | 0.00056539
9399 | 2024-09-03 | 15:15 | 2024-09-03 | 17:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hareme 1 | Berane | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
9400 | 2024-09-03 | 17:05 | 2024-09-05 | 11:00 | 2 | 2515 | 2515 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 1 | Cetinje | 2 | 0.011285 | 4.4872e-06
9401 | 2024-09-03 | 17:25 | 2024-09-04 | 13:00 | 4 | 1175 | 1175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paučina | Rožaje | 3 | 0.010545 | 8.9745e-06
9402 | 2024-09-04 | 8:40 | 2024-09-04 | 12:55 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glava Zete | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 2.2436e-06
9403 | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 14:20 | 76 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.054565 | 0.00017051
9404 | 2024-09-04 | 9:20 | 2024-09-04 | 11:00 | 40 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.0089745 | 8.9745e-05
9405 | 2024-09-04 | 11:20 | 2024-09-04 | 12:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zgrada Ivanovići | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9406 | 2024-09-04 | 11:40 | 2024-09-04 | 14:50 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mijokusovići | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
9407 | 2024-09-04 | 15:05 | 2024-09-06 | 11:00 | 1 | 2635 | 2635 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0059119 | 2.2436e-06
9408 | 2024-09-04 | 17:36 | 2024-09-04 | 18:52 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livade Bandića 2 | Podgorica | 2 | 0.00017051 | 2.2436e-06
9409 | 2024-09-04 | 18:19 | 2024-09-04 | 22:10 | 1 | 231 | 231 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica | Podgorica | 2 | 0.00051828 | 2.2436e-06
9410 | 2024-09-04 | 21:02 | 2024-09-04 | 21:34 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livade Bandića 2 | Podgorica | 2 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
9411 | 2024-09-05 | 7:00 | 2024-09-05 | 12:00 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.00067308 | 2.2436e-06
9412 | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 15:00 | 29 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 3(372) | Nikšić | 1 | 0.023423 | 6.5065e-05
9413 | 2024-09-05 | 9:40 | 2024-09-05 | 14:30 | 76 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.049449 | 0.00017051
9414 | 2024-09-05 | 11:20 | 2024-09-05 | 15:00 | 46 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.022705 | 0.00010321
9415 | 2024-09-05 | 12:00 | 2024-09-05 | 12:45 | 5 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čikovina 2 | Podgorica | 2 | 0.00050481 | 1.1218e-05
9416 | 2024-09-05 | 14:21 | 2024-09-06 | 9:50 | 1 | 1169 | 1169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hareme 3 | Berane | 3 | 0.0026228 | 2.2436e-06
9417 | 2024-09-05 | 15:00 | 2024-09-05 | 16:30 | 29 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 3(372) | Nikšić | 1 | 0.0058558 | 6.5065e-05
9418 | 2024-09-05 | 19:45 | 2024-09-05 | 20:20 | 5 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zaostro 3 | Berane | 3 | 0.00039263 | 1.1218e-05
9419 | 2024-09-05 | 20:00 | 2024-09-05 | 22:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9420 | 2024-09-05 | 21:45 | 2024-09-06 | 8:10 | 1 | 625 | 625 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.0014023 | 2.2436e-06
9421 | 2024-09-05 | 22:30 | 2024-09-05 | 23:30 | 19 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 45359 | Podgorica | 2 | 0.0025577 | 4.2629e-05
9422 | 2024-09-06 | 7:59 | 2024-09-06 | 10:00 | 15 | 121 | 121 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržani Do | Cetinje | 2 | 0.0040722 | 3.3654e-05
9423 | 2024-09-06 | 8:09 | 2024-09-06 | 10:00 | 1 | 111 | 111 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Granični Prelaz Božaj | Podgorica | 2 | 0.00024904 | 2.2436e-06
9424 | 2024-09-06 | 8:25 | 2024-09-06 | 10:39 | 1 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 1 | Cetinje | 2 | 0.00030064 | 2.2436e-06
9425 | 2024-09-06 | 8:31 | 2024-09-06 | 11:50 | 1 | 199 | 199 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goričani 1 | Podgorica | 2 | 0.00044648 | 2.2436e-06
9426 | 2024-09-06 | 8:39 | 2024-09-06 | 10:51 | 3 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.00088847 | 6.7308e-06
9427 | 2024-09-06 | 9:06 | 2024-09-06 | 10:00 | 1 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orja Luka | Podgorica | 2 | 0.00012116 | 2.2436e-06
9428 | 2024-09-06 | 9:20 | 2024-09-06 | 11:20 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 1 | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9429 | 2024-09-06 | 9:34 | 2024-09-06 | 10:48 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuković | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
9430 | 2024-09-06 | 9:35 | 2024-09-06 | 15:13 | 1 | 338 | 338 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojoviće 2 | Berane | 3 | 0.00075834 | 2.2436e-06
9431 | 2024-09-06 | 10:00 | 2024-09-06 | 12:10 | 5 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grnčar 2 ( Vjeternik) | Berane | 3 | 0.0014584 | 1.1218e-05
9432 | 2024-09-06 | 10:48 | 2024-09-06 | 14:55 | 2 | 247 | 247 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meterizi | Cetinje | 2 | 0.0011083 | 4.4872e-06
9433 | 2024-09-06 | 11:26 | 2024-09-06 | 16:48 | 1 | 322 | 322 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržani Do | Cetinje | 2 | 0.00072244 | 2.2436e-06
9434 | 2024-09-06 | 12:10 | 2024-09-06 | 17:36 | 1 | 326 | 326 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Počijevka | Podgorica | 2 | 0.00073142 | 2.2436e-06
9435 | 2024-09-06 | 14:55 | 2024-09-06 | 15:30 | 447 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Mijović | Bar | 4 | 0.035101 | 0.0010029
9436 | 2024-09-06 | 15:55 | 2024-09-06 | 16:37 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ibričevina | Podgorica | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
9437 | 2024-09-06 | 16:40 | 2024-09-06 | 18:15 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
9438 | 2024-09-06 | 18:10 | 2024-09-06 | 19:27 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ibričevina | Podgorica | 2 | 0.00017276 | 2.2436e-06
9439 | 2024-09-06 | 20:35 | 2024-09-07 | 10:03 | 1 | 808 | 808 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dujeva | Cetinje | 2 | 0.0018128 | 2.2436e-06
9440 | 2024-09-07 | 7:55 | 2024-09-07 | 9:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 1 | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
9441 | 2024-09-07 | 8:25 | 2024-09-07 | 14:25 | 3 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grnčar 1 (Bucelj) | Berane | 3 | 0.0024231 | 6.7308e-06
9442 | 2024-09-07 | 8:50 | 2024-09-07 | 13:55 | 5 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.0034215 | 1.1218e-05
9443 | 2024-09-07 | 9:20 | 2024-09-07 | 11:36 | 1 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 7 | Podgorica | 2 | 0.00030513 | 2.2436e-06
9444 | 2024-09-07 | 9:55 | 2024-09-07 | 14:25 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grnčar 1 (Bucelj) | Berane | 3 | 0.00060578 | 2.2436e-06
9445 | 2024-09-07 | 10:38 | 2024-09-07 | 13:40 | 1 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Vrbica | Podgorica | 2 | 0.00040834 | 2.2436e-06
9446 | 2024-09-07 | 11:50 | 2024-09-07 | 13:41 | 1 | 111 | 111 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV P+2S | Podgorica | 2 | 0.00024904 | 2.2436e-06
9447 | 2024-09-07 | 12:00 | 2024-09-07 | 13:55 | 80 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.020641 | 0.00017949
9448 | 2024-09-07 | 12:31 | 2024-09-07 | 14:30 | 1 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milenijum 1 | Podgorica | 2 | 0.00026699 | 2.2436e-06
9449 | 2024-09-07 | 13:59 | 2024-09-07 | 17:25 | 7 | 206 | 206 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 1 | Podgorica | 2 | 0.0032353 | 1.5705e-05
9450 | 2024-09-07 | 16:27 | 2024-09-07 | 18:13 | 1 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 5 | Podgorica | 2 | 0.00023782 | 2.2436e-06
9451 | 2024-09-07 | 19:15 | 2024-09-10 | 8:30 | 1 | 3675 | 3675 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 1 | Berane | 3 | 0.0082453 | 2.2436e-06
9452 | 2024-09-07 | 20:43 | 2024-09-07 | 21:13 | 5 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ibričevina | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 1.1218e-05
9453 | 2024-09-07 | 22:27 | 2024-09-08 | 13:00 | 1 | 873 | 873 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo Ljubović 4 | Podgorica | 2 | 0.0019587 | 2.2436e-06
9454 | 2024-09-08 | 8:50 | 2024-09-08 | 12:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novoselje | Budva | 4 | 0.00042629 | 2.2436e-06
9455 | 2024-09-08 | 12:05 | 2024-09-08 | 16:00 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.00052725 | 2.2436e-06
9456 | 2024-09-08 | 12:10 | 2024-09-09 | 11:00 | 1 | 1370 | 1370 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Razvršje Ljubović | Podgorica | 2 | 0.0030738 | 2.2436e-06
9457 | 2024-09-08 | 16:00 | 2024-09-08 | 17:15 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
9458 | 2024-09-08 | 20:04 | 2024-09-08 | 20:54 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dječiji Vrtić Momišići | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
9459 | 2024-09-08 | 20:35 | 2024-09-08 | 20:55 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
9460 | 2024-09-08 | 22:10 | 2024-09-09 | 12:50 | 1 | 880 | 880 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikole Lekića | Cetinje | 2 | 0.0019744 | 2.2436e-06
9461 | 2024-09-09 | 7:30 | 2024-09-09 | 8:30 | 2 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Carine 2 | Rožaje | 3 | 0.00026923 | 4.4872e-06
9462 | 2024-09-09 | 7:30 | 2024-09-09 | 9:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Koljeno | Rožaje | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9463 | 2024-09-09 | 8:45 | 2024-09-09 | 8:50 | 15 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bogdanv Kraj LPO | Cetinje | 2 | 0.00016827 | 3.3654e-05
9464 | 2024-09-09 | 8:46 | 2024-09-09 | 12:46 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plinara | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.2436e-06
9465 | 2024-09-09 | 9:10 | 2024-09-09 | 10:41 | 1 | 91 | 91 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kula Gornja i Donja Gorica | Podgorica | 2 | 0.00020417 | 2.2436e-06
9466 | 2024-09-09 | 9:40 | 2024-09-09 | 10:00 | 14 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 10 | Podgorica | 2 | 0.00062821 | 3.1411e-05
9467 | 2024-09-09 | 9:40 | 2024-09-09 | 14:30 | 170 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 3 | Berane | 3 | 0.11061 | 0.00038141
9468 | 2024-09-09 | 10:59 | 2024-09-09 | 14:28 | 1 | 209 | 209 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mmišići 14 | Podgorica | 2 | 0.00046892 | 2.2436e-06
9469 | 2024-09-09 | 11:08 | 2024-09-10 | 10:20 | 1 | 1392 | 1392 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 0.0031231 | 2.2436e-06
9470 | 2024-09-09 | 12:20 | 2024-09-09 | 14:10 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja Konik | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
9471 | 2024-09-09 | 13:34 | 2024-09-09 | 16:34 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podkošljun 2 | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
9472 | 2024-09-09 | 13:56 | 2024-09-09 | 14:56 | 9 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bečići 2 | Budva | 4 | 0.0012116 | 2.0193e-05
9473 | 2024-09-09 | 14:15 | 2024-09-10 | 12:30 | 1 | 1335 | 1335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašnica | Berane | 3 | 0.0029952 | 2.2436e-06
9474 | 2024-09-09 | 14:30 | 2024-09-09 | 16:20 | 170 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 3 | Berane | 3 | 0.041956 | 0.00038141
9475 | 2024-09-09 | 14:35 | 2024-09-09 | 15:00 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lugovi 1 | Budva | 4 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
9476 | 2024-09-09 | 14:50 | 2024-09-09 | 23:59 | 1 | 549 | 549 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.0012317 | 2.2436e-06
9477 | 2024-09-09 | 14:55 | 2024-09-09 | 15:15 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
9478 | 2024-09-09 | 15:14 | 2024-09-09 | 16:40 | 1 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 4A | Podgorica | 2 | 0.00019295 | 2.2436e-06
9479 | 2024-09-09 | 15:18 | 2024-09-09 | 16:45 | 34 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Mosori | Podgorica | 2 | 0.0066366 | 7.6283e-05
9480 | 2024-09-09 | 15:26 | 2024-09-09 | 16:15 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Glavica | Podgorica | 2 | 0.00010994 | 2.2436e-06
9481 | 2024-09-09 | 15:40 | 2024-09-09 | 17:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvenkapa | Cetinje | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
9482 | 2024-09-09 | 15:52 | 2024-09-09 | 17:35 | 25 | 103 | 103 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bregovi Mijovića 2 | Podgorica | 2 | 0.0057773 | 5.609e-05
9483 | 2024-09-09 | 16:10 | 2024-09-09 | 17:31 | 3 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 3 | Podgorica | 2 | 0.0005452 | 6.7308e-06
9484 | 2024-09-09 | 16:35 | 2024-09-10 | 10:00 | 1 | 1045 | 1045 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.0023446 | 2.2436e-06
9485 | 2024-09-09 | 16:35 | 2024-09-09 | 18:18 | 4 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.00092437 | 8.9745e-06
9486 | 2024-09-09 | 16:40 | 2024-09-09 | 17:35 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gluvi Do | Cetinje | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
9487 | 2024-09-09 | 16:45 | 2024-09-09 | 19:40 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.00039263 | 2.2436e-06
9488 | 2024-09-09 | 16:58 | 2024-09-09 | 17:35 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvenkapa | Cetinje | 2 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
9489 | 2024-09-09 | 17:00 | 2024-09-09 | 19:10 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ibričevina | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
9490 | 2024-09-09 | 18:00 | 2024-09-09 | 20:45 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
9491 | 2024-09-09 | 18:05 | 2024-09-09 | 18:40 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Polje | Cetinje | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
9492 | 2024-09-09 | 18:35 | 2024-09-09 | 19:00 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balabani 2 | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
9493 | 2024-09-09 | 19:15 | 2024-09-09 | 20:15 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Adoc | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9494 | 2024-09-09 | 19:16 | 2024-09-09 | 21:15 | 1 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.00026699 | 2.2436e-06
9495 | 2024-09-09 | 20:10 | 2024-09-10 | 9:44 | 1 | 814 | 814 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Cetinje | 2 | 0.0018263 | 2.2436e-06
9496 | 2024-09-10 | 0:50 | 2024-09-10 | 1:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podostrog | Budva | 4 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
9497 | 2024-09-10 | 3:10 | 2024-09-10 | 8:10 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.00067308 | 2.2436e-06
9498 | 2024-09-10 | 6:15 | 2024-09-10 | 7:36 | 96 | 81 | 81 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 2 | Podgorica | 2 | 0.017446 | 0.00021539
9499 | 2024-09-10 | 6:46 | 2024-09-10 | 9:46 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
9500 | 2024-09-10 | 7:01 | 2024-09-10 | 10:10 | 1 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Povrhpoljina | Podgorica | 2 | 0.00042404 | 2.2436e-06
9501 | 2024-09-10 | 7:05 | 2024-09-10 | 10:17 | 1 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamena Kuća | Podgorica | 2 | 0.00043077 | 2.2436e-06
9502 | 2024-09-10 | 7:15 | 2024-09-10 | 10:15 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
9503 | 2024-09-10 | 7:35 | 2024-09-10 | 11:00 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.00045994 | 2.2436e-06
9504 | 2024-09-10 | 8:00 | 2024-09-10 | 10:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
9505 | 2024-09-10 | 8:09 | 2024-09-10 | 13:27 | 1 | 318 | 318 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Opasanica 1 | Podgorica | 2 | 0.00071347 | 2.2436e-06
9506 | 2024-09-10 | 8:20 | 2024-09-10 | 11:30 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.00042629 | 2.2436e-06
9507 | 2024-09-10 | 8:26 | 2024-09-10 | 13:00 | 3 | 274 | 274 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0018443 | 6.7308e-06
9508 | 2024-09-10 | 8:28 | 2024-09-10 | 11:00 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Barlaj | Podgorica | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
9509 | 2024-09-10 | 8:28 | 2024-09-10 | 13:16 | 1 | 288 | 288 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Staniseljići | Podgorica | 2 | 0.00064616 | 2.2436e-06
9510 | 2024-09-10 | 8:29 | 2024-09-10 | 11:45 | 1 | 196 | 196 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karaula Jagoda | Podgorica | 2 | 0.00043975 | 2.2436e-06
9511 | 2024-09-10 | 8:55 | 2024-09-10 | 11:10 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 6 | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
9512 | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 11:35 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lugovi 1 | Budva | 4 | 0.00034776 | 2.2436e-06
9513 | 2024-09-10 | 9:10 | 2024-09-11 | 19:10 | 1 | 2040 | 2040 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 1 | Podgorica | 2 | 0.004577 | 2.2436e-06
9514 | 2024-09-10 | 9:20 | 2024-09-10 | 12:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.00035898 | 2.2436e-06
9515 | 2024-09-10 | 9:28 | 2024-09-10 | 12:30 | 1 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac | Budva | 4 | 0.00040834 | 2.2436e-06
9516 | 2024-09-10 | 9:30 | 2024-09-10 | 11:30 | 37 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.0099617 | 8.3014e-05
9517 | 2024-09-10 | 9:45 | 2024-09-10 | 9:50 | 45 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zgrada Treske(32) | Nikšić | 1 | 0.00050481 | 0.00010096
9518 | 2024-09-10 | 9:48 | 2024-09-10 | 15:48 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jabuke | Podgorica | 2 | 0.0008077 | 2.2436e-06
9519 | 2024-09-10 | 10:22 | 2024-09-10 | 11:20 | 173 | 58 | 58 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Blok 7 | Podgorica | 2 | 0.022512 | 0.00038815
9520 | 2024-09-10 | 10:30 | 2024-09-10 | 14:30 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Perazića Do | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.2436e-06
9521 | 2024-09-10 | 10:36 | 2024-09-10 | 10:55 | 1 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače | Podgorica | 2 | 4.2629e-05 | 2.2436e-06
9522 | 2024-09-10 | 10:45 | 2024-09-10 | 14:15 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pikalje | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
9523 | 2024-09-10 | 11:18 | 2024-09-10 | 11:30 | 35 | 12 | 12 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vitalac (Štedim)(220) | Nikšić | 1 | 0.00094232 | 7.8527e-05
9524 | 2024-09-10 | 11:23 | 2024-09-10 | 15:30 | 1 | 247 | 247 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 0.00055417 | 2.2436e-06
9525 | 2024-09-10 | 11:45 | 2024-09-10 | 13:48 | 1 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Distributivni Centar | Podgorica | 2 | 0.00027596 | 2.2436e-06
9526 | 2024-09-10 | 11:50 | 2024-09-10 | 13:50 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9527 | 2024-09-10 | 11:55 | 2024-09-10 | 13:54 | 36 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.0096117 | 8.077e-05
9528 | 2024-09-10 | 12:00 | 2024-09-10 | 12:30 | 33 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV 30. Septembar | Rožaje | 3 | 0.0022212 | 7.4039e-05
9529 | 2024-09-10 | 12:35 | 2024-09-10 | 15:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rozino 5 | Budva | 4 | 0.00032532 | 2.2436e-06
9530 | 2024-09-10 | 12:50 | 2024-09-10 | 14:30 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanj Uba | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
9531 | 2024-09-10 | 13:26 | 2024-09-10 | 17:28 | 2 | 242 | 242 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ceklin | Cetinje | 2 | 0.0010859 | 4.4872e-06
9532 | 2024-09-10 | 13:40 | 2024-09-11 | 10:35 | 7 | 1255 | 1255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.01971 | 1.5705e-05
9533 | 2024-09-10 | 14:05 | 2024-09-10 | 16:35 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
9534 | 2024-09-10 | 14:17 | 2024-09-10 | 16:25 | 1 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudine | Podgorica | 2 | 0.00028718 | 2.2436e-06
9535 | 2024-09-10 | 14:22 | 2024-09-11 | 11:30 | 1 | 1268 | 1268 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velestovo 2 | Cetinje | 2 | 0.0028449 | 2.2436e-06
9536 | 2024-09-10 | 15:01 | 2024-09-10 | 17:33 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lekići | Podgorica | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
9537 | 2024-09-10 | 15:17 | 2024-09-10 | 17:00 | 1 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.00023109 | 2.2436e-06
9538 | 2024-09-10 | 16:18 | 2024-09-10 | 17:13 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gluvi Do | Cetinje | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
9539 | 2024-09-10 | 16:24 | 2024-09-10 | 18:42 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovina | Cetinje | 2 | 0.00030962 | 2.2436e-06
9540 | 2024-09-10 | 16:37 | 2024-09-10 | 17:37 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV CDS | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9541 | 2024-09-10 | 16:45 | 2024-09-10 | 17:44 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 15 | Podgorica | 2 | 0.00013237 | 2.2436e-06
9542 | 2024-09-10 | 17:05 | 2024-09-10 | 18:43 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 1 | Cetinje | 2 | 0.00021987 | 2.2436e-06
9543 | 2024-09-10 | 17:42 | 2024-09-10 | 20:00 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 3 | Podgorica | 2 | 0.00030962 | 2.2436e-06
9544 | 2024-09-10 | 19:00 | 2024-09-11 | 20:17 | 1 | 1517 | 1517 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Dušići 2 | Podgorica | 2 | 0.0034036 | 2.2436e-06
9545 | 2024-09-10 | 20:15 | 2024-09-11 | 10:15 | 1 | 840 | 840 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podostrog | Budva | 4 | 0.0018846 | 2.2436e-06
9546 | 2024-09-10 | 23:00 | 2024-09-11 | 13:45 | 1 | 885 | 885 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 8._Mart_2 | Podgorica | 2 | 0.0019856 | 2.2436e-06
9547 | 2024-09-10 | 23:07 | 2024-09-10 | 23:47 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Kokoti | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
9548 | 2024-09-10 | 23:40 | 2024-09-12 | 13:08 | 1 | 2248 | 2248 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0050436 | 2.2436e-06
9549 | 2024-09-11 | 4:10 | 2024-09-11 | 9:26 | 196 | 316 | 316 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Blok 30/1 | Podgorica | 2 | 0.13896 | 0.00043975
9550 | 2024-09-11 | 6:55 | 2024-09-11 | 10:04 | 40 | 189 | 189 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV R.SUP | Podgorica | 2 | 0.016962 | 8.9745e-05
9551 | 2024-09-11 | 7:55 | 2024-09-11 | 9:15 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 3 | Berane | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
9552 | 2024-09-11 | 8:30 | 2024-09-11 | 10:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9553 | 2024-09-11 | 8:34 | 2024-09-12 | 13:30 | 1 | 1736 | 1736 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.0038949 | 2.2436e-06
9554 | 2024-09-11 | 8:42 | 2024-09-11 | 15:00 | 50 | 378 | 378 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV OGP | Bar | 4 | 0.042404 | 0.00011218
9555 | 2024-09-11 | 9:03 | 2024-09-11 | 13:26 | 3 | 263 | 263 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV DragovaLukaTovićRe.(435) | Nikšić | 1 | 0.0017702 | 6.7308e-06
9556 | 2024-09-11 | 9:12 | 2024-09-11 | 11:40 | 252 | 148 | 148 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bregvija | Ulcinj | 4 | 0.083678 | 0.00056539
9557 | 2024-09-11 | 9:22 | 2024-09-11 | 15:30 | 2 | 368 | 368 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Konik 2-A | Podgorica | 2 | 0.0016513 | 4.4872e-06
9558 | 2024-09-11 | 9:30 | 2024-09-11 | 18:45 | 1 | 555 | 555 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jara | Berane | 3 | 0.0012452 | 2.2436e-06
9559 | 2024-09-11 | 9:41 | 2024-09-11 | 17:00 | 35 | 439 | 439 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 3(372) | Nikšić | 1 | 0.034473 | 7.8527e-05
9560 | 2024-09-11 | 9:43 | 2024-09-11 | 10:56 | 50 | 73 | 73 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela 23 | Bar | 4 | 0.0081892 | 0.00011218
9561 | 2024-09-11 | 9:45 | 2024-09-11 | 18:20 | 1 | 515 | 515 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV kelma faze | Podgorica | 2 | 0.0011555 | 2.2436e-06
9562 | 2024-09-11 | 10:10 | 2024-09-11 | 18:45 | 28 | 515 | 515 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jara | Berane | 3 | 0.032353 | 6.2821e-05
9563 | 2024-09-11 | 10:14 | 2024-09-11 | 11:25 | 253 | 71 | 71 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zabjelo 5 | Podgorica | 2 | 0.040302 | 0.00056763
9564 | 2024-09-11 | 10:24 | 2024-09-11 | 10:35 | 157 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.0038747 | 0.00035225
9565 | 2024-09-11 | 12:20 | 2024-09-11 | 15:30 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krš Medina 2 | Budva | 4 | 0.00042629 | 2.2436e-06
9566 | 2024-09-11 | 12:49 | 2024-09-11 | 18:28 | 1 | 339 | 339 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orašani | Cetinje | 2 | 0.00076059 | 2.2436e-06
9567 | 2024-09-11 | 12:50 | 2024-09-11 | 13:50 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Reževići | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9568 | 2024-09-11 | 15:24 | 2024-09-11 | 18:28 | 1 | 184 | 184 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa 2 | Cetinje | 2 | 0.00041283 | 2.2436e-06
9569 | 2024-09-11 | 15:35 | 2024-09-11 | 16:20 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 11 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
9570 | 2024-09-11 | 15:38 | 2024-09-11 | 17:50 | 1 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.00029616 | 2.2436e-06
9571 | 2024-09-11 | 15:41 | 2024-09-11 | 16:20 | 215 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV BIS | Podgorica | 2 | 0.018813 | 0.00048238
9572 | 2024-09-11 | 16:01 | 2024-09-11 | 16:41 | 46 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.0041283 | 0.00010321
9573 | 2024-09-11 | 16:20 | 2024-09-11 | 18:10 | 3 | 110 | 110 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV BIS | Podgorica | 2 | 0.00074039 | 6.7308e-06
9574 | 2024-09-11 | 16:28 | 2024-09-11 | 18:26 | 1 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.00026475 | 2.2436e-06
9575 | 2024-09-11 | 16:34 | 2024-09-11 | 17:40 | 3 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tursko Groblje | Podgorica | 2 | 0.00044424 | 6.7308e-06
9576 | 2024-09-11 | 16:37 | 2024-09-11 | 18:26 | 1 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 3 | Podgorica | 2 | 0.00024455 | 2.2436e-06
9577 | 2024-09-11 | 17:05 | 2024-09-11 | 18:20 | 40 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sveti Ivan | Bar | 4 | 0.0067308 | 8.9745e-05
9578 | 2024-09-11 | 18:20 | 2024-09-11 | 20:30 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.00029167 | 2.2436e-06
9579 | 2024-09-11 | 18:38 | 2024-09-12 | 10:28 | 1 | 950 | 950 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rog Livade 2 | Podgorica | 2 | 0.0021314 | 2.2436e-06
9580 | 2024-09-11 | 18:40 | 2024-09-12 | 11:45 | 1 | 1025 | 1025 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulići | Cetinje | 2 | 0.0022997 | 2.2436e-06
9581 | 2024-09-11 | 18:44 | 2024-09-11 | 20:17 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Arza | Podgorica | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
9582 | 2024-09-11 | 18:50 | 2024-09-11 | 20:00 | 2 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 3A | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 4.4872e-06
9583 | 2024-09-11 | 19:30 | 2024-09-11 | 20:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9584 | 2024-09-12 | 6:38 | 2024-09-12 | 8:03 | 4 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV MIS Ibričevina | Podgorica | 2 | 0.00076283 | 8.9745e-06
9585 | 2024-09-12 | 7:40 | 2024-09-12 | 16:00 | 1 | 500 | 500 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.0011218 | 2.2436e-06
9586 | 2024-09-12 | 7:45 | 2024-09-12 | 9:15 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gošići 2 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
9587 | 2024-09-12 | 8:08 | 2024-09-12 | 9:40 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goričani 1 | Podgorica | 2 | 0.00020641 | 2.2436e-06
9588 | 2024-09-12 | 8:09 | 2024-09-12 | 13:28 | 1 | 319 | 319 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krševo | Podgorica | 2 | 0.00071571 | 2.2436e-06
9589 | 2024-09-12 | 8:25 | 2024-09-12 | 8:57 | 94 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Alkovića Brijeg | Bar | 4 | 0.0067488 | 0.0002109
9590 | 2024-09-12 | 8:30 | 2024-09-12 | 9:55 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hareme 1 | Berane | 3 | 0.00019071 | 2.2436e-06
9591 | 2024-09-12 | 9:05 | 2024-09-12 | 15:00 | 1 | 355 | 355 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velestovo 2 | Cetinje | 2 | 0.00079648 | 2.2436e-06
9592 | 2024-09-12 | 9:20 | 2024-09-12 | 17:00 | 35 | 460 | 460 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 3(372) | Nikšić | 1 | 0.036122 | 7.8527e-05
9593 | 2024-09-12 | 9:30 | 2024-09-12 | 14:00 | 20 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Raskrsnica | Bar | 4 | 0.012116 | 4.4872e-05
9594 | 2024-09-12 | 9:35 | 2024-09-12 | 13:47 | 278 | 252 | 252 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tećija | Podgorica | 2 | 0.15718 | 0.00062373
9595 | 2024-09-12 | 9:35 | 2024-09-12 | 17:30 | 1 | 475 | 475 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orašani | Cetinje | 2 | 0.0010657 | 2.2436e-06
9596 | 2024-09-12 | 9:40 | 2024-09-12 | 14:05 | 76 | 265 | 265 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.045186 | 0.00017051
9597 | 2024-09-12 | 10:18 | 2024-09-12 | 21:30 | 1 | 672 | 672 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinići | Podgorica | 2 | 0.0015077 | 2.2436e-06
9598 | 2024-09-12 | 10:23 | 2024-09-12 | 12:15 | 112 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.028144 | 0.00025129
9599 | 2024-09-12 | 10:30 | 2024-09-12 | 12:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podkošljun 2 | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9600 | 2024-09-12 | 10:30 | 2024-09-12 | 15:00 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV MIS Ibričevina | Podgorica | 2 | 0.00060578 | 2.2436e-06
9601 | 2024-09-12 | 10:50 | 2024-09-13 | 11:00 | 1 | 1450 | 1450 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 2 | Podgorica | 2 | 0.0032532 | 2.2436e-06
9602 | 2024-09-12 | 11:20 | 2024-09-12 | 11:45 | 12 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.00067308 | 2.6923e-05
9603 | 2024-09-12 | 11:40 | 2024-09-12 | 13:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoriće | Berane | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
9604 | 2024-09-12 | 11:44 | 2024-09-12 | 16:48 | 1 | 304 | 304 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mosori 2 | Podgorica | 2 | 0.00068206 | 2.2436e-06
9605 | 2024-09-12 | 11:45 | 2024-09-12 | 18:12 | 1 | 387 | 387 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja | Podgorica | 2 | 0.00086828 | 2.2436e-06
9606 | 2024-09-12 | 12:00 | 2024-09-13 | 14:43 | 1 | 1603 | 1603 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.0035965 | 2.2436e-06
9607 | 2024-09-12 | 13:00 | 2024-09-12 | 16:05 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stanejvića Rupa 1 | Podgorica | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
9608 | 2024-09-12 | 14:15 | 2024-09-12 | 17:15 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržno | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
9609 | 2024-09-12 | 16:30 | 2024-09-12 | 17:10 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 2 | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
9610 | 2024-09-12 | 17:45 | 2024-09-12 | 19:15 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zgrada Ivanovići | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
9611 | 2024-09-12 | 17:46 | 2024-09-12 | 19:20 | 7 | 94 | 94 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0014763 | 1.5705e-05
9612 | 2024-09-12 | 18:30 | 2024-09-12 | 19:06 | 1 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 5(Šudikova) | Berane | 3 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
9613 | 2024-09-12 | 19:02 | 2024-09-12 | 21:00 | 1 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rašovići 2 Ljuari | Podgorica | 2 | 0.00026475 | 2.2436e-06
9614 | 2024-09-12 | 21:00 | 2024-09-12 | 22:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Benkaj | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9615 | 2024-09-13 | 3:15 | 2024-09-13 | 9:15 | 9 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bečići 2 | Budva | 4 | 0.0072693 | 2.0193e-05
9616 | 2024-09-13 | 6:37 | 2024-09-13 | 19:20 | 1 | 763 | 763 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.0017119 | 2.2436e-06
9617 | 2024-09-13 | 6:41 | 2024-09-13 | 9:50 | 1 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.00042404 | 2.2436e-06
9618 | 2024-09-13 | 6:51 | 2024-09-13 | 9:41 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
9619 | 2024-09-13 | 6:54 | 2024-09-13 | 9:46 | 4 | 172 | 172 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 1 | Podgorica | 2 | 0.0015436 | 8.9745e-06
9620 | 2024-09-13 | 7:05 | 2024-09-13 | 7:56 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00011442 | 2.2436e-06
9621 | 2024-09-13 | 7:25 | 2024-09-13 | 9:25 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Distributivni Centar | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9622 | 2024-09-13 | 7:33 | 2024-09-13 | 14:03 | 1 | 390 | 390 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablan | Podgorica | 2 | 0.00087501 | 2.2436e-06
9623 | 2024-09-13 | 7:40 | 2024-09-13 | 9:15 | 9 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bečići 2 | Budva | 4 | 0.0019183 | 2.0193e-05
9624 | 2024-09-13 | 7:48 | 2024-09-13 | 10:13 | 25 | 145 | 145 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bregovi Mijovića 2 | Podgorica | 2 | 0.0081331 | 5.609e-05
9625 | 2024-09-13 | 7:55 | 2024-09-13 | 8:54 | 37 | 59 | 59 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 1A | Podgorica | 2 | 0.0048978 | 8.3014e-05
9626 | 2024-09-13 | 8:20 | 2024-09-13 | 11:06 | 1 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Arza | Podgorica | 2 | 0.00037244 | 2.2436e-06
9627 | 2024-09-13 | 8:33 | 2024-09-13 | 17:51 | 125 | 558 | 558 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.15649 | 0.00028045
9628 | 2024-09-13 | 8:44 | 2024-09-13 | 10:40 | 360 | 116 | 116 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Momišići 3 | Podgorica | 2 | 0.093693 | 0.0008077
9629 | 2024-09-13 | 8:47 | 2024-09-13 | 9:57 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Daljam | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
9630 | 2024-09-13 | 10:05 | 2024-09-13 | 13:38 | 1 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelin Dub | Podgorica | 2 | 0.00047789 | 2.2436e-06
9631 | 2024-09-13 | 10:10 | 2024-09-13 | 16:00 | 1 | 350 | 350 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolja 1 | Berane | 3 | 0.00078527 | 2.2436e-06
9632 | 2024-09-13 | 10:15 | 2024-09-13 | 12:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulotina 1 | Berane | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
9633 | 2024-09-13 | 10:46 | 2024-09-13 | 11:54 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosor 1 | Podgorica | 2 | 0.00015257 | 2.2436e-06
9634 | 2024-09-13 | 11:00 | 2024-09-13 | 14:00 | 75 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoriće | Berane | 3 | 0.030289 | 0.00016827
9635 | 2024-09-13 | 11:30 | 2024-09-13 | 11:50 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 1 | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
9636 | 2024-09-13 | 11:32 | 2024-09-13 | 16:00 | 1 | 268 | 268 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gostilj | Podgorica | 2 | 0.00060129 | 2.2436e-06
9637 | 2024-09-13 | 11:35 | 2024-09-14 | 10:30 | 1 | 1375 | 1375 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.003085 | 2.2436e-06
9638 | 2024-09-13 | 12:00 | 2024-09-13 | 13:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9639 | 2024-09-13 | 12:04 | 2024-09-13 | 16:28 | 11 | 264 | 264 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Selište | Podgorica | 2 | 0.0065155 | 2.468e-05
9640 | 2024-09-13 | 12:10 | 2024-09-13 | 13:10 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9641 | 2024-09-13 | 12:15 | 2024-09-13 | 13:24 | 1 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bobija | Cetinje | 2 | 0.00015481 | 2.2436e-06
9642 | 2024-09-13 | 12:50 | 2024-09-13 | 16:47 | 1 | 237 | 237 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prifte | Podgorica | 2 | 0.00053174 | 2.2436e-06
9643 | 2024-09-13 | 12:55 | 2024-09-14 | 10:30 | 1 | 1295 | 1295 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dušići 3 | Podgorica | 2 | 0.0029055 | 2.2436e-06
9644 | 2024-09-13 | 13:05 | 2024-09-13 | 16:58 | 1 | 233 | 233 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Obzovica | Cetinje | 2 | 0.00052276 | 2.2436e-06
9645 | 2024-09-13 | 13:10 | 2024-09-14 | 11:30 | 1 | 1340 | 1340 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Zaljut | Cetinje | 2 | 0.0030064 | 2.2436e-06
9646 | 2024-09-13 | 13:33 | 2024-09-13 | 18:27 | 1 | 294 | 294 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izvori | Cetinje | 2 | 0.00065962 | 2.2436e-06
9647 | 2024-09-13 | 13:34 | 2024-09-13 | 16:40 | 1 | 186 | 186 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trepča 2 | Berane | 3 | 0.00041731 | 2.2436e-06
9648 | 2024-09-13 | 13:40 | 2024-09-13 | 17:35 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 3 | Podgorica | 2 | 0.00052725 | 2.2436e-06
9649 | 2024-09-13 | 13:51 | 2024-09-13 | 14:28 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zagorič Siti kej | Podgorica | 2 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
9650 | 2024-09-13 | 14:30 | 2024-09-14 | 11:47 | 12 | 1277 | 1277 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 0.034381 | 2.6923e-05
9651 | 2024-09-13 | 14:48 | 2024-09-13 | 20:00 | 1 | 312 | 312 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 1 | Podgorica | 2 | 0.00070001 | 2.2436e-06
9652 | 2024-09-13 | 15:31 | 2024-09-13 | 18:21 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Viš | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
9653 | 2024-09-13 | 15:56 | 2024-09-14 | 11:00 | 1 | 1144 | 1144 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.0025667 | 2.2436e-06
9654 | 2024-09-13 | 16:27 | 2024-09-13 | 16:40 | 1 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 17 | Podgorica | 2 | 2.9167e-05 | 2.2436e-06
9655 | 2024-09-13 | 16:28 | 2024-09-13 | 17:00 | 3 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 3 | Berane | 3 | 0.00021539 | 6.7308e-06
9656 | 2024-09-13 | 16:32 | 2024-09-13 | 17:34 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đuliće 2 | Berane | 3 | 0.0001391 | 2.2436e-06
9657 | 2024-09-13 | 16:41 | 2024-09-13 | 18:48 | 1 | 127 | 127 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S 28 | Cetinje | 2 | 0.00028494 | 2.2436e-06
9658 | 2024-09-13 | 16:50 | 2024-09-13 | 18:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 1 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
9659 | 2024-09-13 | 17:28 | 2024-09-13 | 18:05 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BIS | Podgorica | 2 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
9660 | 2024-09-13 | 18:03 | 2024-09-13 | 18:21 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV HE Slap Zete | Podgorica | 2 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
9661 | 2024-09-13 | 18:30 | 2024-09-13 | 20:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boreti 1 | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
9662 | 2024-09-13 | 18:32 | 2024-09-13 | 20:00 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
9663 | 2024-09-13 | 18:50 | 2024-09-13 | 20:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala 5 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
9664 | 2024-09-13 | 19:00 | 2024-09-13 | 21:15 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 5 | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
9665 | 2024-09-13 | 19:10 | 2024-09-14 | 16:30 | 1 | 1280 | 1280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbe | Podgorica | 2 | 0.0028718 | 2.2436e-06
9666 | 2024-09-13 | 20:20 | 2024-09-14 | 14:23 | 3 | 1083 | 1083 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 1 | Berane | 3 | 0.0072895 | 6.7308e-06
9667 | 2024-09-13 | 20:30 | 2024-09-14 | 9:10 | 1 | 760 | 760 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krševo | Podgorica | 2 | 0.0017051 | 2.2436e-06
9668 | 2024-09-13 | 20:40 | 2024-09-14 | 11:16 | 3 | 876 | 876 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrševo | Berane | 3 | 0.0058962 | 6.7308e-06
9669 | 2024-09-14 | 6:30 | 2024-09-14 | 13:26 | 1 | 416 | 416 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.00093334 | 2.2436e-06
9670 | 2024-09-14 | 8:28 | 2024-09-14 | 18:00 | 1 | 572 | 572 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 3 | Berane | 3 | 0.0012833 | 2.2436e-06
9671 | 2024-09-14 | 8:43 | 2024-09-14 | 16:16 | 4 | 453 | 453 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.0040654 | 8.9745e-06
9672 | 2024-09-14 | 8:50 | 2024-09-14 | 10:40 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Barlaj | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
9673 | 2024-09-14 | 9:12 | 2024-09-14 | 12:30 | 1 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Ržanica 1 | Berane | 3 | 0.00044424 | 2.2436e-06
9674 | 2024-09-14 | 9:18 | 2024-09-14 | 11:05 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Obzovica | Cetinje | 2 | 0.00024007 | 2.2436e-06
9675 | 2024-09-14 | 9:19 | 2024-09-14 | 13:53 | 1 | 274 | 274 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jankovića Krš | Cetinje | 2 | 0.00061475 | 2.2436e-06
9676 | 2024-09-14 | 9:30 | 2024-09-14 | 13:40 | 3 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrševo | Berane | 3 | 0.0016827 | 6.7308e-06
9677 | 2024-09-14 | 10:14 | 2024-09-14 | 13:00 | 1 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora 1 | Podgorica | 2 | 0.00037244 | 2.2436e-06
9678 | 2024-09-14 | 10:30 | 2024-09-14 | 12:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Distributivni Centar | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9679 | 2024-09-14 | 11:00 | 2024-09-14 | 11:06 | 3 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače 2 | Podgorica | 2 | 4.0385e-05 | 6.7308e-06
9680 | 2024-09-14 | 11:18 | 2024-09-14 | 12:20 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica Smederevo | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
9681 | 2024-09-14 | 11:21 | 2024-09-14 | 15:40 | 1 | 259 | 259 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 4 | Podgorica | 2 | 0.0005811 | 2.2436e-06
9682 | 2024-09-14 | 11:24 | 2024-09-14 | 11:48 | 23 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gola Glava | Bar | 4 | 0.0012385 | 5.1603e-05
9683 | 2024-09-14 | 11:45 | 2024-09-14 | 15:40 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV C-14 | Podgorica | 2 | 0.00052725 | 2.2436e-06
9684 | 2024-09-14 | 12:45 | 2024-09-14 | 19:05 | 1 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Povrhpoljina | Podgorica | 2 | 0.00085257 | 2.2436e-06
9685 | 2024-09-14 | 13:30 | 2024-09-14 | 18:27 | 1 | 297 | 297 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oraška Jama 1 | Podgorica | 2 | 0.00066635 | 2.2436e-06
9686 | 2024-09-14 | 15:32 | 2024-09-15 | 12:20 | 1 | 1248 | 1248 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.0028 | 2.2436e-06
9687 | 2024-09-14 | 16:25 | 2024-09-14 | 18:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
9688 | 2024-09-14 | 18:55 | 2024-09-14 | 21:15 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krševo | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
9689 | 2024-09-14 | 19:15 | 2024-09-15 | 18:00 | 1 | 1365 | 1365 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Građen | Podgorica | 2 | 0.0030625 | 2.2436e-06
9690 | 2024-09-14 | 19:26 | 2024-09-15 | 12:40 | 1 | 1034 | 1034 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrice 1 | Podgorica | 2 | 0.0023199 | 2.2436e-06
9691 | 2024-09-14 | 19:50 | 2024-09-15 | 8:00 | 1 | 730 | 730 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lubnice 1 | Berane | 3 | 0.0016378 | 2.2436e-06
9692 | 2024-09-14 | 19:56 | 2024-09-14 | 20:56 | 392 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Brca Zelen(Brca 1) | Bar | 4 | 0.05277 | 0.0008795
9693 | 2024-09-14 | 19:58 | 2024-09-14 | 20:20 | 1 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Džebeana | Cetinje | 2 | 4.936e-05 | 2.2436e-06
9694 | 2024-09-14 | 21:52 | 2024-09-14 | 22:45 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 4A | Podgorica | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
9695 | 2024-09-15 | 0:44 | 2024-09-15 | 13:17 | 15 | 753 | 753 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV DPO Vrela | Podgorica | 2 | 0.025342 | 3.3654e-05
9696 | 2024-09-15 | 8:40 | 2024-09-15 | 11:15 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Obzovica | Cetinje | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
9697 | 2024-09-15 | 9:11 | 2024-09-15 | 11:35 | 392 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Brca Zelen(Brca 1) | Bar | 4 | 0.12665 | 0.0008795
9698 | 2024-09-15 | 9:35 | 2024-09-15 | 10:32 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
9699 | 2024-09-15 | 9:40 | 2024-09-15 | 13:00 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Grad 2 | Budva | 4 | 0.00044872 | 2.2436e-06
9700 | 2024-09-15 | 10:02 | 2024-09-15 | 11:02 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9701 | 2024-09-15 | 10:37 | 2024-09-15 | 11:40 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 29. Novembar | Berane | 3 | 0.00014135 | 2.2436e-06
9702 | 2024-09-15 | 13:15 | 2024-09-15 | 17:20 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šabov Krug | Podgorica | 2 | 0.00054969 | 2.2436e-06
9703 | 2024-09-15 | 13:33 | 2024-09-15 | 14:31 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plavnica | Podgorica | 2 | 0.00013013 | 2.2436e-06
9704 | 2024-09-15 | 14:13 | 2024-09-15 | 15:30 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brijestovo | Podgorica | 2 | 0.00017276 | 2.2436e-06
9705 | 2024-09-15 | 15:22 | 2024-09-16 | 11:00 | 1 | 1178 | 1178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Višnjica | Cetinje | 2 | 0.002643 | 2.2436e-06
9706 | 2024-09-15 | 15:30 | 2024-09-15 | 19:12 | 1 | 222 | 222 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.00049808 | 2.2436e-06
9707 | 2024-09-15 | 15:40 | 2024-09-15 | 17:20 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Romi | Cetinje | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
9708 | 2024-09-15 | 16:02 | 2024-09-16 | 19:30 | 1 | 1648 | 1648 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.0036975 | 2.2436e-06
9709 | 2024-09-15 | 17:24 | 2024-09-15 | 18:00 | 1 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Peuta | Podgorica | 2 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
9710 | 2024-09-15 | 20:13 | 2024-09-15 | 20:54 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Rogami | Podgorica | 2 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
9711 | 2024-09-16 | 6:52 | 2024-09-16 | 7:50 | 292 | 58 | 58 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zagorič Bunar | Podgorica | 2 | 0.037998 | 0.00065514
9712 | 2024-09-16 | 7:00 | 2024-09-16 | 8:03 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.00014135 | 2.2436e-06
9713 | 2024-09-16 | 7:05 | 2024-09-16 | 9:20 | 305 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Magistralom 1 | Budva | 4 | 0.092381 | 0.0006843
9714 | 2024-09-16 | 8:00 | 2024-09-16 | 10:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kujevići | Rožaje | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9715 | 2024-09-16 | 8:05 | 2024-09-16 | 18:36 | 1 | 631 | 631 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malenza | Podgorica | 2 | 0.0014157 | 2.2436e-06
9716 | 2024-09-16 | 8:45 | 2024-09-16 | 10:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.00016827 | 2.2436e-06
9717 | 2024-09-16 | 8:50 | 2024-09-16 | 12:40 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoštica | Podgorica | 2 | 0.00051603 | 2.2436e-06
9718 | 2024-09-16 | 9:00 | 2024-09-16 | 14:30 | 72 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.053308 | 0.00016154
9719 | 2024-09-16 | 9:05 | 2024-09-16 | 11:45 | 9 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka(176) | Nikšić | 1 | 0.0032308 | 2.0193e-05
9720 | 2024-09-16 | 9:15 | 2024-09-16 | 14:20 | 35 | 305 | 305 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 3(372) | Nikšić | 1 | 0.023951 | 7.8527e-05
9721 | 2024-09-16 | 9:20 | 2024-09-16 | 11:45 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Građen | Podgorica | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
9722 | 2024-09-16 | 9:30 | 2024-09-16 | 10:30 | 33 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ozrinići 4 Sportski (308) | Nikšić | 1 | 0.0044424 | 7.4039e-05
9723 | 2024-09-16 | 9:50 | 2024-09-16 | 11:35 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potoci 1 | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
9724 | 2024-09-16 | 9:55 | 2024-09-16 | 11:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bogdanov Kraj - LPO | Cetinje | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
9725 | 2024-09-16 | 9:58 | 2024-09-16 | 10:18 | 252 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bregvija | Ulcinj | 4 | 0.011308 | 0.00056539
9726 | 2024-09-16 | 10:22 | 2024-09-16 | 10:32 | 29 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Bregvija | Ulcinj | 4 | 0.00065065 | 6.5065e-05
9727 | 2024-09-16 | 10:35 | 2024-09-16 | 11:00 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šaćina Bara | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
9728 | 2024-09-16 | 11:01 | 2024-09-16 | 13:00 | 1 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 1 | Berane | 3 | 0.00026699 | 2.2436e-06
9729 | 2024-09-16 | 11:10 | 2024-09-16 | 11:58 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 4 (Strelište) | Berane | 3 | 0.00010769 | 2.2436e-06
9730 | 2024-09-16 | 11:10 | 2024-09-16 | 14:00 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.00038141 | 2.2436e-06
9731 | 2024-09-16 | 11:45 | 2024-09-16 | 12:15 | 65 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kličevo Željeznička(260) | Nikšić | 1 | 0.0043751 | 0.00014584
9732 | 2024-09-16 | 12:00 | 2024-09-16 | 13:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 1 | Berane | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
9733 | 2024-09-16 | 12:50 | 2024-09-16 | 14:15 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 2 | Berane | 3 | 0.00019071 | 2.2436e-06
9734 | 2024-09-16 | 12:52 | 2024-09-16 | 14:10 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 1 | Berane | 3 | 0.000175 | 2.2436e-06
9735 | 2024-09-16 | 13:15 | 2024-09-16 | 15:30 | 3 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00090866 | 6.7308e-06
9736 | 2024-09-16 | 13:35 | 2024-09-16 | 17:35 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 1 | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.2436e-06
9737 | 2024-09-16 | 14:00 | 2024-09-16 | 14:25 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lenjinov Bulevar 7A | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
9738 | 2024-09-16 | 14:00 | 2024-09-16 | 16:35 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
9739 | 2024-09-16 | 14:45 | 2024-09-16 | 19:15 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 1 | Berane | 3 | 0.00060578 | 2.2436e-06
9740 | 2024-09-16 | 15:50 | 2024-09-16 | 19:40 | 3 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 3 | Berane | 3 | 0.0015481 | 6.7308e-06
9741 | 2024-09-16 | 16:10 | 2024-09-16 | 18:10 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lekići | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9742 | 2024-09-16 | 16:50 | 2024-09-16 | 20:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 1 | Berane | 3 | 0.00042629 | 2.2436e-06
9743 | 2024-09-16 | 18:40 | 2024-09-16 | 19:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 1 | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
9744 | 2024-09-16 | 18:40 | 2024-09-16 | 19:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 2 | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
9745 | 2024-09-16 | 19:07 | 2024-09-16 | 20:35 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 2 | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
9746 | 2024-09-16 | 20:15 | 2024-09-16 | 21:20 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranjske Njive | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
9747 | 2024-09-16 | 21:40 | 2024-09-16 | 22:45 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 4 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
9748 | 2024-09-17 | 6:40 | 2024-09-17 | 12:14 | 1 | 334 | 334 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.00074937 | 2.2436e-06
9749 | 2024-09-17 | 8:20 | 2024-09-17 | 15:20 | 559 | 420 | 420 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 0.52676 | 0.0012542
9750 | 2024-09-17 | 8:30 | 2024-09-17 | 18:00 | 1 | 570 | 570 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 2 | Berane | 3 | 0.0012789 | 2.2436e-06
9751 | 2024-09-17 | 9:02 | 2024-09-17 | 10:00 | 234 | 58 | 58 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Đerane 1 | Ulcinj | 4 | 0.03045 | 0.00052501
9752 | 2024-09-17 | 9:15 | 2024-09-17 | 13:50 | 9 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.005553 | 2.0193e-05
9753 | 2024-09-17 | 9:30 | 2024-09-17 | 14:00 | 42 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veliđe | Berane | 3 | 0.025443 | 9.4232e-05
9754 | 2024-09-17 | 9:40 | 2024-09-17 | 10:20 | 37 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Miletine Njive | Podgorica | 2 | 0.0033206 | 8.3014e-05
9755 | 2024-09-17 | 10:00 | 2024-09-17 | 13:00 | 176 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.071078 | 0.00039488
9756 | 2024-09-17 | 10:30 | 2024-09-17 | 12:20 | 73 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko Naselje | Berane | 3 | 0.018016 | 0.00016378
9757 | 2024-09-17 | 10:50 | 2024-09-17 | 13:45 | 14 | 175 | 175 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0054969 | 3.1411e-05
9758 | 2024-09-17 | 11:02 | 2024-09-17 | 11:26 | 119 | 24 | 24 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV 4. Jul | Ulcinj | 4 | 0.0064078 | 0.00026699
9759 | 2024-09-17 | 11:50 | 2024-09-17 | 14:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 3 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
9760 | 2024-09-17 | 13:48 | 2024-09-17 | 16:50 | 1 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.00040834 | 2.2436e-06
9761 | 2024-09-17 | 18:48 | 2024-09-17 | 19:50 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vrela 5 | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
9762 | 2024-09-17 | 19:30 | 2024-09-17 | 19:50 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
9763 | 2024-09-17 | 19:50 | 2024-09-17 | 20:25 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
9764 | 2024-09-17 | 20:50 | 2024-09-17 | 21:10 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Soliteri | Berane | 3 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
9765 | 2024-09-18 | 7:35 | 2024-09-18 | 8:28 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Širalija Rogami | Podgorica | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
9766 | 2024-09-18 | 7:48 | 2024-09-18 | 9:20 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00020641 | 2.2436e-06
9767 | 2024-09-18 | 8:24 | 2024-09-18 | 9:10 | 1 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrablje 2 | Cetinje | 2 | 0.00010321 | 2.2436e-06
9768 | 2024-09-18 | 8:45 | 2024-09-18 | 13:00 | 4 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 2 | Berane | 3 | 0.0022885 | 8.9745e-06
9769 | 2024-09-18 | 9:00 | 2024-09-18 | 14:30 | 24 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kačari | Rožaje | 3 | 0.017769 | 5.3847e-05
9770 | 2024-09-18 | 9:13 | 2024-09-18 | 9:50 | 3 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrebačka | Podgorica | 2 | 0.00024904 | 6.7308e-06
9771 | 2024-09-18 | 9:20 | 2024-09-18 | 9:30 | 187 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Cerovo | Bar | 4 | 0.0041956 | 0.00041956
9772 | 2024-09-18 | 9:42 | 2024-09-18 | 12:05 | 9 | 143 | 143 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.0028875 | 2.0193e-05
9773 | 2024-09-18 | 10:31 | 2024-09-18 | 11:00 | 10 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zetagradnja | Podgorica | 2 | 0.00065065 | 2.2436e-05
9774 | 2024-09-18 | 12:42 | 2024-09-18 | 13:42 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bečićka Plaža | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9775 | 2024-09-18 | 13:40 | 2024-09-18 | 15:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 1 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
9776 | 2024-09-18 | 15:05 | 2024-09-18 | 16:00 | 11 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrševo | Berane | 3 | 0.0013574 | 2.468e-05
9777 | 2024-09-18 | 19:01 | 2024-09-18 | 20:23 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.00018398 | 2.2436e-06
9778 | 2024-09-19 | 8:35 | 2024-09-19 | 12:10 | 18 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka(176) | Nikšić | 1 | 0.0086828 | 4.0385e-05
9779 | 2024-09-19 | 9:02 | 2024-09-24 | 10:00 | 1 | 7258 | 7258 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 3 | Berane | 3 | 0.016284 | 2.2436e-06
9780 | 2024-09-19 | 9:33 | 2024-09-19 | 12:00 | 1 | 147 | 147 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Gorica | Podgorica | 2 | 0.00032981 | 2.2436e-06
9781 | 2024-09-19 | 10:00 | 2024-09-19 | 14:10 | 40 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 2 | Berane | 3 | 0.022436 | 8.9745e-05
9782 | 2024-09-19 | 10:25 | 2024-09-19 | 11:00 | 15 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Južna Kapija | Podgorica | 2 | 0.0011779 | 3.3654e-05
9783 | 2024-09-19 | 10:28 | 2024-09-19 | 12:00 | 9 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.0018577 | 2.0193e-05
9784 | 2024-09-19 | 11:02 | 2024-09-19 | 12:00 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 1 | Berane | 3 | 0.00013013 | 2.2436e-06
9785 | 2024-09-19 | 11:02 | 2024-09-19 | 12:28 | 1 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.00019295 | 2.2436e-06
9786 | 2024-09-19 | 12:03 | 2024-09-19 | 13:17 | 4 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 0.00066411 | 8.9745e-06
9787 | 2024-09-19 | 12:49 | 2024-09-19 | 17:30 | 1 | 281 | 281 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potoci 2 | Podgorica | 2 | 0.00063046 | 2.2436e-06
9788 | 2024-09-19 | 13:05 | 2024-09-19 | 13:30 | 13 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 17 Tusrko Groblje | Podgorica | 2 | 0.00072918 | 2.9167e-05
9789 | 2024-09-19 | 13:07 | 2024-09-19 | 13:15 | 117 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Šušanj 1-Radoman | Bar | 4 | 0.0021 | 0.0002625
9790 | 2024-09-19 | 13:30 | 2024-09-19 | 16:21 | 4 | 171 | 171 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zetagradnja | Podgorica | 2 | 0.0015346 | 8.9745e-06
9791 | 2024-09-19 | 13:37 | 2024-09-19 | 14:35 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 1 | Berane | 3 | 0.00013013 | 2.2436e-06
9792 | 2024-09-19 | 14:00 | 2024-09-20 | 10:05 | 267 | 1205 | 1205 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Meterizi 1 | Ulcinj | 4 | 0.72185 | 0.00059905
9793 | 2024-09-19 | 14:45 | 2024-09-24 | 10:00 | 1 | 6915 | 6915 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 2 | Berane | 3 | 0.015515 | 2.2436e-06
9794 | 2024-09-19 | 15:10 | 2024-09-19 | 16:30 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Magistralom 1 | Budva | 4 | 0.00017949 | 2.2436e-06
9795 | 2024-09-19 | 15:23 | 2024-09-19 | 17:39 | 1 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ziks 3 | Podgorica | 2 | 0.00030513 | 2.2436e-06
9796 | 2024-09-19 | 15:53 | 2024-09-19 | 20:24 | 1 | 271 | 271 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 4 | Podgorica | 2 | 0.00060802 | 2.2436e-06
9797 | 2024-09-19 | 16:20 | 2024-09-20 | 10:50 | 1 | 1110 | 1110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štavna | Berane | 3 | 0.0024904 | 2.2436e-06
9798 | 2024-09-19 | 17:12 | 2024-09-19 | 20:24 | 1 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikšićki Put | Podgorica | 2 | 0.00043077 | 2.2436e-06
9799 | 2024-09-19 | 17:33 | 2024-09-19 | 19:07 | 6 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelena Kuća | Cetinje | 2 | 0.0012654 | 1.3462e-05
9800 | 2024-09-19 | 17:40 | 2024-09-24 | 10:00 | 1 | 6740 | 6740 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje | Berane | 3 | 0.015122 | 2.2436e-06
9801 | 2024-09-19 | 17:43 | 2024-09-19 | 18:54 | 5 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 3 | Podgorica | 2 | 0.00079648 | 1.1218e-05
9802 | 2024-09-19 | 18:33 | 2024-09-19 | 19:04 | 6 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelena Kuća | Cetinje | 2 | 0.00041731 | 1.3462e-05
9803 | 2024-09-19 | 18:40 | 2024-09-20 | 14:30 | 2 | 1190 | 1190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.0053398 | 4.4872e-06
9804 | 2024-09-19 | 19:50 | 2024-09-19 | 22:47 | 1 | 177 | 177 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.00039712 | 2.2436e-06
9805 | 2024-09-19 | 20:54 | 2024-09-19 | 22:00 | 1 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržine | Podgorica | 2 | 0.00014808 | 2.2436e-06
9806 | 2024-09-19 | 22:00 | 2024-09-20 | 11:00 | 1 | 780 | 780 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulići | Cetinje | 2 | 0.00175 | 2.2436e-06
9807 | 2024-09-20 | 8:00 | 2024-09-20 | 16:10 | 2 | 490 | 490 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.0021987 | 4.4872e-06
9808 | 2024-09-20 | 8:10 | 2024-09-20 | 17:30 | 1 | 560 | 560 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 2 | Berane | 3 | 0.0012564 | 2.2436e-06
9809 | 2024-09-20 | 9:10 | 2024-09-20 | 15:00 | 35 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuta 3(372) | Nikšić | 1 | 0.027484 | 7.8527e-05
9810 | 2024-09-20 | 9:20 | 2024-09-20 | 11:20 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zetagradnja | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9811 | 2024-09-20 | 9:40 | 2024-09-20 | 10:45 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 5 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
9812 | 2024-09-20 | 9:40 | 2024-09-20 | 13:00 | 71 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.031859 | 0.0001593
9813 | 2024-09-20 | 9:50 | 2024-09-20 | 13:00 | 3 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.0012789 | 6.7308e-06
9814 | 2024-09-20 | 10:10 | 2024-09-20 | 12:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Fabrika Vagona | Budva | 4 | 0.0002468 | 2.2436e-06
9815 | 2024-09-20 | 11:30 | 2024-09-20 | 14:20 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ave Marije | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
9816 | 2024-09-20 | 11:37 | 2024-09-20 | 12:36 | 60 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mala Gorana | Bar | 4 | 0.0079424 | 0.00013462
9817 | 2024-09-20 | 12:05 | 2024-09-20 | 14:10 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
9818 | 2024-09-20 | 12:40 | 2024-09-20 | 13:20 | 137 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.012295 | 0.00030738
9819 | 2024-09-20 | 13:00 | 2024-09-20 | 13:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
9820 | 2024-09-20 | 13:15 | 2024-09-20 | 13:50 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
9821 | 2024-09-20 | 13:40 | 2024-09-20 | 16:20 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rovca | Berane | 3 | 0.00035898 | 2.2436e-06
9822 | 2024-09-20 | 17:00 | 2024-09-20 | 17:35 | 432 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zlatica 3 | Podgorica | 2 | 0.033923 | 0.00096924
9823 | 2024-09-20 | 17:10 | 2024-09-20 | 18:15 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 45477 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
9824 | 2024-09-20 | 18:25 | 2024-09-21 | 11:35 | 1 | 1030 | 1030 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 2 | Podgorica | 2 | 0.0023109 | 2.2436e-06
9825 | 2024-09-20 | 19:08 | 2024-09-20 | 20:02 | 5 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 1 | Berane | 3 | 0.00060578 | 1.1218e-05
9826 | 2024-09-20 | 19:19 | 2024-09-20 | 20:57 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.00021987 | 2.2436e-06
9827 | 2024-09-21 | 8:30 | 2024-09-21 | 11:35 | 2 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.00083014 | 4.4872e-06
9828 | 2024-09-21 | 8:40 | 2024-09-21 | 10:35 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Mosori | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
9829 | 2024-09-21 | 8:55 | 2024-09-21 | 9:20 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dalmatinska | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
9830 | 2024-09-21 | 9:09 | 2024-09-21 | 16:55 | 233 | 466 | 466 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.24361 | 0.00052276
9831 | 2024-09-21 | 10:00 | 2024-09-21 | 11:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9832 | 2024-09-21 | 12:15 | 2024-09-22 | 10:35 | 4 | 1340 | 1340 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pepiće 1 | Berane | 3 | 0.012026 | 8.9745e-06
9833 | 2024-09-21 | 13:07 | 2024-09-21 | 16:53 | 5 | 226 | 226 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 1 | Berane | 3 | 0.0025353 | 1.1218e-05
9834 | 2024-09-21 | 14:25 | 2024-09-21 | 19:00 | 1 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.00061699 | 2.2436e-06
9835 | 2024-09-21 | 14:50 | 2024-09-21 | 15:33 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
9836 | 2024-09-21 | 16:35 | 2024-09-21 | 17:15 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojnići | Budva | 4 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
9837 | 2024-09-21 | 17:15 | 2024-09-21 | 19:45 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 2 | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
9838 | 2024-09-21 | 18:19 | 2024-09-22 | 12:40 | 2 | 1101 | 1101 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.0049404 | 4.4872e-06
9839 | 2024-09-21 | 20:45 | 2024-09-22 | 9:08 | 1 | 743 | 743 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centrala | Berane | 3 | 0.001667 | 2.2436e-06
9840 | 2024-09-21 | 21:40 | 2024-09-22 | 10:22 | 1 | 762 | 762 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rvaši | Cetinje | 2 | 0.0017096 | 2.2436e-06
9841 | 2024-09-22 | 7:00 | 2024-09-22 | 8:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radoje Dakić Stambeni blok | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9842 | 2024-09-22 | 9:55 | 2024-09-22 | 12:55 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 2 | Berane | 3 | 0.00040385 | 2.2436e-06
9843 | 2024-09-22 | 10:31 | 2024-09-22 | 10:58 | 432 | 27 | 27 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zlatica 3 | Podgorica | 2 | 0.02617 | 0.00096924
9844 | 2024-09-22 | 11:37 | 2024-09-22 | 12:20 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-40 | Cetinje | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
9845 | 2024-09-22 | 11:39 | 2024-09-22 | 13:59 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
9846 | 2024-09-22 | 12:35 | 2024-09-22 | 14:25 | 6 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 1 | Berane | 3 | 0.0014808 | 1.3462e-05
9847 | 2024-09-22 | 14:18 | 2024-09-22 | 15:30 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oraovica | Podgorica | 2 | 0.00016154 | 2.2436e-06
9848 | 2024-09-22 | 14:35 | 2024-09-22 | 17:17 | 1 | 162 | 162 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Slijepih 1 | Podgorica | 2 | 0.00036347 | 2.2436e-06
9849 | 2024-09-22 | 14:51 | 2024-09-22 | 16:02 | 3 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.00047789 | 6.7308e-06
9850 | 2024-09-22 | 15:10 | 2024-09-22 | 17:56 | 1 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-53 | Cetinje | 2 | 0.00037244 | 2.2436e-06
9851 | 2024-09-22 | 16:50 | 2024-09-22 | 18:19 | 1 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podanje | Podgorica | 2 | 0.00019968 | 2.2436e-06
9852 | 2024-09-22 | 21:03 | 2024-09-22 | 23:03 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9853 | 2024-09-23 | 7:11 | 2024-09-23 | 11:03 | 1 | 232 | 232 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Benzinska Pumpa Senić | Podgorica | 2 | 0.00052052 | 2.2436e-06
9854 | 2024-09-23 | 8:05 | 2024-09-23 | 17:20 | 4 | 555 | 555 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 2 | Berane | 3 | 0.0049808 | 8.9745e-06
9855 | 2024-09-23 | 8:34 | 2024-09-23 | 9:11 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
9856 | 2024-09-23 | 8:55 | 2024-09-23 | 12:20 | 72 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zgrada Montex(43) | Nikšić | 1 | 0.033116 | 0.00016154
9857 | 2024-09-23 | 9:13 | 2024-09-23 | 13:35 | 19 | 262 | 262 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pikalje | Podgorica | 2 | 0.011169 | 4.2629e-05
9858 | 2024-09-23 | 9:15 | 2024-09-23 | 14:40 | 3 | 325 | 325 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.0021875 | 6.7308e-06
9859 | 2024-09-23 | 10:00 | 2024-09-23 | 13:00 | 15 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sveti Nikola | Ulcinj | 4 | 0.0060578 | 3.3654e-05
9860 | 2024-09-23 | 10:15 | 2024-09-23 | 12:25 | 71 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.020709 | 0.0001593
9861 | 2024-09-23 | 10:20 | 2024-09-23 | 12:20 | 176 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.047385 | 0.00039488
9862 | 2024-09-23 | 10:30 | 2024-09-23 | 12:35 | 49 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bubanje 1 | Berane | 3 | 0.013742 | 0.00010994
9863 | 2024-09-23 | 11:40 | 2024-09-23 | 12:50 | 58 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grudice | Podgorica | 2 | 0.0091091 | 0.00013013
9864 | 2024-09-23 | 11:49 | 2024-09-23 | 12:05 | 135 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crna Greda | Cetinje | 2 | 0.0048462 | 0.00030289
9865 | 2024-09-23 | 12:23 | 2024-09-23 | 14:41 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače 9 | Podgorica | 2 | 0.00030962 | 2.2436e-06
9866 | 2024-09-23 | 13:44 | 2024-09-24 | 8:23 | 1 | 1119 | 1119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Gorica | Podgorica | 2 | 0.0025106 | 2.2436e-06
9867 | 2024-09-23 | 13:48 | 2024-09-23 | 13:58 | 40 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tropikana | Bar | 4 | 0.00089745 | 8.9745e-05
9868 | 2024-09-23 | 16:00 | 2024-09-23 | 17:58 | 60 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momče | Podgorica | 2 | 0.015885 | 0.00013462
9869 | 2024-09-23 | 19:25 | 2024-09-23 | 20:15 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
9870 | 2024-09-23 | 22:04 | 2024-09-24 | 7:40 | 1 | 576 | 576 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljutotuk | Podgorica | 2 | 0.0012923 | 2.2436e-06
9871 | 2024-09-24 | 8:00 | 2024-09-24 | 8:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
9872 | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 11:30 | 62 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 1 | Berane | 3 | 0.020866 | 0.0001391
9873 | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 14:30 | 72 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.053308 | 0.00016154
9874 | 2024-09-24 | 9:10 | 2024-09-24 | 15:07 | 148 | 357 | 357 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.11854 | 0.00033206
9875 | 2024-09-24 | 9:30 | 2024-09-24 | 12:30 | 112 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.045231 | 0.00025129
9876 | 2024-09-24 | 10:30 | 2024-09-24 | 11:35 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tunjevo | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
9877 | 2024-09-24 | 10:45 | 2024-09-24 | 11:05 | 166 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Polje 1 | Bar | 4 | 0.0074488 | 0.00037244
9878 | 2024-09-24 | 10:45 | 2024-09-25 | 14:20 | 1 | 1655 | 1655 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novaka Miloševa | Podgorica | 2 | 0.0037132 | 2.2436e-06
9879 | 2024-09-24 | 11:30 | 2024-09-24 | 12:45 | 253 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja Konik | Podgorica | 2 | 0.042573 | 0.00056763
9880 | 2024-09-24 | 12:20 | 2024-09-24 | 13:15 | 9 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bečići 2 | Budva | 4 | 0.0011106 | 2.0193e-05
9881 | 2024-09-24 | 12:30 | 2024-09-25 | 10:42 | 1 | 1332 | 1332 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karaula Jagoda | Podgorica | 2 | 0.0029885 | 2.2436e-06
9882 | 2024-09-24 | 12:35 | 2024-09-24 | 16:18 | 1 | 223 | 223 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Kapom - Bostur | Cetinje | 2 | 0.00050033 | 2.2436e-06
9883 | 2024-09-24 | 12:50 | 2024-09-24 | 13:20 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
9884 | 2024-09-24 | 13:00 | 2024-09-24 | 14:15 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
9885 | 2024-09-24 | 13:10 | 2024-09-24 | 17:00 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.00051603 | 2.2436e-06
9886 | 2024-09-24 | 13:25 | 2024-09-24 | 13:30 | 375 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Femići | Ulcinj | 4 | 0.0042068 | 0.00084136
9887 | 2024-09-24 | 13:35 | 2024-09-25 | 8:20 | 1 | 1125 | 1125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livade Bandića 2 | Podgorica | 2 | 0.0025241 | 2.2436e-06
9888 | 2024-09-24 | 13:55 | 2024-09-24 | 14:45 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Servis Vujačića 1 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
9889 | 2024-09-24 | 14:10 | 2024-09-26 | 14:05 | 1 | 2875 | 2875 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.0064504 | 2.2436e-06
9890 | 2024-09-24 | 14:20 | 2024-09-24 | 17:00 | 19 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.0068206 | 4.2629e-05
9891 | 2024-09-24 | 14:45 | 2024-09-25 | 10:37 | 1 | 1192 | 1192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.0026744 | 2.2436e-06
9892 | 2024-09-24 | 15:00 | 2024-09-25 | 9:51 | 1 | 1131 | 1131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0025375 | 2.2436e-06
9893 | 2024-09-24 | 15:00 | 2024-09-24 | 18:30 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Servis Vujačića 1 | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
9894 | 2024-09-24 | 15:30 | 2024-09-24 | 20:12 | 2 | 282 | 282 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cijevna 3 | Podgorica | 2 | 0.0012654 | 4.4872e-06
9895 | 2024-09-24 | 16:10 | 2024-09-24 | 17:20 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Resna | Cetinje | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
9896 | 2024-09-24 | 16:20 | 2024-09-25 | 11:32 | 1 | 1152 | 1152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0025846 | 2.2436e-06
9897 | 2024-09-24 | 16:20 | 2024-09-24 | 17:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mitrovići | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
9898 | 2024-09-24 | 17:00 | 2024-09-26 | 13:20 | 1 | 2660 | 2660 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.005968 | 2.2436e-06
9899 | 2024-09-24 | 17:00 | 2024-09-24 | 17:20 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja Konik | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
9900 | 2024-09-24 | 17:05 | 2024-09-25 | 10:00 | 1 | 1015 | 1015 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagora | Podgorica | 2 | 0.0022773 | 2.2436e-06
9901 | 2024-09-24 | 17:10 | 2024-09-24 | 17:47 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
9902 | 2024-09-24 | 17:40 | 2024-09-25 | 11:27 | 1 | 1067 | 1067 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radeća 2 | Podgorica | 2 | 0.0023939 | 2.2436e-06
9903 | 2024-09-24 | 17:45 | 2024-09-24 | 19:10 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala 5 | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
9904 | 2024-09-24 | 18:30 | 2024-09-25 | 10:14 | 1 | 944 | 944 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zavala | Podgorica | 2 | 0.002118 | 2.2436e-06
9905 | 2024-09-24 | 19:40 | 2024-09-24 | 19:45 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drezga | Podgorica | 2 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
9906 | 2024-09-24 | 20:10 | 2024-09-25 | 11:10 | 1 | 900 | 900 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV mahala 5 | Podgorica | 2 | 0.0020193 | 2.2436e-06
9907 | 2024-09-24 | 20:15 | 2024-09-25 | 10:14 | 1 | 839 | 839 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukovići | Podgorica | 2 | 0.0018824 | 2.2436e-06
9908 | 2024-09-25 | 7:18 | 2024-09-25 | 12:24 | 1 | 306 | 306 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 1 | Podgorica | 2 | 0.00068655 | 2.2436e-06
9909 | 2024-09-25 | 8:25 | 2024-09-25 | 11:00 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljajkovići 2 | Podgorica | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
9910 | 2024-09-25 | 8:52 | 2024-09-25 | 9:52 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9911 | 2024-09-25 | 8:55 | 2024-09-25 | 10:56 | 1 | 121 | 121 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljajkovići 2 | Podgorica | 2 | 0.00027148 | 2.2436e-06
9912 | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 10:40 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Separacija Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
9913 | 2024-09-25 | 9:30 | 2024-09-25 | 14:30 | 35 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vitalac (Štedim)(220) | Nikšić | 1 | 0.023558 | 7.8527e-05
9914 | 2024-09-25 | 10:10 | 2024-09-25 | 16:00 | 1 | 350 | 350 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 4 | Podgorica | 2 | 0.00078527 | 2.2436e-06
9915 | 2024-09-25 | 10:35 | 2024-09-25 | 17:55 | 1 | 440 | 440 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sunce | Podgorica | 2 | 0.00098719 | 2.2436e-06
9916 | 2024-09-25 | 10:44 | 2024-09-25 | 12:44 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Han Garančića | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9917 | 2024-09-25 | 10:50 | 2024-09-25 | 11:50 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9918 | 2024-09-25 | 11:05 | 2024-09-25 | 13:05 | 112 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.030154 | 0.00025129
9919 | 2024-09-25 | 11:12 | 2024-09-25 | 11:58 | 1 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00010321 | 2.2436e-06
9920 | 2024-09-25 | 11:30 | 2024-09-25 | 12:45 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje | Berane | 3 | 0.00016827 | 2.2436e-06
9921 | 2024-09-25 | 11:35 | 2024-09-25 | 12:40 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudine | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
9922 | 2024-09-25 | 11:45 | 2024-09-25 | 12:22 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbe | Podgorica | 2 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
9923 | 2024-09-25 | 11:52 | 2024-09-25 | 15:00 | 1 | 188 | 188 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ožegovica | Cetinje | 2 | 0.0004218 | 2.2436e-06
9924 | 2024-09-25 | 12:35 | 2024-09-25 | 12:40 | 136 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Velika Plaža (Res.Sunce) | Ulcinj | 4 | 0.0015257 | 0.00030513
9925 | 2024-09-25 | 12:55 | 2024-09-25 | 13:55 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Reževići | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9926 | 2024-09-25 | 13:04 | 2024-09-25 | 14:42 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Bunar | Podgorica | 2 | 0.00021987 | 2.2436e-06
9927 | 2024-09-25 | 14:03 | 2024-09-25 | 16:25 | 1 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 0.00031859 | 2.2436e-06
9928 | 2024-09-25 | 14:10 | 2024-09-25 | 16:53 | 1 | 163 | 163 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 0.00036571 | 2.2436e-06
9929 | 2024-09-25 | 17:10 | 2024-09-26 | 10:00 | 1 | 1010 | 1010 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.0022661 | 2.2436e-06
9930 | 2024-09-25 | 18:05 | 2024-09-25 | 19:05 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Regionalni Vodovod Lastva | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
9931 | 2024-09-25 | 18:14 | 2024-09-25 | 18:46 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
9932 | 2024-09-25 | 18:30 | 2024-09-25 | 20:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
9933 | 2024-09-25 | 19:40 | 2024-09-25 | 21:20 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
9934 | 2024-09-26 | 8:23 | 2024-09-26 | 11:20 | 1 | 177 | 177 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrice 1 | Podgorica | 2 | 0.00039712 | 2.2436e-06
9935 | 2024-09-26 | 8:50 | 2024-09-26 | 13:15 | 7 | 265 | 265 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0041619 | 1.5705e-05
9936 | 2024-09-26 | 9:18 | 2024-09-26 | 14:15 | 1 | 297 | 297 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija 1 | Berane | 3 | 0.00066635 | 2.2436e-06
9937 | 2024-09-26 | 9:20 | 2024-09-26 | 15:00 | 148 | 340 | 340 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.1129 | 0.00033206
9938 | 2024-09-26 | 9:25 | 2024-09-26 | 12:50 | 3 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.0013798 | 6.7308e-06
9939 | 2024-09-26 | 9:38 | 2024-09-26 | 10:23 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 3 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
9940 | 2024-09-26 | 10:05 | 2024-09-26 | 11:20 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće u Nizu(Karingt.)(67) | Nikšić | 1 | 0.00016827 | 2.2436e-06
9941 | 2024-09-26 | 10:10 | 2024-09-26 | 12:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
9942 | 2024-09-26 | 10:50 | 2024-09-26 | 16:39 | 2 | 349 | 349 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meoci | Cetinje | 2 | 0.001566 | 4.4872e-06
9943 | 2024-09-26 | 11:20 | 2024-09-26 | 16:18 | 13 | 298 | 298 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Cetinje | 2 | 0.0086918 | 2.9167e-05
9944 | 2024-09-26 | 11:38 | 2024-09-26 | 12:20 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
9945 | 2024-09-26 | 11:50 | 2024-09-27 | 9:00 | 1 | 1270 | 1270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vujačića Mahala 1 | Podgorica | 2 | 0.0028494 | 2.2436e-06
9946 | 2024-09-26 | 12:07 | 2024-09-26 | 15:38 | 1 | 211 | 211 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Benkaj | Podgorica | 2 | 0.0004734 | 2.2436e-06
9947 | 2024-09-26 | 13:51 | 2024-09-26 | 14:20 | 1 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj 4 | Cetinje | 2 | 6.5065e-05 | 2.2436e-06
9948 | 2024-09-26 | 13:55 | 2024-09-26 | 15:26 | 1 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00020417 | 2.2436e-06
9949 | 2024-09-26 | 15:08 | 2024-09-26 | 16:12 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brijeg Morače 2 | Podgorica | 2 | 0.00014359 | 2.2436e-06
9950 | 2024-09-26 | 16:27 | 2024-09-26 | 17:19 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavica | Podgorica | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
9951 | 2024-09-26 | 16:56 | 2024-09-26 | 21:28 | 1 | 272 | 272 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.00061026 | 2.2436e-06
9952 | 2024-09-26 | 18:44 | 2024-09-27 | 9:15 | 1 | 871 | 871 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 4 (Strelište) | Berane | 3 | 0.0019542 | 2.2436e-06
9953 | 2024-09-26 | 19:06 | 2024-09-26 | 20:55 | 1 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vučica 1 | Podgorica | 2 | 0.00024455 | 2.2436e-06
9954 | 2024-09-26 | 19:07 | 2024-09-26 | 20:21 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šipčanik 2 | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
9955 | 2024-09-26 | 19:17 | 2024-09-27 | 11:20 | 1 | 963 | 963 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orasi | Podgorica | 2 | 0.0021606 | 2.2436e-06
9956 | 2024-09-26 | 19:27 | 2024-09-26 | 22:00 | 1 | 153 | 153 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora 2 | Podgorica | 2 | 0.00034327 | 2.2436e-06
9957 | 2024-09-26 | 20:22 | 2024-09-26 | 20:45 | 1 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja Tuzi | Podgorica | 2 | 5.1603e-05 | 2.2436e-06
9958 | 2024-09-26 | 20:47 | 2024-09-27 | 9:35 | 1 | 768 | 768 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 5(ProfesorskaZgrada) | Berane | 3 | 0.0017231 | 2.2436e-06
9959 | 2024-09-27 | 7:03 | 2024-09-27 | 9:32 | 1 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mitrovići | Podgorica | 2 | 0.0003343 | 2.2436e-06
9960 | 2024-09-27 | 8:52 | 2024-09-27 | 15:00 | 24 | 368 | 368 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 0.019816 | 5.3847e-05
9961 | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-09-27 | 11:50 | 7 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0026699 | 1.5705e-05
9962 | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-09-27 | 13:45 | 8 | 285 | 285 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lukovo 2(331) | Nikšić | 1 | 0.0051154 | 1.7949e-05
9963 | 2024-09-27 | 9:08 | 2024-09-27 | 9:30 | 192 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lenjinov Bulevar 9 | Podgorica | 2 | 0.009477 | 0.00043077
9964 | 2024-09-27 | 9:25 | 2024-09-27 | 13:45 | 148 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.086334 | 0.00033206
9965 | 2024-09-27 | 9:30 | 2024-09-27 | 11:40 | 51 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trepča 1 | Berane | 3 | 0.014875 | 0.00011442
9966 | 2024-09-27 | 9:34 | 2024-09-27 | 15:10 | 60 | 336 | 336 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momče | Podgorica | 2 | 0.045231 | 0.00013462
9967 | 2024-09-27 | 9:47 | 2024-09-27 | 10:54 | 60 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Velje Selo | Bar | 4 | 0.0090193 | 0.00013462
9968 | 2024-09-27 | 9:55 | 2024-09-27 | 13:15 | 113 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.050706 | 0.00025353
9969 | 2024-09-27 | 10:00 | 2024-09-27 | 12:30 | 71 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.023895 | 0.0001593
9970 | 2024-09-27 | 10:06 | 2024-09-27 | 10:15 | 363 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lenjinov Bulevar 8 | Podgorica | 2 | 0.0073299 | 0.00081443
9971 | 2024-09-27 | 10:06 | 2024-09-27 | 20:01 | 1 | 595 | 595 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mokra | Podgorica | 2 | 0.001335 | 2.2436e-06
9972 | 2024-09-27 | 10:40 | 2024-09-27 | 13:42 | 12 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo Ljubović 1 | Podgorica | 2 | 0.0049001 | 2.6923e-05
9973 | 2024-09-27 | 11:58 | 2024-09-27 | 12:15 | 14 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 7 | Podgorica | 2 | 0.00053398 | 3.1411e-05
9974 | 2024-09-27 | 12:30 | 2024-09-27 | 13:10 | 14 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 7 | Podgorica | 2 | 0.0012564 | 3.1411e-05
9975 | 2024-09-27 | 13:16 | 2024-09-27 | 16:30 | 1 | 194 | 194 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjica 2 | Podgorica | 2 | 0.00043526 | 2.2436e-06
9976 | 2024-09-27 | 13:30 | 2024-09-28 | 17:00 | 1 | 1650 | 1650 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.003702 | 2.2436e-06
9977 | 2024-09-27 | 14:01 | 2024-09-27 | 21:28 | 3 | 447 | 447 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0030087 | 6.7308e-06
9978 | 2024-09-27 | 14:29 | 2024-09-27 | 19:36 | 1 | 307 | 307 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Doljani 1 | Podgorica | 2 | 0.00068879 | 2.2436e-06
9979 | 2024-09-27 | 18:40 | 2024-09-27 | 20:45 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Mataguži | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
9980 | 2024-09-27 | 21:20 | 2024-09-28 | 10:00 | 1 | 760 | 760 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Koljat | Podgorica | 2 | 0.0017051 | 2.2436e-06
9981 | 2024-09-28 | 7:49 | 2024-09-28 | 12:01 | 1 | 252 | 252 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lipa | Cetinje | 2 | 0.00056539 | 2.2436e-06
9982 | 2024-09-28 | 8:03 | 2024-09-28 | 9:00 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 2 | Podgorica | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
9983 | 2024-09-28 | 8:35 | 2024-09-28 | 11:50 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajova | Cetinje | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
9984 | 2024-09-28 | 9:50 | 2024-09-28 | 13:30 | 6 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 29. Novembar | Berane | 3 | 0.0029616 | 1.3462e-05
9985 | 2024-09-28 | 11:00 | 2024-09-28 | 13:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 3 | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
9986 | 2024-09-28 | 11:30 | 2024-09-29 | 16:30 | 1 | 1740 | 1740 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pažići 1 | Podgorica | 2 | 0.0039039 | 2.2436e-06
9987 | 2024-09-28 | 11:45 | 2024-09-28 | 13:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponari 1 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
9988 | 2024-09-28 | 12:20 | 2024-09-28 | 14:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
9989 | 2024-09-28 | 13:15 | 2024-09-28 | 14:50 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
9990 | 2024-09-28 | 13:30 | 2024-09-28 | 15:20 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 2 | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
9991 | 2024-09-28 | 14:40 | 2024-09-28 | 17:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
9992 | 2024-09-28 | 16:30 | 2024-09-28 | 18:05 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 4 | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
9993 | 2024-09-28 | 17:10 | 2024-09-28 | 19:55 | 3 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.0011106 | 6.7308e-06
9994 | 2024-09-28 | 18:30 | 2024-09-28 | 20:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora 1 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
9995 | 2024-09-28 | 19:02 | 2024-09-28 | 19:30 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 1 | Berane | 3 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
9996 | 2024-09-29 | 6:35 | 2024-09-29 | 9:04 | 1 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 3 | Podgorica | 2 | 0.0003343 | 2.2436e-06
9997 | 2024-09-29 | 8:37 | 2024-09-29 | 11:37 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV ZEPS | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
9998 | 2024-09-29 | 8:52 | 2024-09-29 | 12:50 | 1 | 238 | 238 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velestovo 2 | Cetinje | 2 | 0.00053398 | 2.2436e-06
9999 | 2024-09-29 | 9:06 | 2024-09-29 | 12:03 | 1 | 177 | 177 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornič | Cetinje | 2 | 0.00039712 | 2.2436e-06
10000 | 2024-09-29 | 9:51 | 2024-09-29 | 10:22 | 3 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Počijevka | Podgorica | 2 | 0.00020866 | 6.7308e-06
10001 | 2024-09-29 | 10:21 | 2024-09-29 | 11:09 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače 2 | Podgorica | 2 | 0.00010769 | 2.2436e-06
10002 | 2024-09-29 | 10:36 | 2024-09-29 | 13:08 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobri Do | Podgorica | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
10003 | 2024-09-29 | 12:35 | 2024-09-29 | 16:00 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pajkov Vir | Podgorica | 2 | 0.00045994 | 2.2436e-06
10004 | 2024-09-29 | 13:02 | 2024-09-29 | 14:35 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krševo | Podgorica | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
10005 | 2024-09-29 | 13:49 | 2024-09-29 | 17:07 | 1 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Zaljut | Cetinje | 2 | 0.00044424 | 2.2436e-06
10006 | 2024-09-29 | 14:17 | 2024-09-29 | 17:06 | 9 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tržni Centar(NjegoševTrg) | Berane | 3 | 0.0034125 | 2.0193e-05
10007 | 2024-09-29 | 15:34 | 2024-09-29 | 18:01 | 1 | 147 | 147 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.00032981 | 2.2436e-06
10008 | 2024-09-29 | 15:50 | 2024-09-29 | 16:33 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojanovići Centar | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
10009 | 2024-09-29 | 16:44 | 2024-09-29 | 18:25 | 1 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelin Dub | Podgorica | 2 | 0.00022661 | 2.2436e-06
10010 | 2024-09-29 | 17:51 | 2024-09-29 | 19:10 | 1 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobro Polje | Podgorica | 2 | 0.00017725 | 2.2436e-06
10011 | 2024-09-29 | 22:00 | 2024-09-30 | 9:00 | 1 | 660 | 660 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 0.0014808 | 2.2436e-06
10012 | 2024-09-30 | 7:15 | 2024-09-30 | 10:56 | 1 | 221 | 221 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gostilje 2 | Podgorica | 2 | 0.00049584 | 2.2436e-06
10013 | 2024-09-30 | 8:25 | 2024-09-30 | 10:35 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
10014 | 2024-09-30 | 8:45 | 2024-09-30 | 11:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karaula Jagoda | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
10015 | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 14:30 | 72 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.053308 | 0.00016154
10016 | 2024-09-30 | 9:03 | 2024-09-30 | 23:59 | 1 | 896 | 896 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Daljam | Podgorica | 2 | 0.0020103 | 2.2436e-06
10017 | 2024-09-30 | 9:05 | 2024-09-30 | 14:05 | 7 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0047116 | 1.5705e-05
10018 | 2024-09-30 | 9:31 | 2024-09-30 | 11:30 | 1 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Bezjovo | Podgorica | 2 | 0.00026699 | 2.2436e-06
10019 | 2024-09-30 | 9:36 | 2024-09-30 | 14:10 | 3 | 274 | 274 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.0018443 | 6.7308e-06
10020 | 2024-09-30 | 9:44 | 2024-09-30 | 23:59 | 1 | 855 | 855 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rašovići 2 Ljuari | Podgorica | 2 | 0.0019183 | 2.2436e-06
10021 | 2024-09-30 | 9:50 | 2024-09-30 | 13:30 | 24 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.011846 | 5.3847e-05
10022 | 2024-09-30 | 10:00 | 2024-09-30 | 12:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Vrbica | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
10023 | 2024-09-30 | 10:25 | 2024-09-30 | 13:00 | 43 | 155 | 155 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orahovo | Berane | 3 | 0.014954 | 9.6476e-05
10024 | 2024-09-30 | 10:30 | 2024-09-30 | 14:15 | 23 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lukovo 2(331) | Nikšić | 1 | 0.011611 | 5.1603e-05
10025 | 2024-09-30 | 11:00 | 2024-09-30 | 12:15 | 245 | 75 | 75 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Soliteri | Berane | 3 | 0.041226 | 0.00054969
10026 | 2024-09-30 | 11:35 | 2024-09-30 | 15:12 | 1 | 217 | 217 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Farmaci 1 - Škola | Podgorica | 2 | 0.00048686 | 2.2436e-06
10027 | 2024-09-30 | 11:54 | 2024-09-30 | 15:20 | 1 | 206 | 206 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 19._Decembar | Podgorica | 2 | 0.00046218 | 2.2436e-06
10028 | 2024-09-30 | 11:57 | 2024-09-30 | 13:03 | 1 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 6 | Podgorica | 2 | 0.00014808 | 2.2436e-06
10029 | 2024-09-30 | 12:31 | 2024-09-30 | 13:05 | 26 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podkraj (Vučetići)(622) | Nikšić | 1 | 0.0019834 | 5.8334e-05
10030 | 2024-09-30 | 13:00 | 2024-09-30 | 13:20 | 110 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorje | Berane | 3 | 0.004936 | 0.0002468
10031 | 2024-09-30 | 14:29 | 2024-09-30 | 17:10 | 1 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sladojevo Kopito | Podgorica | 2 | 0.00036122 | 2.2436e-06
10032 | 2024-09-30 | 14:52 | 2024-09-30 | 15:41 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Aerodrom | Cetinje | 2 | 0.00010994 | 2.2436e-06
10033 | 2024-09-30 | 15:27 | 2024-09-30 | 23:59 | 1 | 512 | 512 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Aerodrom | Cetinje | 2 | 0.0011487 | 2.2436e-06
10034 | 2024-09-30 | 15:30 | 2024-09-30 | 16:34 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 3 | Podgorica | 2 | 0.00014359 | 2.2436e-06
10035 | 2024-09-30 | 18:03 | 2024-09-30 | 23:59 | 1 | 356 | 356 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 2 | Podgorica | 2 | 0.00079873 | 2.2436e-06
10036 | 2024-09-30 | 18:25 | 2024-09-30 | 20:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Jul 2 | Budva | 4 | 0.00028045 | 2.2436e-06
10037 | 2024-09-30 | 18:39 | 2024-09-30 | 20:00 | 1 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potoci 2 | Podgorica | 2 | 0.00018173 | 2.2436e-06
10038 | 2024-09-30 | 19:14 | 2024-10-01 | 0:00 | 1 | 286 | 286 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevik | Berane | 3 | 0.00064167 | 2.2436e-06
10039 | 2024-09-30 | 19:47 | 2024-09-30 | 20:30 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora 1 | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
10040 | 2024-09-30 | 20:41 | 2024-09-30 | 21:10 | 1 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikšićki Put | Podgorica | 2 | 6.5065e-05 | 2.2436e-06
10041 | 2024-10-01 | 7:15 | 2024-10-01 | 11:25 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.0005609 | 2.2436e-06
10042 | 2024-10-01 | 8:08 | 2024-10-01 | 10:40 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
10043 | 2024-10-01 | 8:30 | 2024-10-01 | 12:10 | 11 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0054296 | 2.468e-05
10044 | 2024-10-01 | 8:40 | 2024-10-01 | 9:00 | 20 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.00089745 | 4.4872e-05
10045 | 2024-10-01 | 9:00 | 2024-10-01 | 15:00 | 4 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca(334) | Nikšić | 1 | 0.0032308 | 8.9745e-06
10046 | 2024-10-01 | 9:00 | 2024-10-01 | 15:05 | 20 | 365 | 365 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.016378 | 4.4872e-05
10047 | 2024-10-01 | 9:15 | 2024-10-01 | 12:00 | 41 | 165 | 165 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.015178 | 9.1988e-05
10048 | 2024-10-01 | 9:16 | 2024-10-01 | 11:30 | 1 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00030064 | 2.2436e-06
10049 | 2024-10-01 | 9:23 | 2024-10-01 | 10:58 | 15 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grad 6 | Kotor | 5 | 0.0031972 | 3.3654e-05
10050 | 2024-10-01 | 9:25 | 2024-10-01 | 18:25 | 1 | 540 | 540 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Barice Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0012116 | 2.2436e-06
10051 | 2024-10-01 | 9:54 | 2024-10-01 | 10:10 | 26 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mrčajavac Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.00093334 | 5.8334e-05
10052 | 2024-10-01 | 10:10 | 2024-10-01 | 14:00 | 1 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pišče 2(800) | Plužine | 1 | 0.00051603 | 2.2436e-06
10053 | 2024-10-01 | 10:18 | 2024-10-01 | 13:00 | 31 | 162 | 162 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crno Brdo | Pljevlja | 7 | 0.011267 | 6.9552e-05
10054 | 2024-10-01 | 10:20 | 2024-10-01 | 13:30 | 71 | 190 | 190 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.030266 | 0.0001593
10055 | 2024-10-01 | 10:35 | 2024-10-01 | 13:39 | 19 | 184 | 184 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 9 | Podgorica | 2 | 0.0078437 | 4.2629e-05
10056 | 2024-10-01 | 10:40 | 2024-10-01 | 16:00 | 1 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka Marsenića | Berane | 3 | 0.00071796 | 2.2436e-06
10057 | 2024-10-01 | 10:45 | 2024-10-01 | 20:50 | 1 | 605 | 605 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.0013574 | 2.2436e-06
10058 | 2024-10-01 | 11:00 | 2024-10-01 | 11:45 | 16 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godijevo Cekule | Bijelo Polje | 6 | 0.0016154 | 3.5898e-05
10059 | 2024-10-01 | 11:00 | 2024-10-01 | 12:30 | 3 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuk Petrol | Kotor | 5 | 0.00060578 | 6.7308e-06
10060 | 2024-10-01 | 11:12 | 2024-10-01 | 11:40 | 7 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skorać | Podgorica | 2 | 0.00043975 | 1.5705e-05
10061 | 2024-10-01 | 11:33 | 2024-10-01 | 12:05 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hotel Lido | Ulcinj | 4 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
10062 | 2024-10-01 | 11:35 | 2024-10-01 | 11:40 | 71 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 2 | Podgorica | 2 | 0.00079648 | 0.0001593
10063 | 2024-10-01 | 11:35 | 2024-10-01 | 16:34 | 1 | 299 | 299 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 9 | Podgorica | 2 | 0.00067084 | 2.2436e-06
10064 | 2024-10-01 | 12:59 | 2024-10-01 | 13:04 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Madžo 1 | Ulcinj | 4 | 0.00028045 | 5.609e-05
10065 | 2024-10-01 | 13:00 | 2024-10-01 | 13:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Ambarine | Mojkovac | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
10066 | 2024-10-01 | 13:30 | 2024-10-01 | 16:15 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lojanice | Mojkovac | 6 | 0.0003702 | 2.2436e-06
10067 | 2024-10-01 | 14:43 | 2024-10-01 | 16:20 | 14 | 97 | 97 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Godijevo Pepeljci | Bijelo Polje | 6 | 0.0030468 | 3.1411e-05
10068 | 2024-10-01 | 15:15 | 2024-10-01 | 18:20 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.00041507 | 2.2436e-06
10069 | 2024-10-01 | 15:45 | 2024-10-01 | 18:45 | 5 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.0020193 | 1.1218e-05
10070 | 2024-10-01 | 15:53 | 2024-10-01 | 19:15 | 10 | 202 | 202 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kalimanj | Tivat | 5 | 0.0045321 | 2.2436e-05
10071 | 2024-10-01 | 18:20 | 2024-10-01 | 19:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV SM Polje | Kolašin | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
10072 | 2024-10-01 | 18:54 | 2024-10-02 | 18:48 | 1 | 1434 | 1434 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pajkov Vir | Podgorica | 2 | 0.0032173 | 2.2436e-06
10073 | 2024-10-01 | 19:19 | 2024-10-01 | 21:30 | 1 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 0.00029391 | 2.2436e-06
10074 | 2024-10-01 | 20:11 | 2024-10-03 | 8:44 | 1 | 2193 | 2193 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 3 | Podgorica | 2 | 0.0049203 | 2.2436e-06
10075 | 2024-10-01 | 21:23 | 2024-10-02 | 17:15 | 3 | 1192 | 1192 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Transservis | Bijelo Polje | 6 | 0.0080232 | 6.7308e-06
10076 | 2024-10-02 | 8:18 | 2024-10-02 | 11:50 | 5 | 212 | 212 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Moravac | Bijelo Polje | 6 | 0.0023782 | 1.1218e-05
10077 | 2024-10-02 | 8:35 | 2024-10-02 | 12:35 | 7 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0037693 | 1.5705e-05
10078 | 2024-10-02 | 8:45 | 2024-10-02 | 9:15 | 10 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.00067308 | 2.2436e-05
10079 | 2024-10-02 | 9:00 | 2024-10-02 | 12:10 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
10080 | 2024-10-02 | 9:00 | 2024-10-02 | 14:15 | 103 | 315 | 315 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV L1 | Pljevlja | 7 | 0.072794 | 0.00023109
10081 | 2024-10-02 | 9:25 | 2024-10-02 | 14:50 | 71 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.051771 | 0.0001593
10082 | 2024-10-02 | 10:05 | 2024-10-02 | 14:50 | 43 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orahovo | Berane | 3 | 0.027496 | 9.6476e-05
10083 | 2024-10-02 | 10:05 | 2024-10-02 | 17:05 | 5 | 420 | 420 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.0047116 | 1.1218e-05
10084 | 2024-10-02 | 10:10 | 2024-10-02 | 14:40 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 6 | Podgorica | 2 | 0.00060578 | 2.2436e-06
10085 | 2024-10-02 | 10:30 | 2024-10-02 | 17:35 | 1 | 425 | 425 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 1 | Podgorica | 2 | 0.00095354 | 2.2436e-06
10086 | 2024-10-02 | 10:40 | 2024-10-02 | 13:20 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tržni Centar | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
10087 | 2024-10-02 | 11:00 | 2024-10-02 | 15:20 | 15 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.0087501 | 3.3654e-05
10088 | 2024-10-02 | 11:15 | 2024-10-02 | 12:40 | 10 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žvinje | Herceg Novi | 5 | 0.0019071 | 2.2436e-05
10089 | 2024-10-02 | 14:30 | 2024-10-02 | 17:05 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
10090 | 2024-10-02 | 15:00 | 2024-10-02 | 16:45 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 2 | Budva | 4 | 0.00023558 | 2.2436e-06
10091 | 2024-10-02 | 17:00 | 2024-10-02 | 17:05 | 47 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ekspo | Kotor | 5 | 0.00052725 | 0.00010545
10092 | 2024-10-02 | 18:20 | 2024-10-02 | 20:30 | 8 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.0023334 | 1.7949e-05
10093 | 2024-10-02 | 18:50 | 2024-10-02 | 19:15 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trepča 2 | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
10094 | 2024-10-02 | 20:18 | 2024-10-02 | 20:45 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Berane | 3 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
10095 | 2024-10-02 | 20:56 | 2024-10-02 | 21:43 | 1 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Švedske Kuće | Cetinje | 2 | 0.00010545 | 2.2436e-06
10096 | 2024-10-03 | 8:50 | 2024-10-03 | 9:00 | 54 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ranče | Pljevlja | 7 | 0.0012116 | 0.00012116
10097 | 2024-10-03 | 9:00 | 2024-10-03 | 14:00 | 54 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ranče | Pljevlja | 7 | 0.036347 | 0.00012116
10098 | 2024-10-03 | 9:15 | 2024-10-03 | 12:40 | 5 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 2 | Berane | 3 | 0.0022997 | 1.1218e-05
10099 | 2024-10-03 | 9:35 | 2024-10-03 | 12:00 | 148 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.048148 | 0.00033206
10100 | 2024-10-03 | 10:00 | 2024-10-03 | 13:50 | 71 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.036638 | 0.0001593
10101 | 2024-10-03 | 10:28 | 2024-10-03 | 13:45 | 1 | 197 | 197 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 2 | Cetinje | 2 | 0.00044199 | 2.2436e-06
10102 | 2024-10-03 | 10:48 | 2024-10-03 | 11:17 | 1 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 6.5065e-05 | 2.2436e-06
10103 | 2024-10-03 | 10:54 | 2024-10-03 | 11:30 | 1 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanbegova | Cetinje | 2 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
10104 | 2024-10-03 | 11:00 | 2024-10-03 | 17:00 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja | Budva | 4 | 0.0008077 | 2.2436e-06
10105 | 2024-10-03 | 11:12 | 2024-10-03 | 16:10 | 1 | 298 | 298 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaimovića Livade | Bijelo Polje | 6 | 0.0006686 | 2.2436e-06
10106 | 2024-10-03 | 11:16 | 2024-10-04 | 10:00 | 1 | 1364 | 1364 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0030603 | 2.2436e-06
10107 | 2024-10-03 | 13:05 | 2024-10-03 | 15:20 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Junion Bridž | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
10108 | 2024-10-03 | 13:16 | 2024-10-03 | 14:12 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00012564 | 2.2436e-06
10109 | 2024-10-03 | 13:30 | 2024-10-03 | 14:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Veletrgovina | Kolašin | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
10110 | 2024-10-03 | 13:57 | 2024-10-03 | 18:30 | 1 | 273 | 273 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.00061251 | 2.2436e-06
10111 | 2024-10-03 | 14:25 | 2024-10-03 | 14:45 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
10112 | 2024-10-03 | 14:40 | 2024-10-03 | 15:10 | 54 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ranče | Pljevlja | 7 | 0.0036347 | 0.00012116
10113 | 2024-10-03 | 14:49 | 2024-10-03 | 15:55 | 102 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.015104 | 0.00022885
10114 | 2024-10-03 | 14:55 | 2024-10-03 | 18:13 | 1 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Želejznička Stanica Zeta | Podgorica | 2 | 0.00044424 | 2.2436e-06
10115 | 2024-10-03 | 15:55 | 2024-10-03 | 19:00 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bim Slavija 2 | Budva | 4 | 0.00041507 | 2.2436e-06
10116 | 2024-10-03 | 16:05 | 2024-10-03 | 16:30 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pruška | Bijelo Polje | 6 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
10117 | 2024-10-03 | 16:05 | 2024-10-03 | 17:05 | 10 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 0.0013462 | 2.2436e-05
10118 | 2024-10-03 | 16:08 | 2024-10-04 | 10:00 | 1 | 1072 | 1072 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pajkov Vir | Podgorica | 2 | 0.0024052 | 2.2436e-06
10119 | 2024-10-03 | 16:24 | 2024-10-03 | 17:38 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
10120 | 2024-10-03 | 16:30 | 2024-10-04 | 10:00 | 1 | 1050 | 1050 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nik Maraš | Podgorica | 2 | 0.0023558 | 2.2436e-06
10121 | 2024-10-03 | 17:37 | 2024-10-03 | 17:56 | 1 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Supermarket Zabjelo | Podgorica | 2 | 4.2629e-05 | 2.2436e-06
10122 | 2024-10-03 | 17:45 | 2024-10-03 | 19:15 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 4 (Asovići) | Berane | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
10123 | 2024-10-03 | 17:50 | 2024-10-03 | 20:25 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.00034776 | 2.2436e-06
10124 | 2024-10-03 | 18:10 | 2024-10-03 | 18:50 | 12 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jabučina | Bijelo Polje | 6 | 0.0010769 | 2.6923e-05
10125 | 2024-10-03 | 19:19 | 2024-10-03 | 19:30 | 20 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Popova Ulica Rus | Kotor | 5 | 0.0004936 | 4.4872e-05
10126 | 2024-10-03 | 20:00 | 2024-10-04 | 8:30 | 1 | 750 | 750 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Farmaci 1 - škola | Podgorica | 2 | 0.0016827 | 2.2436e-06
10127 | 2024-10-03 | 20:10 | 2024-10-03 | 20:22 | 15 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojdež 1 Andrići | Herceg Novi | 5 | 0.00040385 | 3.3654e-05
10128 | 2024-10-03 | 20:15 | 2024-10-04 | 11:00 | 1 | 885 | 885 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autobuska | Cetinje | 2 | 0.0019856 | 2.2436e-06
10129 | 2024-10-03 | 20:35 | 2024-10-03 | 20:53 | 30 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV P6 - 1 | Bar | 4 | 0.0012116 | 6.7308e-05
10130 | 2024-10-03 | 20:45 | 2024-10-04 | 12:30 | 1 | 945 | 945 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.0021202 | 2.2436e-06
10131 | 2024-10-03 | 22:20 | 2024-10-04 | 9:00 | 1 | 640 | 640 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0014359 | 2.2436e-06
10132 | 2024-10-03 | 23:50 | 2024-10-04 | 10:10 | 1 | 620 | 620 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boksiti | Cetinje | 2 | 0.001391 | 2.2436e-06
10133 | 2024-10-04 | 6:00 | 2024-10-04 | 10:17 | 281 | 257 | 257 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Cetinje | 2 | 0.16203 | 0.00063046
10134 | 2024-10-04 | 6:54 | 2024-10-04 | 11:20 | 3 | 266 | 266 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.0017904 | 6.7308e-06
10135 | 2024-10-04 | 7:00 | 2024-10-04 | 11:00 | 5 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 1 | Berane | 3 | 0.0026923 | 1.1218e-05
10136 | 2024-10-04 | 7:04 | 2024-10-04 | 10:30 | 1 | 206 | 206 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 0.00046218 | 2.2436e-06
10137 | 2024-10-04 | 7:05 | 2024-10-04 | 12:15 | 3 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.0020866 | 6.7308e-06
10138 | 2024-10-04 | 7:12 | 2024-10-04 | 9:07 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crna Greda | Cetinje | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
10139 | 2024-10-04 | 7:23 | 2024-10-04 | 8:20 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Selišta | Kolašin | 6 | 0.00012789 | 2.2436e-06
10140 | 2024-10-04 | 7:28 | 2024-10-04 | 10:15 | 1 | 167 | 167 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Industrijsko | Kolašin | 6 | 0.00037468 | 2.2436e-06
10141 | 2024-10-04 | 7:35 | 2024-10-04 | 10:40 | 3 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 3 | Berane | 3 | 0.0012452 | 6.7308e-06
10142 | 2024-10-04 | 7:50 | 2024-10-05 | 8:43 | 75 | 1493 | 1493 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Plana | Kolašin | 6 | 0.25123 | 0.00016827
10143 | 2024-10-04 | 7:56 | 2024-10-04 | 11:50 | 7 | 234 | 234 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrujca | Kolašin | 6 | 0.003675 | 1.5705e-05
10144 | 2024-10-04 | 7:58 | 2024-10-04 | 9:04 | 3 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šteke | Podgorica | 2 | 0.00044424 | 6.7308e-06
10145 | 2024-10-04 | 8:00 | 2024-10-04 | 8:35 | 52 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mrzovići | Pljevlja | 7 | 0.0040834 | 0.00011667
10146 | 2024-10-04 | 8:00 | 2024-10-04 | 12:00 | 5 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bandžov | Rožaje | 3 | 0.0026923 | 1.1218e-05
10147 | 2024-10-04 | 8:04 | 2024-10-04 | 11:35 | 1 | 211 | 211 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikšićki Put | Podgorica | 2 | 0.0004734 | 2.2436e-06
10148 | 2024-10-04 | 8:08 | 2024-10-04 | 16:20 | 1 | 492 | 492 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pajkov Vir | Podgorica | 2 | 0.0011039 | 2.2436e-06
10149 | 2024-10-04 | 8:10 | 2024-10-04 | 12:00 | 5 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.0025802 | 1.1218e-05
10150 | 2024-10-04 | 8:15 | 2024-10-04 | 18:00 | 14 | 585 | 585 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kujevići | Rožaje | 3 | 0.018375 | 3.1411e-05
10151 | 2024-10-04 | 8:18 | 2024-10-04 | 16:40 | 1 | 502 | 502 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Uvač | Podgorica | 2 | 0.0011263 | 2.2436e-06
10152 | 2024-10-04 | 8:20 | 2024-10-04 | 8:25 | 131 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Skerlićeva 1 | Pljevlja | 7 | 0.0014696 | 0.00029391
10153 | 2024-10-04 | 8:25 | 2024-10-04 | 11:30 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.00041507 | 2.2436e-06
10154 | 2024-10-04 | 8:25 | 2024-10-04 | 11:45 | 2 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojoviće 2 | Berane | 3 | 0.00089745 | 4.4872e-06
10155 | 2024-10-04 | 8:26 | 2024-10-04 | 9:28 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podstrana 1 | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
10156 | 2024-10-04 | 8:30 | 2024-10-04 | 10:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj 4 | Cetinje | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
10157 | 2024-10-04 | 8:30 | 2024-10-04 | 11:23 | 10 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 2 | Berane | 3 | 0.0038815 | 2.2436e-05
10158 | 2024-10-04 | 8:45 | 2024-10-04 | 15:40 | 1 | 415 | 415 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćurilac 1 | Podgorica | 2 | 0.0009311 | 2.2436e-06
10159 | 2024-10-04 | 8:56 | 2024-10-04 | 9:57 | 157 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sustaš | Bar | 4 | 0.021487 | 0.00035225
10160 | 2024-10-04 | 8:58 | 2024-10-04 | 11:10 | 1 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tomaševići 2 | Podgorica | 2 | 0.00029616 | 2.2436e-06
10161 | 2024-10-04 | 8:59 | 2024-10-04 | 11:00 | 1 | 121 | 121 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavica | Podgorica | 2 | 0.00027148 | 2.2436e-06
10162 | 2024-10-04 | 9:00 | 2024-10-04 | 9:20 | 30 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Morinj Centar | Kotor | 5 | 0.0013462 | 6.7308e-05
10163 | 2024-10-04 | 9:00 | 2024-10-04 | 12:00 | 5 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.0020193 | 1.1218e-05
10164 | 2024-10-04 | 9:02 | 2024-10-04 | 10:43 | 29 | 101 | 101 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krušev Lug | Kolašin | 6 | 0.0065716 | 6.5065e-05
10165 | 2024-10-04 | 9:03 | 2024-10-04 | 13:40 | 5 | 277 | 277 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sreteška Gora | Kolašin | 6 | 0.0031074 | 1.1218e-05
10166 | 2024-10-04 | 9:05 | 2024-10-04 | 15:17 | 3 | 372 | 372 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ciglana | Podgorica | 2 | 0.0025039 | 6.7308e-06
10167 | 2024-10-04 | 9:10 | 2024-10-05 | 9:50 | 32 | 1480 | 1480 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Đuđevina | Kolašin | 6 | 0.10626 | 7.1796e-05
10168 | 2024-10-04 | 9:15 | 2024-10-04 | 9:50 | 38 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kleke | Pljevlja | 7 | 0.002984 | 8.5257e-05
10169 | 2024-10-04 | 9:16 | 2024-10-04 | 13:32 | 10 | 256 | 256 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gojko Perović | Herceg Novi | 5 | 0.0057437 | 2.2436e-05
10170 | 2024-10-04 | 9:19 | 2024-10-04 | 10:20 | 2 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 3 | Podgorica | 2 | 0.00027372 | 4.4872e-06
10171 | 2024-10-04 | 9:30 | 2024-10-04 | 15:20 | 1 | 350 | 350 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.00078527 | 2.2436e-06
10172 | 2024-10-04 | 9:33 | 2024-10-04 | 11:34 | 1 | 121 | 121 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoštine | Cetinje | 2 | 0.00027148 | 2.2436e-06
10173 | 2024-10-04 | 9:34 | 2024-10-04 | 12:55 | 1 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.00045097 | 2.2436e-06
10174 | 2024-10-04 | 9:39 | 2024-10-04 | 16:20 | 1 | 401 | 401 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boksiti | Cetinje | 2 | 0.00089969 | 2.2436e-06
10175 | 2024-10-04 | 9:52 | 2024-10-05 | 10:38 | 5 | 1486 | 1486 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vladoš 1 | Kolašin | 6 | 0.01667 | 1.1218e-05
10176 | 2024-10-04 | 9:53 | 2024-10-04 | 14:28 | 3 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Počijevka | Podgorica | 2 | 0.001851 | 6.7308e-06
10177 | 2024-10-04 | 9:59 | 2024-10-04 | 13:29 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vada | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
10178 | 2024-10-04 | 10:00 | 2024-10-04 | 10:20 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Cetinje | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
10179 | 2024-10-04 | 10:00 | 2024-10-04 | 13:16 | 1 | 196 | 196 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.00043975 | 2.2436e-06
10180 | 2024-10-04 | 10:30 | 2024-10-04 | 10:48 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Strug 1 | Žabljak | 7 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
10181 | 2024-10-04 | 10:30 | 2024-10-04 | 13:50 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.00044872 | 2.2436e-06
10182 | 2024-10-04 | 10:30 | 2024-10-04 | 13:50 | 3 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.0013462 | 6.7308e-06
10183 | 2024-10-04 | 10:35 | 2024-10-04 | 10:55 | 97 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0043526 | 0.00021763
10184 | 2024-10-04 | 10:35 | 2024-10-04 | 12:30 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Tepačko Polje | Žabljak | 7 | 0.00025802 | 2.2436e-06
10185 | 2024-10-04 | 10:36 | 2024-10-04 | 11:02 | 1 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 5.8334e-05 | 2.2436e-06
10186 | 2024-10-04 | 10:38 | 2024-10-04 | 13:05 | 3 | 147 | 147 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Drume | Podgorica | 2 | 0.00098943 | 6.7308e-06
10187 | 2024-10-04 | 10:38 | 2024-10-04 | 13:50 | 1 | 192 | 192 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vranještica 1 | Kolašin | 6 | 0.00043077 | 2.2436e-06
10188 | 2024-10-04 | 10:43 | 2024-10-04 | 16:00 | 3 | 317 | 317 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 1A | Podgorica | 2 | 0.0021337 | 6.7308e-06
10189 | 2024-10-04 | 10:50 | 2024-10-04 | 12:00 | 5 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.00078527 | 1.1218e-05
10190 | 2024-10-04 | 10:50 | 2024-10-04 | 12:00 | 5 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.00078527 | 1.1218e-05
10191 | 2024-10-04 | 10:53 | 2024-10-05 | 10:00 | 1 | 1387 | 1387 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Opasanica 1 | Podgorica | 2 | 0.0031119 | 2.2436e-06
10192 | 2024-10-04 | 10:55 | 2024-10-04 | 17:00 | 1 | 365 | 365 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Orahovica | Bijelo Polje | 6 | 0.00081892 | 2.2436e-06
10193 | 2024-10-04 | 10:56 | 2024-10-04 | 11:07 | 15 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavati | Kotor | 5 | 0.0003702 | 3.3654e-05
10194 | 2024-10-04 | 11:00 | 2024-10-05 | 15:00 | 3 | 1680 | 1680 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mrke 1 | Podgorica | 2 | 0.011308 | 6.7308e-06
10195 | 2024-10-04 | 11:05 | 2024-10-04 | 11:10 | 34 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Alići | Pljevlja | 7 | 0.00038141 | 7.6283e-05
10196 | 2024-10-04 | 11:12 | 2024-10-04 | 12:20 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.00015257 | 2.2436e-06
10197 | 2024-10-04 | 11:14 | 2024-10-04 | 15:10 | 1 | 236 | 236 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 3 | Podgorica | 2 | 0.00052949 | 2.2436e-06
10198 | 2024-10-04 | 11:15 | 2024-10-04 | 11:45 | 317 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bim Slavija 2 | Budva | 4 | 0.021337 | 0.00071123
10199 | 2024-10-04 | 11:28 | 2024-10-04 | 12:11 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 1 | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
10200 | 2024-10-04 | 11:30 | 2024-10-04 | 12:35 | 22 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čučuci | Budva | 4 | 0.0032084 | 4.936e-05
10201 | 2024-10-04 | 11:30 | 2024-10-04 | 13:00 | 10 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor | Herceg Novi | 5 | 0.0020193 | 2.2436e-05
10202 | 2024-10-04 | 11:32 | 2024-10-04 | 14:56 | 1 | 204 | 204 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.0004577 | 2.2436e-06
10203 | 2024-10-04 | 11:42 | 2024-10-04 | 14:55 | 3 | 193 | 193 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljutotuk | Podgorica | 2 | 0.0012991 | 6.7308e-06
10204 | 2024-10-04 | 11:48 | 2024-10-04 | 16:10 | 1 | 262 | 262 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slacko | Podgorica | 2 | 0.00058783 | 2.2436e-06
10205 | 2024-10-04 | 11:56 | 2024-10-04 | 17:10 | 1 | 314 | 314 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 4 | Podgorica | 2 | 0.0007045 | 2.2436e-06
10206 | 2024-10-04 | 12:14 | 2024-10-04 | 13:28 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ugnji | Cetinje | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
10207 | 2024-10-04 | 12:15 | 2024-10-04 | 12:25 | 6 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Tušinja 1 | Žabljak | 7 | 0.00013462 | 1.3462e-05
10208 | 2024-10-04 | 12:19 | 2024-10-04 | 15:15 | 1 | 176 | 176 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Smrčevo Brdo 3 | Žabljak | 7 | 0.00039488 | 2.2436e-06
10209 | 2024-10-04 | 12:20 | 2024-10-04 | 17:00 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vučica 1 | Podgorica | 2 | 0.00062821 | 2.2436e-06
10210 | 2024-10-04 | 12:30 | 2024-10-04 | 16:30 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.00053847 | 2.2436e-06
10211 | 2024-10-04 | 12:30 | 2024-10-04 | 16:30 | 2 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.0010769 | 4.4872e-06
10212 | 2024-10-04 | 12:33 | 2024-10-04 | 16:08 | 2 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.00096476 | 4.4872e-06
10213 | 2024-10-04 | 12:35 | 2024-10-04 | 12:40 | 28 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zabrnjica | Pljevlja | 7 | 0.00031411 | 6.2821e-05
10214 | 2024-10-04 | 12:35 | 2024-10-04 | 14:40 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Orahovo | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
10215 | 2024-10-04 | 12:37 | 2024-10-04 | 14:15 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Klaonica | Žabljak | 7 | 0.00021987 | 2.2436e-06
10216 | 2024-10-04 | 12:38 | 2024-10-05 | 9:30 | 1 | 1252 | 1252 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 1 | Podgorica | 2 | 0.002809 | 2.2436e-06
10217 | 2024-10-04 | 12:45 | 2024-10-04 | 18:00 | 1 | 315 | 315 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ličine | Bijelo Polje | 6 | 0.00070674 | 2.2436e-06
10218 | 2024-10-04 | 12:54 | 2024-10-04 | 12:59 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Petine | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
10219 | 2024-10-04 | 13:00 | 2024-10-04 | 14:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
10220 | 2024-10-04 | 13:04 | 2024-10-04 | 14:10 | 10 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beci | Herceg Novi | 5 | 0.0014808 | 2.2436e-05
10221 | 2024-10-04 | 13:06 | 2024-10-04 | 14:17 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 3 | Podgorica | 2 | 0.0001593 | 2.2436e-06
10222 | 2024-10-04 | 13:10 | 2024-10-04 | 15:08 | 60 | 118 | 118 | Neplaniran | VS | TS-O 10/0.4 kV Stožina | Žabljak | 7 | 0.015885 | 0.00013462
10223 | 2024-10-04 | 13:10 | 2024-10-04 | 20:01 | 1 | 411 | 411 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vikendice Veruša | Podgorica | 2 | 0.00092213 | 2.2436e-06
10224 | 2024-10-04 | 13:23 | 2024-10-04 | 13:28 | 30 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.00033654 | 6.7308e-05
10225 | 2024-10-04 | 13:36 | 2024-10-05 | 10:00 | 1 | 1224 | 1224 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelin Dub | Podgorica | 2 | 0.0027462 | 2.2436e-06
10226 | 2024-10-04 | 14:02 | 2024-10-04 | 16:30 | 1 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rupice Komanske | Podgorica | 2 | 0.00033206 | 2.2436e-06
10227 | 2024-10-04 | 14:07 | 2024-10-04 | 15:00 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Gorica | Podgorica | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
10228 | 2024-10-04 | 14:14 | 2024-10-04 | 15:43 | 1 | 89 | 89 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Hotel Durmitor | Žabljak | 7 | 0.00019968 | 2.2436e-06
10229 | 2024-10-04 | 14:18 | 2024-10-04 | 16:10 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Burum | Podgorica | 2 | 0.00025129 | 2.2436e-06
10230 | 2024-10-04 | 14:20 | 2024-10-05 | 10:40 | 1 | 1220 | 1220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.0027372 | 2.2436e-06
10231 | 2024-10-04 | 14:24 | 2024-10-04 | 16:29 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-53 | Cetinje | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
10232 | 2024-10-04 | 14:25 | 2024-10-04 | 15:20 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 2 | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
10233 | 2024-10-04 | 14:25 | 2024-10-04 | 17:25 | 3 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.0012116 | 6.7308e-06
10234 | 2024-10-04 | 14:32 | 2024-10-04 | 19:00 | 1 | 268 | 268 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.00060129 | 2.2436e-06
10235 | 2024-10-04 | 14:34 | 2024-10-04 | 14:39 | 15 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bijela 3 | Žabljak | 7 | 0.00016827 | 3.3654e-05
10236 | 2024-10-04 | 14:35 | 2024-10-04 | 15:20 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 2 | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
10237 | 2024-10-04 | 14:40 | 2024-10-04 | 19:00 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 2 | Berane | 3 | 0.00058334 | 2.2436e-06
10238 | 2024-10-04 | 14:46 | 2024-10-04 | 21:20 | 15 | 394 | 394 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dječiji Vrtić Konik | Podgorica | 2 | 0.01326 | 3.3654e-05
10239 | 2024-10-04 | 14:49 | 2024-10-04 | 17:20 | 1 | 151 | 151 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubalac | Podgorica | 2 | 0.00033879 | 2.2436e-06
10240 | 2024-10-04 | 15:00 | 2024-10-06 | 9:09 | 7 | 2529 | 2529 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrov Do | Cetinje | 2 | 0.039719 | 1.5705e-05
10241 | 2024-10-04 | 15:05 | 2024-10-04 | 15:40 | 20 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Rađevići 2 | Pljevlja | 7 | 0.0015705 | 4.4872e-05
10242 | 2024-10-04 | 15:15 | 2024-10-04 | 17:25 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
10243 | 2024-10-04 | 15:26 | 2024-10-04 | 17:20 | 1 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljevaja | Podgorica | 2 | 0.00025577 | 2.2436e-06
10244 | 2024-10-04 | 15:30 | 2024-10-04 | 17:02 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orja luka | Podgorica | 2 | 0.00020641 | 2.2436e-06
10245 | 2024-10-04 | 15:45 | 2024-10-04 | 21:48 | 1 | 363 | 363 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 11 | Podgorica | 2 | 0.00081443 | 2.2436e-06
10246 | 2024-10-04 | 15:53 | 2024-10-04 | 17:00 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.00015032 | 2.2436e-06
10247 | 2024-10-04 | 16:00 | 2024-10-05 | 13:30 | 1 | 1290 | 1290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goljemadi 1 | Podgorica | 2 | 0.0028943 | 2.2436e-06
10248 | 2024-10-04 | 16:00 | 2024-10-04 | 16:05 | 19 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.00021314 | 4.2629e-05
10249 | 2024-10-04 | 16:00 | 2024-10-04 | 18:28 | 1 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulići | Cetinje | 2 | 0.00033206 | 2.2436e-06
10250 | 2024-10-04 | 16:02 | 2024-10-04 | 18:10 | 5 | 128 | 128 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0014359 | 1.1218e-05
10251 | 2024-10-04 | 16:09 | 2024-10-04 | 17:05 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.00012564 | 2.2436e-06
10252 | 2024-10-04 | 16:16 | 2024-10-04 | 18:20 | 1 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.00027821 | 2.2436e-06
10253 | 2024-10-04 | 16:53 | 2024-10-04 | 21:29 | 1 | 276 | 276 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ožegovica | Cetinje | 2 | 0.00061924 | 2.2436e-06
10254 | 2024-10-04 | 17:04 | 2024-10-04 | 17:08 | 1 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 3 | Podgorica | 2 | 8.9745e-06 | 2.2436e-06
10255 | 2024-10-04 | 17:05 | 2024-10-04 | 19:20 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 4 (Asovići) | Berane | 3 | 0.00030289 | 2.2436e-06
10256 | 2024-10-04 | 17:16 | 2024-10-04 | 17:21 | 11 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bukovica 2 | Žabljak | 7 | 0.0001234 | 2.468e-05
10257 | 2024-10-04 | 17:20 | 2024-10-05 | 13:10 | 1 | 1190 | 1190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 1 | Berane | 3 | 0.0026699 | 2.2436e-06
10258 | 2024-10-04 | 17:26 | 2024-10-04 | 19:38 | 1 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 0.00029616 | 2.2436e-06
10259 | 2024-10-04 | 17:30 | 2024-10-05 | 14:40 | 1 | 1270 | 1270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugovine | Berane | 3 | 0.0028494 | 2.2436e-06
10260 | 2024-10-04 | 17:40 | 2024-10-04 | 17:45 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zorlovići | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
10261 | 2024-10-04 | 17:40 | 2024-10-04 | 19:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
10262 | 2024-10-04 | 17:40 | 2024-10-04 | 20:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 1 | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
10263 | 2024-10-04 | 18:05 | 2024-10-04 | 18:10 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Milakovci | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
10264 | 2024-10-04 | 18:12 | 2024-10-05 | 10:40 | 3 | 988 | 988 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli Prisoja | Podgorica | 2 | 0.0066501 | 6.7308e-06
10265 | 2024-10-04 | 18:25 | 2024-10-04 | 19:30 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jankovića Krš | Cetinje | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
10266 | 2024-10-04 | 19:05 | 2024-10-05 | 10:20 | 3 | 915 | 915 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prelevići | Podgorica | 2 | 0.0061587 | 6.7308e-06
10267 | 2024-10-04 | 19:20 | 2024-10-05 | 10:00 | 1 | 880 | 880 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljevorečke Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0019744 | 2.2436e-06
10268 | 2024-10-04 | 19:20 | 2024-10-04 | 20:40 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
10269 | 2024-10-04 | 19:20 | 2024-10-04 | 20:56 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
10270 | 2024-10-04 | 19:22 | 2024-10-05 | 17:20 | 1 | 1318 | 1318 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 2 | Podgorica | 2 | 0.0029571 | 2.2436e-06
10271 | 2024-10-04 | 19:32 | 2024-10-04 | 22:27 | 49 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Bezjovo | Podgorica | 2 | 0.019239 | 0.00010994
10272 | 2024-10-04 | 19:48 | 2024-10-05 | 13:28 | 1 | 1060 | 1060 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Očinići | Cetinje | 2 | 0.0023782 | 2.2436e-06
10273 | 2024-10-04 | 20:26 | 2024-10-04 | 20:57 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
10274 | 2024-10-04 | 20:30 | 2024-10-05 | 12:20 | 13 | 950 | 950 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.027709 | 2.9167e-05
10275 | 2024-10-04 | 20:58 | 2024-10-05 | 9:36 | 1 | 758 | 758 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0017007 | 2.2436e-06
10276 | 2024-10-04 | 21:33 | 2024-10-04 | 23:11 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Blok 5 B2 | Podgorica | 2 | 0.00021987 | 2.2436e-06
10277 | 2024-10-05 | 0:08 | 2024-10-05 | 1:00 | 2 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ekspres Restoran | Podgorica | 2 | 0.00023334 | 4.4872e-06
10278 | 2024-10-05 | 7:09 | 2024-10-05 | 12:50 | 1 | 341 | 341 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudine | Podgorica | 2 | 0.00076507 | 2.2436e-06
10279 | 2024-10-05 | 7:30 | 2024-10-05 | 22:00 | 5 | 870 | 870 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.0097597 | 1.1218e-05
10280 | 2024-10-05 | 8:00 | 2024-10-05 | 13:30 | 3 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazorci | Podgorica | 2 | 0.0022212 | 6.7308e-06
10281 | 2024-10-05 | 8:17 | 2024-10-05 | 12:00 | 1 | 223 | 223 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jakovići 2 | Mojkovac | 6 | 0.00050033 | 2.2436e-06
10282 | 2024-10-05 | 8:19 | 2024-10-05 | 9:10 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanbegova | Cetinje | 2 | 0.00011442 | 2.2436e-06
10283 | 2024-10-05 | 9:16 | 2024-10-05 | 17:10 | 1 | 474 | 474 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duge Njive | Cetinje | 2 | 0.0010635 | 2.2436e-06
10284 | 2024-10-05 | 9:20 | 2024-10-05 | 11:40 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugovine | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
10285 | 2024-10-05 | 9:55 | 2024-10-05 | 15:30 | 96 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko (Gusinje) | Berane | 3 | 0.072155 | 0.00021539
10286 | 2024-10-05 | 10:20 | 2024-10-05 | 13:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
10287 | 2024-10-05 | 10:27 | 2024-10-07 | 9:27 | 1 | 2820 | 2820 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.006327 | 2.2436e-06
10288 | 2024-10-05 | 10:30 | 2024-10-05 | 17:10 | 1 | 400 | 400 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bać 1 | Rožaje | 3 | 0.00089745 | 2.2436e-06
10289 | 2024-10-05 | 10:45 | 2024-10-05 | 11:14 | 4 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.00026026 | 8.9745e-06
10290 | 2024-10-05 | 10:50 | 2024-10-05 | 11:00 | 255 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Vatrogasni Dom | Pljevlja | 7 | 0.0057212 | 0.00057212
10291 | 2024-10-05 | 10:50 | 2024-10-05 | 16:50 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bać 2 | Rožaje | 3 | 0.0008077 | 2.2436e-06
10292 | 2024-10-05 | 10:55 | 2024-10-05 | 14:55 | 5 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 3 | Berane | 3 | 0.0026923 | 1.1218e-05
10293 | 2024-10-05 | 10:56 | 2024-10-06 | 13:03 | 4 | 1567 | 1567 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rašovići 2 Ljuari | Podgorica | 2 | 0.014063 | 8.9745e-06
10294 | 2024-10-05 | 11:04 | 2024-10-05 | 17:10 | 1 | 366 | 366 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.00082116 | 2.2436e-06
10295 | 2024-10-05 | 11:16 | 2024-10-05 | 12:37 | 1 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hemijska Čistiona | Podgorica | 2 | 0.00018173 | 2.2436e-06
10296 | 2024-10-05 | 11:25 | 2024-10-05 | 15:40 | 12 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jabučina | Bijelo Polje | 6 | 0.0068655 | 2.6923e-05
10297 | 2024-10-05 | 11:55 | 2024-10-05 | 12:20 | 15 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.00084136 | 3.3654e-05
10298 | 2024-10-05 | 11:56 | 2024-10-05 | 14:25 | 1 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoština | Budva | 4 | 0.0003343 | 2.2436e-06
10299 | 2024-10-05 | 12:00 | 2024-10-06 | 14:50 | 1 | 1610 | 1610 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 1 | Podgorica | 2 | 0.0036122 | 2.2436e-06
10300 | 2024-10-05 | 12:30 | 2024-10-10 | 11:00 | 1 | 7110 | 7110 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Staniseljići | Podgorica | 2 | 0.015952 | 2.2436e-06
10301 | 2024-10-05 | 12:34 | 2024-10-05 | 13:00 | 46 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.0026834 | 0.00010321
10302 | 2024-10-05 | 12:46 | 2024-10-05 | 15:25 | 3 | 159 | 159 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuković | Podgorica | 2 | 0.0010702 | 6.7308e-06
10303 | 2024-10-05 | 12:55 | 2024-10-05 | 16:46 | 1 | 231 | 231 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješev Stup | Cetinje | 2 | 0.00051828 | 2.2436e-06
10304 | 2024-10-05 | 13:26 | 2024-10-05 | 17:15 | 1 | 229 | 229 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruščica | Podgorica | 2 | 0.00051379 | 2.2436e-06
10305 | 2024-10-05 | 13:36 | 2024-10-06 | 10:00 | 1 | 1224 | 1224 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelin Dub | Podgorica | 2 | 0.0027462 | 2.2436e-06
10306 | 2024-10-05 | 13:40 | 2024-10-05 | 17:30 | 25 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čeren | Kotor | 5 | 0.012901 | 5.609e-05
10307 | 2024-10-05 | 13:52 | 2024-10-05 | 14:30 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cvilin | Podgorica | 2 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
10308 | 2024-10-05 | 14:00 | 2024-10-05 | 19:00 | 6 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.0040385 | 1.3462e-05
10309 | 2024-10-05 | 14:10 | 2024-10-05 | 15:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Farmaci | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
10310 | 2024-10-05 | 14:30 | 2024-10-05 | 19:30 | 11 | 300 | 300 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Ocka Gora | Kolašin | 6 | 0.0074039 | 2.468e-05
10311 | 2024-10-05 | 14:36 | 2024-10-06 | 10:00 | 2 | 1164 | 1164 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0052231 | 4.4872e-06
10312 | 2024-10-05 | 14:50 | 2024-10-05 | 16:00 | 7 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Požnja | Kolašin | 6 | 0.0010994 | 1.5705e-05
10313 | 2024-10-05 | 15:17 | 2024-10-05 | 16:30 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veruša | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
10314 | 2024-10-05 | 15:50 | 2024-10-05 | 17:30 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 13. Jul | Rožaje | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
10315 | 2024-10-05 | 16:00 | 2024-10-05 | 16:32 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Sutivan | Bijelo Polje | 6 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
10316 | 2024-10-05 | 16:00 | 2024-10-05 | 17:00 | 13 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Ckara | Mojkovac | 6 | 0.00175 | 2.9167e-05
10317 | 2024-10-05 | 16:14 | 2024-10-05 | 17:58 | 4 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.00093334 | 8.9745e-06
10318 | 2024-10-05 | 16:23 | 2024-10-06 | 10:00 | 1 | 1057 | 1057 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 1 | Cetinje | 2 | 0.0023715 | 2.2436e-06
10319 | 2024-10-05 | 16:25 | 2024-10-05 | 17:07 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lalevići | Podgorica | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
10320 | 2024-10-05 | 16:30 | 2024-10-05 | 18:45 | 12 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grižice | Rožaje | 3 | 0.0036347 | 2.6923e-05
10321 | 2024-10-05 | 16:30 | 2024-10-05 | 20:30 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrovac 2 | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.2436e-06
10322 | 2024-10-05 | 16:42 | 2024-10-05 | 17:25 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 2 | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
10323 | 2024-10-05 | 16:49 | 2024-10-06 | 12:36 | 5 | 1187 | 1187 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rašovići | Podgorica | 2 | 0.013316 | 1.1218e-05
10324 | 2024-10-05 | 17:18 | 2024-10-06 | 14:12 | 6 | 1254 | 1254 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Medun 1 | Podgorica | 2 | 0.016881 | 1.3462e-05
10325 | 2024-10-05 | 17:22 | 2024-10-05 | 18:45 | 5 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grižice | Rožaje | 3 | 0.0009311 | 1.1218e-05
10326 | 2024-10-05 | 17:38 | 2024-10-05 | 19:00 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gruda 2 | Cetinje | 2 | 0.00018398 | 2.2436e-06
10327 | 2024-10-05 | 18:25 | 2024-10-06 | 13:00 | 1 | 1115 | 1115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.0025016 | 2.2436e-06
10328 | 2024-10-05 | 18:34 | 2024-10-06 | 14:40 | 1 | 1206 | 1206 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 4A | Podgorica | 2 | 0.0027058 | 2.2436e-06
10329 | 2024-10-05 | 18:46 | 2024-10-05 | 22:50 | 1 | 244 | 244 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sukuruć 8 | Podgorica | 2 | 0.00054744 | 2.2436e-06
10330 | 2024-10-05 | 19:00 | 2024-10-05 | 20:30 | 20 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Komarnica | Žabljak | 7 | 0.0040385 | 4.4872e-05
10331 | 2024-10-05 | 20:09 | 2024-10-06 | 10:00 | 3 | 831 | 831 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Repetitor Zatrijebač | Podgorica | 2 | 0.0055933 | 6.7308e-06
10332 | 2024-10-05 | 20:37 | 2024-10-07 | 13:50 | 5 | 2473 | 2473 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.027742 | 1.1218e-05
10333 | 2024-10-05 | 20:56 | 2024-10-05 | 22:00 | 197 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tološi 18 | Podgorica | 2 | 0.028288 | 0.00044199
10334 | 2024-10-05 | 22:35 | 2024-10-06 | 8:30 | 2 | 595 | 595 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.0026699 | 4.4872e-06
10335 | 2024-10-06 | 0:17 | 2024-10-07 | 11:10 | 1 | 2093 | 2093 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0046959 | 2.2436e-06
10336 | 2024-10-06 | 0:45 | 2024-10-06 | 11:00 | 15 | 615 | 615 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 1A | Podgorica | 2 | 0.020697 | 3.3654e-05
10337 | 2024-10-06 | 7:07 | 2024-10-06 | 10:00 | 1 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čukojevići | Cetinje | 2 | 0.00038815 | 2.2436e-06
10338 | 2024-10-06 | 7:59 | 2024-10-06 | 17:00 | 1 | 541 | 541 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablan | Podgorica | 2 | 0.0012138 | 2.2436e-06
10339 | 2024-10-06 | 8:50 | 2024-10-06 | 13:30 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.00062821 | 2.2436e-06
10340 | 2024-10-06 | 9:20 | 2024-10-06 | 10:05 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi | Cetinje | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
10341 | 2024-10-06 | 9:30 | 2024-10-06 | 10:24 | 30 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Španjola | Herceg Novi | 5 | 0.0036347 | 6.7308e-05
10342 | 2024-10-06 | 9:34 | 2024-10-06 | 13:15 | 1 | 221 | 221 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sušica | Bijelo Polje | 6 | 0.00049584 | 2.2436e-06
10343 | 2024-10-06 | 9:40 | 2024-10-06 | 17:00 | 1 | 440 | 440 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slacko | Podgorica | 2 | 0.00098719 | 2.2436e-06
10344 | 2024-10-06 | 10:00 | 2024-10-06 | 12:40 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
10345 | 2024-10-06 | 10:10 | 2024-10-06 | 11:35 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Obzovica | Cetinje | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
10346 | 2024-10-06 | 10:25 | 2024-10-06 | 12:50 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livade Bandića 2 | Podgorica | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
10347 | 2024-10-06 | 10:30 | 2024-10-06 | 16:00 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Petrovac | Budva | 4 | 0.00074039 | 2.2436e-06
10348 | 2024-10-06 | 11:05 | 2024-10-06 | 12:50 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
10349 | 2024-10-06 | 11:40 | 2024-10-06 | 14:20 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 9 | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
10350 | 2024-10-06 | 12:05 | 2024-10-06 | 14:00 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Bezjovo | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
10351 | 2024-10-06 | 12:30 | 2024-10-07 | 16:00 | 1 | 1650 | 1650 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Breza | Kolašin | 6 | 0.003702 | 2.2436e-06
10352 | 2024-10-06 | 12:35 | 2024-10-06 | 14:30 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko Naselje | Berane | 3 | 0.00025802 | 2.2436e-06
10353 | 2024-10-06 | 14:05 | 2024-10-06 | 16:30 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.00032532 | 2.2436e-06
10354 | 2024-10-06 | 14:15 | 2024-10-07 | 10:00 | 1 | 1185 | 1185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bregovi Mijovića 1 | Podgorica | 2 | 0.0026587 | 2.2436e-06
10355 | 2024-10-06 | 14:15 | 2024-10-06 | 18:25 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sjenožeta | Berane | 3 | 0.0005609 | 2.2436e-06
10356 | 2024-10-06 | 14:45 | 2024-10-06 | 17:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.00030289 | 2.2436e-06
10357 | 2024-10-06 | 15:30 | 2024-10-06 | 17:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bjeluši | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
10358 | 2024-10-06 | 15:30 | 2024-10-06 | 18:20 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćukovac | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
10359 | 2024-10-06 | 16:50 | 2024-10-06 | 18:18 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužnica | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
10360 | 2024-10-06 | 17:45 | 2024-10-06 | 19:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.00016827 | 2.2436e-06
10361 | 2024-10-06 | 19:53 | 2024-10-06 | 23:00 | 1 | 187 | 187 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 8 - Staro Gumno | Podgorica | 2 | 0.00041956 | 2.2436e-06
10362 | 2024-10-06 | 20:22 | 2024-10-06 | 20:28 | 1 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 2 | Podgorica | 2 | 1.3462e-05 | 2.2436e-06
10363 | 2024-10-06 | 21:21 | 2024-10-07 | 12:20 | 1 | 899 | 899 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Helnica | Podgorica | 2 | 0.002017 | 2.2436e-06
10364 | 2024-10-07 | 7:53 | 2024-10-07 | 10:15 | 1 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 0.00031859 | 2.2436e-06
10365 | 2024-10-07 | 8:00 | 2024-10-07 | 12:20 | 2 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 1 | Berane | 3 | 0.0011667 | 4.4872e-06
10366 | 2024-10-07 | 8:10 | 2024-10-07 | 13:18 | 1 | 308 | 308 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Drume | Podgorica | 2 | 0.00069103 | 2.2436e-06
10367 | 2024-10-07 | 8:40 | 2024-10-07 | 11:20 | 12 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0043077 | 2.6923e-05
10368 | 2024-10-07 | 9:00 | 2024-10-07 | 13:30 | 4 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drndari | Kolašin | 6 | 0.0024231 | 8.9745e-06
10369 | 2024-10-07 | 9:10 | 2024-10-07 | 17:20 | 1 | 490 | 490 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0010994 | 2.2436e-06
10370 | 2024-10-07 | 9:15 | 2024-10-07 | 10:24 | 34 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula 2 | Mojkovac | 6 | 0.0052635 | 7.6283e-05
10371 | 2024-10-07 | 9:15 | 2024-10-07 | 13:30 | 20 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rađevići 2 | Pljevlja | 7 | 0.011442 | 4.4872e-05
10372 | 2024-10-07 | 9:15 | 2024-10-07 | 17:00 | 12 | 465 | 465 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.012519 | 2.6923e-05
10373 | 2024-10-07 | 9:23 | 2024-10-07 | 10:49 | 1 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 8 | Podgorica | 2 | 0.00019295 | 2.2436e-06
10374 | 2024-10-07 | 9:32 | 2024-10-07 | 12:02 | 7 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zvečava | Kotor | 5 | 0.0023558 | 1.5705e-05
10375 | 2024-10-07 | 9:40 | 2024-10-07 | 14:10 | 110 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorje | Berane | 3 | 0.066635 | 0.0002468
10376 | 2024-10-07 | 9:58 | 2024-10-07 | 10:32 | 131 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Skerlićeva 1 | Pljevlja | 7 | 0.0099931 | 0.00029391
10377 | 2024-10-07 | 10:12 | 2024-10-07 | 12:10 | 8 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lojanice | Mojkovac | 6 | 0.002118 | 1.7949e-05
10378 | 2024-10-07 | 10:18 | 2024-10-07 | 14:33 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 1 | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 2.2436e-06
10379 | 2024-10-07 | 10:19 | 2024-10-07 | 13:25 | 24 | 186 | 186 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Naselje Kolomza | Ulcinj | 4 | 0.010016 | 5.3847e-05
10380 | 2024-10-07 | 11:16 | 2024-10-07 | 13:50 | 20 | 154 | 154 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kozarica | Žabljak | 7 | 0.0069103 | 4.4872e-05
10381 | 2024-10-07 | 11:40 | 2024-10-07 | 11:58 | 30 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Polje 1 | Bar | 4 | 0.0012116 | 6.7308e-05
10382 | 2024-10-07 | 11:42 | 2024-10-07 | 12:46 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 2 | Podgorica | 2 | 0.00014359 | 2.2436e-06
10383 | 2024-10-07 | 12:08 | 2024-10-07 | 13:17 | 1 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 0.00015481 | 2.2436e-06
10384 | 2024-10-07 | 12:50 | 2024-10-07 | 15:55 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.00041507 | 2.2436e-06
10385 | 2024-10-07 | 13:00 | 2024-10-07 | 15:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budva Centar | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
10386 | 2024-10-07 | 13:10 | 2024-10-07 | 20:16 | 1 | 426 | 426 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00095578 | 2.2436e-06
10387 | 2024-10-07 | 13:41 | 2024-10-07 | 18:01 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
10388 | 2024-10-07 | 13:45 | 2024-10-07 | 17:10 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sutivan Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00045994 | 2.2436e-06
10389 | 2024-10-07 | 13:48 | 2024-10-07 | 16:00 | 1 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gipos | Cetinje | 2 | 0.00029616 | 2.2436e-06
10390 | 2024-10-07 | 14:08 | 2024-10-07 | 14:15 | 25 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bigova Rus | Kotor | 5 | 0.00039263 | 5.609e-05
10391 | 2024-10-07 | 14:15 | 2024-10-07 | 15:10 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaimovića Livade | Bijelo Polje | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
10392 | 2024-10-07 | 15:10 | 2024-10-07 | 15:45 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duge Njive | Cetinje | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
10393 | 2024-10-07 | 15:25 | 2024-10-08 | 12:40 | 1 | 1275 | 1275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 2 | Podgorica | 2 | 0.0028606 | 2.2436e-06
10394 | 2024-10-07 | 16:05 | 2024-10-08 | 10:00 | 1 | 1075 | 1075 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevorac | Budva | 4 | 0.0024119 | 2.2436e-06
10395 | 2024-10-07 | 16:55 | 2024-10-07 | 18:20 | 53 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Slatina | Pljevlja | 7 | 0.010107 | 0.00011891
10396 | 2024-10-07 | 17:00 | 2024-10-07 | 17:05 | 12 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.00013462 | 2.6923e-05
10397 | 2024-10-07 | 17:27 | 2024-10-07 | 17:58 | 197 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tološi 18 | Podgorica | 2 | 0.013702 | 0.00044199
10398 | 2024-10-07 | 17:34 | 2024-10-08 | 11:56 | 1 | 1102 | 1102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Srednja Glavica 1 | Podgorica | 2 | 0.0024725 | 2.2436e-06
10399 | 2024-10-07 | 18:15 | 2024-10-07 | 19:10 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko Naselje | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
10400 | 2024-10-07 | 19:15 | 2024-10-07 | 20:00 | 197 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tološi 18 | Podgorica | 2 | 0.01989 | 0.00044199
10401 | 2024-10-07 | 19:40 | 2024-10-07 | 21:30 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
10402 | 2024-10-08 | 6:30 | 2024-10-08 | 16:27 | 1 | 597 | 597 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 3 | Podgorica | 2 | 0.0013394 | 2.2436e-06
10403 | 2024-10-08 | 7:30 | 2024-10-08 | 16:30 | 1 | 540 | 540 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oblo Brdo | Berane | 3 | 0.0012116 | 2.2436e-06
10404 | 2024-10-08 | 8:18 | 2024-10-08 | 13:08 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vile KAP-a | Podgorica | 2 | 0.00065065 | 2.2436e-06
10405 | 2024-10-08 | 8:30 | 2024-10-08 | 8:48 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bolnica | Kolašin | 6 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
10406 | 2024-10-08 | 8:45 | 2024-10-08 | 10:40 | 19 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudnica | Mojkovac | 6 | 0.0049023 | 4.2629e-05
10407 | 2024-10-08 | 9:00 | 2024-10-08 | 14:30 | 72 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.053308 | 0.00016154
10408 | 2024-10-08 | 9:08 | 2024-10-08 | 15:25 | 1 | 377 | 377 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.00084584 | 2.2436e-06
10409 | 2024-10-08 | 9:10 | 2024-10-08 | 13:45 | 4 | 275 | 275 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Brajkovača | Žabljak | 7 | 0.002468 | 8.9745e-06
10410 | 2024-10-08 | 9:10 | 2024-10-08 | 13:50 | 176 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.11057 | 0.00039488
10411 | 2024-10-08 | 9:10 | 2024-10-08 | 13:57 | 5 | 287 | 287 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ledenice | Kotor | 5 | 0.0032196 | 1.1218e-05
10412 | 2024-10-08 | 9:15 | 2024-10-08 | 11:30 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Helnica | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
10413 | 2024-10-08 | 9:15 | 2024-10-08 | 14:30 | 1 | 315 | 315 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podgora | Žabljak | 7 | 0.00070674 | 2.2436e-06
10414 | 2024-10-08 | 9:15 | 2024-10-08 | 16:50 | 90 | 455 | 455 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.091876 | 0.00020193
10415 | 2024-10-08 | 9:25 | 2024-10-08 | 9:35 | 34 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čuklin | Mojkovac | 6 | 0.00076283 | 7.6283e-05
10416 | 2024-10-08 | 9:38 | 2024-10-08 | 11:40 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Supermarket Konik | Podgorica | 2 | 0.00027372 | 2.2436e-06
10417 | 2024-10-08 | 9:45 | 2024-10-08 | 12:05 | 45 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.014135 | 0.00010096
10418 | 2024-10-08 | 10:02 | 2024-10-08 | 10:50 | 178 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.019169 | 0.00039936
10419 | 2024-10-08 | 10:05 | 2024-10-08 | 14:00 | 8 | 235 | 235 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.004218 | 1.7949e-05
10420 | 2024-10-08 | 10:12 | 2024-10-08 | 10:48 | 1 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Javorje | Mojkovac | 6 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
10421 | 2024-10-08 | 10:44 | 2024-10-08 | 14:31 | 1 | 227 | 227 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Berislavci 3 | Podgorica | 2 | 0.0005093 | 2.2436e-06
10422 | 2024-10-08 | 10:55 | 2024-10-08 | 15:15 | 8 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ranč | Berane | 3 | 0.0046667 | 1.7949e-05
10423 | 2024-10-08 | 11:11 | 2024-10-08 | 12:20 | 1 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Staniseljići | Podgorica | 2 | 0.00015481 | 2.2436e-06
10424 | 2024-10-08 | 11:15 | 2024-10-08 | 12:20 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Nikoljac | Bijelo Polje | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
10425 | 2024-10-08 | 11:25 | 2024-10-08 | 16:30 | 1 | 305 | 305 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.0006843 | 2.2436e-06
10426 | 2024-10-08 | 11:55 | 2024-10-08 | 15:30 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Razvršje | Žabljak | 7 | 0.00048238 | 2.2436e-06
10427 | 2024-10-08 | 12:10 | 2024-10-08 | 15:45 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duge Njive | Cetinje | 2 | 0.00048238 | 2.2436e-06
10428 | 2024-10-08 | 12:30 | 2024-10-08 | 13:33 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00014135 | 2.2436e-06
10429 | 2024-10-08 | 12:50 | 2024-10-09 | 10:00 | 1 | 1270 | 1270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0028494 | 2.2436e-06
10430 | 2024-10-08 | 12:52 | 2024-10-09 | 11:30 | 1 | 1358 | 1358 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunalno | Podgorica | 2 | 0.0030468 | 2.2436e-06
10431 | 2024-10-08 | 13:00 | 2024-10-08 | 13:45 | 22 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Brajkovača | Žabljak | 7 | 0.0022212 | 4.936e-05
10432 | 2024-10-08 | 13:50 | 2024-10-08 | 16:36 | 2 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.00074488 | 4.4872e-06
10433 | 2024-10-08 | 14:03 | 2024-10-08 | 14:26 | 1 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čuklin | Mojkovac | 6 | 5.1603e-05 | 2.2436e-06
10434 | 2024-10-08 | 14:15 | 2024-10-08 | 15:35 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mateševo 2 | Kolašin | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
10435 | 2024-10-08 | 14:23 | 2024-10-08 | 16:27 | 1 | 124 | 124 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 3 | Podgorica | 2 | 0.00027821 | 2.2436e-06
10436 | 2024-10-08 | 14:30 | 2024-10-08 | 14:55 | 5 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 1 | Kotor | 5 | 0.00028045 | 1.1218e-05
10437 | 2024-10-08 | 14:46 | 2024-10-08 | 17:54 | 1 | 188 | 188 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.0004218 | 2.2436e-06
10438 | 2024-10-08 | 14:47 | 2024-10-08 | 15:40 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Policija 1 | Kolašin | 6 | 0.00011891 | 2.2436e-06
10439 | 2024-10-08 | 15:45 | 2024-10-08 | 18:39 | 1 | 174 | 174 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nikoljac Zgrada Solidar. | Bijelo Polje | 6 | 0.00039039 | 2.2436e-06
10440 | 2024-10-08 | 16:15 | 2024-10-09 | 9:50 | 1 | 1055 | 1055 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaimovića Livade | Bijelo Polje | 6 | 0.002367 | 2.2436e-06
10441 | 2024-10-08 | 16:40 | 2024-10-08 | 19:22 | 10 | 162 | 162 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mijatovo Kolo | Bijelo Polje | 6 | 0.0036347 | 2.2436e-05
10442 | 2024-10-08 | 18:23 | 2024-10-09 | 13:33 | 1 | 1150 | 1150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drezga | Podgorica | 2 | 0.0025802 | 2.2436e-06
10443 | 2024-10-08 | 18:55 | 2024-10-09 | 13:00 | 15 | 1085 | 1085 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.036515 | 3.3654e-05
10444 | 2024-10-08 | 19:45 | 2024-10-09 | 8:10 | 1 | 745 | 745 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bare 2 | Žabljak | 7 | 0.0016715 | 2.2436e-06
10445 | 2024-10-08 | 19:52 | 2024-10-08 | 21:00 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velji Vinogradi | Budva | 4 | 0.00015257 | 2.2436e-06
10446 | 2024-10-09 | 7:00 | 2024-10-09 | 7:45 | 15 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudnica | Mojkovac | 6 | 0.0015144 | 3.3654e-05
10447 | 2024-10-09 | 7:19 | 2024-10-09 | 19:23 | 1 | 724 | 724 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.0016244 | 2.2436e-06
10448 | 2024-10-09 | 7:57 | 2024-10-09 | 9:55 | 1 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.00026475 | 2.2436e-06
10449 | 2024-10-09 | 8:04 | 2024-10-09 | 11:00 | 1 | 176 | 176 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Frutak 2 | Podgorica | 2 | 0.00039488 | 2.2436e-06
10450 | 2024-10-09 | 8:38 | 2024-10-09 | 15:50 | 1 | 432 | 432 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.00096924 | 2.2436e-06
10451 | 2024-10-09 | 8:55 | 2024-10-09 | 11:00 | 17 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredina | Mojkovac | 6 | 0.0047677 | 3.8141e-05
10452 | 2024-10-09 | 8:58 | 2024-10-09 | 13:36 | 3 | 278 | 278 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radevići | Podgorica | 2 | 0.0018712 | 6.7308e-06
10453 | 2024-10-09 | 9:10 | 2024-10-09 | 10:01 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duge Njive | Cetinje | 2 | 0.00011442 | 2.2436e-06
10454 | 2024-10-09 | 9:10 | 2024-10-09 | 12:00 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovići | Budva | 4 | 0.00038141 | 2.2436e-06
10455 | 2024-10-09 | 9:15 | 2024-10-09 | 9:20 | 54 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Rabitlje | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 0.00012116
10456 | 2024-10-09 | 9:18 | 2024-10-09 | 9:31 | 1 | 13 | 13 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bare 2 | Žabljak | 7 | 2.9167e-05 | 2.2436e-06
10457 | 2024-10-09 | 9:25 | 2024-10-09 | 11:30 | 45 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.01262 | 0.00010096
10458 | 2024-10-09 | 9:26 | 2024-10-09 | 12:32 | 1 | 186 | 186 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćeklići | Cetinje | 2 | 0.00041731 | 2.2436e-06
10459 | 2024-10-09 | 9:27 | 2024-10-09 | 9:50 | 276 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaimovića Livade | Bijelo Polje | 6 | 0.014242 | 0.00061924
10460 | 2024-10-09 | 9:30 | 2024-10-09 | 10:08 | 9 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Dobra Sela 2 | Žabljak | 7 | 0.00076732 | 2.0193e-05
10461 | 2024-10-09 | 10:20 | 2024-10-09 | 13:45 | 66 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 3 (Vodovod) | Berane | 3 | 0.030356 | 0.00014808
10462 | 2024-10-09 | 10:30 | 2024-10-09 | 15:30 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hoti 1 | Berane | 3 | 0.00067308 | 2.2436e-06
10463 | 2024-10-09 | 10:37 | 2024-10-09 | 12:20 | 15 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Tušinja 1 | Žabljak | 7 | 0.0034664 | 3.3654e-05
10464 | 2024-10-09 | 10:41 | 2024-10-09 | 10:58 | 1 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 3.8141e-05 | 2.2436e-06
10465 | 2024-10-09 | 11:15 | 2024-10-09 | 12:30 | 25 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Milakovci | Pljevlja | 7 | 0.0042068 | 5.609e-05
10466 | 2024-10-09 | 11:40 | 2024-10-09 | 15:30 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 2(Košarkaški Stadion) | Berane | 3 | 0.00051603 | 2.2436e-06
10467 | 2024-10-09 | 11:50 | 2024-10-09 | 15:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00042629 | 2.2436e-06
10468 | 2024-10-09 | 11:57 | 2024-10-09 | 12:10 | 1 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 1 | Podgorica | 2 | 2.9167e-05 | 2.2436e-06
10469 | 2024-10-09 | 12:15 | 2024-10-09 | 12:20 | 179 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Tmajevci | Žabljak | 7 | 0.002008 | 0.00040161
10470 | 2024-10-09 | 13:05 | 2024-10-09 | 14:41 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 1 | Podgorica | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
10471 | 2024-10-09 | 13:32 | 2024-10-09 | 18:00 | 1 | 268 | 268 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lastva Čevska | Cetinje | 2 | 0.00060129 | 2.2436e-06
10472 | 2024-10-09 | 13:37 | 2024-10-09 | 13:41 | 131 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Skerlićeva 1 | Pljevlja | 7 | 0.0011757 | 0.00029391
10473 | 2024-10-09 | 13:49 | 2024-10-09 | 18:34 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ožegovica | Cetinje | 2 | 0.00063943 | 2.2436e-06
10474 | 2024-10-09 | 14:34 | 2024-10-09 | 17:25 | 1 | 171 | 171 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosić 1 | Podgorica | 2 | 0.00038366 | 2.2436e-06
10475 | 2024-10-09 | 15:05 | 2024-10-09 | 15:10 | 16 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zaglavice | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 3.5898e-05
10476 | 2024-10-09 | 16:59 | 2024-10-09 | 19:00 | 1 | 121 | 121 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 1 | Podgorica | 2 | 0.00027148 | 2.2436e-06
10477 | 2024-10-09 | 17:38 | 2024-10-10 | 11:00 | 1 | 1042 | 1042 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petrov Do | Cetinje | 2 | 0.0023378 | 2.2436e-06
10478 | 2024-10-09 | 18:17 | 2024-10-09 | 19:30 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vila Kom | Berane | 3 | 0.00016378 | 2.2436e-06
10479 | 2024-10-09 | 18:40 | 2024-10-09 | 19:14 | 16 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bulje | Kolašin | 6 | 0.0012205 | 3.5898e-05
10480 | 2024-10-09 | 18:50 | 2024-10-09 | 21:37 | 1 | 167 | 167 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Koljat | Podgorica | 2 | 0.00037468 | 2.2436e-06
10481 | 2024-10-09 | 19:10 | 2024-10-10 | 12:20 | 1 | 1030 | 1030 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.0023109 | 2.2436e-06
10482 | 2024-10-09 | 19:10 | 2024-10-09 | 20:32 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novi Most | Podgorica | 2 | 0.00018398 | 2.2436e-06
10483 | 2024-10-09 | 20:00 | 2024-10-09 | 21:50 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoština | Budva | 4 | 0.0002468 | 2.2436e-06
10484 | 2024-10-10 | 8:30 | 2024-10-10 | 9:00 | 15 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 3.3654e-05
10485 | 2024-10-10 | 8:30 | 2024-10-10 | 9:30 | 26 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Svrke | Kolašin | 6 | 0.0035 | 5.8334e-05
10486 | 2024-10-10 | 8:50 | 2024-10-10 | 9:30 | 15 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malsine 6 | Podgorica | 2 | 0.0013462 | 3.3654e-05
10487 | 2024-10-10 | 9:00 | 2024-10-10 | 17:00 | 15 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.016154 | 3.3654e-05
10488 | 2024-10-10 | 9:06 | 2024-10-10 | 12:00 | 12 | 174 | 174 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muo 3 | Kotor | 5 | 0.0046847 | 2.6923e-05
10489 | 2024-10-10 | 9:08 | 2024-10-10 | 15:25 | 1 | 377 | 377 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.00084584 | 2.2436e-06
10490 | 2024-10-10 | 9:10 | 2024-10-10 | 13:25 | 112 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragova Luka - Dom(102) | Nikšić | 1 | 0.064078 | 0.00025129
10491 | 2024-10-10 | 9:15 | 2024-10-10 | 11:30 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Helnica | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
10492 | 2024-10-10 | 9:30 | 2024-10-10 | 14:30 | 176 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.11846 | 0.00039488
10493 | 2024-10-10 | 9:33 | 2024-10-10 | 13:05 | 4 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ledenice | Kotor | 5 | 0.0019026 | 8.9745e-06
10494 | 2024-10-10 | 10:15 | 2024-10-10 | 10:19 | 1 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Staniseljići | Podgorica | 2 | 8.9745e-06 | 2.2436e-06
10495 | 2024-10-10 | 10:15 | 2024-10-10 | 13:15 | 95 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Straševina Dom(270) | Nikšić | 1 | 0.038366 | 0.00021314
10496 | 2024-10-10 | 10:19 | 2024-10-10 | 11:00 | 53 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Staniseljići | Podgorica | 2 | 0.0048754 | 0.00011891
10497 | 2024-10-10 | 10:25 | 2024-10-10 | 14:34 | 31 | 249 | 249 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala | Bijelo Polje | 6 | 0.017318 | 6.9552e-05
10498 | 2024-10-10 | 10:44 | 2024-10-10 | 14:31 | 1 | 227 | 227 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Berslavci 2 | Podgorica | 2 | 0.0005093 | 2.2436e-06
10499 | 2024-10-10 | 11:00 | 2024-10-10 | 11:45 | 2 | 45 | 45 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Simens (Građe. Priključak) | Kotor | 5 | 0.00020193 | 4.4872e-06
10500 | 2024-10-10 | 11:01 | 2024-10-10 | 12:03 | 19 | 62 | 62 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.002643 | 4.2629e-05
10501 | 2024-10-10 | 11:50 | 2024-10-14 | 16:30 | 1 | 6040 | 6040 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Sadine | Podgorica | 2 | 0.013551 | 2.2436e-06
10502 | 2024-10-10 | 12:00 | 2024-10-10 | 12:12 | 12 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muo 3 | Kotor | 5 | 0.00032308 | 2.6923e-05
10503 | 2024-10-10 | 12:10 | 2024-10-10 | 15:45 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duge Njive | Cetinje | 2 | 0.00048238 | 2.2436e-06
10504 | 2024-10-10 | 12:30 | 2024-10-10 | 13:33 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00014135 | 2.2436e-06
10505 | 2024-10-10 | 12:52 | 2024-10-11 | 11:30 | 1 | 1358 | 1358 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunalno | Podgorica | 2 | 0.0030468 | 2.2436e-06
10506 | 2024-10-10 | 13:00 | 2024-10-10 | 13:04 | 10 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-05
10507 | 2024-10-10 | 13:36 | 2024-10-10 | 18:31 | 1 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 3 | Podgorica | 2 | 0.00066187 | 2.2436e-06
10508 | 2024-10-10 | 13:50 | 2024-10-10 | 16:36 | 1 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.00037244 | 2.2436e-06
10509 | 2024-10-10 | 14:20 | 2024-10-11 | 11:20 | 1 | 1260 | 1260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.002827 | 2.2436e-06
10510 | 2024-10-10 | 14:23 | 2024-10-11 | 10:10 | 1 | 1187 | 1187 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stričine | Mojkovac | 6 | 0.0026632 | 2.2436e-06
10511 | 2024-10-10 | 14:30 | 2024-10-10 | 14:50 | 176 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.0078975 | 0.00039488
10512 | 2024-10-10 | 14:46 | 2024-10-10 | 17:54 | 1 | 188 | 188 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.0004218 | 2.2436e-06
10513 | 2024-10-10 | 14:59 | 2024-10-10 | 16:20 | 3 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đjurička Rijeka 2 | Berane | 3 | 0.0005452 | 6.7308e-06
10514 | 2024-10-10 | 15:43 | 2024-10-10 | 18:20 | 1 | 157 | 157 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 3 | Podgorica | 2 | 0.00035225 | 2.2436e-06
10515 | 2024-10-10 | 16:00 | 2024-10-10 | 16:05 | 55 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vidre | Pljevlja | 7 | 0.00061699 | 0.0001234
10516 | 2024-10-10 | 16:00 | 2024-10-10 | 17:25 | 22 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Siga | Mojkovac | 6 | 0.0041956 | 4.936e-05
10517 | 2024-10-10 | 16:10 | 2024-10-11 | 11:20 | 1 | 1150 | 1150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.0025802 | 2.2436e-06
10518 | 2024-10-10 | 16:10 | 2024-10-10 | 18:30 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevorac | Budva | 4 | 0.00031411 | 2.2436e-06
10519 | 2024-10-10 | 16:13 | 2024-10-10 | 19:05 | 63 | 172 | 172 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.024312 | 0.00014135
10520 | 2024-10-10 | 16:42 | 2024-10-10 | 17:50 | 11 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Žari Brezovac | Mojkovac | 6 | 0.0016782 | 2.468e-05
10521 | 2024-10-10 | 17:00 | 2024-10-11 | 11:23 | 6 | 1103 | 1103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.014848 | 1.3462e-05
10522 | 2024-10-10 | 17:00 | 2024-10-10 | 17:10 | 15 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.00033654 | 3.3654e-05
10523 | 2024-10-10 | 17:30 | 2024-10-10 | 18:22 | 10 | 52 | 52 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sela | Bijelo Polje | 6 | 0.0011667 | 2.2436e-05
10524 | 2024-10-10 | 17:45 | 2024-10-10 | 20:30 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.0003702 | 2.2436e-06
10525 | 2024-10-10 | 17:47 | 2024-10-10 | 19:45 | 1 | 118 | 118 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00026475 | 2.2436e-06
10526 | 2024-10-10 | 18:10 | 2024-10-10 | 19:30 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
10527 | 2024-10-10 | 19:00 | 2024-10-11 | 10:30 | 8 | 930 | 930 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gostilovina | Mojkovac | 6 | 0.016693 | 1.7949e-05
10528 | 2024-10-10 | 19:17 | 2024-10-10 | 21:12 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
10529 | 2024-10-10 | 19:20 | 2024-10-10 | 19:25 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
10530 | 2024-10-10 | 19:50 | 2024-10-11 | 9:50 | 10 | 840 | 840 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sela | Bijelo Polje | 6 | 0.018846 | 2.2436e-05
10531 | 2024-10-10 | 20:15 | 2024-10-11 | 9:10 | 24 | 775 | 775 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.041731 | 5.3847e-05
10532 | 2024-10-10 | 20:20 | 2024-10-10 | 20:25 | 77 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Monako | Ulcinj | 4 | 0.00086379 | 0.00017276
10533 | 2024-10-11 | 1:12 | 2024-10-11 | 12:00 | 1 | 648 | 648 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0014539 | 2.2436e-06
10534 | 2024-10-11 | 7:15 | 2024-10-11 | 16:10 | 1 | 535 | 535 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.0012003 | 2.2436e-06
10535 | 2024-10-11 | 7:47 | 2024-10-11 | 11:53 | 1 | 246 | 246 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00055193 | 2.2436e-06
10536 | 2024-10-11 | 8:30 | 2024-10-11 | 14:00 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelin Dub | Podgorica | 2 | 0.00074039 | 2.2436e-06
10537 | 2024-10-11 | 9:20 | 2024-10-11 | 11:55 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duge Njive | Cetinje | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
10538 | 2024-10-11 | 9:26 | 2024-10-11 | 10:40 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gluvi Do | Cetinje | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
10539 | 2024-10-11 | 9:30 | 2024-10-11 | 16:15 | 15 | 405 | 405 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.01363 | 3.3654e-05
10540 | 2024-10-11 | 9:49 | 2024-10-11 | 11:00 | 6 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati(293) | Nikšić | 1 | 0.00095578 | 1.3462e-05
10541 | 2024-10-11 | 9:50 | 2024-10-11 | 11:30 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.00022436 | 2.2436e-06
10542 | 2024-10-11 | 9:57 | 2024-10-11 | 11:23 | 352 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica B | Podgorica | 2 | 0.067919 | 0.00078975
10543 | 2024-10-11 | 10:00 | 2024-10-11 | 14:30 | 43 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gačevića Dolina | Pljevlja | 7 | 0.026048 | 9.6476e-05
10544 | 2024-10-11 | 10:24 | 2024-10-11 | 10:28 | 191 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Br.5 Nova | Bar | 4 | 0.0017141 | 0.00042853
10545 | 2024-10-11 | 11:40 | 2024-10-11 | 13:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.00017949 | 2.2436e-06
10546 | 2024-10-11 | 12:25 | 2024-10-11 | 13:25 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
10547 | 2024-10-11 | 13:15 | 2024-10-11 | 16:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćeklići | Cetinje | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
10548 | 2024-10-11 | 13:20 | 2024-10-11 | 14:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
10549 | 2024-10-11 | 13:23 | 2024-10-11 | 18:02 | 8 | 279 | 279 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gostilovina | Mojkovac | 6 | 0.0050078 | 1.7949e-05
10550 | 2024-10-11 | 14:25 | 2024-10-11 | 18:00 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S.L.I. | Budva | 4 | 0.00048238 | 2.2436e-06
10551 | 2024-10-11 | 14:30 | 2024-10-11 | 15:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 1 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
10552 | 2024-10-11 | 14:45 | 2024-10-11 | 22:00 | 1 | 435 | 435 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00097597 | 2.2436e-06
10553 | 2024-10-11 | 14:50 | 2024-10-11 | 21:10 | 1 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 2 | Berane | 3 | 0.00085257 | 2.2436e-06
10554 | 2024-10-11 | 16:10 | 2024-10-12 | 9:53 | 15 | 1063 | 1063 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.035774 | 3.3654e-05
10555 | 2024-10-11 | 17:35 | 2024-10-11 | 19:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kaludra | Berane | 3 | 0.00019071 | 2.2436e-06
10556 | 2024-10-11 | 19:10 | 2024-10-12 | 7:37 | 1 | 747 | 747 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vodenica | Kolašin | 6 | 0.001676 | 2.2436e-06
10557 | 2024-10-11 | 20:15 | 2024-10-11 | 22:30 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumet | Budva | 4 | 0.00030289 | 2.2436e-06
10558 | 2024-10-11 | 20:18 | 2024-10-12 | 11:00 | 1 | 882 | 882 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 3 | Podgorica | 2 | 0.0019789 | 2.2436e-06
10559 | 2024-10-12 | 7:45 | 2024-10-12 | 11:27 | 5 | 222 | 222 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćeklići | Cetinje | 2 | 0.0024904 | 1.1218e-05
10560 | 2024-10-12 | 10:19 | 2024-10-12 | 11:00 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momče | Podgorica | 2 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
10561 | 2024-10-12 | 10:20 | 2024-10-12 | 12:07 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kržanja 3 | Podgorica | 2 | 0.00024007 | 2.2436e-06
10562 | 2024-10-12 | 11:20 | 2024-10-12 | 14:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kičava 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00035898 | 2.2436e-06
10563 | 2024-10-12 | 12:10 | 2024-10-12 | 13:20 | 30 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.0047116 | 6.7308e-05
10564 | 2024-10-12 | 12:18 | 2024-10-12 | 14:46 | 1 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica B | Podgorica | 2 | 0.00033206 | 2.2436e-06
10565 | 2024-10-12 | 12:30 | 2024-10-12 | 13:40 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donji Lepenac | Mojkovac | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
10566 | 2024-10-12 | 13:10 | 2024-10-12 | 14:20 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
10567 | 2024-10-12 | 13:28 | 2024-10-12 | 15:10 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 2 | Podgorica | 2 | 0.00022885 | 2.2436e-06
10568 | 2024-10-12 | 14:00 | 2024-10-12 | 15:40 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Uloševina | Mojkovac | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
10569 | 2024-10-12 | 14:30 | 2024-10-12 | 15:45 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Pruška | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
10570 | 2024-10-12 | 15:03 | 2024-10-13 | 10:36 | 1 | 1173 | 1173 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prifte | Podgorica | 2 | 0.0026318 | 2.2436e-06
10571 | 2024-10-12 | 15:13 | 2024-10-12 | 16:50 | 1 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrablje 2 | Cetinje | 2 | 0.00021763 | 2.2436e-06
10572 | 2024-10-12 | 16:27 | 2024-10-13 | 12:18 | 1 | 1191 | 1191 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Živkovići | Podgorica | 2 | 0.0026721 | 2.2436e-06
10573 | 2024-10-12 | 17:44 | 2024-10-12 | 20:55 | 1 | 191 | 191 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Frutak 2 | Podgorica | 2 | 0.00042853 | 2.2436e-06
10574 | 2024-10-12 | 17:51 | 2024-10-12 | 20:32 | 1 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Polje 2 | Podgorica | 2 | 0.00036122 | 2.2436e-06
10575 | 2024-10-12 | 18:10 | 2024-10-12 | 20:40 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poda | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
10576 | 2024-10-12 | 18:14 | 2024-10-12 | 18:36 | 1 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dahna Kolovrat | Podgorica | 2 | 4.936e-05 | 2.2436e-06
10577 | 2024-10-12 | 18:30 | 2024-10-12 | 19:30 | 15 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.0020193 | 3.3654e-05
10578 | 2024-10-12 | 19:15 | 2024-10-13 | 12:35 | 3 | 1040 | 1040 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štavna | Berane | 3 | 0.0070001 | 6.7308e-06
10579 | 2024-10-12 | 20:20 | 2024-10-13 | 16:09 | 1 | 1189 | 1189 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0026677 | 2.2436e-06
10580 | 2024-10-12 | 22:30 | 2024-10-13 | 9:42 | 1 | 672 | 672 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0015077 | 2.2436e-06
10581 | 2024-10-13 | 0:40 | 2024-10-13 | 10:45 | 1 | 605 | 605 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Berane | 3 | 0.0013574 | 2.2436e-06
10582 | 2024-10-13 | 7:00 | 2024-10-13 | 10:30 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalače 2 | Rožaje | 3 | 0.00047116 | 2.2436e-06
10583 | 2024-10-13 | 8:50 | 2024-10-13 | 10:40 | 10 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalače 2 | Rožaje | 3 | 0.002468 | 2.2436e-05
10584 | 2024-10-13 | 10:00 | 2024-10-13 | 14:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prekornica | Cetinje | 2 | 0.00053847 | 2.2436e-06
10585 | 2024-10-13 | 10:40 | 2024-10-13 | 12:22 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela Zabjelo B | Podgorica | 2 | 0.00022885 | 2.2436e-06
10586 | 2024-10-13 | 10:50 | 2024-10-14 | 15:10 | 2 | 1700 | 1700 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meteh 2 | Berane | 3 | 0.0076283 | 4.4872e-06
10587 | 2024-10-13 | 11:59 | 2024-10-13 | 13:29 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donji Kraj 4 | Cetinje | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
10588 | 2024-10-13 | 13:00 | 2024-10-13 | 15:05 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
10589 | 2024-10-13 | 13:15 | 2024-10-14 | 11:15 | 1 | 1320 | 1320 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasovo Vešova | Bijelo Polje | 6 | 0.0029616 | 2.2436e-06
10590 | 2024-10-13 | 15:15 | 2024-10-14 | 8:55 | 1 | 1060 | 1060 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.0023782 | 2.2436e-06
10591 | 2024-10-13 | 16:15 | 2024-10-14 | 16:20 | 1 | 1445 | 1445 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goljemadi 1 | Podgorica | 2 | 0.003242 | 2.2436e-06
10592 | 2024-10-13 | 16:30 | 2024-10-13 | 18:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BSP | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
10593 | 2024-10-13 | 20:30 | 2024-10-14 | 10:00 | 1 | 810 | 810 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Auto Kamp Boreti | Budva | 4 | 0.0018173 | 2.2436e-06
10594 | 2024-10-13 | 20:37 | 2024-10-13 | 22:00 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gruda | Podgorica | 2 | 0.00018622 | 2.2436e-06
10595 | 2024-10-14 | 4:18 | 2024-10-14 | 5:00 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Supermarket Masline | Podgorica | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
10596 | 2024-10-14 | 8:02 | 2024-10-14 | 8:47 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kotlara | Bijelo Polje | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
10597 | 2024-10-14 | 8:15 | 2024-10-14 | 12:15 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Đura Salaja 1 | Podgorica | 2 | 0.00053847 | 2.2436e-06
10598 | 2024-10-14 | 8:25 | 2024-10-14 | 12:50 | 5 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinicka 4 (Bojovići) | Berane | 3 | 0.0029728 | 1.1218e-05
10599 | 2024-10-14 | 8:30 | 2024-10-14 | 10:40 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.00029167 | 2.2436e-06
10600 | 2024-10-14 | 8:53 | 2024-10-14 | 17:42 | 1 | 529 | 529 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi | Cetinje | 2 | 0.0011869 | 2.2436e-06
10601 | 2024-10-14 | 9:00 | 2024-10-14 | 12:15 | 7 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0030625 | 1.5705e-05
10602 | 2024-10-14 | 9:05 | 2024-10-14 | 11:05 | 37 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.0099617 | 8.3014e-05
10603 | 2024-10-14 | 9:12 | 2024-10-14 | 10:45 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Berislavci 1 | Podgorica | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
10604 | 2024-10-14 | 9:15 | 2024-10-14 | 13:35 | 90 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.052501 | 0.00020193
10605 | 2024-10-14 | 9:20 | 2024-10-14 | 12:55 | 69 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zgrada Montex(43) | Nikšić | 1 | 0.033284 | 0.00015481
10606 | 2024-10-14 | 9:30 | 2024-10-14 | 13:20 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hoti 1 | Berane | 3 | 0.00051603 | 2.2436e-06
10607 | 2024-10-14 | 9:30 | 2024-10-14 | 14:30 | 71 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.047789 | 0.0001593
10608 | 2024-10-14 | 9:30 | 2024-10-14 | 14:30 | 22 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bandžov | Rožaje | 3 | 0.014808 | 4.936e-05
10609 | 2024-10-14 | 9:34 | 2024-10-14 | 11:57 | 43 | 143 | 143 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.013796 | 9.6476e-05
10610 | 2024-10-14 | 9:43 | 2024-10-14 | 11:36 | 20 | 113 | 113 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0050706 | 4.4872e-05
10611 | 2024-10-14 | 9:45 | 2024-10-14 | 13:15 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje | Berane | 3 | 0.00047116 | 2.2436e-06
10612 | 2024-10-14 | 9:47 | 2024-10-14 | 15:02 | 30 | 315 | 315 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Džukelska Jama | Bijelo Polje | 6 | 0.021202 | 6.7308e-05
10613 | 2024-10-14 | 9:51 | 2024-10-14 | 15:54 | 1 | 363 | 363 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00081443 | 2.2436e-06
10614 | 2024-10-14 | 9:53 | 2024-10-14 | 10:58 | 11 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0016042 | 2.468e-05
10615 | 2024-10-14 | 9:57 | 2024-10-14 | 14:20 | 7 | 263 | 263 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ledenice | Kotor | 5 | 0.0041305 | 1.5705e-05
10616 | 2024-10-14 | 10:00 | 2024-10-14 | 11:20 | 20 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbavci 1 | Podgorica | 2 | 0.0035898 | 4.4872e-05
10617 | 2024-10-14 | 10:00 | 2024-10-14 | 11:20 | 51 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbavci 2 | Podgorica | 2 | 0.009154 | 0.00011442
10618 | 2024-10-14 | 10:00 | 2024-10-14 | 11:20 | 122 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbavci 3 | Podgorica | 2 | 0.021898 | 0.00027372
10619 | 2024-10-14 | 10:00 | 2024-10-14 | 11:20 | 23 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbavci 4 | Podgorica | 2 | 0.0041283 | 5.1603e-05
10620 | 2024-10-14 | 10:30 | 2024-10-14 | 10:56 | 83 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 3 | Cetinje | 2 | 0.0048417 | 0.00018622
10621 | 2024-10-14 | 10:53 | 2024-10-14 | 11:10 | 53 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Dajbabe | Podgorica | 2 | 0.0020215 | 0.00011891
10622 | 2024-10-14 | 11:25 | 2024-10-14 | 12:30 | 63 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.0091876 | 0.00014135
10623 | 2024-10-14 | 11:25 | 2024-10-14 | 12:30 | 57 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 1 | Berane | 3 | 0.0083126 | 0.00012789
10624 | 2024-10-14 | 11:25 | 2024-10-14 | 12:50 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.00019071 | 2.2436e-06
10625 | 2024-10-14 | 11:27 | 2024-10-14 | 14:19 | 69 | 172 | 172 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.026627 | 0.00015481
10626 | 2024-10-14 | 11:32 | 2024-10-14 | 15:15 | 1 | 223 | 223 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00050033 | 2.2436e-06
10627 | 2024-10-14 | 11:41 | 2024-10-14 | 12:40 | 50 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.0066187 | 0.00011218
10628 | 2024-10-14 | 11:45 | 2024-10-14 | 12:05 | 3 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbavci 4 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 6.7308e-06
10629 | 2024-10-14 | 11:50 | 2024-10-14 | 14:29 | 1 | 159 | 159 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjica 3 | Podgorica | 2 | 0.00035673 | 2.2436e-06
10630 | 2024-10-14 | 12:05 | 2024-10-14 | 16:00 | 16 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoština | Budva | 4 | 0.008436 | 3.5898e-05
10631 | 2024-10-14 | 12:09 | 2024-10-14 | 16:41 | 1 | 272 | 272 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.00061026 | 2.2436e-06
10632 | 2024-10-14 | 12:25 | 2024-10-14 | 12:32 | 63 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 2 | Podgorica | 2 | 0.00098943 | 0.00014135
10633 | 2024-10-14 | 12:44 | 2024-10-14 | 16:20 | 1 | 216 | 216 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 0.00048462 | 2.2436e-06
10634 | 2024-10-14 | 12:48 | 2024-10-14 | 18:00 | 1 | 312 | 312 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi 2 | Budva | 4 | 0.00070001 | 2.2436e-06
10635 | 2024-10-14 | 13:26 | 2024-10-14 | 13:30 | 1 | 4 | 4 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zgrada Vunko | Bijelo Polje | 6 | 8.9745e-06 | 2.2436e-06
10636 | 2024-10-14 | 13:27 | 2024-10-14 | 14:29 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja Golubovci | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
10637 | 2024-10-14 | 13:35 | 2024-10-14 | 18:00 | 1 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.00059456 | 2.2436e-06
10638 | 2024-10-14 | 13:50 | 2024-10-14 | 17:30 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.0004936 | 2.2436e-06
10639 | 2024-10-14 | 14:15 | 2024-10-14 | 14:52 | 6 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Šik Javorak 1(404) | Nikšić | 1 | 0.00049808 | 1.3462e-05
10640 | 2024-10-14 | 14:15 | 2024-10-14 | 15:05 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbavci 1 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
10641 | 2024-10-14 | 14:30 | 2024-10-14 | 14:45 | 71 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.0023895 | 0.0001593
10642 | 2024-10-14 | 14:37 | 2024-10-14 | 15:54 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 0.00017276 | 2.2436e-06
10643 | 2024-10-14 | 15:30 | 2024-10-14 | 16:40 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štamparija | Cetinje | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
10644 | 2024-10-14 | 15:55 | 2024-10-14 | 16:55 | 19 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beogradsko Naselje 2 | Ulcinj | 4 | 0.0025577 | 4.2629e-05
10645 | 2024-10-14 | 16:25 | 2024-10-14 | 17:15 | 4 | 50 | 50 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.00044872 | 8.9745e-06
10646 | 2024-10-14 | 17:09 | 2024-10-14 | 17:41 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
10647 | 2024-10-14 | 17:30 | 2024-10-14 | 19:10 | 14 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Redžovići | Rožaje | 3 | 0.0031411 | 3.1411e-05
10648 | 2024-10-14 | 17:33 | 2024-10-14 | 19:40 | 13 | 127 | 127 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Razdolje | Rožaje | 3 | 0.0037042 | 2.9167e-05
10649 | 2024-10-14 | 18:40 | 2024-10-14 | 20:30 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
10650 | 2024-10-14 | 18:50 | 2024-10-15 | 10:50 | 1 | 960 | 960 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Paćice | Mojkovac | 6 | 0.0021539 | 2.2436e-06
10651 | 2024-10-14 | 19:30 | 2024-10-14 | 19:50 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donja Crnča | Bijelo Polje | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
10652 | 2024-10-14 | 20:45 | 2024-10-14 | 21:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbavci 2 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
10653 | 2024-10-15 | 8:00 | 2024-10-15 | 8:40 | 80 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ercegović | Kotor | 5 | 0.0071796 | 0.00017949
10654 | 2024-10-15 | 8:49 | 2024-10-15 | 9:05 | 449 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Čačke | Bar | 4 | 0.016118 | 0.0010074
10655 | 2024-10-15 | 8:50 | 2024-10-15 | 11:00 | 512 | 130 | 130 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 4A | Podgorica | 2 | 0.14934 | 0.0011487
10656 | 2024-10-15 | 8:50 | 2024-10-15 | 11:04 | 25 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autokamp 1 - Stari | Kotor | 5 | 0.0075161 | 5.609e-05
10657 | 2024-10-15 | 9:00 | 2024-10-15 | 12:15 | 15 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0065626 | 3.3654e-05
10658 | 2024-10-15 | 9:04 | 2024-10-15 | 13:20 | 7 | 256 | 256 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0040206 | 1.5705e-05
10659 | 2024-10-15 | 9:10 | 2024-10-15 | 12:20 | 25 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kotlajići | Pljevlja | 7 | 0.010657 | 5.609e-05
10660 | 2024-10-15 | 9:15 | 2024-10-15 | 9:45 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja | Kolašin | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
10661 | 2024-10-15 | 9:40 | 2024-10-15 | 12:30 | 44 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.016782 | 9.8719e-05
10662 | 2024-10-15 | 10:00 | 2024-10-15 | 14:50 | 71 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.046196 | 0.0001593
10663 | 2024-10-15 | 10:32 | 2024-10-15 | 11:15 | 1 | 43 | 43 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
10664 | 2024-10-15 | 10:35 | 2024-10-15 | 14:51 | 3 | 256 | 256 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studenac | Podgorica | 2 | 0.0017231 | 6.7308e-06
10665 | 2024-10-15 | 10:38 | 2024-10-15 | 11:07 | 1 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Solidarnost | Mojkovac | 6 | 6.5065e-05 | 2.2436e-06
10666 | 2024-10-15 | 10:40 | 2024-10-15 | 13:20 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Biokovac | Bijelo Polje | 6 | 0.00035898 | 2.2436e-06
10667 | 2024-10-15 | 11:15 | 2024-10-15 | 11:36 | 1 | 21 | 21 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
10668 | 2024-10-15 | 11:28 | 2024-10-15 | 11:39 | 214 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čeren | Kotor | 5 | 0.0052815 | 0.00048013
10669 | 2024-10-15 | 12:15 | 2024-10-15 | 14:55 | 12 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0043077 | 2.6923e-05
10670 | 2024-10-15 | 12:30 | 2024-10-15 | 12:45 | 150 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola(251) | Nikšić | 1 | 0.0050481 | 0.00033654
10671 | 2024-10-15 | 12:45 | 2024-10-15 | 16:00 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 1 | Cetinje | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
10672 | 2024-10-15 | 13:00 | 2024-10-15 | 13:10 | 45 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pušonjski Do | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00010096
10673 | 2024-10-15 | 13:05 | 2024-10-16 | 14:00 | 3 | 1495 | 1495 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grnčar 1 (Bucelj) | Berane | 3 | 0.010063 | 6.7308e-06
10674 | 2024-10-15 | 14:50 | 2024-10-15 | 19:05 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štavna | Berane | 3 | 0.00057212 | 2.2436e-06
10675 | 2024-10-15 | 15:20 | 2024-10-15 | 18:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.00035898 | 2.2436e-06
10676 | 2024-10-15 | 15:40 | 2024-10-15 | 20:00 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 0.00058334 | 2.2436e-06
10677 | 2024-10-15 | 15:43 | 2024-10-15 | 17:45 | 112 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.030657 | 0.00025129
10678 | 2024-10-15 | 16:15 | 2024-10-15 | 18:45 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lutovo | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
10679 | 2024-10-15 | 16:32 | 2024-10-15 | 16:52 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače 8 | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
10680 | 2024-10-15 | 16:53 | 2024-10-15 | 20:20 | 1 | 207 | 207 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Popratnica | Podgorica | 2 | 0.00046443 | 2.2436e-06
10681 | 2024-10-15 | 17:35 | 2024-10-15 | 19:35 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorak | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
10682 | 2024-10-15 | 17:45 | 2024-10-16 | 14:40 | 10 | 1255 | 1255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.028157 | 2.2436e-05
10683 | 2024-10-15 | 18:00 | 2024-10-15 | 19:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Reževići | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
10684 | 2024-10-15 | 18:30 | 2024-10-15 | 18:35 | 36 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Breza | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 8.077e-05
10685 | 2024-10-15 | 18:50 | 2024-10-15 | 19:10 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vodenica | Kolašin | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
10686 | 2024-10-15 | 18:55 | 2024-10-15 | 20:40 | 3 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Lekići | Podgorica | 2 | 0.00070674 | 6.7308e-06
10687 | 2024-10-15 | 19:15 | 2024-10-15 | 20:20 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
10688 | 2024-10-15 | 19:30 | 2024-10-15 | 19:35 | 76 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.00085257 | 0.00017051
10689 | 2024-10-16 | 6:44 | 2024-10-16 | 9:50 | 1 | 186 | 186 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrebačka | Podgorica | 2 | 0.00041731 | 2.2436e-06
10690 | 2024-10-16 | 7:20 | 2024-10-16 | 12:00 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00062821 | 2.2436e-06
10691 | 2024-10-16 | 8:20 | 2024-10-16 | 10:00 | 5 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Tmajevci | Žabljak | 7 | 0.0011218 | 1.1218e-05
10692 | 2024-10-16 | 8:21 | 2024-10-16 | 14:09 | 1 | 348 | 348 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika 1 | Podgorica | 2 | 0.00078078 | 2.2436e-06
10693 | 2024-10-16 | 9:00 | 2024-10-16 | 12:30 | 10 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ledenice | Kotor | 5 | 0.0047116 | 2.2436e-05
10694 | 2024-10-16 | 9:15 | 2024-10-16 | 11:50 | 102 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.035472 | 0.00022885
10695 | 2024-10-16 | 9:15 | 2024-10-16 | 14:00 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mijatovo Kolo | Bijelo Polje | 6 | 0.00063943 | 2.2436e-06
10696 | 2024-10-16 | 9:26 | 2024-10-16 | 11:42 | 30 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Lozom | Bar | 4 | 0.009154 | 6.7308e-05
10697 | 2024-10-16 | 9:30 | 2024-10-16 | 13:30 | 7 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0037693 | 1.5705e-05
10698 | 2024-10-16 | 10:00 | 2024-10-16 | 12:39 | 35 | 159 | 159 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Lastva | Tivat | 5 | 0.012486 | 7.8527e-05
10699 | 2024-10-16 | 10:00 | 2024-10-16 | 16:50 | 42 | 410 | 410 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gradina | Pljevlja | 7 | 0.038635 | 9.4232e-05
10700 | 2024-10-16 | 10:30 | 2024-10-16 | 11:40 | 316 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pijavica | Herceg Novi | 5 | 0.049629 | 0.00070898
10701 | 2024-10-16 | 10:37 | 2024-10-16 | 12:48 | 357 | 131 | 131 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crveni Krst | Herceg Novi | 5 | 0.10493 | 0.00080097
10702 | 2024-10-16 | 11:12 | 2024-10-16 | 14:00 | 1 | 168 | 168 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.00037693 | 2.2436e-06
10703 | 2024-10-16 | 11:17 | 2024-10-16 | 18:20 | 1 | 423 | 423 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bogićevići | Podgorica | 2 | 0.00094905 | 2.2436e-06
10704 | 2024-10-16 | 12:10 | 2024-10-16 | 12:55 | 29 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mladost | Bijelo Polje | 6 | 0.0029279 | 6.5065e-05
10705 | 2024-10-16 | 12:20 | 2024-10-16 | 13:13 | 284 | 53 | 53 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubravica | Herceg Novi | 5 | 0.033771 | 0.00063719
10706 | 2024-10-16 | 13:06 | 2024-10-16 | 14:05 | 298 | 59 | 59 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Deli Radivoje | Herceg Novi | 5 | 0.039447 | 0.0006686
10707 | 2024-10-16 | 13:25 | 2024-10-16 | 16:20 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.00039263 | 2.2436e-06
10708 | 2024-10-16 | 15:15 | 2024-10-16 | 16:40 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
10709 | 2024-10-16 | 15:15 | 2024-10-17 | 18:00 | 1 | 1605 | 1605 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Lovnica | Rožaje | 3 | 0.003601 | 2.2436e-06
10710 | 2024-10-16 | 16:06 | 2024-10-16 | 17:10 | 1 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.00014359 | 2.2436e-06
10711 | 2024-10-16 | 16:11 | 2024-10-16 | 17:35 | 1 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kodrabudan 1 | Podgorica | 2 | 0.00018846 | 2.2436e-06
10712 | 2024-10-16 | 16:24 | 2024-10-16 | 18:56 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
10713 | 2024-10-16 | 16:25 | 2024-10-16 | 18:30 | 15 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0042068 | 3.3654e-05
10714 | 2024-10-16 | 17:40 | 2024-10-16 | 21:00 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podostrog | Budva | 4 | 0.00044872 | 2.2436e-06
10715 | 2024-10-16 | 18:15 | 2024-10-16 | 19:10 | 144 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Potrlica 1 | Pljevlja | 7 | 0.017769 | 0.00032308
10716 | 2024-10-16 | 18:45 | 2024-10-16 | 18:52 | 1 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 1.5705e-05 | 2.2436e-06
10717 | 2024-10-16 | 20:50 | 2024-10-17 | 12:34 | 1 | 944 | 944 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plana | Podgorica | 2 | 0.002118 | 2.2436e-06
10718 | 2024-10-17 | 8:30 | 2024-10-17 | 16:10 | 3 | 460 | 460 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 2 | Berane | 3 | 0.0030962 | 6.7308e-06
10719 | 2024-10-17 | 8:50 | 2024-10-17 | 11:10 | 5 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe Bambis | Podgorica | 2 | 0.0015705 | 1.1218e-05
10720 | 2024-10-17 | 9:00 | 2024-10-17 | 12:30 | 38 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Lovnica | Rožaje | 3 | 0.017904 | 8.5257e-05
10721 | 2024-10-17 | 9:20 | 2024-10-17 | 12:11 | 464 | 171 | 171 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Igalo Centar | Herceg Novi | 5 | 0.17802 | 0.001041
10722 | 2024-10-17 | 9:54 | 2024-10-17 | 13:12 | 24 | 198 | 198 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 9 | Podgorica | 2 | 0.010662 | 5.3847e-05
10723 | 2024-10-17 | 9:59 | 2024-10-17 | 10:13 | 13 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Farmaci 1 - Škola | Podgorica | 2 | 0.00040834 | 2.9167e-05
10724 | 2024-10-17 | 10:00 | 2024-10-17 | 14:05 | 63 | 245 | 245 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.03463 | 0.00014135
10725 | 2024-10-17 | 10:15 | 2024-10-17 | 13:20 | 176 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.073052 | 0.00039488
10726 | 2024-10-17 | 10:39 | 2024-10-17 | 10:55 | 31 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Bioči | Podgorica | 2 | 0.0011128 | 6.9552e-05
10727 | 2024-10-17 | 11:35 | 2024-10-17 | 12:30 | 73 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ličine | Bijelo Polje | 6 | 0.0090081 | 0.00016378
10728 | 2024-10-17 | 12:05 | 2024-10-17 | 12:50 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 4 | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
10729 | 2024-10-17 | 12:24 | 2024-10-17 | 15:31 | 6 | 187 | 187 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sirovac | Žabljak | 7 | 0.0025173 | 1.3462e-05
10730 | 2024-10-17 | 12:30 | 2024-10-18 | 12:20 | 1 | 1430 | 1430 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kami | Podgorica | 2 | 0.0032084 | 2.2436e-06
10731 | 2024-10-17 | 12:35 | 2024-10-17 | 15:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
10732 | 2024-10-17 | 13:15 | 2024-10-17 | 13:30 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kula 2 | Mojkovac | 6 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
10733 | 2024-10-17 | 13:16 | 2024-10-18 | 13:30 | 1 | 1454 | 1454 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Resna | Cetinje | 2 | 0.0032622 | 2.2436e-06
10734 | 2024-10-17 | 13:43 | 2024-10-17 | 14:10 | 15 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Duga | Podgorica | 2 | 0.00090866 | 3.3654e-05
10735 | 2024-10-17 | 13:50 | 2024-10-17 | 16:25 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zona | Kotor | 5 | 0.00034776 | 2.2436e-06
10736 | 2024-10-17 | 14:30 | 2024-10-17 | 16:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
10737 | 2024-10-17 | 14:35 | 2024-10-17 | 16:30 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Svinjišta | Budva | 4 | 0.00025802 | 2.2436e-06
10738 | 2024-10-17 | 14:46 | 2024-10-17 | 16:56 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 13 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
10739 | 2024-10-17 | 14:53 | 2024-10-17 | 16:40 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 1 | Podgorica | 2 | 0.00024007 | 2.2436e-06
10740 | 2024-10-17 | 16:39 | 2024-10-17 | 19:00 | 1 | 141 | 141 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mamućevina 1 | Podgorica | 2 | 0.00031635 | 2.2436e-06
10741 | 2024-10-17 | 17:10 | 2024-10-17 | 18:58 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jadran - Perast | Kotor | 5 | 0.00024231 | 2.2436e-06
10742 | 2024-10-17 | 17:58 | 2024-10-17 | 19:54 | 1 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 0.00026026 | 2.2436e-06
10743 | 2024-10-17 | 18:13 | 2024-10-18 | 14:00 | 1 | 1187 | 1187 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 2 | Podgorica | 2 | 0.0026632 | 2.2436e-06
10744 | 2024-10-17 | 18:49 | 2024-10-17 | 20:07 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Zagorič | Podgorica | 2 | 0.000175 | 2.2436e-06
10745 | 2024-10-17 | 19:10 | 2024-10-17 | 19:44 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 3 | Podgorica | 2 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
10746 | 2024-10-17 | 20:56 | 2024-10-18 | 12:00 | 5 | 904 | 904 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pepiće 2 | Berane | 3 | 0.010141 | 1.1218e-05
10747 | 2024-10-18 | 7:49 | 2024-10-18 | 16:05 | 2 | 496 | 496 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Salč | Ulcinj | 4 | 0.0022257 | 4.4872e-06
10748 | 2024-10-18 | 8:00 | 2024-10-18 | 15:00 | 10 | 420 | 420 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Grab 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0094232 | 2.2436e-05
10749 | 2024-10-18 | 8:05 | 2024-10-18 | 8:20 | 5 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hotel | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 1.1218e-05
10750 | 2024-10-18 | 8:14 | 2024-10-18 | 15:36 | 1 | 442 | 442 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bole Načić | Bijelo Polje | 6 | 0.00099168 | 2.2436e-06
10751 | 2024-10-18 | 9:00 | 2024-10-18 | 13:30 | 43 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gačevića Dolina | Pljevlja | 7 | 0.026048 | 9.6476e-05
10752 | 2024-10-18 | 9:15 | 2024-10-18 | 11:10 | 127 | 115 | 115 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radoje Dakić Stambeni Blok | Podgorica | 2 | 0.032768 | 0.00028494
10753 | 2024-10-18 | 9:18 | 2024-10-18 | 13:00 | 1 | 222 | 222 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 0.00049808 | 2.2436e-06
10754 | 2024-10-18 | 9:30 | 2024-10-18 | 13:30 | 7 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ruišta2(KaludraBubanjska) | Berane | 3 | 0.0037693 | 1.5705e-05
10755 | 2024-10-18 | 9:30 | 2024-10-18 | 13:30 | 7 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0037693 | 1.5705e-05
10756 | 2024-10-18 | 9:35 | 2024-10-18 | 13:35 | 106 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.057078 | 0.00023782
10757 | 2024-10-18 | 9:44 | 2024-10-18 | 15:20 | 1 | 336 | 336 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.00075386 | 2.2436e-06
10758 | 2024-10-18 | 10:00 | 2024-10-18 | 14:00 | 24 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.012923 | 5.3847e-05
10759 | 2024-10-18 | 10:15 | 2024-10-18 | 12:05 | 45 | 110 | 110 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mehanizacija EPCG (1) | Nikšić | 1 | 0.011106 | 0.00010096
10760 | 2024-10-18 | 10:30 | 2024-10-18 | 18:05 | 1 | 455 | 455 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Celuloza | Berane | 3 | 0.0010208 | 2.2436e-06
10761 | 2024-10-18 | 11:04 | 2024-10-18 | 13:06 | 11 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bukovica 2 | Žabljak | 7 | 0.0030109 | 2.468e-05
10762 | 2024-10-18 | 11:30 | 2024-10-18 | 15:36 | 1 | 246 | 246 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rakonje 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00055193 | 2.2436e-06
10763 | 2024-10-18 | 12:00 | 2024-10-18 | 12:15 | 11 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stražice | Pljevlja | 7 | 0.0003702 | 2.468e-05
10764 | 2024-10-18 | 12:10 | 2024-10-18 | 13:15 | 311 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela Zabjelo PTT | Podgorica | 2 | 0.045355 | 0.00069776
10765 | 2024-10-18 | 12:18 | 2024-10-18 | 12:29 | 93 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 8._Mart_2 | Podgorica | 2 | 0.0022952 | 0.00020866
10766 | 2024-10-18 | 12:45 | 2024-10-18 | 14:35 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 1 | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
10767 | 2024-10-18 | 13:15 | 2024-10-18 | 15:27 | 2 | 132 | 132 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Galerija | Podgorica | 2 | 0.00059231 | 4.4872e-06
10768 | 2024-10-18 | 13:34 | 2024-10-18 | 14:17 | 14 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Helnica | Podgorica | 2 | 0.0013507 | 3.1411e-05
10769 | 2024-10-18 | 14:35 | 2024-10-18 | 15:05 | 9 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dragaši | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 2.0193e-05
10770 | 2024-10-18 | 15:00 | 2024-10-18 | 16:22 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beglaci 1 | Podgorica | 2 | 0.00018398 | 2.2436e-06
10771 | 2024-10-18 | 15:16 | 2024-10-18 | 16:00 | 1 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Juškovića Potok | Mojkovac | 6 | 9.8719e-05 | 2.2436e-06
10772 | 2024-10-18 | 15:21 | 2024-10-18 | 16:00 | 20 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Španjola | Herceg Novi | 5 | 0.00175 | 4.4872e-05
10773 | 2024-10-18 | 15:27 | 2024-10-18 | 16:11 | 7 | 44 | 44 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Galerija | Podgorica | 2 | 0.00069103 | 1.5705e-05
10774 | 2024-10-18 | 15:52 | 2024-10-18 | 16:20 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 8 | Podgorica | 2 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
10775 | 2024-10-18 | 16:23 | 2024-10-18 | 17:12 | 392 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sahat Kula | Podgorica | 2 | 0.043095 | 0.0008795
10776 | 2024-10-18 | 17:30 | 2024-10-18 | 18:26 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 2 | Budva | 4 | 0.00012564 | 2.2436e-06
10777 | 2024-10-18 | 17:45 | 2024-10-18 | 18:32 | 1 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sahat Kula | Podgorica | 2 | 0.00010545 | 2.2436e-06
10778 | 2024-10-18 | 18:17 | 2024-10-21 | 8:50 | 1 | 3753 | 3753 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćurilac 2 | Podgorica | 2 | 0.0084203 | 2.2436e-06
10779 | 2024-10-18 | 18:40 | 2024-10-18 | 19:30 | 7 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 2 | Berane | 3 | 0.00078527 | 1.5705e-05
10780 | 2024-10-18 | 19:54 | 2024-10-19 | 16:41 | 1 | 1247 | 1247 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Živkovići | Podgorica | 2 | 0.0027978 | 2.2436e-06
10781 | 2024-10-18 | 20:55 | 2024-10-18 | 21:00 | 227 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0025465 | 0.0005093
10782 | 2024-10-18 | 21:35 | 2024-10-22 | 9:32 | 1 | 5037 | 5037 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala 5 | Podgorica | 2 | 0.011301 | 2.2436e-06
10783 | 2024-10-19 | 5:59 | 2024-10-19 | 10:26 | 1 | 267 | 267 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 3 | Podgorica | 2 | 0.00059905 | 2.2436e-06
10784 | 2024-10-19 | 8:10 | 2024-10-19 | 9:40 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Loznice 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
10785 | 2024-10-19 | 8:16 | 2024-10-19 | 14:30 | 1 | 374 | 374 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Suva Gora | Kolašin | 6 | 0.00083911 | 2.2436e-06
10786 | 2024-10-19 | 8:41 | 2024-10-19 | 12:35 | 1 | 234 | 234 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćeklići | Cetinje | 2 | 0.00052501 | 2.2436e-06
10787 | 2024-10-19 | 8:49 | 2024-10-19 | 15:36 | 1 | 407 | 407 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 0.00091315 | 2.2436e-06
10788 | 2024-10-19 | 9:01 | 2024-10-19 | 18:40 | 1 | 579 | 579 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kopito Petrovića | Podgorica | 2 | 0.0012991 | 2.2436e-06
10789 | 2024-10-19 | 9:45 | 2024-10-19 | 11:30 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Ivan Do | Žabljak | 7 | 0.00023558 | 2.2436e-06
10790 | 2024-10-19 | 10:30 | 2024-10-19 | 14:10 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 4 | Berane | 3 | 0.0004936 | 2.2436e-06
10791 | 2024-10-19 | 10:32 | 2024-10-19 | 12:20 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donja Orahovica | Bijelo Polje | 6 | 0.00024231 | 2.2436e-06
10792 | 2024-10-19 | 10:42 | 2024-10-19 | 11:30 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.00010769 | 2.2436e-06
10793 | 2024-10-19 | 11:10 | 2024-10-19 | 15:10 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.00053847 | 2.2436e-06
10794 | 2024-10-19 | 12:02 | 2024-10-19 | 14:47 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gruda 2 | Cetinje | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
10795 | 2024-10-19 | 12:18 | 2024-10-19 | 19:15 | 1 | 417 | 417 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruščica | Podgorica | 2 | 0.00093559 | 2.2436e-06
10796 | 2024-10-19 | 12:33 | 2024-10-20 | 10:00 | 1 | 1287 | 1287 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane | Cetinje | 2 | 0.0028875 | 2.2436e-06
10797 | 2024-10-19 | 12:50 | 2024-10-20 | 16:00 | 1 | 1630 | 1630 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mrtvo Duboko | Kolašin | 6 | 0.0036571 | 2.2436e-06
10798 | 2024-10-19 | 13:10 | 2024-10-19 | 13:45 | 25 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.0019632 | 5.609e-05
10799 | 2024-10-19 | 14:55 | 2024-10-19 | 17:15 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
10800 | 2024-10-19 | 15:15 | 2024-10-19 | 15:56 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Alston Intersos | Podgorica | 2 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
10801 | 2024-10-19 | 15:28 | 2024-10-19 | 16:38 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
10802 | 2024-10-19 | 16:30 | 2024-10-19 | 18:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Rsojevići | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
10803 | 2024-10-19 | 16:35 | 2024-10-20 | 12:00 | 1 | 1165 | 1165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti 1 | Podgorica | 2 | 0.0026138 | 2.2436e-06
10804 | 2024-10-19 | 17:55 | 2024-10-19 | 19:25 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 2 | Berane | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
10805 | 2024-10-19 | 18:50 | 2024-10-20 | 8:50 | 1 | 840 | 840 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0018846 | 2.2436e-06
10806 | 2024-10-19 | 19:25 | 2024-10-20 | 10:10 | 1 | 885 | 885 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Grab 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0019856 | 2.2436e-06
10807 | 2024-10-19 | 19:40 | 2024-10-19 | 20:40 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podostrog | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
10808 | 2024-10-20 | 0:18 | 2024-10-20 | 14:05 | 1 | 827 | 827 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćukovac | Podgorica | 2 | 0.0018555 | 2.2436e-06
10809 | 2024-10-20 | 6:00 | 2024-10-20 | 6:44 | 292 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Supermarket Konik | Podgorica | 2 | 0.028826 | 0.00065514
10810 | 2024-10-20 | 6:45 | 2024-10-20 | 7:38 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radoje Dakić Stambeni Blok | Podgorica | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
10811 | 2024-10-20 | 7:50 | 2024-10-20 | 11:30 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.0004936 | 2.2436e-06
10812 | 2024-10-20 | 10:15 | 2024-10-20 | 11:10 | 134 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.016535 | 0.00030064
10813 | 2024-10-20 | 11:40 | 2024-10-20 | 11:45 | 36 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Laz | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 8.077e-05
10814 | 2024-10-20 | 12:10 | 2024-10-20 | 15:09 | 1 | 179 | 179 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duge Njive | Cetinje | 2 | 0.00040161 | 2.2436e-06
10815 | 2024-10-20 | 12:15 | 2024-10-20 | 13:50 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Suva Gora | Kolašin | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
10816 | 2024-10-20 | 13:58 | 2024-10-20 | 14:37 | 10 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Makedonsko | Kotor | 5 | 0.00087501 | 2.2436e-05
10817 | 2024-10-20 | 15:40 | 2024-10-20 | 17:30 | 134 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.033071 | 0.00030064
10818 | 2024-10-20 | 16:00 | 2024-10-20 | 16:05 | 227 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.0025465 | 0.0005093
10819 | 2024-10-20 | 16:12 | 2024-10-20 | 17:37 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studentski Dom 2 | Cetinje | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
10820 | 2024-10-20 | 16:46 | 2024-10-20 | 20:05 | 1 | 199 | 199 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamelarna Gradnja | Podgorica | 2 | 0.00044648 | 2.2436e-06
10821 | 2024-10-20 | 17:25 | 2024-10-20 | 18:30 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
10822 | 2024-10-20 | 18:28 | 2024-10-20 | 20:15 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tojeć Dinoša | Podgorica | 2 | 0.00024007 | 2.2436e-06
10823 | 2024-10-20 | 18:43 | 2024-10-21 | 17:32 | 1 | 1369 | 1369 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Repetitor Sjenica | Podgorica | 2 | 0.0030715 | 2.2436e-06
10824 | 2024-10-20 | 20:02 | 2024-10-21 | 14:44 | 1 | 1122 | 1122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mokanje | Podgorica | 2 | 0.0025173 | 2.2436e-06
10825 | 2024-10-21 | 4:31 | 2024-10-21 | 5:20 | 261 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.028694 | 0.00058558
10826 | 2024-10-21 | 8:03 | 2024-10-21 | 9:07 | 144 | 64 | 64 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Potrlica 1 | Pljevlja | 7 | 0.020677 | 0.00032308
10827 | 2024-10-21 | 8:30 | 2024-10-21 | 11:30 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jaz 1 | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
10828 | 2024-10-21 | 8:33 | 2024-10-21 | 12:05 | 47 | 212 | 212 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Široke Lazine | Podgorica | 2 | 0.022355 | 0.00010545
10829 | 2024-10-21 | 8:55 | 2024-10-21 | 11:30 | 4 | 155 | 155 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Lepenac | Mojkovac | 6 | 0.001391 | 8.9745e-06
10830 | 2024-10-21 | 9:00 | 2024-10-21 | 10:37 | 10 | 97 | 97 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livnica | Kotor | 5 | 0.0021763 | 2.2436e-05
10831 | 2024-10-21 | 9:00 | 2024-10-21 | 14:30 | 14 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.010366 | 3.1411e-05
10832 | 2024-10-21 | 9:00 | 2024-10-21 | 14:30 | 34 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crnča | Rožaje | 3 | 0.025173 | 7.6283e-05
10833 | 2024-10-21 | 9:15 | 2024-10-21 | 10:49 | 17 | 94 | 94 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 4 | Podgorica | 2 | 0.0035853 | 3.8141e-05
10834 | 2024-10-21 | 9:29 | 2024-10-22 | 10:30 | 1 | 1501 | 1501 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liješta | Podgorica | 2 | 0.0033677 | 2.2436e-06
10835 | 2024-10-21 | 9:50 | 2024-10-21 | 11:00 | 66 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrinje 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.010366 | 0.00014808
10836 | 2024-10-21 | 9:52 | 2024-10-21 | 10:30 | 32 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 2 | Podgorica | 2 | 0.0027282 | 7.1796e-05
10837 | 2024-10-21 | 10:01 | 2024-10-21 | 10:17 | 11 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.00039488 | 2.468e-05
10838 | 2024-10-21 | 10:20 | 2024-10-21 | 13:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Petrovac | Budva | 4 | 0.00035898 | 2.2436e-06
10839 | 2024-10-21 | 10:50 | 2024-10-21 | 11:25 | 32 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0025129 | 7.1796e-05
10840 | 2024-10-21 | 10:51 | 2024-10-21 | 12:51 | 83 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golužba | Podgorica | 2 | 0.022346 | 0.00018622
10841 | 2024-10-21 | 10:51 | 2024-10-21 | 12:51 | 179 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Dobro | Podgorica | 2 | 0.048193 | 0.00040161
10842 | 2024-10-21 | 10:58 | 2024-10-21 | 13:57 | 1 | 179 | 179 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Burum | Podgorica | 2 | 0.00040161 | 2.2436e-06
10843 | 2024-10-21 | 11:16 | 2024-10-21 | 11:50 | 18 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Frijeska | Podgorica | 2 | 0.0013731 | 4.0385e-05
10844 | 2024-10-21 | 11:18 | 2024-10-21 | 14:47 | 1 | 209 | 209 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gruda 2 | Cetinje | 2 | 0.00046892 | 2.2436e-06
10845 | 2024-10-21 | 11:23 | 2024-10-21 | 11:34 | 46 | 11 | 11 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.0011353 | 0.00010321
10846 | 2024-10-21 | 11:40 | 2024-10-21 | 12:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Spomen Dom | Kolašin | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
10847 | 2024-10-21 | 12:30 | 2024-10-21 | 13:30 | 24 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.0032308 | 5.3847e-05
10848 | 2024-10-21 | 12:55 | 2024-10-21 | 13:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 1 | Budva | 4 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
10849 | 2024-10-21 | 13:30 | 2024-10-21 | 15:50 | 3 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.00094232 | 6.7308e-06
10850 | 2024-10-21 | 13:30 | 2024-10-21 | 16:12 | 1 | 162 | 162 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.00036347 | 2.2436e-06
10851 | 2024-10-21 | 14:10 | 2024-10-21 | 18:20 | 4 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kos 1 | Kolašin | 6 | 0.0022436 | 8.9745e-06
10852 | 2024-10-21 | 14:45 | 2024-10-21 | 17:15 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nedakusi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
10853 | 2024-10-21 | 15:00 | 2024-10-21 | 16:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojoviće 1 | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
10854 | 2024-10-21 | 15:35 | 2024-10-21 | 17:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka Reževići 2 | Budva | 4 | 0.00019071 | 2.2436e-06
10855 | 2024-10-21 | 15:45 | 2024-10-21 | 16:40 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Njegnjevo Stara | Bijelo Polje | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
10856 | 2024-10-21 | 15:46 | 2024-10-21 | 18:47 | 1 | 181 | 181 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golužba | Podgorica | 2 | 0.00040609 | 2.2436e-06
10857 | 2024-10-21 | 15:58 | 2024-10-21 | 17:38 | 4 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bokovo | Cetinje | 2 | 0.00089745 | 8.9745e-06
10858 | 2024-10-21 | 16:00 | 2024-10-21 | 18:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
10859 | 2024-10-21 | 17:10 | 2024-10-21 | 18:45 | 5 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravni 2 | Kolašin | 6 | 0.0010657 | 1.1218e-05
10860 | 2024-10-21 | 17:15 | 2024-10-21 | 17:35 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
10861 | 2024-10-21 | 17:30 | 2024-10-21 | 18:40 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 1 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
10862 | 2024-10-21 | 18:43 | 2024-10-21 | 20:10 | 1 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Celuloza | Berane | 3 | 0.00019519 | 2.2436e-06
10863 | 2024-10-21 | 19:00 | 2024-10-22 | 12:15 | 1 | 1035 | 1035 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Farmaci 1 - Škola | Podgorica | 2 | 0.0023221 | 2.2436e-06
10864 | 2024-10-21 | 19:18 | 2024-10-21 | 20:00 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Boro 1 | Bijelo Polje | 6 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
10865 | 2024-10-21 | 22:25 | 2024-10-22 | 9:30 | 1 | 665 | 665 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.001492 | 2.2436e-06
10866 | 2024-10-22 | 7:53 | 2024-10-22 | 8:45 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvenkapa | Cetinje | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
10867 | 2024-10-22 | 8:00 | 2024-10-22 | 12:34 | 1 | 274 | 274 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Robna Kuća Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00061475 | 2.2436e-06
10868 | 2024-10-22 | 8:30 | 2024-10-22 | 11:20 | 10 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kooperacija | Mojkovac | 6 | 0.0038141 | 2.2436e-05
10869 | 2024-10-22 | 8:55 | 2024-10-22 | 14:25 | 23 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lukovo 2(331) | Nikšić | 1 | 0.017029 | 5.1603e-05
10870 | 2024-10-22 | 9:15 | 2024-10-22 | 12:55 | 12 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 2 | Kotor | 5 | 0.0059231 | 2.6923e-05
10871 | 2024-10-22 | 9:18 | 2024-10-22 | 9:24 | 290 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 1 | Podgorica | 2 | 0.0039039 | 0.00065065
10872 | 2024-10-22 | 9:55 | 2024-10-22 | 12:15 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rampa Boksita(424) | Nikšić | 1 | 0.00031411 | 2.2436e-06
10873 | 2024-10-22 | 10:15 | 2024-10-22 | 10:35 | 36 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje Zekovići(74) | Nikšić | 1 | 0.0016154 | 8.077e-05
10874 | 2024-10-22 | 10:15 | 2024-10-22 | 17:55 | 1 | 460 | 460 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 4(Suvovara) | Berane | 3 | 0.0010321 | 2.2436e-06
10875 | 2024-10-22 | 10:19 | 2024-10-22 | 10:24 | 19 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potoci 2 | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 4.2629e-05
10876 | 2024-10-22 | 10:30 | 2024-10-22 | 14:02 | 176 | 212 | 212 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.083714 | 0.00039488
10877 | 2024-10-22 | 10:40 | 2024-10-22 | 12:20 | 123 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.027596 | 0.00027596
10878 | 2024-10-22 | 10:42 | 2024-10-22 | 10:53 | 28 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ledine | Podgorica | 2 | 0.00069103 | 6.2821e-05
10879 | 2024-10-22 | 10:45 | 2024-10-22 | 13:30 | 375 | 165 | 165 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Femići | Ulcinj | 4 | 0.13882 | 0.00084136
10880 | 2024-10-22 | 11:00 | 2024-10-22 | 17:15 | 1 | 375 | 375 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 3 | Berane | 3 | 0.00084136 | 2.2436e-06
10881 | 2024-10-22 | 11:05 | 2024-10-22 | 12:19 | 32 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.0053129 | 7.1796e-05
10882 | 2024-10-22 | 11:42 | 2024-10-22 | 12:34 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 9 | Podgorica | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
10883 | 2024-10-22 | 11:52 | 2024-10-22 | 12:05 | 43 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.0012542 | 9.6476e-05
10884 | 2024-10-22 | 11:58 | 2024-10-22 | 14:10 | 82 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šušunja 1 | Podgorica | 2 | 0.024285 | 0.00018398
10885 | 2024-10-22 | 12:21 | 2024-10-22 | 12:40 | 1 | 19 | 19 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sahat Kula | Podgorica | 2 | 4.2629e-05 | 2.2436e-06
10886 | 2024-10-22 | 12:47 | 2024-10-22 | 15:20 | 4 | 153 | 153 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.0013731 | 8.9745e-06
10887 | 2024-10-22 | 12:55 | 2024-10-22 | 16:50 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćafa | Podgorica | 2 | 0.00052725 | 2.2436e-06
10888 | 2024-10-22 | 13:50 | 2024-10-22 | 16:30 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulotina 1 | Berane | 3 | 0.00035898 | 2.2436e-06
10889 | 2024-10-22 | 13:51 | 2024-10-22 | 17:33 | 1 | 222 | 222 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.00049808 | 2.2436e-06
10890 | 2024-10-22 | 15:00 | 2024-10-22 | 17:10 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 5 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
10891 | 2024-10-22 | 15:30 | 2024-10-23 | 13:30 | 1 | 1320 | 1320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veruša | Podgorica | 2 | 0.0029616 | 2.2436e-06
10892 | 2024-10-22 | 15:32 | 2024-10-22 | 16:34 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
10893 | 2024-10-22 | 17:45 | 2024-10-22 | 18:50 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Izbjegličko | Kolašin | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
10894 | 2024-10-22 | 17:46 | 2024-10-22 | 18:06 | 4 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazine Spomenik | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 8.9745e-06
10895 | 2024-10-22 | 18:05 | 2024-10-22 | 19:55 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
10896 | 2024-10-22 | 19:31 | 2024-10-22 | 20:10 | 1 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 4 | Podgorica | 2 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
10897 | 2024-10-22 | 20:50 | 2024-10-23 | 12:15 | 4 | 925 | 925 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Redžovići 2 | Rožaje | 3 | 0.0083014 | 8.9745e-06
10898 | 2024-10-22 | 23:45 | 2024-10-23 | 11:05 | 3 | 680 | 680 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bandžovo Brdo 1 | Rožaje | 3 | 0.004577 | 6.7308e-06
10899 | 2024-10-23 | 7:57 | 2024-10-23 | 10:20 | 1 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Save Kovačevića | Podgorica | 2 | 0.00032084 | 2.2436e-06
10900 | 2024-10-23 | 8:30 | 2024-10-23 | 10:53 | 74 | 143 | 143 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Bolnica | Pljevlja | 7 | 0.023742 | 0.00016603
10901 | 2024-10-23 | 9:04 | 2024-10-23 | 17:55 | 1 | 531 | 531 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karuč | Cetinje | 2 | 0.0011914 | 2.2436e-06
10902 | 2024-10-23 | 9:20 | 2024-10-23 | 14:00 | 72 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Laze | Berane | 3 | 0.045231 | 0.00016154
10903 | 2024-10-23 | 9:20 | 2024-10-23 | 14:50 | 14 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.010366 | 3.1411e-05
10904 | 2024-10-23 | 9:50 | 2024-10-23 | 10:45 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV S 3 | Kolašin | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
10905 | 2024-10-23 | 9:50 | 2024-10-23 | 15:00 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinicka 2 (Orahovo) | Berane | 3 | 0.00069552 | 2.2436e-06
10906 | 2024-10-23 | 10:16 | 2024-10-23 | 10:58 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hladnjača | Podgorica | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
10907 | 2024-10-23 | 10:25 | 2024-10-23 | 12:00 | 113 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.024085 | 0.00025353
10908 | 2024-10-23 | 10:25 | 2024-10-23 | 14:28 | 45 | 243 | 243 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.024534 | 0.00010096
10909 | 2024-10-23 | 10:30 | 2024-10-23 | 15:20 | 8 | 290 | 290 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Svrke | Kolašin | 6 | 0.0052052 | 1.7949e-05
10910 | 2024-10-23 | 10:50 | 2024-10-23 | 14:20 | 20 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gojakoviće | Mojkovac | 6 | 0.0094232 | 4.4872e-05
10911 | 2024-10-23 | 10:50 | 2024-10-23 | 14:30 | 45 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.022212 | 0.00010096
10912 | 2024-10-23 | 10:50 | 2024-10-23 | 16:05 | 1 | 315 | 315 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gubavač | Bijelo Polje | 6 | 0.00070674 | 2.2436e-06
10913 | 2024-10-23 | 11:00 | 2024-10-23 | 14:30 | 2 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jasenica | Berane | 3 | 0.00094232 | 4.4872e-06
10914 | 2024-10-23 | 11:30 | 2024-10-23 | 12:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
10915 | 2024-10-23 | 11:30 | 2024-10-23 | 12:30 | 35 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plastenici 1 | Herceg Novi | 5 | 0.0047116 | 7.8527e-05
10916 | 2024-10-23 | 11:45 | 2024-10-23 | 15:39 | 6 | 234 | 234 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbe 1 | Podgorica | 2 | 0.00315 | 1.3462e-05
10917 | 2024-10-23 | 12:00 | 2024-10-23 | 15:40 | 20 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijela Centar | Herceg Novi | 5 | 0.0098719 | 4.4872e-05
10918 | 2024-10-23 | 13:00 | 2024-10-23 | 14:50 | 19 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Roganice | Pljevlja | 7 | 0.0046892 | 4.2629e-05
10919 | 2024-10-23 | 13:04 | 2024-10-23 | 13:35 | 30 | 31 | 31 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karača | Herceg Novi | 5 | 0.0020866 | 6.7308e-05
10920 | 2024-10-23 | 13:28 | 2024-10-23 | 16:17 | 1 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 4 | Podgorica | 2 | 0.00037917 | 2.2436e-06
10921 | 2024-10-23 | 14:50 | 2024-10-23 | 16:30 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jugovine | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
10922 | 2024-10-23 | 14:55 | 2024-10-23 | 16:20 | 54 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kneževići | Pljevlja | 7 | 0.010298 | 0.00012116
10923 | 2024-10-23 | 14:55 | 2024-10-23 | 16:25 | 62 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Brvenica | Pljevlja | 7 | 0.012519 | 0.0001391
10924 | 2024-10-23 | 15:00 | 2024-10-24 | 18:15 | 3 | 1635 | 1635 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 3 | Berane | 3 | 0.011005 | 6.7308e-06
10925 | 2024-10-23 | 15:01 | 2024-10-23 | 19:30 | 15 | 269 | 269 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gostilovina | Mojkovac | 6 | 0.009053 | 3.3654e-05
10926 | 2024-10-23 | 15:35 | 2024-10-23 | 16:45 | 3 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 1 | Berane | 3 | 0.00047116 | 6.7308e-06
10927 | 2024-10-23 | 15:45 | 2024-10-23 | 16:57 | 2 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rašovići 2 Ljuari | Podgorica | 2 | 0.00032308 | 4.4872e-06
10928 | 2024-10-23 | 16:00 | 2024-10-23 | 18:30 | 25 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrijes | Tivat | 5 | 0.0084136 | 5.609e-05
10929 | 2024-10-23 | 16:10 | 2024-10-23 | 17:58 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
10930 | 2024-10-23 | 16:48 | 2024-10-23 | 17:26 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 7 | Podgorica | 2 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
10931 | 2024-10-23 | 17:45 | 2024-10-23 | 18:45 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dječji Vrtić 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
10932 | 2024-10-23 | 18:35 | 2024-10-24 | 11:57 | 1 | 1042 | 1042 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potoci 2 | Podgorica | 2 | 0.0023378 | 2.2436e-06
10933 | 2024-10-23 | 18:55 | 2024-10-23 | 20:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 1 | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
10934 | 2024-10-23 | 19:05 | 2024-10-23 | 19:15 | 16 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Soliter Slobode | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 3.5898e-05
10935 | 2024-10-24 | 8:30 | 2024-10-24 | 9:00 | 39 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrinje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.002625 | 8.7501e-05
10936 | 2024-10-24 | 8:45 | 2024-10-24 | 11:54 | 1 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Berislavci 1 | Podgorica | 2 | 0.00042404 | 2.2436e-06
10937 | 2024-10-24 | 9:00 | 2024-10-24 | 12:00 | 39 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrinje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.01575 | 8.7501e-05
10938 | 2024-10-24 | 9:00 | 2024-10-24 | 14:30 | 72 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.053308 | 0.00016154
10939 | 2024-10-24 | 9:05 | 2024-10-24 | 14:00 | 15 | 295 | 295 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.009928 | 3.3654e-05
10940 | 2024-10-24 | 9:07 | 2024-10-24 | 12:27 | 12 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 2 | Kotor | 5 | 0.0053847 | 2.6923e-05
10941 | 2024-10-24 | 9:14 | 2024-10-24 | 9:51 | 30 | 37 | 37 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savina | Herceg Novi | 5 | 0.0024904 | 6.7308e-05
10942 | 2024-10-24 | 9:15 | 2024-10-24 | 13:30 | 56 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.032039 | 0.00012564
10943 | 2024-10-24 | 9:30 | 2024-10-24 | 13:35 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00054969 | 2.2436e-06
10944 | 2024-10-24 | 9:40 | 2024-10-24 | 10:45 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija 1 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
10945 | 2024-10-24 | 10:00 | 2024-10-24 | 13:30 | 30 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Šume | Podgorica | 2 | 0.014135 | 6.7308e-05
10946 | 2024-10-24 | 10:00 | 2024-10-24 | 13:45 | 176 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.088847 | 0.00039488
10947 | 2024-10-24 | 10:10 | 2024-10-24 | 12:00 | 15 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Goduša Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.003702 | 3.3654e-05
10948 | 2024-10-24 | 10:44 | 2024-10-24 | 11:05 | 42 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luke | Podgorica | 2 | 0.0019789 | 9.4232e-05
10949 | 2024-10-24 | 10:45 | 2024-10-24 | 10:50 | 36 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Laz | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 8.077e-05
10950 | 2024-10-24 | 10:55 | 2024-10-25 | 8:20 | 1 | 1285 | 1285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužnica | Podgorica | 2 | 0.002883 | 2.2436e-06
10951 | 2024-10-24 | 11:00 | 2024-10-24 | 11:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 1 | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
10952 | 2024-10-24 | 11:50 | 2024-10-24 | 12:05 | 17 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lopari | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 3.8141e-05
10953 | 2024-10-24 | 12:39 | 2024-10-24 | 12:50 | 457 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Grupa D | Bar | 4 | 0.011279 | 0.0010253
10954 | 2024-10-24 | 13:15 | 2024-10-26 | 11:02 | 1 | 2747 | 2747 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karuč | Cetinje | 2 | 0.0061632 | 2.2436e-06
10955 | 2024-10-24 | 13:15 | 2024-10-24 | 17:00 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murtovina 3 | Podgorica | 2 | 0.00050481 | 2.2436e-06
10956 | 2024-10-24 | 13:25 | 2024-10-24 | 14:30 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
10957 | 2024-10-24 | 14:15 | 2024-10-24 | 15:25 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
10958 | 2024-10-24 | 14:15 | 2024-10-24 | 15:25 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
10959 | 2024-10-24 | 14:45 | 2024-10-24 | 16:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Švedske Kuće | Cetinje | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
10960 | 2024-10-24 | 14:55 | 2024-10-24 | 16:10 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Galerija | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
10961 | 2024-10-24 | 15:45 | 2024-10-24 | 16:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mlin Šajo | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
10962 | 2024-10-24 | 16:00 | 2024-10-24 | 18:20 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bare Šumanovića 2 | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
10963 | 2024-10-24 | 16:45 | 2024-10-24 | 17:15 | 72 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Podgorica | 2 | 0.0048462 | 0.00016154
10964 | 2024-10-24 | 16:45 | 2024-10-24 | 18:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
10965 | 2024-10-24 | 17:30 | 2024-10-24 | 18:30 | 3 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bijela 2 | Žabljak | 7 | 0.00040385 | 6.7308e-06
10966 | 2024-10-24 | 19:25 | 2024-10-24 | 20:54 | 1 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.00019968 | 2.2436e-06
10967 | 2024-10-25 | 5:45 | 2024-10-25 | 8:39 | 3 | 174 | 174 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.0011712 | 6.7308e-06
10968 | 2024-10-25 | 8:03 | 2024-10-25 | 10:39 | 1 | 156 | 156 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćukovac | Podgorica | 2 | 0.00035 | 2.2436e-06
10969 | 2024-10-25 | 8:39 | 2024-10-25 | 9:57 | 15 | 78 | 78 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 13 Zgrada 9 | Podgorica | 2 | 0.002625 | 3.3654e-05
10970 | 2024-10-25 | 8:45 | 2024-10-25 | 10:45 | 13 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ramčina | Bijelo Polje | 6 | 0.0035 | 2.9167e-05
10971 | 2024-10-25 | 9:00 | 2024-10-25 | 13:00 | 102 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.054924 | 0.00022885
10972 | 2024-10-25 | 9:05 | 2024-10-25 | 11:40 | 17 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredina | Mojkovac | 6 | 0.0059119 | 3.8141e-05
10973 | 2024-10-25 | 9:19 | 2024-10-25 | 10:45 | 329 | 86 | 86 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 0.063481 | 0.00073815
10974 | 2024-10-25 | 9:30 | 2024-10-25 | 9:58 | 301 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 1 | Podgorica | 2 | 0.018909 | 0.00067533
10975 | 2024-10-25 | 9:30 | 2024-10-25 | 11:50 | 32 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kruševo | Pljevlja | 7 | 0.010051 | 7.1796e-05
10976 | 2024-10-25 | 9:44 | 2024-10-25 | 12:00 | 6 | 136 | 136 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 2 | Kotor | 5 | 0.0018308 | 1.3462e-05
10977 | 2024-10-25 | 9:45 | 2024-10-25 | 15:40 | 26 | 355 | 355 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Meljak | Pljevlja | 7 | 0.020709 | 5.8334e-05
10978 | 2024-10-25 | 9:46 | 2024-10-25 | 11:39 | 19 | 113 | 113 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 9 | Podgorica | 2 | 0.004817 | 4.2629e-05
10979 | 2024-10-25 | 9:50 | 2024-10-25 | 14:30 | 14 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.008795 | 3.1411e-05
10980 | 2024-10-25 | 9:55 | 2024-10-25 | 13:30 | 148 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.071392 | 0.00033206
10981 | 2024-10-25 | 10:00 | 2024-10-25 | 10:12 | 83 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golužba | Podgorica | 2 | 0.0022346 | 0.00018622
10982 | 2024-10-25 | 10:15 | 2024-10-25 | 14:15 | 123 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.066232 | 0.00027596
10983 | 2024-10-25 | 10:20 | 2024-10-25 | 13:15 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV SM Polje | Kolašin | 6 | 0.00039263 | 2.2436e-06
10984 | 2024-10-25 | 10:30 | 2024-10-25 | 12:25 | 44 | 115 | 132.59 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojdež 1 Andrići | Herceg Novi | 5 | 0.011353 | 9.8719e-05
10984 | 2024-10-25 | 10:30 | 2024-10-25 | 14:00 | 10 | 210 | 132.59 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojdež 1 Andrići | Herceg Novi | 5 | 0.0047116 | 2.2436e-05
10985 | 2024-10-25 | 10:34 | 2024-10-25 | 12:47 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prevlaka | Cetinje | 2 | 0.0002984 | 2.2436e-06
10986 | 2024-10-25 | 10:50 | 2024-10-25 | 11:15 | 53 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinići | Podgorica | 2 | 0.0029728 | 0.00011891
10987 | 2024-10-25 | 11:02 | 2024-10-25 | 13:40 | 44 | 158 | 158 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.015598 | 9.8719e-05
10988 | 2024-10-25 | 11:05 | 2024-10-25 | 15:00 | 18 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanje Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0094905 | 4.0385e-05
10989 | 2024-10-25 | 11:35 | 2024-10-25 | 12:40 | 56 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rovačko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.0081668 | 0.00012564
10990 | 2024-10-25 | 12:00 | 2024-10-25 | 12:30 | 6 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 2 | Kotor | 5 | 0.00040385 | 1.3462e-05
10991 | 2024-10-25 | 12:55 | 2024-10-25 | 13:50 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Botun 3 | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
10992 | 2024-10-25 | 12:59 | 2024-10-25 | 15:33 | 1 | 154 | 154 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00034552 | 2.2436e-06
10993 | 2024-10-25 | 13:13 | 2024-10-25 | 14:41 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitari 2 | Cetinje | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
10994 | 2024-10-25 | 13:25 | 2024-10-25 | 15:35 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vila Kom | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
10995 | 2024-10-25 | 14:00 | 2024-10-25 | 14:15 | 10 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojdež 1 Andrići | Herceg Novi | 5 | 0.00033654 | 2.2436e-05
10996 | 2024-10-25 | 14:00 | 2024-10-25 | 15:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
10997 | 2024-10-25 | 14:35 | 2024-10-25 | 18:01 | 1 | 206 | 206 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.00046218 | 2.2436e-06
10998 | 2024-10-25 | 17:00 | 2024-10-25 | 18:35 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
10999 | 2024-10-25 | 18:25 | 2024-10-25 | 20:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 3 | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
11000 | 2024-10-25 | 20:10 | 2024-10-25 | 20:45 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Srpska 2 | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
11001 | 2024-10-26 | 4:40 | 2024-10-26 | 10:20 | 1 | 340 | 340 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.00076283 | 2.2436e-06
11002 | 2024-10-26 | 8:49 | 2024-10-26 | 11:02 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karuč | Cetinje | 2 | 0.0002984 | 2.2436e-06
11003 | 2024-10-26 | 9:00 | 2024-10-26 | 12:25 | 1 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tunel Kotor | Kotor | 5 | 0.00045994 | 2.2436e-06
11004 | 2024-10-26 | 9:05 | 2024-10-26 | 14:45 | 12 | 340 | 340 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stabna 1(746) | Plužine | 1 | 0.009154 | 2.6923e-05
11005 | 2024-10-26 | 9:58 | 2024-10-26 | 12:10 | 1 | 132 | 132 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Boro 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00029616 | 2.2436e-06
11006 | 2024-10-26 | 10:09 | 2024-10-26 | 10:24 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dahna 1 | Podgorica | 2 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
11007 | 2024-10-26 | 10:15 | 2024-10-26 | 11:30 | 3 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savin Bor 2 | Berane | 3 | 0.00050481 | 6.7308e-06
11008 | 2024-10-26 | 12:13 | 2024-10-26 | 16:47 | 1 | 274 | 274 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.00061475 | 2.2436e-06
11009 | 2024-10-26 | 12:17 | 2024-10-26 | 15:33 | 1 | 196 | 196 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrablje 2 | Cetinje | 2 | 0.00043975 | 2.2436e-06
11010 | 2024-10-26 | 12:44 | 2024-10-26 | 13:51 | 30 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.0045097 | 6.7308e-05
11011 | 2024-10-26 | 12:45 | 2024-10-26 | 15:00 | 5 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pepiće 2 | Berane | 3 | 0.0015144 | 1.1218e-05
11012 | 2024-10-26 | 13:41 | 2024-10-26 | 14:53 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.00016154 | 2.2436e-06
11013 | 2024-10-26 | 14:00 | 2024-10-26 | 14:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 4(Suvovara) | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
11014 | 2024-10-26 | 14:55 | 2024-10-26 | 16:45 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.0002468 | 2.2436e-06
11015 | 2024-10-26 | 15:45 | 2024-10-27 | 11:15 | 1 | 1170 | 1170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Slijepih 1 | Podgorica | 2 | 0.002625 | 2.2436e-06
11016 | 2024-10-26 | 16:50 | 2024-10-26 | 18:30 | 24 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.0053847 | 5.3847e-05
11017 | 2024-10-26 | 17:13 | 2024-10-26 | 17:30 | 1 | 17 | 17 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudarsko | Mojkovac | 6 | 3.8141e-05 | 2.2436e-06
11018 | 2024-10-26 | 17:30 | 2024-10-26 | 18:30 | 24 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.0032308 | 5.3847e-05
11019 | 2024-10-26 | 18:03 | 2024-10-26 | 19:30 | 1 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.00019519 | 2.2436e-06
11020 | 2024-10-26 | 18:39 | 2024-10-26 | 20:31 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Aerodrom | Cetinje | 2 | 0.00025129 | 2.2436e-06
11021 | 2024-10-26 | 19:50 | 2024-10-26 | 21:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Loznice 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
11022 | 2024-10-26 | 23:00 | 2024-10-27 | 8:00 | 18 | 540 | 540 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.021808 | 4.0385e-05
11023 | 2024-10-26 | 23:10 | 2024-10-27 | 8:00 | 18 | 530 | 530 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grđevica | Budva | 4 | 0.021404 | 4.0385e-05
11024 | 2024-10-27 | 8:00 | 2024-10-27 | 9:35 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Solidarnost | Mojkovac | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
11025 | 2024-10-27 | 9:00 | 2024-10-27 | 12:30 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plinara | Budva | 4 | 0.00047116 | 2.2436e-06
11026 | 2024-10-27 | 10:10 | 2024-10-28 | 17:45 | 1 | 1895 | 1895 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.0042517 | 2.2436e-06
11027 | 2024-10-27 | 11:50 | 2024-10-27 | 13:30 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Čevo | Cetinje | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
11028 | 2024-10-27 | 12:48 | 2024-10-27 | 13:15 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potkrš | Podgorica | 2 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
11029 | 2024-10-27 | 14:00 | 2024-10-27 | 15:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelovica 1 | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11030 | 2024-10-27 | 14:20 | 2024-10-27 | 18:25 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.00054969 | 2.2436e-06
11031 | 2024-10-27 | 17:25 | 2024-10-27 | 18:00 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 3A | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
11032 | 2024-10-27 | 18:15 | 2024-10-28 | 12:30 | 1 | 1095 | 1095 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.0024568 | 2.2436e-06
11033 | 2024-10-27 | 20:38 | 2024-10-28 | 17:15 | 1 | 1237 | 1237 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranjske Njive | Podgorica | 2 | 0.0027754 | 2.2436e-06
11034 | 2024-10-27 | 21:40 | 2024-10-27 | 23:40 | 4 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gipos | Cetinje | 2 | 0.0010769 | 8.9745e-06
11035 | 2024-10-28 | 8:15 | 2024-10-28 | 9:10 | 15 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 0.001851 | 3.3654e-05
11036 | 2024-10-28 | 8:40 | 2024-10-28 | 16:20 | 30 | 460 | 460 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.030962 | 6.7308e-05
11037 | 2024-10-28 | 8:53 | 2024-10-28 | 16:20 | 1 | 447 | 447 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jabučina | Bijelo Polje | 6 | 0.0010029 | 2.2436e-06
11038 | 2024-10-28 | 8:55 | 2024-10-28 | 9:30 | 18 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rovačko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.0014135 | 4.0385e-05
11039 | 2024-10-28 | 9:00 | 2024-10-28 | 14:30 | 70 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Fejzići | Rožaje | 3 | 0.051828 | 0.00015705
11040 | 2024-10-28 | 9:09 | 2024-10-28 | 11:00 | 10 | 111 | 111 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV NTC Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.0024904 | 2.2436e-05
11041 | 2024-10-28 | 9:55 | 2024-10-28 | 11:15 | 45 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašte 1 | Berane | 3 | 0.008077 | 0.00010096
11042 | 2024-10-28 | 10:00 | 2024-10-28 | 13:00 | 63 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.025443 | 0.00014135
11043 | 2024-10-28 | 10:36 | 2024-10-28 | 12:45 | 5 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 2 | Kotor | 5 | 0.0014471 | 1.1218e-05
11044 | 2024-10-28 | 11:00 | 2024-10-28 | 11:31 | 10 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV NTC Bijela | Herceg Novi | 5 | 0.00069552 | 2.2436e-05
11045 | 2024-10-28 | 12:20 | 2024-10-28 | 13:40 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Pruška | Bijelo Polje | 6 | 0.00017949 | 2.2436e-06
11046 | 2024-10-28 | 12:20 | 2024-10-28 | 18:20 | 3 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oblo Brdo | Berane | 3 | 0.0024231 | 6.7308e-06
11047 | 2024-10-28 | 12:40 | 2024-10-28 | 19:00 | 1 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rupice Komanske | Podgorica | 2 | 0.00085257 | 2.2436e-06
11048 | 2024-10-28 | 13:15 | 2024-10-28 | 13:26 | 30 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Lastva | Kotor | 5 | 0.00074039 | 6.7308e-05
11049 | 2024-10-28 | 13:48 | 2024-10-28 | 15:05 | 15 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grad 3 | Kotor | 5 | 0.0025914 | 3.3654e-05
11050 | 2024-10-28 | 16:10 | 2024-10-28 | 18:20 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitari 2 | Cetinje | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
11051 | 2024-10-28 | 16:15 | 2024-10-28 | 17:15 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bečići 2 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11052 | 2024-10-28 | 16:45 | 2024-10-28 | 17:35 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tržni Centar(NjegoševTrg) | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
11053 | 2024-10-28 | 17:05 | 2024-10-28 | 17:45 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič Kapela | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
11054 | 2024-10-28 | 17:23 | 2024-10-29 | 17:30 | 30 | 1447 | 1447 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ramčina | Bijelo Polje | 6 | 0.097395 | 6.7308e-05
11055 | 2024-10-28 | 18:25 | 2024-10-29 | 8:21 | 1 | 836 | 836 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Počijevka | Podgorica | 2 | 0.0018757 | 2.2436e-06
11056 | 2024-10-28 | 18:50 | 2024-10-28 | 20:05 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radoje Dakić | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
11057 | 2024-10-29 | 7:40 | 2024-10-29 | 8:24 | 1 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela | Cetinje | 2 | 9.8719e-05 | 2.2436e-06
11058 | 2024-10-29 | 8:10 | 2024-10-29 | 10:30 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.00031411 | 2.2436e-06
11059 | 2024-10-29 | 8:15 | 2024-10-29 | 10:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
11060 | 2024-10-29 | 8:20 | 2024-10-29 | 12:10 | 352 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ul Alekse Backovića(27) | Nikšić | 1 | 0.18164 | 0.00078975
11061 | 2024-10-29 | 9:07 | 2024-10-29 | 14:45 | 221 | 338 | 338 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dječiji Vrtić Savina | Herceg Novi | 5 | 0.16759 | 0.00049584
11062 | 2024-10-29 | 9:18 | 2024-10-29 | 9:40 | 1 | 22 | 22 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Mataguži 5 | Podgorica | 2 | 4.936e-05 | 2.2436e-06
11063 | 2024-10-29 | 9:20 | 2024-10-29 | 15:20 | 102 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 0.082386 | 0.00022885
11064 | 2024-10-29 | 9:35 | 2024-10-29 | 12:16 | 113 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.040818 | 0.00025353
11065 | 2024-10-29 | 9:50 | 2024-10-29 | 11:45 | 5 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 2 | Kotor | 5 | 0.0012901 | 1.1218e-05
11066 | 2024-10-29 | 10:07 | 2024-10-29 | 12:10 | 12 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vile KAP-a | Podgorica | 2 | 0.0033116 | 2.6923e-05
11067 | 2024-10-29 | 10:12 | 2024-10-29 | 12:55 | 1 | 163 | 163 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 0.00036571 | 2.2436e-06
11068 | 2024-10-29 | 10:13 | 2024-10-29 | 10:18 | 34 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rašovići | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 7.6283e-05
11069 | 2024-10-29 | 10:33 | 2024-10-29 | 12:10 | 1 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mijokusovići | Podgorica | 2 | 0.00021763 | 2.2436e-06
11070 | 2024-10-29 | 10:45 | 2024-10-29 | 12:55 | 229 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.066792 | 0.00051379
11071 | 2024-10-29 | 10:51 | 2024-10-29 | 16:12 | 1 | 321 | 321 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 1 | Podgorica | 2 | 0.0007202 | 2.2436e-06
11072 | 2024-10-29 | 11:08 | 2024-10-29 | 14:30 | 1 | 202 | 202 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Ambarine | Mojkovac | 6 | 0.00045321 | 2.2436e-06
11073 | 2024-10-29 | 12:49 | 2024-10-29 | 13:36 | 31 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lozna Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.0032689 | 6.9552e-05
11074 | 2024-10-29 | 14:20 | 2024-10-29 | 15:30 | 8 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gusino Brdo | Pljevlja | 7 | 0.0012564 | 1.7949e-05
11075 | 2024-10-29 | 15:29 | 2024-10-29 | 16:02 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Željezara | Cetinje | 2 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
11076 | 2024-10-29 | 15:33 | 2024-10-29 | 16:22 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tećija | Podgorica | 2 | 0.00010994 | 2.2436e-06
11077 | 2024-10-29 | 16:50 | 2024-10-29 | 17:55 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luke | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
11078 | 2024-10-29 | 17:04 | 2024-10-29 | 17:29 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trgovinska Škola | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
11079 | 2024-10-29 | 19:35 | 2024-10-30 | 10:00 | 1 | 865 | 865 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.0019407 | 2.2436e-06
11080 | 2024-10-29 | 21:45 | 2024-10-30 | 14:00 | 1 | 975 | 975 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 1 | Berane | 3 | 0.0021875 | 2.2436e-06
11081 | 2024-10-30 | 6:30 | 2024-10-30 | 7:50 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabska Gora | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
11082 | 2024-10-30 | 7:15 | 2024-10-30 | 9:15 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Spomen Dom | Kolašin | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
11083 | 2024-10-30 | 7:40 | 2024-10-30 | 8:25 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Babića Polje | Mojkovac | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
11084 | 2024-10-30 | 8:45 | 2024-10-30 | 13:45 | 7 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrzipov Do(175) | Nikšić | 1 | 0.0047116 | 1.5705e-05
11085 | 2024-10-30 | 9:15 | 2024-10-30 | 13:37 | 1 | 262 | 262 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 2 | Podgorica | 2 | 0.00058783 | 2.2436e-06
11086 | 2024-10-30 | 9:55 | 2024-10-30 | 14:55 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đurička Rijeka 1 | Berane | 3 | 0.00067308 | 2.2436e-06
11087 | 2024-10-30 | 10:00 | 2024-10-30 | 12:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
11088 | 2024-10-30 | 10:00 | 2024-10-30 | 14:00 | 72 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grahovo | Rožaje | 3 | 0.03877 | 0.00016154
11089 | 2024-10-30 | 10:05 | 2024-10-30 | 10:43 | 457 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Grupa D | Bar | 4 | 0.038963 | 0.0010253
11090 | 2024-10-30 | 10:50 | 2024-10-30 | 12:10 | 66 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 3 (Vodovod) | Berane | 3 | 0.011846 | 0.00014808
11091 | 2024-10-30 | 11:10 | 2024-10-30 | 11:20 | 33 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Peuta | Podgorica | 2 | 0.00074039 | 7.4039e-05
11092 | 2024-10-30 | 11:15 | 2024-10-30 | 14:31 | 55 | 196 | 196 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goduša Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.024186 | 0.0001234
11093 | 2024-10-30 | 11:18 | 2024-10-30 | 14:20 | 1 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojna Njiva | Podgorica | 2 | 0.00040834 | 2.2436e-06
11094 | 2024-10-30 | 11:35 | 2024-10-30 | 11:45 | 45 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.0010096 | 0.00010096
11095 | 2024-10-30 | 12:30 | 2024-10-30 | 13:15 | 267 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 2 | Ulcinj | 4 | 0.026957 | 0.00059905
11096 | 2024-10-30 | 13:10 | 2024-10-30 | 13:25 | 21 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 3 | Podgorica | 2 | 0.00070674 | 4.7116e-05
11097 | 2024-10-30 | 14:00 | 2024-10-30 | 16:05 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vranjske Njive | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
11098 | 2024-10-30 | 14:15 | 2024-10-30 | 17:19 | 1 | 184 | 184 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.00041283 | 2.2436e-06
11099 | 2024-10-30 | 14:20 | 2024-10-30 | 14:39 | 339 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojna Njiva | Podgorica | 2 | 0.014451 | 0.00076059
11100 | 2024-10-30 | 19:55 | 2024-10-30 | 20:20 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
11101 | 2024-10-31 | 9:02 | 2024-10-31 | 14:10 | 12 | 308 | 308 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Male Krće | Pljevlja | 7 | 0.0082924 | 2.6923e-05
11102 | 2024-10-31 | 9:26 | 2024-10-31 | 10:20 | 1 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrebačka | Podgorica | 2 | 0.00012116 | 2.2436e-06
11103 | 2024-10-31 | 9:31 | 2024-10-31 | 10:27 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liješnje | Podgorica | 2 | 0.00012564 | 2.2436e-06
11104 | 2024-10-31 | 9:34 | 2024-10-31 | 23:59 | 1 | 865 | 865 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosor 1 | Podgorica | 2 | 0.0019407 | 2.2436e-06
11105 | 2024-10-31 | 9:35 | 2024-10-31 | 14:00 | 49 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bubanje 1 | Berane | 3 | 0.029133 | 0.00010994
11106 | 2024-10-31 | 9:53 | 2024-10-31 | 12:15 | 20 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autokamp 1 - Stari | Kotor | 5 | 0.0063719 | 4.4872e-05
11107 | 2024-10-31 | 10:00 | 2024-10-31 | 13:45 | 113 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.057044 | 0.00025353
11108 | 2024-10-31 | 10:05 | 2024-10-31 | 13:40 | 24 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.011577 | 5.3847e-05
11109 | 2024-10-31 | 10:12 | 2024-10-31 | 10:20 | 90 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Mahala | Podgorica | 2 | 0.0016154 | 0.00020193
11110 | 2024-10-31 | 10:42 | 2024-10-31 | 10:55 | 32 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milunovići | Podgorica | 2 | 0.00093334 | 7.1796e-05
11111 | 2024-10-31 | 10:50 | 2024-10-31 | 12:12 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.00018398 | 2.2436e-06
11112 | 2024-10-31 | 11:35 | 2024-10-31 | 13:35 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čučuci | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
11113 | 2024-10-31 | 11:45 | 2024-10-31 | 13:11 | 267 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 2 | Ulcinj | 4 | 0.051518 | 0.00059905
11114 | 2024-10-31 | 11:47 | 2024-10-31 | 13:11 | 311 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pinješ 4 (Subašić) | Ulcinj | 4 | 0.058612 | 0.00069776
11115 | 2024-10-31 | 11:48 | 2024-10-31 | 14:52 | 1 | 184 | 184 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.00041283 | 2.2436e-06
11116 | 2024-10-31 | 12:10 | 2024-10-31 | 13:50 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rafailovići 2 | Budva | 4 | 0.00022436 | 2.2436e-06
11117 | 2024-10-31 | 12:45 | 2024-10-31 | 13:35 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Navotina | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
11118 | 2024-10-31 | 13:10 | 2024-10-31 | 13:50 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trap Kamenovo | Budva | 4 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
11119 | 2024-10-31 | 14:54 | 2024-10-31 | 23:59 | 1 | 545 | 545 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prifte | Podgorica | 2 | 0.0012228 | 2.2436e-06
11120 | 2024-10-31 | 15:35 | 2024-10-31 | 18:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 4A | Podgorica | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
11121 | 2024-10-31 | 16:15 | 2024-10-31 | 19:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.0003702 | 2.2436e-06
11122 | 2024-10-31 | 17:00 | 2024-11-01 | 10:00 | 1 | 1020 | 1020 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.0022885 | 2.2436e-06
11123 | 2024-10-31 | 17:45 | 2024-10-31 | 23:59 | 1 | 374 | 374 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lastva Čevska | Cetinje | 2 | 0.00083911 | 2.2436e-06
11124 | 2024-10-31 | 19:00 | 2024-11-01 | 0:00 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Navotina | Berane | 3 | 0.00067308 | 2.2436e-06
11125 | 2024-10-31 | 19:04 | 2024-10-31 | 20:30 | 1 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 11 | Podgorica | 2 | 0.00019295 | 2.2436e-06
11126 | 2024-10-31 | 20:55 | 2024-10-31 | 21:13 | 25 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markov Rt 1 - Jerović | Kotor | 5 | 0.0010096 | 5.609e-05
11127 | 2024-11-01 | 0:00 | 2024-11-01 | 11:25 | 1 | 685 | 685 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Navotina | Berane | 3 | 0.0015369 | 2.2436e-06
11128 | 2024-11-01 | 0:00 | 2024-11-01 | 13:00 | 1 | 780 | 780 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prifte | Podgorica | 2 | 0.00175 | 2.2436e-06
11129 | 2024-11-01 | 0:00 | 2024-11-01 | 14:55 | 1 | 895 | 895 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosor 1 | Podgorica | 2 | 0.002008 | 2.2436e-06
11130 | 2024-11-01 | 0:00 | 2024-11-01 | 14:55 | 1 | 895 | 895 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lastva Čevska | Cetinje | 2 | 0.002008 | 2.2436e-06
11131 | 2024-11-01 | 3:32 | 2024-11-01 | 6:33 | 222 | 181 | 181 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojanovići Centar | Podgorica | 2 | 0.090153 | 0.00049808
11132 | 2024-11-01 | 7:15 | 2024-11-01 | 8:30 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Slijepih 1 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
11133 | 2024-11-01 | 7:23 | 2024-11-02 | 9:51 | 1 | 1588 | 1588 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 3 | Podgorica | 2 | 0.0035629 | 2.2436e-06
11134 | 2024-11-01 | 8:25 | 2024-11-01 | 9:30 | 15 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tripovići 2 | Tivat | 5 | 0.0021875 | 3.3654e-05
11135 | 2024-11-01 | 8:30 | 2024-11-01 | 13:10 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV SM Polje | Kolašin | 6 | 0.00062821 | 2.2436e-06
11136 | 2024-11-01 | 9:15 | 2024-11-01 | 9:31 | 1 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Navotina | Berane | 3 | 3.5898e-05 | 2.2436e-06
11137 | 2024-11-01 | 10:00 | 2024-11-01 | 12:45 | 15 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nedakusi Lelo | Bijelo Polje | 6 | 0.005553 | 3.3654e-05
11138 | 2024-11-01 | 10:00 | 2024-11-04 | 17:10 | 1 | 4750 | 4750 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veliđe | Berane | 3 | 0.010657 | 2.2436e-06
11139 | 2024-11-01 | 10:10 | 2024-11-01 | 10:38 | 4 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bakoči | Kotor | 5 | 0.00025129 | 8.9745e-06
11140 | 2024-11-01 | 10:15 | 2024-11-01 | 12:40 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 10 | Podgorica | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
11141 | 2024-11-01 | 10:20 | 2024-11-01 | 12:35 | 24 | 135 | 135 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.0072693 | 5.3847e-05
11142 | 2024-11-01 | 10:30 | 2024-11-01 | 10:36 | 30 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Šume | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 6.7308e-05
11143 | 2024-11-01 | 10:45 | 2024-11-01 | 10:50 | 87 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prentina Glavica | Podgorica | 2 | 0.00097597 | 0.00019519
11144 | 2024-11-01 | 11:58 | 2024-11-01 | 16:00 | 1 | 242 | 242 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Slijepih 1 | Podgorica | 2 | 0.00054296 | 2.2436e-06
11145 | 2024-11-01 | 13:50 | 2024-11-01 | 15:20 | 65 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sutivan | Bijelo Polje | 6 | 0.013125 | 0.00014584
11146 | 2024-11-01 | 15:45 | 2024-11-01 | 16:06 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Provalija | Žabljak | 7 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
11147 | 2024-11-01 | 16:40 | 2024-11-02 | 16:00 | 1 | 1400 | 1400 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poslovnica Golubovci | Podgorica | 2 | 0.0031411 | 2.2436e-06
11148 | 2024-11-01 | 17:00 | 2024-11-01 | 19:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 3 | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
11149 | 2024-11-01 | 17:00 | 2024-11-01 | 19:30 | 40 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovići 2 | Tivat | 5 | 0.013462 | 8.9745e-05
11150 | 2024-11-01 | 20:45 | 2024-11-02 | 16:15 | 1 | 1170 | 1170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.002625 | 2.2436e-06
11151 | 2024-11-02 | 7:53 | 2024-11-02 | 9:22 | 1 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karuč | Cetinje | 2 | 0.00019968 | 2.2436e-06
11152 | 2024-11-02 | 9:51 | 2024-11-02 | 12:40 | 1 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stijena Piperska | Podgorica | 2 | 0.00037917 | 2.2436e-06
11153 | 2024-11-02 | 10:30 | 2024-11-02 | 13:10 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stanjevića Rupa 1 | Podgorica | 2 | 0.00035898 | 2.2436e-06
11154 | 2024-11-02 | 11:20 | 2024-11-02 | 13:10 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazine Spomenik | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
11155 | 2024-11-02 | 13:53 | 2024-11-02 | 14:25 | 14 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržice | Kotor | 5 | 0.0010051 | 3.1411e-05
11156 | 2024-11-02 | 13:54 | 2024-11-03 | 11:24 | 1 | 1290 | 1290 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Mataguži 6 | Podgorica | 2 | 0.0028943 | 2.2436e-06
11157 | 2024-11-02 | 16:12 | 2024-11-02 | 19:05 | 1 | 173 | 173 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lug | Kolašin | 6 | 0.00038815 | 2.2436e-06
11158 | 2024-11-02 | 16:30 | 2024-11-02 | 17:50 | 5 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klanac | Rožaje | 3 | 0.00089745 | 1.1218e-05
11159 | 2024-11-02 | 16:45 | 2024-11-02 | 21:15 | 285 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Brdo | Pljevlja | 7 | 0.17265 | 0.00063943
11160 | 2024-11-02 | 18:06 | 2024-11-03 | 10:20 | 1 | 974 | 974 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gošići 1 | Podgorica | 2 | 0.0021853 | 2.2436e-06
11161 | 2024-11-02 | 18:09 | 2024-11-03 | 10:36 | 1 | 987 | 987 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pilana Veruša | Podgorica | 2 | 0.0022144 | 2.2436e-06
11162 | 2024-11-02 | 19:05 | 2024-11-02 | 21:15 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 4(Šer) | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
11163 | 2024-11-02 | 21:35 | 2024-11-02 | 21:55 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Spomen Dom | Kolašin | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
11164 | 2024-11-02 | 22:00 | 2024-11-03 | 3:00 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podličak | Budva | 4 | 0.00067308 | 2.2436e-06
11165 | 2024-11-03 | 6:43 | 2024-11-03 | 10:15 | 3 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.0014269 | 6.7308e-06
11166 | 2024-11-03 | 7:20 | 2024-11-03 | 10:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drobni Pijesak | Budva | 4 | 0.00035898 | 2.2436e-06
11167 | 2024-11-03 | 7:45 | 2024-11-03 | 10:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drobni Pijesak | Budva | 4 | 0.00030289 | 2.2436e-06
11168 | 2024-11-03 | 8:00 | 2024-11-03 | 10:30 | 13 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bare | Kolašin | 6 | 0.0043751 | 2.9167e-05
11169 | 2024-11-03 | 9:45 | 2024-11-03 | 11:34 | 8 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babići | Rožaje | 3 | 0.0019564 | 1.7949e-05
11170 | 2024-11-03 | 10:30 | 2024-11-03 | 11:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
11171 | 2024-11-03 | 12:31 | 2024-11-03 | 14:10 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Gornja Gorica | Podgorica | 2 | 0.00022212 | 2.2436e-06
11172 | 2024-11-03 | 12:42 | 2024-11-03 | 13:57 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ivanje Koraći | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
11173 | 2024-11-03 | 13:14 | 2024-11-03 | 13:57 | 71 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanje Koraći | Bijelo Polje | 6 | 0.0068498 | 0.0001593
11174 | 2024-11-03 | 13:30 | 2024-11-03 | 17:00 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojići | Kolašin | 6 | 0.00047116 | 2.2436e-06
11175 | 2024-11-03 | 14:06 | 2024-11-03 | 17:00 | 1 | 174 | 174 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Frutak 1 | Podgorica | 2 | 0.00039039 | 2.2436e-06
11176 | 2024-11-03 | 16:35 | 2024-11-03 | 17:23 | 20 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zupci 1 | Bar | 4 | 0.0021539 | 4.4872e-05
11177 | 2024-11-03 | 16:45 | 2024-11-03 | 18:30 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce | Budva | 4 | 0.00023558 | 2.2436e-06
11178 | 2024-11-03 | 16:50 | 2024-11-03 | 17:05 | 21 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kumbor | Herceg Novi | 5 | 0.00070674 | 4.7116e-05
11179 | 2024-11-03 | 17:16 | 2024-11-03 | 17:50 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 2 | Podgorica | 2 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
11180 | 2024-11-03 | 18:16 | 2024-11-03 | 18:40 | 1 | 24 | 24 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zlatičko Polje | Podgorica | 2 | 5.3847e-05 | 2.2436e-06
11181 | 2024-11-03 | 18:33 | 2024-11-04 | 17:50 | 1 | 1397 | 1397 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.0031343 | 2.2436e-06
11182 | 2024-11-03 | 19:27 | 2024-11-04 | 14:55 | 1 | 1168 | 1168 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zgrada Univerziteta | Podgorica | 2 | 0.0026205 | 2.2436e-06
11183 | 2024-11-04 | 8:05 | 2024-11-04 | 14:55 | 1 | 410 | 410 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zagrebačka | Podgorica | 2 | 0.00091988 | 2.2436e-06
11184 | 2024-11-04 | 8:24 | 2024-11-04 | 10:20 | 21 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kumbor | Herceg Novi | 5 | 0.0054654 | 4.7116e-05
11185 | 2024-11-04 | 9:20 | 2024-11-04 | 10:30 | 38 | 70 | 70 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazine Spomenik | Podgorica | 2 | 0.005968 | 8.5257e-05
11186 | 2024-11-04 | 9:40 | 2024-11-04 | 10:50 | 3 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 2 | Kotor | 5 | 0.00047116 | 6.7308e-06
11187 | 2024-11-04 | 9:50 | 2024-11-04 | 14:55 | 1 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studeno 1 | Podgorica | 2 | 0.0006843 | 2.2436e-06
11188 | 2024-11-04 | 10:15 | 2024-11-04 | 13:20 | 66 | 185 | 185 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 3 (Vodovod) | Berane | 3 | 0.027395 | 0.00014808
11189 | 2024-11-04 | 10:52 | 2024-11-04 | 11:45 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
11190 | 2024-11-04 | 11:25 | 2024-11-04 | 18:30 | 1 | 425 | 425 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orja Luka | Podgorica | 2 | 0.00095354 | 2.2436e-06
11191 | 2024-11-04 | 11:30 | 2024-11-04 | 13:40 | 31 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jakovići 2 | Mojkovac | 6 | 0.0090418 | 6.9552e-05
11192 | 2024-11-04 | 12:05 | 2024-11-04 | 17:50 | 1 | 345 | 345 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 1 | Berane | 3 | 0.00077405 | 2.2436e-06
11193 | 2024-11-04 | 12:16 | 2024-11-04 | 13:16 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zgrada Univerziteta | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11194 | 2024-11-04 | 12:20 | 2024-11-04 | 15:00 | 18 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.0064616 | 4.0385e-05
11195 | 2024-11-04 | 13:01 | 2024-11-04 | 13:25 | 60 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Selo | Bar | 4 | 0.0032308 | 0.00013462
11196 | 2024-11-04 | 13:02 | 2024-11-04 | 15:55 | 1 | 173 | 173 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sige | Podgorica | 2 | 0.00038815 | 2.2436e-06
11197 | 2024-11-04 | 14:58 | 2024-11-04 | 16:27 | 4 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka | Cetinje | 2 | 0.00079873 | 8.9745e-06
11198 | 2024-11-04 | 15:12 | 2024-11-04 | 16:50 | 34 | 98 | 98 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0074757 | 7.6283e-05
11199 | 2024-11-04 | 16:53 | 2024-11-04 | 21:00 | 1 | 247 | 247 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Prifte | Podgorica | 2 | 0.00055417 | 2.2436e-06
11200 | 2024-11-04 | 17:05 | 2024-11-04 | 17:30 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Blatina | Kolašin | 6 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
11201 | 2024-11-04 | 17:35 | 2024-11-04 | 17:55 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV S 3 | Kolašin | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
11202 | 2024-11-04 | 17:45 | 2024-11-04 | 19:34 | 1 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.00024455 | 2.2436e-06
11203 | 2024-11-04 | 17:50 | 2024-11-04 | 19:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
11204 | 2024-11-04 | 18:00 | 2024-11-04 | 20:35 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojislavljevića 3 | Podgorica | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
11205 | 2024-11-05 | 5:21 | 2024-11-05 | 8:05 | 208 | 164 | 164 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Radoje Dakić Stambena | Podgorica | 2 | 0.076534 | 0.00046667
11206 | 2024-11-05 | 5:36 | 2024-11-05 | 6:21 | 234 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tološi 4A | Podgorica | 2 | 0.023625 | 0.00052501
11207 | 2024-11-05 | 5:40 | 2024-11-05 | 6:10 | 580 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lamela ŽTO 2 | Podgorica | 2 | 0.039039 | 0.0013013
11208 | 2024-11-05 | 7:20 | 2024-11-05 | 14:10 | 1 | 410 | 410 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Ržanica 1 | Berane | 3 | 0.00091988 | 2.2436e-06
11209 | 2024-11-05 | 7:48 | 2024-11-05 | 8:55 | 13 | 67 | 67 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bare | Kolašin | 6 | 0.0019542 | 2.9167e-05
11210 | 2024-11-05 | 8:25 | 2024-11-05 | 9:04 | 1 | 39 | 39 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Rijeka Mušovića | Kolašin | 6 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
11211 | 2024-11-05 | 8:50 | 2024-11-05 | 14:10 | 13 | 320 | 320 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gevčina | Bijelo Polje | 6 | 0.0093334 | 2.9167e-05
11212 | 2024-11-05 | 9:00 | 2024-11-05 | 13:53 | 176 | 293 | 293 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.1157 | 0.00039488
11213 | 2024-11-05 | 9:00 | 2024-11-05 | 14:30 | 47 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skarepača | Rožaje | 3 | 0.034798 | 0.00010545
11214 | 2024-11-05 | 9:08 | 2024-11-05 | 12:10 | 2 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 2 | Kotor | 5 | 0.00081668 | 4.4872e-06
11215 | 2024-11-05 | 9:10 | 2024-11-05 | 12:50 | 41 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stajišta | Pljevlja | 7 | 0.020237 | 9.1988e-05
11216 | 2024-11-05 | 9:30 | 2024-11-05 | 10:15 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pali | Bijelo Polje | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
11217 | 2024-11-05 | 9:45 | 2024-11-05 | 13:30 | 67 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 4 | Berane | 3 | 0.033823 | 0.00015032
11218 | 2024-11-05 | 10:00 | 2024-11-05 | 11:15 | 10 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.0016827 | 2.2436e-05
11219 | 2024-11-05 | 10:30 | 2024-11-05 | 11:30 | 23 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo | Berane | 3 | 0.0030962 | 5.1603e-05
11220 | 2024-11-05 | 10:35 | 2024-11-05 | 10:55 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kakmuže | Pljevlja | 7 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
11221 | 2024-11-05 | 11:00 | 2024-11-05 | 11:15 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 18 | Podgorica | 2 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
11222 | 2024-11-05 | 11:28 | 2024-11-05 | 16:30 | 1 | 302 | 302 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasovo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00067757 | 2.2436e-06
11223 | 2024-11-05 | 12:05 | 2024-11-05 | 13:00 | 32 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.0039488 | 7.1796e-05
11224 | 2024-11-05 | 12:35 | 2024-11-05 | 13:25 | 22 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjelibor | Pljevlja | 7 | 0.002468 | 4.936e-05
11225 | 2024-11-05 | 12:35 | 2024-11-05 | 17:47 | 1 | 312 | 312 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 12 | Podgorica | 2 | 0.00070001 | 2.2436e-06
11226 | 2024-11-05 | 13:20 | 2024-11-05 | 14:10 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Murtovina 1 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
11227 | 2024-11-05 | 13:30 | 2024-11-05 | 17:30 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vada | Podgorica | 2 | 0.00053847 | 2.2436e-06
11228 | 2024-11-05 | 14:00 | 2024-11-05 | 17:30 | 4 | 210 | 210 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Savović | Podgorica | 2 | 0.0018846 | 8.9745e-06
11229 | 2024-11-05 | 14:10 | 2024-11-05 | 16:58 | 1 | 168 | 168 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 2 | Podgorica | 2 | 0.00037693 | 2.2436e-06
11230 | 2024-11-05 | 14:30 | 2024-11-05 | 16:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mladost | Bijelo Polje | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
11231 | 2024-11-05 | 15:07 | 2024-11-05 | 17:00 | 1 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrebačka | Podgorica | 2 | 0.00025353 | 2.2436e-06
11232 | 2024-11-05 | 15:37 | 2024-11-05 | 16:46 | 1 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 3 | Berane | 3 | 0.00015481 | 2.2436e-06
11233 | 2024-11-05 | 17:07 | 2024-11-05 | 17:20 | 1 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 2.9167e-05 | 2.2436e-06
11234 | 2024-11-05 | 17:41 | 2024-11-05 | 19:58 | 1 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Zdravlja | Podgorica | 2 | 0.00030738 | 2.2436e-06
11235 | 2024-11-05 | 18:20 | 2024-11-05 | 20:05 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00023558 | 2.2436e-06
11236 | 2024-11-05 | 21:53 | 2024-11-05 | 23:18 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Omerbožovići | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
11237 | 2024-11-05 | 23:32 | 2024-11-06 | 9:20 | 41 | 588 | 588 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.054089 | 9.1988e-05
11238 | 2024-11-06 | 4:30 | 2024-11-06 | 5:25 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Unistan 4 | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
11239 | 2024-11-06 | 4:55 | 2024-11-06 | 6:38 | 241 | 103 | 103 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Masline 1 | Podgorica | 2 | 0.055693 | 0.00054071
11240 | 2024-11-06 | 8:05 | 2024-11-06 | 15:30 | 99 | 445 | 445 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kalezić | Podgorica | 2 | 0.098843 | 0.00022212
11241 | 2024-11-06 | 8:21 | 2024-11-06 | 10:19 | 6 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hotel Igalo | Herceg Novi | 5 | 0.0015885 | 1.3462e-05
11242 | 2024-11-06 | 9:15 | 2024-11-06 | 11:38 | 215 | 143 | 143 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Crkva | Pljevlja | 7 | 0.06898 | 0.00048238
11243 | 2024-11-06 | 9:30 | 2024-11-06 | 13:45 | 229 | 255 | 255 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.13102 | 0.00051379
11244 | 2024-11-06 | 9:33 | 2024-11-06 | 11:10 | 2 | 97 | 97 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 2 | Kotor | 5 | 0.00043526 | 4.4872e-06
11245 | 2024-11-06 | 9:40 | 2024-11-06 | 12:30 | 28 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.01068 | 6.2821e-05
11246 | 2024-11-06 | 9:45 | 2024-11-06 | 10:10 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 2 | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
11247 | 2024-11-06 | 9:45 | 2024-11-06 | 13:50 | 24 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.013192 | 5.3847e-05
11248 | 2024-11-06 | 9:45 | 2024-11-06 | 16:30 | 32 | 405 | 405 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Borova | Pljevlja | 7 | 0.029077 | 7.1796e-05
11249 | 2024-11-06 | 10:00 | 2024-11-06 | 13:55 | 113 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.059579 | 0.00025353
11250 | 2024-11-06 | 10:10 | 2024-11-06 | 10:15 | 346 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 2 | Podgorica | 2 | 0.0038815 | 0.00077629
11251 | 2024-11-06 | 11:25 | 2024-11-06 | 11:56 | 14 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Helnica | Podgorica | 2 | 0.00097373 | 3.1411e-05
11252 | 2024-11-06 | 11:50 | 2024-11-06 | 13:30 | 46 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lukovo 2(331) | Nikšić | 1 | 0.010321 | 0.00010321
11253 | 2024-11-06 | 12:42 | 2024-11-06 | 14:10 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 2 | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
11254 | 2024-11-06 | 12:58 | 2024-11-06 | 13:40 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Murtovina 4 | Podgorica | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
11255 | 2024-11-06 | 13:40 | 2024-11-06 | 14:45 | 24 | 65 | 65 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Murtovina 4 | Podgorica | 2 | 0.0035 | 5.3847e-05
11256 | 2024-11-06 | 14:10 | 2024-11-06 | 17:26 | 1 | 196 | 196 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 9 | Podgorica | 2 | 0.00043975 | 2.2436e-06
11257 | 2024-11-06 | 16:25 | 2024-11-06 | 17:39 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Nikoljac Kapela | Bijelo Polje | 6 | 0.00016603 | 2.2436e-06
11258 | 2024-11-06 | 16:45 | 2024-11-06 | 19:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Grad 3 | Budva | 4 | 0.00030289 | 2.2436e-06
11259 | 2024-11-06 | 17:15 | 2024-11-06 | 19:30 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosić 1 | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
11260 | 2024-11-06 | 17:23 | 2024-11-06 | 17:36 | 484 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Petovića Zabio | Bar | 4 | 0.014117 | 0.0010859
11261 | 2024-11-06 | 18:12 | 2024-11-06 | 18:30 | 3 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukovci 1 | Podgorica | 2 | 0.00012116 | 6.7308e-06
11262 | 2024-11-07 | 7:45 | 2024-11-07 | 8:44 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.00013237 | 2.2436e-06
11263 | 2024-11-07 | 9:00 | 2024-11-07 | 11:30 | 10 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoran | Kotor | 5 | 0.0033654 | 2.2436e-05
11264 | 2024-11-07 | 9:05 | 2024-11-07 | 9:47 | 155 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Br.1 | Bar | 4 | 0.014606 | 0.00034776
11265 | 2024-11-07 | 9:08 | 2024-11-07 | 13:10 | 19 | 242 | 242 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Socijalno 3 | Podgorica | 2 | 0.010316 | 4.2629e-05
11266 | 2024-11-07 | 9:10 | 2024-11-07 | 15:00 | 2 | 350 | 350 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Granice 1(332) | Nikšić | 1 | 0.0015705 | 4.4872e-06
11267 | 2024-11-07 | 9:25 | 2024-11-07 | 10:20 | 59 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rađevići 1 | Pljevlja | 7 | 0.0072805 | 0.00013237
11268 | 2024-11-07 | 9:30 | 2024-11-07 | 13:50 | 176 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.10267 | 0.00039488
11269 | 2024-11-07 | 9:34 | 2024-11-07 | 12:40 | 3 | 186 | 186 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 2 | Kotor | 5 | 0.0012519 | 6.7308e-06
11270 | 2024-11-07 | 9:50 | 2024-11-07 | 10:00 | 267 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 2 | Podgorica | 2 | 0.0059905 | 0.00059905
11271 | 2024-11-07 | 10:00 | 2024-11-07 | 13:45 | 26 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.013125 | 5.8334e-05
11272 | 2024-11-07 | 10:00 | 2024-11-07 | 14:05 | 7 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.0038478 | 1.5705e-05
11273 | 2024-11-07 | 10:00 | 2024-11-07 | 14:30 | 34 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crnča | Rožaje | 3 | 0.020596 | 7.6283e-05
11274 | 2024-11-07 | 10:00 | 2024-11-08 | 14:35 | 1 | 1715 | 1715 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 2 | Berane | 3 | 0.0038478 | 2.2436e-06
11275 | 2024-11-07 | 10:10 | 2024-11-07 | 16:15 | 26 | 365 | 365 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornje Selo 1 | Pljevlja | 7 | 0.021292 | 5.8334e-05
11276 | 2024-11-07 | 10:32 | 2024-11-07 | 10:37 | 14 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Varoš 2 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 3.1411e-05
11277 | 2024-11-07 | 10:40 | 2024-11-07 | 12:15 | 34 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mihajlovica | Pljevlja | 7 | 0.0072469 | 7.6283e-05
11278 | 2024-11-07 | 10:45 | 2024-11-07 | 14:35 | 62 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.031994 | 0.0001391
11279 | 2024-11-07 | 10:50 | 2024-11-07 | 13:35 | 8 | 165 | 165 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojstir Gornji | Bijelo Polje | 6 | 0.0029616 | 1.7949e-05
11280 | 2024-11-07 | 11:00 | 2024-11-07 | 12:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pilana | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11281 | 2024-11-07 | 11:00 | 2024-11-07 | 12:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Magistralom 2 | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
11282 | 2024-11-07 | 11:01 | 2024-11-07 | 11:08 | 17 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 30E | Podgorica | 2 | 0.00026699 | 3.8141e-05
11283 | 2024-11-07 | 11:15 | 2024-11-07 | 11:30 | 43 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radunovići | Podgorica | 2 | 0.0014471 | 9.6476e-05
11284 | 2024-11-07 | 11:50 | 2024-11-07 | 12:30 | 385 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Tomba | Bar | 4 | 0.034552 | 0.00086379
11285 | 2024-11-07 | 12:15 | 2024-11-07 | 15:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tri kule | Budva | 4 | 0.0003702 | 2.2436e-06
11286 | 2024-11-07 | 14:05 | 2024-11-07 | 16:16 | 1 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 1 | Berane | 3 | 0.00029391 | 2.2436e-06
11287 | 2024-11-07 | 15:00 | 2024-11-07 | 15:30 | 2 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Granice 1(332) | Nikšić | 1 | 0.00013462 | 4.4872e-06
11288 | 2024-11-07 | 15:00 | 2024-11-07 | 16:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Grad 3 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11289 | 2024-11-07 | 15:05 | 2024-11-07 | 16:00 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Svinjišta | Budva | 4 | 0.0001234 | 2.2436e-06
11290 | 2024-11-07 | 15:35 | 2024-11-07 | 16:35 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11291 | 2024-11-07 | 15:38 | 2024-11-07 | 17:05 | 33 | 87 | 87 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.0064414 | 7.4039e-05
11292 | 2024-11-07 | 15:45 | 2024-11-07 | 19:00 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Fabrika Vagona | Budva | 4 | 0.00043751 | 2.2436e-06
11293 | 2024-11-08 | 7:50 | 2024-11-08 | 8:00 | 40 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.00089745 | 8.9745e-05
11294 | 2024-11-08 | 8:00 | 2024-11-08 | 15:00 | 40 | 420 | 420 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.037693 | 8.9745e-05
11295 | 2024-11-08 | 9:07 | 2024-11-08 | 10:00 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.00011891 | 2.2436e-06
11296 | 2024-11-08 | 9:40 | 2024-11-08 | 13:20 | 41 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stajišta | Pljevlja | 7 | 0.020237 | 9.1988e-05
11297 | 2024-11-08 | 9:45 | 2024-11-11 | 14:50 | 1 | 4625 | 4625 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Velje Duboko 1 | Kolašin | 6 | 0.010377 | 2.2436e-06
11298 | 2024-11-08 | 9:50 | 2024-11-08 | 13:40 | 11 | 230 | 230 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.0056763 | 2.468e-05
11299 | 2024-11-08 | 10:00 | 2024-11-08 | 11:50 | 372 | 110 | 110 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 3 | Podgorica | 2 | 0.091809 | 0.00083463
11300 | 2024-11-08 | 11:45 | 2024-11-08 | 12:35 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
11301 | 2024-11-08 | 11:50 | 2024-11-08 | 11:55 | 103 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.0011555 | 0.00023109
11302 | 2024-11-08 | 12:20 | 2024-11-08 | 17:50 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV ZEPS | Budva | 4 | 0.00074039 | 2.2436e-06
11303 | 2024-11-08 | 13:15 | 2024-11-08 | 18:15 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Feratovo Polje | Mojkovac | 6 | 0.00067308 | 2.2436e-06
11304 | 2024-11-08 | 13:35 | 2024-11-08 | 14:32 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novi Most | Podgorica | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
11305 | 2024-11-08 | 14:20 | 2024-11-08 | 15:40 | 196 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bandžovo Brdo 1 | Rožaje | 3 | 0.03518 | 0.00043975
11306 | 2024-11-08 | 15:00 | 2024-11-08 | 15:15 | 40 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0013462 | 8.9745e-05
11307 | 2024-11-08 | 15:00 | 2024-11-08 | 15:30 | 13 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bratosavina | Pljevlja | 7 | 0.00087501 | 2.9167e-05
11308 | 2024-11-08 | 15:05 | 2024-11-08 | 16:28 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rsojevica | Podgorica | 2 | 0.00018622 | 2.2436e-06
11309 | 2024-11-08 | 17:47 | 2024-11-08 | 18:27 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojna Njiva | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
11310 | 2024-11-08 | 18:21 | 2024-11-08 | 20:20 | 58 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Duvanska | Bar | 4 | 0.015485 | 0.00013013
11311 | 2024-11-08 | 20:18 | 2024-11-08 | 20:51 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
11312 | 2024-11-09 | 7:30 | 2024-11-09 | 17:30 | 1 | 600 | 600 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0013462 | 2.2436e-06
11313 | 2024-11-09 | 8:20 | 2024-11-09 | 9:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV CDS | Budva | 4 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
11314 | 2024-11-09 | 8:30 | 2024-11-09 | 16:30 | 41 | 480 | 480 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podprisoje(837) | Plužine | 1 | 0.044154 | 9.1988e-05
11315 | 2024-11-09 | 8:50 | 2024-11-10 | 12:20 | 16 | 1650 | 1650 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.059231 | 3.5898e-05
11316 | 2024-11-09 | 9:48 | 2024-11-09 | 12:30 | 10 | 162 | 162 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Žari Brezovac | Mojkovac | 6 | 0.0036347 | 2.2436e-05
11317 | 2024-11-09 | 9:50 | 2024-11-09 | 12:05 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
11318 | 2024-11-09 | 10:00 | 2024-11-09 | 12:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Đuđevina | Kolašin | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
11319 | 2024-11-09 | 10:25 | 2024-11-09 | 12:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boreti 1 | Budva | 4 | 0.00028045 | 2.2436e-06
11320 | 2024-11-09 | 14:40 | 2024-11-09 | 15:00 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Strari Aerodrom 8 | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
11321 | 2024-11-09 | 16:00 | 2024-11-10 | 14:05 | 1 | 1325 | 1325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi | Cetinje | 2 | 0.0029728 | 2.2436e-06
11322 | 2024-11-09 | 16:15 | 2024-11-09 | 17:50 | 16 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0034103 | 3.5898e-05
11323 | 2024-11-09 | 16:18 | 2024-11-10 | 16:00 | 1 | 1422 | 1422 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hakanje | Berane | 3 | 0.0031904 | 2.2436e-06
11324 | 2024-11-09 | 17:17 | 2024-11-09 | 20:25 | 21 | 188 | 188 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kumbor | Herceg Novi | 5 | 0.0088578 | 4.7116e-05
11325 | 2024-11-09 | 17:20 | 2024-11-09 | 18:15 | 5 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baza | Rožaje | 3 | 0.00061699 | 1.1218e-05
11326 | 2024-11-09 | 17:35 | 2024-11-09 | 19:45 | 38 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.011083 | 8.5257e-05
11327 | 2024-11-09 | 17:45 | 2024-11-09 | 18:05 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Policija 1 | Kolašin | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
11328 | 2024-11-09 | 18:50 | 2024-11-09 | 19:35 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
11329 | 2024-11-09 | 19:00 | 2024-11-09 | 20:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golužba | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11330 | 2024-11-09 | 19:00 | 2024-11-09 | 20:20 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika 1 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
11331 | 2024-11-09 | 22:50 | 2024-11-09 | 23:35 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
11332 | 2024-11-10 | 4:46 | 2024-11-10 | 10:38 | 40 | 352 | 352 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Nova Ahmetov Brijeg 2 | Bar | 4 | 0.03159 | 8.9745e-05
11333 | 2024-11-10 | 7:11 | 2024-11-10 | 9:00 | 58 | 109 | 109 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV PTT Inžinjering | Podgorica | 2 | 0.014184 | 0.00013013
11334 | 2024-11-10 | 7:40 | 2024-11-10 | 8:20 | 39 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šušunja 3 | Podgorica | 2 | 0.0035 | 8.7501e-05
11335 | 2024-11-10 | 8:45 | 2024-11-10 | 14:30 | 139 | 345 | 345 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zgrada Treske(32) | Nikšić | 1 | 0.10759 | 0.00031186
11336 | 2024-11-10 | 9:50 | 2024-11-10 | 15:30 | 41 | 340 | 340 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podprisoje(837) | Plužine | 1 | 0.031276 | 9.1988e-05
11337 | 2024-11-10 | 10:05 | 2024-11-10 | 16:30 | 16 | 385 | 385 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.013821 | 3.5898e-05
11338 | 2024-11-10 | 11:05 | 2024-11-10 | 11:10 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjelibor | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
11339 | 2024-11-10 | 11:34 | 2024-11-10 | 17:30 | 1 | 356 | 356 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvenkapa | Cetinje | 2 | 0.00079873 | 2.2436e-06
11340 | 2024-11-10 | 11:53 | 2024-11-10 | 16:16 | 5 | 263 | 263 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosor 1 | Podgorica | 2 | 0.0029504 | 1.1218e-05
11341 | 2024-11-10 | 12:00 | 2024-11-10 | 14:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komarača | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
11342 | 2024-11-10 | 13:00 | 2024-11-10 | 15:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 3 | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
11343 | 2024-11-10 | 13:53 | 2024-11-10 | 16:40 | 1 | 167 | 167 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skorać | Podgorica | 2 | 0.00037468 | 2.2436e-06
11344 | 2024-11-10 | 16:01 | 2024-11-10 | 16:56 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
11345 | 2024-11-10 | 17:30 | 2024-11-10 | 18:40 | 3 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Putna Sekcija | Berane | 3 | 0.00047116 | 6.7308e-06
11346 | 2024-11-10 | 18:50 | 2024-11-10 | 20:05 | 3 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti 2 | Podgorica | 2 | 0.00050481 | 6.7308e-06
11347 | 2024-11-10 | 22:40 | 2024-11-11 | 8:50 | 1 | 610 | 610 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 3 | Berane | 3 | 0.0013686 | 2.2436e-06
11348 | 2024-11-11 | 5:30 | 2024-11-11 | 10:01 | 1 | 271 | 271 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.00060802 | 2.2436e-06
11349 | 2024-11-11 | 7:40 | 2024-11-11 | 9:12 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.00020641 | 2.2436e-06
11350 | 2024-11-11 | 8:28 | 2024-11-11 | 9:31 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00014135 | 2.2436e-06
11351 | 2024-11-11 | 8:53 | 2024-11-11 | 11:15 | 1 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drezga | Podgorica | 2 | 0.00031859 | 2.2436e-06
11352 | 2024-11-11 | 8:53 | 2024-11-11 | 13:41 | 1 | 288 | 288 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Lješnica 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00064616 | 2.2436e-06
11353 | 2024-11-11 | 8:55 | 2024-11-11 | 13:30 | 26 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.016042 | 5.8334e-05
11354 | 2024-11-11 | 9:00 | 2024-11-11 | 9:45 | 284 | 45 | 45 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragova Luka-Šišovik(104) | Nikšić | 1 | 0.028673 | 0.00063719
11355 | 2024-11-11 | 9:02 | 2024-11-11 | 13:15 | 163 | 253 | 253 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 2 | Berane | 3 | 0.092524 | 0.00036571
11356 | 2024-11-11 | 9:02 | 2024-11-11 | 13:31 | 45 | 269 | 269 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.027159 | 0.00010096
11357 | 2024-11-11 | 9:10 | 2024-11-11 | 9:40 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikole Lekića | Cetinje | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
11358 | 2024-11-11 | 9:10 | 2024-11-11 | 16:05 | 41 | 415 | 415 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podprisoje(837) | Plužine | 1 | 0.038175 | 9.1988e-05
11359 | 2024-11-11 | 9:23 | 2024-11-11 | 10:20 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 3 | Podgorica | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
11360 | 2024-11-11 | 10:06 | 2024-11-11 | 11:52 | 43 | 106 | 106 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.010226 | 9.6476e-05
11361 | 2024-11-11 | 10:15 | 2024-11-11 | 12:26 | 167 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Kaptaža Čanj 2 | Bar | 4 | 0.049084 | 0.00037468
11362 | 2024-11-11 | 10:17 | 2024-11-11 | 12:25 | 58 | 128 | 128 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Duvanska | Bar | 4 | 0.016657 | 0.00013013
11363 | 2024-11-11 | 10:27 | 2024-11-11 | 12:20 | 1 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.00025353 | 2.2436e-06
11364 | 2024-11-11 | 10:37 | 2024-11-11 | 11:59 | 254 | 82 | 82 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 0.04673 | 0.00056988
11365 | 2024-11-11 | 10:54 | 2024-11-11 | 11:10 | 52 | 16 | 16 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Čevo | Cetinje | 2 | 0.0018667 | 0.00011667
11366 | 2024-11-11 | 10:57 | 2024-11-11 | 18:05 | 1 | 428 | 428 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 8 | Podgorica | 2 | 0.00096027 | 2.2436e-06
11367 | 2024-11-11 | 11:00 | 2024-11-11 | 13:00 | 3 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Smrčevo Brdo 3 | Žabljak | 7 | 0.0008077 | 6.7308e-06
11368 | 2024-11-11 | 11:00 | 2024-11-11 | 13:10 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
11369 | 2024-11-11 | 11:03 | 2024-11-11 | 11:40 | 54 | 37 | 37 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sipanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0044827 | 0.00012116
11370 | 2024-11-11 | 11:11 | 2024-11-11 | 13:00 | 15 | 109 | 109 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh | Bijelo Polje | 6 | 0.0036683 | 3.3654e-05
11371 | 2024-11-11 | 11:30 | 2024-11-11 | 13:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
11372 | 2024-11-11 | 12:25 | 2024-11-11 | 13:45 | 14 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Veletrgovina | Kolašin | 6 | 0.0025129 | 3.1411e-05
11373 | 2024-11-11 | 12:27 | 2024-11-12 | 11:00 | 1 | 1353 | 1353 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studeno 1 | Podgorica | 2 | 0.0030356 | 2.2436e-06
11374 | 2024-11-11 | 12:39 | 2024-11-11 | 17:15 | 1 | 276 | 276 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goljemadi 1 | Podgorica | 2 | 0.00061924 | 2.2436e-06
11375 | 2024-11-11 | 13:05 | 2024-11-11 | 15:40 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vočje | Kolašin | 6 | 0.00034776 | 2.2436e-06
11376 | 2024-11-11 | 13:08 | 2024-11-12 | 14:55 | 1 | 1547 | 1547 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 3 | Podgorica | 2 | 0.0034709 | 2.2436e-06
11377 | 2024-11-11 | 14:30 | 2024-11-11 | 14:55 | 181 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Spomen Dom | Kolašin | 6 | 0.010152 | 0.00040609
11378 | 2024-11-11 | 16:10 | 2024-11-11 | 19:40 | 5 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasadnik | Berane | 3 | 0.0023558 | 1.1218e-05
11379 | 2024-11-11 | 18:30 | 2024-11-11 | 18:35 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 13._Jul | Podgorica | 2 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
11380 | 2024-11-11 | 19:40 | 2024-11-12 | 9:00 | 1 | 800 | 800 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 4 | Berane | 3 | 0.0017949 | 2.2436e-06
11381 | 2024-11-12 | 5:12 | 2024-11-12 | 5:50 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Supermarket Masline | Podgorica | 2 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
11382 | 2024-11-12 | 7:30 | 2024-11-12 | 8:00 | 40 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0026923 | 8.9745e-05
11383 | 2024-11-12 | 7:56 | 2024-11-12 | 8:25 | 1 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beogradska 1 | Podgorica | 2 | 6.5065e-05 | 2.2436e-06
11384 | 2024-11-12 | 8:00 | 2024-11-12 | 11:20 | 40 | 200 | 200 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.017949 | 8.9745e-05
11385 | 2024-11-12 | 8:15 | 2024-11-12 | 10:15 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Jabučina | Bijelo Polje | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
11386 | 2024-11-12 | 8:22 | 2024-11-12 | 11:00 | 1 | 158 | 158 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV HE Slap Zete | Podgorica | 2 | 0.00035449 | 2.2436e-06
11387 | 2024-11-12 | 8:35 | 2024-11-12 | 13:00 | 1 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slacko | Podgorica | 2 | 0.00059456 | 2.2436e-06
11388 | 2024-11-12 | 8:49 | 2024-11-12 | 11:31 | 1 | 162 | 162 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Srpska 1 | Podgorica | 2 | 0.00036347 | 2.2436e-06
11389 | 2024-11-12 | 9:00 | 2024-11-12 | 18:00 | 1 | 540 | 540 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bastasi | Berane | 3 | 0.0012116 | 2.2436e-06
11390 | 2024-11-12 | 9:20 | 2024-11-12 | 12:08 | 12 | 168 | 168 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Duži | Žabljak | 7 | 0.0045231 | 2.6923e-05
11391 | 2024-11-12 | 9:45 | 2024-11-12 | 13:50 | 24 | 245 | 245 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.013192 | 5.3847e-05
11392 | 2024-11-12 | 10:15 | 2024-11-12 | 10:41 | 74 | 26 | 26 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Bolnica | Pljevlja | 7 | 0.0043167 | 0.00016603
11393 | 2024-11-12 | 10:15 | 2024-11-12 | 12:05 | 15 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mironići | Pljevlja | 7 | 0.003702 | 3.3654e-05
11394 | 2024-11-12 | 11:06 | 2024-11-12 | 12:00 | 11 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjica 3 | Podgorica | 2 | 0.0013327 | 2.468e-05
11395 | 2024-11-12 | 11:07 | 2024-11-12 | 11:32 | 83 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0046555 | 0.00018622
11396 | 2024-11-12 | 11:20 | 2024-11-12 | 11:40 | 22 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bandići | Podgorica | 2 | 0.00098719 | 4.936e-05
11397 | 2024-11-12 | 11:40 | 2024-11-12 | 18:32 | 2 | 412 | 412 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milunovići | Podgorica | 2 | 0.0018487 | 4.4872e-06
11398 | 2024-11-12 | 11:45 | 2024-11-13 | 14:55 | 1 | 1630 | 1630 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Daljam | Podgorica | 2 | 0.0036571 | 2.2436e-06
11399 | 2024-11-12 | 11:50 | 2024-11-12 | 14:30 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV CDS | Budva | 4 | 0.00035898 | 2.2436e-06
11400 | 2024-11-12 | 12:00 | 2024-11-12 | 12:35 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Berislavci 1 | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
11401 | 2024-11-12 | 12:09 | 2024-11-13 | 14:55 | 1 | 1606 | 1606 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studeno 1 | Podgorica | 2 | 0.0036032 | 2.2436e-06
11402 | 2024-11-12 | 12:50 | 2024-11-12 | 14:30 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Adoc | Budva | 4 | 0.00022436 | 2.2436e-06
11403 | 2024-11-12 | 13:15 | 2024-11-13 | 14:30 | 1 | 1515 | 1515 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljevorečke Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0033991 | 2.2436e-06
11404 | 2024-11-12 | 13:20 | 2024-11-12 | 14:20 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centar | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11405 | 2024-11-12 | 13:25 | 2024-11-12 | 15:30 | 38 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gevčina | Bijelo Polje | 6 | 0.010657 | 8.5257e-05
11406 | 2024-11-12 | 13:50 | 2024-11-12 | 14:50 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Magistralom 2 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11407 | 2024-11-12 | 14:10 | 2024-11-12 | 16:32 | 38 | 142 | 142 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pali | Bijelo Polje | 6 | 0.012107 | 8.5257e-05
11408 | 2024-11-12 | 14:40 | 2024-11-12 | 20:10 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 1 | Berane | 3 | 0.00074039 | 2.2436e-06
11409 | 2024-11-12 | 14:46 | 2024-11-12 | 15:35 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gipos | Cetinje | 2 | 0.00010994 | 2.2436e-06
11410 | 2024-11-12 | 15:00 | 2024-11-12 | 19:19 | 1 | 259 | 259 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.0005811 | 2.2436e-06
11411 | 2024-11-12 | 15:10 | 2024-11-12 | 17:33 | 38 | 143 | 143 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.012192 | 8.5257e-05
11412 | 2024-11-12 | 15:40 | 2024-11-12 | 16:04 | 15 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijela Školjka | Herceg Novi | 5 | 0.0008077 | 3.3654e-05
11413 | 2024-11-12 | 16:02 | 2024-11-12 | 16:10 | 1 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Zagarač | Podgorica | 2 | 1.7949e-05 | 2.2436e-06
11414 | 2024-11-12 | 17:05 | 2024-11-12 | 18:20 | 5 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Botun 3 | Podgorica | 2 | 0.00084136 | 1.1218e-05
11415 | 2024-11-12 | 17:15 | 2024-11-12 | 19:50 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 1 | Berane | 3 | 0.00034776 | 2.2436e-06
11416 | 2024-11-12 | 18:45 | 2024-11-12 | 18:50 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Brvenica | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
11417 | 2024-11-12 | 19:00 | 2024-11-12 | 19:40 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 4 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
11418 | 2024-11-12 | 19:10 | 2024-11-13 | 14:55 | 1 | 1185 | 1185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studeno 1 | Podgorica | 2 | 0.0026587 | 2.2436e-06
11419 | 2024-11-12 | 19:15 | 2024-11-13 | 12:00 | 1 | 1005 | 1005 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beogradska 1 | Podgorica | 2 | 0.0022548 | 2.2436e-06
11420 | 2024-11-12 | 20:05 | 2024-11-13 | 13:15 | 1 | 1030 | 1030 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mrke 2 | Podgorica | 2 | 0.0023109 | 2.2436e-06
11421 | 2024-11-12 | 22:59 | 2024-11-13 | 10:00 | 1 | 661 | 661 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Distribucija | Bijelo Polje | 6 | 0.001483 | 2.2436e-06
11422 | 2024-11-13 | 7:40 | 2024-11-13 | 10:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00031411 | 2.2436e-06
11423 | 2024-11-13 | 8:35 | 2024-11-13 | 9:15 | 62 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Brvenica | Pljevlja | 7 | 0.0055642 | 0.0001391
11424 | 2024-11-13 | 8:35 | 2024-11-13 | 14:30 | 3 | 355 | 355 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bastasi | Berane | 3 | 0.0023895 | 6.7308e-06
11425 | 2024-11-13 | 9:40 | 2024-11-13 | 15:00 | 1 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Čevo | Cetinje | 2 | 0.00071796 | 2.2436e-06
11426 | 2024-11-13 | 9:55 | 2024-11-13 | 12:55 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BPZ 2. Faza | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
11427 | 2024-11-13 | 10:30 | 2024-11-13 | 10:35 | 124 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tujković | Kotor | 5 | 0.001391 | 0.00027821
11428 | 2024-11-13 | 10:45 | 2024-11-13 | 13:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jankovića Krš | Cetinje | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
11429 | 2024-11-13 | 11:05 | 2024-11-13 | 16:18 | 1 | 313 | 313 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 0.00070225 | 2.2436e-06
11430 | 2024-11-13 | 11:35 | 2024-11-13 | 13:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Musta Rupa | Cetinje | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
11431 | 2024-11-13 | 12:00 | 2024-11-13 | 13:40 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 3 | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
11432 | 2024-11-13 | 13:10 | 2024-11-14 | 11:09 | 1 | 1319 | 1319 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 2 | Podgorica | 2 | 0.0029593 | 2.2436e-06
11433 | 2024-11-13 | 13:15 | 2024-11-13 | 17:35 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veruša | Podgorica | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
11434 | 2024-11-13 | 13:30 | 2024-11-13 | 15:45 | 75 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.022717 | 0.00016827
11435 | 2024-11-13 | 13:40 | 2024-11-13 | 16:10 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 12 | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
11436 | 2024-11-13 | 14:00 | 2024-11-13 | 17:25 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.00045994 | 2.2436e-06
11437 | 2024-11-13 | 14:13 | 2024-11-13 | 17:00 | 10 | 167 | 167 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0037468 | 2.2436e-05
11438 | 2024-11-13 | 14:28 | 2024-11-13 | 17:30 | 2 | 182 | 182 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Razvršje | Žabljak | 7 | 0.00081668 | 4.4872e-06
11439 | 2024-11-13 | 15:40 | 2024-11-13 | 18:05 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.00032532 | 2.2436e-06
11440 | 2024-11-13 | 15:47 | 2024-11-13 | 18:47 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Auto Kamp Boreti | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
11441 | 2024-11-13 | 16:56 | 2024-11-13 | 19:28 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
11442 | 2024-11-13 | 18:00 | 2024-11-13 | 20:55 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Draževina | Podgorica | 2 | 0.00039263 | 2.2436e-06
11443 | 2024-11-13 | 18:55 | 2024-11-13 | 21:40 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabelo 2 | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
11444 | 2024-11-13 | 19:38 | 2024-11-13 | 21:02 | 1 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buronje 1 | Podgorica | 2 | 0.00018846 | 2.2436e-06
11445 | 2024-11-13 | 19:45 | 2024-11-13 | 21:37 | 4 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamele Zabjelo C | Podgorica | 2 | 0.0010051 | 8.9745e-06
11446 | 2024-11-14 | 4:52 | 2024-11-14 | 11:51 | 1 | 419 | 419 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.00094008 | 2.2436e-06
11447 | 2024-11-14 | 7:00 | 2024-11-14 | 9:40 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dječji Vrtić 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00035898 | 2.2436e-06
11448 | 2024-11-14 | 7:05 | 2024-11-14 | 9:40 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasovo Malovići | Bijelo Polje | 6 | 0.00034776 | 2.2436e-06
11449 | 2024-11-14 | 7:10 | 2024-11-14 | 8:05 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Lakića | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
11450 | 2024-11-14 | 7:36 | 2024-11-14 | 9:49 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0002984 | 2.2436e-06
11451 | 2024-11-14 | 7:48 | 2024-11-14 | 9:38 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Cerovica | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
11452 | 2024-11-14 | 7:56 | 2024-11-14 | 9:36 | 3 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liješnje | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 6.7308e-06
11453 | 2024-11-14 | 8:00 | 2024-11-14 | 10:40 | 10 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0035898 | 2.2436e-05
11454 | 2024-11-14 | 8:40 | 2024-11-14 | 10:00 | 19 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Gač | Ulcinj | 4 | 0.0034103 | 4.2629e-05
11455 | 2024-11-14 | 8:43 | 2024-11-14 | 14:24 | 1 | 341 | 341 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Donji Rogami | Podgorica | 2 | 0.00076507 | 2.2436e-06
11456 | 2024-11-14 | 9:30 | 2024-11-14 | 12:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
11457 | 2024-11-14 | 9:45 | 2024-11-14 | 10:45 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budva Polje | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11458 | 2024-11-14 | 9:45 | 2024-11-14 | 12:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.00030289 | 2.2436e-06
11459 | 2024-11-14 | 9:55 | 2024-11-15 | 10:11 | 1 | 1456 | 1456 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.0032667 | 2.2436e-06
11460 | 2024-11-14 | 10:00 | 2024-11-14 | 12:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
11461 | 2024-11-14 | 12:45 | 2024-11-14 | 13:30 | 55 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.005553 | 0.0001234
11462 | 2024-11-14 | 13:20 | 2024-11-14 | 14:50 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Redice | Kolašin | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
11463 | 2024-11-14 | 13:24 | 2024-11-15 | 14:55 | 1 | 1531 | 1531 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drezga | Podgorica | 2 | 0.003435 | 2.2436e-06
11464 | 2024-11-14 | 13:36 | 2024-11-14 | 15:52 | 1 | 136 | 136 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podhum 2 | Podgorica | 2 | 0.00030513 | 2.2436e-06
11465 | 2024-11-14 | 14:05 | 2024-11-14 | 15:10 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Cerovica | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
11466 | 2024-11-14 | 14:10 | 2024-11-14 | 15:30 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Čevo | Cetinje | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
11467 | 2024-11-14 | 14:30 | 2024-11-14 | 14:50 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buljarica | Budva | 4 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
11468 | 2024-11-14 | 14:30 | 2024-11-14 | 19:00 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bentonit 2 | Budva | 4 | 0.00060578 | 2.2436e-06
11469 | 2024-11-14 | 15:06 | 2024-11-14 | 15:30 | 40 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV P6 - 1 | Bar | 4 | 0.0021539 | 8.9745e-05
11470 | 2024-11-14 | 15:20 | 2024-11-14 | 16:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Loznice 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
11471 | 2024-11-14 | 16:30 | 2024-11-14 | 17:30 | 24 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nikoljac Zgrada Solidar. | Bijelo Polje | 6 | 0.0032308 | 5.3847e-05
11472 | 2024-11-14 | 16:52 | 2024-11-15 | 8:31 | 1 | 939 | 939 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njegnjevo Stara | Bijelo Polje | 6 | 0.0021068 | 2.2436e-06
11473 | 2024-11-14 | 17:10 | 2024-11-14 | 17:50 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravni 1 | Kolašin | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
11474 | 2024-11-14 | 18:45 | 2024-11-16 | 11:30 | 1 | 2445 | 2445 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ždrebaonik 1 | Podgorica | 2 | 0.0054856 | 2.2436e-06
11475 | 2024-11-14 | 20:10 | 2024-11-15 | 8:31 | 1 | 741 | 741 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sutivan Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0016625 | 2.2436e-06
11476 | 2024-11-14 | 20:40 | 2024-11-14 | 21:00 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 4 | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
11477 | 2024-11-15 | 7:35 | 2024-11-15 | 15:10 | 1 | 455 | 455 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bulje | Kolašin | 6 | 0.0010208 | 2.2436e-06
11478 | 2024-11-15 | 7:44 | 2024-11-15 | 14:04 | 1 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.00085257 | 2.2436e-06
11479 | 2024-11-15 | 7:50 | 2024-11-15 | 9:07 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 0.00017276 | 2.2436e-06
11480 | 2024-11-15 | 9:00 | 2024-11-15 | 11:00 | 9 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ponor | Žabljak | 7 | 0.0024231 | 2.0193e-05
11481 | 2024-11-15 | 9:45 | 2024-11-15 | 10:10 | 103 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šušanj 1-Radoman | Bar | 4 | 0.0057773 | 0.00023109
11482 | 2024-11-15 | 11:08 | 2024-11-15 | 12:54 | 2 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Romi | Cetinje | 2 | 0.00047565 | 4.4872e-06
11483 | 2024-11-15 | 11:10 | 2024-11-15 | 14:00 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Liješnje | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
11484 | 2024-11-15 | 11:16 | 2024-11-15 | 14:40 | 1 | 204 | 204 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.0004577 | 2.2436e-06
11485 | 2024-11-15 | 12:07 | 2024-11-15 | 12:40 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Soliteri | Berane | 3 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
11486 | 2024-11-15 | 12:16 | 2024-11-15 | 12:54 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plana | Podgorica | 2 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
11487 | 2024-11-15 | 13:45 | 2024-11-15 | 14:30 | 29 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ograđenica | Pljevlja | 7 | 0.0029279 | 6.5065e-05
11488 | 2024-11-15 | 13:55 | 2024-11-15 | 18:40 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00063943 | 2.2436e-06
11489 | 2024-11-15 | 14:39 | 2024-11-16 | 11:00 | 3 | 1221 | 1221 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poprat Selo | Podgorica | 2 | 0.0082184 | 6.7308e-06
11490 | 2024-11-15 | 14:40 | 2024-11-15 | 15:20 | 32 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Đuđevina | Kolašin | 6 | 0.0028718 | 7.1796e-05
11491 | 2024-11-15 | 15:20 | 2024-11-15 | 18:50 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Omerbožovići | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
11492 | 2024-11-15 | 15:30 | 2024-11-15 | 16:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sveta Petka 2 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11493 | 2024-11-15 | 15:31 | 2024-11-15 | 16:58 | 3 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora 2 | Podgorica | 2 | 0.00058558 | 6.7308e-06
11494 | 2024-11-15 | 15:35 | 2024-11-15 | 17:16 | 1 | 101 | 101 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00022661 | 2.2436e-06
11495 | 2024-11-15 | 15:46 | 2024-11-16 | 12:20 | 1 | 1234 | 1234 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boreti 2 | Budva | 4 | 0.0027686 | 2.2436e-06
11496 | 2024-11-15 | 15:46 | 2024-11-15 | 17:10 | 1 | 84 | 84 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.00018846 | 2.2436e-06
11497 | 2024-11-15 | 17:10 | 2024-11-15 | 18:40 | 32 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bojići | Kolašin | 6 | 0.0064616 | 7.1796e-05
11498 | 2024-11-15 | 17:10 | 2024-11-15 | 20:48 | 1 | 218 | 218 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dahna 1 | Podgorica | 2 | 0.00048911 | 2.2436e-06
11499 | 2024-11-15 | 17:26 | 2024-11-15 | 18:48 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pripčići | Bijelo Polje | 6 | 0.00018398 | 2.2436e-06
11500 | 2024-11-15 | 17:45 | 2024-11-16 | 12:20 | 1 | 1115 | 1115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boreti 2 | Budva | 4 | 0.0025016 | 2.2436e-06
11501 | 2024-11-15 | 17:48 | 2024-11-15 | 20:07 | 1 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom Zgrada F | Podgorica | 2 | 0.00031186 | 2.2436e-06
11502 | 2024-11-15 | 17:49 | 2024-11-15 | 18:48 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Boro 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00013237 | 2.2436e-06
11503 | 2024-11-15 | 18:39 | 2024-11-16 | 8:40 | 1 | 841 | 841 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.0018869 | 2.2436e-06
11504 | 2024-11-15 | 19:04 | 2024-11-15 | 20:27 | 1 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vulevići 1 | Podgorica | 2 | 0.00018622 | 2.2436e-06
11505 | 2024-11-15 | 19:38 | 2024-11-16 | 9:41 | 1 | 843 | 843 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jastreb | Podgorica | 2 | 0.0018914 | 2.2436e-06
11506 | 2024-11-15 | 20:10 | 2024-11-15 | 21:30 | 452 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Pod Glavicom | Bar | 4 | 0.081129 | 0.0010141
11507 | 2024-11-15 | 20:29 | 2024-11-16 | 9:16 | 12 | 767 | 767 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.02065 | 2.6923e-05
11508 | 2024-11-16 | 2:15 | 2024-11-16 | 10:00 | 35 | 465 | 465 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.036515 | 7.8527e-05
11509 | 2024-11-16 | 2:15 | 2024-11-16 | 13:10 | 1 | 655 | 655 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0014696 | 2.2436e-06
11510 | 2024-11-16 | 8:15 | 2024-11-16 | 12:20 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boreti 2 | Budva | 4 | 0.00054969 | 2.2436e-06
11511 | 2024-11-16 | 8:30 | 2024-11-16 | 9:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi 2 | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
11512 | 2024-11-16 | 9:30 | 2024-11-16 | 9:54 | 20 | 24 | 24 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Moćevac | Pljevlja | 7 | 0.0010769 | 4.4872e-05
11513 | 2024-11-16 | 9:32 | 2024-11-16 | 12:00 | 1 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00033206 | 2.2436e-06
11514 | 2024-11-16 | 9:45 | 2024-11-16 | 14:15 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 3 Stambena | Podgorica | 2 | 0.00060578 | 2.2436e-06
11515 | 2024-11-16 | 10:00 | 2024-11-16 | 11:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Reciklažni Centar | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
11516 | 2024-11-16 | 10:18 | 2024-11-16 | 15:40 | 1 | 322 | 322 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sige | Podgorica | 2 | 0.00072244 | 2.2436e-06
11517 | 2024-11-16 | 10:20 | 2024-11-16 | 14:30 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 2 | Berane | 3 | 0.0005609 | 2.2436e-06
11518 | 2024-11-16 | 10:31 | 2024-11-16 | 12:15 | 1 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00023334 | 2.2436e-06
11519 | 2024-11-16 | 10:40 | 2024-11-16 | 14:30 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 1 | Berane | 3 | 0.00051603 | 2.2436e-06
11520 | 2024-11-16 | 11:37 | 2024-11-16 | 12:25 | 10 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mirac | Kotor | 5 | 0.0010769 | 2.2436e-05
11521 | 2024-11-16 | 11:45 | 2024-11-16 | 15:55 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podgor 1 | Cetinje | 2 | 0.0005609 | 2.2436e-06
11522 | 2024-11-16 | 11:50 | 2024-11-16 | 14:00 | 56 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Selo | Podgorica | 2 | 0.016334 | 0.00012564
11523 | 2024-11-16 | 11:55 | 2024-11-16 | 14:20 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 1 | Berane | 3 | 0.00032532 | 2.2436e-06
11524 | 2024-11-16 | 12:00 | 2024-11-16 | 13:21 | 3 | 81 | 81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šujaci 1 | Podgorica | 2 | 0.0005452 | 6.7308e-06
11525 | 2024-11-16 | 12:17 | 2024-11-16 | 12:53 | 5 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izgradnja | Kotor | 5 | 0.00040385 | 1.1218e-05
11526 | 2024-11-16 | 12:20 | 2024-11-16 | 14:15 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
11527 | 2024-11-16 | 12:30 | 2024-11-16 | 14:40 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 2 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
11528 | 2024-11-16 | 13:10 | 2024-11-16 | 13:30 | 41 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lijeska | Pljevlja | 7 | 0.0018398 | 9.1988e-05
11529 | 2024-11-16 | 14:35 | 2024-11-16 | 16:38 | 1 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.00027596 | 2.2436e-06
11530 | 2024-11-16 | 16:00 | 2024-11-16 | 17:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boreti 1 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11531 | 2024-11-16 | 16:20 | 2024-11-16 | 17:36 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.00017051 | 2.2436e-06
11532 | 2024-11-16 | 16:35 | 2024-11-17 | 10:10 | 1 | 1055 | 1055 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.002367 | 2.2436e-06
11533 | 2024-11-16 | 17:20 | 2024-11-17 | 11:36 | 1 | 1096 | 1096 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studeno 1 | Podgorica | 2 | 0.002459 | 2.2436e-06
11534 | 2024-11-16 | 17:21 | 2024-11-16 | 18:55 | 1 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sukuruć 3 | Podgorica | 2 | 0.0002109 | 2.2436e-06
11535 | 2024-11-16 | 17:45 | 2024-11-16 | 18:25 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Sutivan Škola | Bijelo Polje | 6 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
11536 | 2024-11-16 | 18:05 | 2024-11-16 | 19:40 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 D1 | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
11537 | 2024-11-16 | 19:15 | 2024-11-16 | 20:40 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
11538 | 2024-11-16 | 19:15 | 2024-11-16 | 21:10 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 3 | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
11539 | 2024-11-17 | 7:15 | 2024-11-17 | 8:00 | 319 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Blok 17 Tursko Groblje | Podgorica | 2 | 0.032207 | 0.00071571
11540 | 2024-11-17 | 8:51 | 2024-11-17 | 12:30 | 1 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ceklin | Cetinje | 2 | 0.00049135 | 2.2436e-06
11541 | 2024-11-17 | 8:53 | 2024-11-17 | 10:01 | 4 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Topovi | Herceg Novi | 5 | 0.00061026 | 8.9745e-06
11542 | 2024-11-17 | 9:50 | 2024-11-17 | 15:45 | 139 | 355 | 355 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zgrada Treske(32) | Nikšić | 1 | 0.11071 | 0.00031186
11543 | 2024-11-17 | 12:05 | 2024-11-17 | 15:00 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Servis Vujačića 1 | Podgorica | 2 | 0.00039263 | 2.2436e-06
11544 | 2024-11-17 | 12:40 | 2024-11-17 | 13:45 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV ZeJnelagići | Rožaje | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
11545 | 2024-11-17 | 13:33 | 2024-11-17 | 17:00 | 1 | 207 | 207 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goričani 1 | Podgorica | 2 | 0.00046443 | 2.2436e-06
11546 | 2024-11-17 | 14:00 | 2024-11-17 | 15:21 | 1 | 81 | 81 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Mojkovac 3 | Mojkovac | 6 | 0.00018173 | 2.2436e-06
11547 | 2024-11-17 | 14:20 | 2024-11-17 | 16:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cijevna 2 | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
11548 | 2024-11-17 | 14:29 | 2024-11-17 | 17:00 | 1 | 151 | 151 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štitarica 1 | Mojkovac | 6 | 0.00033879 | 2.2436e-06
11549 | 2024-11-17 | 14:39 | 2024-11-17 | 16:04 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 1 | Berane | 3 | 0.00019071 | 2.2436e-06
11550 | 2024-11-17 | 15:00 | 2024-11-17 | 17:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
11551 | 2024-11-17 | 17:30 | 2024-11-17 | 18:24 | 3 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00036347 | 6.7308e-06
11552 | 2024-11-17 | 18:05 | 2024-11-17 | 19:45 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
11553 | 2024-11-17 | 19:10 | 2024-11-17 | 20:20 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
11554 | 2024-11-17 | 20:18 | 2024-11-17 | 21:26 | 3 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe 2 | Podgorica | 2 | 0.0004577 | 6.7308e-06
11555 | 2024-11-17 | 20:48 | 2024-11-17 | 21:15 | 1 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rsojevica | Podgorica | 2 | 6.0578e-05 | 2.2436e-06
11556 | 2024-11-17 | 20:57 | 2024-11-18 | 10:05 | 1 | 788 | 788 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Rogami | Podgorica | 2 | 0.001768 | 2.2436e-06
11557 | 2024-11-18 | 7:48 | 2024-11-18 | 8:50 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Selišta | Kolašin | 6 | 0.0001391 | 2.2436e-06
11558 | 2024-11-18 | 7:57 | 2024-11-18 | 10:57 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
11559 | 2024-11-18 | 8:40 | 2024-11-18 | 9:35 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bole Načić | Bijelo Polje | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
11560 | 2024-11-18 | 8:40 | 2024-11-18 | 9:35 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bole Načić | Bijelo Polje | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
11561 | 2024-11-18 | 8:55 | 2024-11-18 | 13:30 | 1 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.00061699 | 2.2436e-06
11562 | 2024-11-18 | 9:00 | 2024-11-18 | 9:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Boro 1 | Bijelo Polje | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
11563 | 2024-11-18 | 9:00 | 2024-11-18 | 9:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Boro 1 | Bijelo Polje | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
11564 | 2024-11-18 | 9:00 | 2024-11-18 | 14:30 | 6 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kurbardovići 2 | Rožaje | 3 | 0.0044424 | 1.3462e-05
11565 | 2024-11-18 | 9:00 | 2024-11-18 | 15:00 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica | Berane | 3 | 0.0008077 | 2.2436e-06
11566 | 2024-11-18 | 9:04 | 2024-11-18 | 15:21 | 1 | 377 | 377 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 3 | Podgorica | 2 | 0.00084584 | 2.2436e-06
11567 | 2024-11-18 | 9:05 | 2024-11-18 | 15:05 | 11 | 360 | 360 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.0088847 | 2.468e-05
11568 | 2024-11-18 | 9:23 | 2024-11-19 | 7:24 | 1 | 1321 | 1321 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.0029638 | 2.2436e-06
11569 | 2024-11-18 | 9:25 | 2024-11-18 | 11:03 | 20 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bralići | Rožaje | 3 | 0.0043975 | 4.4872e-05
11570 | 2024-11-18 | 9:30 | 2024-11-18 | 15:20 | 1 | 350 | 350 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV 3x12 Stanova | Bijelo Polje | 6 | 0.00078527 | 2.2436e-06
11571 | 2024-11-18 | 9:48 | 2024-11-18 | 10:05 | 5 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kostajnica 1 | Kotor | 5 | 0.00019071 | 1.1218e-05
11572 | 2024-11-18 | 9:50 | 2024-11-18 | 12:15 | 41 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Stajišta | Pljevlja | 7 | 0.013338 | 9.1988e-05
11573 | 2024-11-18 | 9:50 | 2024-11-18 | 12:40 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 0.00038141 | 2.2436e-06
11574 | 2024-11-18 | 10:15 | 2024-11-18 | 15:20 | 1 | 305 | 305 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV S4 | Bijelo Polje | 6 | 0.0006843 | 2.2436e-06
11575 | 2024-11-18 | 10:15 | 2024-11-18 | 16:07 | 1 | 352 | 352 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livade Bandića 2 | Podgorica | 2 | 0.00078975 | 2.2436e-06
11576 | 2024-11-18 | 10:20 | 2024-11-18 | 10:30 | 28 | 10 | 10 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gals | Herceg Novi | 5 | 0.00062821 | 6.2821e-05
11577 | 2024-11-18 | 10:35 | 2024-11-18 | 13:50 | 41 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podprisoje(837) | Plužine | 1 | 0.017938 | 9.1988e-05
11578 | 2024-11-18 | 10:50 | 2024-11-18 | 14:20 | 26 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.01225 | 5.8334e-05
11579 | 2024-11-18 | 11:00 | 2024-11-18 | 14:30 | 24 | 210 | 210 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.011308 | 5.3847e-05
11580 | 2024-11-18 | 11:05 | 2024-11-18 | 15:05 | 113 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.060847 | 0.00025353
11581 | 2024-11-18 | 11:08 | 2024-11-18 | 14:20 | 1 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.00043077 | 2.2436e-06
11582 | 2024-11-18 | 11:10 | 2024-11-18 | 11:20 | 37 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoce 1 | Berane | 3 | 0.00083014 | 8.3014e-05
11583 | 2024-11-18 | 11:22 | 2024-11-18 | 11:47 | 57 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitarica 2 | Mojkovac | 6 | 0.0031972 | 0.00012789
11584 | 2024-11-18 | 11:31 | 2024-11-18 | 12:58 | 3 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranjske Njive | Podgorica | 2 | 0.00058558 | 6.7308e-06
11585 | 2024-11-18 | 11:45 | 2024-11-18 | 13:15 | 15 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gomila 2 | Herceg Novi | 5 | 0.0030289 | 3.3654e-05
11586 | 2024-11-18 | 12:13 | 2024-11-18 | 13:08 | 30 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nizovi | Herceg Novi | 5 | 0.003702 | 6.7308e-05
11587 | 2024-11-18 | 12:20 | 2024-11-18 | 13:20 | 2 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Granice 2(329) | Nikšić | 1 | 0.00026923 | 4.4872e-06
11588 | 2024-11-18 | 12:23 | 2024-11-18 | 17:07 | 1 | 284 | 284 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00063719 | 2.2436e-06
11589 | 2024-11-18 | 12:25 | 2024-11-18 | 13:00 | 22 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bjelibor | Pljevlja | 7 | 0.0017276 | 4.936e-05
11590 | 2024-11-18 | 12:30 | 2024-11-18 | 14:30 | 45 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crni Vrh | Pljevlja | 7 | 0.012116 | 0.00010096
11591 | 2024-11-18 | 12:31 | 2024-11-18 | 12:45 | 33 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gostilje 1 | Podgorica | 2 | 0.0010366 | 7.4039e-05
11592 | 2024-11-18 | 12:35 | 2024-11-19 | 9:45 | 1 | 1270 | 1270 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sutivan Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0028494 | 2.2436e-06
11593 | 2024-11-18 | 12:45 | 2024-11-18 | 13:30 | 26 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vergaševići | Bijelo Polje | 6 | 0.002625 | 5.8334e-05
11594 | 2024-11-18 | 12:47 | 2024-11-18 | 13:40 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Radigojno | Kolašin | 6 | 0.00011891 | 2.2436e-06
11595 | 2024-11-18 | 14:30 | 2024-11-18 | 15:00 | 24 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.0016154 | 5.3847e-05
11596 | 2024-11-18 | 14:33 | 2024-11-18 | 17:12 | 3 | 159 | 159 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.0010702 | 6.7308e-06
11597 | 2024-11-18 | 14:37 | 2024-11-18 | 16:21 | 1 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Konak | Cetinje | 2 | 0.00023334 | 2.2436e-06
11598 | 2024-11-18 | 14:58 | 2024-11-18 | 16:30 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Loznice 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00020641 | 2.2436e-06
11599 | 2024-11-18 | 15:45 | 2024-11-19 | 14:00 | 1 | 1335 | 1335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 1 | Berane | 3 | 0.0029952 | 2.2436e-06
11600 | 2024-11-18 | 16:45 | 2024-11-18 | 17:45 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11601 | 2024-11-18 | 17:30 | 2024-11-18 | 18:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Šahman | Bijelo Polje | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11602 | 2024-11-18 | 19:43 | 2024-11-18 | 20:30 | 1 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 0.00010545 | 2.2436e-06
11603 | 2024-11-18 | 23:00 | 2024-11-19 | 1:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velji Vinogradi | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
11604 | 2024-11-19 | 7:11 | 2024-11-19 | 9:27 | 35 | 136 | 136 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.01068 | 7.8527e-05
11605 | 2024-11-19 | 8:50 | 2024-11-19 | 12:32 | 38 | 222 | 222 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazine Spomenik | Podgorica | 2 | 0.018927 | 8.5257e-05
11606 | 2024-11-19 | 8:51 | 2024-11-19 | 8:59 | 27 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autobuska Stanica | Herceg Novi | 5 | 0.00048462 | 6.0578e-05
11607 | 2024-11-19 | 9:07 | 2024-11-19 | 9:25 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banka | Mojkovac | 6 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
11608 | 2024-11-19 | 9:15 | 2024-11-19 | 14:05 | 20 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Granice 1(332) | Nikšić | 1 | 0.013013 | 4.4872e-05
11609 | 2024-11-19 | 9:17 | 2024-11-19 | 12:18 | 27 | 181 | 181 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo Kadić | Bijelo Polje | 6 | 0.010965 | 6.0578e-05
11610 | 2024-11-19 | 9:20 | 2024-11-19 | 11:02 | 20 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sirčići | Pljevlja | 7 | 0.004577 | 4.4872e-05
11611 | 2024-11-19 | 9:21 | 2024-11-19 | 13:00 | 57 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ramza Ćafs | Podgorica | 2 | 0.028007 | 0.00012789
11612 | 2024-11-19 | 9:25 | 2024-11-19 | 15:05 | 11 | 340 | 340 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.0083911 | 2.468e-05
11613 | 2024-11-19 | 9:30 | 2024-11-19 | 9:45 | 74 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sutivan Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0024904 | 0.00016603
11614 | 2024-11-19 | 9:30 | 2024-11-19 | 14:20 | 65 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablanica | Rožaje | 3 | 0.042292 | 0.00014584
11615 | 2024-11-19 | 9:40 | 2024-11-19 | 14:00 | 34 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crnča | Rožaje | 3 | 0.019834 | 7.6283e-05
11616 | 2024-11-19 | 10:05 | 2024-11-19 | 13:30 | 13 | 205 | 205 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bukovik(335) | Nikšić | 1 | 0.0059792 | 2.9167e-05
11617 | 2024-11-19 | 10:06 | 2024-11-19 | 13:53 | 2 | 227 | 227 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV TG4 | Podgorica | 2 | 0.0010186 | 4.4872e-06
11618 | 2024-11-19 | 10:18 | 2024-11-19 | 12:05 | 34 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rajkovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0081623 | 7.6283e-05
11619 | 2024-11-19 | 10:20 | 2024-11-19 | 12:09 | 1 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 8 | Podgorica | 2 | 0.00024455 | 2.2436e-06
11620 | 2024-11-19 | 10:50 | 2024-11-19 | 14:30 | 29 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Ograđenica | Pljevlja | 7 | 0.014314 | 6.5065e-05
11621 | 2024-11-19 | 10:53 | 2024-11-19 | 12:13 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vaka Đurovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
11622 | 2024-11-19 | 10:58 | 2024-11-19 | 11:21 | 20 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brodogradilište | Herceg Novi | 5 | 0.0010321 | 4.4872e-05
11623 | 2024-11-19 | 11:00 | 2024-11-19 | 12:20 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Petrovac | Budva | 4 | 0.00017949 | 2.2436e-06
11624 | 2024-11-19 | 11:00 | 2024-11-19 | 16:50 | 1 | 350 | 350 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine | Budva | 4 | 0.00078527 | 2.2436e-06
11625 | 2024-11-19 | 11:02 | 2024-11-19 | 12:43 | 1 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 9 | Podgorica | 2 | 0.00022661 | 2.2436e-06
11626 | 2024-11-19 | 11:10 | 2024-11-19 | 13:05 | 27 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pošćenski Kraj | Žabljak | 7 | 0.0069664 | 6.0578e-05
11627 | 2024-11-19 | 11:10 | 2024-11-19 | 13:30 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pošćenski Kraj | Žabljak | 7 | 0.00031411 | 2.2436e-06
11628 | 2024-11-19 | 11:14 | 2024-11-19 | 12:00 | 29 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rujišta | Podgorica | 2 | 0.002993 | 6.5065e-05
11629 | 2024-11-19 | 11:25 | 2024-11-19 | 14:15 | 16 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hakanje | Berane | 3 | 0.0061026 | 3.5898e-05
11630 | 2024-11-19 | 11:45 | 2024-11-19 | 16:00 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kiro Radović | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 2.2436e-06
11631 | 2024-11-19 | 11:48 | 2024-11-19 | 19:29 | 9 | 461 | 461 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kaševari | Bijelo Polje | 6 | 0.0093088 | 2.0193e-05
11632 | 2024-11-19 | 12:10 | 2024-11-19 | 12:20 | 71 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rastoci NOVA 8 (1030) | Nikšić | 1 | 0.001593 | 0.0001593
11633 | 2024-11-19 | 12:35 | 2024-11-19 | 13:15 | 3 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 2 | Kotor | 5 | 0.00026923 | 6.7308e-06
11634 | 2024-11-19 | 13:15 | 2024-11-19 | 15:52 | 1 | 157 | 157 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Uvač | Podgorica | 2 | 0.00035225 | 2.2436e-06
11635 | 2024-11-19 | 13:18 | 2024-11-19 | 13:50 | 1 | 32 | 32 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gojakoviće | Mojkovac | 6 | 7.1796e-05 | 2.2436e-06
11636 | 2024-11-19 | 13:39 | 2024-11-19 | 19:29 | 8 | 350 | 350 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kaševari | Bijelo Polje | 6 | 0.0062821 | 1.7949e-05
11637 | 2024-11-19 | 13:40 | 2024-11-19 | 13:45 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
11638 | 2024-11-19 | 13:42 | 2024-11-19 | 14:17 | 3 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazine Spomenik | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 6.7308e-06
11639 | 2024-11-19 | 13:50 | 2024-11-19 | 16:50 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velji Vinogradi | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
11640 | 2024-11-19 | 13:56 | 2024-11-19 | 17:40 | 49 | 224 | 224 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đenovići 1 (Đorđević) | Herceg Novi | 5 | 0.024626 | 0.00010994
11641 | 2024-11-19 | 14:27 | 2024-11-19 | 17:45 | 1 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Filendar | Podgorica | 2 | 0.00044424 | 2.2436e-06
11642 | 2024-11-19 | 15:03 | 2024-11-19 | 16:10 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stankova Gomila | Cetinje | 2 | 0.00015032 | 2.2436e-06
11643 | 2024-11-19 | 15:10 | 2024-11-19 | 16:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Redice | Kolašin | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
11644 | 2024-11-19 | 15:50 | 2024-11-19 | 18:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Grad 3 | Budva | 4 | 0.00029167 | 2.2436e-06
11645 | 2024-11-19 | 16:05 | 2024-11-19 | 18:50 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Košutiće | Berane | 3 | 0.0003702 | 2.2436e-06
11646 | 2024-11-19 | 16:10 | 2024-11-19 | 17:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
11647 | 2024-11-19 | 17:31 | 2024-11-20 | 13:10 | 14 | 1179 | 1179 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Livadice | Bijelo Polje | 6 | 0.037033 | 3.1411e-05
11648 | 2024-11-19 | 17:40 | 2024-11-19 | 19:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Adoc | Budva | 4 | 0.00017949 | 2.2436e-06
11649 | 2024-11-19 | 19:00 | 2024-11-20 | 12:22 | 1 | 1042 | 1042 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kačanik | Berane | 3 | 0.0023378 | 2.2436e-06
11650 | 2024-11-19 | 19:03 | 2024-11-19 | 20:12 | 1 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 8 | Podgorica | 2 | 0.00015481 | 2.2436e-06
11651 | 2024-11-19 | 20:20 | 2024-11-19 | 20:59 | 1 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Botun 3 | Podgorica | 2 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
11652 | 2024-11-19 | 21:10 | 2024-11-20 | 10:30 | 1 | 800 | 800 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Peuta | Podgorica | 2 | 0.0017949 | 2.2436e-06
11653 | 2024-11-19 | 23:09 | 2024-11-19 | 23:30 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
11654 | 2024-11-20 | 6:45 | 2024-11-20 | 7:52 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica B | Podgorica | 2 | 0.00015032 | 2.2436e-06
11655 | 2024-11-20 | 7:40 | 2024-11-20 | 13:10 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podanje | Podgorica | 2 | 0.00074039 | 2.2436e-06
11656 | 2024-11-20 | 8:05 | 2024-11-20 | 9:00 | 13 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Padež | Kolašin | 6 | 0.0016042 | 2.9167e-05
11657 | 2024-11-20 | 8:15 | 2024-11-20 | 11:45 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Binjoše | Rožaje | 3 | 0.00047116 | 2.2436e-06
11658 | 2024-11-20 | 8:20 | 2024-11-20 | 9:00 | 19 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudnica | Mojkovac | 6 | 0.0017051 | 4.2629e-05
11659 | 2024-11-20 | 8:45 | 2024-11-20 | 13:30 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kačari | Rožaje | 3 | 0.00063943 | 2.2436e-06
11660 | 2024-11-20 | 8:50 | 2024-11-20 | 9:00 | 28 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lojanice | Mojkovac | 6 | 0.00062821 | 6.2821e-05
11661 | 2024-11-20 | 9:00 | 2024-11-20 | 9:05 | 75 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Otilovići | Pljevlja | 7 | 0.00084136 | 0.00016827
11662 | 2024-11-20 | 9:00 | 2024-11-20 | 9:30 | 12 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pejovići - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.0008077 | 2.6923e-05
11663 | 2024-11-20 | 9:00 | 2024-11-20 | 10:40 | 25 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vrbica | Pljevlja | 7 | 0.005609 | 5.609e-05
11664 | 2024-11-20 | 9:09 | 2024-11-20 | 10:10 | 17 | 61 | 61 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 13 Zgrada 5 | Podgorica | 2 | 0.0023266 | 3.8141e-05
11665 | 2024-11-20 | 9:10 | 2024-11-20 | 9:30 | 15 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV TG4 | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 3.3654e-05
11666 | 2024-11-20 | 9:14 | 2024-11-20 | 9:43 | 2 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.00013013 | 4.4872e-06
11667 | 2024-11-20 | 9:15 | 2024-11-20 | 11:00 | 49 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Podborova | Pljevlja | 7 | 0.011543 | 0.00010994
11668 | 2024-11-20 | 9:35 | 2024-11-20 | 10:30 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 2 | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
11669 | 2024-11-20 | 10:00 | 2024-11-20 | 12:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 18 | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
11670 | 2024-11-20 | 10:10 | 2024-11-20 | 12:10 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
11671 | 2024-11-20 | 10:15 | 2024-11-20 | 16:00 | 1 | 345 | 345 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli Prisoja | Podgorica | 2 | 0.00077405 | 2.2436e-06
11672 | 2024-11-20 | 10:17 | 2024-11-20 | 15:55 | 31 | 338 | 338 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stožer 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.023509 | 6.9552e-05
11673 | 2024-11-20 | 10:30 | 2024-11-20 | 13:05 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ruišta 1 | Berane | 3 | 0.00034776 | 2.2436e-06
11674 | 2024-11-20 | 10:36 | 2024-11-20 | 15:00 | 1 | 264 | 264 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 2 | Cetinje | 2 | 0.00059231 | 2.2436e-06
11675 | 2024-11-20 | 10:40 | 2024-11-20 | 10:45 | 26 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mrčajavac Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.00029167 | 5.8334e-05
11676 | 2024-11-20 | 10:55 | 2024-11-20 | 13:13 | 123 | 138 | 138 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.038083 | 0.00027596
11677 | 2024-11-20 | 10:55 | 2024-11-20 | 14:18 | 149 | 203 | 203 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 2 | Berane | 3 | 0.067863 | 0.0003343
11678 | 2024-11-20 | 11:05 | 2024-11-20 | 13:00 | 24 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.0061924 | 5.3847e-05
11679 | 2024-11-20 | 11:10 | 2024-11-20 | 12:45 | 8 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 7(Centar 4) | Berane | 3 | 0.0017051 | 1.7949e-05
11680 | 2024-11-20 | 11:15 | 2024-11-20 | 12:15 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đokovića Međa | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11681 | 2024-11-20 | 11:21 | 2024-11-20 | 13:45 | 1 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćeklići | Cetinje | 2 | 0.00032308 | 2.2436e-06
11682 | 2024-11-20 | 11:30 | 2024-11-20 | 11:50 | 31 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.001391 | 6.9552e-05
11683 | 2024-11-20 | 11:35 | 2024-11-20 | 11:40 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
11684 | 2024-11-20 | 11:50 | 2024-11-20 | 12:18 | 32 | 28 | 28 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Borova | Pljevlja | 7 | 0.0020103 | 7.1796e-05
11685 | 2024-11-20 | 11:59 | 2024-11-20 | 12:54 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zona | Kotor | 5 | 0.0001234 | 2.2436e-06
11686 | 2024-11-20 | 12:00 | 2024-11-20 | 12:05 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
11687 | 2024-11-20 | 12:25 | 2024-11-20 | 12:30 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
11688 | 2024-11-20 | 12:25 | 2024-11-20 | 14:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boreti 2 | Budva | 4 | 0.00021314 | 2.2436e-06
11689 | 2024-11-20 | 12:35 | 2024-11-20 | 15:40 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
11690 | 2024-11-20 | 12:45 | 2024-11-20 | 15:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petra Matovića | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
11691 | 2024-11-20 | 13:20 | 2024-11-20 | 16:55 | 3 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 2(Dublje) | Berane | 3 | 0.0014471 | 6.7308e-06
11692 | 2024-11-20 | 13:45 | 2024-11-20 | 13:50 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
11693 | 2024-11-20 | 14:05 | 2024-11-20 | 17:02 | 28 | 177 | 177 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.011119 | 6.2821e-05
11694 | 2024-11-20 | 14:14 | 2024-11-21 | 9:18 | 12 | 1144 | 1144 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 0.0308 | 2.6923e-05
11695 | 2024-11-20 | 14:46 | 2024-11-20 | 16:00 | 5 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bašča | Rožaje | 3 | 0.00083014 | 1.1218e-05
11696 | 2024-11-20 | 14:48 | 2024-11-20 | 15:32 | 108 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Dobra Voda 2 | Bar | 4 | 0.010662 | 0.00024231
11697 | 2024-11-20 | 14:55 | 2024-11-20 | 16:20 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lalevići | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
11698 | 2024-11-20 | 15:03 | 2024-11-20 | 15:10 | 35 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Petine | Pljevlja | 7 | 0.00054969 | 7.8527e-05
11699 | 2024-11-20 | 15:13 | 2024-11-21 | 13:30 | 1 | 1337 | 1337 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosor 1 | Podgorica | 2 | 0.0029997 | 2.2436e-06
11700 | 2024-11-20 | 15:50 | 2024-11-20 | 16:45 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autobuska Stanica | Rožaje | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
11701 | 2024-11-20 | 16:00 | 2024-11-20 | 17:10 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poslovnica Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
11702 | 2024-11-20 | 16:11 | 2024-11-21 | 17:55 | 1 | 1544 | 1544 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosijeri | Cetinje | 2 | 0.0034641 | 2.2436e-06
11703 | 2024-11-20 | 16:15 | 2024-11-20 | 17:15 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulići | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11704 | 2024-11-20 | 16:20 | 2024-11-21 | 8:30 | 3 | 970 | 970 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.0065289 | 6.7308e-06
11705 | 2024-11-20 | 16:25 | 2024-11-20 | 16:30 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Koši Do | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
11706 | 2024-11-20 | 16:35 | 2024-11-20 | 18:40 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
11707 | 2024-11-20 | 16:40 | 2024-11-20 | 17:50 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savin Bor 1 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
11708 | 2024-11-20 | 16:50 | 2024-11-20 | 16:55 | 36 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Laz | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 8.077e-05
11709 | 2024-11-20 | 17:05 | 2024-11-20 | 19:15 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
11710 | 2024-11-20 | 17:20 | 2024-11-20 | 20:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boreti 2 | Budva | 4 | 0.00035898 | 2.2436e-06
11711 | 2024-11-20 | 18:10 | 2024-11-21 | 12:30 | 1 | 1100 | 1100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.002468 | 2.2436e-06
11712 | 2024-11-20 | 19:00 | 2024-11-20 | 20:45 | 23 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.0054183 | 5.1603e-05
11713 | 2024-11-20 | 19:25 | 2024-11-21 | 15:30 | 37 | 1205 | 1205 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sutivan | Bijelo Polje | 6 | 0.10003 | 8.3014e-05
11714 | 2024-11-20 | 19:35 | 2024-11-21 | 12:40 | 1 | 1025 | 1025 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0022997 | 2.2436e-06
11715 | 2024-11-20 | 20:43 | 2024-11-20 | 21:50 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora 2 | Podgorica | 2 | 0.00015032 | 2.2436e-06
11716 | 2024-11-20 | 20:48 | 2024-11-21 | 14:25 | 18 | 1057 | 1057 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ivanje Marinkovići | Bijelo Polje | 6 | 0.042687 | 4.0385e-05
11717 | 2024-11-20 | 21:15 | 2024-11-20 | 21:20 | 56 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.00062821 | 0.00012564
11718 | 2024-11-20 | 21:20 | 2024-11-21 | 0:45 | 5 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.0022997 | 1.1218e-05
11719 | 2024-11-20 | 21:20 | 2024-11-21 | 11:08 | 10 | 828 | 828 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Bubanje 1 | Berane | 3 | 0.018577 | 2.2436e-05
11720 | 2024-11-20 | 21:23 | 2024-11-20 | 22:00 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
11721 | 2024-11-20 | 21:50 | 2024-11-21 | 16:05 | 1 | 1095 | 1095 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Trubina | Bijelo Polje | 6 | 0.0024568 | 2.2436e-06
11722 | 2024-11-20 | 22:31 | 2024-11-21 | 16:50 | 10 | 1099 | 1099 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lozna Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.024657 | 2.2436e-05
11723 | 2024-11-20 | 22:42 | 2024-11-20 | 23:10 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Help Vrela | Podgorica | 2 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
11724 | 2024-11-20 | 22:46 | 2024-11-21 | 8:40 | 3 | 594 | 594 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Daljam | Podgorica | 2 | 0.0039981 | 6.7308e-06
11725 | 2024-11-21 | 6:53 | 2024-11-21 | 8:00 | 2 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.00030064 | 4.4872e-06
11726 | 2024-11-21 | 6:55 | 2024-11-21 | 12:30 | 17 | 335 | 335 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.012777 | 3.8141e-05
11727 | 2024-11-21 | 6:58 | 2024-11-21 | 11:10 | 1 | 252 | 252 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.00056539 | 2.2436e-06
11728 | 2024-11-21 | 7:30 | 2024-11-21 | 10:01 | 15 | 151 | 151 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Grahovo 2 (Rijeka) | Rožaje | 3 | 0.0050818 | 3.3654e-05
11729 | 2024-11-21 | 7:30 | 2024-11-21 | 12:30 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulići | Cetinje | 2 | 0.00067308 | 2.2436e-06
11730 | 2024-11-21 | 7:35 | 2024-11-21 | 14:35 | 1 | 420 | 420 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žaljevo | Bijelo Polje | 6 | 0.00094232 | 2.2436e-06
11731 | 2024-11-21 | 7:40 | 2024-11-21 | 13:40 | 5 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.0040385 | 1.1218e-05
11732 | 2024-11-21 | 7:50 | 2024-11-21 | 8:55 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
11733 | 2024-11-21 | 8:15 | 2024-11-21 | 12:00 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rvaši | Cetinje | 2 | 0.00050481 | 2.2436e-06
11734 | 2024-11-21 | 8:45 | 2024-11-21 | 9:55 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
11735 | 2024-11-21 | 8:50 | 2024-11-21 | 12:10 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 3 | Berane | 3 | 0.00044872 | 2.2436e-06
11736 | 2024-11-21 | 8:55 | 2024-11-21 | 10:30 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Batuni | Berane | 3 | 0.00021314 | 2.2436e-06
11737 | 2024-11-21 | 9:00 | 2024-11-21 | 11:00 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S.L.I. | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
11738 | 2024-11-21 | 9:00 | 2024-11-21 | 17:00 | 1 | 480 | 480 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čukojevići | Cetinje | 2 | 0.0010769 | 2.2436e-06
11739 | 2024-11-21 | 9:30 | 2024-11-21 | 12:30 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudine | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
11740 | 2024-11-21 | 9:35 | 2024-11-23 | 11:20 | 1 | 2985 | 2985 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sipanje | Bijelo Polje | 6 | 0.0066972 | 2.2436e-06
11741 | 2024-11-21 | 9:55 | 2024-11-21 | 11:00 | 20 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalimanj 1 | Tivat | 5 | 0.0029167 | 4.4872e-05
11742 | 2024-11-21 | 10:00 | 2024-11-21 | 15:58 | 1 | 358 | 358 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poda | Berane | 3 | 0.00080321 | 2.2436e-06
11743 | 2024-11-21 | 10:05 | 2024-11-21 | 11:25 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužnica | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
11744 | 2024-11-21 | 10:05 | 2024-11-21 | 12:15 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 3 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
11745 | 2024-11-21 | 10:05 | 2024-11-21 | 12:16 | 10 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Kajevići | Rožaje | 3 | 0.0029391 | 2.2436e-05
11746 | 2024-11-21 | 10:41 | 2024-11-21 | 13:00 | 1 | 139 | 139 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rašovići | Podgorica | 2 | 0.00031186 | 2.2436e-06
11747 | 2024-11-21 | 10:50 | 2024-11-21 | 14:15 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Hotel Žabljak | Žabljak | 7 | 0.00045994 | 2.2436e-06
11748 | 2024-11-21 | 11:00 | 2024-11-21 | 11:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gipos | Cetinje | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
11749 | 2024-11-21 | 11:20 | 2024-11-21 | 14:12 | 17 | 172 | 172 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jagoče | Bijelo Polje | 6 | 0.0065603 | 3.8141e-05
11750 | 2024-11-21 | 11:24 | 2024-11-21 | 15:00 | 17 | 216 | 216 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slatina | Mojkovac | 6 | 0.0082386 | 3.8141e-05
11751 | 2024-11-21 | 11:35 | 2024-11-21 | 16:25 | 21 | 290 | 290 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mladost | Bijelo Polje | 6 | 0.013664 | 4.7116e-05
11752 | 2024-11-21 | 11:48 | 2024-11-21 | 16:30 | 1 | 282 | 282 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 1 | Berane | 3 | 0.0006327 | 2.2436e-06
11753 | 2024-11-21 | 11:50 | 2024-11-21 | 12:45 | 77 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornja Crnča | Bijelo Polje | 6 | 0.0095017 | 0.00017276
11754 | 2024-11-21 | 11:55 | 2024-11-21 | 14:15 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljubotinj | Cetinje | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
11755 | 2024-11-21 | 12:05 | 2024-11-21 | 16:10 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.00054969 | 2.2436e-06
11756 | 2024-11-21 | 12:17 | 2024-11-21 | 12:45 | 452 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Pod Glavicom | Bar | 4 | 0.028395 | 0.0010141
11757 | 2024-11-21 | 12:26 | 2024-11-21 | 16:40 | 6 | 254 | 254 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.0034193 | 1.3462e-05
11758 | 2024-11-21 | 12:27 | 2024-11-21 | 14:25 | 17 | 118 | 118 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ivanje Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.0045007 | 3.8141e-05
11759 | 2024-11-21 | 12:30 | 2024-11-21 | 15:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Skrbuša | Kolašin | 6 | 0.00033654 | 2.2436e-06
11760 | 2024-11-21 | 12:30 | 2024-11-21 | 15:40 | 14 | 190 | 190 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Livadice | Bijelo Polje | 6 | 0.005968 | 3.1411e-05
11761 | 2024-11-21 | 12:43 | 2024-11-21 | 16:34 | 1 | 231 | 231 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00051828 | 2.2436e-06
11762 | 2024-11-21 | 12:50 | 2024-11-21 | 14:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vladoš 2 | Kolašin | 6 | 0.00015705 | 2.2436e-06
11763 | 2024-11-21 | 13:10 | 2024-11-21 | 13:55 | 10 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 4 | Berane | 3 | 0.0010096 | 2.2436e-05
11764 | 2024-11-21 | 13:10 | 2024-11-21 | 15:30 | 25 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0078527 | 5.609e-05
11765 | 2024-11-21 | 13:25 | 2024-11-21 | 15:00 | 18 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bioča | Bijelo Polje | 6 | 0.0038366 | 4.0385e-05
11766 | 2024-11-21 | 13:50 | 2024-11-21 | 15:15 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Drume | Podgorica | 2 | 0.00019071 | 2.2436e-06
11767 | 2024-11-21 | 14:15 | 2024-11-21 | 15:30 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 0.00016827 | 2.2436e-06
11768 | 2024-11-21 | 14:15 | 2024-11-21 | 15:50 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S 52 | Cetinje | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
11769 | 2024-11-21 | 14:40 | 2024-11-21 | 14:45 | 11 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Njivice | Pljevlja | 7 | 0.0001234 | 2.468e-05
11770 | 2024-11-21 | 14:50 | 2024-11-21 | 14:55 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
11771 | 2024-11-21 | 15:05 | 2024-11-21 | 15:10 | 12 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kutuša Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.00013462 | 2.6923e-05
11772 | 2024-11-21 | 15:10 | 2024-11-21 | 16:20 | 22 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zminac | Bijelo Polje | 6 | 0.0034552 | 4.936e-05
11773 | 2024-11-21 | 15:15 | 2024-11-21 | 17:05 | 19 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0046892 | 4.2629e-05
11774 | 2024-11-21 | 15:25 | 2024-11-21 | 16:55 | 21 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.0042404 | 4.7116e-05
11775 | 2024-11-21 | 15:33 | 2024-11-21 | 17:47 | 1 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Šume | Podgorica | 2 | 0.00030064 | 2.2436e-06
11776 | 2024-11-21 | 15:55 | 2024-11-21 | 17:45 | 8 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Selakovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0019744 | 1.7949e-05
11777 | 2024-11-21 | 16:10 | 2024-11-21 | 16:15 | 14 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Čestin | Pljevlja | 7 | 0.00015705 | 3.1411e-05
11778 | 2024-11-21 | 16:33 | 2024-11-22 | 13:00 | 1 | 1227 | 1227 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stijena Piperska | Podgorica | 2 | 0.0027529 | 2.2436e-06
11779 | 2024-11-21 | 16:40 | 2024-11-22 | 20:47 | 12 | 1687 | 1687 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dubrave | Bijelo Polje | 6 | 0.04542 | 2.6923e-05
11780 | 2024-11-21 | 16:45 | 2024-11-21 | 16:50 | 56 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bušnje | Pljevlja | 7 | 0.00062821 | 0.00012564
11781 | 2024-11-21 | 16:45 | 2024-11-21 | 16:50 | 34 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Alići | Pljevlja | 7 | 0.00038141 | 7.6283e-05
11782 | 2024-11-21 | 16:51 | 2024-11-22 | 9:55 | 1 | 1023 | 1023 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 2 | Berane | 3 | 0.0022952 | 2.2436e-06
11783 | 2024-11-21 | 16:55 | 2024-11-22 | 14:45 | 3 | 1309 | 1309 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 3 | Berane | 3 | 0.0088107 | 6.7308e-06
11784 | 2024-11-21 | 17:17 | 2024-11-21 | 17:42 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Dajbabe | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
11785 | 2024-11-21 | 17:21 | 2024-11-21 | 17:35 | 1 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grižice | Rožaje | 3 | 3.1411e-05 | 2.2436e-06
11786 | 2024-11-21 | 18:08 | 2024-11-22 | 11:25 | 4 | 1037 | 1037 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe | Berane | 3 | 0.0093065 | 8.9745e-06
11787 | 2024-11-21 | 18:40 | 2024-11-22 | 11:45 | 35 | 1025 | 1025 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.08049 | 7.8527e-05
11788 | 2024-11-21 | 18:50 | 2024-11-22 | 16:35 | 1 | 1305 | 1305 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.0029279 | 2.2436e-06
11789 | 2024-11-21 | 19:05 | 2024-11-21 | 19:10 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
11790 | 2024-11-21 | 19:50 | 2024-11-22 | 11:00 | 40 | 910 | 910 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radetina 1 | Rožaje | 3 | 0.081668 | 8.9745e-05
11791 | 2024-11-21 | 20:05 | 2024-11-22 | 15:35 | 1 | 1170 | 1170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 1 | Berane | 3 | 0.002625 | 2.2436e-06
11792 | 2024-11-21 | 21:15 | 2024-11-21 | 22:00 | 24 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.0024231 | 5.3847e-05
11793 | 2024-11-21 | 21:25 | 2024-11-22 | 11:25 | 4 | 841 | 841 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe | Berane | 3 | 0.0075475 | 8.9745e-06
11794 | 2024-11-22 | 1:55 | 2024-11-22 | 11:45 | 38 | 590 | 590 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.050302 | 8.5257e-05
11795 | 2024-11-22 | 5:47 | 2024-11-22 | 10:10 | 154 | 263 | 263 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.090871 | 0.00034552
11796 | 2024-11-22 | 6:17 | 2024-11-22 | 8:10 | 44 | 113 | 113 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudarsko | Mojkovac | 6 | 0.011155 | 9.8719e-05
11797 | 2024-11-22 | 6:22 | 2024-11-22 | 7:10 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krševo | Podgorica | 2 | 0.00010769 | 2.2436e-06
11798 | 2024-11-22 | 6:35 | 2024-11-22 | 10:05 | 14 | 210 | 210 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0065962 | 3.1411e-05
11799 | 2024-11-22 | 6:50 | 2024-11-22 | 11:00 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.0005609 | 2.2436e-06
11800 | 2024-11-22 | 6:57 | 2024-11-22 | 14:00 | 70 | 423 | 423 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Fejzići | Rožaje | 3 | 0.066433 | 0.00015705
11801 | 2024-11-22 | 7:03 | 2024-11-22 | 16:44 | 3 | 581 | 581 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.0039106 | 6.7308e-06
11802 | 2024-11-22 | 7:10 | 2024-11-22 | 8:15 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Ivan Do | Žabljak | 7 | 0.00014584 | 2.2436e-06
11803 | 2024-11-22 | 7:10 | 2024-11-22 | 11:09 | 15 | 239 | 239 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Radetina 1 | Rožaje | 3 | 0.0080434 | 3.3654e-05
11804 | 2024-11-22 | 7:12 | 2024-11-22 | 10:00 | 1 | 168 | 168 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.00037693 | 2.2436e-06
11805 | 2024-11-22 | 7:12 | 2024-11-22 | 11:01 | 1 | 229 | 229 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelin Dub | Podgorica | 2 | 0.00051379 | 2.2436e-06
11806 | 2024-11-22 | 7:27 | 2024-11-22 | 16:15 | 18 | 528 | 528 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.021323 | 4.0385e-05
11807 | 2024-11-22 | 7:30 | 2024-11-22 | 8:30 | 34 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tutići | Mojkovac | 6 | 0.004577 | 7.6283e-05
11808 | 2024-11-22 | 7:30 | 2024-11-22 | 12:40 | 1 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.00069552 | 2.2436e-06
11809 | 2024-11-22 | 7:30 | 2024-11-22 | 15:04 | 6 | 454 | 454 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Okladi | Bijelo Polje | 6 | 0.0061116 | 1.3462e-05
11810 | 2024-11-22 | 7:33 | 2024-11-22 | 10:10 | 14 | 157 | 157 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sela | Bijelo Polje | 6 | 0.0049315 | 3.1411e-05
11811 | 2024-11-22 | 7:38 | 2024-11-22 | 13:14 | 1 | 336 | 336 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 3 | Podgorica | 2 | 0.00075386 | 2.2436e-06
11812 | 2024-11-22 | 7:40 | 2024-11-22 | 9:40 | 3 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 3 | Podgorica | 2 | 0.0008077 | 6.7308e-06
11813 | 2024-11-22 | 7:42 | 2024-11-22 | 12:30 | 27 | 288 | 288 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pejovići - Podbišće | Mojkovac | 6 | 0.017446 | 6.0578e-05
11814 | 2024-11-22 | 7:45 | 2024-11-23 | 14:15 | 9 | 1830 | 1830 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bjelojevići | Mojkovac | 6 | 0.036952 | 2.0193e-05
11815 | 2024-11-22 | 7:58 | 2024-11-22 | 12:15 | 22 | 257 | 257 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Feratovo Polje | Mojkovac | 6 | 0.012685 | 4.936e-05
11816 | 2024-11-22 | 8:00 | 2024-11-22 | 11:15 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.00043751 | 2.2436e-06
11817 | 2024-11-22 | 8:06 | 2024-11-22 | 10:40 | 15 | 154 | 154 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.0051828 | 3.3654e-05
11818 | 2024-11-22 | 8:07 | 2024-11-22 | 11:30 | 20 | 203 | 203 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 8 | Podgorica | 2 | 0.0091091 | 4.4872e-05
11819 | 2024-11-22 | 8:10 | 2024-11-22 | 10:10 | 13 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Italkom | Kolašin | 6 | 0.0035 | 2.9167e-05
11820 | 2024-11-22 | 8:13 | 2024-11-22 | 10:04 | 16 | 111 | 111 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0039847 | 3.5898e-05
11821 | 2024-11-22 | 8:16 | 2024-11-22 | 13:50 | 40 | 334 | 334 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Juškovića Potok | Mojkovac | 6 | 0.029975 | 8.9745e-05
11822 | 2024-11-22 | 8:18 | 2024-11-22 | 13:38 | 20 | 320 | 320 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Godijevo Cekule | Bijelo Polje | 6 | 0.014359 | 4.4872e-05
11823 | 2024-11-22 | 8:20 | 2024-11-23 | 8:38 | 44 | 1458 | 1458 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Gornji Lepenac | Mojkovac | 6 | 0.14393 | 9.8719e-05
11824 | 2024-11-22 | 8:20 | 2024-11-22 | 9:00 | 30 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Carine 2 | Rožaje | 3 | 0.0026923 | 6.7308e-05
11825 | 2024-11-22 | 8:20 | 2024-11-22 | 14:32 | 5 | 372 | 372 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Vrševo | Berane | 3 | 0.0041731 | 1.1218e-05
11826 | 2024-11-22 | 8:22 | 2024-11-22 | 15:38 | 9 | 436 | 436 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.008804 | 2.0193e-05
11827 | 2024-11-22 | 8:30 | 2024-11-22 | 11:28 | 11 | 178 | 178 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gevčina | Bijelo Polje | 6 | 0.004393 | 2.468e-05
11828 | 2024-11-22 | 8:30 | 2024-11-22 | 11:45 | 28 | 195 | 195 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.01225 | 6.2821e-05
11829 | 2024-11-22 | 8:37 | 2024-11-22 | 10:35 | 3 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cijevna 3 | Podgorica | 2 | 0.00079424 | 6.7308e-06
11830 | 2024-11-22 | 8:42 | 2024-11-22 | 11:30 | 1 | 168 | 168 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV RTV Stara | Podgorica | 2 | 0.00037693 | 2.2436e-06
11831 | 2024-11-22 | 8:50 | 2024-11-22 | 11:25 | 4 | 156 | 156 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrađe | Berane | 3 | 0.0014 | 8.9745e-06
11832 | 2024-11-22 | 8:55 | 2024-11-22 | 12:00 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.00041507 | 2.2436e-06
11833 | 2024-11-22 | 8:55 | 2024-11-22 | 13:23 | 5 | 268 | 268 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela | Cetinje | 2 | 0.0030064 | 1.1218e-05
11834 | 2024-11-22 | 9:00 | 2024-11-22 | 10:30 | 263 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zgrada Montex(43) | Nikšić | 1 | 0.053106 | 0.00059007
11835 | 2024-11-22 | 9:02 | 2024-11-22 | 10:12 | 105 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavati | Kotor | 5 | 0.016491 | 0.00023558
11836 | 2024-11-22 | 9:08 | 2024-11-22 | 13:50 | 22 | 282 | 282 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Juškovića Potok | Mojkovac | 6 | 0.013919 | 4.936e-05
11837 | 2024-11-22 | 9:13 | 2024-11-22 | 14:00 | 40 | 287 | 287 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravni | Mojkovac | 6 | 0.025757 | 8.9745e-05
11838 | 2024-11-22 | 9:16 | 2024-11-22 | 15:45 | 30 | 389 | 389 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sušara Sutorman | Bar | 4 | 0.026183 | 6.7308e-05
11839 | 2024-11-22 | 9:25 | 2024-11-23 | 13:35 | 2 | 1690 | 1690 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vuča | Berane | 3 | 0.0075834 | 4.4872e-06
11840 | 2024-11-22 | 9:30 | 2024-11-22 | 10:00 | 17 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pali | Bijelo Polje | 6 | 0.0011442 | 3.8141e-05
11841 | 2024-11-22 | 9:40 | 2024-11-22 | 10:15 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Rudarsko | Mojkovac | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
11842 | 2024-11-22 | 9:40 | 2024-11-22 | 12:50 | 22 | 190 | 190 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.0093783 | 4.936e-05
11843 | 2024-11-22 | 9:44 | 2024-11-24 | 10:20 | 1 | 2916 | 2916 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 1 | Podgorica | 2 | 0.0065424 | 2.2436e-06
11844 | 2024-11-22 | 9:45 | 2024-11-22 | 15:45 | 24 | 360 | 360 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.019385 | 5.3847e-05
11845 | 2024-11-22 | 9:47 | 2024-11-22 | 10:25 | 20 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jadran - Perast | Kotor | 5 | 0.0017051 | 4.4872e-05
11846 | 2024-11-22 | 9:48 | 2024-11-22 | 16:54 | 8 | 426 | 426 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 5 | Podgorica | 2 | 0.0076462 | 1.7949e-05
11847 | 2024-11-22 | 9:50 | 2024-11-22 | 11:00 | 5 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 3 | Berane | 3 | 0.00078527 | 1.1218e-05
11848 | 2024-11-22 | 9:50 | 2024-11-22 | 12:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.00029167 | 2.2436e-06
11849 | 2024-11-22 | 9:50 | 2024-11-22 | 14:06 | 18 | 256 | 256 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Siga | Mojkovac | 6 | 0.010339 | 4.0385e-05
11850 | 2024-11-22 | 9:55 | 2024-11-22 | 10:40 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
11851 | 2024-11-22 | 9:55 | 2024-11-22 | 13:00 | 3 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašnica | Berane | 3 | 0.0012452 | 6.7308e-06
11852 | 2024-11-22 | 9:59 | 2024-11-22 | 16:00 | 30 | 361 | 361 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.024298 | 6.7308e-05
11853 | 2024-11-22 | 10:10 | 2024-11-22 | 10:15 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vrbica | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
11854 | 2024-11-22 | 10:16 | 2024-11-22 | 18:00 | 17 | 464 | 464 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Goduša Rebronje | Bijelo Polje | 6 | 0.017698 | 3.8141e-05
11855 | 2024-11-22 | 10:19 | 2024-11-23 | 9:55 | 2 | 1416 | 1416 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi komanski | Podgorica | 2 | 0.0063539 | 4.4872e-06
11856 | 2024-11-22 | 10:20 | 2024-11-22 | 12:20 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoština | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
11857 | 2024-11-22 | 10:20 | 2024-11-22 | 13:50 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.00047116 | 2.2436e-06
11858 | 2024-11-22 | 10:23 | 2024-11-22 | 11:23 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brajići | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11859 | 2024-11-22 | 10:26 | 2024-11-22 | 10:52 | 20 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.0011667 | 4.4872e-05
11860 | 2024-11-22 | 10:29 | 2024-11-23 | 9:43 | 1 | 1394 | 1394 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoštine | Cetinje | 2 | 0.0031276 | 2.2436e-06
11861 | 2024-11-22 | 10:30 | 2024-11-22 | 12:25 | 3 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 2 | Berane | 3 | 0.00077405 | 6.7308e-06
11862 | 2024-11-22 | 10:30 | 2024-11-22 | 14:00 | 2 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.00094232 | 4.4872e-06
11863 | 2024-11-22 | 10:35 | 2024-11-22 | 13:45 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.00042629 | 2.2436e-06
11864 | 2024-11-22 | 10:40 | 2024-11-22 | 12:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Cetinje | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
11865 | 2024-11-22 | 10:40 | 2024-11-22 | 13:00 | 3 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dašča Rijeka | Berane | 3 | 0.00094232 | 6.7308e-06
11866 | 2024-11-22 | 10:47 | 2024-11-22 | 17:00 | 3 | 373 | 373 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice | Cetinje | 2 | 0.0025106 | 6.7308e-06
11867 | 2024-11-22 | 10:50 | 2024-11-22 | 12:50 | 11 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.0029616 | 2.468e-05
11868 | 2024-11-22 | 11:15 | 2024-11-22 | 16:50 | 1 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veliđe | Berane | 3 | 0.00075161 | 2.2436e-06
11869 | 2024-11-22 | 11:20 | 2024-11-22 | 13:50 | 2 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 1 | Berane | 3 | 0.00067308 | 4.4872e-06
11870 | 2024-11-22 | 11:25 | 2024-11-22 | 11:29 | 75 | 4 | 4 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Otilovići | Pljevlja | 7 | 0.00067308 | 0.00016827
11871 | 2024-11-22 | 11:30 | 2024-11-22 | 11:35 | 20 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zadublje | Pljevlja | 7 | 0.00022436 | 4.4872e-05
11872 | 2024-11-22 | 11:40 | 2024-11-22 | 11:59 | 40 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Travunija | Herceg Novi | 5 | 0.0017051 | 8.9745e-05
11873 | 2024-11-22 | 11:43 | 2024-11-22 | 16:03 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bigor 1 | Podgorica | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
11874 | 2024-11-22 | 11:50 | 2024-11-22 | 12:50 | 5 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.00067308 | 1.1218e-05
11875 | 2024-11-22 | 11:50 | 2024-11-22 | 14:20 | 7 | 150 | 150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stožer 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0023558 | 1.5705e-05
11876 | 2024-11-22 | 12:00 | 2024-11-22 | 14:32 | 5 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 10/0.4 kV Vrševo | Berane | 3 | 0.0017051 | 1.1218e-05
11877 | 2024-11-22 | 12:00 | 2024-11-23 | 17:30 | 1 | 1770 | 1770 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 1 | Cetinje | 2 | 0.0039712 | 2.2436e-06
11878 | 2024-11-22 | 12:02 | 2024-11-22 | 13:35 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužnica | Podgorica | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
11879 | 2024-11-22 | 12:15 | 2024-11-22 | 16:00 | 13 | 225 | 225 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lozna Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.0065626 | 2.9167e-05
11880 | 2024-11-22 | 12:20 | 2024-11-22 | 13:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuliće 1 | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
11881 | 2024-11-22 | 12:23 | 2024-11-22 | 15:30 | 26 | 187 | 187 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.010908 | 5.8334e-05
11882 | 2024-11-22 | 12:24 | 2024-11-22 | 13:10 | 6 | 46 | 46 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.00061924 | 1.3462e-05
11883 | 2024-11-22 | 12:25 | 2024-11-22 | 13:00 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
11884 | 2024-11-22 | 12:27 | 2024-11-22 | 14:05 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00021987 | 2.2436e-06
11885 | 2024-11-22 | 12:30 | 2024-11-22 | 13:52 | 24 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.0044154 | 5.3847e-05
11886 | 2024-11-22 | 12:35 | 2024-11-22 | 14:35 | 27 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Hodžići | Pljevlja | 7 | 0.0072693 | 6.0578e-05
11887 | 2024-11-22 | 12:49 | 2024-11-22 | 15:16 | 1 | 147 | 147 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 13 Zgrada 9 | Podgorica | 2 | 0.00032981 | 2.2436e-06
11888 | 2024-11-22 | 13:00 | 2024-11-22 | 13:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudarsko | Mojkovac | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
11889 | 2024-11-22 | 13:01 | 2024-11-22 | 14:53 | 7 | 112 | 112 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.001759 | 1.5705e-05
11890 | 2024-11-22 | 13:15 | 2024-11-22 | 13:20 | 40 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vidre | Pljevlja | 7 | 0.00044872 | 8.9745e-05
11891 | 2024-11-22 | 13:20 | 2024-11-23 | 8:20 | 15 | 1140 | 1140 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vidre | Pljevlja | 7 | 0.038366 | 3.3654e-05
11892 | 2024-11-22 | 13:20 | 2024-11-22 | 13:50 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoština | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
11893 | 2024-11-22 | 13:20 | 2024-11-22 | 15:44 | 16 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tomaševo | Bijelo Polje | 6 | 0.0051693 | 3.5898e-05
11894 | 2024-11-22 | 13:35 | 2024-11-22 | 20:25 | 22 | 410 | 410 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.020237 | 4.936e-05
11895 | 2024-11-22 | 13:42 | 2024-11-22 | 17:15 | 11 | 213 | 213 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gevčina | Bijelo Polje | 6 | 0.0052568 | 2.468e-05
11896 | 2024-11-22 | 13:49 | 2024-11-22 | 17:40 | 1 | 231 | 231 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.00051828 | 2.2436e-06
11897 | 2024-11-22 | 13:53 | 2024-11-22 | 15:20 | 1 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vukovci 2 | Podgorica | 2 | 0.00019519 | 2.2436e-06
11898 | 2024-11-22 | 13:55 | 2024-11-22 | 14:00 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudarsko | Mojkovac | 6 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
11899 | 2024-11-22 | 14:01 | 2024-11-22 | 14:44 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Bezjovo | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
11900 | 2024-11-22 | 14:01 | 2024-11-22 | 14:50 | 32 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Moračko Trebaljevo 1 | Kolašin | 6 | 0.003518 | 7.1796e-05
11901 | 2024-11-22 | 14:05 | 2024-11-22 | 18:00 | 5 | 235 | 235 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kičava 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0026362 | 1.1218e-05
11902 | 2024-11-22 | 14:06 | 2024-11-22 | 15:45 | 22 | 99 | 99 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.0048866 | 4.936e-05
11903 | 2024-11-22 | 14:07 | 2024-11-22 | 14:30 | 1 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gruda 2 | Cetinje | 2 | 5.1603e-05 | 2.2436e-06
11904 | 2024-11-22 | 14:10 | 2024-11-22 | 15:25 | 63 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bakrenjače | Pljevlja | 7 | 0.010601 | 0.00014135
11905 | 2024-11-22 | 14:15 | 2024-11-23 | 11:00 | 1 | 1245 | 1245 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Nadgora | Žabljak | 7 | 0.0027933 | 2.2436e-06
11906 | 2024-11-22 | 14:16 | 2024-11-22 | 18:42 | 1 | 266 | 266 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 1 | Cetinje | 2 | 0.0005968 | 2.2436e-06
11907 | 2024-11-22 | 14:17 | 2024-11-23 | 12:30 | 2 | 1333 | 1333 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velestovo 1 | Cetinje | 2 | 0.0059815 | 4.4872e-06
11908 | 2024-11-22 | 14:22 | 2024-11-22 | 18:20 | 1 | 238 | 238 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljubotinj | Cetinje | 2 | 0.00053398 | 2.2436e-06
11909 | 2024-11-22 | 14:23 | 2024-11-22 | 19:03 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 1 | Cetinje | 2 | 0.00062821 | 2.2436e-06
11910 | 2024-11-22 | 14:30 | 2024-11-23 | 15:00 | 4 | 1470 | 1470 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 2 | Berane | 3 | 0.013192 | 8.9745e-06
11911 | 2024-11-22 | 14:30 | 2024-11-22 | 15:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11912 | 2024-11-22 | 14:30 | 2024-11-22 | 15:31 | 150 | 61 | 61 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pitomine-Blagota | Žabljak | 7 | 0.020529 | 0.00033654
11913 | 2024-11-22 | 14:30 | 2024-11-22 | 16:10 | 15 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dautovići | Rožaje | 3 | 0.0033654 | 3.3654e-05
11914 | 2024-11-22 | 14:35 | 2024-11-22 | 17:20 | 5 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grižice | Rožaje | 3 | 0.001851 | 1.1218e-05
11915 | 2024-11-22 | 14:45 | 2024-11-23 | 11:25 | 2 | 1240 | 1240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klanac | Rožaje | 3 | 0.0055642 | 4.4872e-06
11916 | 2024-11-22 | 14:45 | 2024-11-22 | 16:00 | 27 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.0045433 | 6.0578e-05
11917 | 2024-11-22 | 14:50 | 2024-11-22 | 16:30 | 11 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.002468 | 2.468e-05
11918 | 2024-11-22 | 15:00 | 2024-11-23 | 11:55 | 3 | 1255 | 1255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.0084472 | 6.7308e-06
11919 | 2024-11-22 | 15:05 | 2024-11-22 | 16:35 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužnica | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
11920 | 2024-11-22 | 15:06 | 2024-11-22 | 15:41 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Blatina | Kolašin | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
11921 | 2024-11-22 | 15:10 | 2024-11-23 | 12:38 | 16 | 1288 | 1288 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kameno Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.046236 | 3.5898e-05
11922 | 2024-11-22 | 15:10 | 2024-11-23 | 14:00 | 2 | 1370 | 1370 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mašnica | Berane | 3 | 0.0061475 | 4.4872e-06
11923 | 2024-11-22 | 15:12 | 2024-11-23 | 14:44 | 13 | 1412 | 1412 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.041184 | 2.9167e-05
11924 | 2024-11-22 | 15:22 | 2024-11-22 | 18:37 | 6 | 195 | 195 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pali | Bijelo Polje | 6 | 0.002625 | 1.3462e-05
11925 | 2024-11-22 | 15:37 | 2024-11-23 | 11:36 | 27 | 1199 | 1199 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.072633 | 6.0578e-05
11926 | 2024-11-22 | 15:39 | 2024-11-22 | 16:00 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojanovići 3 | Podgorica | 2 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
11927 | 2024-11-22 | 15:40 | 2024-11-22 | 15:45 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Milakovci | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
11928 | 2024-11-22 | 15:46 | 2024-11-22 | 16:30 | 3 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prevlaka | Cetinje | 2 | 0.00029616 | 6.7308e-06
11929 | 2024-11-22 | 15:49 | 2024-11-22 | 17:00 | 2 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulići | Cetinje | 2 | 0.00031859 | 4.4872e-06
11930 | 2024-11-22 | 15:50 | 2024-11-22 | 18:47 | 154 | 177 | 177 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.061156 | 0.00034552
11931 | 2024-11-22 | 15:55 | 2024-11-22 | 16:00 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Velike Krće | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
11932 | 2024-11-22 | 15:55 | 2024-11-22 | 16:30 | 2 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kosijeri | Cetinje | 2 | 0.00015705 | 4.4872e-06
11933 | 2024-11-22 | 16:00 | 2024-11-23 | 12:00 | 23 | 1200 | 1200 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Liješnje 2 | Kolašin | 6 | 0.061924 | 5.1603e-05
11934 | 2024-11-22 | 16:00 | 2024-11-23 | 17:00 | 30 | 1500 | 1500 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.10096 | 6.7308e-05
11935 | 2024-11-22 | 16:10 | 2024-11-22 | 16:15 | 75 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Otilovići | Pljevlja | 7 | 0.00084136 | 0.00016827
11936 | 2024-11-22 | 16:10 | 2024-11-22 | 16:15 | 49 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.00054969 | 0.00010994
11937 | 2024-11-22 | 16:10 | 2024-11-22 | 18:39 | 27 | 149 | 149 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.0090261 | 6.0578e-05
11938 | 2024-11-22 | 16:15 | 2024-11-23 | 11:36 | 27 | 1161 | 1161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.070331 | 6.0578e-05
11939 | 2024-11-22 | 16:20 | 2024-11-23 | 9:59 | 30 | 1059 | 1059 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.07128 | 6.7308e-05
11940 | 2024-11-22 | 16:20 | 2024-11-22 | 16:30 | 70 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Fejzići | Rožaje | 3 | 0.0015705 | 0.00015705
11941 | 2024-11-22 | 16:26 | 2024-11-22 | 19:42 | 33 | 196 | 196 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasovo Rasadnik | Bijelo Polje | 6 | 0.014512 | 7.4039e-05
11942 | 2024-11-22 | 16:30 | 2024-11-23 | 8:25 | 10 | 955 | 955 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jakovići 2 | Mojkovac | 6 | 0.021427 | 2.2436e-05
11943 | 2024-11-22 | 16:30 | 2024-11-22 | 16:35 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Petine | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
11944 | 2024-11-22 | 16:30 | 2024-11-22 | 19:54 | 3 | 204 | 204 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 4 | Berane | 3 | 0.0013731 | 6.7308e-06
11945 | 2024-11-22 | 16:34 | 2024-11-22 | 20:25 | 31 | 231 | 231 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.016067 | 6.9552e-05
11946 | 2024-11-22 | 16:35 | 2024-11-23 | 9:48 | 24 | 1033 | 1033 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pobrsijevići | Mojkovac | 6 | 0.055624 | 5.3847e-05
11947 | 2024-11-22 | 16:40 | 2024-11-22 | 16:45 | 43 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Gačevića Dolina | Pljevlja | 7 | 0.00048238 | 9.6476e-05
11948 | 2024-11-22 | 16:42 | 2024-11-22 | 19:00 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mrke 2 | Podgorica | 2 | 0.00030962 | 2.2436e-06
11949 | 2024-11-22 | 16:49 | 2024-11-22 | 17:49 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora 3 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
11950 | 2024-11-22 | 16:58 | 2024-11-22 | 19:20 | 23 | 142 | 142 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pašića Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0073277 | 5.1603e-05
11951 | 2024-11-22 | 17:00 | 2024-11-22 | 17:05 | 37 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Ćirovići | Pljevlja | 7 | 0.00041507 | 8.3014e-05
11952 | 2024-11-22 | 17:00 | 2024-11-22 | 17:34 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 2 | Cetinje | 2 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
11953 | 2024-11-22 | 17:03 | 2024-11-22 | 20:15 | 1 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrska Župa | Cetinje | 2 | 0.00043077 | 2.2436e-06
11954 | 2024-11-22 | 17:06 | 2024-11-22 | 19:20 | 10 | 134 | 134 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potoci | Bijelo Polje | 6 | 0.0030064 | 2.2436e-05
11955 | 2024-11-22 | 17:10 | 2024-11-22 | 17:15 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mataruge | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
11956 | 2024-11-22 | 17:10 | 2024-11-22 | 18:36 | 1 | 86 | 86 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Arza | Podgorica | 2 | 0.00019295 | 2.2436e-06
11957 | 2024-11-22 | 17:15 | 2024-11-23 | 16:35 | 4 | 1400 | 1400 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savin Bor 1 | Berane | 3 | 0.012564 | 8.9745e-06
11958 | 2024-11-22 | 17:15 | 2024-11-22 | 17:29 | 81 | 14 | 14 | Neplaniran | VS | TS-Z 10/0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.0025443 | 0.00018173
11959 | 2024-11-22 | 17:20 | 2024-11-22 | 17:25 | 27 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Ljutići | Pljevlja | 7 | 0.00030289 | 6.0578e-05
11960 | 2024-11-22 | 17:25 | 2024-11-23 | 11:25 | 1 | 1080 | 1080 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo Gradnja | Podgorica | 2 | 0.0024231 | 2.2436e-06
11961 | 2024-11-22 | 17:30 | 2024-11-22 | 17:55 | 6 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 1 | Berane | 3 | 0.00033654 | 1.3462e-05
11962 | 2024-11-22 | 17:34 | 2024-11-23 | 9:02 | 13 | 928 | 928 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kaševari | Bijelo Polje | 6 | 0.027067 | 2.9167e-05
11963 | 2024-11-22 | 17:36 | 2024-11-23 | 11:36 | 22 | 1080 | 1080 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.053308 | 4.936e-05
11964 | 2024-11-22 | 17:40 | 2024-11-23 | 10:40 | 1 | 1020 | 1020 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.0022885 | 2.2436e-06
11965 | 2024-11-22 | 17:40 | 2024-11-23 | 13:50 | 1 | 1210 | 1210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići S3 | Podgorica | 2 | 0.0027148 | 2.2436e-06
11966 | 2024-11-22 | 17:40 | 2024-11-22 | 17:45 | 92 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0010321 | 0.00020641
11967 | 2024-11-22 | 17:40 | 2024-11-22 | 18:25 | 19 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Metaljka | Pljevlja | 7 | 0.0019183 | 4.2629e-05
11968 | 2024-11-22 | 17:47 | 2024-11-23 | 12:17 | 6 | 1110 | 1110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Džukelska Jama | Bijelo Polje | 6 | 0.014942 | 1.3462e-05
11969 | 2024-11-22 | 17:54 | 2024-11-23 | 15:10 | 1 | 1276 | 1276 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelin Dub | Podgorica | 2 | 0.0028629 | 2.2436e-06
11970 | 2024-11-22 | 17:56 | 2024-11-23 | 12:00 | 2 | 1084 | 1084 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0048642 | 4.4872e-06
11971 | 2024-11-22 | 18:10 | 2024-11-22 | 18:15 | 26 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Gornje Selo 1 | Pljevlja | 7 | 0.00029167 | 5.8334e-05
11972 | 2024-11-22 | 18:15 | 2024-11-22 | 19:42 | 25 | 87 | 87 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasovo Rasadnik | Bijelo Polje | 6 | 0.0048799 | 5.609e-05
11973 | 2024-11-22 | 18:20 | 2024-11-22 | 18:25 | 26 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mrčajavac Repetitor | Pljevlja | 7 | 0.00029167 | 5.8334e-05
11974 | 2024-11-22 | 18:30 | 2024-11-23 | 13:15 | 8 | 1125 | 1125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 3 | Berane | 3 | 0.020193 | 1.7949e-05
11975 | 2024-11-22 | 18:34 | 2024-11-22 | 21:30 | 1 | 176 | 176 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duge Njive | Cetinje | 2 | 0.00039488 | 2.2436e-06
11976 | 2024-11-22 | 18:45 | 2024-11-22 | 18:50 | 17 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Javorak | Pljevlja | 7 | 0.00019071 | 3.8141e-05
11977 | 2024-11-22 | 18:45 | 2024-11-22 | 18:50 | 90 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 0.00020193
11978 | 2024-11-22 | 18:50 | 2024-11-23 | 9:15 | 5 | 865 | 865 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dinoša 1 | Podgorica | 2 | 0.0097036 | 1.1218e-05
11979 | 2024-11-22 | 18:50 | 2024-11-22 | 19:10 | 50 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Novakovići | Žabljak | 7 | 0.0022436 | 0.00011218
11980 | 2024-11-22 | 19:17 | 2024-11-23 | 9:54 | 11 | 877 | 877 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 1 | Berane | 3 | 0.021644 | 2.468e-05
11981 | 2024-11-22 | 19:25 | 2024-11-22 | 19:30 | 21 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Rasno | Pljevlja | 7 | 0.00023558 | 4.7116e-05
11982 | 2024-11-22 | 19:30 | 2024-11-23 | 9:15 | 3 | 825 | 825 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Dobro | Podgorica | 2 | 0.005553 | 6.7308e-06
11983 | 2024-11-22 | 19:30 | 2024-11-22 | 19:45 | 39 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Potkovač | Pljevlja | 7 | 0.0013125 | 8.7501e-05
11984 | 2024-11-22 | 20:09 | 2024-11-23 | 12:10 | 1 | 961 | 961 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 3 | Berane | 3 | 0.0021561 | 2.2436e-06
11985 | 2024-11-22 | 20:10 | 2024-11-23 | 13:19 | 1 | 1029 | 1029 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ubli | Cetinje | 2 | 0.0023087 | 2.2436e-06
11986 | 2024-11-22 | 20:35 | 2024-11-23 | 13:25 | 44 | 1010 | 1010 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.099706 | 9.8719e-05
11987 | 2024-11-22 | 20:35 | 2024-11-22 | 20:40 | 19 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pauče | Pljevlja | 7 | 0.00021314 | 4.2629e-05
11988 | 2024-11-22 | 20:40 | 2024-11-23 | 14:37 | 11 | 1077 | 1077 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.02658 | 2.468e-05
11989 | 2024-11-22 | 21:00 | 2024-11-22 | 21:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Cetinje | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
11990 | 2024-11-22 | 21:45 | 2024-11-23 | 14:00 | 1 | 975 | 975 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 3 | Podgorica | 2 | 0.0021875 | 2.2436e-06
11991 | 2024-11-22 | 22:40 | 2024-11-23 | 13:29 | 23 | 889 | 889 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Glibavac 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.045875 | 5.1603e-05
11992 | 2024-11-23 | 7:21 | 2024-11-23 | 9:10 | 384 | 109 | 109 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.093909 | 0.00086155
11993 | 2024-11-23 | 7:26 | 2024-11-24 | 11:05 | 3 | 1659 | 1659 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Selišta | Mojkovac | 6 | 0.011166 | 6.7308e-06
11994 | 2024-11-23 | 7:34 | 2024-11-23 | 10:05 | 4 | 151 | 151 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojanovići 4 - Velji put | Podgorica | 2 | 0.0013551 | 8.9745e-06
11995 | 2024-11-23 | 7:41 | 2024-11-24 | 8:25 | 22 | 1484 | 1484 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pobrsijevići | Mojkovac | 6 | 0.07325 | 4.936e-05
11996 | 2024-11-23 | 7:53 | 2024-11-23 | 9:10 | 384 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.066339 | 0.00086155
11997 | 2024-11-23 | 7:55 | 2024-11-23 | 13:22 | 16 | 327 | 327 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Livadice | Bijelo Polje | 6 | 0.011739 | 3.5898e-05
11998 | 2024-11-23 | 8:03 | 2024-11-23 | 9:45 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kokošice | Cetinje | 2 | 0.00022885 | 2.2436e-06
11999 | 2024-11-23 | 8:40 | 2024-11-23 | 14:04 | 18 | 324 | 324 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sutivan Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.013085 | 4.0385e-05
12000 | 2024-11-23 | 8:42 | 2024-11-23 | 10:07 | 3 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.00057212 | 6.7308e-06
12001 | 2024-11-23 | 8:43 | 2024-11-23 | 9:55 | 111 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.017931 | 0.00024904
12002 | 2024-11-23 | 8:57 | 2024-11-23 | 17:42 | 1 | 525 | 525 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Očinići | Cetinje | 2 | 0.0011779 | 2.2436e-06
12003 | 2024-11-23 | 9:00 | 2024-11-23 | 12:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevorac | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
12004 | 2024-11-23 | 9:05 | 2024-11-23 | 9:10 | 19 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pauče | Pljevlja | 7 | 0.00021314 | 4.2629e-05
12005 | 2024-11-23 | 9:14 | 2024-11-23 | 13:53 | 11 | 279 | 279 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krstače | Bijelo Polje | 6 | 0.0068857 | 2.468e-05
12006 | 2024-11-23 | 9:30 | 2024-11-23 | 9:40 | 31 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 6.9552e-05
12007 | 2024-11-23 | 9:32 | 2024-11-23 | 11:00 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Kapom-Bostur | Cetinje | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
12008 | 2024-11-23 | 9:34 | 2024-11-23 | 12:55 | 1 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stijepovo | Podgorica | 2 | 0.00045097 | 2.2436e-06
12009 | 2024-11-23 | 9:38 | 2024-11-23 | 12:02 | 1 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Helnica | Podgorica | 2 | 0.00032308 | 2.2436e-06
12010 | 2024-11-23 | 9:40 | 2024-11-23 | 10:20 | 37 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lađana | Pljevlja | 7 | 0.0033206 | 8.3014e-05
12011 | 2024-11-23 | 9:40 | 2024-11-23 | 12:19 | 3 | 159 | 159 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćukojevići | Cetinje | 2 | 0.0010702 | 6.7308e-06
12012 | 2024-11-23 | 10:00 | 2024-11-23 | 12:29 | 1 | 149 | 149 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lozna Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.0003343 | 2.2436e-06
12013 | 2024-11-23 | 10:40 | 2024-11-23 | 13:05 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ulotina 2 | Berane | 3 | 0.00032532 | 2.2436e-06
12014 | 2024-11-23 | 10:50 | 2024-11-23 | 13:30 | 5 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bogaje | Rožaje | 3 | 0.0017949 | 1.1218e-05
12015 | 2024-11-23 | 11:00 | 2024-11-23 | 12:35 | 16 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0034103 | 3.5898e-05
12016 | 2024-11-23 | 11:03 | 2024-11-23 | 12:06 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Obzovica | Cetinje | 2 | 0.00014135 | 2.2436e-06
12017 | 2024-11-23 | 11:07 | 2024-11-23 | 11:41 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bis | Podgorica | 2 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
12018 | 2024-11-23 | 11:30 | 2024-11-23 | 15:25 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Drndari | Kolašin | 6 | 0.00052725 | 2.2436e-06
12019 | 2024-11-23 | 12:15 | 2024-11-23 | 14:10 | 21 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0054183 | 4.7116e-05
12020 | 2024-11-23 | 12:18 | 2024-11-24 | 11:40 | 1 | 1402 | 1402 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Bezjovo | Podgorica | 2 | 0.0031456 | 2.2436e-06
12021 | 2024-11-23 | 12:56 | 2024-11-23 | 14:44 | 9 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0021808 | 2.0193e-05
12022 | 2024-11-23 | 13:00 | 2024-11-23 | 17:20 | 5 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 3 | Berane | 3 | 0.0029167 | 1.1218e-05
12023 | 2024-11-23 | 14:10 | 2024-11-23 | 15:49 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00022212 | 2.2436e-06
12024 | 2024-11-23 | 14:18 | 2024-11-23 | 15:49 | 12 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sveta Vrača 3 | Kotor | 5 | 0.00245 | 2.6923e-05
12025 | 2024-11-23 | 14:22 | 2024-11-23 | 15:21 | 48 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godijevo Cekule | Bijelo Polje | 6 | 0.0063539 | 0.00010769
12026 | 2024-11-23 | 14:30 | 2024-11-23 | 19:29 | 1 | 299 | 299 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štamparija | Cetinje | 2 | 0.00067084 | 2.2436e-06
12027 | 2024-11-23 | 14:40 | 2024-11-23 | 14:45 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Koši Do | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
12028 | 2024-11-23 | 14:45 | 2024-11-23 | 14:57 | 28 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zabrnjica | Pljevlja | 7 | 0.00075386 | 6.2821e-05
12029 | 2024-11-23 | 15:05 | 2024-11-23 | 15:10 | 20 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mrčevo | Pljevlja | 7 | 0.00022436 | 4.4872e-05
12030 | 2024-11-23 | 15:10 | 2024-11-23 | 15:15 | 7 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lugovi | Pljevlja | 7 | 7.8527e-05 | 1.5705e-05
12031 | 2024-11-23 | 15:27 | 2024-11-23 | 17:45 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veruša | Podgorica | 2 | 0.00030962 | 2.2436e-06
12032 | 2024-11-23 | 16:03 | 2024-11-24 | 18:30 | 16 | 1587 | 1587 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gostilovina | Mojkovac | 6 | 0.05697 | 3.5898e-05
12033 | 2024-11-23 | 16:26 | 2024-11-23 | 17:25 | 10 | 59 | 59 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potoci | Bijelo Polje | 6 | 0.0013237 | 2.2436e-05
12034 | 2024-11-23 | 16:29 | 2024-11-23 | 17:05 | 22 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pašića Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0017769 | 4.936e-05
12035 | 2024-11-23 | 16:40 | 2024-11-24 | 16:40 | 1 | 1440 | 1440 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovsko Korito | Cetinje | 2 | 0.0032308 | 2.2436e-06
12036 | 2024-11-23 | 17:00 | 2024-11-23 | 17:05 | 10 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Otilovići | Pljevlja | 7 | 0.00011218 | 2.2436e-05
12037 | 2024-11-23 | 17:30 | 2024-11-24 | 12:54 | 3 | 1164 | 1164 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kos 2 | Kolašin | 6 | 0.0078347 | 6.7308e-06
12038 | 2024-11-23 | 17:30 | 2024-11-23 | 17:35 | 20 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Naselje Šula | Pljevlja | 7 | 0.00022436 | 4.4872e-05
12039 | 2024-11-23 | 17:55 | 2024-11-23 | 18:03 | 25 | 8 | 8 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zorlovići | Pljevlja | 7 | 0.00044872 | 5.609e-05
12040 | 2024-11-23 | 18:03 | 2024-11-23 | 18:07 | 1 | 4 | 4 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Očinići | Cetinje | 2 | 8.9745e-06 | 2.2436e-06
12041 | 2024-11-23 | 18:23 | 2024-11-24 | 10:30 | 1 | 967 | 967 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 1 | Podgorica | 2 | 0.0021696 | 2.2436e-06
12042 | 2024-11-23 | 18:57 | 2024-11-23 | 20:21 | 1 | 84 | 84 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sutivan Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.00018846 | 2.2436e-06
12043 | 2024-11-23 | 19:00 | 2024-11-23 | 21:35 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sud | Bijelo Polje | 6 | 0.00034776 | 2.2436e-06
12044 | 2024-11-23 | 19:28 | 2024-11-24 | 10:50 | 1 | 922 | 922 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kremza | Podgorica | 2 | 0.0020686 | 2.2436e-06
12045 | 2024-11-23 | 20:00 | 2024-11-23 | 21:36 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Njegnjevo Nova | Bijelo Polje | 6 | 0.00021539 | 2.2436e-06
12046 | 2024-11-23 | 20:22 | 2024-11-23 | 21:49 | 1 | 87 | 87 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 3 | Podgorica | 2 | 0.00019519 | 2.2436e-06
12047 | 2024-11-23 | 20:45 | 2024-11-24 | 14:55 | 1 | 1090 | 1090 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stankova Gomila | Cetinje | 2 | 0.0024455 | 2.2436e-06
12048 | 2024-11-24 | 2:11 | 2024-11-24 | 3:00 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.00010994 | 2.2436e-06
12049 | 2024-11-24 | 7:05 | 2024-11-24 | 9:33 | 1 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.00033206 | 2.2436e-06
12050 | 2024-11-24 | 7:40 | 2024-11-24 | 11:26 | 50 | 226 | 226 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.025353 | 0.00011218
12051 | 2024-11-24 | 8:06 | 2024-11-24 | 10:52 | 1 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Novo Selo 1 | Podgorica | 2 | 0.00037244 | 2.2436e-06
12052 | 2024-11-24 | 8:30 | 2024-11-24 | 11:45 | 16 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gostilovina | Mojkovac | 6 | 0.0070001 | 3.5898e-05
12053 | 2024-11-24 | 8:40 | 2024-11-24 | 12:30 | 22 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.011353 | 4.936e-05
12054 | 2024-11-24 | 8:50 | 2024-11-24 | 8:55 | 16 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Radeta | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 3.5898e-05
12055 | 2024-11-24 | 8:55 | 2024-11-24 | 12:00 | 9 | 185 | 185 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zorlovići | Pljevlja | 7 | 0.0037356 | 2.0193e-05
12056 | 2024-11-24 | 9:10 | 2024-11-24 | 11:10 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Martinoviće | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
12057 | 2024-11-24 | 9:40 | 2024-11-24 | 11:26 | 1 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.00023782 | 2.2436e-06
12058 | 2024-11-24 | 9:45 | 2024-11-24 | 10:30 | 28 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zabrnjica | Pljevlja | 7 | 0.002827 | 6.2821e-05
12059 | 2024-11-24 | 9:45 | 2024-11-24 | 10:45 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 2 | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12060 | 2024-11-24 | 10:04 | 2024-11-24 | 13:56 | 3 | 232 | 232 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.0015616 | 6.7308e-06
12061 | 2024-11-24 | 10:40 | 2024-11-24 | 11:53 | 4 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaječina | Cetinje | 2 | 0.00065514 | 8.9745e-06
12062 | 2024-11-24 | 10:50 | 2024-11-24 | 13:50 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 1 | Cetinje | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
12063 | 2024-11-24 | 11:00 | 2024-11-24 | 11:15 | 38 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kleke | Pljevlja | 7 | 0.0012789 | 8.5257e-05
12064 | 2024-11-24 | 11:45 | 2024-11-24 | 11:50 | 11 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Raćevo | Pljevlja | 7 | 0.0001234 | 2.468e-05
12065 | 2024-11-24 | 11:45 | 2024-11-24 | 12:50 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
12066 | 2024-11-24 | 12:35 | 2024-11-24 | 12:45 | 40 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ilino-Stajalište | Bar | 4 | 0.00089745 | 8.9745e-05
12067 | 2024-11-24 | 12:36 | 2024-11-24 | 15:00 | 43 | 144 | 144 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV SM Polje | Kolašin | 6 | 0.013892 | 9.6476e-05
12068 | 2024-11-24 | 12:50 | 2024-11-24 | 13:50 | 11 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Đakovići | Pljevlja | 7 | 0.0014808 | 2.468e-05
12069 | 2024-11-24 | 13:08 | 2024-11-24 | 15:30 | 1 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Cetinje | 2 | 0.00031859 | 2.2436e-06
12070 | 2024-11-24 | 13:11 | 2024-11-24 | 14:30 | 1 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 2 | Podgorica | 2 | 0.00017725 | 2.2436e-06
12071 | 2024-11-24 | 14:15 | 2024-11-24 | 14:30 | 18 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Babino Brdo | Pljevlja | 7 | 0.00060578 | 4.0385e-05
12072 | 2024-11-24 | 14:16 | 2024-11-24 | 14:21 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV OGP | Bar | 4 | 0.00039263 | 7.8527e-05
12073 | 2024-11-24 | 14:30 | 2024-11-24 | 16:50 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gostilovina | Mojkovac | 6 | 0.00031411 | 2.2436e-06
12074 | 2024-11-24 | 14:35 | 2024-11-24 | 15:52 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.00017276 | 2.2436e-06
12075 | 2024-11-24 | 14:40 | 2024-11-24 | 15:20 | 5 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.00044872 | 1.1218e-05
12076 | 2024-11-24 | 15:10 | 2024-11-24 | 17:00 | 45 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pušonjski Do | Pljevlja | 7 | 0.011106 | 0.00010096
12077 | 2024-11-24 | 15:15 | 2024-11-24 | 17:00 | 4 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.00094232 | 8.9745e-06
12078 | 2024-11-24 | 15:16 | 2024-11-26 | 11:06 | 2 | 2630 | 2630 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lipa | Cetinje | 2 | 0.011801 | 4.4872e-06
12079 | 2024-11-24 | 15:30 | 2024-11-25 | 10:50 | 1 | 1160 | 1160 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0026026 | 2.2436e-06
12080 | 2024-11-24 | 16:30 | 2024-11-24 | 16:35 | 28 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kovačevići | Pljevlja | 7 | 0.00031411 | 6.2821e-05
12081 | 2024-11-24 | 17:10 | 2024-11-24 | 18:38 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala 5 | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
12082 | 2024-11-24 | 17:40 | 2024-11-25 | 11:20 | 36 | 1060 | 1060 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Varine | Pljevlja | 7 | 0.085616 | 8.077e-05
12083 | 2024-11-24 | 20:00 | 2024-11-25 | 15:35 | 1 | 1175 | 1175 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vukićevića Lug | Kolašin | 6 | 0.0026362 | 2.2436e-06
12084 | 2024-11-24 | 20:26 | 2024-11-24 | 21:46 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
12085 | 2024-11-25 | 3:59 | 2024-11-25 | 8:30 | 1 | 271 | 271 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.00060802 | 2.2436e-06
12086 | 2024-11-25 | 6:27 | 2024-11-26 | 12:31 | 12 | 1804 | 1804 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.04857 | 2.6923e-05
12087 | 2024-11-25 | 7:10 | 2024-11-25 | 9:15 | 343 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Tološi 5 | Podgorica | 2 | 0.096195 | 0.00076956
12088 | 2024-11-25 | 7:25 | 2024-11-25 | 12:25 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbabe 2 | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 2.2436e-06
12089 | 2024-11-25 | 8:00 | 2024-11-25 | 13:45 | 1 | 345 | 345 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00077405 | 2.2436e-06
12090 | 2024-11-25 | 8:15 | 2024-11-25 | 12:10 | 7 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornji Bukelj | Rožaje | 3 | 0.0036907 | 1.5705e-05
12091 | 2024-11-25 | 8:35 | 2024-11-25 | 17:02 | 1 | 507 | 507 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.0011375 | 2.2436e-06
12092 | 2024-11-25 | 8:57 | 2024-11-25 | 11:47 | 34 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.012968 | 7.6283e-05
12093 | 2024-11-25 | 9:15 | 2024-11-25 | 10:00 | 22 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Veletrgovina | Kolašin | 6 | 0.0022212 | 4.936e-05
12094 | 2024-11-25 | 9:15 | 2024-11-25 | 12:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Cetinje | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
12095 | 2024-11-25 | 9:18 | 2024-11-25 | 9:49 | 18 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika Pavle Kovačević | Herceg Novi | 5 | 0.0012519 | 4.0385e-05
12096 | 2024-11-25 | 9:20 | 2024-11-25 | 11:15 | 31 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bitine | Pljevlja | 7 | 0.0079985 | 6.9552e-05
12097 | 2024-11-25 | 9:30 | 2024-11-25 | 10:20 | 21 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Rasno | Pljevlja | 7 | 0.0023558 | 4.7116e-05
12098 | 2024-11-25 | 9:41 | 2024-11-25 | 11:47 | 111 | 126 | 126 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.031379 | 0.00024904
12099 | 2024-11-25 | 9:42 | 2024-11-25 | 15:30 | 1 | 348 | 348 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dječji Vrtić 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00078078 | 2.2436e-06
12100 | 2024-11-25 | 10:00 | 2024-11-25 | 11:00 | 23 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.0030962 | 5.1603e-05
12101 | 2024-11-25 | 10:02 | 2024-11-25 | 10:45 | 33 | 43 | 43 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zmijica 1 | Herceg Novi | 5 | 0.0031837 | 7.4039e-05
12102 | 2024-11-25 | 10:10 | 2024-11-25 | 12:30 | 50 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radmanci 2 | Berane | 3 | 0.015705 | 0.00011218
12103 | 2024-11-25 | 10:20 | 2024-11-25 | 14:30 | 74 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.041507 | 0.00016603
12104 | 2024-11-25 | 10:40 | 2024-11-25 | 11:00 | 5 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bare 3 | Žabljak | 7 | 0.00022436 | 1.1218e-05
12105 | 2024-11-25 | 10:40 | 2024-11-25 | 12:55 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žabljak Crnojevića | Cetinje | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
12106 | 2024-11-25 | 10:45 | 2024-11-25 | 11:02 | 40 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Radetina 1 | Rožaje | 3 | 0.0015257 | 8.9745e-05
12107 | 2024-11-25 | 10:45 | 2024-11-25 | 11:25 | 32 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čuklin | Mojkovac | 6 | 0.0028718 | 7.1796e-05
12108 | 2024-11-25 | 11:02 | 2024-11-25 | 11:41 | 1 | 39 | 39 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mup | Bijelo Polje | 6 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
12109 | 2024-11-25 | 11:05 | 2024-11-25 | 14:30 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.00045994 | 2.2436e-06
12110 | 2024-11-25 | 11:25 | 2024-11-25 | 11:50 | 157 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Virak | Žabljak | 7 | 0.0088062 | 0.00035225
12111 | 2024-11-25 | 12:17 | 2024-11-25 | 12:58 | 95 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.0087389 | 0.00021314
12112 | 2024-11-25 | 12:35 | 2024-11-25 | 13:35 | 3 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muslimansko Groblje | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 6.7308e-06
12113 | 2024-11-25 | 12:40 | 2024-11-25 | 14:20 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.00022436 | 2.2436e-06
12114 | 2024-11-25 | 13:05 | 2024-11-25 | 14:00 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pekara Nova | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
12115 | 2024-11-25 | 13:40 | 2024-11-25 | 13:45 | 36 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Potpeće | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 8.077e-05
12116 | 2024-11-25 | 13:50 | 2024-11-25 | 14:15 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prisoja 1 | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
12117 | 2024-11-25 | 14:05 | 2024-11-25 | 14:45 | 151 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.013551 | 0.00033879
12118 | 2024-11-25 | 14:45 | 2024-11-25 | 15:40 | 267 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meterizi 1 | Ulcinj | 4 | 0.032948 | 0.00059905
12119 | 2024-11-25 | 15:20 | 2024-11-26 | 12:00 | 1 | 1240 | 1240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.0027821 | 2.2436e-06
12120 | 2024-11-25 | 15:20 | 2024-11-25 | 16:00 | 3 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mihajlovica | Pljevlja | 7 | 0.00026923 | 6.7308e-06
12121 | 2024-11-25 | 15:22 | 2024-11-25 | 15:30 | 32 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00057437 | 7.1796e-05
12122 | 2024-11-25 | 16:15 | 2024-11-25 | 18:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lugovi 2 | Budva | 4 | 0.00023558 | 2.2436e-06
12123 | 2024-11-25 | 16:40 | 2024-11-25 | 17:00 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Solidarnost | Mojkovac | 6 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
12124 | 2024-11-25 | 16:44 | 2024-11-26 | 11:40 | 17 | 1136 | 1136 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.043329 | 3.8141e-05
12125 | 2024-11-25 | 16:45 | 2024-11-25 | 18:10 | 12 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bukovica 1 | Žabljak | 7 | 0.0022885 | 2.6923e-05
12126 | 2024-11-25 | 16:46 | 2024-11-26 | 11:00 | 1 | 1094 | 1094 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Martinoviće | Berane | 3 | 0.0024545 | 2.2436e-06
12127 | 2024-11-25 | 17:15 | 2024-11-25 | 18:10 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4. Proleterske | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
12128 | 2024-11-25 | 17:45 | 2024-11-25 | 18:45 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Grad 2 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12129 | 2024-11-25 | 17:50 | 2024-11-25 | 18:15 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazine | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
12130 | 2024-11-25 | 19:35 | 2024-11-25 | 19:50 | 25 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.00084136 | 5.609e-05
12131 | 2024-11-25 | 19:43 | 2024-11-25 | 21:25 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.00022885 | 2.2436e-06
12132 | 2024-11-25 | 20:03 | 2024-11-26 | 7:45 | 25 | 702 | 106.85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.039375 | 5.609e-05
12132 | 2024-11-25 | 20:03 | 2024-11-25 | 20:40 | 200 | 37 | 106.85 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.016603 | 0.00044872
12132 | 2024-11-25 | 20:03 | 2024-11-25 | 21:12 | 24 | 69 | 106.85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.0037154 | 5.3847e-05
12133 | 2024-11-25 | 20:10 | 2024-11-26 | 10:04 | 10 | 834 | 834 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Grab 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.018712 | 2.2436e-05
12134 | 2024-11-25 | 21:10 | 2024-11-25 | 21:30 | 25 | 20 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.0011218 | 5.609e-05
12134 | 2024-11-25 | 21:10 | 2024-11-25 | 22:10 | 25 | 60 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.0033654 | 5.609e-05
12135 | 2024-11-26 | 8:01 | 2024-11-26 | 10:50 | 1 | 169 | 169 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 2 | Podgorica | 2 | 0.00037917 | 2.2436e-06
12136 | 2024-11-26 | 8:10 | 2024-11-26 | 14:45 | 1 | 395 | 395 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vukićevića Lug | Kolašin | 6 | 0.00088623 | 2.2436e-06
12137 | 2024-11-26 | 8:54 | 2024-11-26 | 13:00 | 12 | 246 | 246 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Koke Hasanbegovići | Bijelo Polje | 6 | 0.0066232 | 2.6923e-05
12138 | 2024-11-26 | 8:55 | 2024-11-26 | 12:10 | 15 | 195 | 195 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lukovo 2(331) | Nikšić | 1 | 0.0065626 | 3.3654e-05
12139 | 2024-11-26 | 9:03 | 2024-11-26 | 13:00 | 75 | 237 | 237 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.03988 | 0.00016827
12140 | 2024-11-26 | 9:20 | 2024-11-26 | 9:35 | 10 | 15 | 15 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beogradska 3 | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-05
12141 | 2024-11-26 | 9:23 | 2024-11-26 | 13:20 | 1 | 237 | 237 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ličine | Bijelo Polje | 6 | 0.00053174 | 2.2436e-06
12142 | 2024-11-26 | 9:35 | 2024-11-26 | 10:25 | 14 | 50 | 50 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.0015705 | 3.1411e-05
12143 | 2024-11-26 | 9:35 | 2024-11-26 | 12:54 | 12 | 199 | 199 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 2 | Podgorica | 2 | 0.0053578 | 2.6923e-05
12144 | 2024-11-26 | 9:40 | 2024-11-26 | 10:20 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužnica | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
12145 | 2024-11-26 | 9:45 | 2024-11-26 | 10:25 | 35 | 40 | 40 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Upravna Zgrada Boksita(2) | Nikšić | 1 | 0.0031411 | 7.8527e-05
12146 | 2024-11-26 | 10:00 | 2024-11-26 | 10:53 | 18 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gradiošnica 2 | Tivat | 5 | 0.0021404 | 4.0385e-05
12147 | 2024-11-26 | 10:00 | 2024-11-26 | 14:25 | 1 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radetina 1 | Rožaje | 3 | 0.00059456 | 2.2436e-06
12148 | 2024-11-26 | 10:05 | 2024-11-26 | 11:00 | 26 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pračica | Pljevlja | 7 | 0.0032084 | 5.8334e-05
12149 | 2024-11-26 | 10:10 | 2024-11-26 | 14:20 | 10 | 250 | 250 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 1 | Podgorica | 2 | 0.005609 | 2.2436e-05
12150 | 2024-11-26 | 10:15 | 2024-11-26 | 12:27 | 16 | 132 | 132 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zaglavak | Pljevlja | 7 | 0.0047385 | 3.5898e-05
12151 | 2024-11-26 | 10:45 | 2024-11-26 | 11:40 | 83 | 55 | 55 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.010242 | 0.00018622
12152 | 2024-11-26 | 10:50 | 2024-11-26 | 14:10 | 74 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jošanica | Berane | 3 | 0.033206 | 0.00016603
12153 | 2024-11-26 | 11:00 | 2024-11-26 | 11:40 | 137 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.012295 | 0.00030738
12154 | 2024-11-26 | 11:00 | 2024-11-26 | 14:06 | 9 | 186 | 186 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Timar 2 | Žabljak | 7 | 0.0037558 | 2.0193e-05
12155 | 2024-11-26 | 11:05 | 2024-11-26 | 12:45 | 10 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevik | Berane | 3 | 0.0022436 | 2.2436e-05
12156 | 2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-26 | 15:45 | 28 | 270 | 270 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zabrnjica | Pljevlja | 7 | 0.016962 | 6.2821e-05
12157 | 2024-11-26 | 11:25 | 2024-11-26 | 11:37 | 11 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Višnjica | Pljevlja | 7 | 0.00029616 | 2.468e-05
12158 | 2024-11-26 | 11:29 | 2024-11-26 | 11:40 | 176 | 11 | 11 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ul. Njegoševa(29) | Nikšić | 1 | 0.0043436 | 0.00039488
12159 | 2024-11-26 | 11:40 | 2024-11-26 | 14:00 | 45 | 140 | 140 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješnica 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.014135 | 0.00010096
12160 | 2024-11-26 | 12:09 | 2024-11-26 | 12:31 | 67 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zminac | Bijelo Polje | 6 | 0.0033071 | 0.00015032
12161 | 2024-11-26 | 12:37 | 2024-11-26 | 13:40 | 15 | 63 | 63 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.0021202 | 3.3654e-05
12162 | 2024-11-26 | 12:50 | 2024-11-26 | 13:05 | 37 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lever Tara | Pljevlja | 7 | 0.0012452 | 8.3014e-05
12163 | 2024-11-26 | 13:00 | 2024-11-26 | 13:15 | 75 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.0025241 | 0.00016827
12164 | 2024-11-26 | 13:00 | 2024-11-26 | 14:05 | 18 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika Pavle Kovačević | Herceg Novi | 5 | 0.002625 | 4.0385e-05
12165 | 2024-11-26 | 13:06 | 2024-11-26 | 13:13 | 15 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.00023558 | 3.3654e-05
12166 | 2024-11-26 | 13:20 | 2024-11-26 | 17:00 | 5 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 1 | Berane | 3 | 0.002468 | 1.1218e-05
12167 | 2024-11-26 | 14:20 | 2024-11-26 | 14:27 | 30 | 7 | 7 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Nange | Pljevlja | 7 | 0.00047116 | 6.7308e-05
12168 | 2024-11-26 | 14:20 | 2024-11-26 | 15:20 | 15 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.0020193 | 3.3654e-05
12169 | 2024-11-26 | 15:00 | 2024-11-26 | 15:40 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 2(Košarkaški Stadion) | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
12170 | 2024-11-26 | 16:10 | 2024-11-26 | 16:20 | 39 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Šljuke | Pljevlja | 7 | 0.00087501 | 8.7501e-05
12171 | 2024-11-26 | 17:49 | 2024-11-26 | 18:30 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Servis Vujačića 1 | Podgorica | 2 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
12172 | 2024-11-26 | 17:53 | 2024-11-27 | 9:17 | 1 | 924 | 924 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Servis Vujačića 1 | Podgorica | 2 | 0.0020731 | 2.2436e-06
12173 | 2024-11-26 | 17:55 | 2024-11-26 | 18:41 | 1 | 46 | 46 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bole Načić | Bijelo Polje | 6 | 0.00010321 | 2.2436e-06
12174 | 2024-11-26 | 18:09 | 2024-11-26 | 19:10 | 1 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikca Od Rovina | Cetinje | 2 | 0.00013686 | 2.2436e-06
12175 | 2024-11-26 | 18:15 | 2024-11-27 | 9:28 | 1 | 913 | 913 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Mladost | Bijelo Polje | 6 | 0.0020484 | 2.2436e-06
12176 | 2024-11-26 | 19:01 | 2024-11-26 | 21:10 | 1 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00028943 | 2.2436e-06
12177 | 2024-11-26 | 19:30 | 2024-11-26 | 22:30 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikca Od Rovina | Cetinje | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
12178 | 2024-11-26 | 20:00 | 2024-11-26 | 21:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Mataguži | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12179 | 2024-11-26 | 20:30 | 2024-11-26 | 21:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 15 | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
12180 | 2024-11-26 | 22:22 | 2024-11-27 | 10:32 | 332 | 730 | 730 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mandarići | Bar | 4 | 0.54376 | 0.00074488
12181 | 2024-11-27 | 6:45 | 2024-11-27 | 12:30 | 1 | 345 | 345 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Godijevo Cekule | Bijelo Polje | 6 | 0.00077405 | 2.2436e-06
12182 | 2024-11-27 | 7:25 | 2024-11-27 | 9:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Andrijevica 3 | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
12183 | 2024-11-27 | 7:55 | 2024-11-27 | 9:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balabani 1 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
12184 | 2024-11-27 | 8:36 | 2024-11-27 | 10:30 | 1 | 114 | 114 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Hladnjača Krstović | Podgorica | 2 | 0.00025577 | 2.2436e-06
12185 | 2024-11-27 | 8:45 | 2024-11-27 | 13:25 | 20 | 280 | 280 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Granice 1(332) | Nikšić | 1 | 0.012564 | 4.4872e-05
12186 | 2024-11-27 | 8:50 | 2024-11-27 | 8:55 | 49 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.00054969 | 0.00010994
12187 | 2024-11-27 | 8:54 | 2024-11-28 | 13:22 | 43 | 1708 | 1708 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Koke Hasanbegovići | Bijelo Polje | 6 | 0.16478 | 9.6476e-05
12188 | 2024-11-27 | 9:10 | 2024-11-27 | 12:10 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lugovi 2 | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
12189 | 2024-11-27 | 9:15 | 2024-11-27 | 9:25 | 217 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Radanovići | Kotor | 5 | 0.0048686 | 0.00048686
12190 | 2024-11-27 | 9:15 | 2024-11-27 | 13:50 | 229 | 275 | 275 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.14129 | 0.00051379
12191 | 2024-11-27 | 9:16 | 2024-11-27 | 15:00 | 27 | 344 | 344 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.020839 | 6.0578e-05
12192 | 2024-11-27 | 9:25 | 2024-11-27 | 15:00 | 1 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 2 | Berane | 3 | 0.00075161 | 2.2436e-06
12193 | 2024-11-27 | 9:35 | 2024-11-27 | 10:15 | 58 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mršina Bara | Berane | 3 | 0.0052052 | 0.00013013
12194 | 2024-11-27 | 9:37 | 2024-11-27 | 10:20 | 10 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Svrčak | Kotor | 5 | 0.00096476 | 2.2436e-05
12195 | 2024-11-27 | 9:38 | 2024-11-27 | 14:15 | 1 | 277 | 277 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 5 | Podgorica | 2 | 0.00062148 | 2.2436e-06
12196 | 2024-11-27 | 9:45 | 2024-11-28 | 11:15 | 18 | 1530 | 1530 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina | Mojkovac | 6 | 0.061789 | 4.0385e-05
12197 | 2024-11-27 | 9:50 | 2024-11-27 | 10:47 | 37 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Lađana | Pljevlja | 7 | 0.0047318 | 8.3014e-05
12198 | 2024-11-27 | 9:56 | 2024-11-28 | 10:22 | 1 | 1466 | 1466 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 D1 | Podgorica | 2 | 0.0032891 | 2.2436e-06
12199 | 2024-11-27 | 10:00 | 2024-11-27 | 14:30 | 53 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paučina | Rožaje | 3 | 0.032106 | 0.00011891
12200 | 2024-11-27 | 10:06 | 2024-11-27 | 10:29 | 11 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavati | Kotor | 5 | 0.00056763 | 2.468e-05
12201 | 2024-11-27 | 10:15 | 2024-11-27 | 11:20 | 15 | 65 | 65 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Motički Gaj 1 | Žabljak | 7 | 0.0021875 | 3.3654e-05
12202 | 2024-11-27 | 10:15 | 2024-11-27 | 14:20 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.00054969 | 2.2436e-06
12203 | 2024-11-27 | 10:20 | 2024-11-27 | 12:35 | 63 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.019082 | 0.00014135
12204 | 2024-11-27 | 10:27 | 2024-11-27 | 11:00 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Opasanica 1 | Podgorica | 2 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
12205 | 2024-11-27 | 10:30 | 2024-11-27 | 10:38 | 1 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Hladnjača Krstović | Podgorica | 2 | 1.7949e-05 | 2.2436e-06
12206 | 2024-11-27 | 10:30 | 2024-11-27 | 13:30 | 23 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lukovo 2(331) | Nikšić | 1 | 0.0092886 | 5.1603e-05
12207 | 2024-11-27 | 10:49 | 2024-11-27 | 13:10 | 1 | 141 | 141 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Moravac | Bijelo Polje | 6 | 0.00031635 | 2.2436e-06
12208 | 2024-11-27 | 10:50 | 2024-11-27 | 10:59 | 5 | 9 | 9 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasklopište SUP | Kotor | 5 | 0.00010096 | 1.1218e-05
12209 | 2024-11-27 | 11:00 | 2024-11-27 | 15:00 | 17 | 240 | 240 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tripovići | Tivat | 5 | 0.009154 | 3.8141e-05
12210 | 2024-11-27 | 11:10 | 2024-11-27 | 11:17 | 644 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Utjeha | Bar | 4 | 0.010114 | 0.0014449
12211 | 2024-11-27 | 11:10 | 2024-11-28 | 13:31 | 32 | 1581 | 1581 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.11351 | 7.1796e-05
12212 | 2024-11-27 | 11:14 | 2024-11-27 | 14:40 | 10 | 206 | 206 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 1 | Podgorica | 2 | 0.0046218 | 2.2436e-05
12213 | 2024-11-27 | 11:16 | 2024-11-27 | 12:31 | 197 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Muo 1 - Centar | Kotor | 5 | 0.033149 | 0.00044199
12214 | 2024-11-27 | 11:30 | 2024-11-27 | 12:40 | 22 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vrba | Pljevlja | 7 | 0.0034552 | 4.936e-05
12215 | 2024-11-27 | 11:35 | 2024-11-27 | 16:20 | 3 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.0019183 | 6.7308e-06
12216 | 2024-11-27 | 11:45 | 2024-11-27 | 13:35 | 30 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Slatina 2 | Berane | 3 | 0.0074039 | 6.7308e-05
12217 | 2024-11-27 | 11:46 | 2024-11-27 | 15:15 | 1 | 209 | 209 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pilana | Berane | 3 | 0.00046892 | 2.2436e-06
12218 | 2024-11-27 | 11:55 | 2024-11-27 | 16:00 | 4 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.0021987 | 8.9745e-06
12219 | 2024-11-27 | 12:15 | 2024-11-27 | 12:45 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lovanja Nova | Kotor | 5 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
12220 | 2024-11-27 | 12:27 | 2024-11-28 | 16:20 | 22 | 1673 | 1673 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Orahovica | Bijelo Polje | 6 | 0.082579 | 4.936e-05
12221 | 2024-11-27 | 13:50 | 2024-11-27 | 14:00 | 30 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Hoćevina 2 | Pljevlja | 7 | 0.00067308 | 6.7308e-05
12222 | 2024-11-27 | 14:00 | 2024-11-27 | 17:45 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Rsojevići | Podgorica | 2 | 0.00050481 | 2.2436e-06
12223 | 2024-11-27 | 14:15 | 2024-11-27 | 17:20 | 3 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studeno 1 | Podgorica | 2 | 0.0012452 | 6.7308e-06
12224 | 2024-11-27 | 15:00 | 2024-11-28 | 10:23 | 27 | 1163 | 1163 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaton | Bijelo Polje | 6 | 0.070452 | 6.0578e-05
12225 | 2024-11-27 | 15:05 | 2024-11-27 | 15:10 | 43 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Maoče 1 | Pljevlja | 7 | 0.00048238 | 9.6476e-05
12226 | 2024-11-27 | 15:10 | 2024-11-27 | 19:30 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorak | Podgorica | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
12227 | 2024-11-27 | 15:20 | 2024-11-27 | 17:55 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuški Rogami | Podgorica | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
12228 | 2024-11-27 | 15:55 | 2024-11-27 | 16:00 | 17 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Čavanj | Pljevlja | 7 | 0.00019071 | 3.8141e-05
12229 | 2024-11-27 | 16:16 | 2024-11-27 | 17:15 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.00013237 | 2.2436e-06
12230 | 2024-11-27 | 16:21 | 2024-11-27 | 18:20 | 1 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.00026699 | 2.2436e-06
12231 | 2024-11-27 | 16:45 | 2024-11-27 | 19:20 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.00034776 | 2.2436e-06
12232 | 2024-11-27 | 17:29 | 2024-11-27 | 18:41 | 1 | 72 | 72 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Distribucija | Bijelo Polje | 6 | 0.00016154 | 2.2436e-06
12233 | 2024-11-27 | 18:05 | 2024-11-27 | 18:45 | 15 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Tmajevci | Žabljak | 7 | 0.0013462 | 3.3654e-05
12234 | 2024-11-27 | 18:35 | 2024-11-27 | 20:44 | 4 | 129 | 129 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Supermarket Zabjelo | Podgorica | 2 | 0.0011577 | 8.9745e-06
12235 | 2024-11-27 | 18:59 | 2024-11-27 | 20:27 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gojčaj | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
12236 | 2024-11-27 | 19:19 | 2024-11-27 | 19:50 | 8 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoran | Kotor | 5 | 0.00055642 | 1.7949e-05
12237 | 2024-11-27 | 19:50 | 2024-11-28 | 13:20 | 27 | 1050 | 1050 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.063607 | 6.0578e-05
12238 | 2024-11-27 | 20:18 | 2024-11-28 | 11:45 | 1 | 927 | 927 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vladoš 2 | Kolašin | 6 | 0.0020798 | 2.2436e-06
12239 | 2024-11-27 | 20:22 | 2024-11-27 | 21:06 | 1 | 44 | 44 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Labus | Bijelo Polje | 6 | 9.8719e-05 | 2.2436e-06
12240 | 2024-11-27 | 20:58 | 2024-11-28 | 13:12 | 36 | 974 | 974 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.07867 | 8.077e-05
12241 | 2024-11-28 | 7:45 | 2024-11-28 | 9:50 | 10 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Moračka Bistrica | Kolašin | 6 | 0.0028045 | 2.2436e-05
12242 | 2024-11-28 | 7:50 | 2024-11-28 | 17:10 | 1 | 560 | 560 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veliđe | Berane | 3 | 0.0012564 | 2.2436e-06
12243 | 2024-11-28 | 8:15 | 2024-11-28 | 10:25 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mataguži 1 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
12244 | 2024-11-28 | 8:30 | 2024-11-28 | 9:11 | 1 | 41 | 41 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Viniplast | Bijelo Polje | 6 | 9.1988e-05 | 2.2436e-06
12245 | 2024-11-28 | 8:45 | 2024-11-28 | 11:00 | 20 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gojakoviće | Mojkovac | 6 | 0.0060578 | 4.4872e-05
12246 | 2024-11-28 | 9:08 | 2024-11-28 | 9:24 | 12 | 16 | 16 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studentski Dom | Kotor | 5 | 0.00043077 | 2.6923e-05
12247 | 2024-11-28 | 9:20 | 2024-11-28 | 10:15 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Distribucija | Bijelo Polje | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
12248 | 2024-11-28 | 9:20 | 2024-11-28 | 13:15 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 1 | Cetinje | 2 | 0.00052725 | 2.2436e-06
12249 | 2024-11-28 | 9:21 | 2024-11-28 | 13:00 | 1 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi | Cetinje | 2 | 0.00049135 | 2.2436e-06
12250 | 2024-11-28 | 9:25 | 2024-11-28 | 11:15 | 9 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Mljetičak 1 | Žabljak | 7 | 0.0022212 | 2.0193e-05
12251 | 2024-11-28 | 9:34 | 2024-11-28 | 10:41 | 644 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Utjeha | Bar | 4 | 0.096808 | 0.0014449
12252 | 2024-11-28 | 9:40 | 2024-11-28 | 11:40 | 10 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Šumanovac | Žabljak | 7 | 0.0026923 | 2.2436e-05
12253 | 2024-11-28 | 9:55 | 2024-11-28 | 13:00 | 50 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bazen | Bar | 4 | 0.020753 | 0.00011218
12254 | 2024-11-28 | 9:55 | 2024-11-28 | 14:20 | 123 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.073131 | 0.00027596
12255 | 2024-11-28 | 10:00 | 2024-11-28 | 14:35 | 24 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.014808 | 5.3847e-05
12256 | 2024-11-28 | 10:05 | 2024-11-28 | 11:15 | 100 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.015705 | 0.00022436
12257 | 2024-11-28 | 10:15 | 2024-11-28 | 16:00 | 1 | 345 | 345 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.00077405 | 2.2436e-06
12258 | 2024-11-28 | 10:30 | 2024-11-28 | 11:25 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Boro 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
12259 | 2024-11-28 | 10:30 | 2024-11-28 | 13:45 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Čuklin | Mojkovac | 6 | 0.00043751 | 2.2436e-06
12260 | 2024-11-28 | 11:08 | 2024-11-28 | 11:45 | 30 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bazen | Bar | 4 | 0.0024904 | 6.7308e-05
12261 | 2024-11-28 | 11:15 | 2024-11-28 | 13:20 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 2 | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
12262 | 2024-11-28 | 11:30 | 2024-11-28 | 12:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12263 | 2024-11-28 | 11:30 | 2024-11-28 | 14:30 | 50 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savin Bor 2 | Berane | 3 | 0.020193 | 0.00011218
12264 | 2024-11-28 | 11:35 | 2024-11-28 | 13:50 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV S 3 | Kolašin | 6 | 0.00030289 | 2.2436e-06
12265 | 2024-11-28 | 12:05 | 2024-11-28 | 17:00 | 1 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murino - Titeks | Berane | 3 | 0.00066187 | 2.2436e-06
12266 | 2024-11-28 | 12:10 | 2024-11-28 | 12:15 | 19 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Crnobori | Pljevlja | 7 | 0.00021314 | 4.2629e-05
12267 | 2024-11-28 | 12:32 | 2024-11-28 | 13:38 | 22 | 66 | 66 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vrba | Pljevlja | 7 | 0.0032577 | 4.936e-05
12268 | 2024-11-28 | 13:00 | 2024-11-28 | 18:00 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Servis Vujačića 1 | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 2.2436e-06
12269 | 2024-11-28 | 13:25 | 2024-11-28 | 16:45 | 1 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orašani | Cetinje | 2 | 0.00044872 | 2.2436e-06
12270 | 2024-11-28 | 14:15 | 2024-11-28 | 16:00 | 18 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kalušići - Bobovo | Pljevlja | 7 | 0.0042404 | 4.0385e-05
12271 | 2024-11-28 | 14:40 | 2024-11-28 | 15:40 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 5 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12272 | 2024-11-28 | 14:45 | 2024-11-28 | 15:15 | 15 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zajdni Do | Pljevlja | 7 | 0.0010096 | 3.3654e-05
12273 | 2024-11-28 | 15:30 | 2024-11-28 | 18:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buljarica | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
12274 | 2024-11-28 | 15:45 | 2024-11-28 | 17:30 | 5 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murino | Berane | 3 | 0.0011779 | 1.1218e-05
12275 | 2024-11-28 | 16:00 | 2024-11-28 | 16:57 | 30 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bazen | Bar | 4 | 0.0038366 | 6.7308e-05
12276 | 2024-11-28 | 16:25 | 2024-11-28 | 18:15 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0002468 | 2.2436e-06
12277 | 2024-11-28 | 17:10 | 2024-11-29 | 20:14 | 10 | 1624 | 1624 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potoci | Bijelo Polje | 6 | 0.036436 | 2.2436e-05
12278 | 2024-11-28 | 17:15 | 2024-11-29 | 14:00 | 1 | 1245 | 1245 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dobrilovina | Mojkovac | 6 | 0.0027933 | 2.2436e-06
12279 | 2024-11-28 | 17:17 | 2024-11-29 | 10:05 | 1 | 1008 | 1008 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pilana Veruša | Podgorica | 2 | 0.0022616 | 2.2436e-06
12280 | 2024-11-28 | 17:20 | 2024-12-01 | 13:40 | 1 | 4100 | 4100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.0091988 | 2.2436e-06
12281 | 2024-11-28 | 17:50 | 2024-11-28 | 17:57 | 25 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.00039263 | 5.609e-05
12282 | 2024-11-28 | 19:45 | 2024-11-28 | 21:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brzava | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
12283 | 2024-11-28 | 21:47 | 2024-11-28 | 22:30 | 4 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ | Podgorica | 2 | 0.0003859 | 8.9745e-06
12284 | 2024-11-28 | 22:15 | 2024-12-01 | 13:40 | 1 | 3805 | 3805 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.008537 | 2.2436e-06
12285 | 2024-11-29 | 7:15 | 2024-11-29 | 9:00 | 154 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.036279 | 0.00034552
12286 | 2024-11-29 | 7:20 | 2024-11-29 | 8:15 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV MiS Ibričevina | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
12287 | 2024-11-29 | 7:50 | 2024-11-29 | 9:05 | 4 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 4 | Berane | 3 | 0.00067308 | 8.9745e-06
12288 | 2024-11-29 | 8:10 | 2024-11-29 | 12:20 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liješnje | Podgorica | 2 | 0.0005609 | 2.2436e-06
12289 | 2024-11-29 | 8:30 | 2024-11-29 | 10:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rađenović | Budva | 4 | 0.00020193 | 2.2436e-06
12290 | 2024-11-29 | 8:30 | 2024-11-29 | 10:18 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Distribucija | Bijelo Polje | 6 | 0.00024231 | 2.2436e-06
12291 | 2024-11-29 | 8:37 | 2024-11-29 | 10:50 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bojići | Kolašin | 6 | 0.0002984 | 2.2436e-06
12292 | 2024-11-29 | 8:45 | 2024-11-29 | 8:50 | 49 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Srdanov Grob | Pljevlja | 7 | 0.00054969 | 0.00010994
12293 | 2024-11-29 | 8:45 | 2024-11-29 | 10:15 | 10 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Potoci | Bijelo Polje | 6 | 0.0020193 | 2.2436e-05
12294 | 2024-11-29 | 8:50 | 2024-11-29 | 12:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Arza | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
12295 | 2024-11-29 | 9:04 | 2024-11-29 | 10:03 | 56 | 59 | 59 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zlodo | Pljevlja | 7 | 0.0074129 | 0.00012564
12296 | 2024-11-29 | 9:15 | 2024-11-29 | 10:35 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Peuta | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
12297 | 2024-11-29 | 9:15 | 2024-11-29 | 13:00 | 3 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 1 | Berane | 3 | 0.0015144 | 6.7308e-06
12298 | 2024-11-29 | 9:25 | 2024-11-29 | 9:35 | 137 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.0030738 | 0.00030738
12299 | 2024-11-29 | 9:25 | 2024-11-29 | 13:05 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.0004936 | 2.2436e-06
12300 | 2024-11-29 | 9:35 | 2024-11-29 | 11:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 0.00019071 | 2.2436e-06
12301 | 2024-11-29 | 9:45 | 2024-11-29 | 9:50 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
12302 | 2024-11-29 | 10:00 | 2024-11-29 | 10:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 1 | Berane | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
12303 | 2024-11-29 | 10:00 | 2024-11-29 | 12:20 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gluvi Do | Cetinje | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
12304 | 2024-11-29 | 10:15 | 2024-11-29 | 11:45 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
12305 | 2024-11-29 | 10:25 | 2024-11-29 | 16:00 | 1 | 335 | 335 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00075161 | 2.2436e-06
12306 | 2024-11-29 | 10:35 | 2024-11-29 | 13:05 | 26 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skočigorina Drndari | Bijelo Polje | 6 | 0.0087501 | 5.8334e-05
12307 | 2024-11-29 | 11:05 | 2024-11-29 | 12:50 | 4 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 2 | Berane | 3 | 0.00094232 | 8.9745e-06
12308 | 2024-11-29 | 11:15 | 2024-11-29 | 14:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
12309 | 2024-11-29 | 11:20 | 2024-11-29 | 11:45 | 80 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.0044872 | 0.00017949
12310 | 2024-11-29 | 11:35 | 2024-11-29 | 12:30 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Milješ 2 | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
12311 | 2024-11-29 | 11:40 | 2024-12-01 | 13:40 | 1 | 3000 | 3000 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.0067308 | 2.2436e-06
12312 | 2024-11-29 | 12:00 | 2024-11-29 | 16:20 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.00058334 | 2.2436e-06
12313 | 2024-11-29 | 12:15 | 2024-11-29 | 13:00 | 38 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Ponor | Žabljak | 7 | 0.0038366 | 8.5257e-05
12314 | 2024-11-29 | 12:25 | 2024-11-29 | 19:30 | 1 | 425 | 425 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dašča Rijeka | Berane | 3 | 0.00095354 | 2.2436e-06
12315 | 2024-11-29 | 12:27 | 2024-11-29 | 14:13 | 22 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.0052321 | 4.936e-05
12316 | 2024-11-29 | 12:45 | 2024-11-29 | 17:10 | 1 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.00059456 | 2.2436e-06
12317 | 2024-11-29 | 12:45 | 2024-11-29 | 19:30 | 4 | 405 | 405 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.0036347 | 8.9745e-06
12318 | 2024-11-29 | 12:50 | 2024-11-29 | 14:50 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
12319 | 2024-11-29 | 13:00 | 2024-11-29 | 13:10 | 39 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Šljuke | Pljevlja | 7 | 0.00087501 | 8.7501e-05
12320 | 2024-11-29 | 13:15 | 2024-11-29 | 16:10 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Traboin | Podgorica | 2 | 0.00039263 | 2.2436e-06
12321 | 2024-11-29 | 13:25 | 2024-11-29 | 13:45 | 10 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dugi Laz | Kolašin | 6 | 0.00044872 | 2.2436e-05
12322 | 2024-11-29 | 14:40 | 2024-11-29 | 15:40 | 14 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.0018846 | 3.1411e-05
12323 | 2024-11-29 | 15:00 | 2024-11-29 | 17:20 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.00031411 | 2.2436e-06
12324 | 2024-11-29 | 15:30 | 2024-11-29 | 16:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lug | Kolašin | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12325 | 2024-11-29 | 15:30 | 2024-11-29 | 20:21 | 1 | 291 | 291 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 3A | Podgorica | 2 | 0.00065289 | 2.2436e-06
12326 | 2024-11-29 | 16:10 | 2024-11-29 | 17:10 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gruda 2 | Cetinje | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12327 | 2024-11-29 | 16:50 | 2024-11-30 | 12:31 | 18 | 1181 | 1181 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.047695 | 4.0385e-05
12328 | 2024-11-29 | 18:20 | 2024-11-29 | 18:30 | 8 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mioska 1 | Kolašin | 6 | 0.00017949 | 1.7949e-05
12329 | 2024-11-29 | 20:05 | 2024-11-29 | 21:35 | 17 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mateševo 1 | Kolašin | 6 | 0.0034327 | 3.8141e-05
12330 | 2024-11-30 | 7:59 | 2024-11-30 | 12:29 | 2 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Grlić | Podgorica | 2 | 0.0012116 | 4.4872e-06
12331 | 2024-11-30 | 8:06 | 2024-11-30 | 9:25 | 2 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbe 2 | Podgorica | 2 | 0.00035449 | 4.4872e-06
12332 | 2024-11-30 | 9:00 | 2024-11-30 | 12:34 | 1 | 214 | 214 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Voljavac | Bijelo Polje | 6 | 0.00048013 | 2.2436e-06
12333 | 2024-11-30 | 9:09 | 2024-11-30 | 9:35 | 1 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Servis Vujačića 1 | Podgorica | 2 | 5.8334e-05 | 2.2436e-06
12334 | 2024-11-30 | 9:20 | 2024-11-30 | 10:00 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boreti 1 | Budva | 4 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
12335 | 2024-11-30 | 9:20 | 2024-12-01 | 15:11 | 1 | 1791 | 1791 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.0040183 | 2.2436e-06
12336 | 2024-11-30 | 9:30 | 2024-11-30 | 13:30 | 6 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.0032308 | 1.3462e-05
12337 | 2024-11-30 | 9:32 | 2024-11-30 | 11:00 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Markovići | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
12338 | 2024-11-30 | 9:44 | 2024-11-30 | 11:23 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi Kovački | Podgorica | 2 | 0.00022212 | 2.2436e-06
12339 | 2024-11-30 | 9:48 | 2024-11-30 | 16:28 | 3 | 400 | 400 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krusi | Podgorica | 2 | 0.0026923 | 6.7308e-06
12340 | 2024-11-30 | 9:50 | 2024-11-30 | 10:50 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lug | Kolašin | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12341 | 2024-11-30 | 9:58 | 2024-11-30 | 11:20 | 3 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jama Žarića | Podgorica | 2 | 0.00055193 | 6.7308e-06
12342 | 2024-11-30 | 10:05 | 2024-11-30 | 13:05 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizikuće | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
12343 | 2024-11-30 | 10:22 | 2024-11-30 | 15:00 | 1 | 278 | 278 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica | Podgorica | 2 | 0.00062373 | 2.2436e-06
12344 | 2024-11-30 | 10:30 | 2024-11-30 | 11:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh Lazi | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12345 | 2024-11-30 | 11:26 | 2024-11-30 | 12:34 | 2 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.00030513 | 4.4872e-06
12346 | 2024-11-30 | 12:00 | 2024-11-30 | 14:10 | 58 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.016917 | 0.00013013
12347 | 2024-11-30 | 12:05 | 2024-11-30 | 15:00 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Polje | Cetinje | 2 | 0.00039263 | 2.2436e-06
12348 | 2024-11-30 | 13:00 | 2024-11-30 | 16:00 | 25 | 180 | 180 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Godijevo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.010096 | 5.609e-05
12349 | 2024-11-30 | 13:25 | 2024-11-30 | 15:05 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karabuško Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
12350 | 2024-11-30 | 13:25 | 2024-11-30 | 23:59 | 1 | 634 | 634 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jama Žarića | Podgorica | 2 | 0.0014225 | 2.2436e-06
12351 | 2024-11-30 | 13:48 | 2024-11-30 | 14:43 | 20 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Raško | Kolašin | 6 | 0.002468 | 4.4872e-05
12352 | 2024-11-30 | 13:59 | 2024-11-30 | 23:59 | 1 | 600 | 600 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.0013462 | 2.2436e-06
12353 | 2024-11-30 | 15:07 | 2024-11-30 | 23:59 | 1 | 532 | 532 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.0011936 | 2.2436e-06
12354 | 2024-11-30 | 15:42 | 2024-11-30 | 23:59 | 3 | 497 | 497 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stijepovo | Podgorica | 2 | 0.0033452 | 6.7308e-06
12355 | 2024-11-30 | 15:56 | 2024-11-30 | 16:51 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kokoti 1 | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
12356 | 2024-11-30 | 16:00 | 2024-11-30 | 17:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poda | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12357 | 2024-11-30 | 16:02 | 2024-11-30 | 16:43 | 12 | 41 | 41 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 1 | Podgorica | 2 | 0.0011039 | 2.6923e-05
12358 | 2024-11-30 | 16:25 | 2024-11-30 | 23:59 | 1 | 454 | 454 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Vrbica | Podgorica | 2 | 0.0010186 | 2.2436e-06
12359 | 2024-11-30 | 18:25 | 2024-11-30 | 19:25 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 4 | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12360 | 2024-11-30 | 18:30 | 2024-12-01 | 10:30 | 1 | 960 | 960 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica Lux | Budva | 4 | 0.0021539 | 2.2436e-06
12361 | 2024-11-30 | 18:42 | 2024-11-30 | 19:40 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 6 B3 | Podgorica | 2 | 0.00013013 | 2.2436e-06
12362 | 2024-11-30 | 19:35 | 2024-11-30 | 23:59 | 1 | 264 | 264 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mrke 1 | Podgorica | 2 | 0.00059231 | 2.2436e-06
12363 | 2024-11-30 | 20:00 | 2024-11-30 | 20:30 | 29 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Ograđenica | Pljevlja | 7 | 0.0019519 | 6.5065e-05
12364 | 2024-11-30 | 21:10 | 2024-12-01 | 12:01 | 1 | 891 | 891 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.0019991 | 2.2436e-06
12365 | 2024-11-30 | 21:21 | 2024-12-01 | 21:00 | 5 | 1419 | 1419 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Varoš | Rožaje | 3 | 0.015918 | 1.1218e-05
12366 | 2024-11-30 | 21:55 | 2024-12-01 | 12:01 | 1 | 846 | 846 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.0018981 | 2.2436e-06
12367 | 2024-11-30 | 23:00 | 2024-11-30 | 23:59 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liša | Podgorica | 2 | 0.00013237 | 2.2436e-06
12368 | 2024-11-30 | 23:00 | 2024-11-30 | 23:59 | 3 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 5 | Podgorica | 2 | 0.00039712 | 6.7308e-06
12369 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 0:07 | 3 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 5 | Podgorica | 2 | 4.7116e-05 | 6.7308e-06
12370 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 0:25 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 3 | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
12371 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 10:10 | 3 | 610 | 610 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stijepovo | Podgorica | 2 | 0.0041058 | 6.7308e-06
12372 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 10:20 | 1 | 620 | 620 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Vrbica | Podgorica | 2 | 0.001391 | 2.2436e-06
12373 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 10:24 | 1 | 624 | 624 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.0014 | 2.2436e-06
12374 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 11:00 | 1 | 660 | 660 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.0014808 | 2.2436e-06
12375 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 14:07 | 1 | 847 | 847 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jama Žarića | Podgorica | 2 | 0.0019003 | 2.2436e-06
12376 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 14:10 | 1 | 850 | 850 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mrke 1 | Podgorica | 2 | 0.0019071 | 2.2436e-06
12377 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 14:10 | 1 | 850 | 850 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liša | Podgorica | 2 | 0.0019071 | 2.2436e-06
12378 | 2024-12-01 | 0:00 | 2024-12-01 | 21:00 | 5 | 1260 | 1260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Varoš | Rožaje | 3 | 0.014135 | 1.1218e-05
12379 | 2024-12-01 | 7:04 | 2024-12-01 | 9:15 | 9 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 1 | Podgorica | 2 | 0.0026452 | 2.0193e-05
12380 | 2024-12-01 | 7:15 | 2024-12-01 | 10:24 | 1 | 189 | 189 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Vrbica | Podgorica | 2 | 0.00042404 | 2.2436e-06
12381 | 2024-12-01 | 7:48 | 2024-12-02 | 10:20 | 2 | 1592 | 1592 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojoviće 2 | Berane | 3 | 0.0071437 | 4.4872e-06
12382 | 2024-12-01 | 7:50 | 2024-12-02 | 13:35 | 7 | 1785 | 1785 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tucanje 2 | Berane | 3 | 0.028034 | 1.5705e-05
12383 | 2024-12-01 | 7:57 | 2024-12-01 | 8:30 | 4 | 33 | 33 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ramčina | Bijelo Polje | 6 | 0.00029616 | 8.9745e-06
12384 | 2024-12-01 | 8:14 | 2024-12-01 | 10:00 | 1 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dodoši | Cetinje | 2 | 0.00023782 | 2.2436e-06
12385 | 2024-12-01 | 8:20 | 2024-12-01 | 11:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 1 | Berane | 3 | 0.00035898 | 2.2436e-06
12386 | 2024-12-01 | 8:20 | 2024-12-01 | 14:20 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.0008077 | 2.2436e-06
12387 | 2024-12-01 | 8:23 | 2024-12-01 | 22:00 | 22 | 817 | 817 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zminac | Bijelo Polje | 6 | 0.040327 | 4.936e-05
12388 | 2024-12-01 | 8:26 | 2024-12-01 | 13:18 | 16 | 292 | 292 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaton 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.010482 | 3.5898e-05
12389 | 2024-12-01 | 8:30 | 2024-12-01 | 12:01 | 1 | 211 | 211 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.0004734 | 2.2436e-06
12390 | 2024-12-01 | 8:40 | 2024-12-01 | 12:30 | 5 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 3 | Berane | 3 | 0.0025802 | 1.1218e-05
12391 | 2024-12-01 | 8:44 | 2024-12-01 | 9:54 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredina | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
12392 | 2024-12-01 | 8:53 | 2024-12-01 | 14:10 | 1 | 317 | 317 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Srednja Glavica 1 | Podgorica | 2 | 0.00071123 | 2.2436e-06
12393 | 2024-12-01 | 9:00 | 2024-12-02 | 10:20 | 4 | 1520 | 1520 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 2(Dublje) | Berane | 3 | 0.013641 | 8.9745e-06
12394 | 2024-12-01 | 9:19 | 2024-12-01 | 16:12 | 1 | 413 | 413 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanj Uba | Podgorica | 2 | 0.00092661 | 2.2436e-06
12395 | 2024-12-01 | 9:45 | 2024-12-01 | 11:50 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beranselo 1 | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
12396 | 2024-12-01 | 9:48 | 2024-12-01 | 16:29 | 11 | 401 | 401 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornja Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 0.0098966 | 2.468e-05
12397 | 2024-12-01 | 9:52 | 2024-12-01 | 13:34 | 1 | 222 | 222 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornji Crnci | Podgorica | 2 | 0.00049808 | 2.2436e-06
12398 | 2024-12-01 | 10:00 | 2024-12-01 | 12:20 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malo Selo | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
12399 | 2024-12-01 | 10:01 | 2024-12-01 | 11:49 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sige | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
12400 | 2024-12-01 | 10:16 | 2024-12-01 | 14:43 | 1 | 267 | 267 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kopilje 2 | Podgorica | 2 | 0.00059905 | 2.2436e-06
12401 | 2024-12-01 | 10:20 | 2024-12-02 | 17:02 | 1 | 1842 | 1842 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dautovići | Rožaje | 3 | 0.0041327 | 2.2436e-06
12402 | 2024-12-01 | 10:26 | 2024-12-01 | 14:47 | 1 | 261 | 261 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.00058558 | 2.2436e-06
12403 | 2024-12-01 | 10:37 | 2024-12-01 | 11:20 | 1 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medun 2 | Podgorica | 2 | 9.6476e-05 | 2.2436e-06
12404 | 2024-12-01 | 10:38 | 2024-12-01 | 12:18 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Vrbica | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
12405 | 2024-12-01 | 10:45 | 2024-12-01 | 14:00 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.00043751 | 2.2436e-06
12406 | 2024-12-01 | 10:45 | 2024-12-01 | 14:40 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ruišta 1 | Berane | 3 | 0.00052725 | 2.2436e-06
12407 | 2024-12-01 | 10:50 | 2024-12-02 | 12:30 | 1 | 1540 | 1540 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 30. Septembar | Rožaje | 3 | 0.0034552 | 2.2436e-06
12408 | 2024-12-01 | 11:00 | 2024-12-01 | 12:17 | 1 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 2 | Podgorica | 2 | 0.00017276 | 2.2436e-06
12409 | 2024-12-01 | 11:10 | 2024-12-02 | 10:25 | 1 | 1395 | 1395 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.0031298 | 2.2436e-06
12410 | 2024-12-01 | 11:31 | 2024-12-02 | 9:42 | 1 | 1331 | 1331 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Vrbica | Podgorica | 2 | 0.0029863 | 2.2436e-06
12411 | 2024-12-01 | 11:40 | 2024-12-02 | 10:50 | 3 | 1390 | 1390 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dašča Rijeka | Berane | 3 | 0.0093559 | 6.7308e-06
12412 | 2024-12-01 | 11:45 | 2024-12-02 | 11:00 | 1 | 1395 | 1395 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dapsiće 2 | Berane | 3 | 0.0031298 | 2.2436e-06
12413 | 2024-12-01 | 11:57 | 2024-12-03 | 13:00 | 3 | 2943 | 2943 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 0.019809 | 6.7308e-06
12414 | 2024-12-01 | 11:59 | 2024-12-02 | 9:59 | 24 | 1320 | 1320 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pašića Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.071078 | 5.3847e-05
12415 | 2024-12-01 | 12:25 | 2024-12-02 | 9:10 | 10 | 1245 | 1245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.027933 | 2.2436e-05
12416 | 2024-12-01 | 12:30 | 2024-12-01 | 13:00 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 1 | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
12417 | 2024-12-01 | 12:30 | 2024-12-01 | 15:06 | 1 | 156 | 156 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Marko Miljanov | Podgorica | 2 | 0.00035 | 2.2436e-06
12418 | 2024-12-01 | 12:45 | 2024-12-01 | 14:45 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 1 | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
12419 | 2024-12-01 | 12:50 | 2024-12-01 | 15:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meteh 2 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
12420 | 2024-12-01 | 13:16 | 2024-12-02 | 9:20 | 6 | 1204 | 1204 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojstir Gornji | Bijelo Polje | 6 | 0.016208 | 1.3462e-05
12421 | 2024-12-01 | 13:30 | 2024-12-01 | 13:45 | 57 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Đurđevića Tara | Pljevlja | 7 | 0.0019183 | 0.00012789
12422 | 2024-12-01 | 13:36 | 2024-12-01 | 14:42 | 2 | 66 | 66 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kujava | Podgorica | 2 | 0.00029616 | 4.4872e-06
12423 | 2024-12-01 | 13:44 | 2024-12-02 | 11:32 | 13 | 1308 | 1308 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kaševari | Bijelo Polje | 6 | 0.03815 | 2.9167e-05
12424 | 2024-12-01 | 14:08 | 2024-12-01 | 14:36 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
12425 | 2024-12-01 | 14:30 | 2024-12-01 | 16:36 | 1 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mrke 2 | Podgorica | 2 | 0.0002827 | 2.2436e-06
12426 | 2024-12-01 | 14:35 | 2024-12-02 | 12:27 | 33 | 1312 | 1312 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Goduša Rebronje | Bijelo Polje | 6 | 0.09714 | 7.4039e-05
12427 | 2024-12-01 | 14:45 | 2024-12-01 | 19:05 | 5 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.0029167 | 1.1218e-05
12428 | 2024-12-01 | 15:00 | 2024-12-02 | 10:13 | 1 | 1153 | 1153 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.0025869 | 2.2436e-06
12429 | 2024-12-01 | 15:04 | 2024-12-01 | 16:00 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sušica | Podgorica | 2 | 0.00012564 | 2.2436e-06
12430 | 2024-12-01 | 15:20 | 2024-12-01 | 17:05 | 36 | 105 | 105 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Varine | Pljevlja | 7 | 0.0084809 | 8.077e-05
12431 | 2024-12-01 | 15:30 | 2024-12-02 | 10:00 | 1 | 1110 | 1110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stupovi 2 | Budva | 4 | 0.0024904 | 2.2436e-06
12432 | 2024-12-01 | 15:30 | 2024-12-01 | 17:03 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 4 | Podgorica | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
12433 | 2024-12-01 | 15:30 | 2024-12-01 | 17:35 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 1 | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
12434 | 2024-12-01 | 15:52 | 2024-12-02 | 13:10 | 1 | 1278 | 1278 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatka | Bijelo Polje | 6 | 0.0028673 | 2.2436e-06
12435 | 2024-12-01 | 16:40 | 2024-12-02 | 9:30 | 5 | 1010 | 1010 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 3(Spalevići) | Berane | 3 | 0.01133 | 1.1218e-05
12436 | 2024-12-01 | 16:44 | 2024-12-04 | 11:22 | 1 | 3998 | 3998 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Seoštica | Podgorica | 2 | 0.00897 | 2.2436e-06
12437 | 2024-12-01 | 16:46 | 2024-12-01 | 18:33 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Poda | Bijelo Polje | 6 | 0.00024007 | 2.2436e-06
12438 | 2024-12-01 | 17:10 | 2024-12-02 | 13:30 | 4 | 1220 | 1220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 3 | Berane | 3 | 0.010949 | 8.9745e-06
12439 | 2024-12-01 | 17:23 | 2024-12-01 | 18:05 | 9 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 1 | Podgorica | 2 | 0.00084809 | 2.0193e-05
12440 | 2024-12-01 | 17:32 | 2024-12-01 | 17:53 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Loznice 2 | Bijelo Polje | 6 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
12441 | 2024-12-01 | 17:50 | 2024-12-01 | 17:55 | 32 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Borova | Pljevlja | 7 | 0.00035898 | 7.1796e-05
12442 | 2024-12-01 | 17:55 | 2024-12-01 | 18:00 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zorlovići | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
12443 | 2024-12-01 | 17:56 | 2024-12-01 | 20:50 | 1 | 174 | 174 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Peuta | Podgorica | 2 | 0.00039039 | 2.2436e-06
12444 | 2024-12-01 | 17:58 | 2024-12-02 | 9:28 | 1 | 930 | 930 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina | Podgorica | 2 | 0.0020866 | 2.2436e-06
12445 | 2024-12-01 | 18:59 | 2024-12-02 | 14:05 | 2 | 1146 | 1146 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sportski Centar | Bijelo Polje | 6 | 0.0051424 | 4.4872e-06
12446 | 2024-12-01 | 19:33 | 2024-12-01 | 20:05 | 9 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 1 | Podgorica | 2 | 0.00064616 | 2.0193e-05
12447 | 2024-12-01 | 20:00 | 2024-12-01 | 20:35 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centrala | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
12448 | 2024-12-01 | 20:55 | 2024-12-01 | 21:40 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikole Lekića | Cetinje | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
12449 | 2024-12-01 | 20:55 | 2024-12-01 | 22:23 | 9 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 1 | Podgorica | 2 | 0.0017769 | 2.0193e-05
12450 | 2024-12-01 | 21:10 | 2024-12-01 | 22:00 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pex-Imp 6 | Bijelo Polje | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
12451 | 2024-12-01 | 22:30 | 2024-12-01 | 22:55 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Borovo | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
12452 | 2024-12-02 | 0:55 | 2024-12-02 | 11:00 | 2 | 605 | 605 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Poslovnica Golubovci | Podgorica | 2 | 0.0027148 | 4.4872e-06
12453 | 2024-12-02 | 6:56 | 2024-12-02 | 8:05 | 12 | 69 | 69 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sjerogošte | Kolašin | 6 | 0.0018577 | 2.6923e-05
12454 | 2024-12-02 | 7:09 | 2024-12-02 | 15:10 | 16 | 481 | 481 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godijevo Cekule | Bijelo Polje | 6 | 0.017267 | 3.5898e-05
12455 | 2024-12-02 | 7:41 | 2024-12-02 | 10:33 | 1 | 172 | 172 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Maljat | Podgorica | 2 | 0.0003859 | 2.2436e-06
12456 | 2024-12-02 | 7:50 | 2024-12-02 | 11:05 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stijepovo | Podgorica | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
12457 | 2024-12-02 | 7:55 | 2024-12-02 | 9:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 2 | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
12458 | 2024-12-02 | 8:20 | 2024-12-02 | 9:23 | 1 | 63 | 63 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.00014135 | 2.2436e-06
12459 | 2024-12-02 | 8:27 | 2024-12-02 | 13:25 | 34 | 298 | 298 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.022732 | 7.6283e-05
12460 | 2024-12-02 | 8:30 | 2024-12-02 | 14:00 | 24 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zeta Film | Budva | 4 | 0.017769 | 5.3847e-05
12461 | 2024-12-02 | 9:20 | 2024-12-02 | 10:00 | 7 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Svrčak | Kotor | 5 | 0.00062821 | 1.5705e-05
12462 | 2024-12-02 | 9:25 | 2024-12-02 | 10:40 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
12463 | 2024-12-02 | 9:50 | 2024-12-02 | 10:35 | 5 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Radeta | Pljevlja | 7 | 0.00050481 | 1.1218e-05
12464 | 2024-12-02 | 9:50 | 2024-12-02 | 14:00 | 5 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zoriće | Berane | 3 | 0.0028045 | 1.1218e-05
12465 | 2024-12-02 | 10:15 | 2024-12-02 | 10:30 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
12466 | 2024-12-02 | 10:20 | 2024-12-02 | 11:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vile ZEPS | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
12467 | 2024-12-02 | 10:25 | 2024-12-02 | 10:30 | 12 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bukovica 1 | Žabljak | 7 | 0.00013462 | 2.6923e-05
12468 | 2024-12-02 | 10:26 | 2024-12-03 | 11:00 | 1 | 1474 | 1474 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 1 | Podgorica | 2 | 0.0033071 | 2.2436e-06
12469 | 2024-12-02 | 10:31 | 2024-12-02 | 11:28 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gacka | Mojkovac | 6 | 0.00012789 | 2.2436e-06
12470 | 2024-12-02 | 11:08 | 2024-12-02 | 11:42 | 43 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pržišta | Mojkovac | 6 | 0.0032802 | 9.6476e-05
12471 | 2024-12-02 | 11:18 | 2024-12-03 | 9:30 | 1 | 1332 | 1332 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bjeloši | Cetinje | 2 | 0.0029885 | 2.2436e-06
12472 | 2024-12-02 | 11:30 | 2024-12-02 | 14:25 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žaljevo | Bijelo Polje | 6 | 0.00039263 | 2.2436e-06
12473 | 2024-12-02 | 11:30 | 2024-12-02 | 14:58 | 5 | 208 | 208 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bare 3 | Žabljak | 7 | 0.0023334 | 1.1218e-05
12474 | 2024-12-02 | 11:30 | 2024-12-02 | 15:05 | 7 | 215 | 215 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 2 | Podgorica | 2 | 0.0033766 | 1.5705e-05
12475 | 2024-12-02 | 11:44 | 2024-12-02 | 15:05 | 1 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika 1 | Podgorica | 2 | 0.00045097 | 2.2436e-06
12476 | 2024-12-02 | 11:50 | 2024-12-02 | 15:00 | 14 | 190 | 190 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Čestin | Pljevlja | 7 | 0.005968 | 3.1411e-05
12477 | 2024-12-02 | 12:41 | 2024-12-02 | 16:30 | 1 | 229 | 229 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikšićki Put | Podgorica | 2 | 0.00051379 | 2.2436e-06
12478 | 2024-12-02 | 13:06 | 2024-12-02 | 13:16 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazine Spomenik | Podgorica | 2 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
12479 | 2024-12-02 | 13:15 | 2024-12-02 | 14:50 | 18 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vijenac | Kolašin | 6 | 0.0038366 | 4.0385e-05
12480 | 2024-12-02 | 13:20 | 2024-12-02 | 14:40 | 12 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | TS-K 10/0.4 kV Vrulja | Pljevlja | 7 | 0.0021539 | 2.6923e-05
12481 | 2024-12-02 | 13:25 | 2024-12-02 | 14:37 | 30 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žukotrlica A2-A | Bar | 4 | 0.0048462 | 6.7308e-05
12482 | 2024-12-02 | 14:32 | 2024-12-02 | 16:05 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godijevo Pepeljci | Bijelo Polje | 6 | 0.00020866 | 2.2436e-06
12483 | 2024-12-02 | 14:56 | 2024-12-03 | 14:00 | 1 | 1384 | 1384 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 9 | Podgorica | 2 | 0.0031052 | 2.2436e-06
12484 | 2024-12-02 | 16:35 | 2024-12-02 | 19:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 2 (Mahala) | Berane | 3 | 0.00032532 | 2.2436e-06
12485 | 2024-12-02 | 16:38 | 2024-12-02 | 18:11 | 1 | 93 | 93 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabjelo 3 | Podgorica | 2 | 0.00020866 | 2.2436e-06
12486 | 2024-12-02 | 17:00 | 2024-12-02 | 17:05 | 18 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Srečanje | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 4.0385e-05
12487 | 2024-12-02 | 17:00 | 2024-12-02 | 18:50 | 25 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Zorlovići | Pljevlja | 7 | 0.0061699 | 5.609e-05
12488 | 2024-12-02 | 17:40 | 2024-12-02 | 19:50 | 4 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.0011667 | 8.9745e-06
12489 | 2024-12-02 | 19:00 | 2024-12-02 | 20:35 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vukićevića Lug | Kolašin | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
12490 | 2024-12-02 | 19:05 | 2024-12-02 | 19:10 | 45 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Crni Vrh | Pljevlja | 7 | 0.00050481 | 0.00010096
12491 | 2024-12-02 | 20:05 | 2024-12-02 | 20:39 | 3 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 3 | Podgorica | 2 | 0.00022885 | 6.7308e-06
12492 | 2024-12-02 | 22:10 | 2024-12-03 | 16:00 | 1 | 1070 | 1070 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lim | Berane | 3 | 0.0024007 | 2.2436e-06
12493 | 2024-12-03 | 7:45 | 2024-12-03 | 12:00 | 5 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kačari | Rožaje | 3 | 0.0028606 | 1.1218e-05
12494 | 2024-12-03 | 8:30 | 2024-12-03 | 9:05 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šaćina Bara | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
12495 | 2024-12-03 | 8:30 | 2024-12-03 | 11:00 | 20 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 1 | Budva | 4 | 0.0067308 | 4.4872e-05
12496 | 2024-12-03 | 8:30 | 2024-12-03 | 13:20 | 10 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pčinja | Kolašin | 6 | 0.0065065 | 2.2436e-05
12497 | 2024-12-03 | 8:40 | 2024-12-03 | 10:40 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 0.00026923 | 2.2436e-06
12498 | 2024-12-03 | 8:45 | 2024-12-03 | 16:20 | 1 | 455 | 455 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 2 | Podgorica | 2 | 0.0010208 | 2.2436e-06
12499 | 2024-12-03 | 8:51 | 2024-12-03 | 15:20 | 16 | 389 | 389 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sokolac | Bijelo Polje | 6 | 0.013964 | 3.5898e-05
12500 | 2024-12-03 | 8:52 | 2024-12-03 | 10:20 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podglavice 2 | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
12501 | 2024-12-03 | 8:54 | 2024-12-03 | 10:52 | 12 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Borovo | Podgorica | 2 | 0.003177 | 2.6923e-05
12502 | 2024-12-03 | 9:00 | 2024-12-03 | 10:45 | 30 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | DV 0.4 kV Kalačko Brdo | Rožaje | 3 | 0.0070674 | 6.7308e-05
12503 | 2024-12-03 | 9:00 | 2024-12-03 | 14:00 | 6 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.0040385 | 1.3462e-05
12504 | 2024-12-03 | 9:10 | 2024-12-03 | 12:00 | 26 | 170 | 170 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pašića Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0099168 | 5.8334e-05
12505 | 2024-12-03 | 9:25 | 2024-12-03 | 10:30 | 24 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orahovac 2 | Kotor | 5 | 0.0035 | 5.3847e-05
12506 | 2024-12-03 | 9:30 | 2024-12-03 | 11:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
12507 | 2024-12-03 | 9:40 | 2024-12-03 | 11:55 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Crni Vrh | Pljevlja | 7 | 0.00030289 | 2.2436e-06
12508 | 2024-12-03 | 9:45 | 2024-12-03 | 10:45 | 8 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kraljevo Kolo | Mojkovac | 6 | 0.0010769 | 1.7949e-05
12509 | 2024-12-03 | 9:45 | 2024-12-03 | 14:00 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 2 | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 2.2436e-06
12510 | 2024-12-03 | 9:50 | 2024-12-03 | 10:24 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crpna Dinoša | Podgorica | 2 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
12511 | 2024-12-03 | 10:05 | 2024-12-03 | 14:00 | 100 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bor | Berane | 3 | 0.052725 | 0.00022436
12512 | 2024-12-03 | 10:06 | 2024-12-03 | 13:00 | 1 | 174 | 174 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Moše Pijade 2 | Podgorica | 2 | 0.00039039 | 2.2436e-06
12513 | 2024-12-03 | 10:08 | 2024-12-03 | 11:40 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rvaši | Cetinje | 2 | 0.00020641 | 2.2436e-06
12514 | 2024-12-03 | 10:10 | 2024-12-03 | 15:00 | 29 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazoric | Podgorica | 2 | 0.018869 | 6.5065e-05
12515 | 2024-12-03 | 10:15 | 2024-12-06 | 10:00 | 1 | 4305 | 4305 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Buronje 1 | Podgorica | 2 | 0.0096588 | 2.2436e-06
12516 | 2024-12-03 | 10:20 | 2024-12-03 | 12:30 | 156 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 2 | Berane | 3 | 0.045501 | 0.00035
12517 | 2024-12-03 | 10:50 | 2024-12-03 | 11:30 | 120 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 4 (Asovići) | Berane | 3 | 0.010769 | 0.00026923
12518 | 2024-12-03 | 11:11 | 2024-12-03 | 13:57 | 8 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Previš 2 | Žabljak | 7 | 0.0029795 | 1.7949e-05
12519 | 2024-12-03 | 11:12 | 2024-12-03 | 13:57 | 3 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Previš 2 | Žabljak | 7 | 0.0011106 | 6.7308e-06
12520 | 2024-12-03 | 11:40 | 2024-12-03 | 12:10 | 56 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.0037693 | 0.00012564
12521 | 2024-12-03 | 11:40 | 2024-12-03 | 14:50 | 34 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.014494 | 7.6283e-05
12522 | 2024-12-03 | 11:57 | 2024-12-03 | 12:05 | 122 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orja Luka | Podgorica | 2 | 0.0021898 | 0.00027372
12523 | 2024-12-03 | 12:37 | 2024-12-03 | 14:50 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sutivan Čabarkape | Bijelo Polje | 6 | 0.0002984 | 2.2436e-06
12524 | 2024-12-03 | 13:05 | 2024-12-03 | 13:35 | 7 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bare 3 | Žabljak | 7 | 0.00047116 | 1.5705e-05
12525 | 2024-12-03 | 15:00 | 2024-12-03 | 15:10 | 29 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazoric | Podgorica | 2 | 0.00065065 | 6.5065e-05
12526 | 2024-12-03 | 15:50 | 2024-12-03 | 16:50 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Celuloza | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12527 | 2024-12-03 | 16:55 | 2024-12-03 | 19:10 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00030289 | 2.2436e-06
12528 | 2024-12-03 | 17:30 | 2024-12-04 | 10:50 | 1 | 1040 | 1040 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Smolice | Kolašin | 6 | 0.0023334 | 2.2436e-06
12529 | 2024-12-03 | 17:30 | 2024-12-03 | 19:00 | 5 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murići | Rožaje | 3 | 0.0010096 | 1.1218e-05
12530 | 2024-12-03 | 21:45 | 2024-12-04 | 13:15 | 1 | 930 | 930 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bare Šumanovića 1 | Podgorica | 2 | 0.0020866 | 2.2436e-06
12531 | 2024-12-04 | 7:40 | 2024-12-04 | 9:40 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đuđevina | Kolašin | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
12532 | 2024-12-04 | 7:50 | 2024-12-04 | 11:36 | 1 | 226 | 226 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00050706 | 2.2436e-06
12533 | 2024-12-04 | 7:50 | 2024-12-04 | 16:36 | 1 | 526 | 526 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.0011801 | 2.2436e-06
12534 | 2024-12-04 | 8:00 | 2024-12-04 | 12:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.00053847 | 2.2436e-06
12535 | 2024-12-04 | 8:50 | 2024-12-04 | 13:50 | 40 | 300 | 300 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Granice 1(332) | Nikšić | 1 | 0.026923 | 8.9745e-05
12536 | 2024-12-04 | 9:00 | 2024-12-04 | 9:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
12537 | 2024-12-04 | 9:00 | 2024-12-05 | 15:12 | 1 | 1812 | 1812 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.0040654 | 2.2436e-06
12538 | 2024-12-04 | 9:15 | 2024-12-04 | 16:30 | 25 | 435 | 435 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Miljkovac(848) | Plužine | 1 | 0.024399 | 5.609e-05
12539 | 2024-12-04 | 9:30 | 2024-12-04 | 13:55 | 24 | 265 | 265 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.014269 | 5.3847e-05
12540 | 2024-12-04 | 9:48 | 2024-12-04 | 16:35 | 34 | 407 | 407 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Alići | Pljevlja | 7 | 0.031047 | 7.6283e-05
12541 | 2024-12-04 | 9:49 | 2024-12-04 | 13:00 | 50 | 191 | 191 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mažina | Tivat | 5 | 0.021427 | 0.00011218
12542 | 2024-12-04 | 10:15 | 2024-12-04 | 10:30 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunica 1 | Podgorica | 2 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
12543 | 2024-12-04 | 10:20 | 2024-12-04 | 11:25 | 112 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kralje | Berane | 3 | 0.016334 | 0.00025129
12544 | 2024-12-04 | 10:25 | 2024-12-04 | 12:00 | 39 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potkovač | Pljevlja | 7 | 0.0083126 | 8.7501e-05
12545 | 2024-12-04 | 10:35 | 2024-12-04 | 14:03 | 9 | 208 | 208 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Dobra Sela 2 | Žabljak | 7 | 0.0042 | 2.0193e-05
12546 | 2024-12-04 | 10:40 | 2024-12-04 | 11:40 | 37 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lađana | Pljevlja | 7 | 0.0049808 | 8.3014e-05
12547 | 2024-12-04 | 11:15 | 2024-12-04 | 12:10 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 3 | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
12548 | 2024-12-04 | 11:42 | 2024-12-04 | 12:00 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
12549 | 2024-12-04 | 12:00 | 2024-12-04 | 12:54 | 25 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dječiji Vrtić | Kotor | 5 | 0.0030289 | 5.609e-05
12550 | 2024-12-04 | 12:28 | 2024-12-04 | 13:15 | 20 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kovač | Pljevlja | 7 | 0.002109 | 4.4872e-05
12551 | 2024-12-04 | 12:30 | 2024-12-04 | 12:45 | 162 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.005452 | 0.00036347
12552 | 2024-12-04 | 12:40 | 2024-12-04 | 14:00 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 9 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
12553 | 2024-12-04 | 12:50 | 2024-12-04 | 13:08 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bare Šumanovića 1 | Podgorica | 2 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
12554 | 2024-12-04 | 13:00 | 2024-12-04 | 14:42 | 50 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mažina | Tivat | 5 | 0.011442 | 0.00011218
12555 | 2024-12-04 | 13:35 | 2024-12-04 | 14:00 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budva Centar 2 | Budva | 4 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
12556 | 2024-12-04 | 13:50 | 2024-12-04 | 17:45 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV S 3 | Kolašin | 6 | 0.00052725 | 2.2436e-06
12557 | 2024-12-04 | 15:10 | 2024-12-04 | 15:40 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV S 4 | Kolašin | 6 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
12558 | 2024-12-04 | 16:08 | 2024-12-05 | 9:46 | 1 | 1058 | 1058 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zminac | Bijelo Polje | 6 | 0.0023737 | 2.2436e-06
12559 | 2024-12-04 | 16:15 | 2024-12-04 | 17:30 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ržanica 5 (Bijedanj) | Berane | 3 | 0.00016827 | 2.2436e-06
12560 | 2024-12-04 | 16:30 | 2024-12-04 | 17:37 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bastasi | Berane | 3 | 0.00015032 | 2.2436e-06
12561 | 2024-12-04 | 17:40 | 2024-12-04 | 18:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sutivan | Bijelo Polje | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
12562 | 2024-12-04 | 17:50 | 2024-12-05 | 8:40 | 1 | 890 | 890 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV S 4 | Kolašin | 6 | 0.0019968 | 2.2436e-06
12563 | 2024-12-04 | 18:55 | 2024-12-04 | 20:10 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 3 | Berane | 3 | 0.00016827 | 2.2436e-06
12564 | 2024-12-04 | 19:00 | 2024-12-04 | 20:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zeljeznička Stanica | Bijelo Polje | 6 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12565 | 2024-12-05 | 7:06 | 2024-12-05 | 13:03 | 14 | 357 | 357 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sela | Bijelo Polje | 6 | 0.011214 | 3.1411e-05
12566 | 2024-12-05 | 8:10 | 2024-12-05 | 8:30 | 196 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Moćevac | Pljevlja | 7 | 0.008795 | 0.00043975
12567 | 2024-12-05 | 8:10 | 2024-12-05 | 8:30 | 236 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Pijaca | Pljevlja | 7 | 0.01059 | 0.00052949
12568 | 2024-12-05 | 9:00 | 2024-12-05 | 13:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-60 | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.2436e-06
12569 | 2024-12-05 | 9:20 | 2024-12-05 | 10:07 | 7 | 47 | 47 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Strahinjići | Podgorica | 2 | 0.00073815 | 1.5705e-05
12570 | 2024-12-05 | 9:34 | 2024-12-05 | 11:30 | 10 | 116 | 116 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0026026 | 2.2436e-05
12571 | 2024-12-05 | 9:45 | 2024-12-05 | 11:55 | 52 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Cecuni | Berane | 3 | 0.015167 | 0.00011667
12572 | 2024-12-05 | 9:55 | 2024-12-05 | 12:10 | 12 | 135 | 135 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Miljkovac(848) | Plužine | 1 | 0.0036347 | 2.6923e-05
12573 | 2024-12-05 | 10:14 | 2024-12-06 | 10:22 | 23 | 1448 | 1448 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zminac | Bijelo Polje | 6 | 0.074721 | 5.1603e-05
12574 | 2024-12-05 | 10:49 | 2024-12-05 | 11:10 | 197 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Marovići | Bar | 4 | 0.0092818 | 0.00044199
12575 | 2024-12-05 | 11:10 | 2024-12-05 | 13:00 | 6 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV TS-O Pošta | Budva | 4 | 0.0014808 | 1.3462e-05
12576 | 2024-12-05 | 11:30 | 2024-12-05 | 11:40 | 227 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Komini | Pljevlja | 7 | 0.005093 | 0.0005093
12577 | 2024-12-05 | 12:02 | 2024-12-05 | 14:31 | 79 | 149 | 149 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 1 | Berane | 3 | 0.02641 | 0.00017725
12578 | 2024-12-05 | 12:04 | 2024-12-05 | 14:32 | 23 | 148 | 148 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zminac | Bijelo Polje | 6 | 0.0076373 | 5.1603e-05
12579 | 2024-12-05 | 12:25 | 2024-12-05 | 14:40 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela Zabjelo PTT | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
12580 | 2024-12-05 | 12:30 | 2024-12-05 | 13:40 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gostilje 1 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
12581 | 2024-12-05 | 12:32 | 2024-12-05 | 13:47 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanbegova | Cetinje | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
12582 | 2024-12-05 | 12:46 | 2024-12-05 | 13:55 | 1 | 69 | 69 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.00015481 | 2.2436e-06
12583 | 2024-12-05 | 12:51 | 2024-12-06 | 9:27 | 1 | 1236 | 1236 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pašića Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0027731 | 2.2436e-06
12584 | 2024-12-05 | 13:05 | 2024-12-05 | 14:10 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dulovine | Kolašin | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
12585 | 2024-12-05 | 13:20 | 2024-12-05 | 17:05 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.00050481 | 2.2436e-06
12586 | 2024-12-05 | 14:05 | 2024-12-05 | 16:31 | 1 | 146 | 146 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 9 | Podgorica | 2 | 0.00032757 | 2.2436e-06
12587 | 2024-12-05 | 14:25 | 2024-12-05 | 16:15 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Donje Selo | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
12588 | 2024-12-05 | 15:02 | 2024-12-05 | 21:27 | 53 | 385 | 385 | Neplaniran | CEDIS | DV 0.4 kV Paučina | Rožaje | 3 | 0.045781 | 0.00011891
12589 | 2024-12-05 | 17:00 | 2024-12-05 | 18:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
12590 | 2024-12-05 | 17:13 | 2024-12-06 | 10:33 | 1 | 1040 | 1040 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.0023334 | 2.2436e-06
12591 | 2024-12-05 | 20:00 | 2024-12-05 | 21:27 | 41 | 87 | 87 | Neplaniran | CEDIS | DV 0.4 kV Besnik 2 | Rožaje | 3 | 0.008003 | 9.1988e-05
12592 | 2024-12-05 | 20:10 | 2024-12-05 | 21:27 | 38 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | DV 0.4 kV Radetina 2 | Rožaje | 3 | 0.0065648 | 8.5257e-05
12593 | 2024-12-05 | 20:10 | 2024-12-05 | 21:27 | 69 | 77 | 77 | Neplaniran | CEDIS | DV 0.4 kV Biševo | Rožaje | 3 | 0.01192 | 0.00015481
12594 | 2024-12-05 | 20:30 | 2024-12-05 | 21:27 | 70 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | DV 0.4 kV Bać 2 | Rožaje | 3 | 0.008952 | 0.00015705
12595 | 2024-12-05 | 20:35 | 2024-12-05 | 21:27 | 30 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | DV 0.4 kV Dračenovac | Rožaje | 3 | 0.0035 | 6.7308e-05
12596 | 2024-12-05 | 21:00 | 2024-12-05 | 21:27 | 44 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | DV 0.4 kV Malindubrava | Rožaje | 3 | 0.0026654 | 9.8719e-05
12597 | 2024-12-06 | 6:50 | 2024-12-06 | 8:35 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 45413 | Podgorica | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
12598 | 2024-12-06 | 7:00 | 2024-12-06 | 18:00 | 1 | 660 | 660 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Biševo | Rožaje | 3 | 0.0014808 | 2.2436e-06
12599 | 2024-12-06 | 8:00 | 2024-12-06 | 10:25 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.00032532 | 2.2436e-06
12600 | 2024-12-06 | 8:30 | 2024-12-06 | 12:30 | 6 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Batuni | Berane | 3 | 0.0032308 | 1.3462e-05
12601 | 2024-12-06 | 9:00 | 2024-12-06 | 15:10 | 15 | 370 | 370 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom Obilaznica 1 | Podgorica | 2 | 0.012452 | 3.3654e-05
12602 | 2024-12-06 | 9:05 | 2024-12-06 | 10:05 | 20 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rastoci Nova 1(1011) | Nikšić | 1 | 0.0026923 | 4.4872e-05
12603 | 2024-12-06 | 9:05 | 2024-12-06 | 11:00 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoština | Budva | 4 | 0.00025802 | 2.2436e-06
12604 | 2024-12-06 | 9:25 | 2024-12-06 | 10:25 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Maestral Turs | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12605 | 2024-12-06 | 9:30 | 2024-12-06 | 10:01 | 5 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojdež 1 Andrići | Herceg Novi | 5 | 0.00034776 | 1.1218e-05
12606 | 2024-12-06 | 9:30 | 2024-12-06 | 10:54 | 40 | 84 | 84 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Lozom | Bar | 4 | 0.0075386 | 8.9745e-05
12607 | 2024-12-06 | 9:30 | 2024-12-06 | 11:45 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Luge | Berane | 3 | 0.00030289 | 2.2436e-06
12608 | 2024-12-06 | 10:05 | 2024-12-06 | 14:10 | 10 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Brvenica | Pljevlja | 7 | 0.0054969 | 2.2436e-05
12609 | 2024-12-06 | 11:02 | 2024-12-06 | 11:10 | 10 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Sud | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 2.2436e-05
12610 | 2024-12-06 | 11:40 | 2024-12-06 | 17:10 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00074039 | 2.2436e-06
12611 | 2024-12-06 | 12:32 | 2024-12-06 | 12:53 | 25 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.0011779 | 5.609e-05
12612 | 2024-12-06 | 12:53 | 2024-12-06 | 19:00 | 1 | 367 | 367 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.00082341 | 2.2436e-06
12613 | 2024-12-06 | 14:15 | 2024-12-06 | 17:00 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gospoština | Budva | 4 | 0.0003702 | 2.2436e-06
12614 | 2024-12-06 | 15:05 | 2024-12-06 | 15:10 | 36 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potpeće | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 8.077e-05
12615 | 2024-12-06 | 15:48 | 2024-12-06 | 18:15 | 1 | 147 | 147 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 45413 | Podgorica | 2 | 0.00032981 | 2.2436e-06
12616 | 2024-12-06 | 15:54 | 2024-12-06 | 19:00 | 1 | 186 | 186 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sitnička | Podgorica | 2 | 0.00041731 | 2.2436e-06
12617 | 2024-12-06 | 16:20 | 2024-12-06 | 18:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguš | Rožaje | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
12618 | 2024-12-06 | 17:20 | 2024-12-07 | 9:30 | 18 | 970 | 970 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.039174 | 4.0385e-05
12619 | 2024-12-06 | 18:05 | 2024-12-07 | 8:06 | 1 | 841 | 841 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Dobrinje 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0018869 | 2.2436e-06
12620 | 2024-12-06 | 18:10 | 2024-12-06 | 19:10 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV BPZ 2. Faza | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12621 | 2024-12-06 | 19:29 | 2024-12-07 | 10:05 | 1 | 876 | 876 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.0019654 | 2.2436e-06
12622 | 2024-12-06 | 21:10 | 2024-12-07 | 11:20 | 1 | 850 | 850 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 0.0019071 | 2.2436e-06
12623 | 2024-12-07 | 6:30 | 2024-12-07 | 6:38 | 1 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamionska Pijaca 1 | Podgorica | 2 | 1.7949e-05 | 2.2436e-06
12624 | 2024-12-07 | 8:30 | 2024-12-07 | 16:00 | 1 | 450 | 450 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Burum | Podgorica | 2 | 0.0010096 | 2.2436e-06
12625 | 2024-12-07 | 8:50 | 2024-12-07 | 9:55 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojkovac 3 | Mojkovac | 6 | 0.00014584 | 2.2436e-06
12626 | 2024-12-07 | 8:50 | 2024-12-07 | 12:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Reževići | Budva | 4 | 0.00042629 | 2.2436e-06
12627 | 2024-12-07 | 9:00 | 2024-12-07 | 12:20 | 2 | 200 | 200 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zlatičko Polje | Podgorica | 2 | 0.00089745 | 4.4872e-06
12628 | 2024-12-07 | 9:35 | 2024-12-07 | 12:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dučići | Podgorica | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
12629 | 2024-12-07 | 9:50 | 2024-12-07 | 10:45 | 3 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Šipovice | Bijelo Polje | 6 | 0.0003702 | 6.7308e-06
12630 | 2024-12-07 | 10:20 | 2024-12-07 | 13:35 | 4 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 1 | Berane | 3 | 0.00175 | 8.9745e-06
12631 | 2024-12-07 | 10:33 | 2024-12-07 | 11:45 | 11 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka Reževići | Budva | 4 | 0.0017769 | 2.468e-05
12632 | 2024-12-07 | 11:00 | 2024-12-07 | 14:50 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Spomen Dom | Kolašin | 6 | 0.00051603 | 2.2436e-06
12633 | 2024-12-07 | 11:36 | 2024-12-07 | 11:43 | 62 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Crljenice | Pljevlja | 7 | 0.00097373 | 0.0001391
12634 | 2024-12-07 | 11:40 | 2024-12-07 | 14:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Regionalni Vodovod Lastva | Budva | 4 | 0.00031411 | 2.2436e-06
12635 | 2024-12-07 | 11:40 | 2024-12-07 | 14:10 | 20 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mladi Putnik | Herceg Novi | 5 | 0.0067308 | 4.4872e-05
12636 | 2024-12-07 | 12:15 | 2024-12-07 | 13:00 | 216 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | PSTS 10/0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.021808 | 0.00048462
12637 | 2024-12-07 | 12:30 | 2024-12-07 | 15:10 | 5 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino | Berane | 3 | 0.0017949 | 1.1218e-05
12638 | 2024-12-07 | 13:00 | 2024-12-08 | 12:05 | 1 | 1385 | 1385 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malo Brdo 1 | Podgorica | 2 | 0.0031074 | 2.2436e-06
12639 | 2024-12-07 | 15:40 | 2024-12-08 | 9:40 | 19 | 1080 | 1080 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.046039 | 4.2629e-05
12640 | 2024-12-07 | 16:25 | 2024-12-07 | 19:30 | 1 | 185 | 185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Berislavci 1 | Podgorica | 2 | 0.00041507 | 2.2436e-06
12641 | 2024-12-07 | 16:35 | 2024-12-07 | 16:40 | 19 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Metaljka | Pljevlja | 7 | 0.00021314 | 4.2629e-05
12642 | 2024-12-07 | 18:10 | 2024-12-07 | 19:20 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
12643 | 2024-12-07 | 18:30 | 2024-12-09 | 12:40 | 27 | 2530 | 2530 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lozna | Bijelo Polje | 6 | 0.15326 | 6.0578e-05
12644 | 2024-12-07 | 18:35 | 2024-12-08 | 10:00 | 1 | 925 | 925 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-53 | Cetinje | 2 | 0.0020753 | 2.2436e-06
12645 | 2024-12-07 | 19:05 | 2024-12-07 | 19:30 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mojkovac 3 | Mojkovac | 6 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
12646 | 2024-12-07 | 21:58 | 2024-12-08 | 14:33 | 1 | 995 | 995 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatičko Polje | Podgorica | 2 | 0.0022324 | 2.2436e-06
12647 | 2024-12-07 | 22:42 | 2024-12-07 | 23:15 | 5 | 33 | 33 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 4A | Podgorica | 2 | 0.0003702 | 1.1218e-05
12648 | 2024-12-08 | 6:56 | 2024-12-08 | 7:12 | 2 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Malo Brdo 1 | Podgorica | 2 | 7.1796e-05 | 4.4872e-06
12649 | 2024-12-08 | 9:00 | 2024-12-08 | 11:37 | 1 | 157 | 157 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dobrinje 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00035225 | 2.2436e-06
12650 | 2024-12-08 | 9:30 | 2024-12-08 | 10:40 | 13 | 70 | 70 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gevčina | Bijelo Polje | 6 | 0.0020417 | 2.9167e-05
12651 | 2024-12-08 | 9:40 | 2024-12-08 | 10:00 | 18 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0008077 | 4.0385e-05
12652 | 2024-12-08 | 9:45 | 2024-12-08 | 15:15 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 2 | Cetinje | 2 | 0.00074039 | 2.2436e-06
12653 | 2024-12-08 | 10:44 | 2024-12-08 | 13:10 | 1 | 146 | 146 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV S 4 | Kolašin | 6 | 0.00032757 | 2.2436e-06
12654 | 2024-12-08 | 10:45 | 2024-12-08 | 11:53 | 14 | 68 | 68 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jabučina | Bijelo Polje | 6 | 0.0021359 | 3.1411e-05
12655 | 2024-12-08 | 12:43 | 2024-12-08 | 14:30 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Omerbožovići | Podgorica | 2 | 0.00024007 | 2.2436e-06
12656 | 2024-12-08 | 12:58 | 2024-12-08 | 13:40 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dječji Vrtić 1 | Bijelo Polje | 6 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
12657 | 2024-12-08 | 13:05 | 2024-12-08 | 15:05 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dječji Vrtić 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
12658 | 2024-12-08 | 13:20 | 2024-12-08 | 13:45 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Paćice | Mojkovac | 6 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
12659 | 2024-12-08 | 13:25 | 2024-12-08 | 14:17 | 260 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dječji Vrtić 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.030334 | 0.00058334
12660 | 2024-12-08 | 13:47 | 2024-12-08 | 20:45 | 1 | 418 | 418 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 13 | Podgorica | 2 | 0.00093783 | 2.2436e-06
12661 | 2024-12-08 | 14:02 | 2024-12-08 | 14:53 | 1 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Distributivni Centar | Podgorica | 2 | 0.00011442 | 2.2436e-06
12662 | 2024-12-08 | 15:05 | 2024-12-08 | 16:55 | 34 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0083911 | 7.6283e-05
12663 | 2024-12-08 | 15:10 | 2024-12-08 | 16:55 | 25 | 105 | 105 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Lješnica 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0058895 | 5.609e-05
12664 | 2024-12-08 | 15:15 | 2024-12-08 | 15:38 | 1 | 23 | 23 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikole Lekića | Cetinje | 2 | 5.1603e-05 | 2.2436e-06
12665 | 2024-12-08 | 15:20 | 2024-12-08 | 15:25 | 76 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.00085257 | 0.00017051
12666 | 2024-12-08 | 15:36 | 2024-12-08 | 17:07 | 1 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Željezara | Cetinje | 2 | 0.00020417 | 2.2436e-06
12667 | 2024-12-08 | 15:43 | 2024-12-08 | 18:00 | 6 | 137 | 137 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.0018443 | 1.3462e-05
12668 | 2024-12-08 | 16:00 | 2024-12-08 | 16:30 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 4 (Parnjača) | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
12669 | 2024-12-08 | 16:05 | 2024-12-08 | 17:15 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 13 | Podgorica | 2 | 0.00015705 | 2.2436e-06
12670 | 2024-12-08 | 17:18 | 2024-12-09 | 10:24 | 25 | 1026 | 1026 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.057549 | 5.609e-05
12671 | 2024-12-08 | 19:10 | 2024-12-08 | 21:30 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Omerbožovići | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
12672 | 2024-12-08 | 20:40 | 2024-12-08 | 21:10 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 1 | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
12673 | 2024-12-08 | 22:05 | 2024-12-08 | 22:40 | 162 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.012721 | 0.00036347
12674 | 2024-12-08 | 23:00 | 2024-12-09 | 8:29 | 1 | 569 | 569 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV S4 | Bijelo Polje | 6 | 0.0012766 | 2.2436e-06
12675 | 2024-12-09 | 7:05 | 2024-12-09 | 13:00 | 1 | 355 | 355 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krst Mojanovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00079648 | 2.2436e-06
12676 | 2024-12-09 | 7:15 | 2024-12-09 | 14:43 | 1 | 448 | 448 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drač 3 | Podgorica | 2 | 0.0010051 | 2.2436e-06
12677 | 2024-12-09 | 7:30 | 2024-12-09 | 8:33 | 25 | 63 | 63 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.0035337 | 5.609e-05
12678 | 2024-12-09 | 7:40 | 2024-12-09 | 12:00 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Distributivni Centar | Podgorica | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
12679 | 2024-12-09 | 7:45 | 2024-12-09 | 8:40 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Željezara | Cetinje | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
12680 | 2024-12-09 | 7:55 | 2024-12-10 | 16:40 | 1 | 1965 | 1965 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.0044087 | 2.2436e-06
12681 | 2024-12-09 | 8:00 | 2024-12-09 | 9:53 | 1 | 113 | 113 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Godijevo Cekule | Bijelo Polje | 6 | 0.00025353 | 2.2436e-06
12682 | 2024-12-09 | 8:00 | 2024-12-09 | 16:20 | 1 | 500 | 500 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina 1 | Berane | 3 | 0.0011218 | 2.2436e-06
12683 | 2024-12-09 | 8:16 | 2024-12-09 | 16:44 | 1 | 508 | 508 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zaimovića Livade | Bijelo Polje | 6 | 0.0011398 | 2.2436e-06
12684 | 2024-12-09 | 8:20 | 2024-12-09 | 9:40 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gorica C2 | Podgorica | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
12685 | 2024-12-09 | 8:25 | 2024-12-09 | 10:11 | 1 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 1 | Cetinje | 2 | 0.00023782 | 2.2436e-06
12686 | 2024-12-09 | 9:10 | 2024-12-09 | 11:56 | 16 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goduša Rebronje | Bijelo Polje | 6 | 0.005959 | 3.5898e-05
12687 | 2024-12-09 | 9:15 | 2024-12-09 | 10:50 | 36 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potpeće | Pljevlja | 7 | 0.0076732 | 8.077e-05
12688 | 2024-12-09 | 9:20 | 2024-12-09 | 12:10 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štamparija | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
12689 | 2024-12-09 | 9:30 | 2024-12-09 | 11:40 | 59 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rađevići 1 | Pljevlja | 7 | 0.017209 | 0.00013237
12690 | 2024-12-09 | 9:55 | 2024-12-09 | 12:00 | 34 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Gornje Selo 2 | Pljevlja | 7 | 0.0095354 | 7.6283e-05
12691 | 2024-12-09 | 9:57 | 2024-12-09 | 13:44 | 122 | 227 | 227 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kukulje | Bijelo Polje | 6 | 0.062135 | 0.00027372
12692 | 2024-12-09 | 10:00 | 2024-12-09 | 10:07 | 16 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 45413 | Podgorica | 2 | 0.00025129 | 3.5898e-05
12693 | 2024-12-09 | 10:00 | 2024-12-09 | 12:40 | 3 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Romi | Cetinje | 2 | 0.0010769 | 6.7308e-06
12694 | 2024-12-09 | 10:05 | 2024-12-09 | 11:08 | 162 | 63 | 63 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komunalno | Ulcinj | 4 | 0.022898 | 0.00036347
12695 | 2024-12-09 | 10:28 | 2024-12-09 | 10:46 | 40 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mandarići | Bar | 4 | 0.0016154 | 8.9745e-05
12696 | 2024-12-09 | 10:57 | 2024-12-09 | 12:22 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
12697 | 2024-12-09 | 11:05 | 2024-12-09 | 13:30 | 36 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Laz | Pljevlja | 7 | 0.011712 | 8.077e-05
12698 | 2024-12-09 | 11:10 | 2024-12-09 | 13:45 | 5 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mujića Rečine | Kolašin | 6 | 0.0017388 | 1.1218e-05
12699 | 2024-12-09 | 11:10 | 2024-12-09 | 16:32 | 1 | 322 | 322 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Kapom - Bostur | Cetinje | 2 | 0.00072244 | 2.2436e-06
12700 | 2024-12-09 | 11:29 | 2024-12-10 | 13:00 | 1 | 1531 | 1531 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.003435 | 2.2436e-06
12701 | 2024-12-09 | 11:55 | 2024-12-09 | 13:10 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prifte | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
12702 | 2024-12-09 | 11:55 | 2024-12-09 | 14:00 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Most Radovića 1 | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
12703 | 2024-12-09 | 11:56 | 2024-12-09 | 13:00 | 477 | 64 | 64 | Planiran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Pobrđe | Bar | 4 | 0.068493 | 0.0010702
12704 | 2024-12-09 | 12:00 | 2024-12-09 | 13:55 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 5 | Podgorica | 2 | 0.00025802 | 2.2436e-06
12705 | 2024-12-09 | 12:56 | 2024-12-09 | 13:50 | 1 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milunovići | Podgorica | 2 | 0.00012116 | 2.2436e-06
12706 | 2024-12-09 | 13:00 | 2024-12-09 | 13:08 | 477 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Pobrđe | Bar | 4 | 0.0085616 | 0.0010702
12707 | 2024-12-09 | 13:29 | 2024-12-09 | 14:45 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Klikovače | Podgorica | 2 | 0.00017051 | 2.2436e-06
12708 | 2024-12-09 | 13:50 | 2024-12-09 | 16:50 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stupovi 3 | Budva | 4 | 0.00040385 | 2.2436e-06
12709 | 2024-12-09 | 15:20 | 2024-12-09 | 16:44 | 1 | 84 | 84 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Brena 1 i 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00018846 | 2.2436e-06
12710 | 2024-12-09 | 15:22 | 2024-12-09 | 17:25 | 4 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jovana Tomaševića | Podgorica | 2 | 0.0011039 | 8.9745e-06
12711 | 2024-12-09 | 15:52 | 2024-12-09 | 17:15 | 3 | 83 | 83 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanbegova | Cetinje | 2 | 0.00055866 | 6.7308e-06
12712 | 2024-12-09 | 16:09 | 2024-12-09 | 17:40 | 1 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Buljov Pod | Žabljak | 7 | 0.00020417 | 2.2436e-06
12713 | 2024-12-09 | 16:25 | 2024-12-10 | 12:20 | 8 | 1195 | 1195 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Spomen Dom | Kolašin | 6 | 0.021449 | 1.7949e-05
12714 | 2024-12-09 | 17:34 | 2024-12-09 | 18:40 | 16 | 66 | 66 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0023693 | 3.5898e-05
12715 | 2024-12-09 | 19:23 | 2024-12-09 | 20:28 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 3 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
12716 | 2024-12-09 | 19:48 | 2024-12-09 | 21:53 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
12717 | 2024-12-09 | 20:07 | 2024-12-10 | 9:15 | 1 | 788 | 788 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jovana Tomaševića | Podgorica | 2 | 0.001768 | 2.2436e-06
12718 | 2024-12-09 | 20:12 | 2024-12-09 | 21:25 | 1 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Milješ | Podgorica | 2 | 0.00016378 | 2.2436e-06
12719 | 2024-12-09 | 21:37 | 2024-12-10 | 10:45 | 4 | 788 | 788 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatičko Polje | Podgorica | 2 | 0.0070719 | 8.9745e-06
12720 | 2024-12-10 | 8:05 | 2024-12-10 | 9:40 | 270 | 95 | 95 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rasadnik | Bijelo Polje | 6 | 0.057549 | 0.00060578
12721 | 2024-12-10 | 8:10 | 2024-12-10 | 13:15 | 1 | 305 | 305 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 0.4 kV Tržni Centar(NjegoševTrg) | Berane | 3 | 0.0006843 | 2.2436e-06
12722 | 2024-12-10 | 8:50 | 2024-12-10 | 16:30 | 1 | 460 | 460 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.0010321 | 2.2436e-06
12723 | 2024-12-10 | 9:10 | 2024-12-10 | 10:30 | 12 | 80 | 80 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0021539 | 2.6923e-05
12724 | 2024-12-10 | 9:30 | 2024-12-10 | 10:30 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 2 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12725 | 2024-12-10 | 9:35 | 2024-12-10 | 14:00 | 20 | 265 | 265 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Granice 1(332) | Nikšić | 1 | 0.011891 | 4.4872e-05
12726 | 2024-12-10 | 9:40 | 2024-12-10 | 10:05 | 84 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 1 | Podgorica | 2 | 0.0047116 | 0.00018846
12727 | 2024-12-10 | 9:50 | 2024-12-10 | 16:00 | 1 | 370 | 370 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 0.00083014 | 2.2436e-06
12728 | 2024-12-10 | 10:00 | 2024-12-10 | 11:30 | 296 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brena 1 i 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.05977 | 0.00066411
12729 | 2024-12-10 | 10:08 | 2024-12-10 | 14:18 | 26 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sirovac | Žabljak | 7 | 0.014584 | 5.8334e-05
12730 | 2024-12-10 | 10:15 | 2024-12-10 | 12:20 | 59 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rađevići 1 | Pljevlja | 7 | 0.016547 | 0.00013237
12731 | 2024-12-10 | 10:25 | 2024-12-10 | 13:00 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
12732 | 2024-12-10 | 10:30 | 2024-12-10 | 10:40 | 24 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lukavice | Pljevlja | 7 | 0.00053847 | 5.3847e-05
12733 | 2024-12-10 | 10:50 | 2024-12-10 | 14:30 | 24 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.011846 | 5.3847e-05
12734 | 2024-12-10 | 11:18 | 2024-12-10 | 13:30 | 46 | 132 | 132 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Mijakovići | Pljevlja | 7 | 0.013623 | 0.00010321
12735 | 2024-12-10 | 11:30 | 2024-12-10 | 11:50 | 296 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brena 1 i 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.013282 | 0.00066411
12736 | 2024-12-10 | 12:05 | 2024-12-10 | 13:05 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jaz 1 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12737 | 2024-12-10 | 12:25 | 2024-12-10 | 12:38 | 16 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izgradnja | Kotor | 5 | 0.00046667 | 3.5898e-05
12738 | 2024-12-10 | 15:00 | 2024-12-11 | 10:02 | 1 | 1142 | 1142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Romi | Cetinje | 2 | 0.0025622 | 2.2436e-06
12739 | 2024-12-10 | 15:20 | 2024-12-10 | 17:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4._Jul_3 | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
12740 | 2024-12-10 | 17:00 | 2024-12-10 | 17:25 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Brena 1 i 2 | Bijelo Polje | 6 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
12741 | 2024-12-10 | 18:15 | 2024-12-10 | 18:44 | 2 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Help Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00013013 | 4.4872e-06
12742 | 2024-12-10 | 19:45 | 2024-12-10 | 20:00 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Auto Kamp Boreti | Budva | 4 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
12743 | 2024-12-10 | 20:19 | 2024-12-10 | 20:25 | 1 | 6 | 6 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rudarsko | Mojkovac | 6 | 1.3462e-05 | 2.2436e-06
12744 | 2024-12-10 | 21:01 | 2024-12-10 | 21:57 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.00012564 | 2.2436e-06
12745 | 2024-12-10 | 22:00 | 2024-12-11 | 12:00 | 1 | 840 | 840 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.0018846 | 2.2436e-06
12746 | 2024-12-11 | 7:15 | 2024-12-11 | 11:00 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 2 | Budva | 4 | 0.00050481 | 2.2436e-06
12747 | 2024-12-11 | 7:51 | 2024-12-11 | 16:00 | 1 | 489 | 489 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 2 | Podgorica | 2 | 0.0010971 | 2.2436e-06
12748 | 2024-12-11 | 7:55 | 2024-12-11 | 12:00 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.00054969 | 2.2436e-06
12749 | 2024-12-11 | 8:07 | 2024-12-11 | 9:04 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
12750 | 2024-12-11 | 9:00 | 2024-12-11 | 12:30 | 149 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 2 | Berane | 3 | 0.070203 | 0.0003343
12751 | 2024-12-11 | 9:00 | 2024-12-11 | 14:30 | 40 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murići | Rožaje | 3 | 0.029616 | 8.9745e-05
12752 | 2024-12-11 | 9:00 | 2024-12-11 | 14:30 | 53 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kurbardovići 1 | Rožaje | 3 | 0.039241 | 0.00011891
12753 | 2024-12-11 | 10:03 | 2024-12-11 | 11:45 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Breza | Kolašin | 6 | 0.00022885 | 2.2436e-06
12754 | 2024-12-11 | 10:17 | 2024-12-11 | 10:25 | 335 | 8 | 8 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Jugopetrol | Herceg Novi | 5 | 0.0060129 | 0.00075161
12755 | 2024-12-11 | 10:50 | 2024-12-11 | 17:00 | 1 | 370 | 370 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.00083014 | 2.2436e-06
12756 | 2024-12-11 | 11:27 | 2024-12-11 | 16:00 | 1 | 273 | 273 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV SIB 2 | Podgorica | 2 | 0.00061251 | 2.2436e-06
12757 | 2024-12-11 | 12:22 | 2024-12-11 | 12:45 | 13 | 23 | 23 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sportska Sala | Herceg Novi | 5 | 0.00067084 | 2.9167e-05
12758 | 2024-12-11 | 12:45 | 2024-12-11 | 13:27 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Presjeka | Cetinje | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
12759 | 2024-12-11 | 13:30 | 2024-12-11 | 15:00 | 3 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Za sela | Budva | 4 | 0.00060578 | 6.7308e-06
12760 | 2024-12-11 | 14:20 | 2024-12-11 | 14:30 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mojkovac 3 | Mojkovac | 6 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
12761 | 2024-12-11 | 14:38 | 2024-12-11 | 15:03 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 3 | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
12762 | 2024-12-11 | 15:00 | 2024-12-12 | 13:12 | 1 | 1332 | 1332 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Industrijsko | Kolašin | 6 | 0.0029885 | 2.2436e-06
12763 | 2024-12-11 | 15:15 | 2024-12-11 | 17:26 | 1 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pod Kapom - Bostur | Cetinje | 2 | 0.00029391 | 2.2436e-06
12764 | 2024-12-11 | 15:38 | 2024-12-13 | 12:45 | 1 | 2707 | 2707 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 9A | Podgorica | 2 | 0.0060735 | 2.2436e-06
12765 | 2024-12-11 | 17:18 | 2024-12-11 | 18:46 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 3 | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
12766 | 2024-12-11 | 17:50 | 2024-12-12 | 10:00 | 1 | 970 | 970 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikole Lekića | Cetinje | 2 | 0.0021763 | 2.2436e-06
12767 | 2024-12-11 | 19:10 | 2024-12-11 | 19:16 | 1 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balijače 1 | Podgorica | 2 | 1.3462e-05 | 2.2436e-06
12768 | 2024-12-12 | 1:30 | 2024-12-12 | 10:00 | 1 | 510 | 510 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Rsojevići | Podgorica | 2 | 0.0011442 | 2.2436e-06
12769 | 2024-12-12 | 7:00 | 2024-12-12 | 11:30 | 1 | 270 | 270 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Rasovo | Bijelo Polje | 6 | 0.00060578 | 2.2436e-06
12770 | 2024-12-12 | 7:55 | 2024-12-12 | 14:00 | 1 | 365 | 365 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 2 | Berane | 3 | 0.00081892 | 2.2436e-06
12771 | 2024-12-12 | 8:50 | 2024-12-12 | 13:40 | 397 | 290 | 290 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rest.Željez.(Buda T.)(35) | Nikšić | 1 | 0.25831 | 0.00089072
12772 | 2024-12-12 | 8:58 | 2024-12-12 | 9:05 | 5 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruleks | Kotor | 5 | 7.8527e-05 | 1.1218e-05
12773 | 2024-12-12 | 9:00 | 2024-12-12 | 10:40 | 26 | 100 | 100 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Strojtanica 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0058334 | 5.8334e-05
12774 | 2024-12-12 | 9:00 | 2024-12-12 | 11:10 | 15 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rsojevica | Podgorica | 2 | 0.0043751 | 3.3654e-05
12775 | 2024-12-12 | 9:00 | 2024-12-12 | 14:30 | 363 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ibarac | Rožaje | 3 | 0.26876 | 0.00081443
12776 | 2024-12-12 | 9:08 | 2024-12-12 | 9:56 | 30 | 48 | 48 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Žukotrlica A2-A | Bar | 4 | 0.0032308 | 6.7308e-05
12777 | 2024-12-12 | 9:08 | 2024-12-12 | 10:45 | 19 | 97 | 97 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 0.004135 | 4.2629e-05
12778 | 2024-12-12 | 9:20 | 2024-12-12 | 11:20 | 37 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Laholo | Bijelo Polje | 6 | 0.0099617 | 8.3014e-05
12779 | 2024-12-12 | 9:22 | 2024-12-12 | 9:56 | 34 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.0025936 | 7.6283e-05
12780 | 2024-12-12 | 9:28 | 2024-12-12 | 16:00 | 42 | 392 | 392 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.036939 | 9.4232e-05
12781 | 2024-12-12 | 9:30 | 2024-12-12 | 11:45 | 18 | 135 | 135 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.005452 | 4.0385e-05
12782 | 2024-12-12 | 9:44 | 2024-12-12 | 13:50 | 20 | 246 | 246 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 2 | Podgorica | 2 | 0.011039 | 4.4872e-05
12783 | 2024-12-12 | 9:50 | 2024-12-12 | 9:55 | 21 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV TS-O Pošta | Budva | 4 | 0.00023558 | 4.7116e-05
12784 | 2024-12-12 | 9:50 | 2024-12-12 | 10:30 | 12 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zelena Stijena | Pljevlja | 7 | 0.0010769 | 2.6923e-05
12785 | 2024-12-12 | 9:55 | 2024-12-12 | 12:45 | 24 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 2 | Berane | 3 | 0.009154 | 5.3847e-05
12786 | 2024-12-12 | 10:00 | 2024-12-12 | 13:15 | 147 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 1 | Berane | 3 | 0.064313 | 0.00032981
12787 | 2024-12-12 | 10:15 | 2024-12-12 | 15:14 | 106 | 299 | 299 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.071109 | 0.00023782
12788 | 2024-12-12 | 10:30 | 2024-12-12 | 14:30 | 32 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kovren | Bijelo Polje | 6 | 0.017231 | 7.1796e-05
12789 | 2024-12-12 | 10:40 | 2024-12-12 | 13:30 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grlić | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
12790 | 2024-12-12 | 11:00 | 2024-12-12 | 13:30 | 43 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 2(Dublje) | Berane | 3 | 0.014471 | 9.6476e-05
12791 | 2024-12-12 | 11:18 | 2024-12-12 | 12:31 | 119 | 73 | 73 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Aragana | Bar | 4 | 0.01949 | 0.00026699
12792 | 2024-12-12 | 12:10 | 2024-12-12 | 13:30 | 16 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 1 | Budva | 4 | 0.0028718 | 3.5898e-05
12793 | 2024-12-12 | 12:40 | 2024-12-12 | 15:48 | 1 | 188 | 188 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zaimovića Livade | Bijelo Polje | 6 | 0.0004218 | 2.2436e-06
12794 | 2024-12-12 | 12:50 | 2024-12-12 | 14:06 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 9 | Podgorica | 2 | 0.00017051 | 2.2436e-06
12795 | 2024-12-12 | 13:30 | 2024-12-12 | 14:20 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crna Greda | Cetinje | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
12796 | 2024-12-12 | 13:40 | 2024-12-12 | 16:20 | 4 | 160 | 160 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Stambena Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.0014359 | 8.9745e-06
12797 | 2024-12-12 | 14:55 | 2024-12-12 | 16:02 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.00015032 | 2.2436e-06
12798 | 2024-12-12 | 15:00 | 2024-12-13 | 9:23 | 1 | 1103 | 1103 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crniš | Bijelo Polje | 6 | 0.0024747 | 2.2436e-06
12799 | 2024-12-12 | 15:10 | 2024-12-12 | 15:30 | 45 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.0020193 | 0.00010096
12800 | 2024-12-12 | 15:47 | 2024-12-12 | 17:01 | 1 | 74 | 74 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološka Šuma 1 | Podgorica | 2 | 0.00016603 | 2.2436e-06
12801 | 2024-12-12 | 15:52 | 2024-12-12 | 17:40 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Dušići 1 | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
12802 | 2024-12-12 | 16:00 | 2024-12-12 | 16:08 | 42 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00075386 | 9.4232e-05
12803 | 2024-12-12 | 16:25 | 2024-12-13 | 13:30 | 1 | 1265 | 1265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.0028382 | 2.2436e-06
12804 | 2024-12-12 | 16:30 | 2024-12-12 | 17:20 | 42 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Cerovo 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0047116 | 9.4232e-05
12805 | 2024-12-12 | 16:50 | 2024-12-12 | 17:12 | 1 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 4.936e-05 | 2.2436e-06
12806 | 2024-12-12 | 17:16 | 2024-12-12 | 18:10 | 1 | 54 | 54 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 11 | Podgorica | 2 | 0.00012116 | 2.2436e-06
12807 | 2024-12-12 | 18:40 | 2024-12-12 | 20:55 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Dušići 1 | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
12808 | 2024-12-12 | 20:11 | 2024-12-12 | 21:45 | 1 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mahala 5 | Podgorica | 2 | 0.0002109 | 2.2436e-06
12809 | 2024-12-12 | 23:04 | 2024-12-13 | 0:08 | 60 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čačke | Bar | 4 | 0.0086155 | 0.00013462
12810 | 2024-12-13 | 8:00 | 2024-12-13 | 12:00 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponari 1 | Podgorica | 2 | 0.00053847 | 2.2436e-06
12811 | 2024-12-13 | 8:10 | 2024-12-13 | 12:00 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00051603 | 2.2436e-06
12812 | 2024-12-13 | 8:30 | 2024-12-13 | 9:35 | 60 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čačke | Bar | 4 | 0.0087501 | 0.00013462
12813 | 2024-12-13 | 8:45 | 2024-12-13 | 10:10 | 96 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Borovica | Pljevlja | 7 | 0.018308 | 0.00021539
12814 | 2024-12-13 | 9:04 | 2024-12-13 | 13:01 | 28 | 237 | 237 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubravica | Herceg Novi | 5 | 0.014889 | 6.2821e-05
12815 | 2024-12-13 | 9:15 | 2024-12-13 | 9:45 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološka Šuma 1 | Podgorica | 2 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
12816 | 2024-12-13 | 9:45 | 2024-12-13 | 11:30 | 58 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 1 | Berane | 3 | 0.013664 | 0.00013013
12817 | 2024-12-13 | 9:55 | 2024-12-13 | 12:25 | 176 | 150 | 150 | Planiran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Ul. Njegoševa(29) | Nikšić | 1 | 0.059231 | 0.00039488
12818 | 2024-12-13 | 10:05 | 2024-12-13 | 13:50 | 21 | 225 | 225 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Granice 1(332) | Nikšić | 1 | 0.010601 | 4.7116e-05
12819 | 2024-12-13 | 10:11 | 2024-12-13 | 10:47 | 249 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.020112 | 0.00055866
12820 | 2024-12-13 | 10:15 | 2024-12-13 | 12:55 | 32 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brežine 2 | Podgorica | 2 | 0.011487 | 7.1796e-05
12821 | 2024-12-13 | 10:24 | 2024-12-13 | 11:23 | 31 | 59 | 59 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Lozna Repetitor | Bijelo Polje | 6 | 0.0041036 | 6.9552e-05
12822 | 2024-12-13 | 10:29 | 2024-12-13 | 15:23 | 8 | 294 | 294 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sirovac | Žabljak | 7 | 0.005277 | 1.7949e-05
12823 | 2024-12-13 | 10:30 | 2024-12-13 | 14:30 | 36 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Potpeće | Pljevlja | 7 | 0.019385 | 8.077e-05
12824 | 2024-12-13 | 10:32 | 2024-12-13 | 12:35 | 130 | 123 | 123 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Bijelo Polje | 6 | 0.035875 | 0.00029167
12825 | 2024-12-13 | 10:59 | 2024-12-13 | 11:34 | 20 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tri Sorele 1 | Kotor | 5 | 0.0015705 | 4.4872e-05
12826 | 2024-12-13 | 11:20 | 2024-12-13 | 13:01 | 26 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijela Centar | Herceg Novi | 5 | 0.0058917 | 5.8334e-05
12827 | 2024-12-13 | 13:15 | 2024-12-13 | 15:45 | 25 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meljine 1 | Herceg Novi | 5 | 0.0084136 | 5.609e-05
12828 | 2024-12-13 | 13:57 | 2024-12-13 | 15:08 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Paćice | Mojkovac | 6 | 0.0001593 | 2.2436e-06
12829 | 2024-12-13 | 14:00 | 2024-12-13 | 17:00 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nove Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00040385 | 2.2436e-06
12830 | 2024-12-13 | 14:17 | 2024-12-13 | 14:22 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.00028045 | 5.609e-05
12831 | 2024-12-13 | 14:20 | 2024-12-14 | 12:30 | 1 | 1330 | 1330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševica | Podgorica | 2 | 0.002984 | 2.2436e-06
12832 | 2024-12-13 | 14:40 | 2024-12-13 | 17:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beglaci | Podgorica | 2 | 0.00031411 | 2.2436e-06
12833 | 2024-12-13 | 14:45 | 2024-12-13 | 16:30 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelgrad | Budva | 4 | 0.00023558 | 2.2436e-06
12834 | 2024-12-13 | 15:10 | 2024-12-13 | 17:10 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
12835 | 2024-12-13 | 17:05 | 2024-12-13 | 19:05 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV MBTS Stadion | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
12836 | 2024-12-13 | 17:10 | 2024-12-13 | 19:10 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV CDS | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
12837 | 2024-12-13 | 20:55 | 2024-12-13 | 21:05 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Goričani 1 | Podgorica | 2 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
12838 | 2024-12-14 | 5:00 | 2024-12-14 | 5:25 | 292 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Supermarket Konik | Podgorica | 2 | 0.016378 | 0.00065514
12839 | 2024-12-14 | 7:10 | 2024-12-14 | 11:30 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.00058334 | 2.2436e-06
12840 | 2024-12-14 | 8:42 | 2024-12-14 | 12:45 | 1 | 243 | 243 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Vojislavljevića | Podgorica | 2 | 0.0005452 | 2.2436e-06
12841 | 2024-12-14 | 8:45 | 2024-12-14 | 9:30 | 10 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Spomen Dom | Kolašin | 6 | 0.0010096 | 2.2436e-05
12842 | 2024-12-14 | 9:00 | 2024-12-14 | 10:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12843 | 2024-12-14 | 9:29 | 2024-12-14 | 11:52 | 1 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Obzovica | Cetinje | 2 | 0.00032084 | 2.2436e-06
12844 | 2024-12-14 | 9:46 | 2024-12-14 | 12:54 | 1 | 188 | 188 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rog Livade 2 | Podgorica | 2 | 0.0004218 | 2.2436e-06
12845 | 2024-12-14 | 9:48 | 2024-12-14 | 12:33 | 1 | 165 | 165 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kasomi | Cetinje | 2 | 0.0003702 | 2.2436e-06
12846 | 2024-12-14 | 9:55 | 2024-12-14 | 10:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV S 3 | Kolašin | 6 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
12847 | 2024-12-14 | 10:00 | 2024-12-14 | 18:00 | 1 | 480 | 480 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 2 | Berane | 3 | 0.0010769 | 2.2436e-06
12848 | 2024-12-14 | 10:05 | 2024-12-14 | 11:55 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Nikoljac Kapela | Bijelo Polje | 6 | 0.0002468 | 2.2436e-06
12849 | 2024-12-14 | 10:40 | 2024-12-14 | 14:50 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.0005609 | 2.2436e-06
12850 | 2024-12-14 | 11:10 | 2024-12-14 | 12:54 | 4 | 104 | 104 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Bijela 2 | Žabljak | 7 | 0.00093334 | 8.9745e-06
12851 | 2024-12-14 | 12:07 | 2024-12-14 | 12:12 | 17 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tunel Grbalj | Kotor | 5 | 0.00019071 | 3.8141e-05
12852 | 2024-12-14 | 13:46 | 2024-12-14 | 14:17 | 5 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Strug 1 | Žabljak | 7 | 0.00034776 | 1.1218e-05
12853 | 2024-12-14 | 14:22 | 2024-12-14 | 15:22 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12854 | 2024-12-14 | 14:50 | 2024-12-14 | 16:50 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamenovo | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
12855 | 2024-12-14 | 15:15 | 2024-12-14 | 16:20 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Martinoviće | Berane | 3 | 0.00014584 | 2.2436e-06
12856 | 2024-12-14 | 15:25 | 2024-12-16 | 15:00 | 1 | 2855 | 2855 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 2 | Budva | 4 | 0.0064055 | 2.2436e-06
12857 | 2024-12-14 | 15:50 | 2024-12-14 | 16:15 | 40 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ponta | Bar | 4 | 0.0022436 | 8.9745e-05
12858 | 2024-12-14 | 16:00 | 2024-12-14 | 16:20 | 35 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Šljivansko | Pljevlja | 7 | 0.0015705 | 7.8527e-05
12859 | 2024-12-14 | 16:03 | 2024-12-14 | 17:08 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
12860 | 2024-12-14 | 16:08 | 2024-12-14 | 18:00 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bogdanov Kraj-LPO | Cetinje | 2 | 0.00025129 | 2.2436e-06
12861 | 2024-12-14 | 16:25 | 2024-12-14 | 19:20 | 1 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 2 | Cetinje | 2 | 0.00039263 | 2.2436e-06
12862 | 2024-12-14 | 16:29 | 2024-12-14 | 16:50 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljutotuk | Podgorica | 2 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
12863 | 2024-12-14 | 16:40 | 2024-12-14 | 18:18 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV DPO Vrela | Podgorica | 2 | 0.00021987 | 2.2436e-06
12864 | 2024-12-14 | 16:52 | 2024-12-15 | 9:27 | 1 | 995 | 995 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savatrans | Cetinje | 2 | 0.0022324 | 2.2436e-06
12865 | 2024-12-14 | 17:06 | 2024-12-14 | 18:40 | 1 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.0002109 | 2.2436e-06
12866 | 2024-12-14 | 17:12 | 2024-12-14 | 19:37 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Štamparija | Bijelo Polje | 6 | 0.00032532 | 2.2436e-06
12867 | 2024-12-14 | 17:35 | 2024-12-14 | 20:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bečići 2 | Budva | 4 | 0.00032532 | 2.2436e-06
12868 | 2024-12-14 | 17:40 | 2024-12-14 | 19:09 | 1 | 89 | 89 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.00019968 | 2.2436e-06
12869 | 2024-12-14 | 17:45 | 2024-12-14 | 19:37 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Grad | Bijelo Polje | 6 | 0.00025129 | 2.2436e-06
12870 | 2024-12-14 | 19:07 | 2024-12-14 | 20:53 | 10 | 106 | 106 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vlah | Bijelo Polje | 6 | 0.0023782 | 2.2436e-05
12871 | 2024-12-14 | 20:30 | 2024-12-15 | 10:30 | 1 | 840 | 840 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lastva Čevska | Cetinje | 2 | 0.0018846 | 2.2436e-06
12872 | 2024-12-14 | 22:40 | 2024-12-14 | 23:15 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Balšića 1 | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
12873 | 2024-12-14 | 23:40 | 2024-12-15 | 11:00 | 1 | 680 | 680 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.0015257 | 2.2436e-06
12874 | 2024-12-15 | 7:00 | 2024-12-15 | 10:10 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
12875 | 2024-12-15 | 8:49 | 2024-12-15 | 11:30 | 1 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjica 3 | Podgorica | 2 | 0.00036122 | 2.2436e-06
12876 | 2024-12-15 | 9:08 | 2024-12-15 | 9:13 | 39 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Šljuke | Pljevlja | 7 | 0.00043751 | 8.7501e-05
12877 | 2024-12-15 | 9:38 | 2024-12-15 | 12:42 | 40 | 184 | 184 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV B3-B4 | Bar | 4 | 0.016513 | 8.9745e-05
12878 | 2024-12-15 | 9:54 | 2024-12-15 | 10:29 | 7 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lovanja Nova | Kotor | 5 | 0.00054969 | 1.5705e-05
12879 | 2024-12-15 | 10:25 | 2024-12-15 | 13:15 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zabrđe 1 | Berane | 3 | 0.00038141 | 2.2436e-06
12880 | 2024-12-15 | 11:02 | 2024-12-15 | 15:00 | 1 | 238 | 238 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.00053398 | 2.2436e-06
12881 | 2024-12-15 | 11:20 | 2024-12-15 | 12:10 | 23 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0025802 | 5.1603e-05
12882 | 2024-12-15 | 11:46 | 2024-12-15 | 13:25 | 1 | 99 | 99 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Cerovica | Podgorica | 2 | 0.00022212 | 2.2436e-06
12883 | 2024-12-15 | 12:35 | 2024-12-15 | 17:07 | 90 | 272 | 272 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Topla2D Bato Todorović | Herceg Novi | 5 | 0.054924 | 0.00020193
12884 | 2024-12-15 | 14:33 | 2024-12-15 | 14:52 | 178 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Vojvođanka | Bar | 4 | 0.0075879 | 0.00039936
12885 | 2024-12-15 | 14:45 | 2024-12-15 | 14:50 | 21 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Rasno | Pljevlja | 7 | 0.00023558 | 4.7116e-05
12886 | 2024-12-15 | 15:00 | 2024-12-15 | 19:15 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.00057212 | 2.2436e-06
12887 | 2024-12-15 | 17:08 | 2024-12-15 | 17:45 | 33 | 37 | 37 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Loznice 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0027395 | 7.4039e-05
12888 | 2024-12-15 | 18:09 | 2024-12-16 | 12:00 | 1 | 1071 | 1071 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meoci | Cetinje | 2 | 0.0024029 | 2.2436e-06
12889 | 2024-12-15 | 18:15 | 2024-12-16 | 12:04 | 11 | 1069 | 1069 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Grab 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.026383 | 2.468e-05
12890 | 2024-12-15 | 18:25 | 2024-12-15 | 18:35 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
12891 | 2024-12-15 | 18:35 | 2024-12-15 | 19:43 | 1 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 5 | Podgorica | 2 | 0.00015257 | 2.2436e-06
12892 | 2024-12-15 | 18:42 | 2024-12-15 | 18:54 | 447 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Mijović | Bar | 4 | 0.012035 | 0.0010029
12893 | 2024-12-15 | 18:45 | 2024-12-15 | 19:45 | 8 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Silos | Kolašin | 6 | 0.0010769 | 1.7949e-05
12894 | 2024-12-15 | 18:54 | 2024-12-15 | 19:43 | 1 | 49 | 49 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 3 | Podgorica | 2 | 0.00010994 | 2.2436e-06
12895 | 2024-12-15 | 18:59 | 2024-12-16 | 13:00 | 1 | 1081 | 1081 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje | Cetinje | 2 | 0.0024253 | 2.2436e-06
12896 | 2024-12-15 | 19:33 | 2024-12-15 | 20:08 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
12897 | 2024-12-15 | 19:36 | 2024-12-16 | 14:55 | 1 | 1159 | 1159 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tunjevo | Podgorica | 2 | 0.0026004 | 2.2436e-06
12898 | 2024-12-15 | 20:30 | 2024-12-15 | 22:05 | 170 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kava | Tivat | 5 | 0.036234 | 0.00038141
12899 | 2024-12-16 | 7:47 | 2024-12-16 | 10:09 | 3 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 6 | Podgorica | 2 | 0.00095578 | 6.7308e-06
12900 | 2024-12-16 | 8:18 | 2024-12-17 | 11:00 | 1 | 1602 | 1602 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.0035943 | 2.2436e-06
12901 | 2024-12-16 | 8:37 | 2024-12-16 | 14:13 | 1 | 336 | 336 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Željezara | Cetinje | 2 | 0.00075386 | 2.2436e-06
12902 | 2024-12-16 | 8:45 | 2024-12-16 | 12:45 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka Reževići | Budva | 4 | 0.00053847 | 2.2436e-06
12903 | 2024-12-16 | 9:00 | 2024-12-16 | 12:00 | 68 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bać 1 | Rožaje | 3 | 0.027462 | 0.00015257
12904 | 2024-12-16 | 9:00 | 2024-12-16 | 12:00 | 87 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radetina 1 | Rožaje | 3 | 0.035135 | 0.00019519
12905 | 2024-12-16 | 9:00 | 2024-12-16 | 14:10 | 17 | 310 | 310 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Granice 1(332) | Nikšić | 1 | 0.011824 | 3.8141e-05
12906 | 2024-12-16 | 9:00 | 2024-12-16 | 14:30 | 57 | 330 | 330 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sinanovića Luke | Rožaje | 3 | 0.042202 | 0.00012789
12907 | 2024-12-16 | 9:24 | 2024-12-16 | 11:04 | 3 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 2 | Kotor | 5 | 0.00067308 | 6.7308e-06
12908 | 2024-12-16 | 9:26 | 2024-12-16 | 15:55 | 1 | 389 | 389 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.00087277 | 2.2436e-06
12909 | 2024-12-16 | 9:33 | 2024-12-16 | 13:24 | 1 | 231 | 231 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 4._Jul_3 | Podgorica | 2 | 0.00051828 | 2.2436e-06
12910 | 2024-12-16 | 9:35 | 2024-12-16 | 9:40 | 123 | 5 | 5 | Planiran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Džamija | Bar | 4 | 0.0013798 | 0.00027596
12911 | 2024-12-16 | 10:01 | 2024-12-16 | 12:26 | 4 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Savina | Herceg Novi | 5 | 0.0013013 | 8.9745e-06
12912 | 2024-12-16 | 10:05 | 2024-12-16 | 11:40 | 151 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | BTS 10/0.4 kV Zbljevo | Pljevlja | 7 | 0.032185 | 0.00033879
12913 | 2024-12-16 | 10:10 | 2024-12-16 | 16:50 | 1 | 400 | 400 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavaca | Berane | 3 | 0.00089745 | 2.2436e-06
12914 | 2024-12-16 | 10:14 | 2024-12-16 | 16:30 | 1 | 376 | 376 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Zagorič 3 | Podgorica | 2 | 0.0008436 | 2.2436e-06
12915 | 2024-12-16 | 10:18 | 2024-12-16 | 12:10 | 32 | 112 | 112 | Planiran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0080411 | 7.1796e-05
12916 | 2024-12-16 | 10:23 | 2024-12-16 | 10:38 | 16 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babin Do 1 | Budva | 4 | 0.00053847 | 3.5898e-05
12917 | 2024-12-16 | 11:00 | 2024-12-16 | 14:00 | 70 | 180 | 180 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bać 2 | Rožaje | 3 | 0.02827 | 0.00015705
12918 | 2024-12-16 | 11:39 | 2024-12-16 | 11:50 | 4 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 B2 | Podgorica | 2 | 9.8719e-05 | 8.9745e-06
12919 | 2024-12-16 | 12:01 | 2024-12-16 | 13:51 | 15 | 110 | 110 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Investamont | Herceg Novi | 5 | 0.003702 | 3.3654e-05
12920 | 2024-12-16 | 12:12 | 2024-12-16 | 15:00 | 1 | 168 | 168 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV STS Benzinska Pumpa | Budva | 4 | 0.00037693 | 2.2436e-06
12921 | 2024-12-16 | 12:25 | 2024-12-16 | 14:25 | 72 | 120 | 120 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kalica | Berane | 3 | 0.019385 | 0.00016154
12922 | 2024-12-16 | 12:50 | 2024-12-16 | 13:52 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 15 | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
12923 | 2024-12-16 | 12:51 | 2024-12-16 | 13:11 | 76 | 20 | 20 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.0034103 | 0.00017051
12924 | 2024-12-16 | 13:16 | 2024-12-16 | 13:25 | 30 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćorović | Herceg Novi | 5 | 0.00060578 | 6.7308e-05
12925 | 2024-12-16 | 14:06 | 2024-12-16 | 14:48 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nikole Lekića | Cetinje | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
12926 | 2024-12-16 | 14:48 | 2024-12-16 | 18:30 | 1 | 222 | 222 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Džebeana | Cetinje | 2 | 0.00049808 | 2.2436e-06
12927 | 2024-12-16 | 15:07 | 2024-12-16 | 17:18 | 1 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šipčanik 2 | Podgorica | 2 | 0.00029391 | 2.2436e-06
12928 | 2024-12-16 | 15:48 | 2024-12-16 | 17:00 | 4 | 72 | 72 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drenovik | Herceg Novi | 5 | 0.00064616 | 8.9745e-06
12929 | 2024-12-16 | 16:17 | 2024-12-16 | 16:35 | 5 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jadran - Perast | Kotor | 5 | 0.00020193 | 1.1218e-05
12930 | 2024-12-16 | 16:45 | 2024-12-16 | 17:06 | 72 | 21 | 21 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bistrica | Mojkovac | 6 | 0.0033923 | 0.00016154
12931 | 2024-12-16 | 18:48 | 2024-12-16 | 20:24 | 3 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rokšped | Podgorica | 2 | 0.00064616 | 6.7308e-06
12932 | 2024-12-16 | 20:51 | 2024-12-16 | 23:20 | 2 | 149 | 149 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vranići 1 | Podgorica | 2 | 0.0006686 | 4.4872e-06
12933 | 2024-12-16 | 20:54 | 2024-12-16 | 21:13 | 1 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jovana Tomaševića | Podgorica | 2 | 4.2629e-05 | 2.2436e-06
12934 | 2024-12-17 | 8:00 | 2024-12-17 | 14:00 | 1 | 360 | 360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac | Budva | 4 | 0.0008077 | 2.2436e-06
12935 | 2024-12-17 | 8:15 | 2024-12-17 | 15:00 | 1 | 405 | 405 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Kisikana | Budva | 4 | 0.00090866 | 2.2436e-06
12936 | 2024-12-17 | 8:46 | 2024-12-17 | 10:02 | 97 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 0.01654 | 0.00021763
12937 | 2024-12-17 | 9:15 | 2024-12-17 | 13:00 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Breza | Kolašin | 6 | 0.00050481 | 2.2436e-06
12938 | 2024-12-17 | 9:20 | 2024-12-17 | 14:00 | 1 | 280 | 280 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Krstac | Budva | 4 | 0.00062821 | 2.2436e-06
12939 | 2024-12-17 | 9:40 | 2024-12-17 | 10:42 | 24 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Orahovac 2 | Kotor | 5 | 0.0033385 | 5.3847e-05
12940 | 2024-12-17 | 9:45 | 2024-12-17 | 12:25 | 19 | 160 | 160 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragovoljići 1(353) | Nikšić | 1 | 0.0068206 | 4.2629e-05
12941 | 2024-12-17 | 9:45 | 2024-12-17 | 14:05 | 20 | 260 | 260 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Granice 1(332) | Nikšić | 1 | 0.011667 | 4.4872e-05
12942 | 2024-12-17 | 9:50 | 2024-12-17 | 10:00 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Južna Obilaznica 2 | Podgorica | 2 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
12943 | 2024-12-17 | 9:55 | 2024-12-17 | 11:10 | 28 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pošta | Bijelo Polje | 6 | 0.0047116 | 6.2821e-05
12944 | 2024-12-17 | 10:00 | 2024-12-17 | 14:30 | 35 | 270 | 270 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Binjoše | Rožaje | 3 | 0.021202 | 7.8527e-05
12945 | 2024-12-17 | 10:05 | 2024-12-17 | 13:15 | 20 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mrčevo | Pljevlja | 7 | 0.0085257 | 4.4872e-05
12946 | 2024-12-17 | 10:35 | 2024-12-17 | 11:48 | 19 | 73 | 73 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Strahov Do | Pljevlja | 7 | 0.0031119 | 4.2629e-05
12947 | 2024-12-17 | 10:58 | 2024-12-17 | 12:30 | 10 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vlah | Bijelo Polje | 6 | 0.0020641 | 2.2436e-05
12948 | 2024-12-17 | 11:20 | 2024-12-17 | 13:00 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zelenika 1 | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
12949 | 2024-12-17 | 11:30 | 2024-12-17 | 13:00 | 148 | 90 | 90 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Godočelje | Berane | 3 | 0.029885 | 0.00033206
12950 | 2024-12-17 | 11:45 | 2024-12-17 | 13:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
12951 | 2024-12-17 | 12:05 | 2024-12-17 | 13:00 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Unistan 4 | Podgorica | 2 | 0.0001234 | 2.2436e-06
12952 | 2024-12-17 | 12:22 | 2024-12-17 | 15:06 | 10 | 164 | 164 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vlah | Bijelo Polje | 6 | 0.0036795 | 2.2436e-05
12953 | 2024-12-17 | 12:52 | 2024-12-17 | 15:06 | 1 | 134 | 134 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrh | Bijelo Polje | 6 | 0.00030064 | 2.2436e-06
12954 | 2024-12-17 | 14:02 | 2024-12-17 | 16:09 | 18 | 127 | 127 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tunel Grbalj | Kotor | 5 | 0.0051289 | 4.0385e-05
12955 | 2024-12-17 | 14:10 | 2024-12-17 | 14:30 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buronje 2 | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
12956 | 2024-12-17 | 14:50 | 2024-12-17 | 15:05 | 36 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Mala Crna Gora 1 | Plužine | 1 | 0.0012116 | 8.077e-05
12957 | 2024-12-17 | 15:20 | 2024-12-18 | 14:00 | 1 | 1360 | 1360 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 13 | Podgorica | 2 | 0.0030513 | 2.2436e-06
12958 | 2024-12-17 | 20:15 | 2024-12-18 | 10:30 | 1 | 855 | 855 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Murino | Berane | 3 | 0.0019183 | 2.2436e-06
12959 | 2024-12-18 | 3:00 | 2024-12-18 | 11:00 | 1 | 480 | 480 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 0.0010769 | 2.2436e-06
12960 | 2024-12-18 | 7:11 | 2024-12-18 | 10:54 | 1 | 223 | 223 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela Zabjelo c | Podgorica | 2 | 0.00050033 | 2.2436e-06
12961 | 2024-12-18 | 7:37 | 2024-12-18 | 9:30 | 4 | 113 | 113 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bobija | Cetinje | 2 | 0.0010141 | 8.9745e-06
12962 | 2024-12-18 | 8:50 | 2024-12-18 | 12:35 | 1 | 225 | 225 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gračanica 1 | Berane | 3 | 0.00050481 | 2.2436e-06
12963 | 2024-12-18 | 9:00 | 2024-12-18 | 14:50 | 25 | 350 | 350 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podi 2 (Jačeglav) | Herceg Novi | 5 | 0.019632 | 5.609e-05
12964 | 2024-12-18 | 9:07 | 2024-12-18 | 12:00 | 44 | 173 | 173 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Medanovići | Bijelo Polje | 6 | 0.017078 | 9.8719e-05
12965 | 2024-12-18 | 9:09 | 2024-12-18 | 14:20 | 32 | 311 | 311 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gimnazija | Bijelo Polje | 6 | 0.022328 | 7.1796e-05
12966 | 2024-12-18 | 9:10 | 2024-12-18 | 9:32 | 288 | 22 | 22 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đura Salaja 1 | Podgorica | 2 | 0.014216 | 0.00064616
12967 | 2024-12-18 | 9:25 | 2024-12-18 | 11:40 | 8 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crnodoli(216) | Nikšić | 1 | 0.0024231 | 1.7949e-05
12968 | 2024-12-18 | 9:25 | 2024-12-18 | 13:00 | 19 | 215 | 215 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragovoljići 1(353) | Nikšić | 1 | 0.0091652 | 4.2629e-05
12969 | 2024-12-18 | 9:30 | 2024-12-18 | 11:11 | 2 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbe 1 | Podgorica | 2 | 0.00045321 | 4.4872e-06
12970 | 2024-12-18 | 9:39 | 2024-12-18 | 13:40 | 23 | 241 | 241 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lukovo 2(331) | Nikšić | 1 | 0.012436 | 5.1603e-05
12971 | 2024-12-18 | 9:47 | 2024-12-18 | 11:25 | 1 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | TS-K 10/0.4 kV Borje | Žabljak | 7 | 0.00021987 | 2.2436e-06
12972 | 2024-12-18 | 9:55 | 2024-12-18 | 13:50 | 57 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bojoviće 1 | Berane | 3 | 0.030053 | 0.00012789
12973 | 2024-12-18 | 10:00 | 2024-12-18 | 12:30 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pošta | Budva | 4 | 0.00033654 | 2.2436e-06
12974 | 2024-12-18 | 10:42 | 2024-12-18 | 12:20 | 2 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Resna | Cetinje | 2 | 0.00043975 | 4.4872e-06
12975 | 2024-12-18 | 10:46 | 2024-12-18 | 14:00 | 1 | 194 | 194 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bioči 1 | Podgorica | 2 | 0.00043526 | 2.2436e-06
12976 | 2024-12-18 | 10:50 | 2024-12-18 | 12:25 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 6 | Podgorica | 2 | 0.00021314 | 2.2436e-06
12977 | 2024-12-18 | 11:50 | 2024-12-18 | 12:50 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Komgrap | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
12978 | 2024-12-18 | 11:52 | 2024-12-18 | 17:26 | 1 | 334 | 334 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 2 | Podgorica | 2 | 0.00074937 | 2.2436e-06
12979 | 2024-12-18 | 11:55 | 2024-12-18 | 12:03 | 447 | 8 | 8 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Mijović | Bar | 4 | 0.0080232 | 0.0010029
12980 | 2024-12-18 | 11:55 | 2024-12-18 | 15:10 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela Zabjelo c | Podgorica | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
12981 | 2024-12-18 | 12:56 | 2024-12-18 | 13:54 | 51 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.0066366 | 0.00011442
12982 | 2024-12-18 | 13:18 | 2024-12-18 | 16:30 | 4 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drenovik | Herceg Novi | 5 | 0.0017231 | 8.9745e-06
12983 | 2024-12-18 | 13:55 | 2024-12-18 | 16:05 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranići 4 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
12984 | 2024-12-18 | 14:31 | 2024-12-18 | 15:10 | 36 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plužine 6 (Rosulja)(706) | Plužine | 1 | 0.00315 | 8.077e-05
12985 | 2024-12-18 | 14:48 | 2024-12-21 | 16:04 | 1 | 4396 | 4396 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Radulići | Bijelo Polje | 6 | 0.0098629 | 2.2436e-06
12986 | 2024-12-18 | 14:55 | 2024-12-18 | 15:30 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćeklići | Cetinje | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
12987 | 2024-12-18 | 16:48 | 2024-12-19 | 10:00 | 1 | 1032 | 1032 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mrke 1 | Podgorica | 2 | 0.0023154 | 2.2436e-06
12988 | 2024-12-18 | 16:53 | 2024-12-18 | 16:58 | 65 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Donja Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.00072918 | 0.00014584
12989 | 2024-12-18 | 17:31 | 2024-12-18 | 18:01 | 3 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 6.7308e-06
12990 | 2024-12-18 | 18:00 | 2024-12-18 | 19:30 | 5 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budimlja 1 | Berane | 3 | 0.0010096 | 1.1218e-05
12991 | 2024-12-18 | 19:15 | 2024-12-19 | 11:15 | 1 | 960 | 960 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kržanja 1 | Podgorica | 2 | 0.0021539 | 2.2436e-06
12992 | 2024-12-19 | 8:20 | 2024-12-19 | 10:50 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 11 | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
12993 | 2024-12-19 | 8:48 | 2024-12-19 | 8:59 | 25 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.00061699 | 5.609e-05
12994 | 2024-12-19 | 9:00 | 2024-12-19 | 9:43 | 20 | 43 | 43 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hotel Rožaje | Rožaje | 3 | 0.0019295 | 4.4872e-05
12995 | 2024-12-19 | 9:06 | 2024-12-19 | 9:40 | 25 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velja Gorana 2 | Bar | 4 | 0.0019071 | 5.609e-05
12996 | 2024-12-19 | 9:57 | 2024-12-19 | 10:08 | 1 | 11 | 11 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Izbjegličko Naselje | Rožaje | 3 | 2.468e-05 | 2.2436e-06
12997 | 2024-12-19 | 9:58 | 2024-12-19 | 10:30 | 50 | 32 | 32 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gola Strana | Podgorica | 2 | 0.0035898 | 0.00011218
12998 | 2024-12-19 | 10:00 | 2024-12-19 | 17:30 | 1 | 450 | 450 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Luge 3 | Berane | 3 | 0.0010096 | 2.2436e-06
12999 | 2024-12-19 | 10:20 | 2024-12-19 | 12:08 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ribara | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
13000 | 2024-12-19 | 10:26 | 2024-12-19 | 13:25 | 1 | 179 | 179 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 11 | Podgorica | 2 | 0.00040161 | 2.2436e-06
13001 | 2024-12-19 | 10:35 | 2024-12-19 | 17:25 | 1 | 410 | 410 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ostrelj | Bijelo Polje | 6 | 0.00091988 | 2.2436e-06
13002 | 2024-12-19 | 10:49 | 2024-12-19 | 12:20 | 1 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tećija | Podgorica | 2 | 0.00020417 | 2.2436e-06
13003 | 2024-12-19 | 10:52 | 2024-12-19 | 12:33 | 1 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 5 E2 | Podgorica | 2 | 0.00022661 | 2.2436e-06
13004 | 2024-12-19 | 11:10 | 2024-12-19 | 11:27 | 34 | 17 | 17 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kava | Tivat | 5 | 0.0012968 | 7.6283e-05
13005 | 2024-12-19 | 11:37 | 2024-12-19 | 12:10 | 1 | 33 | 33 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV 19._Decembar | Podgorica | 2 | 7.4039e-05 | 2.2436e-06
13006 | 2024-12-19 | 12:20 | 2024-12-19 | 12:55 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goražde 1 | Berane | 3 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
13007 | 2024-12-19 | 12:30 | 2024-12-19 | 16:00 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Dajbabe | Podgorica | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
13008 | 2024-12-19 | 15:15 | 2024-12-19 | 17:25 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojislavljevića 3 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
13009 | 2024-12-19 | 18:20 | 2024-12-20 | 11:30 | 13 | 1030 | 1030 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.030042 | 2.9167e-05
13010 | 2024-12-19 | 20:07 | 2024-12-19 | 22:35 | 1 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.00033206 | 2.2436e-06
13011 | 2024-12-19 | 20:17 | 2024-12-19 | 20:55 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 5 | Podgorica | 2 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
13012 | 2024-12-19 | 21:10 | 2024-12-20 | 10:23 | 1 | 793 | 793 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dobrinje 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0017792 | 2.2436e-06
13013 | 2024-12-20 | 7:10 | 2024-12-20 | 12:00 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 14 | Podgorica | 2 | 0.00065065 | 2.2436e-06
13014 | 2024-12-20 | 8:05 | 2024-12-20 | 13:36 | 1 | 331 | 331 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dragovića Polje | Kolašin | 6 | 0.00074264 | 2.2436e-06
13015 | 2024-12-20 | 8:30 | 2024-12-20 | 9:48 | 74 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Kameno (Rasklopište) | Herceg Novi | 5 | 0.01295 | 0.00016603
13016 | 2024-12-20 | 8:30 | 2024-12-20 | 10:08 | 14 | 98 | 98 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tećija | Podgorica | 2 | 0.0030782 | 3.1411e-05
13017 | 2024-12-20 | 8:37 | 2024-12-20 | 14:00 | 1 | 323 | 323 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pruška | Bijelo Polje | 6 | 0.00072469 | 2.2436e-06
13018 | 2024-12-20 | 8:58 | 2024-12-20 | 10:44 | 1 | 106 | 106 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00023782 | 2.2436e-06
13019 | 2024-12-20 | 9:30 | 2024-12-20 | 11:10 | 22 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Prisoje | Pljevlja | 7 | 0.004936 | 4.936e-05
13020 | 2024-12-20 | 9:45 | 2024-12-20 | 9:57 | 1 | 12 | 12 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Voljavac | Bijelo Polje | 6 | 2.6923e-05 | 2.2436e-06
13021 | 2024-12-20 | 9:48 | 2024-12-20 | 10:24 | 1 | 36 | 36 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Dobrinje 2 | Bijelo Polje | 6 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
13022 | 2024-12-20 | 10:12 | 2024-12-20 | 11:13 | 1 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sitnička | Podgorica | 2 | 0.00013686 | 2.2436e-06
13023 | 2024-12-20 | 10:44 | 2024-12-20 | 11:45 | 229 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 1 | Berane | 3 | 0.031341 | 0.00051379
13024 | 2024-12-20 | 10:45 | 2024-12-20 | 11:42 | 20 | 57 | 57 | Planiran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Kozarica | Žabljak | 7 | 0.0025577 | 4.4872e-05
13025 | 2024-12-20 | 10:45 | 2024-12-20 | 12:30 | 36 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Poda | Berane | 3 | 0.0084809 | 8.077e-05
13026 | 2024-12-20 | 10:45 | 2024-12-20 | 13:15 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
13027 | 2024-12-20 | 10:45 | 2024-12-20 | 14:00 | 8 | 195 | 195 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ujniče | Bijelo Polje | 6 | 0.0035 | 1.7949e-05
13028 | 2024-12-20 | 10:50 | 2024-12-20 | 12:55 | 43 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 2(Dublje) | Berane | 3 | 0.012059 | 9.6476e-05
13029 | 2024-12-20 | 11:55 | 2024-12-20 | 13:40 | 35 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Đakovići | Pljevlja | 7 | 0.0082453 | 7.8527e-05
13030 | 2024-12-20 | 12:58 | 2024-12-20 | 13:42 | 1 | 44 | 44 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 1 | Cetinje | 2 | 9.8719e-05 | 2.2436e-06
13031 | 2024-12-20 | 13:02 | 2024-12-20 | 16:00 | 1 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Željeznička Stanica Golubovci | Podgorica | 2 | 0.00039936 | 2.2436e-06
13032 | 2024-12-20 | 13:28 | 2024-12-20 | 14:24 | 1 | 56 | 56 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 4 | Podgorica | 2 | 0.00012564 | 2.2436e-06
13033 | 2024-12-20 | 14:10 | 2024-12-20 | 15:30 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trpezi 3(Trpeško Brdo) | Berane | 3 | 0.00017949 | 2.2436e-06
13034 | 2024-12-20 | 15:10 | 2024-12-20 | 17:02 | 1 | 112 | 112 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.00025129 | 2.2436e-06
13035 | 2024-12-20 | 16:08 | 2024-12-20 | 16:31 | 87 | 23 | 23 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bajice 1 | Cetinje | 2 | 0.0044895 | 0.00019519
13036 | 2024-12-20 | 16:50 | 2024-12-20 | 17:30 | 25 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lješnica 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0022436 | 5.609e-05
13037 | 2024-12-20 | 16:50 | 2024-12-20 | 18:10 | 7 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mujevići-Duga | Rožaje | 3 | 0.0012564 | 1.5705e-05
13038 | 2024-12-20 | 16:52 | 2024-12-20 | 20:33 | 1 | 221 | 221 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tećija | Podgorica | 2 | 0.00049584 | 2.2436e-06
13039 | 2024-12-20 | 16:59 | 2024-12-20 | 18:40 | 1 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dječiji Vrtić Konik | Podgorica | 2 | 0.00022661 | 2.2436e-06
13040 | 2024-12-20 | 17:10 | 2024-12-20 | 18:26 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.00017051 | 2.2436e-06
13041 | 2024-12-20 | 17:48 | 2024-12-20 | 18:50 | 81 | 62 | 62 | Neplaniran | VS | TS-Z 10/0.4 kV Čokrlije | Bijelo Polje | 6 | 0.011267 | 0.00018173
13042 | 2024-12-20 | 17:50 | 2024-12-20 | 18:18 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Centar | Podgorica | 2 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
13043 | 2024-12-20 | 18:30 | 2024-12-20 | 20:00 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sunce | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
13044 | 2024-12-20 | 18:30 | 2024-12-20 | 20:10 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dajbababe 1 | Podgorica | 2 | 0.00022436 | 2.2436e-06
13045 | 2024-12-20 | 19:10 | 2024-12-21 | 12:30 | 5 | 1040 | 1040 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka | Rožaje | 3 | 0.011667 | 1.1218e-05
13046 | 2024-12-20 | 20:10 | 2024-12-21 | 14:00 | 1 | 1070 | 1070 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Donji Kokoti | Podgorica | 2 | 0.0024007 | 2.2436e-06
13047 | 2024-12-20 | 20:25 | 2024-12-21 | 10:16 | 22 | 831 | 831 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Prijelozi 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.041018 | 4.936e-05
13048 | 2024-12-20 | 21:00 | 2024-12-21 | 12:20 | 1 | 920 | 920 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tunjevo | Podgorica | 2 | 0.0020641 | 2.2436e-06
13049 | 2024-12-20 | 21:40 | 2024-12-21 | 10:55 | 2 | 795 | 795 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.0035673 | 4.4872e-06
13050 | 2024-12-20 | 21:40 | 2024-12-21 | 11:00 | 1 | 800 | 800 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.0017949 | 2.2436e-06
13051 | 2024-12-21 | 3:00 | 2024-12-21 | 11:13 | 18 | 493 | 493 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.01991 | 4.0385e-05
13052 | 2024-12-21 | 7:10 | 2024-12-21 | 14:28 | 30 | 438 | 438 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Raskrsnica | Bar | 4 | 0.029481 | 6.7308e-05
13053 | 2024-12-21 | 7:15 | 2024-12-21 | 9:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojnići | Budva | 4 | 0.00023558 | 2.2436e-06
13054 | 2024-12-21 | 7:44 | 2024-12-21 | 12:00 | 1 | 256 | 256 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.00057437 | 2.2436e-06
13055 | 2024-12-21 | 10:15 | 2024-12-21 | 11:20 | 8 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mujevići-Duga | Rožaje | 3 | 0.0011667 | 1.7949e-05
13056 | 2024-12-21 | 10:15 | 2024-12-21 | 11:45 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
13057 | 2024-12-21 | 10:31 | 2024-12-21 | 13:57 | 1 | 206 | 206 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.00046218 | 2.2436e-06
13058 | 2024-12-21 | 11:30 | 2024-12-21 | 17:00 | 1 | 330 | 330 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goričani 1 | Podgorica | 2 | 0.00074039 | 2.2436e-06
13059 | 2024-12-21 | 11:45 | 2024-12-21 | 11:50 | 36 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Breza | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 8.077e-05
13060 | 2024-12-21 | 12:00 | 2024-12-21 | 13:50 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 0.0002468 | 2.2436e-06
13061 | 2024-12-21 | 12:15 | 2024-12-21 | 19:00 | 1 | 405 | 405 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Perazića Do | Budva | 4 | 0.00090866 | 2.2436e-06
13062 | 2024-12-21 | 12:30 | 2024-12-21 | 16:31 | 1 | 241 | 241 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meoci | Cetinje | 2 | 0.00054071 | 2.2436e-06
13063 | 2024-12-21 | 12:35 | 2024-12-21 | 17:00 | 1 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Markovina | Cetinje | 2 | 0.00059456 | 2.2436e-06
13064 | 2024-12-21 | 12:35 | 2024-12-21 | 17:30 | 10 | 295 | 295 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Moračka Bistrica | Kolašin | 6 | 0.0066187 | 2.2436e-05
13065 | 2024-12-21 | 13:15 | 2024-12-21 | 15:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Manastir Reževići | Budva | 4 | 0.00023558 | 2.2436e-06
13066 | 2024-12-21 | 13:25 | 2024-12-21 | 17:05 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Skrivena | Berane | 3 | 0.0004936 | 2.2436e-06
13067 | 2024-12-21 | 13:50 | 2024-12-21 | 17:00 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kakaricka Gora 2 | Podgorica | 2 | 0.00042629 | 2.2436e-06
13068 | 2024-12-21 | 14:15 | 2024-12-21 | 17:10 | 3 | 175 | 175 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jara | Berane | 3 | 0.0011779 | 6.7308e-06
13069 | 2024-12-21 | 14:35 | 2024-12-21 | 17:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drušići | Cetinje | 2 | 0.00032532 | 2.2436e-06
13070 | 2024-12-21 | 15:00 | 2024-12-21 | 16:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 1 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
13071 | 2024-12-21 | 15:15 | 2024-12-21 | 17:00 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velestovo 1 | Cetinje | 2 | 0.00023558 | 2.2436e-06
13072 | 2024-12-21 | 15:25 | 2024-12-21 | 15:30 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.00028045 | 5.609e-05
13073 | 2024-12-21 | 16:00 | 2024-12-21 | 16:55 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pešca 2 | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
13074 | 2024-12-21 | 16:00 | 2024-12-21 | 18:15 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Arza | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
13075 | 2024-12-21 | 16:10 | 2024-12-21 | 16:35 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vusanje 1 | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
13076 | 2024-12-21 | 17:20 | 2024-12-21 | 18:15 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 1 | Berane | 3 | 0.0001234 | 2.2436e-06
13077 | 2024-12-21 | 17:46 | 2024-12-21 | 17:56 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Prijelozi 1 | Bijelo Polje | 6 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
13078 | 2024-12-21 | 17:50 | 2024-12-21 | 19:00 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Perazića Do | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
13079 | 2024-12-21 | 18:05 | 2024-12-21 | 18:15 | 69 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | TS-Z 10/0.4 kV Tuđemili | Bar | 4 | 0.0015481 | 0.00015481
13080 | 2024-12-21 | 18:40 | 2024-12-21 | 18:45 | 14 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Čestin | Pljevlja | 7 | 0.00015705 | 3.1411e-05
13081 | 2024-12-21 | 19:11 | 2024-12-21 | 21:20 | 367 | 129 | 129 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 0.10622 | 0.00082341
13082 | 2024-12-21 | 19:19 | 2024-12-21 | 22:33 | 1 | 194 | 194 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 3 | Podgorica | 2 | 0.00043526 | 2.2436e-06
13083 | 2024-12-21 | 21:09 | 2024-12-22 | 11:15 | 1 | 846 | 846 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Goričani 1 | Podgorica | 2 | 0.0018981 | 2.2436e-06
13084 | 2024-12-22 | 7:28 | 2024-12-22 | 8:15 | 48 | 47 | 47 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ave Marija | Podgorica | 2 | 0.0050616 | 0.00010769
13085 | 2024-12-22 | 9:36 | 2024-12-22 | 11:30 | 1 | 114 | 114 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Akšabanovići | Podgorica | 2 | 0.00025577 | 2.2436e-06
13086 | 2024-12-22 | 10:40 | 2024-12-22 | 11:00 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šumadija | Budva | 4 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
13087 | 2024-12-22 | 10:50 | 2024-12-22 | 12:20 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lipnica | Bijelo Polje | 6 | 0.00020193 | 2.2436e-06
13088 | 2024-12-22 | 11:20 | 2024-12-24 | 8:00 | 1 | 2680 | 2680 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 1 | Cetinje | 2 | 0.0060129 | 2.2436e-06
13089 | 2024-12-22 | 11:28 | 2024-12-22 | 15:00 | 17 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Osredina | Mojkovac | 6 | 0.008086 | 3.8141e-05
13090 | 2024-12-22 | 11:40 | 2024-12-22 | 12:20 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gošići 1 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
13091 | 2024-12-22 | 12:08 | 2024-12-22 | 14:40 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Mahala 5 | Podgorica | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
13092 | 2024-12-22 | 12:16 | 2024-12-22 | 13:35 | 1 | 79 | 79 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 1 | Cetinje | 2 | 0.00017725 | 2.2436e-06
13093 | 2024-12-22 | 12:40 | 2024-12-22 | 16:00 | 36 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljevišta | Kolašin | 6 | 0.016154 | 8.077e-05
13094 | 2024-12-22 | 13:42 | 2024-12-22 | 17:10 | 10 | 208 | 208 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kačapore 1 | Rožaje | 3 | 0.0046667 | 2.2436e-05
13095 | 2024-12-22 | 13:48 | 2024-12-22 | 16:10 | 7 | 142 | 142 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka | Rožaje | 3 | 0.0022302 | 1.5705e-05
13096 | 2024-12-22 | 15:30 | 2024-12-22 | 16:15 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stadion Titeksa | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
13097 | 2024-12-22 | 15:50 | 2024-12-22 | 16:15 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kučki Put 1 | Podgorica | 2 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
13098 | 2024-12-22 | 15:58 | 2024-12-22 | 17:30 | 1 | 92 | 92 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 2 | Podgorica | 2 | 0.00020641 | 2.2436e-06
13099 | 2024-12-22 | 16:35 | 2024-12-22 | 18:00 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sajam | Budva | 4 | 0.00019071 | 2.2436e-06
13100 | 2024-12-22 | 16:45 | 2024-12-22 | 17:45 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojislavljevića | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
13101 | 2024-12-22 | 17:20 | 2024-12-22 | 19:30 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 2 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
13102 | 2024-12-22 | 17:38 | 2024-12-22 | 18:20 | 9 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 8 | Podgorica | 2 | 0.00084809 | 2.0193e-05
13103 | 2024-12-22 | 19:50 | 2024-12-22 | 21:10 | 4 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malo Selo | Berane | 3 | 0.00071796 | 8.9745e-06
13104 | 2024-12-22 | 20:53 | 2024-12-22 | 21:41 | 2 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Loznice 3 | Bijelo Polje | 6 | 0.00021539 | 4.4872e-06
13105 | 2024-12-22 | 20:55 | 2024-12-22 | 23:59 | 5 | 184 | 184 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.0020641 | 1.1218e-05
13106 | 2024-12-22 | 21:40 | 2024-12-23 | 10:10 | 1 | 750 | 750 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 3 | Podgorica | 2 | 0.0016827 | 2.2436e-06
13107 | 2024-12-22 | 21:50 | 2024-12-22 | 22:15 | 3 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 1 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 6.7308e-06
13108 | 2024-12-22 | 22:45 | 2024-12-22 | 23:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Som Slijepih 1 | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
13109 | 2024-12-22 | 23:55 | 2024-12-23 | 7:46 | 1 | 471 | 471 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 5 | Podgorica | 2 | 0.0010567 | 2.2436e-06
13110 | 2024-12-23 | 6:30 | 2024-12-23 | 13:20 | 1 | 410 | 410 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Željezara | Cetinje | 2 | 0.00091988 | 2.2436e-06
13111 | 2024-12-23 | 7:05 | 2024-12-23 | 8:00 | 1 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Spomen Dom | Kolašin | 6 | 0.0001234 | 2.2436e-06
13112 | 2024-12-23 | 8:00 | 2024-12-23 | 9:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Buče 2 | Berane | 3 | 0.00020193 | 2.2436e-06
13113 | 2024-12-23 | 8:02 | 2024-12-23 | 9:20 | 1 | 78 | 78 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 10 | Podgorica | 2 | 0.000175 | 2.2436e-06
13114 | 2024-12-23 | 8:16 | 2024-12-23 | 12:28 | 1 | 252 | 252 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.00056539 | 2.2436e-06
13115 | 2024-12-23 | 8:41 | 2024-12-23 | 14:00 | 1 | 319 | 319 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 3 | Podgorica | 2 | 0.00071571 | 2.2436e-06
13116 | 2024-12-23 | 8:58 | 2024-12-23 | 10:00 | 1 | 62 | 62 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pumpa Dahna | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
13117 | 2024-12-23 | 8:58 | 2024-12-23 | 11:00 | 18 | 122 | 122 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.004927 | 4.0385e-05
13118 | 2024-12-23 | 9:09 | 2024-12-23 | 10:06 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Central Point 1 | Podgorica | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
13119 | 2024-12-23 | 9:15 | 2024-12-23 | 10:40 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sutivan | Bijelo Polje | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
13120 | 2024-12-23 | 9:25 | 2024-12-23 | 11:15 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Distribucija | Bijelo Polje | 6 | 0.0002468 | 2.2436e-06
13121 | 2024-12-23 | 9:27 | 2024-12-23 | 12:59 | 35 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobra Voda 2 | Bar | 4 | 0.016648 | 7.8527e-05
13122 | 2024-12-23 | 9:55 | 2024-12-23 | 10:00 | 25 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zorlovići | Pljevlja | 7 | 0.00028045 | 5.609e-05
13123 | 2024-12-23 | 10:00 | 2024-12-23 | 10:06 | 1 | 6 | 6 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pumpa Dahna | Podgorica | 2 | 1.3462e-05 | 2.2436e-06
13124 | 2024-12-23 | 10:00 | 2024-12-23 | 11:00 | 30 | 60 | 60 | Planiran | CEDIS | TS-O 10/0.4 kV Stožina | Žabljak | 7 | 0.0040385 | 6.7308e-05
13125 | 2024-12-23 | 10:03 | 2024-12-23 | 17:10 | 1 | 427 | 427 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Dulovine | Kolašin | 6 | 0.00095802 | 2.2436e-06
13126 | 2024-12-23 | 10:25 | 2024-12-23 | 10:30 | 45 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Pušonjski Do | Pljevlja | 7 | 0.00050481 | 0.00010096
13127 | 2024-12-23 | 10:45 | 2024-12-23 | 12:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pruška | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
13128 | 2024-12-23 | 10:46 | 2024-12-23 | 11:15 | 11 | 29 | 29 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krstac Šundek | Mojkovac | 6 | 0.00071571 | 2.468e-05
13129 | 2024-12-23 | 10:55 | 2024-12-23 | 13:00 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 3 | Berane | 3 | 0.00028045 | 2.2436e-06
13130 | 2024-12-23 | 11:00 | 2024-12-23 | 15:00 | 5 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jara | Berane | 3 | 0.0026923 | 1.1218e-05
13131 | 2024-12-23 | 11:05 | 2024-12-23 | 11:10 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Premćani | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
13132 | 2024-12-23 | 11:20 | 2024-12-23 | 12:00 | 35 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Tutići | Mojkovac | 6 | 0.0031411 | 7.8527e-05
13133 | 2024-12-23 | 11:28 | 2024-12-23 | 12:10 | 14 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Krasića Strana | Mojkovac | 6 | 0.0013192 | 3.1411e-05
13134 | 2024-12-23 | 11:40 | 2024-12-23 | 16:00 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 1 | Cetinje | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
13135 | 2024-12-23 | 11:48 | 2024-12-23 | 13:55 | 1 | 127 | 127 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rašovići 2 Ljuari | Podgorica | 2 | 0.00028494 | 2.2436e-06
13136 | 2024-12-23 | 11:55 | 2024-12-23 | 12:00 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Adoc | Budva | 4 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
13137 | 2024-12-23 | 12:00 | 2024-12-23 | 17:00 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Očinića Poljane | Cetinje | 2 | 0.00067308 | 2.2436e-06
13138 | 2024-12-23 | 12:05 | 2024-12-23 | 13:20 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Grab 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
13139 | 2024-12-23 | 12:09 | 2024-12-23 | 12:40 | 3 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.00020866 | 6.7308e-06
13140 | 2024-12-23 | 12:10 | 2024-12-23 | 12:15 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Vodno | Pljevlja | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
13141 | 2024-12-23 | 12:15 | 2024-12-23 | 13:30 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 1 | Berane | 3 | 0.00016827 | 2.2436e-06
13142 | 2024-12-23 | 12:42 | 2024-12-23 | 12:52 | 447 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Mijović | Bar | 4 | 0.010029 | 0.0010029
13143 | 2024-12-23 | 12:47 | 2024-12-23 | 14:34 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Termoelektrana | Cetinje | 2 | 0.00024007 | 2.2436e-06
13144 | 2024-12-23 | 12:50 | 2024-12-23 | 14:57 | 10 | 127 | 127 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.0028494 | 2.2436e-05
13145 | 2024-12-23 | 12:53 | 2024-12-23 | 14:13 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gruda 2 | Cetinje | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
13146 | 2024-12-23 | 12:55 | 2024-12-23 | 14:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studeno - Bunari | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
13147 | 2024-12-23 | 13:00 | 2024-12-23 | 13:18 | 116 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Zagora | Kotor | 5 | 0.0046847 | 0.00026026
13148 | 2024-12-23 | 13:05 | 2024-12-23 | 17:00 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 13 | Podgorica | 2 | 0.00052725 | 2.2436e-06
13149 | 2024-12-23 | 13:20 | 2024-12-23 | 14:30 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vile ZEPS | Budva | 4 | 0.00015705 | 2.2436e-06
13150 | 2024-12-23 | 13:26 | 2024-12-23 | 15:00 | 1 | 94 | 94 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševac 3 | Podgorica | 2 | 0.0002109 | 2.2436e-06
13151 | 2024-12-23 | 13:40 | 2024-12-23 | 16:56 | 1 | 196 | 196 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Polje | Cetinje | 2 | 0.00043975 | 2.2436e-06
13152 | 2024-12-23 | 14:00 | 2024-12-23 | 15:10 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zaostro 3 | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
13153 | 2024-12-23 | 14:02 | 2024-12-24 | 10:02 | 1 | 1200 | 1200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolovi Komanski | Podgorica | 2 | 0.0026923 | 2.2436e-06
13154 | 2024-12-23 | 14:20 | 2024-12-23 | 14:50 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gardens | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
13155 | 2024-12-23 | 14:40 | 2024-12-23 | 14:52 | 42 | 12 | 12 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.0011308 | 9.4232e-05
13156 | 2024-12-23 | 14:48 | 2024-12-23 | 17:20 | 1 | 152 | 152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Đinovići | Cetinje | 2 | 0.00034103 | 2.2436e-06
13157 | 2024-12-23 | 15:10 | 2024-12-23 | 16:35 | 1 | 85 | 85 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Pruška | Bijelo Polje | 6 | 0.00019071 | 2.2436e-06
13158 | 2024-12-23 | 15:20 | 2024-12-23 | 19:00 | 1 | 220 | 220 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rašovići 2 Ljuari | Podgorica | 2 | 0.0004936 | 2.2436e-06
13159 | 2024-12-23 | 15:41 | 2024-12-23 | 17:48 | 1 | 127 | 127 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S 28 | Cetinje | 2 | 0.00028494 | 2.2436e-06
13160 | 2024-12-23 | 16:48 | 2024-12-23 | 18:53 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zagorič 1 | Podgorica | 2 | 0.00028045 | 2.2436e-06
13161 | 2024-12-23 | 17:00 | 2024-12-24 | 11:25 | 6 | 1105 | 1105 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vrujca | Kolašin | 6 | 0.014875 | 1.3462e-05
13162 | 2024-12-23 | 17:30 | 2024-12-23 | 19:35 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
13163 | 2024-12-23 | 17:30 | 2024-12-23 | 20:45 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Polje | Cetinje | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
13164 | 2024-12-23 | 17:42 | 2024-12-23 | 18:58 | 1 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Sanitas | Cetinje | 2 | 0.00017051 | 2.2436e-06
13165 | 2024-12-23 | 17:54 | 2024-12-23 | 21:33 | 1 | 219 | 219 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 3 | Podgorica | 2 | 0.00049135 | 2.2436e-06
13166 | 2024-12-23 | 18:08 | 2024-12-23 | 21:35 | 1 | 207 | 207 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Polje | Cetinje | 2 | 0.00046443 | 2.2436e-06
13167 | 2024-12-23 | 18:20 | 2024-12-23 | 21:50 | 1 | 210 | 210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Termoelektrana | Cetinje | 2 | 0.00047116 | 2.2436e-06
13168 | 2024-12-23 | 18:25 | 2024-12-23 | 19:25 | 16 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Osredina | Mojkovac | 6 | 0.0021539 | 3.5898e-05
13169 | 2024-12-23 | 18:29 | 2024-12-23 | 20:00 | 2 | 91 | 91 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 9 | Podgorica | 2 | 0.00040834 | 4.4872e-06
13170 | 2024-12-23 | 18:54 | 2024-12-23 | 19:05 | 224 | 11 | 13.81 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.0055283 | 0.00050257
13170 | 2024-12-23 | 18:54 | 2024-12-23 | 19:33 | 25 | 39 | 13.81 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.0021875 | 5.609e-05
13171 | 2024-12-23 | 19:30 | 2024-12-23 | 20:55 | 8 | 85 | 85 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 3 | Berane | 3 | 0.0015257 | 1.7949e-05
13172 | 2024-12-23 | 20:00 | 2024-12-24 | 12:25 | 1 | 985 | 985 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Drobilana Gač | Ulcinj | 4 | 0.00221 | 2.2436e-06
13173 | 2024-12-23 | 21:27 | 2024-12-24 | 9:40 | 1 | 733 | 733 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Polje | Cetinje | 2 | 0.0016446 | 2.2436e-06
13174 | 2024-12-23 | 23:10 | 2024-12-24 | 8:30 | 8 | 560 | 560 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 3 | Berane | 3 | 0.010051 | 1.7949e-05
13175 | 2024-12-24 | 6:40 | 2024-12-24 | 12:00 | 1 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blizna | Podgorica | 2 | 0.00071796 | 2.2436e-06
13176 | 2024-12-24 | 7:00 | 2024-12-24 | 12:10 | 5 | 310 | 310 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka | Rožaje | 3 | 0.0034776 | 1.1218e-05
13177 | 2024-12-24 | 7:04 | 2024-12-24 | 10:29 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Msline 9 | Podgorica | 2 | 0.00045994 | 2.2436e-06
13178 | 2024-12-24 | 7:05 | 2024-12-24 | 13:20 | 1 | 375 | 375 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravni 1 | Kolašin | 6 | 0.00084136 | 2.2436e-06
13179 | 2024-12-24 | 7:18 | 2024-12-24 | 7:38 | 1 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojislavljevića | Podgorica | 2 | 4.4872e-05 | 2.2436e-06
13180 | 2024-12-24 | 7:40 | 2024-12-24 | 12:00 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grbe | Podgorica | 2 | 0.00058334 | 2.2436e-06
13181 | 2024-12-24 | 8:06 | 2024-12-24 | 9:26 | 1 | 80 | 80 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Cetinje | 2 | 0.00017949 | 2.2436e-06
13182 | 2024-12-24 | 8:24 | 2024-12-24 | 12:00 | 1 | 216 | 216 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milijevići | Cetinje | 2 | 0.00048462 | 2.2436e-06
13183 | 2024-12-24 | 8:28 | 2024-12-24 | 9:10 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Tržni Centar | Žabljak | 7 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
13184 | 2024-12-24 | 8:48 | 2024-12-24 | 12:00 | 1 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Romi | Cetinje | 2 | 0.00043077 | 2.2436e-06
13185 | 2024-12-24 | 8:58 | 2024-12-25 | 13:20 | 1 | 1702 | 1702 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Voljavac | Bijelo Polje | 6 | 0.0038186 | 2.2436e-06
13186 | 2024-12-24 | 9:07 | 2024-12-24 | 13:57 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Studeno 1 | Podgorica | 2 | 0.00065065 | 2.2436e-06
13187 | 2024-12-24 | 9:10 | 2024-12-24 | 19:00 | 1 | 590 | 590 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrbica 1 | Berane | 3 | 0.0013237 | 2.2436e-06
13188 | 2024-12-24 | 9:25 | 2024-12-24 | 14:03 | 7 | 278 | 278 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ulica | Kolašin | 6 | 0.0043661 | 1.5705e-05
13189 | 2024-12-24 | 9:37 | 2024-12-24 | 11:40 | 1 | 123 | 123 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 1 | Berane | 3 | 0.00027596 | 2.2436e-06
13190 | 2024-12-24 | 9:37 | 2024-12-24 | 13:26 | 44 | 229 | 229 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lopate | Podgorica | 2 | 0.022607 | 9.8719e-05
13191 | 2024-12-24 | 9:41 | 2024-12-24 | 14:45 | 1 | 304 | 304 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.00068206 | 2.2436e-06
13192 | 2024-12-24 | 10:06 | 2024-12-24 | 13:25 | 1 | 199 | 199 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Duške | Podgorica | 2 | 0.00044648 | 2.2436e-06
13193 | 2024-12-24 | 10:10 | 2024-12-24 | 11:11 | 1 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.00013686 | 2.2436e-06
13194 | 2024-12-24 | 10:11 | 2024-12-24 | 17:00 | 1 | 409 | 409 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćeklići | Cetinje | 2 | 0.00091764 | 2.2436e-06
13195 | 2024-12-24 | 10:15 | 2024-12-24 | 10:40 | 45 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pušonjski Do | Pljevlja | 7 | 0.0025241 | 0.00010096
13196 | 2024-12-24 | 10:25 | 2024-12-24 | 10:32 | 30 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV P6-3 | Bar | 4 | 0.00047116 | 6.7308e-05
13197 | 2024-12-24 | 10:29 | 2024-12-24 | 11:45 | 382 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 9 | Podgorica | 2 | 0.065137 | 0.00085706
13198 | 2024-12-24 | 10:30 | 2024-12-24 | 11:00 | 103 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV L1 | Pljevlja | 7 | 0.0069328 | 0.00023109
13199 | 2024-12-24 | 10:36 | 2024-12-24 | 14:37 | 1 | 241 | 241 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lopari | Podgorica | 2 | 0.00054071 | 2.2436e-06
13200 | 2024-12-24 | 10:48 | 2024-12-24 | 12:30 | 1 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 1 | Cetinje | 2 | 0.00022885 | 2.2436e-06
13201 | 2024-12-24 | 12:10 | 2024-12-24 | 14:33 | 1 | 143 | 143 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kolektor | Podgorica | 2 | 0.00032084 | 2.2436e-06
13202 | 2024-12-24 | 12:52 | 2024-12-24 | 13:54 | 1 | 62 | 62 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuće Rakića 4 | Podgorica | 2 | 0.0001391 | 2.2436e-06
13203 | 2024-12-24 | 12:52 | 2024-12-24 | 15:42 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Masline 9 | Podgorica | 2 | 0.00038141 | 2.2436e-06
13204 | 2024-12-24 | 13:23 | 2024-12-24 | 13:59 | 1 | 36 | 36 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 2 | Podgorica | 2 | 8.077e-05 | 2.2436e-06
13205 | 2024-12-24 | 13:30 | 2024-12-25 | 10:40 | 1 | 1270 | 1270 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0028494 | 2.2436e-06
13206 | 2024-12-24 | 13:50 | 2024-12-24 | 14:40 | 5 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dragalj 1 | Kotor | 5 | 0.0005609 | 1.1218e-05
13207 | 2024-12-24 | 13:51 | 2024-12-24 | 15:46 | 9 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Sunga 2 - Puco Đekić | Kolašin | 6 | 0.0023221 | 2.0193e-05
13208 | 2024-12-24 | 14:10 | 2024-12-24 | 18:59 | 3 | 289 | 289 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Markovići | Podgorica | 2 | 0.0019452 | 6.7308e-06
13209 | 2024-12-24 | 14:10 | 2024-12-24 | 19:30 | 1 | 320 | 320 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Petnjica 2 | Berane | 3 | 0.00071796 | 2.2436e-06
13210 | 2024-12-24 | 14:30 | 2024-12-24 | 16:30 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
13211 | 2024-12-24 | 14:36 | 2024-12-25 | 10:03 | 1 | 1167 | 1167 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.0026183 | 2.2436e-06
13212 | 2024-12-24 | 14:37 | 2024-12-24 | 16:18 | 1 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Džebeana | Cetinje | 2 | 0.00022661 | 2.2436e-06
13213 | 2024-12-24 | 14:57 | 2024-12-24 | 17:00 | 26 | 123 | 123 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0071751 | 5.8334e-05
13214 | 2024-12-24 | 15:10 | 2024-12-24 | 15:15 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Velike Krće | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
13215 | 2024-12-24 | 15:17 | 2024-12-24 | 17:00 | 25 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0057773 | 5.609e-05
13216 | 2024-12-24 | 15:35 | 2024-12-24 | 15:55 | 42 | 20 | 20 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.0018846 | 9.4232e-05
13217 | 2024-12-24 | 15:40 | 2024-12-24 | 16:05 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Virak | Žabljak | 7 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
13218 | 2024-12-24 | 16:00 | 2024-12-24 | 16:20 | 20 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Skenderovina | Pljevlja | 7 | 0.00089745 | 4.4872e-05
13219 | 2024-12-24 | 16:10 | 2024-12-24 | 19:20 | 1 | 190 | 190 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Muslići | Bijelo Polje | 6 | 0.00042629 | 2.2436e-06
13220 | 2024-12-24 | 16:18 | 2024-12-24 | 16:36 | 1 | 18 | 18 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelenak | Podgorica | 2 | 4.0385e-05 | 2.2436e-06
13221 | 2024-12-24 | 16:27 | 2024-12-24 | 17:10 | 15 | 43 | 43 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vladoš 2 | Kolašin | 6 | 0.0014471 | 3.3654e-05
13222 | 2024-12-24 | 16:42 | 2024-12-25 | 15:00 | 1 | 1338 | 1338 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.003002 | 2.2436e-06
13223 | 2024-12-24 | 16:47 | 2024-12-24 | 19:15 | 25 | 148 | 148 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Garaže Magud | Kotor | 5 | 0.0083014 | 5.609e-05
13224 | 2024-12-24 | 16:50 | 2024-12-25 | 14:35 | 12 | 1305 | 1305 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Ljevišta | Kolašin | 6 | 0.035135 | 2.6923e-05
13225 | 2024-12-24 | 16:58 | 2024-12-24 | 18:04 | 1 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Vrbica | Podgorica | 2 | 0.00014808 | 2.2436e-06
13226 | 2024-12-24 | 17:35 | 2024-12-24 | 18:45 | 15 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suho Polje 2 | Rožaje | 3 | 0.0023558 | 3.3654e-05
13227 | 2024-12-24 | 18:15 | 2024-12-24 | 19:57 | 4 | 102 | 102 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 2 | Podgorica | 2 | 0.0009154 | 8.9745e-06
13228 | 2024-12-24 | 18:16 | 2024-12-25 | 12:15 | 1 | 1079 | 1079 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 1 | Podgorica | 2 | 0.0024209 | 2.2436e-06
13229 | 2024-12-24 | 18:20 | 2024-12-25 | 7:40 | 1 | 800 | 800 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zagorič 1 | Podgorica | 2 | 0.0017949 | 2.2436e-06
13230 | 2024-12-24 | 19:05 | 2024-12-25 | 15:00 | 7 | 1195 | 1195 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Uljari | Kolašin | 6 | 0.018768 | 1.5705e-05
13231 | 2024-12-24 | 20:08 | 2024-12-24 | 20:57 | 196 | 49 | 49 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Stambena Zagorič 1 | Podgorica | 2 | 0.021548 | 0.00043975
13232 | 2024-12-24 | 20:10 | 2024-12-25 | 9:17 | 22 | 787 | 787 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bole Načić | Bijelo Polje | 6 | 0.038846 | 4.936e-05
13233 | 2024-12-24 | 22:00 | 2024-12-25 | 22:00 | 1 | 1440 | 1440 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Partizanski Put | Budva | 4 | 0.0032308 | 2.2436e-06
13234 | 2024-12-24 | 23:15 | 2024-12-24 | 23:55 | 15 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suho Polje 2 | Rožaje | 3 | 0.0013462 | 3.3654e-05
13235 | 2024-12-25 | 7:10 | 2024-12-25 | 9:00 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Jakovići 1 | Mojkovac | 6 | 0.0002468 | 2.2436e-06
13236 | 2024-12-25 | 7:10 | 2024-12-25 | 10:30 | 212 | 200 | 200 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mljekara | Podgorica | 2 | 0.095129 | 0.00047565
13237 | 2024-12-25 | 7:15 | 2024-12-25 | 12:00 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kula Orahovo | Podgorica | 2 | 0.00063943 | 2.2436e-06
13238 | 2024-12-25 | 7:45 | 2024-12-25 | 12:08 | 1 | 263 | 263 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Vrbica | Podgorica | 2 | 0.00059007 | 2.2436e-06
13239 | 2024-12-25 | 8:00 | 2024-12-25 | 9:45 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Lovnica | Rožaje | 3 | 0.00023558 | 2.2436e-06
13240 | 2024-12-25 | 8:00 | 2024-12-25 | 17:10 | 1 | 550 | 550 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karuč | Cetinje | 2 | 0.001234 | 2.2436e-06
13241 | 2024-12-25 | 8:20 | 2024-12-25 | 16:00 | 1 | 460 | 460 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0010321 | 2.2436e-06
13242 | 2024-12-25 | 8:40 | 2024-12-25 | 12:12 | 1 | 212 | 212 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablan | Podgorica | 2 | 0.00047565 | 2.2436e-06
13243 | 2024-12-25 | 8:40 | 2024-12-25 | 13:00 | 1 | 260 | 260 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Liješnje 2 | Kolašin | 6 | 0.00058334 | 2.2436e-06
13244 | 2024-12-25 | 8:44 | 2024-12-25 | 9:15 | 9 | 31 | 31 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Godijelja | Žabljak | 7 | 0.00062597 | 2.0193e-05
13245 | 2024-12-25 | 8:55 | 2024-12-25 | 12:30 | 1 | 215 | 215 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00048238 | 2.2436e-06
13246 | 2024-12-25 | 9:15 | 2024-12-25 | 9:30 | 6 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Ada | Pljevlja | 7 | 0.00020193 | 1.3462e-05
13247 | 2024-12-25 | 9:20 | 2024-12-25 | 10:45 | 1 | 85 | 85 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boreti 2 | Budva | 4 | 0.00019071 | 2.2436e-06
13248 | 2024-12-25 | 9:20 | 2024-12-25 | 13:30 | 1 | 250 | 250 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bazna Stanica Lutovo | Podgorica | 2 | 0.0005609 | 2.2436e-06
13249 | 2024-12-25 | 9:29 | 2024-12-25 | 11:03 | 25 | 94 | 94 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ravna Rijeka 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.0052725 | 5.609e-05
13250 | 2024-12-25 | 9:30 | 2024-12-25 | 10:45 | 29 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV B7 | Ulcinj | 4 | 0.0048799 | 6.5065e-05
13251 | 2024-12-25 | 9:31 | 2024-12-25 | 10:03 | 283 | 32 | 32 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rijeka | Bijelo Polje | 6 | 0.020318 | 0.00063494
13252 | 2024-12-25 | 9:35 | 2024-12-25 | 14:00 | 24 | 265 | 265 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Agroulcinj | Ulcinj | 4 | 0.014269 | 5.3847e-05
13253 | 2024-12-25 | 9:40 | 2024-12-25 | 10:30 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00011218 | 2.2436e-06
13254 | 2024-12-25 | 10:00 | 2024-12-25 | 10:40 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
13255 | 2024-12-25 | 10:05 | 2024-12-25 | 16:00 | 5 | 355 | 355 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Staniseljići | Podgorica | 2 | 0.0039824 | 1.1218e-05
13256 | 2024-12-25 | 10:15 | 2024-12-25 | 11:13 | 1 | 58 | 58 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijelo Polje 2 | Podgorica | 2 | 0.00013013 | 2.2436e-06
13257 | 2024-12-25 | 10:42 | 2024-12-25 | 11:35 | 1 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00011891 | 2.2436e-06
13258 | 2024-12-25 | 10:54 | 2024-12-25 | 11:36 | 22 | 42 | 42 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bole Načić | Bijelo Polje | 6 | 0.0020731 | 4.936e-05
13259 | 2024-12-25 | 11:07 | 2024-12-25 | 11:20 | 1 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ugnji | Cetinje | 2 | 2.9167e-05 | 2.2436e-06
13260 | 2024-12-25 | 11:10 | 2024-12-25 | 12:10 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovica BR. 23 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
13261 | 2024-12-25 | 11:10 | 2024-12-25 | 14:25 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Grebaje | Berane | 3 | 0.00043751 | 2.2436e-06
13262 | 2024-12-25 | 11:11 | 2024-12-25 | 11:20 | 1 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gluvi Do | Cetinje | 2 | 2.0193e-05 | 2.2436e-06
13263 | 2024-12-25 | 11:12 | 2024-12-25 | 11:25 | 269 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Dragova Luka 1(101) | Nikšić | 1 | 0.0078459 | 0.00060353
13264 | 2024-12-25 | 11:15 | 2024-12-25 | 14:21 | 16 | 186 | 186 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.006677 | 3.5898e-05
13265 | 2024-12-25 | 11:22 | 2024-12-25 | 12:30 | 3 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vujačića Mahala 1 | Podgorica | 2 | 0.0004577 | 6.7308e-06
13266 | 2024-12-25 | 11:34 | 2024-12-25 | 12:35 | 58 | 61 | 61 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Orahovo | Bar | 4 | 0.0079379 | 0.00013013
13267 | 2024-12-25 | 11:38 | 2024-12-25 | 11:47 | 8 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trojica 2 | Kotor | 5 | 0.00016154 | 1.7949e-05
13268 | 2024-12-25 | 11:41 | 2024-12-26 | 11:00 | 1 | 1399 | 1399 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazine | Podgorica | 2 | 0.0031388 | 2.2436e-06
13269 | 2024-12-25 | 11:50 | 2024-12-25 | 12:50 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Petrovac | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
13270 | 2024-12-25 | 11:58 | 2024-12-25 | 13:04 | 30 | 66 | 66 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Slatina 1 | Žabljak | 7 | 0.0044424 | 6.7308e-05
13271 | 2024-12-25 | 12:15 | 2024-12-25 | 14:50 | 1 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stara Zlatica 2 | Podgorica | 2 | 0.00034776 | 2.2436e-06
13272 | 2024-12-25 | 12:16 | 2024-12-25 | 13:00 | 1 | 44 | 44 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Škola Zaton | Bijelo Polje | 6 | 9.8719e-05 | 2.2436e-06
13273 | 2024-12-25 | 12:20 | 2024-12-25 | 13:10 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Polje | Cetinje | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
13274 | 2024-12-25 | 12:20 | 2024-12-25 | 17:10 | 1 | 290 | 290 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lalino Ždrijelo | Cetinje | 2 | 0.00065065 | 2.2436e-06
13275 | 2024-12-25 | 12:30 | 2024-12-25 | 13:30 | 212 | 60 | 60 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mljekara | Podgorica | 2 | 0.028539 | 0.00047565
13276 | 2024-12-25 | 12:45 | 2024-12-25 | 13:20 | 86 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Voljavac | Bijelo Polje | 6 | 0.0067533 | 0.00019295
13277 | 2024-12-25 | 13:05 | 2024-12-25 | 14:50 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boreti 1 | Budva | 4 | 0.00023558 | 2.2436e-06
13278 | 2024-12-25 | 13:10 | 2024-12-26 | 8:41 | 1 | 1171 | 1171 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Zgarač | Podgorica | 2 | 0.0026273 | 2.2436e-06
13279 | 2024-12-25 | 13:16 | 2024-12-25 | 14:21 | 154 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kanje | Bijelo Polje | 6 | 0.022459 | 0.00034552
13280 | 2024-12-25 | 13:50 | 2024-12-25 | 14:00 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Budva Polje | Budva | 4 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
13281 | 2024-12-25 | 14:05 | 2024-12-25 | 15:10 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milunovići | Podgorica | 2 | 0.00014584 | 2.2436e-06
13282 | 2024-12-25 | 14:10 | 2024-12-26 | 12:39 | 1 | 1349 | 1349 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Povrhpoljina | Podgorica | 2 | 0.0030266 | 2.2436e-06
13283 | 2024-12-25 | 14:45 | 2024-12-25 | 16:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gruda 2 | Cetinje | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
13284 | 2024-12-25 | 15:00 | 2024-12-25 | 16:30 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škola Zagorič | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
13285 | 2024-12-25 | 15:25 | 2024-12-26 | 8:41 | 3 | 1036 | 1036 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Srednja Glavica 2 | Podgorica | 2 | 0.0069732 | 6.7308e-06
13286 | 2024-12-25 | 15:30 | 2024-12-25 | 20:01 | 1 | 271 | 271 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Crvena Stijena 2 | Podgorica | 2 | 0.00060802 | 2.2436e-06
13287 | 2024-12-25 | 15:35 | 2024-12-25 | 16:20 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Baza | Rožaje | 3 | 0.00010096 | 2.2436e-06
13288 | 2024-12-25 | 15:55 | 2024-12-25 | 17:00 | 1 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Fabrika Vagona | Budva | 4 | 0.00014584 | 2.2436e-06
13289 | 2024-12-25 | 16:00 | 2024-12-26 | 10:15 | 1 | 1095 | 1095 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šujaci 1 | Podgorica | 2 | 0.0024568 | 2.2436e-06
13290 | 2024-12-25 | 16:00 | 2024-12-26 | 14:35 | 1 | 1355 | 1355 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Staniseljići | Podgorica | 2 | 0.0030401 | 2.2436e-06
13291 | 2024-12-25 | 16:00 | 2024-12-25 | 18:10 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 2.2436e-06
13292 | 2024-12-25 | 16:10 | 2024-12-25 | 16:45 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rozino 3 | Budva | 4 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
13293 | 2024-12-25 | 16:15 | 2024-12-25 | 16:20 | 20 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Skenderovina | Pljevlja | 7 | 0.00022436 | 4.4872e-05
13294 | 2024-12-25 | 16:35 | 2024-12-25 | 16:40 | 36 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Potpeće | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 8.077e-05
13295 | 2024-12-25 | 16:45 | 2024-12-26 | 10:40 | 1 | 1075 | 1075 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dosuđe | Berane | 3 | 0.0024119 | 2.2436e-06
13296 | 2024-12-25 | 17:18 | 2024-12-25 | 17:23 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
13297 | 2024-12-25 | 17:20 | 2024-12-26 | 15:15 | 1 | 1315 | 1315 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Duboko 1 | Kolašin | 6 | 0.0029504 | 2.2436e-06
13298 | 2024-12-25 | 17:32 | 2024-12-26 | 14:05 | 1 | 1233 | 1233 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bliškovo | Bijelo Polje | 6 | 0.0027664 | 2.2436e-06
13299 | 2024-12-25 | 17:45 | 2024-12-26 | 12:39 | 1 | 1134 | 1134 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 1 | Cetinje | 2 | 0.0025443 | 2.2436e-06
13300 | 2024-12-25 | 18:10 | 2024-12-26 | 13:00 | 9 | 1130 | 1130 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sela | Kolašin | 6 | 0.022818 | 2.0193e-05
13301 | 2024-12-25 | 18:30 | 2024-12-25 | 18:35 | 57 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Rudnica | Pljevlja | 7 | 0.00063943 | 0.00012789
13302 | 2024-12-25 | 18:42 | 2024-12-25 | 19:10 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podkuk | Podgorica | 2 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
13303 | 2024-12-25 | 18:45 | 2024-12-25 | 19:30 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Bablja Greda | Kolašin | 6 | 0.00010096 | 2.2436e-06
13304 | 2024-12-25 | 19:15 | 2024-12-26 | 10:30 | 4 | 915 | 915 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kruševo 3 | Berane | 3 | 0.0082116 | 8.9745e-06
13305 | 2024-12-25 | 19:16 | 2024-12-25 | 19:30 | 27 | 14 | 14 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bigova Rus | Kotor | 5 | 0.00084809 | 6.0578e-05
13306 | 2024-12-25 | 19:59 | 2024-12-26 | 12:00 | 1 | 961 | 961 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0021561 | 2.2436e-06
13307 | 2024-12-25 | 20:02 | 2024-12-26 | 12:00 | 1 | 958 | 958 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bjeloši | Cetinje | 2 | 0.0021494 | 2.2436e-06
13308 | 2024-12-25 | 20:05 | 2024-12-25 | 21:05 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jelovica 1 | Berane | 3 | 0.00013462 | 2.2436e-06
13309 | 2024-12-25 | 20:45 | 2024-12-25 | 21:25 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Talum 1 | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
13310 | 2024-12-25 | 21:02 | 2024-12-26 | 11:14 | 1 | 852 | 852 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Građen | Podgorica | 2 | 0.0019116 | 2.2436e-06
13311 | 2024-12-25 | 21:35 | 2024-12-26 | 9:18 | 1 | 703 | 703 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kami | Podgorica | 2 | 0.0015773 | 2.2436e-06
13312 | 2024-12-26 | 6:52 | 2024-12-26 | 8:35 | 1 | 103 | 103 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 9 | Podgorica | 2 | 0.00023109 | 2.2436e-06
13313 | 2024-12-26 | 7:09 | 2024-12-26 | 8:15 | 1 | 66 | 66 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Momišići 6B | Podgorica | 2 | 0.00014808 | 2.2436e-06
13314 | 2024-12-26 | 7:20 | 2024-12-26 | 7:50 | 50 | 30 | 30 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pedag.(Ul.Dani.Bojov.)(21) | Nikšić | 1 | 0.0033654 | 0.00011218
13315 | 2024-12-26 | 7:20 | 2024-12-26 | 16:12 | 4 | 532 | 532 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Andrijevo | Kolašin | 6 | 0.0047744 | 8.9745e-06
13316 | 2024-12-26 | 7:21 | 2024-12-26 | 9:20 | 1 | 119 | 119 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Karuč | Cetinje | 2 | 0.00026699 | 2.2436e-06
13317 | 2024-12-26 | 7:42 | 2024-12-26 | 11:25 | 1 | 223 | 223 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.00050033 | 2.2436e-06
13318 | 2024-12-26 | 7:55 | 2024-12-26 | 18:35 | 9 | 640 | 640 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Moračka Bistrica | Kolašin | 6 | 0.012923 | 2.0193e-05
13319 | 2024-12-26 | 8:20 | 2024-12-26 | 17:00 | 7 | 520 | 520 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Uljari | Kolašin | 6 | 0.0081668 | 1.5705e-05
13320 | 2024-12-26 | 8:30 | 2024-12-26 | 13:55 | 1 | 325 | 325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beri 3 | Podgorica | 2 | 0.00072918 | 2.2436e-06
13321 | 2024-12-26 | 8:37 | 2024-12-26 | 12:00 | 5 | 203 | 203 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sreteška Gora | Kolašin | 6 | 0.0022773 | 1.1218e-05
13322 | 2024-12-26 | 8:41 | 2024-12-26 | 9:38 | 1 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velje Brdo | Podgorica | 2 | 0.00012789 | 2.2436e-06
13323 | 2024-12-26 | 8:44 | 2024-12-26 | 12:05 | 1 | 201 | 201 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Staniseljići | Podgorica | 2 | 0.00045097 | 2.2436e-06
13324 | 2024-12-26 | 8:54 | 2024-12-26 | 17:05 | 1 | 491 | 491 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kupusci | Podgorica | 2 | 0.0011016 | 2.2436e-06
13325 | 2024-12-26 | 9:35 | 2024-12-26 | 12:00 | 4 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Polje | Cetinje | 2 | 0.0013013 | 8.9745e-06
13326 | 2024-12-26 | 9:40 | 2024-12-26 | 11:42 | 40 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Bar | Bar | 4 | 0.010949 | 8.9745e-05
13327 | 2024-12-26 | 9:41 | 2024-12-27 | 8:20 | 1 | 1359 | 1359 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tećija | Podgorica | 2 | 0.0030491 | 2.2436e-06
13328 | 2024-12-26 | 9:45 | 2024-12-26 | 10:36 | 24 | 51 | 51 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Daošine | Kotor | 5 | 0.0027462 | 5.3847e-05
13329 | 2024-12-26 | 9:55 | 2024-12-26 | 14:30 | 4 | 275 | 275 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Kos 2 | Kolašin | 6 | 0.002468 | 8.9745e-06
13330 | 2024-12-26 | 10:00 | 2024-12-26 | 18:30 | 13 | 510 | 510 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Redice | Kolašin | 6 | 0.014875 | 2.9167e-05
13331 | 2024-12-26 | 10:30 | 2024-12-26 | 14:45 | 1 | 255 | 255 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 3 | Podgorica | 2 | 0.00057212 | 2.2436e-06
13332 | 2024-12-26 | 11:10 | 2024-12-26 | 11:15 | 16 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Radeta | Pljevlja | 7 | 0.00017949 | 3.5898e-05
13333 | 2024-12-26 | 11:10 | 2024-12-26 | 12:14 | 22 | 64 | 64 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Raskrsnica | Bar | 4 | 0.003159 | 4.936e-05
13334 | 2024-12-26 | 11:15 | 2024-12-26 | 14:15 | 1 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rudo Polje | Berane | 3 | 0.00040385 | 2.2436e-06
13335 | 2024-12-26 | 11:20 | 2024-12-26 | 14:40 | 3 | 200 | 200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 3 | Berane | 3 | 0.0013462 | 6.7308e-06
13336 | 2024-12-26 | 11:58 | 2024-12-26 | 14:00 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagrablje 2 | Cetinje | 2 | 0.00027372 | 2.2436e-06
13337 | 2024-12-26 | 12:05 | 2024-12-26 | 12:45 | 27 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bigova Rus | Kotor | 5 | 0.0024231 | 6.0578e-05
13338 | 2024-12-26 | 12:27 | 2024-12-27 | 11:00 | 1 | 1353 | 1353 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanj Uba | Podgorica | 2 | 0.0030356 | 2.2436e-06
13339 | 2024-12-26 | 12:30 | 2024-12-26 | 13:45 | 20 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Skenderovina | Pljevlja | 7 | 0.0033654 | 4.4872e-05
13340 | 2024-12-26 | 12:56 | 2024-12-26 | 13:09 | 10 | 13 | 13 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajer | Herceg Novi | 5 | 0.00029167 | 2.2436e-05
13341 | 2024-12-26 | 12:57 | 2024-12-26 | 13:02 | 62 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Gotovuša | Pljevlja | 7 | 0.00069552 | 0.0001391
13342 | 2024-12-26 | 13:25 | 2024-12-27 | 9:10 | 1 | 1185 | 1185 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kuiće Rakića 2 | Podgorica | 2 | 0.0026587 | 2.2436e-06
13343 | 2024-12-26 | 13:26 | 2024-12-26 | 16:01 | 5 | 155 | 155 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Paprati | Cetinje | 2 | 0.0017388 | 1.1218e-05
13344 | 2024-12-26 | 13:40 | 2024-12-26 | 16:10 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
13345 | 2024-12-26 | 13:45 | 2024-12-26 | 13:56 | 7 | 11 | 11 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Grabovica | Žabljak | 7 | 0.00017276 | 1.5705e-05
13346 | 2024-12-26 | 13:45 | 2024-12-26 | 16:00 | 1 | 135 | 135 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stravče | Podgorica | 2 | 0.00030289 | 2.2436e-06
13347 | 2024-12-26 | 13:50 | 2024-12-26 | 14:30 | 134 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.012026 | 0.00030064
13348 | 2024-12-26 | 14:00 | 2024-12-26 | 15:15 | 22 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Prisoje | Pljevlja | 7 | 0.003702 | 4.936e-05
13349 | 2024-12-26 | 14:30 | 2024-12-26 | 16:00 | 2 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gnjili Potok 2 | Berane | 3 | 0.00040385 | 4.4872e-06
13350 | 2024-12-26 | 14:30 | 2024-12-26 | 18:35 | 1 | 245 | 245 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ćepetići | Podgorica | 2 | 0.00054969 | 2.2436e-06
13351 | 2024-12-26 | 14:50 | 2024-12-27 | 11:00 | 3 | 1210 | 1210 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablan | Podgorica | 2 | 0.0081443 | 6.7308e-06
13352 | 2024-12-26 | 14:56 | 2024-12-27 | 13:20 | 1 | 1344 | 1344 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.0030154 | 2.2436e-06
13353 | 2024-12-26 | 15:02 | 2024-12-28 | 11:00 | 3 | 2638 | 2638 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Markovina | Cetinje | 2 | 0.017756 | 6.7308e-06
13354 | 2024-12-26 | 15:10 | 2024-12-26 | 15:15 | 17 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Čardak | Pljevlja | 7 | 0.00019071 | 3.8141e-05
13355 | 2024-12-26 | 15:55 | 2024-12-27 | 12:00 | 1 | 1205 | 1205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brskut 1 | Podgorica | 2 | 0.0027036 | 2.2436e-06
13356 | 2024-12-26 | 16:06 | 2024-12-26 | 17:10 | 22 | 64 | 64 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Vukićevića Lug | Kolašin | 6 | 0.003159 | 4.936e-05
13357 | 2024-12-26 | 16:50 | 2024-12-26 | 17:40 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jara | Berane | 3 | 0.00011218 | 2.2436e-06
13358 | 2024-12-26 | 17:00 | 2024-12-26 | 17:50 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tuški Rogami | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
13359 | 2024-12-26 | 17:10 | 2024-12-26 | 17:15 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bjelibor | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
13360 | 2024-12-26 | 17:16 | 2024-12-26 | 17:55 | 1 | 39 | 39 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stanjevića Rupa 1 | Podgorica | 2 | 8.7501e-05 | 2.2436e-06
13361 | 2024-12-26 | 17:18 | 2024-12-27 | 12:40 | 11 | 1162 | 1162 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Goduša Rebronje | Bijelo Polje | 6 | 0.028678 | 2.468e-05
13362 | 2024-12-26 | 17:20 | 2024-12-26 | 18:00 | 39 | 40 | 40 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Redice | Kolašin | 6 | 0.0035 | 8.7501e-05
13363 | 2024-12-26 | 17:25 | 2024-12-26 | 17:30 | 42 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Gradina | Pljevlja | 7 | 0.00047116 | 9.4232e-05
13364 | 2024-12-26 | 17:35 | 2024-12-27 | 12:20 | 1 | 1125 | 1125 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milijevići | Cetinje | 2 | 0.0025241 | 2.2436e-06
13365 | 2024-12-26 | 17:40 | 2024-12-27 | 14:42 | 1 | 1262 | 1262 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 3 | Podgorica | 2 | 0.0028314 | 2.2436e-06
13366 | 2024-12-26 | 17:45 | 2024-12-27 | 12:00 | 1 | 1095 | 1095 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.0024568 | 2.2436e-06
13367 | 2024-12-26 | 18:02 | 2024-12-26 | 19:30 | 1 | 88 | 88 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Rupice Komanske | Podgorica | 2 | 0.00019744 | 2.2436e-06
13368 | 2024-12-26 | 18:03 | 2024-12-26 | 18:18 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stanjevića Rupa 1 | Podgorica | 2 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
13369 | 2024-12-26 | 18:20 | 2024-12-26 | 18:35 | 1 | 15 | 15 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pištet | Podgorica | 2 | 3.3654e-05 | 2.2436e-06
13370 | 2024-12-26 | 18:43 | 2024-12-27 | 12:30 | 1 | 1067 | 1067 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dautovići | Rožaje | 3 | 0.0023939 | 2.2436e-06
13371 | 2024-12-26 | 19:12 | 2024-12-27 | 8:25 | 1 | 793 | 793 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Balšića 1 | Podgorica | 2 | 0.0017792 | 2.2436e-06
13372 | 2024-12-26 | 19:40 | 2024-12-26 | 20:45 | 33 | 65 | 65 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Silos | Kolašin | 6 | 0.0048126 | 7.4039e-05
13373 | 2024-12-26 | 19:42 | 2024-12-27 | 16:15 | 1 | 1233 | 1233 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crkvine | Kolašin | 6 | 0.0027664 | 2.2436e-06
13374 | 2024-12-26 | 19:50 | 2024-12-26 | 21:10 | 7 | 80 | 80 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Smolice | Kolašin | 6 | 0.0012564 | 1.5705e-05
13375 | 2024-12-26 | 21:15 | 2024-12-26 | 22:26 | 2 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Škaljari 4 Kongo | Kotor | 5 | 0.00031859 | 4.4872e-06
13376 | 2024-12-27 | 6:29 | 2024-12-27 | 13:30 | 1 | 421 | 421 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.00094456 | 2.2436e-06
13377 | 2024-12-27 | 6:54 | 2024-12-27 | 14:00 | 1 | 426 | 426 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bigor 1 | Podgorica | 2 | 0.00095578 | 2.2436e-06
13378 | 2024-12-27 | 7:50 | 2024-12-27 | 9:05 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mup | Bijelo Polje | 6 | 0.00016827 | 2.2436e-06
13379 | 2024-12-27 | 8:05 | 2024-12-27 | 9:10 | 2 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 4A | Podgorica | 2 | 0.00029167 | 4.4872e-06
13380 | 2024-12-27 | 8:30 | 2024-12-27 | 8:52 | 290 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Omladinska | Pljevlja | 7 | 0.014314 | 0.00065065
13381 | 2024-12-27 | 8:35 | 2024-12-27 | 11:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Motički Gaj 1 | Žabljak | 7 | 0.00032532 | 2.2436e-06
13382 | 2024-12-27 | 8:49 | 2024-12-27 | 12:06 | 1 | 197 | 197 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 1 | Podgorica | 2 | 0.00044199 | 2.2436e-06
13383 | 2024-12-27 | 8:53 | 2024-12-27 | 9:00 | 3 | 7 | 7 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV SP 90 | Kotor | 5 | 4.7116e-05 | 6.7308e-06
13384 | 2024-12-27 | 9:00 | 2024-12-27 | 10:28 | 3 | 88 | 88 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV SP 90 | Kotor | 5 | 0.00059231 | 6.7308e-06
13385 | 2024-12-27 | 9:06 | 2024-12-27 | 9:25 | 16 | 19 | 19 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ruski Konzulat | Podgorica | 2 | 0.00068206 | 3.5898e-05
13386 | 2024-12-27 | 9:10 | 2024-12-27 | 9:30 | 20 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Skenderovina | Pljevlja | 7 | 0.00089745 | 4.4872e-05
13387 | 2024-12-27 | 9:24 | 2024-12-27 | 16:10 | 1 | 406 | 406 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velestovo 1 | Cetinje | 2 | 0.00091091 | 2.2436e-06
13388 | 2024-12-27 | 9:40 | 2024-12-27 | 11:05 | 34 | 85 | 85 | Planiran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0064841 | 7.6283e-05
13389 | 2024-12-27 | 9:42 | 2024-12-27 | 11:40 | 1 | 118 | 118 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mosor | Podgorica | 2 | 0.00026475 | 2.2436e-06
13390 | 2024-12-27 | 9:55 | 2024-12-27 | 13:43 | 30 | 228 | 228 | Neplaniran | CEDIS | STS 10/0.4 kV Sušara Sutorman | Bar | 4 | 0.015346 | 6.7308e-05
13391 | 2024-12-27 | 10:05 | 2024-12-27 | 10:10 | 76 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Obarde | Pljevlja | 7 | 0.00085257 | 0.00017051
13392 | 2024-12-27 | 10:20 | 2024-12-27 | 11:50 | 1 | 90 | 90 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kod TS PG1 | Podgorica | 2 | 0.00020193 | 2.2436e-06
13393 | 2024-12-27 | 10:20 | 2024-12-27 | 12:00 | 12 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornje Drume | Podgorica | 2 | 0.0026923 | 2.6923e-05
13394 | 2024-12-27 | 10:30 | 2024-12-27 | 10:40 | 1 | 10 | 10 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Božiće 1 | Berane | 3 | 2.2436e-05 | 2.2436e-06
13395 | 2024-12-27 | 10:36 | 2024-12-27 | 13:00 | 6 | 144 | 144 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Nik Maraš | Podgorica | 2 | 0.0019385 | 1.3462e-05
13396 | 2024-12-27 | 10:38 | 2024-12-27 | 11:00 | 11 | 22 | 22 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Banski Stanovi | Cetinje | 2 | 0.00054296 | 2.468e-05
13397 | 2024-12-27 | 10:40 | 2024-12-30 | 10:00 | 1 | 4280 | 4280 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Višnje | Kolašin | 6 | 0.0096027 | 2.2436e-06
13398 | 2024-12-27 | 10:50 | 2024-12-27 | 13:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevorac | Budva | 4 | 0.00029167 | 2.2436e-06
13399 | 2024-12-27 | 11:00 | 2024-12-27 | 11:30 | 230 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | MBTS 10/0.4 kV Madžo 1 | Ulcinj | 4 | 0.015481 | 0.00051603
13400 | 2024-12-27 | 11:03 | 2024-12-27 | 17:42 | 1 | 399 | 399 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štitari 2 | Cetinje | 2 | 0.0008952 | 2.2436e-06
13401 | 2024-12-27 | 11:05 | 2024-12-27 | 14:23 | 1 | 198 | 198 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Borovo | Podgorica | 2 | 0.00044424 | 2.2436e-06
13402 | 2024-12-27 | 11:25 | 2024-12-27 | 11:30 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bjelibor | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
13403 | 2024-12-27 | 11:40 | 2024-12-27 | 12:08 | 1 | 28 | 28 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ledine | Podgorica | 2 | 6.2821e-05 | 2.2436e-06
13404 | 2024-12-27 | 11:50 | 2024-12-27 | 12:40 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Bijeli Potok | Bijelo Polje | 6 | 0.00011218 | 2.2436e-06
13405 | 2024-12-27 | 12:07 | 2024-12-27 | 17:46 | 1 | 339 | 339 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Seoca | Podgorica | 2 | 0.00076059 | 2.2436e-06
13406 | 2024-12-27 | 12:40 | 2024-12-27 | 17:25 | 74 | 285 | 285 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Godijevo Škola | Bijelo Polje | 6 | 0.047318 | 0.00016603
13407 | 2024-12-27 | 12:54 | 2024-12-27 | 15:00 | 1 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Štamparija | Cetinje | 2 | 0.0002827 | 2.2436e-06
13408 | 2024-12-27 | 12:55 | 2024-12-28 | 11:00 | 8 | 1325 | 1325 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milašinovića Most | Herceg Novi | 5 | 0.023782 | 1.7949e-05
13409 | 2024-12-27 | 13:19 | 2024-12-27 | 17:47 | 5 | 268 | 268 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Željezara | Cetinje | 2 | 0.0030064 | 1.1218e-05
13410 | 2024-12-27 | 13:25 | 2024-12-27 | 15:30 | 1 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Banje Selo | Bijelo Polje | 6 | 0.00028045 | 2.2436e-06
13411 | 2024-12-27 | 13:30 | 2024-12-27 | 16:10 | 11 | 160 | 160 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Goduša Rebronje | Bijelo Polje | 6 | 0.0039488 | 2.468e-05
13412 | 2024-12-27 | 14:10 | 2024-12-27 | 15:45 | 30 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Pećića Ograde | Žabljak | 7 | 0.0063943 | 6.7308e-05
13413 | 2024-12-27 | 14:20 | 2024-12-27 | 14:50 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lugovi 1 | Budva | 4 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
13414 | 2024-12-27 | 14:24 | 2024-12-27 | 16:00 | 1 | 96 | 96 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Potoci 2 | Podgorica | 2 | 0.00021539 | 2.2436e-06
13415 | 2024-12-27 | 14:43 | 2024-12-27 | 16:05 | 1 | 82 | 82 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donje Selo | Podgorica | 2 | 0.00018398 | 2.2436e-06
13416 | 2024-12-27 | 14:46 | 2024-12-27 | 18:00 | 1 | 194 | 194 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Veruša | Podgorica | 2 | 0.00043526 | 2.2436e-06
13417 | 2024-12-27 | 15:05 | 2024-12-27 | 15:25 | 169 | 20 | 20 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Gradac | Pljevlja | 7 | 0.0075834 | 0.00037917
13418 | 2024-12-27 | 15:25 | 2024-12-27 | 17:43 | 2 | 138 | 138 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dobrsko Selo 2 | Cetinje | 2 | 0.00061924 | 4.4872e-06
13419 | 2024-12-27 | 15:40 | 2024-12-27 | 15:45 | 53 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Slatina | Pljevlja | 7 | 0.00059456 | 0.00011891
13420 | 2024-12-27 | 16:50 | 2024-12-27 | 19:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV S-60 | Budva | 4 | 0.00029167 | 2.2436e-06
13421 | 2024-12-27 | 17:00 | 2024-12-28 | 12:10 | 11 | 1150 | 1150 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Goduša Rebronje | Bijelo Polje | 6 | 0.028382 | 2.468e-05
13422 | 2024-12-27 | 18:47 | 2024-12-27 | 19:40 | 180 | 53 | 53 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Blok 5 A1 | Podgorica | 2 | 0.021404 | 0.00040385
13423 | 2024-12-27 | 19:26 | 2024-12-29 | 19:26 | 1 | 2880 | 2880 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljevorečke Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0064616 | 2.2436e-06
13424 | 2024-12-27 | 19:40 | 2024-12-28 | 18:24 | 2 | 1364 | 1364 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.0061206 | 4.4872e-06
13425 | 2024-12-27 | 20:45 | 2024-12-28 | 13:00 | 1 | 975 | 975 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jablan | Podgorica | 2 | 0.0021875 | 2.2436e-06
13426 | 2024-12-27 | 23:38 | 2024-12-29 | 11:30 | 1 | 2152 | 2152 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Malo Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.0048283 | 2.2436e-06
13427 | 2024-12-28 | 4:36 | 2024-12-28 | 18:00 | 1 | 804 | 804 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zlatica B | Podgorica | 2 | 0.0018039 | 2.2436e-06
13428 | 2024-12-28 | 7:15 | 2024-12-28 | 11:15 | 1 | 240 | 240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gusinje 1 | Berane | 3 | 0.00053847 | 2.2436e-06
13429 | 2024-12-28 | 8:20 | 2024-12-28 | 11:12 | 1 | 172 | 172 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Čukojevići | Cetinje | 2 | 0.0003859 | 2.2436e-06
13430 | 2024-12-28 | 9:30 | 2024-12-28 | 16:04 | 14 | 394 | 394 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slijepač Most 2 | Bijelo Polje | 6 | 0.012376 | 3.1411e-05
13431 | 2024-12-28 | 9:34 | 2024-12-28 | 10:16 | 1 | 42 | 42 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pobjeda | Cetinje | 2 | 9.4232e-05 | 2.2436e-06
13432 | 2024-12-28 | 9:37 | 2024-12-28 | 10:25 | 1 | 48 | 48 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Lugovi | Kolašin | 6 | 0.00010769 | 2.2436e-06
13433 | 2024-12-28 | 9:37 | 2024-12-28 | 18:20 | 1 | 523 | 523 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stijepovo | Podgorica | 2 | 0.0011734 | 2.2436e-06
13434 | 2024-12-28 | 9:40 | 2024-12-28 | 11:30 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rakonje 1 | Bijelo Polje | 6 | 0.0002468 | 2.2436e-06
13435 | 2024-12-28 | 10:12 | 2024-12-28 | 18:20 | 1 | 488 | 488 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.0010949 | 2.2436e-06
13436 | 2024-12-28 | 10:20 | 2024-12-28 | 14:25 | 4 | 245 | 245 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vladoš 1 | Kolašin | 6 | 0.0021987 | 8.9745e-06
13437 | 2024-12-28 | 10:26 | 2024-12-28 | 11:00 | 1 | 34 | 34 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rasadnik | Bijelo Polje | 6 | 7.6283e-05 | 2.2436e-06
13438 | 2024-12-28 | 11:05 | 2024-12-28 | 16:00 | 1 | 295 | 295 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jara | Berane | 3 | 0.00066187 | 2.2436e-06
13439 | 2024-12-28 | 11:19 | 2024-12-28 | 18:25 | 1 | 426 | 426 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Repetitor Sjenica | Podgorica | 2 | 0.00095578 | 2.2436e-06
13440 | 2024-12-28 | 11:42 | 2024-12-28 | 12:16 | 3 | 34 | 34 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kavač 6 | Kotor | 5 | 0.00022885 | 6.7308e-06
13441 | 2024-12-28 | 11:56 | 2024-12-28 | 14:42 | 1 | 166 | 166 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanova Korita 1 | Cetinje | 2 | 0.00037244 | 2.2436e-06
13442 | 2024-12-28 | 11:59 | 2024-12-28 | 14:10 | 1 | 131 | 131 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 3A | Podgorica | 2 | 0.00029391 | 2.2436e-06
13443 | 2024-12-28 | 12:17 | 2024-12-28 | 20:00 | 1 | 463 | 463 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podostrog | Budva | 4 | 0.0010388 | 2.2436e-06
13444 | 2024-12-28 | 13:10 | 2024-12-28 | 17:05 | 1 | 235 | 235 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 3 | Podgorica | 2 | 0.00052725 | 2.2436e-06
13445 | 2024-12-28 | 13:15 | 2024-12-28 | 14:55 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dolac 1 | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
13446 | 2024-12-28 | 13:43 | 2024-12-28 | 17:02 | 10 | 199 | 199 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajer | Herceg Novi | 5 | 0.0044648 | 2.2436e-05
13447 | 2024-12-28 | 14:00 | 2024-12-28 | 15:10 | 1 | 70 | 70 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Park 2(Košarkaški Stadion) | Berane | 3 | 0.00015705 | 2.2436e-06
13448 | 2024-12-28 | 14:12 | 2024-12-28 | 16:30 | 1 | 138 | 138 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Malo Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00030962 | 2.2436e-06
13449 | 2024-12-28 | 14:30 | 2024-12-28 | 16:25 | 1 | 115 | 115 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornje Lipovo | Kolašin | 6 | 0.00025802 | 2.2436e-06
13450 | 2024-12-28 | 14:45 | 2024-12-28 | 15:30 | 180 | 45 | 45 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Blok 5 A1 | Podgorica | 2 | 0.018173 | 0.00040385
13451 | 2024-12-28 | 15:35 | 2024-12-28 | 16:05 | 1 | 30 | 30 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 2 | Berane | 3 | 6.7308e-05 | 2.2436e-06
13452 | 2024-12-28 | 16:55 | 2024-12-28 | 21:30 | 1 | 275 | 275 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00061699 | 2.2436e-06
13453 | 2024-12-28 | 17:02 | 2024-12-28 | 20:00 | 1 | 178 | 178 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Smokovac | Podgorica | 2 | 0.00039936 | 2.2436e-06
13454 | 2024-12-28 | 17:22 | 2024-12-28 | 17:59 | 1 | 37 | 37 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 11 | Podgorica | 2 | 8.3014e-05 | 2.2436e-06
13455 | 2024-12-28 | 18:00 | 2024-12-28 | 20:00 | 4 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vojno Selo | Berane | 3 | 0.0010769 | 8.9745e-06
13456 | 2024-12-28 | 18:05 | 2024-12-28 | 18:45 | 11 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Hotel Novi | Berane | 3 | 0.00098719 | 2.468e-05
13457 | 2024-12-28 | 19:12 | 2024-12-28 | 21:00 | 2 | 108 | 108 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kosić 1 | Podgorica | 2 | 0.00048462 | 4.4872e-06
13458 | 2024-12-28 | 19:34 | 2024-12-28 | 20:45 | 1 | 71 | 71 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Željezara | Cetinje | 2 | 0.0001593 | 2.2436e-06
13459 | 2024-12-28 | 20:27 | 2024-12-30 | 12:00 | 1 | 2373 | 2373 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.0053241 | 2.2436e-06
13460 | 2024-12-28 | 20:30 | 2024-12-29 | 13:00 | 1 | 990 | 990 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Jaz 2 (Nova) | Budva | 4 | 0.0022212 | 2.2436e-06
13461 | 2024-12-28 | 20:59 | 2024-12-28 | 23:40 | 1 | 161 | 161 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 6 | Podgorica | 2 | 0.00036122 | 2.2436e-06
13462 | 2024-12-28 | 21:25 | 2024-12-28 | 23:00 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Gornji Pažanj | Kolašin | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
13463 | 2024-12-28 | 21:30 | 2024-12-29 | 10:00 | 1 | 750 | 750 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dubovik | Cetinje | 2 | 0.0016827 | 2.2436e-06
13464 | 2024-12-28 | 22:06 | 2024-12-28 | 23:20 | 348 | 74 | 74 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Zagorič 5 | Podgorica | 2 | 0.057778 | 0.00078078
13465 | 2024-12-28 | 23:35 | 2024-12-29 | 14:22 | 1 | 887 | 887 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjica 5 | Podgorica | 2 | 0.0019901 | 2.2436e-06
13466 | 2024-12-29 | 8:12 | 2024-12-29 | 10:00 | 1 | 108 | 108 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vranj | Podgorica | 2 | 0.00024231 | 2.2436e-06
13467 | 2024-12-29 | 8:51 | 2024-12-29 | 10:52 | 1 | 121 | 121 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Hotel | Bijelo Polje | 6 | 0.00027148 | 2.2436e-06
13468 | 2024-12-29 | 9:00 | 2024-12-31 | 23:59 | 1 | 3779 | 3779 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.0084786 | 2.2436e-06
13469 | 2024-12-29 | 9:35 | 2024-12-29 | 14:20 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 1 | Podgorica | 2 | 0.00063943 | 2.2436e-06
13470 | 2024-12-29 | 10:15 | 2024-12-29 | 10:20 | 38 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Ponor | Žabljak | 7 | 0.00042629 | 8.5257e-05
13471 | 2024-12-29 | 10:30 | 2024-12-29 | 13:00 | 10 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bajer | Herceg Novi | 5 | 0.0033654 | 2.2436e-05
13472 | 2024-12-29 | 10:45 | 2024-12-29 | 19:28 | 1 | 523 | 523 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ljevorečke Tuzi | Podgorica | 2 | 0.0011734 | 2.2436e-06
13473 | 2024-12-29 | 11:25 | 2024-12-29 | 11:30 | 22 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Bjelibor | Pljevlja | 7 | 0.0002468 | 4.936e-05
13474 | 2024-12-29 | 12:23 | 2024-12-29 | 14:08 | 3 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Risan 1 Kula | Kotor | 5 | 0.00070674 | 6.7308e-06
13475 | 2024-12-29 | 12:23 | 2024-12-29 | 15:13 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Bijelo Polje | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
13476 | 2024-12-29 | 12:53 | 2024-12-29 | 15:35 | 1 | 162 | 162 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pavino Polje | Bijelo Polje | 6 | 0.00036347 | 2.2436e-06
13477 | 2024-12-29 | 13:00 | 2024-12-29 | 13:45 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Autokamp | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
13478 | 2024-12-29 | 13:13 | 2024-12-29 | 14:10 | 30 | 57 | 57 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Marin Ploča | Bar | 4 | 0.0038366 | 6.7308e-05
13479 | 2024-12-29 | 13:30 | 2024-12-29 | 16:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bijele Poljane 1 | Cetinje | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
13480 | 2024-12-29 | 13:31 | 2024-12-29 | 14:24 | 3 | 53 | 53 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Proković | Kotor | 5 | 0.00035673 | 6.7308e-06
13481 | 2024-12-29 | 14:12 | 2024-12-29 | 15:20 | 11 | 68 | 68 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Suk 1 | Podgorica | 2 | 0.0016782 | 2.468e-05
13482 | 2024-12-29 | 14:23 | 2024-12-29 | 14:50 | 8 | 27 | 27 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Milašinovića Most | Herceg Novi | 5 | 0.00048462 | 1.7949e-05
13483 | 2024-12-29 | 14:26 | 2024-12-29 | 19:14 | 2 | 288 | 288 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Zagarač | Podgorica | 2 | 0.0012923 | 4.4872e-06
13484 | 2024-12-29 | 14:30 | 2024-12-29 | 17:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.00033654 | 2.2436e-06
13485 | 2024-12-29 | 14:47 | 2024-12-29 | 15:13 | 42 | 26 | 26 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bistrica | Bijelo Polje | 6 | 0.00245 | 9.4232e-05
13486 | 2024-12-29 | 14:50 | 2024-12-31 | 23:59 | 1 | 3429 | 3429 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.0076934 | 2.2436e-06
13487 | 2024-12-29 | 15:25 | 2024-12-29 | 18:42 | 1 | 197 | 197 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Korita 2 | Podgorica | 2 | 0.00044199 | 2.2436e-06
13488 | 2024-12-29 | 16:20 | 2024-12-29 | 19:00 | 1 | 160 | 160 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lazi | Budva | 4 | 0.00035898 | 2.2436e-06
13489 | 2024-12-29 | 16:31 | 2024-12-29 | 18:44 | 1 | 133 | 133 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Boljanina | Bijelo Polje | 6 | 0.0002984 | 2.2436e-06
13490 | 2024-12-29 | 18:00 | 2024-12-30 | 14:05 | 1 | 1205 | 1205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Glavaca | Berane | 3 | 0.0027036 | 2.2436e-06
13491 | 2024-12-29 | 18:00 | 2024-12-29 | 19:41 | 1 | 101 | 101 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stambena Zagorič 1 | Podgorica | 2 | 0.00022661 | 2.2436e-06
13492 | 2024-12-29 | 18:20 | 2024-12-30 | 15:00 | 1 | 1240 | 1240 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 1 | Podgorica | 2 | 0.0027821 | 2.2436e-06
13493 | 2024-12-29 | 18:57 | 2024-12-29 | 19:42 | 1 | 45 | 45 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kamena Kuća | Podgorica | 2 | 0.00010096 | 2.2436e-06
13494 | 2024-12-29 | 20:00 | 2024-12-29 | 20:25 | 1 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Putna Sekcija | Berane | 3 | 5.609e-05 | 2.2436e-06
13495 | 2024-12-29 | 21:27 | 2024-12-30 | 8:40 | 1 | 673 | 673 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Sud | Bijelo Polje | 6 | 0.00151 | 2.2436e-06
13496 | 2024-12-29 | 21:40 | 2024-12-30 | 17:40 | 1 | 1200 | 1200 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kujava | Podgorica | 2 | 0.0026923 | 2.2436e-06
13497 | 2024-12-30 | 6:20 | 2024-12-30 | 6:51 | 1 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela ŽTO 2 | Podgorica | 2 | 6.9552e-05 | 2.2436e-06
13498 | 2024-12-30 | 7:00 | 2024-12-30 | 13:20 | 1 | 380 | 380 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Školski Centar | Rožaje | 3 | 0.00085257 | 2.2436e-06
13499 | 2024-12-30 | 8:15 | 2024-12-31 | 14:10 | 1 | 1795 | 1795 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Radovče 1 | Podgorica | 2 | 0.0040273 | 2.2436e-06
13500 | 2024-12-30 | 8:50 | 2024-12-30 | 11:50 | 2 | 180 | 180 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Šekular 2 | Berane | 3 | 0.0008077 | 4.4872e-06
13501 | 2024-12-30 | 8:50 | 2024-12-30 | 16:10 | 1 | 440 | 440 | Neplaniran | TL | NNM 0.4 kV Kostići | Bijelo Polje | 6 | 0.00098719 | 2.2436e-06
13502 | 2024-12-30 | 9:15 | 2024-12-30 | 10:31 | 12 | 76 | 76 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 1 | Podgorica | 2 | 0.0020462 | 2.6923e-05
13503 | 2024-12-30 | 9:24 | 2024-12-30 | 11:20 | 1 | 116 | 116 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Opština | Cetinje | 2 | 0.00026026 | 2.2436e-06
13504 | 2024-12-30 | 9:45 | 2024-12-30 | 10:00 | 51 | 15 | 15 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Šumani 1 | Pljevlja | 7 | 0.0017164 | 0.00011442
13505 | 2024-12-30 | 9:50 | 2024-12-30 | 12:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Brezojevice 1 | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
13506 | 2024-12-30 | 10:00 | 2024-12-30 | 12:30 | 39 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Drezga | Podgorica | 2 | 0.013125 | 8.7501e-05
13507 | 2024-12-30 | 10:06 | 2024-12-30 | 14:00 | 1 | 234 | 234 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gostilj | Podgorica | 2 | 0.00052501 | 2.2436e-06
13508 | 2024-12-30 | 10:07 | 2024-12-31 | 12:00 | 1 | 1553 | 1553 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pikalje | Podgorica | 2 | 0.0034843 | 2.2436e-06
13509 | 2024-12-30 | 10:20 | 2024-12-30 | 10:25 | 36 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Potpeće | Pljevlja | 7 | 0.00040385 | 8.077e-05
13510 | 2024-12-30 | 10:45 | 2024-12-30 | 11:44 | 1 | 59 | 59 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Dom Kulture Tuzi | Podgorica | 2 | 0.00013237 | 2.2436e-06
13511 | 2024-12-30 | 10:45 | 2024-12-30 | 12:30 | 1 | 105 | 105 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Pobori | Budva | 4 | 0.00023558 | 2.2436e-06
13512 | 2024-12-30 | 10:48 | 2024-12-30 | 14:00 | 158 | 192 | 192 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Njeguši 2 | Cetinje | 2 | 0.068062 | 0.00035449
13513 | 2024-12-30 | 10:50 | 2024-12-30 | 11:15 | 10 | 25 | 25 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.0005609 | 2.2436e-05
13514 | 2024-12-30 | 11:08 | 2024-12-30 | 11:30 | 1 | 22 | 22 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Donje Selo - Podbišće | Mojkovac | 6 | 4.936e-05 | 2.2436e-06
13515 | 2024-12-30 | 11:15 | 2024-12-30 | 12:15 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Podkošljun 2 | Budva | 4 | 0.00013462 | 2.2436e-06
13516 | 2024-12-30 | 11:20 | 2024-12-30 | 13:20 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lagatori 1 | Berane | 3 | 0.00026923 | 2.2436e-06
13517 | 2024-12-30 | 11:40 | 2024-12-30 | 12:10 | 50 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.0033654 | 0.00011218
13518 | 2024-12-30 | 11:40 | 2024-12-30 | 14:00 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00031411 | 2.2436e-06
13519 | 2024-12-30 | 12:10 | 2024-12-30 | 14:20 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrsajke | Berane | 3 | 0.00029167 | 2.2436e-06
13520 | 2024-12-30 | 12:33 | 2024-12-30 | 13:08 | 1 | 35 | 35 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Tološi 3A | Podgorica | 2 | 7.8527e-05 | 2.2436e-06
13521 | 2024-12-30 | 12:47 | 2024-12-30 | 12:56 | 3 | 9 | 9 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mrke 2 | Podgorica | 2 | 6.0578e-05 | 6.7308e-06
13522 | 2024-12-30 | 15:40 | 2024-12-30 | 15:45 | 1 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Rsojevica | Podgorica | 2 | 1.1218e-05 | 2.2436e-06
13523 | 2024-12-30 | 15:40 | 2024-12-30 | 16:35 | 53 | 55 | 55 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pitomine | Žabljak | 7 | 0.0065401 | 0.00011891
13524 | 2024-12-30 | 16:50 | 2024-12-30 | 17:30 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Stari Aerodrom 11 | Podgorica | 2 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
13525 | 2024-12-30 | 17:02 | 2024-12-30 | 20:59 | 75 | 237 | 237 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješevići | Kotor | 5 | 0.03988 | 0.00016827
13526 | 2024-12-30 | 17:38 | 2024-12-31 | 13:00 | 12 | 1162 | 1162 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Fejzići | Rožaje | 3 | 0.031285 | 2.6923e-05
13527 | 2024-12-30 | 18:38 | 2024-12-30 | 19:45 | 1 | 67 | 67 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Kolektor | Podgorica | 2 | 0.00015032 | 2.2436e-06
13528 | 2024-12-30 | 18:50 | 2024-12-30 | 20:50 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Slatina | Mojkovac | 6 | 0.00026923 | 2.2436e-06
13529 | 2024-12-30 | 19:20 | 2024-12-30 | 19:25 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kovačka Dolina | Žabljak | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
13530 | 2024-12-30 | 19:35 | 2024-12-30 | 19:40 | 15 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pitomine | Žabljak | 7 | 0.00016827 | 3.3654e-05
13531 | 2024-12-30 | 19:45 | 2024-12-30 | 21:00 | 1 | 75 | 75 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 4 | Podgorica | 2 | 0.00016827 | 2.2436e-06
13532 | 2024-12-30 | 19:57 | 2024-12-30 | 20:02 | 35 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kovačka Dolina | Žabljak | 7 | 0.00039263 | 7.8527e-05
13533 | 2024-12-30 | 20:00 | 2024-12-30 | 21:00 | 1 | 60 | 60 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Gornja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.00013462 | 2.2436e-06
13534 | 2024-12-30 | 20:25 | 2024-12-30 | 20:30 | 15 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pitomine | Žabljak | 7 | 0.00016827 | 3.3654e-05
13535 | 2024-12-30 | 20:42 | 2024-12-30 | 21:20 | 1 | 38 | 38 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Borje 1 | Žabljak | 7 | 8.5257e-05 | 2.2436e-06
13536 | 2024-12-30 | 21:00 | 2024-12-31 | 9:35 | 1 | 755 | 755 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Bjeluši | Podgorica | 2 | 0.0016939 | 2.2436e-06
13537 | 2024-12-30 | 21:30 | 2024-12-30 | 22:20 | 7 | 50 | 50 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 2 | Berane | 3 | 0.00078527 | 1.5705e-05
13538 | 2024-12-30 | 22:20 | 2024-12-31 | 9:20 | 3 | 660 | 660 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Zagorič 6 | Podgorica | 2 | 0.0044424 | 6.7308e-06
13539 | 2024-12-30 | 23:00 | 2024-12-31 | 10:35 | 1 | 695 | 695 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mamućevina | Podgorica | 2 | 0.0015593 | 2.2436e-06
13540 | 2024-12-31 | 0:15 | 2024-12-31 | 10:30 | 10 | 615 | 615 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.013798 | 2.2436e-05
13541 | 2024-12-31 | 5:00 | 2024-12-31 | 10:24 | 1 | 324 | 324 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vada | Podgorica | 2 | 0.00072693 | 2.2436e-06
13542 | 2024-12-31 | 5:30 | 2024-12-31 | 10:30 | 1 | 300 | 300 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vada | Podgorica | 2 | 0.00067308 | 2.2436e-06
13543 | 2024-12-31 | 7:05 | 2024-12-31 | 9:10 | 350 | 125 | 125 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Vranići 6 | Podgorica | 2 | 0.098158 | 0.00078527
13544 | 2024-12-31 | 7:08 | 2024-12-31 | 10:58 | 1 | 230 | 230 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Oraška Jama 1 | Podgorica | 2 | 0.00051603 | 2.2436e-06
13545 | 2024-12-31 | 7:10 | 2024-12-31 | 10:00 | 1 | 170 | 170 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Crhalj | Bijelo Polje | 6 | 0.00038141 | 2.2436e-06
13546 | 2024-12-31 | 7:50 | 2024-12-31 | 7:55 | 124 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kovačka Dolina | Žabljak | 7 | 0.001391 | 0.00027821
13547 | 2024-12-31 | 8:10 | 2024-12-31 | 9:50 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Velika 2 | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
13548 | 2024-12-31 | 8:30 | 2024-12-31 | 11:00 | 1 | 150 | 150 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Plav 1 | Berane | 3 | 0.00033654 | 2.2436e-06
13549 | 2024-12-31 | 8:48 | 2024-12-31 | 10:50 | 1 | 122 | 122 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vinići | Podgorica | 2 | 0.00027372 | 2.2436e-06
13550 | 2024-12-31 | 8:51 | 2024-12-31 | 9:10 | 20 | 19 | 19 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lješevići | Kotor | 5 | 0.00085257 | 4.4872e-05
13551 | 2024-12-31 | 8:55 | 2024-12-31 | 9:05 | 124 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Kovačka Dolina | Žabljak | 7 | 0.0027821 | 0.00027821
13552 | 2024-12-31 | 9:05 | 2024-12-31 | 12:30 | 1 | 205 | 205 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Vrela 11 | Podgorica | 2 | 0.00045994 | 2.2436e-06
13553 | 2024-12-31 | 10:37 | 2024-12-31 | 10:58 | 1 | 21 | 21 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Monteks | Podgorica | 2 | 4.7116e-05 | 2.2436e-06
13554 | 2024-12-31 | 10:50 | 2024-12-31 | 11:40 | 1 | 50 | 50 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Nova Medicinska Škola | Podgorica | 2 | 0.00011218 | 2.2436e-06
13555 | 2024-12-31 | 11:00 | 2024-12-31 | 12:35 | 1 | 95 | 95 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mladost | Bijelo Polje | 6 | 0.00021314 | 2.2436e-06
13556 | 2024-12-31 | 12:00 | 2024-12-31 | 12:10 | 150 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pitomine-Blagota | Žabljak | 7 | 0.0033654 | 0.00033654
13557 | 2024-12-31 | 12:00 | 2024-12-31 | 12:10 | 134 | 10 | 10 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Uskoci | Žabljak | 7 | 0.0030064 | 0.00030064
13558 | 2024-12-31 | 12:15 | 2024-12-31 | 17:00 | 1 | 285 | 285 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prifte | Podgorica | 2 | 0.00063943 | 2.2436e-06
13559 | 2024-12-31 | 13:20 | 2024-12-31 | 15:20 | 1 | 120 | 120 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lapčići | Budva | 4 | 0.00026923 | 2.2436e-06
13560 | 2024-12-31 | 13:35 | 2024-12-31 | 16:00 | 1 | 145 | 145 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Meteh 2 | Berane | 3 | 0.00032532 | 2.2436e-06
13561 | 2024-12-31 | 13:50 | 2024-12-31 | 15:30 | 1 | 100 | 100 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Trešnjevo 2 | Berane | 3 | 0.00022436 | 2.2436e-06
13562 | 2024-12-31 | 13:50 | 2024-12-31 | 16:00 | 1 | 130 | 130 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Prijevor 1 | Budva | 4 | 0.00029167 | 2.2436e-06
13563 | 2024-12-31 | 14:10 | 2024-12-31 | 16:30 | 1 | 140 | 140 | Neplaniran | VS | NNM 0.4 kV Mirojevići | Bijelo Polje | 6 | 0.00031411 | 2.2436e-06
13564 | 2024-12-31 | 14:20 | 2024-12-31 | 16:26 | 1 | 126 | 126 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lamela Zabjelo B7 | Podgorica | 2 | 0.0002827 | 2.2436e-06
13565 | 2024-12-31 | 15:10 | 2025-01-01 | 0:00 | 1 | 530 | 530 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Babino Polje | Berane | 3 | 0.0011891 | 2.2436e-06
13566 | 2024-12-31 | 15:10 | 2024-12-31 | 18:25 | 1 | 195 | 195 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donji Kraj | Cetinje | 2 | 0.00043751 | 2.2436e-06
13567 | 2024-12-31 | 15:25 | 2024-12-31 | 16:30 | 73 | 65 | 65 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Mirojevići | Bijelo Polje | 6 | 0.010646 | 0.00016378
13568 | 2024-12-31 | 15:35 | 2024-12-31 | 16:15 | 1 | 40 | 40 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Lužac 3 | Berane | 3 | 8.9745e-05 | 2.2436e-06
13569 | 2024-12-31 | 15:53 | 2024-12-31 | 17:40 | 1 | 107 | 107 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Blok 6 B1 | Podgorica | 2 | 0.00024007 | 2.2436e-06
13570 | 2024-12-31 | 15:55 | 2024-12-31 | 17:45 | 1 | 110 | 110 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Toke 2 | Podgorica | 2 | 0.0002468 | 2.2436e-06
13571 | 2024-12-31 | 16:10 | 2024-12-31 | 16:26 | 126 | 16 | 16 | Neplaniran | VS | BTS 10/0.4 kV Klaonica | Žabljak | 7 | 0.0045231 | 0.0002827
13572 | 2024-12-31 | 17:00 | 2024-12-31 | 17:05 | 78 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Palež - Štuoc | Žabljak | 7 | 0.00087501 | 0.000175
13573 | 2024-12-31 | 18:25 | 2024-12-31 | 18:30 | 179 | 5 | 5 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Tmajevci | Žabljak | 7 | 0.002008 | 0.00040161
13574 | 2024-12-31 | 18:50 | 2024-12-31 | 19:20 | 5 | 30 | 30 | Neplaniran | VS | MBTS 10/0.4 kV Stanovi | Žabljak | 7 | 0.00033654 | 1.1218e-05
13575 | 2024-12-31 | 18:53 | 2024-12-31 | 19:45 | 1 | 52 | 52 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Beogradska 2 | Podgorica | 2 | 0.00011667 | 2.2436e-06
13576 | 2024-12-31 | 20:45 | 2024-12-31 | 21:20 | 150 | 35 | 35 | Neplaniran | VS | STS 10/0.4 kV Pitomine-Blagota | Žabljak | 7 | 0.011779 | 0.00033654
13577 | 2024-12-31 | 21:15 | 2024-12-31 | 23:59 | 1 | 164 | 164 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Ivanj Uba | Podgorica | 2 | 0.00036795 | 2.2436e-06
13578 | 2024-12-31 | 23:28 | 2024-12-31 | 23:59 | 4 | 31 | 31 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.00027821 | 8.9745e-06
13579 | 2024-12-31 | 23:30 | 2024-12-31 | 23:59 | 3 | 29 | 29 | Neplaniran | CEDIS | NNM 0.4 kV Donja Gorica 5 | Podgorica | 2 | 0.00019519 | 6.7308e-06

## SAIDI
SAIDI [min] | [5 empty] | SAIDI [h] | [5 empty] | SAIDI [min] |  |  |  | SAIDI [min] - 35 kV |  |  |  | SAIDI [min] - 10 kV |  |  |  | SAIDI [min] - 0.4 kV
35 | CEDIS | CGES | TL | VS | Ukupno | 35 | CEDIS | CGES | TL | VS | Ukupno | Region | Neplaniran | Planiran | Ukupno | Region | Neplaniran | Planiran | Ukupno | Region | Neplaniran | Planiran | Ukupno | Region | Neplaniran | Planiran | Ukupno
Neplaniran | 105.9207 | 171.6717 | 22.1774 | 101.6373 | 401.4071 | Neplaniran | 1.7653 | 2.8612 | 0.36962 | 1.694 | 6.6901 | 1 | 87.9014 | 35.2172 | 123.1187 | 1 | 30.1309 | 15.2159 | 45.3468 | 1 | 56.7917 | 15.0853 | 71.877 | 1 | 0.97884 | 4.916 | 5.8949
Planiran | 143.6469 | 19.9565 | 0.46675 | 0 | 164.0702 | Planiran | 2.3941 | 0.33261 | 0.0077792 | 0 | 2.7345 | 2 | 283.6654 | 118.6923 | 402.3577 | 2 | 47.5777 | 24.2497 | 71.8274 | 2 | 220.5735 | 88.2001 | 308.7736 | 2 | 15.5142 | 6.2425 | 21.7567
Ukupno | 249.5676 | 191.6283 | 22.6441 | 101.6373 | 565.4773 | Ukupno | 4.1595 | 3.1938 | 0.3774 | 1.694 | 9.4246 | 3 | 107.9862 | 118.2008 | 226.187 | 3 | 11.6137 | 66.8267 | 78.4403 | 3 | 85.9483 | 42.2968 | 128.2451 | 3 | 10.4242 | 9.0774 | 19.5015
[12 empty] | 4 | 181.2486 | 51.2384 | 232.487 | 4 | 101.4167 | 13.5779 | 114.9946 | 4 | 68.2222 | 32.1065 | 100.3287 | 4 | 11.6097 | 5.554 | 17.1637
10 | CEDIS | CGES | TL | VS | Ukupno | 10 | CEDIS | CGES | TL | VS | Ukupno | 5 | 191.6745 | 40.0406 | 231.7151 | 5 | 133.8421 | 8.1317 | 141.9739 | 5 | 54.8641 | 27.9477 | 82.8119 | 5 | 2.9682 | 3.9611 | 6.9293
Neplaniran | 374.0436 | 9.0706 | 9.2182 | 217.1265 | 609.459 | Neplaniran | 6.2341 | 0.15118 | 0.15364 | 3.6188 | 10.1576 | 6 | 110.5659 | 42.8976 | 153.4635 | 6 | 42.3261 | 10.9867 | 53.3129 | 6 | 48.8635 | 28.6147 | 77.4782 | 6 | 19.3763 | 3.2961 | 22.6724
Planiran | 257.2948 | 8.7293 | 1.3149 | 0 | 267.339 | Planiran | 4.2882 | 0.14549 | 0.021916 | 0 | 4.4557 | 7 | 115.7167 | 61.8606 | 177.5772 | 7 | 34.4998 | 25.0816 | 59.5814 | 7 | 74.1957 | 33.0879 | 107.2835 | 7 | 7.0212 | 3.6911 | 10.7123
Ukupno | 631.3384 | 17.8 | 10.5331 | 217.1265 | 876.798 | Ukupno | 10.5223 | 0.29667 | 0.17555 | 3.6188 | 14.6133 | Total | 1078.7587 | 468.1474 | 1546.9061 | Total | 401.4071 | 164.0702 | 565.4773 | Total | 609.459 | 267.339 | 876.798 | Total | 67.8926 | 36.7382 | 104.6309
10 | CEDIS | CGES | TL | VS | Ukupno | 10 | CEDIS | CGES | TL | VS | Ukupno
Neplaniran | 52.4129 | 0 | 0.5306 | 14.9491 | 67.8926 | Neplaniran | 0.87355 | 0 | 0.0088433 | 0.24915 | 1.1315
Planiran | 36.722 | 0 | 0.016199 | 0 | 36.7382 | Planiran | 0.61203 | 0 | 0.00026998 | 0 | 0.6123
Ukupno | 89.1349 | 0 | 0.54679 | 14.9491 | 104.6309 | Ukupno | 1.4856 | 0 | 0.0091132 | 0.24915 | 1.7438
Column1 | CEDIS | CGES | TL | VS | Ukupno | Column1 | CEDIS | CGES | TL | VS | Ukupno
Neplaniran | 532.3772 | 180.7424 | 31.9262 | 333.713 | 1078.7587 | Neplaniran | 8.873 | 3.0124 | 0.5321 | 5.5619 | 17.9793
Planiran | 437.6637 | 28.6858 | 1.7979 | 0 | 468.1474 | Planiran | 7.2944 | 0.4781 | 0.029965 | 0 | 7.8025
Ukupno | 970.0409 | 209.4282 | 33.7241 | 333.713 | 1546.9061 | Ukupno | 16.1673 | 3.4905 | 0.56207 | 5.5619 | 25.7818

## SAIFI
SAIFI | [5 empty] | SAIFI |  |  |  | SAIFI - 35 kV |  |  |  | SAIFI - 10 kV |  |  |  | SAIFI - 0.4 kV
35 | CEDIS | CGES | TL | VS | Ukupno | Region | Neplaniran | Planiran | Ukupno | Region | Neplaniran | Planiran | Ukupno | Region | Neplaniran | Planiran | Ukupno | Region | Neplaniran | Planiran | Ukupno
Neplaniran | 2.2261 | 2.8048 | 0.24508 | 1.7433 | 7.0193 | 1 | 1.2746 | 0.19112 | 1.4657 | 1 | 0.3729 | 0.064876 | 0.43778 | 1 | 0.88958 | 0.10204 | 0.99163 | 1 | 0.012116 | 0.024204 | 0.03632
Planiran | 1.1831 | 0.16183 | 0.018404 | 0 | 1.3633 | 2 | 4.3678 | 1.1151 | 5.4829 | 2 | 0.95926 | 0.16529 | 1.1246 | 2 | 3.2852 | 0.915 | 4.2002 | 2 | 0.12334 | 0.034812 | 0.15815
Ukupno | 3.4092 | 2.9666 | 0.26349 | 1.7433 | 8.3826 | 3 | 1.4397 | 0.89903 | 2.3387 | 3 | 0.31957 | 0.40606 | 0.72562 | 3 | 1.0629 | 0.45376 | 1.5166 | 3 | 0.0573 | 0.039209 | 0.096509
[6 empty] | 4 | 3.0018 | 0.6822 | 3.684 | 4 | 1.7625 | 0.22043 | 1.9829 | 4 | 1.1148 | 0.43076 | 1.5456 | 4 | 0.12453 | 0.031016 | 0.15555
10 | CEDIS | CGES | TL | VS | Ukupno | 5 | 3.4095 | 0.60664 | 4.0161 | 5 | 2.3494 | 0.21661 | 2.566 | 5 | 1.0221 | 0.35358 | 1.3757 | 5 | 0.038009 | 0.036445 | 0.074454
Neplaniran | 6.4235 | 0.11529 | 0.078684 | 2.4852 | 9.1027 | 6 | 1.4652 | 0.409 | 1.8742 | 6 | 0.53963 | 0.10819 | 0.64782 | 6 | 0.84233 | 0.27823 | 1.1206 | 6 | 0.083209 | 0.022575 | 0.10578
Planiran | 2.6679 | 0.024292 | 0.0074264 | 0 | 2.6996 | 7 | 1.7224 | 0.37594 | 2.0983 | 7 | 0.7161 | 0.18188 | 0.89798 | 7 | 0.88572 | 0.16628 | 1.052 | 7 | 0.12057 | 0.027789 | 0.14836
Ukupno | 9.0914 | 0.13958 | 0.08611 | 2.4852 | 11.8023 | Total | 16.681 | 4.279 | 20.9601 | Total | 7.0193 | 1.3633 | 8.3826 | Total | 9.1027 | 2.6996 | 11.8023 | Total | 0.55908 | 0.21605 | 0.77513
10 | CEDIS | CGES | TL | VS | Ukupno
Neplaniran | 0.4281 | 0 | 0.0023962 | 0.12858 | 0.55908
Planiran | 0.21574 | 0 | 0.00030962 | 0 | 0.21605
Ukupno | 0.64384 | 0 | 0.0027058 | 0.12858 | 0.77513
Column1 | CEDIS | CGES | TL | VS | Ukupno
Neplaniran | 9.0777 | 2.9201 | 0.32616 | 4.3571 | 16.681
Planiran | 4.0668 | 0.18612 | 0.02614 | 0 | 4.279
Ukupno | 13.1445 | 3.1062 | 0.3523 | 4.3571 | 20.9601

## SAIDI Po Regionima
SAIDI [min]
Region | Neplaniran | Planiran | Ukupno
1 | 1087.8072 | 91.1384 | 1178.9456
2 | 859.6328 | 131.3674 | 991.0003
3 | 1358.388 | 223.31 | 1581.698
4 | 795.699 | 70.0671 | 865.7661
5 | 1233.6969 | 61.5748 | 1295.2717
6 | 1525.8923 | 85.0902 | 1610.9825
7 | 2138.839 | 126.3939 | 2265.2329
Total | 8999.9553 | 788.9417 | 9788.897

## SAIFI Po Regionima
SAIFI
Region | Neplaniran | Planiran | Ukupno
1 | 15.7736 | 2.3652 | 18.1389
2 | 13.2365 | 3.3793 | 16.6158
3 | 18.1107 | 11.3091 | 29.4198
4 | 13.1782 | 2.9949 | 16.1731
5 | 21.945 | 3.9046 | 25.8496
6 | 20.2205 | 5.6444 | 25.8649
7 | 31.8357 | 6.9487 | 38.7844
Total | 134.3001 | 36.5462 | 170.8464

## Broj potrošača
Region | Grad | Broj potrošača | Region | Sum of Broj potrošača
1 | Nikšić | 36016 | 1 | 36016
2 | Podgorica | 135558 | 2 | 147077
2 | Cetinje | 11519 | 3 | 35432
3 | Berane | 26673 | 4 | 101526
3 | Rožaje | 8759 | 5 | 69248
4 | Budva | 41126 | 6 | 32296
4 | Bar | 42149 | 7 | 24114
4 | Ulcinj | 18251 | Ukupno | 445709
5 | Kotor | 22000
5 | Tivat | 14426
5 | Herceg Novi | 32822
6 | Bijelo Polje | 21341
6 | Kolašin | 6434
6 | Mojkovac | 4521
7 | Pljevlja | 16801
7 | Žabljak | 7313
Ukupno |  | 445709